## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_10-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_10-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_10-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_10-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_10-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_10-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_10-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_10-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_10-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_10-4_0_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_10-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_10-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_10-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_10-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_10-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_10-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_10-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_10-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_10-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_10-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_10-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_10-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_10-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_10-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_10-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_10-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_10-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_10-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_10-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_10-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_10-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_10-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_10-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_10-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_10-4_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_10-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_10-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_10-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_10-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_10-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_10-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_10-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_10-4_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_10-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_10-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_10-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_10-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_10-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_10-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_10-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_10-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_10-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_10-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_10-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_10-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_10-4_0_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_10-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_10-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_10-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_10-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_10-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_10-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_10-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_10-4_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_10-4_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_10-4_0_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_10-4_0_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_10-4_0_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_10-4_0_4_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_10-4_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_10-4_0_4_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_10-4_0_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_10-4_0_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_10-4_0_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_10-4_0_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_10-4_0_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_10-4_0_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_10-4_0_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_10-4_0_4_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_10-4_0_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_10-4_0_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_10-4_0_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_10-4_0_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_10-4_0_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_10-4_0_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_10-4_0_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_10-4_0_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_10-4_0_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_10-4_0_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_10-4_0_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_10-4_0_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_10-4_0_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_10-4_0_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_10-4_0_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_10-4_0_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_10-4_0_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_10-4_0_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_10-4_0_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_10-4_0_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_10-4_0_4_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_10-4_0_4_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_10-4_0_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_10-4_0_4_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_10-4_0_4_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_10-4_0_4_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_10-4_0_4_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_10-4_0_4_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_10-4_0_4_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_10-4_0_4_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_10-4_0_4_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_10-4_0_4_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_10-4_0_4_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_10-4_0_4_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_10-4_0_4_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_10-4_0_4_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_10-4_0_4_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_350_0_node_247 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_10-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0090201 | 0.0022607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_10-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0022337 | 0.00055981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_10-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0035875 | 0.00089911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_10-4_0_4_load_6 | 6 | 0.0022719 | 0.00056939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_10-4_0_4_load_7 | 7 | 0.0051649 | 0.0012945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_10-4_0_4_load_39 | 8 | 0.0054975 | 0.0013778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_10-4_0_4_load_266 | 9 | 0.0085677 | 0.0021473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_10-4_0_4_load_64 | 10 | 0.0015813 | 0.00039632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_10-4_0_4_load_8 | 12 | 0.0015216 | 0.00038136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_10-4_0_4_load_13 | 16 | 0.0016814 | 0.00042139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_10-4_0_4_load_14 | 17 | 0.0023124 | 0.00057955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_10-4_0_4_load_16 | 19 | 0.0040884 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_10-4_0_4_load_17 | 20 | 0.004404 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_10-4_0_4_load_19 | 22 | 0.0022541 | 0.00056494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_10-4_0_4_load_49 | 23 | 0.0049142 | 0.0012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_10-4_0_4_load_52 | 25 | 0.013158 | 0.0032977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_10-4_0_4_load_51 | 26 | 0.0048445 | 0.0012142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_10-4_0_4_load_22 | 27 | 0.023408 | 0.0058667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_10-4_0_4_load_25 | 30 | 0.003017 | 0.00075613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_10-4_0_4_load_29 | 33 | 0.00325 | 0.00081452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_10-4_0_4_load_249 | 34 | 0.0035201 | 0.00088222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_10-4_0_4_load_36 | 35 | 0.0046343 | 0.0011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_10-4_0_4_load_32 | 36 | 0.0035697 | 0.00089465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_10-4_0_4_load_33 | 37 | 0.0020483 | 0.00051336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_10-4_0_4_load_40 | 40 | 0.0036886 | 0.00092446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_10-4_0_4_load_38 | 41 | 0.0021206 | 0.00053148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_10-4_0_4_load_250 | 42 | 0.0014561 | 0.00036493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_10-4_0_4_load_41 | 43 | 0.0015536 | 0.00038936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_10-4_0_4_load_46 | 47 | 0.0049388 | 0.0012378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_10-4_0_4_load_47 | 48 | 0.0045315 | 0.0011357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_10-4_0_4_load_50 | 49 | 0.004846 | 0.0012145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_10-4_0_4_load_53 | 51 | 0.0017903 | 0.00044869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_10-4_0_4_load_55 | 53 | 0.0017238 | 0.00043202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_10-4_0_4_load_56 | 54 | 0.0019395 | 0.00048609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_10-4_0_4_load_267 | 55 | 0.00085918 | 0.00021533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_10-4_0_4_load_57 | 57 | 0.0021566 | 0.00054049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_10-4_0_4_load_58 | 58 | 0.0032481 | 0.00081406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_10-4_0_4_load_59 | 59 | 0.0021182 | 0.00053086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_10-4_0_4_load_60 | 60 | 0.002576 | 0.0006456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_10-4_0_4_load_61 | 61 | 0.0026722 | 0.00066971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_10-4_0_4_load_62 | 62 | 0.0016269 | 0.00040774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_10-4_0_4_load_252 | 64 | 0.0023573 | 0.00059078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_10-4_0_4_load_253 | 65 | 0.011968 | 0.0029994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_10-4_0_4_load_258 | 66 | 0.0068414 | 0.0017146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_10-4_0_4_load_309 | 68 | 0.0018767 | 0.00047034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_10-4_0_4_load_256 | 69 | 0.0040999 | 0.0010275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_10-4_0_4_load_259 | 71 | 0.0019543 | 0.0004898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_10-4_0_4_load_260 | 72 | 0.0016419 | 0.0004115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_10-4_0_4_load_261 | 73 | 0.0029719 | 0.00074483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_10-4_0_4_load_262 | 74 | 0.0016598 | 0.00041599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_10-4_0_4_load_263 | 75 | 0.0026742 | 0.00067021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_10-4_0_4_load_264 | 76 | 0.0017957 | 0.00045004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_10-4_0_4_load_265 | 77 | 0.0019601 | 0.00049125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_10-4_0_4_load_321 | 78 | 0.0027956 | 0.00070063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_10-4_0_4_load_268 | 79 | 0.0013492 | 0.00033814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_10-4_0_4_load_269 | 80 | 0.0069527 | 0.0017425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_10-4_0_4_load_274 | 84 | 0.003822 | 0.00095787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_10-4_0_4_load_275 | 85 | 0.0048956 | 0.0012269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_10-4_0_4_load_277 | 87 | 0.0013453 | 0.00033717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_10-4_0_4_load_299 | 89 | 0.0025291 | 0.00063384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_10-4_0_4_load_278 | 91 | 0.0053148 | 0.001332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_10-4_0_4_load_291 | 92 | 0.0018176 | 0.00045554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_10-4_0_4_load_295 | 93 | 0.0018852 | 0.00047247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_10-4_0_4_load_292 | 94 | 0.0014875 | 0.00037279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_10-4_0_4_load_297 | 95 | 0.0030444 | 0.000763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_10-4_0_4_load_300 | 97 | 0.0032042 | 0.00080305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_10-4_0_4_load_301 | 98 | 0.0025065 | 0.00062819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_10-4_0_4_load_307 | 99 | 0.0018495 | 0.00046354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_10-4_0_4_load_302 | 100 | 0.0011076 | 0.00027758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_10-4_0_4_load_303 | 101 | 0.0022859 | 0.00057289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_10-4_0_4_load_316 | 103 | 0.0022402 | 0.00056146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_10-4_0_4_load_305 | 104 | 0.00090917 | 0.00022786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_10-4_0_4_load_306 | 105 | 0.0034779 | 0.00087165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_10-4_0_4_load_314 | 106 | 0.0040801 | 0.0010226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_10-4_0_4_load_311 | 107 | 0.0021938 | 0.00054982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_10-4_0_4_load_308 | 108 | 0.0018846 | 0.00047233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_10-4_0_4_load_310 | 109 | 0.0038055 | 0.00095374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_10-4_0_4_load_312 | 110 | 0.0025502 | 0.00063914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_10-4_0_4_load_313 | 111 | 0.0017267 | 0.00043276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_10-4_0_4_load_317 | 112 | 0.0017399 | 0.00043606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_10-4_0_4_load_318 | 113 | 0.0022556 | 0.00056532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_10-4_0_4_load_319 | 114 | 0.0017503 | 0.00043867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_10-4_0_4_load_320 | 115 | 0.0022569 | 0.00056563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_10-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0095281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_10-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_10-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_10-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0092191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_10-4_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.026606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_10-4_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.036623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_10-4_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.021846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_10-4_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.026629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_10-4_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.012403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_10-4_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.010193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_10-4_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.025662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_10-4_0_4_line_11 |  | 8 | 39 | 0.0231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_10-4_0_4_line_12 |  | 9 | 62 | 0.019466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_10-4_0_4_line_13 |  | 11 | 22 | 0.031096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_10-4_0_4_line_14 |  | 11 | 41 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_10-4_0_4_line_15 |  | 11 | 43 | 0.038947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_10-4_0_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.0091237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_10-4_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.02116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_10-4_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.033958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_10-4_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.0062995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_10-4_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.042839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_10-4_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.020837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_10-4_0_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.018203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_10-4_0_4_line_23 |  | 18 | 20 | 0.022067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_10-4_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0069522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_10-4_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.019376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_10-4_0_4_line_26 |  | 23 | 48 | 0.02718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_10-4_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.011101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_10-4_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.01476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_10-4_0_4_line_29 |  | 26 | 50 | 0.024244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_10-4_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.033388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_10-4_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.057517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_10-4_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.025813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_10-4_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.001421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_10-4_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.030642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_10-4_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.025074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_10-4_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.005229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_10-4_0_4_line_37 |  | 32 | 35 | 0.0069674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_10-4_0_4_line_38 |  | 35 | 38 | 0.028145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_10-4_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.025747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_10-4_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.025828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_10-4_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.004313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_10-4_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.041746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_10-4_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.03161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_10-4_0_4_line_44 |  | 42 | 63 | 0.015163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_10-4_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.028747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_10-4_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.021536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_10-4_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.020562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_10-4_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.015682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_10-4_0_4_line_49 |  | 46 | 48 | 0.0047547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_10-4_0_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.021076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_10-4_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.012217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_10-4_0_4_line_52 |  | 51 | 52 | 0.020426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_10-4_0_4_line_53 |  | 52 | 53 | 0.018751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_10-4_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.0099022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_10-4_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.020286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_10-4_0_4_line_56 |  | 54 | 56 | 0.01273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_10-4_0_4_line_57 |  | 56 | 61 | 0.018344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_10-4_0_4_line_58 |  | 57 | 58 | 0.010011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_10-4_0_4_line_59 |  | 57 | 59 | 0.0067441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_10-4_0_4_line_60 |  | 58 | 60 | 0.023619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_10-4_0_4_line_61 |  | 59 | 61 | 0.029966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_10-4_0_4_line_62 |  | 60 | 62 | 0.019954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_10-4_0_4_line_63 |  | 63 | 64 | 0.030917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_10-4_0_4_line_64 |  | 63 | 65 | 0.0055475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_10-4_0_4_line_65 |  | 64 | 66 | 0.007116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_10-4_0_4_line_66 |  | 65 | 67 | 0.033464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_10-4_0_4_line_67 |  | 67 | 68 | 0.034164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_10-4_0_4_line_68 |  | 68 | 109 | 0.0069466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_10-4_0_4_line_69 |  | 68 | 108 | 0.0085086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_10-4_0_4_line_70 |  | 69 | 70 | 0.041949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_10-4_0_4_line_71 |  | 70 | 106 | 0.031017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_10-4_0_4_line_72 |  | 71 | 72 | 0.013404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_10-4_0_4_line_73 |  | 71 | 73 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_10-4_0_4_line_74 |  | 72 | 74 | 0.0013509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_10-4_0_4_line_75 |  | 74 | 75 | 0.018995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_10-4_0_4_line_76 |  | 75 | 76 | 0.0081698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_10-4_0_4_line_77 |  | 76 | 77 | 0.0030695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_10-4_0_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.039442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_10-4_0_4_line_79 |  | 78 | 115 | 0.0061434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_10-4_0_4_line_80 |  | 79 | 80 | 0.011671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_10-4_0_4_line_81 |  | 79 | 81 | 0.011586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_10-4_0_4_line_82 |  | 80 | 82 | 0.0052328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_10-4_0_4_line_83 |  | 81 | 83 | 0.022656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_10-4_0_4_line_84 |  | 82 | 84 | 0.008321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_10-4_0_4_line_85 |  | 82 | 85 | 0.020904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_10-4_0_4_line_86 |  | 83 | 86 | 0.03593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_10-4_0_4_line_87 |  | 83 | 87 | 0.03175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_10-4_0_4_line_88 |  | 85 | 91 | 0.024914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_10-4_0_4_line_89 |  | 86 | 92 | 0.025334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_10-4_0_4_line_90 |  | 87 | 93 | 0.035689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_10-4_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.01742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_10-4_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.020019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_10-4_0_4_line_93 |  | 89 | 99 | 0.010005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_10-4_0_4_line_94 |  | 90 | 95 | 0.03297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_10-4_0_4_line_95 |  | 90 | 93 | 0.013345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_10-4_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.014917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_10-4_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0043114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_10-4_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.027433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_10-4_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_10-4_0_4_line_100 |  | 97 | 100 | 0.02265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_10-4_0_4_line_101 |  | 98 | 101 | 0.011244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_10-4_0_4_line_102 |  | 99 | 108 | 0.0072752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_10-4_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.00859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_10-4_0_4_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0046216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_10-4_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.016155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_10-4_0_4_line_106 |  | 102 | 105 | 0.016449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_10-4_0_4_line_107 |  | 103 | 112 | 0.0079304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_10-4_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.049796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_10-4_0_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.012298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_10-4_0_4_line_110 |  | 107 | 110 | 0.015263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_10-4_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.014398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_10-4_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0038566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_10-4_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0030099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_10-4_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0085666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_10-4_0_4_trafo_5 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2674492.7522 | 1235198.1351 | 2674488.684 | 1235206.7511
1 | 2674499.4275 | 1235183.9977 | 2674492.7522 | 1235198.1351
2 | 2674480.3466 | 1235224.4085 | 2674488.684 | 1235206.7511
3 | 2674499.4275 | 1235183.9977 | 2674490.9987 | 1235180.2631
4 | 2674499.4275 | 1235183.9977 | 2674517.9138 | 1235192.2018 | 2674523.7472 | 1235194.7878
5 | 2674480.3466 | 1235224.4085 | 2674469.3211 | 1235248.3645 | 2674465.6209 | 1235247.0839 | 2674463.0083 | 1235252.8559
6 | 2674471.0067 | 1235171.4569 | 2674482.0474 | 1235176.2969 | 2674490.9987 | 1235180.2631
7 | 2674523.7472 | 1235194.7878 | 2674539.5088 | 1235175.2388 | 2674540.3123 | 1235173.952
8 | 2674523.7472 | 1235194.7878 | 2674518.8856 | 1235206.1982
9 | 2674458.8051 | 1235262.1421 | 2674463.0083 | 1235252.8559
10 | 2674447.5034 | 1235161.1537 | 2674471.0067 | 1235171.4569
11 | 2674548.7467 | 1235152.628 | 2674545.9978 | 1235162.9895 | 2674543.201 | 1235169.3255 | 2674540.3123 | 1235173.952
12 | 2674510.8474 | 1235223.9247 | 2674516.8533 | 1235210.968 | 2674518.8856 | 1235206.1982
13 | 2674447.5034 | 1235161.1537 | 2674431.9251 | 1235154.0203 | 2674419.5656 | 1235147.5261
14 | 2674447.5034 | 1235161.1537 | 2674453.1317 | 1235151.3669
15 | 2674447.5034 | 1235161.1537 | 2674448.0201 | 1235164.6181 | 2674433.8526 | 1235197.1073
16 | 2674306.795 | 1235259.3044 | 2674304.0074 | 1235261.9047 | 2674300.8601 | 1235266.1834
17 | 2674306.795 | 1235259.3044 | 2674308.219 | 1235261.0345 | 2674318.0357 | 1235265.2713 | 2674326.0556 | 1235267.3285
18 | 2674291.1708 | 1235231.6457 | 2674292.9644 | 1235233.4805 | 2674297.2985 | 1235239.1497 | 2674302.0299 | 1235241.4993 | 2674303.1302 | 1235250.3525 | 2674303.8797 | 1235255.7767 | 2674306.795 | 1235259.3044
19 | 2674326.0556 | 1235267.3285 | 2674331.6226 | 1235270.2768
20 | 2674291.1708 | 1235231.6457 | 2674287.0348 | 1235235.5522 | 2674282.1579 | 1235240.5947 | 2674278.3498 | 1235241.8813 | 2674274.146 | 1235242.129 | 2674270.4247 | 1235244.9511 | 2674262.2149 | 1235254.4439 | 2674259.1822 | 1235258.0123
21 | 2674349.9173 | 1235280.2469 | 2674341.2364 | 1235275.3683 | 2674331.6226 | 1235270.2768
22 | 2674349.9173 | 1235280.2469 | 2674354.3174 | 1235275.1985 | 2674361.3343 | 1235266.0801
23 | 2674349.9173 | 1235280.2469 | 2674345.0623 | 1235285.9568 | 2674344.3499 | 1235289.0611 | 2674344.7561 | 1235292.2795 | 2674346.6036 | 1235295.8495 | 2674349.7998 | 1235298.4554
24 | 2674367.4523 | 1235266.4902 | 2674364.2361 | 1235264.6376 | 2674361.3343 | 1235266.0801
25 | 2674367.4523 | 1235266.4902 | 2674370.3667 | 1235264.6477 | 2674376.0786 | 1235258.2036 | 2674380.0739 | 1235253.4504 | 2674380.7517 | 1235252.5743
26 | 2674400.465 | 1235234.512 | 2674397.007 | 1235235.7947 | 2674387.7973 | 1235243.5291 | 2674383.7975 | 1235248.6381 | 2674380.7517 | 1235252.5743
27 | 2674376.5863 | 1235319.1962 | 2674387.4635 | 1235321.4127
28 | 2674376.5863 | 1235319.1962 | 2674382.468 | 1235311.2755 | 2674385.3948 | 1235307.3533
29 | 2674396.5763 | 1235286.4907 | 2674395.8992 | 1235287.3717 | 2674394.929 | 1235294.1308 | 2674391.0744 | 1235299.742 | 2674385.3948 | 1235307.3533
30 | 2674594.5975 | 1235075.6395 | 2674615.4257 | 1235049.5448
31 | 2674638.5358 | 1234997.3486 | 2674622.1435 | 1235041.1283 | 2674615.4257 | 1235049.5448
32 | 2674594.5975 | 1235075.6395 | 2674584.2187 | 1235087.8287 | 2674578.0566 | 1235095.4536
33 | 2674639.1499 | 1234996.0666 | 2674638.5358 | 1234997.3486
34 | 2674559.3108 | 1235119.638 | 2674561.2686 | 1235116.2268 | 2674578.0566 | 1235095.4536
35 | 2674639.1499 | 1234996.0666 | 2674643.9135 | 1234998.8728 | 2674650.0228 | 1235001.1955 | 2674657.3609 | 1235003.3225 | 2674662.7262 | 1235003.518
36 | 2674554.8416 | 1235116.9022 | 2674559.3108 | 1235119.638
37 | 2674559.3108 | 1235119.638 | 2674555.8447 | 1235125.682
38 | 2674544.5912 | 1235151.4306 | 2674549.6189 | 1235139.8191 | 2674553.2207 | 1235130.2577 | 2674555.8447 | 1235125.682
39 | 2674520.6116 | 1235141.867 | 2674514.1916 | 1235138.9742 | 2674497.4821 | 1235130.5659
40 | 2674544.5912 | 1235151.4306 | 2674528.0252 | 1235145.2075 | 2674520.6116 | 1235141.867
41 | 2674544.5912 | 1235151.4306 | 2674548.7467 | 1235152.628
42 | 2674548.7467 | 1235152.628 | 2674566.2081 | 1235156.8611 | 2674580.0333 | 1235159.5364 | 2674589.6246 | 1235160.9667
43 | 2674589.6246 | 1235160.9667 | 2674620.8888 | 1235165.629
44 | 2674635.8858 | 1235167.8655 | 2674620.8888 | 1235165.629
45 | 2674426.9633 | 1235224.4175 | 2674430.801 | 1235217.1495 | 2674434.0952 | 1235206.1388 | 2674433.8526 | 1235197.1073
46 | 2674421.4044 | 1235245.2177 | 2674421.8335 | 1235242.9882 | 2674426.9633 | 1235224.4175
47 | 2674404.923 | 1235232.8584 | 2674421.4044 | 1235245.2177
48 | 2674421.4044 | 1235245.2177 | 2674419.6863 | 1235254.2802 | 2674416.5845 | 1235259.9447
49 | 2674404.923 | 1235232.8584 | 2674400.465 | 1235234.512
50 | 2674404.0607 | 1235276.8347 | 2674414.5584 | 1235263.6446 | 2674416.5845 | 1235259.9447
51 | 2674396.5763 | 1235286.4907 | 2674403.3697 | 1235277.703 | 2674404.0607 | 1235276.8347
52 | 2674453.9461 | 1235342.1584 | 2674435.0077 | 1235334.5054
53 | 2674453.9461 | 1235342.1584 | 2674445.8562 | 1235359.0749
54 | 2674453.9461 | 1235342.1584 | 2674458.8063 | 1235333.5309
55 | 2674445.8562 | 1235359.0749 | 2674437.1045 | 1235377.3756
56 | 2674465.0545 | 1235322.4396 | 2674458.8063 | 1235333.5309
57 | 2674465.0545 | 1235322.4396 | 2674472.7935 | 1235305.8083
58 | 2674492.5045 | 1235263.4486 | 2674488.281 | 1235272.5251
59 | 2674485.4358 | 1235278.6396 | 2674488.281 | 1235272.5251
60 | 2674502.4555 | 1235242.0286 | 2674498.2372 | 1235251.1288 | 2674492.5045 | 1235263.4486
61 | 2674485.4358 | 1235278.6396 | 2674472.7935 | 1235305.8083
62 | 2674510.8474 | 1235223.9247 | 2674502.4555 | 1235242.0286
63 | 2674635.8858 | 1235167.8655 | 2674634.204 | 1235178.8296 | 2674633.2923 | 1235181.5089 | 2674632.1561 | 1235183.3848 | 2674630.4581 | 1235185.3982 | 2674621.8208 | 1235193.968
64 | 2674635.8858 | 1235167.8655 | 2674639.3622 | 1235168.2872 | 2674641.3929 | 1235168.5337
65 | 2674616.7694 | 1235198.9801 | 2674621.8208 | 1235193.968
66 | 2674674.6439 | 1235172.2776 | 2674663.8179 | 1235171.2631 | 2674650.3961 | 1235169.6267 | 2674641.3929 | 1235168.5337
67 | 2674674.6439 | 1235172.2776 | 2674674.0281 | 1235206.4363
68 | 2674667.0884 | 1235206.128 | 2674674.0281 | 1235206.4363
69 | 2674674.0281 | 1235206.4363 | 2674682.5284 | 1235206.814
70 | 2674596.9093 | 1235382.7122 | 2674593.5762 | 1235380.5356 | 2674591.5609 | 1235378.8869 | 2674574.8791 | 1235367.4697 | 2674562.2485 | 1235359.1044
71 | 2674596.9093 | 1235382.7122 | 2674601.7848 | 1235375.9799 | 2674614.5621 | 1235357.2121
72 | 2674566.033 | 1235269.056 | 2674570.4932 | 1235264.0772 | 2674575.266 | 1235259.3465
73 | 2674554.8027 | 1235281.5923 | 2674566.033 | 1235269.056
74 | 2674575.266 | 1235259.3465 | 2674576.2255 | 1235258.3955
75 | 2674589.1616 | 1235244.5062 | 2674582.8556 | 1235251.8239 | 2674576.2255 | 1235258.3955
76 | 2674589.1616 | 1235244.5062 | 2674590.4672 | 1235242.9912 | 2674593.0447 | 1235239.6546 | 2674593.8583 | 1235237.8785
77 | 2674595.1366 | 1235235.0878 | 2674593.8583 | 1235237.8785
78 | 2674593.8583 | 1235237.8785 | 2674630.3055 | 1235252.9537
79 | 2674630.3055 | 1235252.9537 | 2674636.4426 | 1235253.2324
80 | 2674756.3648 | 1235169.8009 | 2674757.5156 | 1235158.1867
81 | 2674755.2224 | 1235181.3301 | 2674756.3648 | 1235169.8009
82 | 2674758.0316 | 1235152.9793 | 2674757.5156 | 1235158.1867
83 | 2674777.9045 | 1235182.683 | 2674755.2224 | 1235181.3301
84 | 2674758.7943 | 1235144.6944 | 2674758.0316 | 1235152.9793
85 | 2674758.0316 | 1235152.9793 | 2674773.319 | 1235153.7277 | 2674773.6543 | 1235148.1392
86 | 2674777.9045 | 1235182.683 | 2674813.8378 | 1235185.4038
87 | 2674777.9045 | 1235182.683 | 2674767.8373 | 1235189.3387 | 2674761.4438 | 1235193.9726 | 2674751.2794 | 1235199.9377
88 | 2674798.5429 | 1235149.2622 | 2674773.6543 | 1235148.1392 | 2674773.6543 | 1235148.1392
89 | 2674813.8378 | 1235185.4038 | 2674815.6401 | 1235180.5231 | 2674819.8074 | 1235177.7737 | 2674834.4563 | 1235173.9548
90 | 2674751.2794 | 1235199.9377 | 2674743.2646 | 1235205.2961 | 2674736.3245 | 1235210.6681 | 2674730.7964 | 1235215.1016 | 2674724.8478 | 1235218.6626 | 2674722.0851 | 1235220.3795
91 | 2674717.1989 | 1235208.1815 | 2674711.4249 | 1235208.0977 | 2674699.7913 | 1235207.5809
92 | 2674710.4613 | 1235226.9318 | 2674713.6064 | 1235220.6004 | 2674715.7316 | 1235214.7119 | 2674717.1989 | 1235208.1815
93 | 2674699.7913 | 1235207.5809 | 2674689.7964 | 1235207.1369
94 | 2674710.4613 | 1235226.9318 | 2674703.1599 | 1235236.958 | 2674690.4899 | 1235252.5873 | 2674690.1981 | 1235252.9265
95 | 2674710.4613 | 1235226.9318 | 2674720.6216 | 1235221.289 | 2674722.0851 | 1235220.3795
96 | 2674834.4563 | 1235173.9548 | 2674848.8904 | 1235170.1919
97 | 2674687.3867 | 1235256.1952 | 2674690.1981 | 1235252.9265
98 | 2674687.3867 | 1235256.1952 | 2674676.6561 | 1235268.68 | 2674670.1267 | 1235277.4953
99 | 2674687.3867 | 1235256.1952 | 2674679.7245 | 1235255.1982 | 2674675.6306 | 1235255.0123
100 | 2674670.1267 | 1235277.4953 | 2674656.6455 | 1235295.696
101 | 2674675.6306 | 1235255.0123 | 2674664.3987 | 1235254.5021
102 | 2674689.7964 | 1235207.1369 | 2674682.5284 | 1235206.814
103 | 2674651.5327 | 1235302.5987 | 2674656.6455 | 1235295.696
104 | 2674659.7819 | 1235254.2925 | 2674664.3987 | 1235254.5021
105 | 2674651.5327 | 1235302.5987 | 2674642.552 | 1235316.0271
106 | 2674651.5327 | 1235302.5987 | 2674635.1075 | 1235301.7114
107 | 2674659.7819 | 1235254.2925 | 2674651.8597 | 1235253.9326
108 | 2674642.552 | 1235316.0271 | 2674639.8079 | 1235320.1302 | 2674614.5621 | 1235357.2121
109 | 2674635.1075 | 1235301.7114 | 2674622.8272 | 1235301.048
110 | 2674607.5869 | 1235300.2248 | 2674622.8272 | 1235301.048
111 | 2674600.5334 | 1235307.495 | 2674600.5718 | 1235304.4379 | 2674600.8412 | 1235299.8603 | 2674607.5869 | 1235300.2248
112 | 2674651.8597 | 1235253.9326 | 2674648.0071 | 1235253.7577
113 | 2674645.0003 | 1235253.6211 | 2674648.0071 | 1235253.7577
114 | 2674645.0003 | 1235253.6211 | 2674636.4426 | 1235253.2324

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674492.7522 | 1235198.1351
1 | 2674488.684 | 1235206.7511
2 | 2674499.4275 | 1235183.9977
3 | 2674480.3466 | 1235224.4085
4 | 2674490.9987 | 1235180.2631
5 | 2674523.7472 | 1235194.7878
6 | 2674463.0083 | 1235252.8559
7 | 2674471.0067 | 1235171.4569
8 | 2674540.3123 | 1235173.952
9 | 2674518.8856 | 1235206.1982
10 | 2674458.8051 | 1235262.1421
11 | 2674447.5034 | 1235161.1537
12 | 2674300.8601 | 1235266.1834
13 | 2674306.795 | 1235259.3044
14 | 2674326.0556 | 1235267.3285
15 | 2674291.1708 | 1235231.6457
16 | 2674331.6226 | 1235270.2768
17 | 2674259.1822 | 1235258.0123
18 | 2674349.9173 | 1235280.2469
19 | 2674361.3343 | 1235266.0801
20 | 2674349.7998 | 1235298.4554
21 | 2674367.4523 | 1235266.4902
22 | 2674419.5656 | 1235147.5261
23 | 2674380.7517 | 1235252.5743
24 | 2674376.5863 | 1235319.1962
25 | 2674387.4635 | 1235321.4127
26 | 2674385.3948 | 1235307.3533
27 | 2674615.4257 | 1235049.5448
28 | 2674594.5975 | 1235075.6395
29 | 2674638.5358 | 1234997.3486
30 | 2674578.0566 | 1235095.4536
31 | 2674639.1499 | 1234996.0666
32 | 2674559.3108 | 1235119.638
33 | 2674662.7262 | 1235003.518
34 | 2674554.8416 | 1235116.9022
35 | 2674555.8447 | 1235125.682
36 | 2674520.6116 | 1235141.867
37 | 2674497.4821 | 1235130.566
38 | 2674544.5912 | 1235151.4306
39 | 2674548.7467 | 1235152.628
40 | 2674589.6246 | 1235160.9667
41 | 2674453.1317 | 1235151.3669
42 | 2674620.8888 | 1235165.629
43 | 2674433.8526 | 1235197.1073
44 | 2674426.9633 | 1235224.4175
45 | 2674421.4044 | 1235245.2177
46 | 2674404.923 | 1235232.8584
47 | 2674416.5845 | 1235259.9447
48 | 2674400.465 | 1235234.512
49 | 2674404.0607 | 1235276.8347
50 | 2674396.5763 | 1235286.4907
51 | 2674435.0077 | 1235334.5054
52 | 2674453.9461 | 1235342.1584
53 | 2674445.8562 | 1235359.0749
54 | 2674458.8063 | 1235333.5309
55 | 2674437.1045 | 1235377.3756
56 | 2674465.0545 | 1235322.4396
57 | 2674488.281 | 1235272.5251
58 | 2674492.5045 | 1235263.4486
59 | 2674485.4358 | 1235278.6396
60 | 2674502.4555 | 1235242.0286
61 | 2674472.7935 | 1235305.8083
62 | 2674510.8474 | 1235223.9247
63 | 2674635.8858 | 1235167.8655
64 | 2674621.8208 | 1235193.968
65 | 2674641.3929 | 1235168.5337
66 | 2674616.7694 | 1235198.9801
67 | 2674674.6439 | 1235172.2776
68 | 2674674.0281 | 1235206.4363
69 | 2674562.2485 | 1235359.1044
70 | 2674596.9093 | 1235382.7122
71 | 2674566.033 | 1235269.056
72 | 2674575.266 | 1235259.3465
73 | 2674554.8027 | 1235281.5923
74 | 2674576.2255 | 1235258.3955
75 | 2674589.1616 | 1235244.5062
76 | 2674593.8583 | 1235237.8785
77 | 2674595.1366 | 1235235.0878
78 | 2674630.3055 | 1235252.9537
79 | 2674756.3648 | 1235169.8009
80 | 2674757.5156 | 1235158.1867
81 | 2674755.2224 | 1235181.3301
82 | 2674758.0316 | 1235152.9793
83 | 2674777.9045 | 1235182.683
84 | 2674758.7943 | 1235144.6944
85 | 2674773.6543 | 1235148.1392
86 | 2674813.8378 | 1235185.4038
87 | 2674751.2794 | 1235199.9377
88 | 2674717.1989 | 1235208.1814
89 | 2674699.7913 | 1235207.5809
90 | 2674710.4613 | 1235226.9318
91 | 2674798.5429 | 1235149.2622
92 | 2674834.4563 | 1235173.9548
93 | 2674722.0851 | 1235220.3795
94 | 2674848.8904 | 1235170.1919
95 | 2674690.1981 | 1235252.9266
96 | 2674687.3867 | 1235256.1952
97 | 2674670.1267 | 1235277.4953
98 | 2674675.6306 | 1235255.0123
99 | 2674689.7964 | 1235207.1369
100 | 2674656.6455 | 1235295.696
101 | 2674664.3987 | 1235254.5021
102 | 2674651.5327 | 1235302.5987
103 | 2674659.7819 | 1235254.2925
104 | 2674642.5519 | 1235316.0271
105 | 2674635.1075 | 1235301.7114
106 | 2674614.5621 | 1235357.2121
107 | 2674622.8272 | 1235301.048
108 | 2674682.5284 | 1235206.814
109 | 2674667.0884 | 1235206.128
110 | 2674607.5868 | 1235300.2248
111 | 2674600.5334 | 1235307.495
112 | 2674651.8597 | 1235253.9326
113 | 2674648.0071 | 1235253.7577
114 | 2674645.0003 | 1235253.6211
115 | 2674636.4426 | 1235253.2324
116 | 2674517.9138 | 1235192.2018

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99781 | -0.041794 | 0.0090201 | 0.0022607
1 | 0.99776 | -0.04281 | 0.0022337 | 0.00055981
2 | 0.99803 | -0.037659 | 0 | 0
3 | 0.99769 | -0.044128 | 0 | 0
4 | 0.99747 | -0.048303 | 0.0035875 | 0.00089911
5 | 1 | 0 | -0.29053 | -0.073783
6 | 0.99756 | -0.046599 | 0.0022719 | 0.00056939
7 | 0.99622 | -0.072194 | 0.0051649 | 0.0012945
8 | 0.99784 | -0.040698 | 0.0054975 | 0.0013778
9 | 0.99967 | -0.0063329 | 0.0085677 | 0.0021473
10 | 0.99755 | -0.046882 | 0.0015813 | 0.00039632
11 | 0.99488 | -0.098001 | 0 | 0
12 | 0.9889 | -0.21362 | 0.0015216 | 0.00038136
13 | 0.98891 | -0.21337 | 0 | 0
14 | 0.98899 | -0.21192 | 0 | 0
15 | 0.98884 | -0.21477 | 0 | 0
16 | 0.98901 | -0.21149 | 0.0016814 | 0.00042139
17 | 0.98875 | -0.21654 | 0.0023124 | 0.00057955
18 | 0.98912 | -0.20944 | 0 | 0
19 | 0.98928 | -0.20623 | 0.0040884 | 0.0010246
20 | 0.98903 | -0.21117 | 0.004404 | 0.0011038
21 | 0.98937 | -0.20449 | 0 | 0
22 | 0.99482 | -0.099235 | 0.0022541 | 0.00056494
23 | 0.98962 | -0.19966 | 0.0049142 | 0.0012316
24 | 0.98901 | -0.2114 | 0 | 0
25 | 0.98888 | -0.21401 | 0.013158 | 0.0032977
26 | 0.98919 | -0.20794 | 0.0048445 | 0.0012142
27 | 0.99241 | -0.14506 | 0.023408 | 0.0058667
28 | 0.99322 | -0.12932 | 0 | 0
29 | 0.99224 | -0.14837 | 0 | 0
30 | 0.99385 | -0.11717 | 0.003017 | 0.00075613
31 | 0.99223 | -0.14845 | 0 | 0
32 | 0.99468 | -0.10113 | 0 | 0
33 | 0.99216 | -0.14989 | 0.00325 | 0.00081452
34 | 0.99466 | -0.10146 | 0.0035201 | 0.00088222
35 | 0.99489 | -0.097057 | 0.0046343 | 0.0011615
36 | 0.99573 | -0.080874 | 0.0035697 | 0.00089465
37 | 0.99568 | -0.081802 | 0.0020483 | 0.00051336
38 | 0.99586 | -0.078323 | 0 | 0
39 | 0.99603 | -0.07503 | 0 | 0
40 | 0.99359 | -0.12136 | 0.0036886 | 0.00092446
41 | 0.99486 | -0.098422 | 0.0021206 | 0.00053148
42 | 0.98999 | -0.18989 | 0.0014561 | 0.00036493
43 | 0.993 | -0.13429 | 0.0015536 | 0.00038936
44 | 0.99165 | -0.16037 | 0 | 0
45 | 0.99063 | -0.17995 | 0 | 0
46 | 0.99019 | -0.18852 | 0 | 0
47 | 0.99023 | -0.18769 | 0.0049388 | 0.0012378
48 | 0.99009 | -0.1905 | 0.0045315 | 0.0011357
49 | 0.98979 | -0.19626 | 0.004846 | 0.0012145
50 | 0.98959 | -0.20017 | 0 | 0
51 | 0.99792 | -0.040008 | 0.0017903 | 0.00044869
52 | 0.99795 | -0.039368 | 0 | 0
53 | 0.99791 | -0.040216 | 0.0017238 | 0.00043202
54 | 0.99799 | -0.03861 | 0.0019395 | 0.00048609
55 | 0.99789 | -0.040521 | 0.00085918 | 0.00021533
56 | 0.99807 | -0.037203 | 0 | 0
57 | 0.99848 | -0.029156 | 0.0021566 | 0.00054049
58 | 0.9986 | -0.026834 | 0.0032481 | 0.00081406
59 | 0.99842 | -0.030465 | 0.0021182 | 0.00053086
60 | 0.99896 | -0.02002 | 0.002576 | 0.0006456
61 | 0.99817 | -0.035176 | 0.0026722 | 0.00066971
62 | 0.9993 | -0.013369 | 0.0016269 | 0.00040774
63 | 0.98829 | -0.22255 | 0 | 0
64 | 0.98803 | -0.22762 | 0.0023573 | 0.00059078
65 | 0.98771 | -0.23361 | 0.011968 | 0.0029994
66 | 0.98798 | -0.22849 | 0.0068414 | 0.0017146
67 | 0.9846 | -0.29342 | 0 | 0
68 | 0.98143 | -0.35487 | 0.0018767 | 0.00047034
69 | 0.97215 | -0.53677 | 0.0040999 | 0.0010275
70 | 0.97231 | -0.5336 | 0 | 0
71 | 0.9719 | -0.54171 | 0.0019543 | 0.0004898
72 | 0.97196 | -0.54049 | 0.0016419 | 0.0004115
73 | 0.97185 | -0.54264 | 0.0029719 | 0.00074483
74 | 0.97197 | -0.54033 | 0.0016598 | 0.00041599
75 | 0.97211 | -0.53745 | 0.0026742 | 0.00067021
76 | 0.9722 | -0.5358 | 0.0017957 | 0.00045004
77 | 0.97219 | -0.53591 | 0.0019601 | 0.00049125
78 | 0.97274 | -0.52515 | 0.0027956 | 0.00070063
79 | 0.97343 | -0.51156 | 0.0013492 | 0.00033814
80 | 0.9732 | -0.51606 | 0.0069527 | 0.0017425
81 | 0.97367 | -0.5068 | 0 | 0
82 | 0.97313 | -0.51741 | 0 | 0
83 | 0.97414 | -0.4975 | 0 | 0
84 | 0.9731 | -0.518 | 0.003822 | 0.00095787
85 | 0.97293 | -0.52134 | 0.0048956 | 0.0012269
86 | 0.97403 | -0.49968 | 0 | 0
87 | 0.9749 | -0.48255 | 0.0013453 | 0.00033717
88 | 0.97779 | -0.42576 | 0 | 0
89 | 0.97922 | -0.39793 | 0.0025291 | 0.00063384
90 | 0.97615 | -0.45785 | 0 | 0
91 | 0.97281 | -0.52378 | 0.0053148 | 0.001332
92 | 0.97395 | -0.50122 | 0.0018176 | 0.00045554
93 | 0.97579 | -0.4649 | 0.0018852 | 0.00047247
94 | 0.97393 | -0.50163 | 0.0014875 | 0.00037279
95 | 0.97434 | -0.49344 | 0.0030444 | 0.000763
96 | 0.97412 | -0.49786 | 0 | 0
97 | 0.97352 | -0.50964 | 0.0032042 | 0.00080305
98 | 0.97376 | -0.50492 | 0.0025065 | 0.00062819
99 | 0.98006 | -0.38152 | 0.0018495 | 0.00046354
100 | 0.9731 | -0.51803 | 0.0011076 | 0.00027758
101 | 0.97345 | -0.51112 | 0.0022859 | 0.00057289
102 | 0.97294 | -0.52104 | 0 | 0
103 | 0.97333 | -0.51347 | 0.0022402 | 0.00056146
104 | 0.97281 | -0.52375 | 0.00090917 | 0.00022786
105 | 0.97279 | -0.52406 | 0.0034779 | 0.00087165
106 | 0.97243 | -0.53126 | 0.0040801 | 0.0010226
107 | 0.97272 | -0.52552 | 0.0021938 | 0.00054982
108 | 0.98068 | -0.36936 | 0.0018846 | 0.00047233
109 | 0.9814 | -0.35535 | 0.0038055 | 0.00095374
110 | 0.97266 | -0.52673 | 0.0025502 | 0.00063914
111 | 0.97263 | -0.52719 | 0.0017267 | 0.00043276
112 | 0.97314 | -0.51719 | 0.0017399 | 0.00043606
113 | 0.97305 | -0.51887 | 0.0022556 | 0.00056532
114 | 0.97299 | -0.52006 | 0.0017503 | 0.00043867
115 | 0.97284 | -0.52317 | 0.0022569 | 0.00056563
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0060879 | 0.0015252 | -0.0060876 | -0.0015251 | 2.9449e-07 | 6.4025e-08 | 0.0090785 | 0.0090786 | 0.0090786 | 0.99781 | -0.041794 | 0.99776 | -0.04281 | 2.4941
1 | -0.015108 | -0.0037858 | 0.015111 | 0.0037875 | 2.9759e-06 | 1.7004e-06 | 0.02253 | 0.02253 | 0.02253 | 0.99781 | -0.041794 | 0.99803 | -0.037659 | 6.1896
2 | 0.0038539 | 0.0009653 | -0.0038537 | -0.0009654 | 2.4189e-07 | -1.0021e-07 | 0.0057474 | 0.0057475 | 0.0057475 | 0.99776 | -0.04281 | 0.99769 | -0.044128 | 1.579
3 | 0.066364 | 0.016798 | -0.06633 | -0.016776 | 3.3886e-05 | 2.1567e-05 | 0.099004 | 0.099004 | 0.099004 | 0.99803 | -0.037659 | 0.99747 | -0.048303 | 27.1989
4 | -0.081475 | -0.020585 | 0.081622 | 0.020679 | 0.00014737 | 9.3967e-05 | 0.12153 | 0.12153 | 0.12153 | 0.99803 | -0.037659 | 1 | 0 | 33.3884
5 | 0.0038537 | 0.0009654 | -0.0038532 | -0.00096559 | 4.5368e-07 | -1.8783e-07 | 0.0057475 | 0.0057476 | 0.0057476 | 0.99769 | -0.044128 | 0.99756 | -0.046599 | 1.579
6 | 0.062742 | 0.015877 | -0.062671 | -0.015831 | 7.1851e-05 | 4.57e-05 | 0.093652 | 0.093652 | 0.093652 | 0.99747 | -0.048303 | 0.99622 | -0.072194 | 25.7286
7 | 0.17795 | 0.045748 | -0.1776 | -0.045524 | 0.00035116 | 0.00022404 | 0.2652 | 0.2652 | 0.2652 | 1 | 0 | 0.99784 | -0.040698 | 36.4288
8 | 0.029311 | 0.0073559 | -0.029302 | -0.0073504 | 8.8492e-06 | 5.5008e-06 | 0.043619 | 0.043619 | 0.043619 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0063329 | 11.9832
9 | 0.0015813 | 0.0003962 | -0.0015813 | -0.00039632 | 2.1268e-08 | -1.1946e-07 | 0.0023588 | 0.0023588 | 0.0023588 | 0.99756 | -0.046599 | 0.99755 | -0.046882 | 0.64803
10 | 0.057506 | 0.014537 | -0.057435 | -0.014492 | 7.1071e-05 | 4.5152e-05 | 0.085938 | 0.085938 | 0.085938 | 0.99622 | -0.072194 | 0.99488 | -0.098001 | 23.6093
11 | 0.1721 | 0.044146 | -0.17182 | -0.043963 | 0.00028608 | 0.00018249 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.99784 | -0.040698 | 0.99603 | -0.07503 | 35.3027
12 | 0.020735 | 0.0052031 | -0.020728 | -0.005199 | 6.9545e-06 | 4.1957e-06 | 0.030866 | 0.030866 | 0.030866 | 0.99967 | -0.0063329 | 0.9993 | -0.013369 | 8.4797
13 | 0.0022543 | 0.00056462 | -0.0022541 | -0.00056494 | 1.3256e-07 | -3.1893e-07 | 0.0033715 | 0.0033717 | 0.0033717 | 0.99488 | -0.098001 | 0.99482 | -0.099235 | 0.92628
14 | 0.0021207 | 0.00053136 | -0.0021206 | -0.00053148 | 4.2592e-08 | -1.1934e-07 | 0.0031718 | 0.0031718 | 0.0031718 | 0.99488 | -0.098001 | 0.99486 | -0.098422 | 0.87138
15 | 0.05306 | 0.013396 | -0.052968 | -0.013337 | 9.2062e-05 | 5.8415e-05 | 0.079394 | 0.079395 | 0.079395 | 0.99488 | -0.098001 | 0.993 | -0.13429 | 21.8117
16 | -0.0015216 | -0.00038136 | 0.0015217 | 0.00038125 | 1.7936e-08 | -1.0558e-07 | 0.0022896 | 0.0022896 | 0.0022896 | 0.9889 | -0.21362 | 0.98891 | -0.21337 | 0.62902
17 | -0.0038345 | -0.00096005 | 0.0038347 | 0.00095994 | 2.6412e-07 | -1.0247e-07 | 0.0057694 | 0.0057693 | 0.0057694 | 0.98891 | -0.21337 | 0.98899 | -0.21192 | 1.585
18 | 0.0023128 | 0.00057879 | -0.0023126 | -0.00057913 | 1.542e-07 | -3.3696e-07 | 0.0034798 | 0.0034799 | 0.0034799 | 0.98891 | -0.21337 | 0.98884 | -0.21477 | 0.95602
19 | -0.0038347 | -0.00095994 | 0.0038348 | 0.00095991 | 7.8628e-08 | -3.0515e-08 | 0.0057693 | 0.0057692 | 0.0057693 | 0.98899 | -0.21192 | 0.98901 | -0.21149 | 1.585
20 | 0.0023126 | 0.00057913 | -0.0023124 | -0.00057955 | 1.9455e-07 | -4.2498e-07 | 0.0034799 | 0.0034801 | 0.0034801 | 0.98884 | -0.21477 | 0.98875 | -0.21654 | 0.95607
21 | -0.0055162 | -0.0013813 | 0.0055167 | 0.0013814 | 5.3815e-07 | 7.6999e-08 | 0.008299 | 0.0082989 | 0.008299 | 0.98901 | -0.21149 | 0.98912 | -0.20944 | 2.2799
22 | -0.0099211 | -0.0024851 | 0.0099227 | 0.0024858 | 1.5205e-06 | 7.3943e-07 | 0.014925 | 0.014925 | 0.014925 | 0.98912 | -0.20944 | 0.98928 | -0.20623 | 4.1002
23 | 0.0044044 | 0.0011037 | -0.004404 | -0.0011038 | 3.6331e-07 | -5.0695e-08 | 0.0066259 | 0.006626 | 0.006626 | 0.98912 | -0.20944 | 0.98903 | -0.21117 | 1.8203
24 | -0.014011 | -0.0035105 | 0.014012 | 0.0035111 | 1.1579e-06 | 6.5175e-07 | 0.021074 | 0.021074 | 0.021074 | 0.98928 | -0.20623 | 0.98937 | -0.20449 | 5.7896
25 | -0.014012 | -0.0035111 | 0.014015 | 0.0035129 | 3.227e-06 | 1.8164e-06 | 0.021074 | 0.021074 | 0.021074 | 0.98937 | -0.20449 | 0.98962 | -0.19966 | 5.7896
26 | -0.01893 | -0.0047446 | 0.018938 | 0.0047495 | 8.2576e-06 | 4.9354e-06 | 0.028463 | 0.028463 | 0.028463 | 0.98962 | -0.19966 | 0.99009 | -0.1905 | 7.8196
27 | 0.01316 | 0.0032986 | -0.013158 | -0.0032977 | 1.6319e-06 | 9.0197e-07 | 0.019799 | 0.019799 | 0.019799 | 0.98901 | -0.2114 | 0.98888 | -0.21401 | 5.4394
28 | -0.01316 | -0.0032986 | 0.013162 | 0.0032998 | 2.1697e-06 | 1.1992e-06 | 0.019799 | 0.019799 | 0.019799 | 0.98901 | -0.2114 | 0.98919 | -0.20794 | 5.4394
29 | -0.018006 | -0.0045139 | 0.018013 | 0.0045179 | 6.6704e-06 | 3.9577e-06 | 0.027087 | 0.027087 | 0.027087 | 0.98919 | -0.20794 | 0.98959 | -0.20017 | 7.4414
30 | -0.026659 | -0.0066806 | 0.026679 | 0.006693 | 2.0005e-05 | 1.2372e-05 | 0.039973 | 0.039972 | 0.039973 | 0.99241 | -0.14506 | 0.99322 | -0.12932 | 10.9815
31 | 0.0032507 | 0.00081392 | -0.0032502 | -0.00081433 | 5.1239e-07 | -4.1511e-07 | 0.0048739 | 0.0048741 | 0.0048741 | 0.99241 | -0.14506 | 0.99224 | -0.14837 | 1.3391
32 | -0.026679 | -0.006693 | 0.026695 | 0.0067026 | 1.5466e-05 | 9.5641e-06 | 0.039972 | 0.039972 | 0.039972 | 0.99322 | -0.12932 | 0.99385 | -0.11717 | 10.9814
33 | 0.0032502 | 0.00081433 | -0.0032502 | -0.00081434 | 1.266e-08 | -1.0252e-08 | 0.0048741 | 0.0048741 | 0.0048741 | 0.99224 | -0.14837 | 0.99223 | -0.14845 | 1.3391
34 | -0.029712 | -0.0074587 | 0.029734 | 0.0074728 | 2.2744e-05 | 1.4158e-05 | 0.044489 | 0.044489 | 0.044489 | 0.99385 | -0.11717 | 0.99468 | -0.10113 | 12.2224
35 | 0.0032502 | 0.00081434 | -0.00325 | -0.00081452 | 2.2339e-07 | -1.8087e-07 | 0.0048741 | 0.0048743 | 0.0048743 | 0.99223 | -0.14845 | 0.99216 | -0.14989 | 1.3391
36 | 0.0035202 | 0.00088219 | -0.0035201 | -0.00088222 | 5.4378e-08 | -3.3069e-08 | 0.0052661 | 0.0052661 | 0.0052661 | 0.99468 | -0.10113 | 0.99466 | -0.10146 | 1.4467
37 | -0.033255 | -0.008355 | 0.033261 | 0.0083591 | 6.4681e-06 | 4.0492e-06 | 0.049755 | 0.049755 | 0.049755 | 0.99468 | -0.10113 | 0.99489 | -0.097057 | 13.669
38 | -0.037895 | -0.0095205 | 0.037929 | 0.0095419 | 3.3915e-05 | 2.134e-05 | 0.056687 | 0.056686 | 0.056687 | 0.99489 | -0.097057 | 0.99586 | -0.078323 | 15.5732
39 | 0.0020484 | 0.00051308 | -0.0020483 | -0.00051336 | 9.0474e-08 | -2.7699e-07 | 0.003061 | 0.0030612 | 0.0030612 | 0.99573 | -0.080874 | 0.99568 | -0.081802 | 0.84098
40 | -0.0056181 | -0.0014077 | 0.0056188 | 0.0014078 | 6.8268e-07 | 1.0091e-07 | 0.0083956 | 0.0083955 | 0.0083956 | 0.99573 | -0.080874 | 0.99586 | -0.078323 | 2.3065
41 | -0.043548 | -0.01095 | 0.043555 | 0.010954 | 6.8506e-06 | 4.3283e-06 | 0.065082 | 0.065082 | 0.065082 | 0.99586 | -0.078323 | 0.99603 | -0.07503 | 17.8797
42 | 0.12826 | 0.033009 | -0.12797 | -0.032826 | 0.00028832 | 0.00018344 | 0.19192 | 0.19192 | 0.19192 | 0.99603 | -0.07503 | 0.99359 | -0.12136 | 26.3631
43 | 0.12428 | 0.031901 | -0.12387 | -0.031638 | 0.00041185 | 0.00026318 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 | 0.99359 | -0.12136 | 0.98999 | -0.18989 | 51.2086
44 | 0.12242 | 0.031273 | -0.12222 | -0.03115 | 0.00019295 | 0.00012329 | 0.18421 | 0.18421 | 0.18421 | 0.98999 | -0.18989 | 0.98829 | -0.22255 | 50.6074
45 | 0.051414 | 0.012948 | -0.05135 | -0.012907 | 6.4025e-05 | 4.0605e-05 | 0.077067 | 0.077067 | 0.077067 | 0.993 | -0.13429 | 0.99165 | -0.16037 | 21.1722
46 | 0.05135 | 0.012907 | -0.051302 | -0.012877 | 4.7966e-05 | 3.042e-05 | 0.077067 | 0.077067 | 0.077067 | 0.99165 | -0.16037 | 0.99063 | -0.17995 | 21.1722
47 | 0.023481 | 0.0058924 | -0.023472 | -0.0058866 | 9.5939e-06 | 5.8755e-06 | 0.035273 | 0.035274 | 0.035274 | 0.99063 | -0.17995 | 0.99019 | -0.18852 | 9.6905
48 | 0.027821 | 0.0069843 | -0.027811 | -0.0069779 | 1.0272e-05 | 6.3722e-06 | 0.041793 | 0.041793 | 0.041793 | 0.99063 | -0.17995 | 0.99023 | -0.18769 | 11.4817
49 | 0.023472 | 0.0058866 | -0.023469 | -0.0058852 | 2.2185e-06 | 1.3587e-06 | 0.035274 | 0.035274 | 0.035274 | 0.99019 | -0.18852 | 0.99009 | -0.1905 | 9.6905
50 | 0.022872 | 0.0057401 | -0.022862 | -0.0057344 | 9.3374e-06 | 5.705e-06 | 0.034372 | 0.034372 | 0.034372 | 0.99023 | -0.18769 | 0.98979 | -0.19626 | 9.4429
51 | 0.018016 | 0.0045199 | -0.018013 | -0.0045179 | 3.3613e-06 | 1.9942e-06 | 0.027087 | 0.027087 | 0.027087 | 0.98979 | -0.19626 | 0.98959 | -0.20017 | 7.4414
52 | -0.0017903 | -0.00044869 | 0.0017903 | 0.00044846 | 5.4585e-08 | -2.3194e-07 | 0.0026695 | 0.0026694 | 0.0026695 | 0.99792 | -0.040008 | 0.99795 | -0.039368 | 0.73339
53 | 0.0025831 | 0.00064691 | -0.002583 | -0.00064709 | 1.0431e-07 | -1.7823e-07 | 0.0038514 | 0.0038515 | 0.0038515 | 0.99795 | -0.039368 | 0.99791 | -0.040216 | 1.0581
54 | -0.0043734 | -0.0010954 | 0.0043736 | 0.0010953 | 1.5789e-07 | -2.8332e-08 | 0.0065208 | 0.0065208 | 0.0065208 | 0.99795 | -0.039368 | 0.99799 | -0.03861 | 1.7914
55 | 0.00085919 | 0.00021507 | -0.00085918 | -0.00021533 | 1.2485e-08 | -2.5703e-07 | 0.0012811 | 0.0012812 | 0.0012812 | 0.99791 | -0.040216 | 0.99789 | -0.040521 | 0.35197
56 | -0.0063131 | -0.0015814 | 0.0063135 | 0.0015815 | 4.2294e-07 | 1.0433e-07 | 0.0094126 | 0.0094125 | 0.0094126 | 0.99799 | -0.03861 | 0.99807 | -0.037203 | 2.5859
57 | -0.0063135 | -0.0015815 | 0.0063141 | 0.0015817 | 6.0944e-07 | 1.5029e-07 | 0.0094125 | 0.0094125 | 0.0094125 | 0.99807 | -0.037203 | 0.99817 | -0.035176 | 2.5859
58 | -0.013264 | -0.003324 | 0.013265 | 0.0033248 | 1.4668e-06 | 8.0779e-07 | 0.019767 | 0.019767 | 0.019767 | 0.99848 | -0.029156 | 0.9986 | -0.026834 | 5.4304
59 | 0.011107 | 0.0027835 | -0.011106 | -0.0027832 | 6.9293e-07 | 3.5527e-07 | 0.016553 | 0.016553 | 0.016553 | 0.99848 | -0.029156 | 0.99842 | -0.030465 | 4.5474
60 | -0.016513 | -0.0041389 | 0.016519 | 0.004142 | 5.3627e-06 | 3.1231e-06 | 0.024607 | 0.024606 | 0.024607 | 0.9986 | -0.026834 | 0.99896 | -0.02002 | 6.76
61 | 0.0089883 | 0.0022523 | -0.0089863 | -0.0022514 | 2.0165e-06 | 8.9879e-07 | 0.013396 | 0.013396 | 0.013396 | 0.99842 | -0.030465 | 0.99817 | -0.035176 | 3.6802
62 | -0.019095 | -0.0047876 | 0.019101 | 0.0047912 | 6.0539e-06 | 3.6132e-06 | 0.028444 | 0.028443 | 0.028444 | 0.99896 | -0.02002 | 0.9993 | -0.013369 | 7.8142
63 | 0.0092012 | 0.0023065 | -0.0091989 | -0.0023055 | 2.2252e-06 | 1.0281e-06 | 0.013854 | 0.013854 | 0.013854 | 0.98829 | -0.22255 | 0.98803 | -0.22762 | 3.8061
64 | 0.11302 | 0.028843 | -0.11296 | -0.028805 | 6.0373e-05 | 3.8568e-05 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.98829 | -0.22255 | 0.98771 | -0.23361 | 46.8014
65 | 0.0068417 | 0.0017147 | -0.0068414 | -0.0017146 | 2.8332e-07 | 9.0193e-08 | 0.010304 | 0.010304 | 0.010304 | 0.98803 | -0.22762 | 0.98798 | -0.22849 | 2.8308
66 | 0.10099 | 0.025805 | -0.1007 | -0.025619 | 0.00029118 | 0.00018593 | 0.15233 | 0.15233 | 0.15233 | 0.98771 | -0.23361 | 0.9846 | -0.29342 | 41.8482
67 | 0.1007 | 0.025619 | -0.10041 | -0.02543 | 0.00029728 | 0.00018982 | 0.15233 | 0.15233 | 0.15233 | 0.9846 | -0.29342 | 0.98143 | -0.35487 | 41.8483
68 | 0.0038056 | 0.00095371 | -0.0038055 | -0.00095374 | 8.6724e-08 | -3.2275e-08 | 0.0057699 | 0.0057699 | 0.0057699 | 0.98143 | -0.35487 | 0.9814 | -0.35535 | 1.5851
69 | 0.094723 | 0.024006 | -0.094657 | -0.023964 | 6.5899e-05 | 4.2068e-05 | 0.14371 | 0.14371 | 0.14371 | 0.98143 | -0.35487 | 0.98068 | -0.36936 | 39.4815
70 | -0.0040999 | -0.0010275 | 0.0041006 | 0.0010274 | 6.195e-07 | -1.2371e-07 | 0.0062756 | 0.0062754 | 0.0062756 | 0.97215 | -0.53677 | 0.97231 | -0.5336 | 1.7241
71 | -0.0041006 | -0.0010274 | 0.004101 | 0.0010273 | 4.5803e-07 | -9.1599e-08 | 0.0062754 | 0.0062752 | 0.0062754 | 0.97231 | -0.5336 | 0.97243 | -0.53126 | 1.724
72 | -0.0049264 | -0.0012345 | 0.0049266 | 0.0012345 | 2.8596e-07 | 1.6889e-08 | 0.0075424 | 0.0075424 | 0.0075424 | 0.9719 | -0.54171 | 0.97196 | -0.54049 | 2.0721
73 | 0.0029721 | 0.00074471 | -0.0029719 | -0.00074483 | 1.3068e-07 | -1.2493e-07 | 0.0045503 | 0.0045504 | 0.0045504 | 0.9719 | -0.54171 | 0.97185 | -0.54264 | 1.2501
74 | -0.0065686 | -0.001646 | 0.0065686 | 0.001646 | 5.1229e-08 | 1.6043e-08 | 0.010056 | 0.010056 | 0.010056 | 0.97196 | -0.54049 | 0.97197 | -0.54033 | 2.7626
75 | -0.0082284 | -0.002062 | 0.0082296 | 0.0020625 | 1.1303e-06 | 4.8796e-07 | 0.012597 | 0.012597 | 0.012597 | 0.97197 | -0.54033 | 0.97211 | -0.53745 | 3.4607
76 | -0.010904 | -0.0027327 | 0.010905 | 0.0027332 | 8.5344e-07 | 4.4491e-07 | 0.01669 | 0.01669 | 0.01669 | 0.97211 | -0.53745 | 0.9722 | -0.5358 | 4.5853
77 | 0.0019601 | 0.00049122 | -0.0019601 | -0.00049125 | 1.036e-08 | -3.143e-08 | 0.0030001 | 0.0030001 | 0.0030001 | 0.9722 | -0.5358 | 0.97219 | -0.53591 | 0.82421
78 | -0.01466 | -0.0036744 | 0.014668 | 0.0036787 | 7.4471e-06 | 4.2768e-06 | 0.022439 | 0.022439 | 0.022439 | 0.9722 | -0.5358 | 0.97274 | -0.52515 | 6.1645
79 | -0.017463 | -0.0043793 | 0.017465 | 0.0043803 | 1.6442e-06 | 9.7601e-07 | 0.026715 | 0.026715 | 0.026715 | 0.97274 | -0.52515 | 0.97284 | -0.52317 | 7.3393
80 | 0.020993 | 0.0052636 | -0.020989 | -0.0052609 | 4.5074e-06 | 2.7397e-06 | 0.032092 | 0.032092 | 0.032092 | 0.97343 | -0.51156 | 0.9732 | -0.51606 | 8.8164
81 | -0.022342 | -0.0056018 | 0.022347 | 0.0056049 | 5.068e-06 | 3.0995e-06 | 0.034154 | 0.034154 | 0.034154 | 0.97343 | -0.51156 | 0.97367 | -0.5068 | 9.383
82 | 0.014036 | 0.0035184 | -0.014035 | -0.0035179 | 9.038e-07 | 5.1341e-07 | 0.021461 | 0.021461 | 0.021461 | 0.9732 | -0.51606 | 0.97313 | -0.51741 | 5.8959
83 | -0.022347 | -0.0056049 | 0.022357 | 0.0056109 | 9.9106e-06 | 6.0609e-06 | 0.034154 | 0.034154 | 0.034154 | 0.97367 | -0.5068 | 0.97414 | -0.4975 | 9.383
84 | 0.0038221 | 0.00095784 | -0.003822 | -0.00095787 | 1.0658e-07 | -3.5163e-08 | 0.0058443 | 0.0058443 | 0.0058443 | 0.97313 | -0.51741 | 0.9731 | -0.518 | 1.6056
85 | 0.010213 | 0.00256 | -0.010211 | -0.0025591 | 1.9118e-06 | 9.6392e-07 | 0.015617 | 0.015617 | 0.015617 | 0.97313 | -0.51741 | 0.97293 | -0.52134 | 4.2903
86 | 0.0033057 | 0.00082778 | -0.0033054 | -0.00082801 | 3.4353e-07 | -2.274e-07 | 0.0050493 | 0.0050495 | 0.0050495 | 0.97414 | -0.4975 | 0.97403 | -0.49968 | 1.3872
87 | -0.025663 | -0.0064387 | 0.025681 | 0.00645 | 1.8299e-05 | 1.1316e-05 | 0.039203 | 0.039203 | 0.039203 | 0.97414 | -0.4975 | 0.9749 | -0.48255 | 10.7701
88 | 0.0053154 | 0.0013321 | -0.0053148 | -0.001332 | 6.1746e-07 | 8.5815e-08 | 0.0081295 | 0.0081296 | 0.0081296 | 0.97293 | -0.52134 | 0.97281 | -0.52378 | 2.2334
89 | 0.0033054 | 0.00082801 | -0.0033051 | -0.00082817 | 2.4223e-07 | -1.6027e-07 | 0.0050495 | 0.0050496 | 0.0050496 | 0.97403 | -0.49968 | 0.97395 | -0.50122 | 1.3872
90 | -0.027027 | -0.0067872 | 0.027049 | 0.0068013 | 2.278e-05 | 1.4134e-05 | 0.041257 | 0.041256 | 0.041257 | 0.9749 | -0.48255 | 0.97579 | -0.4649 | 11.3342
91 | -0.088151 | -0.022239 | 0.088268 | 0.022314 | 0.00011765 | 7.5077e-05 | 0.1342 | 0.1342 | 0.1342 | 0.97779 | -0.42576 | 0.97922 | -0.39793 | 36.8686
92 | 0.088151 | 0.022239 | -0.088016 | -0.022152 | 0.0001352 | 8.628e-05 | 0.1342 | 0.1342 | 0.1342 | 0.97779 | -0.42576 | 0.97615 | -0.45785 | 36.8687
93 | -0.090798 | -0.022947 | 0.090869 | 0.022993 | 7.1495e-05 | 4.5631e-05 | 0.13804 | 0.13804 | 0.13804 | 0.97922 | -0.39793 | 0.98006 | -0.38152 | 37.9244
94 | 0.059071 | 0.014872 | -0.058971 | -0.014809 | 0.0001003 | 6.3784e-05 | 0.090071 | 0.090071 | 0.090071 | 0.97615 | -0.45785 | 0.97434 | -0.49344 | 24.7448
95 | 0.028944 | 0.0072799 | -0.028935 | -0.0072738 | 9.7465e-06 | 6.071e-06 | 0.044131 | 0.044131 | 0.044131 | 0.97615 | -0.45785 | 0.97579 | -0.4649 | 12.124
96 | 0.0014875 | 0.00037263 | -0.0014875 | -0.00037279 | 2.889e-08 | -1.6714e-07 | 0.0022726 | 0.0022726 | 0.0022726 | 0.97395 | -0.50122 | 0.97393 | -0.50163 | 0.62435
97 | 0.055927 | 0.014046 | -0.055915 | -0.014038 | 1.1797e-05 | 7.4965e-06 | 0.085421 | 0.085422 | 0.085422 | 0.97434 | -0.49344 | 0.97412 | -0.49786 | 23.4674
98 | 0.023381 | 0.0058688 | -0.023368 | -0.0058607 | 1.3125e-05 | 8.0586e-06 | 0.035719 | 0.035719 | 0.035719 | 0.97412 | -0.49786 | 0.97352 | -0.50964 | 9.8129
99 | 0.032534 | 0.0081693 | -0.032523 | -0.0081625 | 1.0954e-05 | 6.8637e-06 | 0.049703 | 0.049703 | 0.049703 | 0.97412 | -0.49786 | 0.97376 | -0.50492 | 13.6546
100 | 0.020164 | 0.0050577 | -0.020155 | -0.0050528 | 8.0685e-06 | 4.8824e-06 | 0.030821 | 0.030821 | 0.030821 | 0.97352 | -0.50964 | 0.9731 | -0.51803 | 8.4674
101 | 0.030016 | 0.0075343 | -0.030008 | -0.0075287 | 8.8724e-06 | 5.5385e-06 | 0.045873 | 0.045873 | 0.045873 | 0.97376 | -0.50492 | 0.97345 | -0.51112 | 12.6024
102 | -0.092719 | -0.023457 | 0.092773 | 0.023491 | 5.4127e-05 | 3.4549e-05 | 0.14085 | 0.14085 | 0.14085 | 0.98006 | -0.38152 | 0.98068 | -0.36936 | 38.6959
103 | 0.019048 | 0.0047752 | -0.019045 | -0.0047736 | 2.733e-06 | 1.6424e-06 | 0.029128 | 0.029128 | 0.029128 | 0.9731 | -0.51803 | 0.97294 | -0.52104 | 8.0021
104 | 0.027722 | 0.0069559 | -0.027719 | -0.0069539 | 3.1125e-06 | 1.9346e-06 | 0.042378 | 0.042379 | 0.042379 | 0.97345 | -0.51112 | 0.97333 | -0.51347 | 11.6424
105 | 0.0090944 | 0.0022796 | -0.0090932 | -0.002279 | 1.172e-06 | 5.4948e-07 | 0.013909 | 0.013909 | 0.013909 | 0.97294 | -0.52104 | 0.97281 | -0.52375 | 3.8212
106 | 0.0099508 | 0.002494 | -0.0099494 | -0.0024933 | 1.4287e-06 | 7.1011e-07 | 0.015219 | 0.015219 | 0.015219 | 0.97294 | -0.52104 | 0.97279 | -0.52406 | 4.181
107 | 0.025478 | 0.0063925 | -0.025474 | -0.0063897 | 4.5126e-06 | 2.7895e-06 | 0.038954 | 0.038954 | 0.038954 | 0.97333 | -0.51347 | 0.97314 | -0.51719 | 10.7016
108 | 0.008184 | 0.0020511 | -0.0081811 | -0.0020499 | 2.9264e-06 | 1.2549e-06 | 0.012518 | 0.012519 | 0.012519 | 0.97281 | -0.52375 | 0.97243 | -0.53126 | 3.4392
109 | 0.0064715 | 0.0016217 | -0.006471 | -0.0016215 | 4.519e-07 | 1.3655e-07 | 0.0098989 | 0.0098989 | 0.0098989 | 0.97279 | -0.52406 | 0.97272 | -0.52552 | 2.7195
110 | 0.0042772 | 0.0010717 | -0.004277 | -0.0010717 | 2.4503e-07 | -3.2628e-08 | 0.006543 | 0.006543 | 0.006543 | 0.97272 | -0.52552 | 0.97266 | -0.52673 | 1.7975
111 | 0.0017268 | 0.0004326 | -0.0017267 | -0.00043276 | 3.7679e-08 | -1.5459e-07 | 0.0026416 | 0.0026417 | 0.0026417 | 0.97266 | -0.52673 | 0.97263 | -0.52719 | 0.72574
112 | 0.023734 | 0.0059536 | -0.023732 | -0.0059524 | 1.9049e-06 | 1.1713e-06 | 0.036293 | 0.036293 | 0.036293 | 0.97314 | -0.51719 | 0.97305 | -0.51887 | 9.9707
113 | 0.021476 | 0.0053871 | -0.021475 | -0.0053864 | 1.2176e-06 | 7.4185e-07 | 0.032844 | 0.032844 | 0.032844 | 0.97305 | -0.51887 | 0.97299 | -0.52006 | 9.023
114 | 0.019725 | 0.0049477 | -0.019722 | -0.0049459 | 2.9235e-06 | 1.7647e-06 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167 | 0.97299 | -0.52006 | 0.97284 | -0.52317 | 8.2877

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29053 | 0.073783

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0090201 | 0.0022607
1 | 0.0022337 | 0.00055981
2 | 0.0035875 | 0.00089911
3 | 0.0022719 | 0.00056939
4 | 0.0051649 | 0.0012945
5 | 0.0054975 | 0.0013778
6 | 0.0085677 | 0.0021473
7 | 0.0015813 | 0.00039632
8 | 0.0015216 | 0.00038136
9 | 0.0016814 | 0.00042139
10 | 0.0023124 | 0.00057955
11 | 0.0040884 | 0.0010246
12 | 0.004404 | 0.0011038
13 | 0.0022541 | 0.00056494
14 | 0.0049142 | 0.0012316
15 | 0.013158 | 0.0032977
16 | 0.0048445 | 0.0012142
17 | 0.023408 | 0.0058667
18 | 0.003017 | 0.00075613
19 | 0.00325 | 0.00081452
20 | 0.0035201 | 0.00088222
21 | 0.0046343 | 0.0011615
22 | 0.0035697 | 0.00089465
23 | 0.0020483 | 0.00051336
24 | 0.0036886 | 0.00092446
25 | 0.0021206 | 0.00053148
26 | 0.0014561 | 0.00036493
27 | 0.0015536 | 0.00038936
28 | 0.0049388 | 0.0012378
29 | 0.0045315 | 0.0011357
30 | 0.004846 | 0.0012145
31 | 0.0017903 | 0.00044869
32 | 0.0017238 | 0.00043202
33 | 0.0019395 | 0.00048609
34 | 0.00085918 | 0.00021533
35 | 0.0021566 | 0.00054049
36 | 0.0032481 | 0.00081406
37 | 0.0021182 | 0.00053086
38 | 0.002576 | 0.0006456
39 | 0.0026722 | 0.00066971
40 | 0.0016269 | 0.00040774
41 | 0.0023573 | 0.00059078
42 | 0.011968 | 0.0029994
43 | 0.0068414 | 0.0017146
44 | 0.0018767 | 0.00047034
45 | 0.0040999 | 0.0010275
46 | 0.0019543 | 0.0004898
47 | 0.0016419 | 0.0004115
48 | 0.0029719 | 0.00074483
49 | 0.0016598 | 0.00041599
50 | 0.0026742 | 0.00067021
51 | 0.0017957 | 0.00045004
52 | 0.0019601 | 0.00049125
53 | 0.0027956 | 0.00070063
54 | 0.0013492 | 0.00033814
55 | 0.0069527 | 0.0017425
56 | 0.003822 | 0.00095787
57 | 0.0048956 | 0.0012269
58 | 0.0013453 | 0.00033717
59 | 0.0025291 | 0.00063384
60 | 0.0053148 | 0.001332
61 | 0.0018176 | 0.00045554
62 | 0.0018852 | 0.00047247
63 | 0.0014875 | 0.00037279
64 | 0.0030444 | 0.000763
65 | 0.0032042 | 0.00080305
66 | 0.0025065 | 0.00062819
67 | 0.0018495 | 0.00046354
68 | 0.0011076 | 0.00027758
69 | 0.0022859 | 0.00057289
70 | 0.0022402 | 0.00056146
71 | 0.00090917 | 0.00022786
72 | 0.0034779 | 0.00087165
73 | 0.0040801 | 0.0010226
74 | 0.0021938 | 0.00054982
75 | 0.0018846 | 0.00047233
76 | 0.0038055 | 0.00095374
77 | 0.0025502 | 0.00063914
78 | 0.0017267 | 0.00043276
79 | 0.0017399 | 0.00043606
80 | 0.0022556 | 0.00056532
81 | 0.0017503 | 0.00043867
82 | 0.0022569 | 0.00056563

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1