## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_100-2_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_100-2_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_100-2_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_100-2_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_100-2_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_100-2_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_100-2_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_100-2_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_100-2_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_100-2_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_100-2_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_100-2_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_100-2_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_100-2_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_100-2_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_100-2_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_100-2_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_100-2_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_100-2_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_100-2_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_100-2_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_100-2_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_100-2_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_100-2_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_100-2_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_100-2_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_100-2_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_100-2_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_100-2_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_100-2_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_100-2_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_100-2_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_100-2_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_100-2_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_100-2_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_100-2_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_100-2_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_100-2_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_100-2_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_100-2_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_100-2_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_100-2_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_100-2_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_100-2_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_100-2_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_100-2_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_100-2_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_100-2_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_100-2_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_100-2_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_100-2_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_100-2_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_100-2_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_100-2_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_100-2_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_100-2_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_100-2_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_100-2_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_100-2_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_100-2_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_100-2_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_100-2_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_100-2_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_100-2_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_100-2_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_100-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_100-2_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_100-2_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_100-2_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_100-2_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_100-2_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_100-2_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_100-2_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_100-2_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_100-2_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_100-2_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_100-2_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_100-2_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_100-2_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_100-2_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_100-2_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_100-2_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_100-2_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_100-2_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_100-2_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_100-2_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_100-2_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_100-2_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_100-2_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_100-2_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_100-2_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_100-2_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_100-2_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_100-2_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_100-2_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_100-2_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_100-2_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_100-2_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_100-2_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_100-2_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_100-2_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_100-2_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_100-2_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_100-2_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_100-2_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_100-2_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_100-2_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_100-2_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_100-2_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_100-2_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_100-2_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_100-2_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_100-2_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_100-2_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_100-2_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_100-2_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_100-2_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_100-2_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_100-2_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_100-2_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_100-2_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_100-2_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_100-2_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_100-2_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_100-2_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_100-2_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_100-2_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_100-2_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_100-2_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_100-2_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_100-2_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_100-2_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_100-2_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_100-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_100-2_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_100-2_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_100-2_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_100-2_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_100-2_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_100-2_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_100-2_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_100-2_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_100-2_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_100-2_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_100-2_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_100-2_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_100-2_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_100-2_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_100-2_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_100-2_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_100-2_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_100-2_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_100-2_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_100-2_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_100-2_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_100-2_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_100-2_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_100-2_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_100-2_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_100-2_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_100-2_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_100-2_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_100-2_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_100-2_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_100-2_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_100-2_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_100-2_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_100-2_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_100-2_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_100-2_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_100-2_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_100-2_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_100-2_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_100-2_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_100-2_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_100-2_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_100-2_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_100-2_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_100-2_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_100-2_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_100-2_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_100-2_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_100-2_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_351_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_100-2_1_3_load_55 | 1 | 0.00098941 | 0.00024797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_100-2_1_3_load_54 | 2 | 0.0021525 | 0.00053947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_100-2_1_3_load_56 | 3 | 0.0039576 | 0.00099186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_100-2_1_3_load_30 | 4 | 0.0023197 | 0.00058137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_100-2_1_3_load_36 | 9 | 0.0011162 | 0.00027975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_100-2_1_3_load_37 | 10 | 0.00054023 | 0.00013539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_100-2_1_3_load_38 | 11 | 0.00071617 | 0.00017949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_100-2_1_3_load_42 | 12 | 0.00080226 | 0.00020106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_100-2_1_3_load_43 | 13 | 0.00050821 | 0.00012737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_100-2_1_3_load_45 | 15 | 0.0019204 | 0.00048129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_100-2_1_3_load_39 | 16 | 0.0010831 | 0.00027144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_100-2_1_3_load_89 | 17 | 0.0029565 | 0.00074097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_100-2_1_3_load_190 | 19 | 0.00064103 | 0.00016066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_100-2_1_3_load_211 | 22 | 0.00048643 | 0.00012191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_100-2_1_3_load_46 | 23 | 0.0010082 | 0.00025267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_100-2_1_3_load_199 | 25 | 0.00032646 | 8.1819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_100-2_1_3_load_176 | 26 | 0.0015921 | 0.00039902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_100-2_1_3_load_203 | 27 | 0.0024946 | 0.0006252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_100-2_1_3_load_202 | 28 | 0.00051043 | 0.00012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_100-2_1_3_load_216 | 29 | 0.00023992 | 6.0129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_100-2_1_3_load_210 | 30 | 0.00038571 | 9.6669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_100-2_1_3_load_48 | 32 | 0.0024487 | 0.00061371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_100-2_1_3_load_49 | 33 | 0.00054707 | 0.00013711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_100-2_1_3_load_50 | 34 | 0.00046748 | 0.00011716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_100-2_1_3_load_51 | 35 | 0.00065911 | 0.00016519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_100-2_1_3_load_61 | 37 | 0.00078285 | 0.0001962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_100-2_1_3_load_62 | 39 | 0.00078236 | 0.00019608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_100-2_1_3_load_60 | 41 | 0.00090801 | 0.00022757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_100-2_1_3_load_66 | 42 | 0.00082055 | 0.00020565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_100-2_1_3_load_64 | 43 | 0.001649 | 0.00041329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_100-2_1_3_load_87 | 45 | 0.0023031 | 0.00057722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_100-2_1_3_load_85 | 46 | 0.0087002 | 0.0021805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_100-2_1_3_load_65 | 48 | 0.0095535 | 0.0023943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_100-2_1_3_load_63 | 49 | 0.00078274 | 0.00019617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_100-2_1_3_load_255 | 50 | 0.00022214 | 5.5673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_100-2_1_3_load_72 | 51 | 0.0022224 | 0.00055699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_100-2_1_3_load_69 | 52 | 0.0026777 | 0.00067109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_100-2_1_3_load_74 | 53 | 0.0014106 | 0.00035354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_100-2_1_3_load_68 | 54 | 0.0015632 | 0.00039179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_100-2_1_3_load_70 | 55 | 0.0015573 | 0.0003903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_100-2_1_3_load_71 | 56 | 0.001573 | 0.00039423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_100-2_1_3_load_73 | 57 | 0.0016091 | 0.00040328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_100-2_1_3_load_76 | 59 | 0.0020379 | 0.00051075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_100-2_1_3_load_79 | 61 | 0.0037068 | 0.000929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_100-2_1_3_load_80 | 62 | 0.0016146 | 0.00040466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_100-2_1_3_load_78 | 63 | 0.0025906 | 0.00064927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_100-2_1_3_load_101 | 64 | 0.0021522 | 0.00053939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_100-2_1_3_load_83 | 65 | 0.00135 | 0.00033835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_100-2_1_3_load_90 | 66 | 0.0011031 | 0.00027647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_100-2_1_3_load_129 | 67 | 0.0037704 | 0.00094495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_100-2_1_3_load_81 | 68 | 0.0043457 | 0.0010891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_100-2_1_3_load_82 | 69 | 0.0034245 | 0.00085825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_100-2_1_3_load_84 | 70 | 0.0081811 | 0.0020504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_100-2_1_3_load_97 | 72 | 0.00021509 | 5.3907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_100-2_1_3_load_98 | 73 | 0.0017002 | 0.00042611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_100-2_1_3_load_91 | 74 | 0.0014553 | 0.00036474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_100-2_1_3_load_92 | 75 | 0.001394 | 0.00034936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_100-2_1_3_load_93 | 76 | 0.0016857 | 0.00042248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_100-2_1_3_load_94 | 77 | 0.0012022 | 0.00030129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_100-2_1_3_load_95 | 78 | 0.0013039 | 0.00032678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_100-2_1_3_load_133 | 79 | 0.0036498 | 0.00091472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_100-2_1_3_load_131 | 80 | 0.0029028 | 0.00072751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_100-2_1_3_load_99 | 81 | 0.0007754 | 0.00019433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_100-2_1_3_load_100 | 82 | 0.00089245 | 0.00022367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_100-2_1_3_load_148 | 83 | 0.00047343 | 0.00011865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_100-2_1_3_load_191 | 84 | 0.0019596 | 0.00049112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_100-2_1_3_load_107 | 86 | 0.0028517 | 0.0007147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_100-2_1_3_load_102 | 87 | 0.0042067 | 0.0010543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_100-2_1_3_load_103 | 88 | 0.0035217 | 0.00088261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_100-2_1_3_load_104 | 89 | 0.0024457 | 0.00061296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_100-2_1_3_load_105 | 90 | 0.0029129 | 0.00073005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_100-2_1_3_load_106 | 91 | 0.0015301 | 0.00038349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_100-2_1_3_load_109 | 93 | 0.0045603 | 0.0011429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_100-2_1_3_load_110 | 94 | 0.0036946 | 0.00092596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_100-2_1_3_load_111 | 95 | 0.00089329 | 0.00022388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_100-2_1_3_load_112 | 96 | 0.0014569 | 0.00036514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_100-2_1_3_load_113 | 97 | 0.0013054 | 0.00032716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_100-2_1_3_load_134 | 98 | 0.0014727 | 0.00036909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_100-2_1_3_load_114 | 99 | 0.0033564 | 0.0008412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_100-2_1_3_load_132 | 100 | 0.0014439 | 0.00036187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_100-2_1_3_load_118 | 101 | 0.0053537 | 0.0013418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_100-2_1_3_load_116 | 102 | 0.0014567 | 0.00036508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_100-2_1_3_load_115 | 103 | 0.0036824 | 0.0009229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_100-2_1_3_load_117 | 104 | 0.001144 | 0.00028672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_100-2_1_3_load_119 | 105 | 0.004814 | 0.0012065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_100-2_1_3_load_120 | 106 | 0.0064053 | 0.0016053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_100-2_1_3_load_121 | 107 | 0.0039865 | 0.0009991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_100-2_1_3_load_123 | 109 | 0.004604 | 0.0011539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_100-2_1_3_load_124 | 110 | 0.0054667 | 0.0013701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_100-2_1_3_load_128 | 111 | 0.0030689 | 0.00076913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_100-2_1_3_load_125 | 112 | 0.0017376 | 0.00043549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_100-2_1_3_load_126 | 113 | 0.00083572 | 0.00020945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_100-2_1_3_load_143 | 115 | 0.0027272 | 0.00068349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_100-2_1_3_load_140 | 116 | 0.0025553 | 0.00064041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_100-2_1_3_load_155 | 117 | 0.0014422 | 0.00036144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_100-2_1_3_load_138 | 118 | 0.0016168 | 0.00040522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_100-2_1_3_load_136 | 120 | 0.0034398 | 0.0008621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_100-2_1_3_load_137 | 121 | 0.002761 | 0.00069196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_100-2_1_3_load_130 | 122 | 0.0044225 | 0.0011084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_100-2_1_3_load_157 | 124 | 0.0019227 | 0.00048188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_100-2_1_3_load_161 | 125 | 0.0059398 | 0.0014887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_100-2_1_3_load_159 | 126 | 0.0064058 | 0.0016054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_100-2_1_3_load_156 | 127 | 0.0010771 | 0.00026995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_100-2_1_3_load_139 | 128 | 0.0070127 | 0.0017575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_100-2_1_3_load_141 | 129 | 0.003909 | 0.00097969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_100-2_1_3_load_142 | 130 | 0.0027106 | 0.00067935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_100-2_1_3_load_145 | 132 | 0.0030803 | 0.00077198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_100-2_1_3_load_146 | 133 | 0.0019492 | 0.00048852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_100-2_1_3_load_179 | 135 | 0.0029376 | 0.00073623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_100-2_1_3_load_149 | 136 | 0.0008991 | 0.00022534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_100-2_1_3_load_152 | 138 | 0.00098834 | 0.0002477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_100-2_1_3_load_204 | 140 | 0.00067299 | 0.00016867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_100-2_1_3_load_205 | 142 | 0.00019635 | 4.9211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_100-2_1_3_load_180 | 144 | 0.00092172 | 0.00023101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_100-2_1_3_load_197 | 145 | 0.00086498 | 0.00021679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_100-2_1_3_load_162 | 148 | 0.0027691 | 0.00069401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_100-2_1_3_load_163 | 149 | 0.00044579 | 0.00011173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_100-2_1_3_load_165 | 150 | 0.0017662 | 0.00044266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_100-2_1_3_load_167 | 152 | 0.0008298 | 0.00020797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_100-2_1_3_load_168 | 153 | 0.0033804 | 0.0008472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_100-2_1_3_load_169 | 154 | 0.0016355 | 0.00040989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_100-2_1_3_load_170 | 155 | 0.0016766 | 0.00042019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_100-2_1_3_load_178 | 158 | 0.0021471 | 0.0005381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_100-2_1_3_load_175 | 159 | 0.0011084 | 0.00027778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_100-2_1_3_load_172 | 160 | 0.001486 | 0.00037244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_100-2_1_3_load_177 | 161 | 0.0028704 | 0.00071939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_100-2_1_3_load_189 | 162 | 0.0010978 | 0.00027512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_100-2_1_3_load_188 | 163 | 0.00098801 | 0.00024762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_100-2_1_3_load_182 | 165 | 0.00058822 | 0.00014742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_100-2_1_3_load_183 | 166 | 0.0024659 | 0.00061801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_100-2_1_3_load_187 | 167 | 0.0010836 | 0.00027158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_100-2_1_3_load_184 | 168 | 0.00071676 | 0.00017964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_100-2_1_3_load_185 | 169 | 0.0012643 | 0.00031687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_100-2_1_3_load_186 | 170 | 0.0010904 | 0.00027328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_100-2_1_3_load_193 | 171 | 0.0015021 | 0.00037646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_100-2_1_3_load_200 | 172 | 0.00039058 | 9.7889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_100-2_1_3_load_196 | 173 | 0.0015512 | 0.00038876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_100-2_1_3_load_206 | 175 | 0.0008402 | 0.00021057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_100-2_1_3_load_209 | 176 | 0.0014021 | 0.0003514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_100-2_1_3_load_207 | 177 | 0.001386 | 0.00034736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_100-2_1_3_load_208 | 178 | 0.00062767 | 0.00015731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_100-2_1_3_load_212 | 180 | 0.0007683 | 0.00019255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_100-2_1_3_load_218 | 181 | 0.0012465 | 0.0003124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_100-2_1_3_load_217 | 182 | 0.00087477 | 0.00021924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_100-2_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_100-2_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_100-2_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_100-2_1_3_line_3 |  | 2 | 36 | 0.018426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_100-2_1_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.023044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_100-2_1_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.10269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_100-2_1_3_line_6 |  | 6 | 10 | 0.023149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_100-2_1_3_line_7 |  | 6 | 11 | 0.13742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_100-2_1_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_100-2_1_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.082342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_100-2_1_3_line_10 |  | 8 | 12 | 0.04529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_100-2_1_3_line_11 |  | 8 | 13 | 0.01724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_100-2_1_3_line_12 |  | 9 | 14 | 0.030585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_100-2_1_3_line_13 |  | 10 | 13 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_100-2_1_3_line_14 |  | 11 | 15 | 0.021171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_100-2_1_3_line_15 |  | 14 | 21 | 0.15512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_100-2_1_3_line_16 |  | 14 | 22 | 0.028955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_100-2_1_3_line_17 |  | 15 | 23 | 0.06086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_100-2_1_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.017327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_100-2_1_3_line_19 |  | 17 | 24 | 0.03427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_100-2_1_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0083546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_100-2_1_3_line_21 |  | 18 | 20 | 0.026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_100-2_1_3_line_22 |  | 19 | 25 | 0.019389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_100-2_1_3_line_23 |  | 20 | 26 | 0.036593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_100-2_1_3_line_24 |  | 21 | 29 | 0.062684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_100-2_1_3_line_25 |  | 22 | 30 | 0.027605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_100-2_1_3_line_26 |  | 23 | 31 | 0.020668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_100-2_1_3_line_27 |  | 24 | 66 | 0.020204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_100-2_1_3_line_28 |  | 24 | 63 | 0.00094211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_100-2_1_3_line_29 |  | 25 | 172 | 0.020845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_100-2_1_3_line_30 |  | 26 | 162 | 0.010922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_100-2_1_3_line_31 |  | 27 | 28 | 0.014955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_100-2_1_3_line_32 |  | 28 | 179 | 0.13292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_100-2_1_3_line_33 |  | 29 | 181 | 0.033481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_100-2_1_3_line_34 |  | 30 | 180 | 0.02514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_100-2_1_3_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0037241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_100-2_1_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.019246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_100-2_1_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.012784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_100-2_1_3_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0075766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_100-2_1_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.014786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_100-2_1_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.02442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_100-2_1_3_line_41 |  | 36 | 38 | 0.005631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_100-2_1_3_line_42 |  | 37 | 39 | 0.018781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_100-2_1_3_line_43 |  | 38 | 40 | 0.066826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_100-2_1_3_line_44 |  | 38 | 41 | 0.050191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_100-2_1_3_line_45 |  | 39 | 49 | 0.021679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_100-2_1_3_line_46 |  | 40 | 42 | 0.054839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_100-2_1_3_line_47 |  | 40 | 43 | 0.040815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_100-2_1_3_line_48 |  | 42 | 47 | 0.0037443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_100-2_1_3_line_49 |  | 43 | 48 | 0.016395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_100-2_1_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.066197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_100-2_1_3_line_51 |  | 44 | 46 | 0.13209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_100-2_1_3_line_52 |  | 46 | 70 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_100-2_1_3_line_53 |  | 47 | 51 | 0.027357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_100-2_1_3_line_54 |  | 47 | 52 | 0.021975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_100-2_1_3_line_55 |  | 49 | 50 | 0.0054764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_100-2_1_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.025079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_100-2_1_3_line_57 |  | 52 | 54 | 0.013404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_100-2_1_3_line_58 |  | 53 | 58 | 0.0080928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_100-2_1_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_100-2_1_3_line_60 |  | 55 | 56 | 0.02205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_100-2_1_3_line_61 |  | 56 | 57 | 0.010952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_100-2_1_3_line_62 |  | 58 | 59 | 0.014556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_100-2_1_3_line_63 |  | 58 | 60 | 0.009895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_100-2_1_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0074689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_100-2_1_3_line_65 |  | 60 | 62 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_100-2_1_3_line_66 |  | 61 | 64 | 0.010116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_100-2_1_3_line_67 |  | 62 | 65 | 5.6272e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_100-2_1_3_line_68 |  | 64 | 67 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_100-2_1_3_line_69 |  | 65 | 68 | 0.01629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_100-2_1_3_line_70 |  | 66 | 74 | 0.0066147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_100-2_1_3_line_71 |  | 67 | 86 | 0.002476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_100-2_1_3_line_72 |  | 68 | 69 | 0.025135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_100-2_1_3_line_73 |  | 69 | 70 | 0.0055802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_100-2_1_3_line_74 |  | 71 | 72 | 0.041595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_100-2_1_3_line_75 |  | 71 | 73 | 0.021766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_100-2_1_3_line_76 |  | 72 | 81 | 0.014862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_100-2_1_3_line_77 |  | 73 | 82 | 0.0060462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_100-2_1_3_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0033837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_100-2_1_3_line_79 |  | 75 | 76 | 0.012343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_100-2_1_3_line_80 |  | 76 | 77 | 0.0062934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_100-2_1_3_line_81 |  | 77 | 78 | 0.00020845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_100-2_1_3_line_82 |  | 78 | 79 | 0.019632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_100-2_1_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.013029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_100-2_1_3_line_84 |  | 80 | 122 | 0.0082603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_100-2_1_3_line_85 |  | 81 | 83 | 0.014486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_100-2_1_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0057085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_100-2_1_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.028392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_100-2_1_3_line_88 |  | 85 | 136 | 0.014893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_100-2_1_3_line_89 |  | 85 | 137 | 0.025386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_100-2_1_3_line_90 |  | 86 | 90 | 0.0095448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_100-2_1_3_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0098141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_100-2_1_3_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0020373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_100-2_1_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_100-2_1_3_line_94 |  | 89 | 91 | 0.013759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_100-2_1_3_line_95 |  | 91 | 92 | 0.003138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_100-2_1_3_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0027302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_100-2_1_3_line_97 |  | 92 | 94 | 0.015689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_100-2_1_3_line_98 |  | 93 | 95 | 0.0018587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_100-2_1_3_line_99 |  | 94 | 96 | 0.02404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_100-2_1_3_line_100 |  | 95 | 97 | 0.015058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_100-2_1_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.0028274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_100-2_1_3_line_102 |  | 97 | 99 | 0.0079721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_100-2_1_3_line_103 |  | 98 | 100 | 0.023403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_100-2_1_3_line_104 |  | 99 | 101 | 0.004866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_100-2_1_3_line_105 |  | 100 | 122 | 0.0090618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_100-2_1_3_line_106 |  | 101 | 102 | 0.0031877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_100-2_1_3_line_107 |  | 102 | 103 | 0.0018002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_100-2_1_3_line_108 |  | 103 | 104 | 0.0073567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_100-2_1_3_line_109 |  | 104 | 105 | 0.0069035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_100-2_1_3_line_110 |  | 105 | 106 | 0.0060793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_100-2_1_3_line_111 |  | 106 | 107 | 0.017132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_100-2_1_3_line_112 |  | 107 | 108 | 0.0023465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_100-2_1_3_line_113 |  | 108 | 109 | 0.021782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_100-2_1_3_line_114 |  | 108 | 110 | 0.010147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_100-2_1_3_line_115 |  | 109 | 111 | 0.027905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_100-2_1_3_line_116 |  | 110 | 112 | 0.02626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_100-2_1_3_line_117 |  | 112 | 113 | 0.0071926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_100-2_1_3_line_118 |  | 113 | 114 | 0.0015799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_100-2_1_3_line_119 |  | 114 | 115 | 0.020917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_100-2_1_3_line_120 |  | 114 | 116 | 0.0074838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_100-2_1_3_line_121 |  | 115 | 117 | 0.0055548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_100-2_1_3_line_122 |  | 116 | 118 | 0.012109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_100-2_1_3_line_123 |  | 117 | 127 | 0.013353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_100-2_1_3_line_124 |  | 118 | 128 | 0.0060836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_100-2_1_3_line_125 |  | 119 | 120 | 0.0074439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_100-2_1_3_line_126 |  | 119 | 121 | 0.023483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_100-2_1_3_line_127 |  | 120 | 123 | 0.020081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_100-2_1_3_line_128 |  | 121 | 124 | 0.010691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_100-2_1_3_line_129 |  | 123 | 125 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_100-2_1_3_line_130 |  | 123 | 126 | 0.012259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_100-2_1_3_line_131 |  | 124 | 127 | 0.0019663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_100-2_1_3_line_132 |  | 125 | 146 | 0.01753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_100-2_1_3_line_133 |  | 126 | 147 | 0.047693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_100-2_1_3_line_134 |  | 128 | 129 | 0.0025517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_100-2_1_3_line_135 |  | 129 | 130 | 0.013844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_100-2_1_3_line_136 |  | 130 | 131 | 0.024184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_100-2_1_3_line_137 |  | 131 | 132 | 0.020365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_100-2_1_3_line_138 |  | 131 | 133 | 0.0041652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_100-2_1_3_line_139 |  | 132 | 134 | 0.011453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_100-2_1_3_line_140 |  | 134 | 135 | 0.006841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_100-2_1_3_line_141 |  | 134 | 136 | 0.016274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_100-2_1_3_line_142 |  | 135 | 144 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_100-2_1_3_line_143 |  | 137 | 138 | 0.010103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_100-2_1_3_line_144 |  | 138 | 139 | 0.37686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_100-2_1_3_line_145 |  | 139 | 140 | 0.044036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_100-2_1_3_line_146 |  | 140 | 141 | 0.012938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_100-2_1_3_line_147 |  | 141 | 142 | 0.023183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_100-2_1_3_line_148 |  | 141 | 143 | 0.30089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_100-2_1_3_line_149 |  | 143 | 145 | 0.039287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_100-2_1_3_line_150 |  | 144 | 164 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_100-2_1_3_line_151 |  | 145 | 175 | 0.011151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_100-2_1_3_line_152 |  | 146 | 151 | 0.016611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_100-2_1_3_line_153 |  | 146 | 152 | 0.016058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_100-2_1_3_line_154 |  | 147 | 148 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_100-2_1_3_line_155 |  | 147 | 149 | 0.0063609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_100-2_1_3_line_156 |  | 149 | 150 | 0.014028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_100-2_1_3_line_157 |  | 151 | 153 | 0.017492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_100-2_1_3_line_158 |  | 151 | 154 | 0.034835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_100-2_1_3_line_159 |  | 152 | 155 | 0.019415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_100-2_1_3_line_160 |  | 153 | 156 | 0.0093483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_100-2_1_3_line_161 |  | 154 | 157 | 0.012369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_100-2_1_3_line_162 |  | 155 | 158 | 0.014539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_100-2_1_3_line_163 |  | 156 | 159 | 0.016498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_100-2_1_3_line_164 |  | 157 | 160 | 0.007021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_100-2_1_3_line_165 |  | 159 | 161 | 0.012827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_100-2_1_3_line_166 |  | 162 | 163 | 0.018495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_100-2_1_3_line_167 |  | 163 | 167 | 0.012015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_100-2_1_3_line_168 |  | 164 | 165 | 0.013618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_100-2_1_3_line_169 |  | 164 | 166 | 0.016204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_100-2_1_3_line_170 |  | 165 | 167 | 0.025382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_100-2_1_3_line_171 |  | 166 | 168 | 0.0042396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_100-2_1_3_line_172 |  | 168 | 169 | 0.03557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_100-2_1_3_line_173 |  | 169 | 170 | 0.033172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_100-2_1_3_line_174 |  | 170 | 171 | 0.0045791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_100-2_1_3_line_175 |  | 172 | 179 | 0.22537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_100-2_1_3_line_176 |  | 173 | 174 | 0.023348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_100-2_1_3_line_177 |  | 174 | 176 | 0.042159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_100-2_1_3_line_178 |  | 175 | 177 | 0.019828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_100-2_1_3_line_179 |  | 176 | 178 | 0.039612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_100-2_1_3_line_180 |  | 177 | 178 | 0.010128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_100-2_1_3_line_181 |  | 181 | 182 | 0.12335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_100-2_1_3_trafo_132 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 183 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2677784.6894 | 1265767.9714 | 2677750.3247 | 1265773.2899
1 | 2677784.6894 | 1265767.9714 | 2677790.1555 | 1265794.0131
2 | 2677740.3662 | 1265774.8311 | 2677750.3247 | 1265773.2899
3 | 2677794.903 | 1265811.7843 | 2677792.1859 | 1265803.6867 | 2677790.1555 | 1265794.0131
4 | 2677623.2865 | 1266077.2133 | 2677611.0903 | 1266079.9443 | 2677602.4213 | 1266082.4213 | 2677600.9237 | 1266082.7335
5 | 2677586.9642 | 1265981.9957 | 2677592.3291 | 1265989.7388 | 2677603.0979 | 1266010.8522 | 2677609.1699 | 1266024.3757 | 2677614.525 | 1266039.1576 | 2677619.1907 | 1266057.1328 | 2677623.2865 | 1266077.2133
6 | 2677586.9642 | 1265981.9957 | 2677572.7184 | 1265992.8506 | 2677568.2518 | 1265995.5878
7 | 2677586.9642 | 1265981.9957 | 2677603.651 | 1265966.4471 | 2677614.6055 | 1265953.3696 | 2677642.6036 | 1265920.5227 | 2677660.0189 | 1265901.7145 | 2677676.6273 | 1265886.4319 | 2677681.4667 | 1265882.5666
8 | 2677526.9029 | 1266018.4585 | 2677541.6425 | 1266010.6902
9 | 2677526.9029 | 1266018.4585 | 2677500.8979 | 1266032.6064 | 2677465.7798 | 1266053.2622 | 2677455.7929 | 1266059.9072
10 | 2677535.2473 | 1265971.865 | 2677528.835 | 1265974.5052 | 2677541.6425 | 1266010.6902
11 | 2677541.6425 | 1266010.6902 | 2677554.9712 | 1266003.7263 | 2677556.8489 | 1266002.5756
12 | 2677430.3298 | 1266076.8496 | 2677455.7929 | 1266059.9072
13 | 2677556.8489 | 1266002.5756 | 2677568.2518 | 1265995.5878
14 | 2677698.1032 | 1265869.4758 | 2677694.4875 | 1265872.1666 | 2677681.4667 | 1265882.5666
15 | 2677430.3298 | 1266076.8496 | 2677426.0392 | 1266073.3017 | 2677422.8373 | 1266068.8452 | 2677420.2329 | 1266063.0288 | 2677401.8878 | 1265962.6772 | 2677395.4204 | 1265927.5652
16 | 2677430.3298 | 1266076.8496 | 2677409.3538 | 1266096.81
17 | 2677698.1032 | 1265869.4758 | 2677707.643 | 1265862.3763 | 2677720.4519 | 1265853.749 | 2677729.9309 | 1265848.1137 | 2677744.2979 | 1265839.5403 | 2677749.2488 | 1265836.584
18 | 2677818.2994 | 1266010.0637 | 2677834.2405 | 1266003.274
19 | 2677865.7701 | 1265989.8448 | 2677834.2405 | 1266003.274
20 | 2677914.9469 | 1266309.5532 | 2677917.7046 | 1266317.4395
21 | 2677917.2469 | 1266283.0184 | 2677914.3472 | 1266299.0705 | 2677914.9469 | 1266309.5532
22 | 2677917.7046 | 1266317.4395 | 2677924.1047 | 1266335.7416
23 | 2677917.2469 | 1266283.0184 | 2677921.7038 | 1266281.3425 | 2677929.1641 | 1266269.4537 | 2677940.7676 | 1266255.961
24 | 2677395.4204 | 1265927.5652 | 2677391.174 | 1265942.4767 | 2677377.0682 | 1265987.4987
25 | 2677390.2908 | 1266116.7447 | 2677400.9595 | 1266104.7979 | 2677409.3538 | 1266096.81
26 | 2677767.3807 | 1265826.6783 | 2677754.7563 | 1265833.2952 | 2677749.2488 | 1265836.584
27 | 2677865.7701 | 1265989.8448 | 2677873.8234 | 1266008.3742
28 | 2677866.6065 | 1265989.4112 | 2677865.7701 | 1265989.8448
29 | 2677924.1047 | 1266335.7416 | 2677927.1508 | 1266344.4524 | 2677929.7212 | 1266354.5053 | 2677929.8131 | 1266355.7428
30 | 2677950.0224 | 1266251.0117 | 2677943.3947 | 1266252.9062 | 2677940.7676 | 1266255.961
31 | 2677705.2426 | 1266577.6301 | 2677720.1389 | 1266576.3045
32 | 2677852.5595 | 1266564.8752 | 2677817.13 | 1266567.5775 | 2677739.1499 | 1266574.6127 | 2677720.1389 | 1266576.3045
33 | 2677366.9495 | 1266019.4137 | 2677370.3732 | 1266008.8673 | 2677377.0682 | 1265987.4987
34 | 2677390.2908 | 1266116.7447 | 2677373.5453 | 1266135.4961
35 | 2677767.3807 | 1265826.6783 | 2677770.6471 | 1265824.8896
36 | 2677767.3807 | 1265826.6783 | 2677774.2588 | 1265837.2993 | 2677777.311 | 1265843.1425
37 | 2677770.6471 | 1265824.8896 | 2677781.8603 | 1265818.7491
38 | 2677777.311 | 1265843.1425 | 2677780.8189 | 1265849.858
39 | 2677794.903 | 1265811.7843 | 2677787.2297 | 1265815.8087 | 2677781.8603 | 1265818.7491
40 | 2677786.4349 | 1265873.3209 | 2677785.3594 | 1265865.2115 | 2677784.0495 | 1265856.0427 | 2677780.8189 | 1265849.858
41 | 2677794.903 | 1265811.7843 | 2677797.5938 | 1265816.7347
42 | 2677786.4349 | 1265873.3209 | 2677786.4349 | 1265873.3209 | 2677792.6291 | 1265891.0514
43 | 2677797.5938 | 1265816.7347 | 2677802.9629 | 1265824.7227 | 2677810.9659 | 1265834.5468 | 2677839.5501 | 1265868.7941
44 | 2677797.5938 | 1265816.7347 | 2677823.415 | 1265809.2353 | 2677845.4318 | 1265801.6013
45 | 2677792.6291 | 1265891.0514 | 2677799.779 | 1265911.5176
46 | 2677839.5501 | 1265868.7941 | 2677857.7859 | 1265890.629 | 2677874.2103 | 1265911.2858
47 | 2677839.5501 | 1265868.7941 | 2677832.3243 | 1265873.714 | 2677821.238 | 1265879.606 | 2677817.4512 | 1265882.981 | 2677815.684 | 1265887.3834 | 2677814.9126 | 1265892.2103 | 2677816.8087 | 1265896.6347
48 | 2677876.5406 | 1265914.2166 | 2677874.2103 | 1265911.2858
49 | 2677816.8087 | 1265896.6347 | 2677821.3778 | 1265907.296 | 2677823.8252 | 1265911.421
50 | 2678107.0147 | 1265884.5447 | 2678118.0099 | 1265918.5943 | 2678128.299 | 1265947.2173
51 | 2678107.0147 | 1265884.5447 | 2678079.4045 | 1265888.3942 | 2678050.8043 | 1265895.9336 | 2678028.1377 | 1265904.0407 | 2677982.9039 | 1265926.6392
52 | 2677972.5506 | 1265931.8117 | 2677982.9039 | 1265926.6392
53 | 2677876.5406 | 1265914.2166 | 2677894.1176 | 1265935.1798
54 | 2677876.5406 | 1265914.2166 | 2677891.5356 | 1265903.1277 | 2677894.5559 | 1265901.7362
55 | 2677799.779 | 1265911.5176 | 2677801.5852 | 1265916.6876
56 | 2677894.1176 | 1265935.1798 | 2677910.2307 | 1265954.3971
57 | 2677907.6473 | 1265900.1824 | 2677906.065 | 1265899.95 | 2677897.3312 | 1265900.4576 | 2677894.5559 | 1265901.7362
58 | 2677915.4304 | 1265960.5985 | 2677910.2307 | 1265954.3971
59 | 2677922.2737 | 1265901.4555 | 2677918.127 | 1265901.7215 | 2677907.6473 | 1265900.1824
60 | 2677922.2737 | 1265901.4555 | 2677926.756 | 1265901.1681 | 2677943.5948 | 1265896.1924
61 | 2677954.0981 | 1265893.0889 | 2677943.5948 | 1265896.1924
62 | 2677915.4304 | 1265960.5985 | 2677902.9626 | 1265968.1098
63 | 2677921.7984 | 1265968.1883 | 2677915.4304 | 1265960.5985
64 | 2677921.7984 | 1265968.1883 | 2677926.6672 | 1265973.8521
65 | 2677921.7984 | 1265968.1883 | 2677933.8874 | 1265958.5603
66 | 2677933.2617 | 1265981.5232 | 2677926.6672 | 1265973.8521
67 | 2677933.9314 | 1265958.5252 | 2677933.8874 | 1265958.5603
68 | 2677942.6167 | 1265992.4056 | 2677933.2617 | 1265981.5232
69 | 2677933.9314 | 1265958.5252 | 2677944.3917 | 1265950.1943 | 2677946.831 | 1265948.5929
70 | 2677873.8234 | 1266008.3742 | 2677876.4601 | 1266014.4407
71 | 2677942.6167 | 1265992.4056 | 2677944.2308 | 1265994.2832
72 | 2677946.831 | 1265948.5929 | 2677967.8424 | 1265934.7986
73 | 2677972.5506 | 1265931.8117 | 2677971.8878 | 1265932.1428 | 2677967.8424 | 1265934.7986
74 | 2678165.0449 | 1266251.2423 | 2678124.9357 | 1266240.2262
75 | 2678165.0449 | 1266251.2423 | 2678186.1651 | 1266256.5041
76 | 2678110.6041 | 1266236.29 | 2678124.9357 | 1266240.2262
77 | 2678192.032 | 1266257.9658 | 2678186.1651 | 1266256.5041
78 | 2677877.8088 | 1266017.544 | 2677876.4601 | 1266014.4407
79 | 2677882.7288 | 1266028.8639 | 2677877.8088 | 1266017.544
80 | 2677885.2374 | 1266034.6358 | 2677882.7288 | 1266028.8639
81 | 2677885.2374 | 1266034.6358 | 2677885.3204 | 1266034.827
82 | 2677893.146 | 1266052.8323 | 2677885.3204 | 1266034.827
83 | 2677893.146 | 1266052.8323 | 2677893.146 | 1266052.8323 | 2677897.0906 | 1266057.4768 | 2677902.534 | 1266060.373 | 2677903.2962 | 1266060.4822
84 | 2677911.4923 | 1266060.8473 | 2677908.0879 | 1266061.169 | 2677903.2962 | 1266060.4822
85 | 2678096.6349 | 1266232.4533 | 2678110.6041 | 1266236.29
86 | 2678192.032 | 1266257.9658 | 2678197.5712 | 1266259.3459
87 | 2678069.257 | 1266224.9339 | 2678096.6349 | 1266232.4533
88 | 2678069.257 | 1266224.9339 | 2678055.0427 | 1266220.4899
89 | 2678069.257 | 1266224.9339 | 2678076.6763 | 1266249.2175
90 | 2677950.4529 | 1266001.5212 | 2677944.2308 | 1265994.2832
91 | 2677958.1484 | 1266010.547 | 2677953.3087 | 1266004.8434 | 2677951.7873 | 1266003.0736
92 | 2677959.4665 | 1266012.1004 | 2677958.1484 | 1266010.547
93 | 2677950.4529 | 1266001.5212 | 2677951.7873 | 1266003.0736
94 | 2677959.4665 | 1266012.1004 | 2677968.3687 | 1266022.5917
95 | 2677970.3989 | 1266024.9844 | 2677968.3687 | 1266022.5917
96 | 2677970.3989 | 1266024.9844 | 2677972.1922 | 1266027.0431
97 | 2677970.3989 | 1266024.9844 | 2677963.429 | 1266030.4968 | 2677957.9151 | 1266034.4818
98 | 2677973.4131 | 1266028.4446 | 2677972.1922 | 1266027.0431
99 | 2677957.9151 | 1266034.4818 | 2677952.4438 | 1266038.4359 | 2677950.7398 | 1266042.6056 | 2677949.4943 | 1266047.404 | 2677947.796 | 1266051.7184 | 2677945.7681 | 1266054.1824
100 | 2677973.4131 | 1266028.4446 | 2677983.3039 | 1266039.7993
101 | 2677943.3015 | 1266055.5645 | 2677945.7681 | 1266054.1824 | 2677945.7681 | 1266054.1824
102 | 2677988.5402 | 1266045.8106 | 2677983.3039 | 1266039.7993
103 | 2677943.3015 | 1266055.5645 | 2677941.4442 | 1266056.6051 | 2677933.2834 | 1266058.7881 | 2677920.5139 | 1266059.9948
104 | 2677988.5402 | 1266045.8106 | 2677991.7363 | 1266049.4797
105 | 2677911.4923 | 1266060.8473 | 2677920.5139 | 1266059.9948
106 | 2677993.8301 | 1266051.8833 | 2677991.7363 | 1266049.4797
107 | 2677995.0125 | 1266053.2408 | 2677993.8301 | 1266051.8833
108 | 2677995.0125 | 1266053.2408 | 2677999.8447 | 1266058.788
109 | 2677999.8447 | 1266058.788 | 2678004.3791 | 1266063.9936
110 | 2678004.3791 | 1266063.9936 | 2678007.2331 | 1266067.2699 | 2678008.2126 | 1266068.701
111 | 2678017.8896 | 1266082.8387 | 2678008.2126 | 1266068.701
112 | 2678019.215 | 1266084.775 | 2678017.8896 | 1266082.8387
113 | 2678019.215 | 1266084.775 | 2677998.3344 | 1266090.9769
114 | 2678019.215 | 1266084.775 | 2678023.4802 | 1266093.9816
115 | 2677998.3344 | 1266090.9769 | 2677982.9759 | 1266095.5387 | 2677974.4141 | 1266103.7794
116 | 2678033.6372 | 1266118.1662 | 2678030.416 | 1266108.9528 | 2678023.4802 | 1266093.9816
117 | 2678036.011 | 1266124.9558 | 2678033.6372 | 1266118.1662
118 | 2678036.5324 | 1266126.4472 | 2678036.011 | 1266124.9558
119 | 2678036.5324 | 1266126.4472 | 2678015.6377 | 1266127.4144
120 | 2678036.5324 | 1266126.4472 | 2678038.8905 | 1266133.5498
121 | 2678010.0888 | 1266127.6713 | 2678015.6377 | 1266127.4144
122 | 2678038.8905 | 1266133.5498 | 2678042.7059 | 1266145.0415
123 | 2677996.7499 | 1266128.2888 | 2678010.0888 | 1266127.6713
124 | 2678042.7059 | 1266145.0415 | 2678044.6228 | 1266150.8152
125 | 2677960.6482 | 1266129.96 | 2677953.5755 | 1266132.2817
126 | 2677960.6482 | 1266129.96 | 2677984.1058 | 1266128.8741
127 | 2677934.3899 | 1266138.1535 | 2677938.2108 | 1266137.3254 | 2677953.5755 | 1266132.2817
128 | 2677984.1058 | 1266128.8741 | 2677994.7857 | 1266128.3797
129 | 2677934.3899 | 1266138.1535 | 2677934.131 | 1266141.7974 | 2677933.6071 | 1266153.0913
130 | 2677934.3899 | 1266138.1535 | 2677931.8962 | 1266135.9745 | 2677924.2427 | 1266131.339
131 | 2677996.7499 | 1266128.2888 | 2677994.7857 | 1266128.3797
132 | 2677932.7948 | 1266170.6022 | 2677933.6071 | 1266153.0913
133 | 2677878.5647 | 1266137.0948 | 2677889.6307 | 1266133.8492 | 2677912.4514 | 1266128.2455 | 2677916.5615 | 1266127.7548 | 2677920.6914 | 1266129.1882 | 2677924.2427 | 1266131.339
134 | 2678045.4268 | 1266153.2369 | 2678044.6228 | 1266150.8152
135 | 2678049.789 | 1266166.3756 | 2678045.4268 | 1266153.2369
136 | 2678057.4093 | 1266189.3274 | 2678049.789 | 1266166.3756
137 | 2678057.4093 | 1266189.3274 | 2678045.9534 | 1266206.1646
138 | 2678057.4093 | 1266189.3274 | 2678058.7082 | 1266193.2849
139 | 2678039.5105 | 1266215.6339 | 2678045.9534 | 1266206.1646
140 | 2678039.5105 | 1266215.6339 | 2678035.6064 | 1266221.2514
141 | 2678039.5105 | 1266215.6339 | 2678055.0427 | 1266220.4899
142 | 2678027.9313 | 1266232.2945 | 2678035.6064 | 1266221.2514
143 | 2678076.6763 | 1266249.2175 | 2678069.9629 | 1266256.7676
144 | 2678060.7138 | 1266630.4157 | 2678065.4401 | 1266542.2536 | 2678072.3355 | 1266401.0565 | 2678072.7133 | 1266363.3543 | 2678070.1819 | 1266328.1489 | 2678064.9733 | 1266297.8231 | 2678062.0191 | 1266283.7843 | 2678061.401 | 1266275.8588 | 2678062.5516 | 1266270.2696 | 2678069.1709 | 1266257.6583 | 2678069.9629 | 1266256.7676
145 | 2678060.7138 | 1266630.4157 | 2678054.8182 | 1266630.449 | 2678042.0848 | 1266630.6032 | 2678038.9469 | 1266632.7524 | 2678037.1533 | 1266636.8764 | 2678037.0564 | 1266653.8995 | 2678037.0559 | 1266653.9816
146 | 2678039.2043 | 1266666.2709 | 2678039.1061 | 1266662.878 | 2678037.023 | 1266659.8482 | 2678037.0265 | 1266659.0142 | 2678037.0559 | 1266653.9816
147 | 2678039.8845 | 1266689.4424 | 2678039.2043 | 1266666.2709
148 | 2677924.7865 | 1266790.2252 | 2678062.9589 | 1266804.6372 | 2678059.0576 | 1266663.453 | 2678054.7738 | 1266663.4409 | 2678043.3904 | 1266663.4239 | 2678039.2043 | 1266666.2709
149 | 2677924.7865 | 1266790.2252 | 2677918.7414 | 1266821.5812 | 2677917.9268 | 1266828.8896
150 | 2678019.1096 | 1266244.9876 | 2678027.9313 | 1266232.2945
151 | 2677916.6915 | 1266839.9718 | 2677917.9268 | 1266828.8896
152 | 2677932.0187 | 1266187.1938 | 2677932.7948 | 1266170.6022
153 | 2677932.7948 | 1266170.6022 | 2677948.8242 | 1266169.6427
154 | 2677878.5647 | 1266137.0948 | 2677874.1395 | 1266127.2177
155 | 2677878.5647 | 1266137.0948 | 2677874.8219 | 1266139.4251 | 2677873.0873 | 1266140.3205
156 | 2677860.6224 | 1266146.755 | 2677873.0873 | 1266140.3205
157 | 2677932.0187 | 1266187.1938 | 2677931.0915 | 1266204.6608
158 | 2677932.0187 | 1266187.1938 | 2677924.9431 | 1266187.0338 | 2677921.4104 | 1266186.5646 | 2677909.896 | 1266179.8521 | 2677905.4629 | 1266179.7158 | 2677902.5684 | 1266181.101 | 2677899.9254 | 1266182.9435
159 | 2677948.8242 | 1266169.6427 | 2677968.2043 | 1266168.4825
160 | 2677930.5959 | 1266213.996 | 2677931.0915 | 1266204.6608
161 | 2677889.7787 | 1266190.0172 | 2677899.9254 | 1266182.9435
162 | 2677982.7172 | 1266167.6137 | 2677968.2043 | 1266168.4825
163 | 2677930.5959 | 1266213.996 | 2677947.0928 | 1266214.1761
164 | 2677882.7809 | 1266190.8034 | 2677889.7787 | 1266190.0172
165 | 2677959.919 | 1266214.3162 | 2677947.0928 | 1266214.1761
166 | 2677968.3317 | 1266249.0456 | 2677954.1042 | 1266249.845 | 2677950.0224 | 1266251.0117
167 | 2677968.3317 | 1266249.0456 | 2677980.3282 | 1266248.3716
168 | 2678019.1096 | 1266244.9876 | 2678011.6722 | 1266246.5684 | 2678005.6683 | 1266246.9196
169 | 2678019.1096 | 1266244.9876 | 2678016.8467 | 1266261.0323
170 | 2678005.6683 | 1266246.9196 | 2677993.3691 | 1266247.6389 | 2677980.3282 | 1266248.3716
171 | 2678016.2547 | 1266265.2304 | 2678016.8467 | 1266261.0323
172 | 2678016.2547 | 1266265.2304 | 2678011.2873 | 1266300.4518
173 | 2678006.6548 | 1266333.2986 | 2678011.2873 | 1266300.4518
174 | 2678006.6548 | 1266333.2986 | 2678006.0153 | 1266337.8329
175 | 2677852.5595 | 1266564.8752 | 2677856.3094 | 1266551.7032 | 2677860.2175 | 1266538.5221 | 2677867.1293 | 1266515.0949 | 2677876.7627 | 1266493.6828 | 2677883.8396 | 1266474.8725 | 2677898.599 | 1266445.5774 | 2677914.1414 | 1266416.2926 | 2677925.5384 | 1266393.6251 | 2677930.0338 | 1266379.3288 | 2677930.4181 | 1266363.8885 | 2677929.8131 | 1266355.7428
176 | 2677840.3082 | 1266871.8094 | 2677850.6415 | 1266850.8724
177 | 2677840.3082 | 1266871.8094 | 2677881.9473 | 1266878.4127
178 | 2677916.6915 | 1266839.9718 | 2677914.4951 | 1266859.6775
179 | 2677913.3731 | 1266869.7436 | 2677912.8664 | 1266874.2894 | 2677906.3842 | 1266882.288 | 2677881.9473 | 1266878.4127
180 | 2677914.4951 | 1266859.6775 | 2677913.3731 | 1266869.7436
181 | 2677315.7655 | 1266131.0259 | 2677326.3221 | 1266115.474 | 2677335.4876 | 1266097.491 | 2677354.1474 | 1266058.8495 | 2677366.9495 | 1266019.4137

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677784.6894 | 1265767.9714
1 | 2677750.3247 | 1265773.2899
2 | 2677790.1555 | 1265794.0131
3 | 2677740.3662 | 1265774.8311
4 | 2677600.9237 | 1266082.7335
5 | 2677623.2865 | 1266077.2133
6 | 2677586.9642 | 1265981.9957
7 | 2677526.9029 | 1266018.4585
8 | 2677541.6425 | 1266010.6902
9 | 2677455.7929 | 1266059.9072
10 | 2677568.2518 | 1265995.5878
11 | 2677681.4667 | 1265882.5666
12 | 2677535.2473 | 1265971.865
13 | 2677556.8488 | 1266002.5756
14 | 2677430.3298 | 1266076.8496
15 | 2677698.1032 | 1265869.4758
16 | 2677818.2994 | 1266010.0637
17 | 2677834.2405 | 1266003.274
18 | 2677914.9469 | 1266309.5532
19 | 2677917.7046 | 1266317.4395
20 | 2677917.2469 | 1266283.0184
21 | 2677395.4204 | 1265927.5652
22 | 2677409.3538 | 1266096.81
23 | 2677749.2488 | 1265836.584
24 | 2677865.7701 | 1265989.8448
25 | 2677924.1047 | 1266335.7416
26 | 2677940.7676 | 1266255.961
27 | 2677705.2426 | 1266577.6301
28 | 2677720.1389 | 1266576.3045
29 | 2677377.0682 | 1265987.4987
30 | 2677390.2908 | 1266116.7447
31 | 2677767.3807 | 1265826.6783
32 | 2677770.6471 | 1265824.8896
33 | 2677777.311 | 1265843.1425
34 | 2677781.8603 | 1265818.7491
35 | 2677780.8189 | 1265849.858
36 | 2677794.903 | 1265811.7843
37 | 2677786.4349 | 1265873.3209
38 | 2677797.5938 | 1265816.7347
39 | 2677792.6291 | 1265891.0514
40 | 2677839.5501 | 1265868.7941
41 | 2677845.4318 | 1265801.6013
42 | 2677874.2103 | 1265911.2858
43 | 2677816.8087 | 1265896.6347
44 | 2678107.0147 | 1265884.5447
45 | 2678128.299 | 1265947.2173
46 | 2677982.9039 | 1265926.6392
47 | 2677876.5406 | 1265914.2166
48 | 2677823.8252 | 1265911.421
49 | 2677799.779 | 1265911.5176
50 | 2677801.5852 | 1265916.6876
51 | 2677894.1176 | 1265935.1798
52 | 2677894.5559 | 1265901.7362
53 | 2677910.2307 | 1265954.3971
54 | 2677907.6473 | 1265900.1824
55 | 2677922.2737 | 1265901.4555
56 | 2677943.5948 | 1265896.1924
57 | 2677954.0981 | 1265893.0889
58 | 2677915.4304 | 1265960.5985
59 | 2677902.9626 | 1265968.1098
60 | 2677921.7984 | 1265968.1883
61 | 2677926.6672 | 1265973.8521
62 | 2677933.8874 | 1265958.5603
63 | 2677866.6065 | 1265989.4112
64 | 2677933.2617 | 1265981.5232
65 | 2677933.9314 | 1265958.5252
66 | 2677873.8234 | 1266008.3742
67 | 2677942.6167 | 1265992.4056
68 | 2677946.831 | 1265948.5929
69 | 2677967.8424 | 1265934.7986
70 | 2677972.5506 | 1265931.8117
71 | 2678165.0449 | 1266251.2423
72 | 2678124.9357 | 1266240.2262
73 | 2678186.1651 | 1266256.5041
74 | 2677876.4601 | 1266014.4407
75 | 2677877.8088 | 1266017.544
76 | 2677882.7288 | 1266028.8639
77 | 2677885.2374 | 1266034.6358
78 | 2677885.3204 | 1266034.827
79 | 2677893.146 | 1266052.8323
80 | 2677903.2962 | 1266060.4822
81 | 2678110.6041 | 1266236.29
82 | 2678192.032 | 1266257.9658
83 | 2678096.6349 | 1266232.4533
84 | 2678197.5712 | 1266259.3459
85 | 2678069.257 | 1266224.9339
86 | 2677944.2308 | 1265994.2832
87 | 2677958.1484 | 1266010.547
88 | 2677951.7873 | 1266003.0736
89 | 2677959.4665 | 1266012.1004
90 | 2677950.4529 | 1266001.5212
91 | 2677968.3687 | 1266022.5917
92 | 2677970.3989 | 1266024.9844
93 | 2677972.1922 | 1266027.0431
94 | 2677957.9151 | 1266034.4818
95 | 2677973.4131 | 1266028.4446
96 | 2677945.7681 | 1266054.1824
97 | 2677983.3039 | 1266039.7993
98 | 2677943.3015 | 1266055.5645
99 | 2677988.5402 | 1266045.8106
100 | 2677920.5139 | 1266059.9948
101 | 2677991.7363 | 1266049.4797
102 | 2677993.8301 | 1266051.8833
103 | 2677995.0125 | 1266053.2408
104 | 2677999.8447 | 1266058.788
105 | 2678004.3791 | 1266063.9936
106 | 2678008.2126 | 1266068.701
107 | 2678017.8896 | 1266082.8387
108 | 2678019.215 | 1266084.775
109 | 2677998.3344 | 1266090.9769
110 | 2678023.4802 | 1266093.9816
111 | 2677974.4141 | 1266103.7794
112 | 2678033.6372 | 1266118.1662
113 | 2678036.011 | 1266124.9558
114 | 2678036.5324 | 1266126.4472
115 | 2678015.6377 | 1266127.4144
116 | 2678038.8905 | 1266133.5498
117 | 2678010.0888 | 1266127.6713
118 | 2678042.7059 | 1266145.0415
119 | 2677960.6482 | 1266129.96
120 | 2677953.5755 | 1266132.2817
121 | 2677984.1058 | 1266128.8741
122 | 2677911.4923 | 1266060.8473
123 | 2677934.3899 | 1266138.1535
124 | 2677994.7857 | 1266128.3797
125 | 2677933.6071 | 1266153.0913
126 | 2677924.2427 | 1266131.339
127 | 2677996.7499 | 1266128.2888
128 | 2678044.6228 | 1266150.8152
129 | 2678045.4268 | 1266153.2369
130 | 2678049.789 | 1266166.3756
131 | 2678057.4093 | 1266189.3274
132 | 2678045.9534 | 1266206.1646
133 | 2678058.7082 | 1266193.2849
134 | 2678039.5105 | 1266215.6339
135 | 2678035.6064 | 1266221.2514
136 | 2678055.0427 | 1266220.4899
137 | 2678076.6763 | 1266249.2175
138 | 2678069.9629 | 1266256.7676
139 | 2678060.7138 | 1266630.4157
140 | 2678037.0559 | 1266653.9816
141 | 2678039.2043 | 1266666.2709
142 | 2678039.8845 | 1266689.4424
143 | 2677924.7865 | 1266790.2252
144 | 2678027.9313 | 1266232.2945
145 | 2677917.9268 | 1266828.8896
146 | 2677932.7948 | 1266170.6022
147 | 2677878.5647 | 1266137.0948
148 | 2677874.1395 | 1266127.2177
149 | 2677873.0873 | 1266140.3205
150 | 2677860.6224 | 1266146.755
151 | 2677932.0187 | 1266187.1938
152 | 2677948.8242 | 1266169.6427
153 | 2677931.0915 | 1266204.6608
154 | 2677899.9254 | 1266182.9435
155 | 2677968.2043 | 1266168.4825
156 | 2677930.5959 | 1266213.996
157 | 2677889.7787 | 1266190.0172
158 | 2677982.7172 | 1266167.6137
159 | 2677947.0928 | 1266214.1761
160 | 2677882.7809 | 1266190.8034
161 | 2677959.919 | 1266214.3162
162 | 2677950.0224 | 1266251.0117
163 | 2677968.3317 | 1266249.0456
164 | 2678019.1096 | 1266244.9876
165 | 2678005.6683 | 1266246.9196
166 | 2678016.8467 | 1266261.0323
167 | 2677980.3282 | 1266248.3716
168 | 2678016.2547 | 1266265.2304
169 | 2678011.2873 | 1266300.4518
170 | 2678006.6548 | 1266333.2986
171 | 2678006.0153 | 1266337.8329
172 | 2677929.8131 | 1266355.7428
173 | 2677850.6415 | 1266850.8724
174 | 2677840.3082 | 1266871.8094
175 | 2677916.6915 | 1266839.9718
176 | 2677881.9473 | 1266878.4127
177 | 2677914.4951 | 1266859.6775
178 | 2677913.3731 | 1266869.7436
179 | 2677852.5595 | 1266564.8752
180 | 2677373.5453 | 1266135.4961
181 | 2677366.9495 | 1266019.4137
182 | 2677315.7655 | 1266131.0259
183 | 2677970.3989 | 1266024.9844

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97745 | -0.43467 | 0 | 0
1 | 0.97729 | -0.43781 | 0.00098941 | 0.00024797
2 | 0.97757 | -0.43227 | 0.0021525 | 0.00053947
3 | 0.97725 | -0.43854 | 0.0039576 | 0.00099186
4 | 0.97456 | -0.49169 | 0.0023197 | 0.00058137
5 | 0.97461 | -0.49071 | 0 | 0
6 | 0.97483 | -0.48633 | 0 | 0
7 | 0.97442 | -0.49433 | 0 | 0
8 | 0.9745 | -0.49276 | 0 | 0
9 | 0.97403 | -0.5021 | 0.0011162 | 0.00027975
10 | 0.97468 | -0.4893 | 0.00054023 | 0.00013539
11 | 0.97601 | -0.46288 | 0.00071617 | 0.00017949
12 | 0.97447 | -0.49343 | 0.00080226 | 0.00020106
13 | 0.9746 | -0.49089 | 0.00050821 | 0.00012737
14 | 0.97392 | -0.50435 | 0 | 0
15 | 0.97621 | -0.45899 | 0.0019204 | 0.00048129
16 | 0.99862 | -0.0266 | 0.0010831 | 0.00027144
17 | 0.99863 | -0.026272 | 0.0029565 | 0.00074097
18 | 0.97512 | -0.47991 | 0 | 0
19 | 0.97509 | -0.48058 | 0.00064103 | 0.00016066
20 | 0.97523 | -0.47776 | 0 | 0
21 | 0.97358 | -0.51111 | 0 | 0
22 | 0.97387 | -0.50523 | 0.00048643 | 0.00012191
23 | 0.97689 | -0.44569 | 0.0010082 | 0.00025267
24 | 0.99876 | -0.023852 | 0 | 0
25 | 0.97502 | -0.48191 | 0.00032646 | 8.1819e-05
26 | 0.97538 | -0.47483 | 0.0015921 | 0.00039902
27 | 0.97392 | -0.5037 | 0.0024946 | 0.0006252
28 | 0.97395 | -0.50302 | 0.00051043 | 0.00012792
29 | 0.97344 | -0.51384 | 0.00023992 | 6.0129e-05
30 | 0.97384 | -0.50581 | 0.00038571 | 9.6669e-05
31 | 0.97713 | -0.4408 | 0 | 0
32 | 0.97719 | -0.43966 | 0.0024487 | 0.00061371
33 | 0.97707 | -0.44213 | 0.00054707 | 0.00013711
34 | 0.97742 | -0.43519 | 0.00046748 | 0.00011716
35 | 0.97704 | -0.44258 | 0.00065911 | 0.00016519
36 | 0.97769 | -0.42988 | 0 | 0
37 | 0.97699 | -0.44372 | 0.00078285 | 0.0001962
38 | 0.97783 | -0.42713 | 0 | 0
39 | 0.97696 | -0.44434 | 0.00078236 | 0.00019608
40 | 0.97954 | -0.39348 | 0 | 0
41 | 0.97779 | -0.42797 | 0.00090801 | 0.00022757
42 | 0.98152 | -0.35482 | 0.00082055 | 0.00020565
43 | 0.97912 | -0.40179 | 0.001649 | 0.00041329
44 | 0.98311 | -0.32398 | 0 | 0
45 | 0.98297 | -0.32673 | 0.0023031 | 0.00057722
46 | 0.98339 | -0.31849 | 0.0087002 | 0.0021805
47 | 0.98166 | -0.35214 | 0 | 0
48 | 0.97898 | -0.40464 | 0.0095535 | 0.0023943
49 | 0.97694 | -0.44473 | 0.00078274 | 0.00019617
50 | 0.97693 | -0.44476 | 0.00022214 | 5.5673e-05
51 | 0.98289 | -0.32807 | 0.0022224 | 0.00055699
52 | 0.98148 | -0.35571 | 0.0026777 | 0.00067109
53 | 0.98408 | -0.30507 | 0.0014106 | 0.00035354
54 | 0.9814 | -0.35724 | 0.0015632 | 0.00039179
55 | 0.98133 | -0.3585 | 0.0015573 | 0.0003903
56 | 0.98127 | -0.35977 | 0.001573 | 0.00039423
57 | 0.98125 | -0.36009 | 0.0016091 | 0.00040328
58 | 0.98447 | -0.29745 | 0 | 0
59 | 0.98444 | -0.29798 | 0.0020379 | 0.00051075
60 | 0.98497 | -0.28778 | 0 | 0
61 | 0.98555 | -0.27648 | 0.0037068 | 0.000929
62 | 0.98454 | -0.29609 | 0.0016146 | 0.00040466
63 | 0.99876 | -0.023895 | 0.0025906 | 0.00064927
64 | 0.98637 | -0.26052 | 0.0021522 | 0.00053939
65 | 0.98454 | -0.29612 | 0.00135 | 0.00033835
66 | 0.99888 | -0.021511 | 0.0011031 | 0.00027647
67 | 0.98757 | -0.23737 | 0.0037704 | 0.00094495
68 | 0.98413 | -0.30402 | 0.0043457 | 0.0010891
69 | 0.98361 | -0.31426 | 0.0034245 | 0.00085825
70 | 0.98351 | -0.31619 | 0.0081811 | 0.0020504
71 | 0.97567 | -0.46905 | 0 | 0
72 | 0.97584 | -0.46559 | 0.00021509 | 5.3907e-05
73 | 0.97558 | -0.47087 | 0.0017002 | 0.00042611
74 | 0.99893 | -0.020617 | 0.0014553 | 0.00036474
75 | 0.99896 | -0.020074 | 0.001394 | 0.00034936
76 | 0.99907 | -0.017792 | 0.0016857 | 0.00042248
77 | 0.99914 | -0.016444 | 0.0012022 | 0.00030129
78 | 0.99915 | -0.016395 | 0.0013039 | 0.00032678
79 | 0.99941 | -0.01133 | 0.0036498 | 0.00091472
80 | 0.99963 | -0.0071415 | 0.0029028 | 0.00072751
81 | 0.97591 | -0.46429 | 0.0007754 | 0.00019433
82 | 0.97556 | -0.47119 | 0.00089245 | 0.00022367
83 | 0.97599 | -0.46282 | 0.00047343 | 0.00011865
84 | 0.97555 | -0.47139 | 0.0019596 | 0.00049112
85 | 0.97614 | -0.45969 | 0 | 0
86 | 0.98778 | -0.23321 | 0.0028517 | 0.0007147
87 | 0.98976 | -0.19505 | 0.0042067 | 0.0010543
88 | 0.98882 | -0.21309 | 0.0035217 | 0.00088261
89 | 0.98996 | -0.19116 | 0.0024457 | 0.00061296
90 | 0.98864 | -0.21673 | 0.0029129 | 0.00073005
91 | 0.99136 | -0.16432 | 0.0015301 | 0.00038349
92 | 0.99168 | -0.15812 | 0 | 0
93 | 0.99148 | -0.16193 | 0.0045603 | 0.0011429
94 | 0.99363 | -0.12081 | 0.0036946 | 0.00092596
95 | 0.99135 | -0.16445 | 0.00089329 | 0.00022388
96 | 0.99666 | -0.06315 | 0.0014569 | 0.00036514
97 | 0.99029 | -0.18477 | 0.0013054 | 0.00032716
98 | 0.99702 | -0.056355 | 0.0014727 | 0.00036909
99 | 0.98973 | -0.19545 | 0.0033564 | 0.0008412
100 | 1 | 0 | -0.30755 | -0.078475
101 | 0.9894 | -0.20183 | 0.0053537 | 0.0013418
102 | 0.98919 | -0.20586 | 0.0014567 | 0.00036508
103 | 0.98907 | -0.20812 | 0.0036824 | 0.0009229
104 | 0.98861 | -0.21709 | 0.001144 | 0.00028672
105 | 0.98817 | -0.22545 | 0.004814 | 0.0012065
106 | 0.98744 | -0.23967 | 0.0064053 | 0.0016053
107 | 0.98546 | -0.27787 | 0.0039865 | 0.0009991
108 | 0.9852 | -0.28295 | 0 | 0
109 | 0.98504 | -0.28595 | 0.004604 | 0.0011539
110 | 0.98413 | -0.30353 | 0.0054667 | 0.0013701
111 | 0.98496 | -0.28749 | 0.0030689 | 0.00076913
112 | 0.98152 | -0.3544 | 0.0017376 | 0.00043549
113 | 0.98081 | -0.36816 | 0.00083572 | 0.00020945
114 | 0.98066 | -0.37116 | 0 | 0
115 | 0.97977 | -0.38855 | 0.0027272 | 0.00068349
116 | 0.98025 | -0.37916 | 0.0025553 | 0.00064041
117 | 0.97955 | -0.3929 | 0.0014422 | 0.00036144
118 | 0.97962 | -0.39155 | 0.0016168 | 0.00040522
119 | 0.97779 | -0.42735 | 0 | 0
120 | 0.97754 | -0.43223 | 0.0034398 | 0.0008621
121 | 0.97857 | -0.41199 | 0.002761 | 0.00069196
122 | 0.99979 | -0.0040685 | 0.0044225 | 0.0011084
123 | 0.97694 | -0.44413 | 0 | 0
124 | 0.97896 | -0.40447 | 0.0019227 | 0.00048188
125 | 0.97664 | -0.44989 | 0.0059398 | 0.0014887
126 | 0.97681 | -0.44668 | 0.0064058 | 0.0016054
127 | 0.97903 | -0.40302 | 0.0010771 | 0.00026995
128 | 0.97931 | -0.39761 | 0.0070127 | 0.0017575
129 | 0.97919 | -0.39982 | 0.003909 | 0.00097969
130 | 0.97863 | -0.41087 | 0.0027106 | 0.00067935
131 | 0.97771 | -0.42899 | 0 | 0
132 | 0.97696 | -0.44356 | 0.0030803 | 0.00077198
133 | 0.9777 | -0.42914 | 0.0019492 | 0.00048852
134 | 0.97658 | -0.45112 | 0 | 0
135 | 0.97645 | -0.4537 | 0.0029376 | 0.00073623
136 | 0.97635 | -0.45572 | 0.0008991 | 0.00022534
137 | 0.97594 | -0.46367 | 0 | 0
138 | 0.97586 | -0.46525 | 0.00098834 | 0.0002477
139 | 0.97321 | -0.51758 | 0 | 0
140 | 0.9729 | -0.5237 | 0.00067299 | 0.00016867
141 | 0.97282 | -0.52534 | 0 | 0
142 | 0.97281 | -0.52543 | 0.00019635 | 4.9211e-05
143 | 0.97094 | -0.56245 | 0 | 0
144 | 0.97623 | -0.45805 | 0.00092172 | 0.00023101
145 | 0.9707 | -0.5673 | 0.00086498 | 0.00021679
146 | 0.9764 | -0.45474 | 0 | 0
147 | 0.97659 | -0.45102 | 0 | 0
148 | 0.97656 | -0.45157 | 0.0027691 | 0.00069401
149 | 0.97657 | -0.45128 | 0.00044579 | 0.00011173
150 | 0.97655 | -0.45173 | 0.0017662 | 0.00044266
151 | 0.97624 | -0.45792 | 0 | 0
152 | 0.97633 | -0.45611 | 0.0008298 | 0.00020797
153 | 0.97612 | -0.46028 | 0.0033804 | 0.0008472
154 | 0.97613 | -0.45991 | 0.0016355 | 0.00040989
155 | 0.97626 | -0.45746 | 0.0016766 | 0.00042019
156 | 0.97608 | -0.46096 | 0 | 0
157 | 0.97612 | -0.46025 | 0 | 0
158 | 0.97623 | -0.45803 | 0.0021471 | 0.0005381
159 | 0.97602 | -0.46216 | 0.0011084 | 0.00027778
160 | 0.97611 | -0.46044 | 0.001486 | 0.00037244
161 | 0.97599 | -0.46283 | 0.0028704 | 0.00071939
162 | 0.97544 | -0.47363 | 0.0010978 | 0.00027512
163 | 0.97556 | -0.47124 | 0.00098801 | 0.00024762
164 | 0.97599 | -0.46279 | 0 | 0
165 | 0.97586 | -0.46522 | 0.00058822 | 0.00014742
166 | 0.97588 | -0.46488 | 0.0024659 | 0.00061801
167 | 0.97565 | -0.46946 | 0.0010836 | 0.00027158
168 | 0.97586 | -0.46523 | 0.00071676 | 0.00017964
169 | 0.97574 | -0.46775 | 0.0012643 | 0.00031687
170 | 0.97566 | -0.46932 | 0.0010904 | 0.00027328
171 | 0.97565 | -0.46945 | 0.0015021 | 0.00037646
172 | 0.97495 | -0.48321 | 0.00039058 | 9.7889e-05
173 | 0.9703 | -0.57504 | 0.0015512 | 0.00038876
174 | 0.97034 | -0.57437 | 0 | 0
175 | 0.97063 | -0.5685 | 0.0008402 | 0.00021057
176 | 0.9704 | -0.57316 | 0.0014021 | 0.0003514
177 | 0.97054 | -0.57032 | 0.001386 | 0.00034736
178 | 0.97051 | -0.57099 | 0.00062767 | 0.00015731
179 | 0.97432 | -0.49567 | 0 | 0
180 | 0.97382 | -0.50617 | 0.0007683 | 0.00019255
181 | 0.97337 | -0.51515 | 0.0012465 | 0.0003124
182 | 0.97327 | -0.51714 | 0.00087477 | 0.00021924
183 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0049479 | 0.0012398 | -0.0049471 | -0.0012398 | 7.3986e-07 | 3.7717e-08 | 0.0075323 | 0.0075324 | 0.0075324 | 0.97745 | -0.43467 | 0.97729 | -0.43781 | 2.0694
1 | -0.0049479 | -0.0012398 | 0.0049484 | 0.0012399 | 5.6612e-07 | 2.8752e-08 | 0.0075323 | 0.0075322 | 0.0075323 | 0.97745 | -0.43467 | 0.97757 | -0.43227 | 2.0693
2 | 0.0039577 | 0.00099182 | -0.0039576 | -0.00099186 | 1.3722e-07 | -3.844e-08 | 0.006026 | 0.006026 | 0.006026 | 0.97729 | -0.43781 | 0.97725 | -0.43854 | 1.6555
3 | -0.007101 | -0.0017793 | 0.0071018 | 0.0017796 | 8.0723e-07 | 2.8559e-07 | 0.010809 | 0.010809 | 0.010809 | 0.97757 | -0.43227 | 0.97769 | -0.42988 | 2.9694
4 | -0.0023197 | -0.00058137 | 0.0023198 | 0.00058115 | 1.084e-07 | -2.1777e-07 | 0.0035419 | 0.0035418 | 0.0035419 | 0.97456 | -0.49169 | 0.97461 | -0.49071 | 0.97304
5 | -0.0023198 | -0.00058115 | 0.0023203 | 0.00058018 | 4.83e-07 | -9.7086e-07 | 0.0035418 | 0.0035413 | 0.0035418 | 0.97461 | -0.49071 | 0.97483 | -0.48633 | 0.97301
6 | 0.0069746 | 0.0017419 | -0.0069737 | -0.0017415 | 9.8353e-07 | 3.409e-07 | 0.010644 | 0.010644 | 0.010644 | 0.97483 | -0.48633 | 0.97468 | -0.4893 | 2.9243
7 | -0.0092949 | -0.0023221 | 0.0093053 | 0.002327 | 1.037e-05 | 4.9212e-06 | 0.014185 | 0.014185 | 0.014185 | 0.97483 | -0.48633 | 0.97601 | -0.46288 | 3.8971
8 | -0.0051216 | -0.0012779 | 0.0051219 | 0.001278 | 3.811e-07 | 3.6816e-08 | 0.007819 | 0.0078189 | 0.007819 | 0.97442 | -0.49433 | 0.9745 | -0.49276 | 2.1481
9 | 0.0051216 | 0.0012779 | -0.0051197 | -0.0012778 | 1.8879e-06 | 1.8293e-07 | 0.007819 | 0.0078193 | 0.0078193 | 0.97442 | -0.49433 | 0.97403 | -0.5021 | 2.1482
10 | 0.00080228 | 0.00020052 | -0.00080226 | -0.00020106 | 2.5484e-08 | -5.4793e-07 | 0.0012248 | 0.001225 | 0.001225 | 0.9745 | -0.49276 | 0.97447 | -0.49343 | 0.33655
11 | -0.0059242 | -0.0014785 | 0.0059247 | 0.0014786 | 5.2878e-07 | 1.236e-07 | 0.0090437 | 0.0090437 | 0.0090437 | 0.9745 | -0.49276 | 0.9746 | -0.49089 | 2.4845
12 | 0.0040034 | 0.00099801 | -0.004003 | -0.00099812 | 4.2876e-07 | -1.0623e-07 | 0.0061141 | 0.0061142 | 0.0061142 | 0.97403 | -0.5021 | 0.97392 | -0.50435 | 1.6797
13 | 0.0064334 | 0.0016061 | -0.006433 | -0.001606 | 4.8358e-07 | 1.4282e-07 | 0.0098195 | 0.0098196 | 0.0098196 | 0.97468 | -0.4893 | 0.9746 | -0.49089 | 2.6977
14 | -0.010021 | -0.0025065 | 0.010023 | 0.0025074 | 1.8528e-06 | 9.2117e-07 | 0.015277 | 0.015277 | 0.015277 | 0.97601 | -0.46288 | 0.97621 | -0.45899 | 4.1969
15 | 0.0023625 | 0.00058793 | -0.0023617 | -0.00058937 | 7.5739e-07 | -1.4449e-06 | 0.003608 | 0.0036087 | 0.0036087 | 0.97392 | -0.50435 | 0.97358 | -0.51111 | 0.99141
16 | 0.0016406 | 0.00041019 | -0.0016405 | -0.00041051 | 6.8205e-08 | -3.1665e-07 | 0.0025062 | 0.0025063 | 0.0025063 | 0.97392 | -0.50435 | 0.97387 | -0.50523 | 0.68856
17 | -0.011944 | -0.0029887 | 0.011951 | 0.0029927 | 7.5627e-06 | 4.0787e-06 | 0.018204 | 0.018204 | 0.018204 | 0.97621 | -0.45899 | 0.97689 | -0.44569 | 5.001
18 | -0.0010831 | -0.00027144 | 0.0010831 | 0.00027122 | 1.6922e-08 | -2.1586e-07 | 0.0016138 | 0.0016137 | 0.0016138 | 0.99862 | -0.0266 | 0.99863 | -0.026272 | 0.44336
19 | -0.0040396 | -0.0010122 | 0.00404 | 0.001012 | 4.6558e-07 | -1.5046e-07 | 0.0060191 | 0.0060189 | 0.0060191 | 0.99863 | -0.026272 | 0.99876 | -0.023852 | 1.6536
20 | 0.0043666 | 0.0010905 | -0.0043664 | -0.0010905 | 1.3905e-07 | -1.5227e-08 | 0.0066619 | 0.006662 | 0.006662 | 0.97512 | -0.47991 | 0.97509 | -0.48058 | 1.8302
21 | -0.0043666 | -0.0010905 | 0.004367 | 0.0010904 | 4.4622e-07 | -4.8923e-08 | 0.0066619 | 0.0066618 | 0.0066619 | 0.97512 | -0.47991 | 0.97523 | -0.47776 | 1.8302
22 | 0.0037254 | 0.00092983 | -0.0037252 | -0.00092992 | 2.3489e-07 | -9.1508e-08 | 0.0056837 | 0.0056838 | 0.0056838 | 0.97509 | -0.48058 | 0.97502 | -0.48191 | 1.5615
23 | -0.004367 | -0.0010904 | 0.0043676 | 0.0010904 | 6.0898e-07 | -6.6908e-08 | 0.0066618 | 0.0066616 | 0.0066618 | 0.97523 | -0.47776 | 0.97538 | -0.47483 | 1.8302
24 | 0.0023617 | 0.00058937 | -0.0023614 | -0.00058996 | 3.0615e-07 | -5.8344e-07 | 0.0036087 | 0.003609 | 0.003609 | 0.97358 | -0.51111 | 0.97344 | -0.51384 | 0.99148
25 | 0.0011541 | 0.0002886 | -0.001154 | -0.00028892 | 3.2181e-08 | -3.2287e-07 | 0.0017631 | 0.0017632 | 0.0017632 | 0.97387 | -0.50523 | 0.97384 | -0.50581 | 0.4844
26 | -0.012959 | -0.0032454 | 0.012962 | 0.0032471 | 3.0199e-06 | 1.6739e-06 | 0.019739 | 0.019739 | 0.019739 | 0.97689 | -0.44569 | 0.97713 | -0.4408 | 5.4228
27 | -0.0066306 | -0.0016613 | 0.0066314 | 0.0016615 | 7.3935e-07 | 2.0875e-07 | 0.0098786 | 0.0098785 | 0.0098786 | 0.99876 | -0.023852 | 0.99888 | -0.021511 | 2.7139
28 | 0.0025906 | 0.00064926 | -0.0025906 | -0.00064927 | 5.2631e-09 | -8.9608e-09 | 0.0038597 | 0.0038597 | 0.0038597 | 0.99876 | -0.023852 | 0.99876 | -0.023895 | 1.0603
29 | 0.0033987 | 0.00084811 | -0.0033985 | -0.00084823 | 2.102e-07 | -1.2543e-07 | 0.0051856 | 0.0051857 | 0.0051857 | 0.97502 | -0.48191 | 0.97495 | -0.48321 | 1.4246
30 | -0.0059597 | -0.0014894 | 0.0059601 | 0.0014895 | 3.3847e-07 | 8.0289e-08 | 0.0090905 | 0.0090905 | 0.0090905 | 0.97538 | -0.47483 | 0.97544 | -0.47363 | 2.4974
31 | -0.0024946 | -0.0006252 | 0.0024947 | 0.00062507 | 8.1467e-08 | -1.3397e-07 | 0.0038114 | 0.0038113 | 0.0038114 | 0.97392 | -0.5037 | 0.97395 | -0.50302 | 1.0471
32 | -0.0030051 | -0.00075299 | 0.0030061 | 0.00075201 | 1.0505e-06 | -9.8241e-07 | 0.0045912 | 0.0045906 | 0.0045912 | 0.97395 | -0.50302 | 0.97432 | -0.49567 | 1.2613
33 | 0.0021215 | 0.00052983 | -0.0021213 | -0.00053016 | 1.3199e-07 | -3.3172e-07 | 0.0032423 | 0.0032424 | 0.0032424 | 0.97344 | -0.51384 | 0.97337 | -0.51515 | 0.89077
34 | 0.00076831 | 0.00019225 | -0.0007683 | -0.00019255 | 1.2992e-08 | -3.0447e-07 | 0.0011739 | 0.001174 | 0.001174 | 0.97384 | -0.50581 | 0.97382 | -0.50617 | 0.32252
35 | -0.016739 | -0.0041926 | 0.01674 | 0.0041932 | 9.0739e-07 | 5.3408e-07 | 0.02549 | 0.02549 | 0.02549 | 0.97713 | -0.4408 | 0.97719 | -0.43966 | 7.0028
36 | 0.0037768 | 0.00094554 | -0.0037765 | -0.00094563 | 2.3871e-07 | -8.8286e-08 | 0.0057511 | 0.0057511 | 0.0057511 | 0.97713 | -0.4408 | 0.97707 | -0.44213 | 1.58
37 | -0.019189 | -0.0048069 | 0.019193 | 0.0048093 | 4.093e-06 | 2.4593e-06 | 0.029219 | 0.029219 | 0.029219 | 0.97719 | -0.43966 | 0.97742 | -0.43519 | 8.0272
38 | 0.0032295 | 0.00080852 | -0.0032294 | -0.00080857 | 6.872e-08 | -5.0909e-08 | 0.004918 | 0.004918 | 0.004918 | 0.97707 | -0.44213 | 0.97704 | -0.44258 | 1.3511
39 | -0.01966 | -0.0049265 | 0.019665 | 0.0049295 | 4.9673e-06 | 2.9937e-06 | 0.029931 | 0.02993 | 0.029931 | 0.97742 | -0.43519 | 0.97769 | -0.42988 | 8.2227
40 | 0.0025703 | 0.00064338 | -0.0025702 | -0.0006436 | 1.4031e-07 | -2.1602e-07 | 0.0039142 | 0.0039143 | 0.0039143 | 0.97704 | -0.44258 | 0.97699 | -0.44372 | 1.0754
41 | -0.026767 | -0.0067091 | 0.026771 | 0.0067113 | 3.5046e-06 | 2.1723e-06 | 0.040739 | 0.040739 | 0.040739 | 0.97769 | -0.42988 | 0.97783 | -0.42713 | 11.192
42 | 0.0017873 | 0.0004474 | -0.0017873 | -0.0004476 | 5.2185e-08 | -2.0178e-07 | 0.002722 | 0.0027221 | 0.0027221 | 0.97699 | -0.44372 | 0.97696 | -0.44434 | 0.74783
43 | -0.027679 | -0.0069382 | 0.027723 | 0.0069658 | 4.4459e-05 | 2.7614e-05 | 0.042121 | 0.04212 | 0.042121 | 0.97783 | -0.42713 | 0.97954 | -0.39348 | 11.5716
44 | 0.00090805 | 0.00022696 | -0.00090801 | -0.00022757 | 3.5933e-08 | -6.0657e-07 | 0.0013816 | 0.0013818 | 0.0013818 | 0.97783 | -0.42713 | 0.97779 | -0.42797 | 0.37962
45 | 0.0010049 | 0.00025152 | -0.0010049 | -0.00025178 | 1.9044e-08 | -2.5927e-07 | 0.0015305 | 0.0015306 | 0.0015306 | 0.97696 | -0.44434 | 0.97694 | -0.44473 | 0.42048
46 | -0.038931 | -0.0097764 | 0.039003 | 0.0098218 | 7.1943e-05 | 4.5352e-05 | 0.059147 | 0.059147 | 0.059147 | 0.97954 | -0.39348 | 0.98152 | -0.35482 | 16.2492
47 | 0.011208 | 0.0028106 | -0.011204 | -0.0028082 | 4.4374e-06 | 2.3264e-06 | 0.017027 | 0.017027 | 0.017027 | 0.97954 | -0.39348 | 0.97912 | -0.40179 | 4.6778
48 | -0.039824 | -0.010027 | 0.039829 | 0.010031 | 5.1209e-06 | 3.23e-06 | 0.060391 | 0.060391 | 0.060391 | 0.98152 | -0.35482 | 0.98166 | -0.35214 | 16.5909
49 | 0.0095548 | 0.002395 | -0.0095535 | -0.0023943 | 1.2964e-06 | 6.2354e-07 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.97912 | -0.40179 | 0.97898 | -0.40464 | 3.9893
50 | 0.0023034 | 0.00057658 | -0.0023031 | -0.00057722 | 3.0172e-07 | -6.4615e-07 | 0.0034862 | 0.0034865 | 0.0034865 | 0.98311 | -0.32398 | 0.98297 | -0.32673 | 0.95783
51 | -0.0023034 | -0.00057658 | 0.0023041 | 0.00057529 | 6.0191e-07 | -1.2902e-06 | 0.0034862 | 0.0034856 | 0.0034862 | 0.98311 | -0.32398 | 0.98339 | -0.31849 | 0.95774
52 | -0.011004 | -0.0027558 | 0.011005 | 0.0027564 | 1.2032e-06 | 6.2319e-07 | 0.01665 | 0.01665 | 0.01665 | 0.98339 | -0.31849 | 0.98351 | -0.31619 | 4.5742
53 | -0.048812 | -0.012282 | 0.048868 | 0.012317 | 5.6189e-05 | 3.5614e-05 | 0.074007 | 0.074007 | 0.074007 | 0.98166 | -0.35214 | 0.98289 | -0.32807 | 20.3317
54 | 0.0089828 | 0.0022512 | -0.0089813 | -0.0022505 | 1.5279e-06 | 7.0006e-07 | 0.013616 | 0.013616 | 0.013616 | 0.98166 | -0.35214 | 0.98148 | -0.35571 | 3.7408
55 | 0.00022214 | 5.5605e-05 | -0.00022214 | -5.5673e-05 | 2.3508e-10 | -6.8419e-08 | 0.00033833 | 0.00033835 | 0.00033835 | 0.97694 | -0.44473 | 0.97693 | -0.44476 | 0.092954
56 | -0.05109 | -0.012874 | 0.051147 | 0.01291 | 5.6299e-05 | 3.5713e-05 | 0.077372 | 0.077372 | 0.077372 | 0.98289 | -0.32807 | 0.98408 | -0.30507 | 21.256
57 | 0.0063036 | 0.0015794 | -0.0063032 | -0.0015793 | 4.5907e-07 | 1.2442e-07 | 0.0095568 | 0.0095568 | 0.0095568 | 0.98148 | -0.35571 | 0.9814 | -0.35724 | 2.6255
58 | -0.052557 | -0.013264 | 0.052577 | 0.013276 | 1.9183e-05 | 1.2174e-05 | 0.079505 | 0.079505 | 0.079505 | 0.98408 | -0.30507 | 0.98447 | -0.29745 | 21.8419
59 | 0.0047399 | 0.0011875 | -0.0047396 | -0.0011875 | 2.8562e-07 | -3.5321e-09 | 0.0071866 | 0.0071867 | 0.0071867 | 0.9814 | -0.35724 | 0.98133 | -0.3585 | 1.9744
60 | 0.0031823 | 0.00079723 | -0.0031821 | -0.00079739 | 1.9253e-07 | -1.5535e-07 | 0.0048253 | 0.0048254 | 0.0048254 | 0.98133 | -0.3585 | 0.98127 | -0.35977 | 1.3257
61 | 0.0016091 | 0.00040316 | -0.0016091 | -0.00040328 | 2.4454e-08 | -1.227e-07 | 0.0024401 | 0.0024401 | 0.0024401 | 0.98127 | -0.35977 | 0.98125 | -0.36009 | 0.67037
62 | 0.002038 | 0.00051059 | -0.0020379 | -0.00051075 | 5.1791e-08 | -1.5192e-07 | 0.0030803 | 0.0030804 | 0.0030804 | 0.98447 | -0.29745 | 0.98444 | -0.29798 | 0.84625
63 | -0.054615 | -0.013787 | 0.05464 | 0.013803 | 2.5307e-05 | 1.6071e-05 | 0.082585 | 0.082585 | 0.082585 | 0.98447 | -0.29745 | 0.98497 | -0.28778 | 22.6881
64 | -0.084596 | -0.021321 | 0.084642 | 0.02135 | 4.5777e-05 | 2.9202e-05 | 0.12784 | 0.12784 | 0.12784 | 0.98497 | -0.28778 | 0.98555 | -0.27648 | 35.1221
65 | 0.029956 | 0.0075187 | -0.029944 | -0.0075113 | 1.1872e-05 | 7.4012e-06 | 0.04526 | 0.04526 | 0.04526 | 0.98497 | -0.28778 | 0.98454 | -0.29609 | 12.434
66 | -0.088349 | -0.022279 | 0.088416 | 0.022323 | 6.7548e-05 | 4.3102e-05 | 0.13344 | 0.13344 | 0.13344 | 0.98555 | -0.27648 | 0.98637 | -0.26052 | 36.6596
67 | 0.02833 | 0.0071066 | -0.02833 | -0.0071066 | 3.869e-08 | 2.4047e-08 | 0.042819 | 0.042819 | 0.042819 | 0.98454 | -0.29609 | 0.98454 | -0.29612 | 11.7635
68 | -0.090568 | -0.022862 | 0.090669 | 0.022926 | 0.00010055 | 6.4166e-05 | 0.13669 | 0.13669 | 0.13669 | 0.98637 | -0.26052 | 0.98757 | -0.23737 | 37.5515
69 | 0.02698 | 0.0067682 | -0.026969 | -0.0067619 | 1.0159e-05 | 6.2944e-06 | 0.040779 | 0.040779 | 0.040779 | 0.98454 | -0.29612 | 0.98413 | -0.30402 | 11.203
70 | -0.0077345 | -0.001938 | 0.0077348 | 0.0019381 | 3.2929e-07 | 1.2416e-07 | 0.011522 | 0.011522 | 0.011522 | 0.99888 | -0.021511 | 0.99893 | -0.020617 | 3.1653
71 | -0.094439 | -0.023871 | 0.094458 | 0.023883 | 1.882e-05 | 1.2013e-05 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.98757 | -0.23737 | 0.98778 | -0.23321 | 39.1122
72 | 0.022624 | 0.0056728 | -0.022613 | -0.0056661 | 1.103e-05 | 6.7399e-06 | 0.034208 | 0.034208 | 0.034208 | 0.98413 | -0.30402 | 0.98361 | -0.31426 | 9.3979
73 | 0.019188 | 0.0048078 | -0.019187 | -0.0048068 | 1.7632e-06 | 1.0576e-06 | 0.029028 | 0.029028 | 0.029028 | 0.98361 | -0.31426 | 0.98351 | -0.31619 | 7.9747
74 | -0.0045527 | -0.0011408 | 0.0045534 | 0.0011407 | 7.5195e-07 | -3.8302e-08 | 0.0069433 | 0.0069431 | 0.0069433 | 0.97567 | -0.46905 | 0.97584 | -0.46559 | 1.9075
75 | 0.0045527 | 0.0011408 | -0.0045523 | -0.0011408 | 3.935e-07 | -1.9958e-08 | 0.0069433 | 0.0069434 | 0.0069434 | 0.97567 | -0.46905 | 0.97558 | -0.47087 | 1.9075
76 | -0.0047685 | -0.0011946 | 0.0047688 | 0.0011946 | 2.9466e-07 | 2.8912e-09 | 0.0072711 | 0.0072711 | 0.0072711 | 0.97584 | -0.46559 | 0.97591 | -0.46429 | 1.9976
77 | 0.0028521 | 0.00071468 | -0.0028521 | -0.00071473 | 4.2908e-08 | -4.8033e-08 | 0.0043502 | 0.0043502 | 0.0043502 | 0.97558 | -0.47087 | 0.97556 | -0.47119 | 1.1951
78 | -0.0091902 | -0.0023028 | 0.0091904 | 0.002303 | 2.378e-07 | 1.0789e-07 | 0.01369 | 0.01369 | 0.01369 | 0.99893 | -0.020617 | 0.99896 | -0.020074 | 3.7609
79 | -0.010584 | -0.0026523 | 0.010586 | 0.0026529 | 1.1505e-06 | 5.7472e-07 | 0.015766 | 0.015766 | 0.015766 | 0.99896 | -0.020074 | 0.99907 | -0.017792 | 4.3313
80 | -0.012271 | -0.0030754 | 0.012272 | 0.0030758 | 7.8834e-07 | 4.2212e-07 | 0.018277 | 0.018277 | 0.018277 | 0.99907 | -0.017792 | 0.99914 | -0.016444 | 5.0211
81 | -0.013474 | -0.0033771 | 0.013474 | 0.0033771 | 3.1477e-08 | 1.7415e-08 | 0.020067 | 0.020067 | 0.020067 | 0.99914 | -0.016444 | 0.99915 | -0.016395 | 5.5129
82 | -0.014778 | -0.0037039 | 0.014782 | 0.0037059 | 3.5661e-06 | 2.0251e-06 | 0.022009 | 0.022009 | 0.022009 | 0.99915 | -0.016395 | 0.99941 | -0.01133 | 6.0464
83 | -0.018431 | -0.0046206 | 0.018435 | 0.0046228 | 3.6797e-06 | 2.1842e-06 | 0.027443 | 0.027443 | 0.027443 | 0.99941 | -0.01133 | 0.99963 | -0.0071415 | 7.5393
84 | -0.021338 | -0.0053503 | 0.021341 | 0.0053522 | 3.1253e-06 | 1.8919e-06 | 0.031764 | 0.031764 | 0.031764 | 0.99963 | -0.0071415 | 0.99979 | -0.0040685 | 8.7263
85 | -0.0055442 | -0.001389 | 0.0055446 | 0.001389 | 3.8819e-07 | 6.7424e-08 | 0.0084534 | 0.0084533 | 0.0084534 | 0.97591 | -0.46429 | 0.97599 | -0.46282 | 2.3224
86 | 0.0019596 | 0.00049106 | -0.0019596 | -0.00049112 | 1.9125e-08 | -5.9035e-08 | 0.002989 | 0.002989 | 0.002989 | 0.97556 | -0.47119 | 0.97555 | -0.47139 | 0.82115
87 | -0.0060181 | -0.0015077 | 0.006019 | 0.0015079 | 8.9627e-07 | 2.1875e-07 | 0.0091751 | 0.009175 | 0.0091751 | 0.97599 | -0.46282 | 0.97614 | -0.45969 | 2.5206
88 | -0.014587 | -0.0036582 | 0.01459 | 0.0036598 | 2.7617e-06 | 1.5813e-06 | 0.022237 | 0.022237 | 0.022237 | 0.97614 | -0.45969 | 0.97635 | -0.45572 | 6.1092
89 | 0.0085684 | 0.0021503 | -0.0085667 | -0.0021496 | 1.6244e-06 | 7.2231e-07 | 0.013063 | 0.013063 | 0.013063 | 0.97614 | -0.45969 | 0.97594 | -0.46367 | 3.5886
90 | -0.09731 | -0.024598 | 0.097387 | 0.024647 | 7.6992e-05 | 4.9153e-05 | 0.14666 | 0.14666 | 0.14666 | 0.98778 | -0.23321 | 0.98864 | -0.21673 | 40.2924
91 | 0.10393 | 0.026328 | -0.10384 | -0.026271 | 8.9963e-05 | 5.745e-05 | 0.15635 | 0.15635 | 0.15635 | 0.98976 | -0.19505 | 0.98882 | -0.21309 | 42.9528
92 | -0.10814 | -0.027383 | 0.10816 | 0.027395 | 2.0217e-05 | 1.2913e-05 | 0.16267 | 0.16267 | 0.16267 | 0.98976 | -0.19505 | 0.98996 | -0.19116 | 44.6902
93 | 0.10032 | 0.025388 | -0.1003 | -0.025377 | 1.7515e-05 | 1.1183e-05 | 0.15105 | 0.15105 | 0.15105 | 0.98882 | -0.21309 | 0.98864 | -0.21673 | 41.4969
94 | -0.1106 | -0.028008 | 0.11074 | 0.0281 | 0.00014278 | 9.1201e-05 | 0.16635 | 0.16635 | 0.16635 | 0.98996 | -0.19116 | 0.99136 | -0.16432 | 45.7002
95 | -0.11227 | -0.028483 | 0.11231 | 0.028504 | 3.3469e-05 | 2.1379e-05 | 0.16865 | 0.16865 | 0.16865 | 0.99136 | -0.16432 | 0.99168 | -0.15812 | 46.3311
96 | 0.15908 | 0.040495 | -0.15905 | -0.040476 | 2.9222e-05 | 1.8632e-05 | 0.23892 | 0.23892 | 0.23892 | 0.99168 | -0.15812 | 0.99148 | -0.16193 | 32.8193
97 | -0.27139 | -0.069 | 0.27188 | 0.069312 | 0.00048867 | 0.00031234 | 0.40757 | 0.40757 | 0.40757 | 0.99168 | -0.15812 | 0.99363 | -0.12081 | 55.9848
98 | 0.15449 | 0.039333 | -0.15447 | -0.039322 | 1.8771e-05 | 1.1965e-05 | 0.23208 | 0.23208 | 0.23208 | 0.99148 | -0.16193 | 0.99135 | -0.16445 | 31.8792
99 | -0.27557 | -0.070238 | 0.27634 | 0.070729 | 0.00076923 | 0.00049168 | 0.4131 | 0.4131 | 0.4131 | 0.99363 | -0.12081 | 0.99666 | -0.06315 | 56.7448
100 | 0.15358 | 0.039098 | -0.15343 | -0.039002 | 0.00015032 | 9.5819e-05 | 0.23074 | 0.23074 | 0.23074 | 0.99135 | -0.16445 | 0.99029 | -0.18477 | 31.695
101 | -0.2778 | -0.071095 | 0.27789 | 0.071153 | 9.1425e-05 | 5.8438e-05 | 0.41528 | 0.41528 | 0.41528 | 0.99666 | -0.06315 | 0.99702 | -0.056355 | 57.0436
102 | 0.15212 | 0.038675 | -0.15205 | -0.038625 | 7.8236e-05 | 4.9866e-05 | 0.22878 | 0.22878 | 0.22878 | 0.99029 | -0.18477 | 0.98973 | -0.19545 | 31.4256
103 | -0.27936 | -0.071522 | 0.28013 | 0.072011 | 0.00076478 | 0.00048885 | 0.41748 | 0.41747 | 0.41748 | 0.99702 | -0.056355 | 1 | 0 | 57.3455
104 | 0.14869 | 0.037784 | -0.14864 | -0.037755 | 4.567e-05 | 2.9104e-05 | 0.22373 | 0.22373 | 0.22373 | 0.98973 | -0.19545 | 0.9894 | -0.20183 | 30.7324
105 | 0.025768 | 0.0064637 | -0.025763 | -0.0064606 | 4.9967e-06 | 3.079e-06 | 0.038346 | 0.038346 | 0.038346 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0040685 | 10.5346
106 | 0.14329 | 0.036413 | -0.14326 | -0.036395 | 2.7803e-05 | 1.7712e-05 | 0.21568 | 0.21568 | 0.21568 | 0.9894 | -0.20183 | 0.98919 | -0.20586 | 29.6264
107 | 0.14181 | 0.03603 | -0.14179 | -0.03602 | 1.5384e-05 | 9.7998e-06 | 0.21349 | 0.21349 | 0.21349 | 0.98919 | -0.20586 | 0.98907 | -0.20812 | 29.3254
108 | 0.13811 | 0.035097 | -0.13805 | -0.035059 | 5.9648e-05 | 3.7986e-05 | 0.20795 | 0.20795 | 0.20795 | 0.98907 | -0.20812 | 0.98861 | -0.21709 | 28.5644
109 | 0.1369 | 0.034773 | -0.13685 | -0.034737 | 5.5051e-05 | 3.5056e-05 | 0.20623 | 0.20623 | 0.20623 | 0.98861 | -0.21709 | 0.98817 | -0.22545 | 28.3279
110 | 0.13203 | 0.033531 | -0.13194 | -0.033473 | 9.0261e-05 | 5.7689e-05 | 0.19898 | 0.19898 | 0.19898 | 0.98817 | -0.22545 | 0.98744 | -0.23967 | 54.6644
111 | 0.12554 | 0.031868 | -0.12531 | -0.031721 | 0.00023029 | 0.00014717 | 0.18933 | 0.18933 | 0.18933 | 0.98744 | -0.23967 | 0.98546 | -0.27787 | 52.0126
112 | 0.12132 | 0.030722 | -0.12129 | -0.030703 | 2.9567e-05 | 1.8893e-05 | 0.18331 | 0.18331 | 0.18331 | 0.98546 | -0.27787 | 0.9852 | -0.28295 | 50.359
113 | 0.0076742 | 0.0019232 | -0.0076731 | -0.0019228 | 1.0974e-06 | 4.2501e-07 | 0.011591 | 0.011591 | 0.011591 | 0.9852 | -0.28295 | 0.98504 | -0.28595 | 3.1843
114 | 0.11362 | 0.02878 | -0.11351 | -0.028708 | 0.00011219 | 7.1676e-05 | 0.17172 | 0.17172 | 0.17172 | 0.9852 | -0.28295 | 0.98413 | -0.30353 | 47.1747
115 | 0.0030691 | 0.00076892 | -0.0030689 | -0.00076913 | 2.2492e-07 | -2.1124e-07 | 0.0046361 | 0.0046363 | 0.0046363 | 0.98504 | -0.28595 | 0.98496 | -0.28749 | 1.2737
116 | 0.10804 | 0.027338 | -0.10778 | -0.02717 | 0.00026309 | 0.00016804 | 0.16345 | 0.16345 | 0.16345 | 0.98413 | -0.30353 | 0.98152 | -0.3544 | 44.9039
117 | 0.10604 | 0.026734 | -0.10597 | -0.02669 | 6.9755e-05 | 4.4552e-05 | 0.16082 | 0.16082 | 0.16082 | 0.98152 | -0.3544 | 0.98081 | -0.36816 | 44.1802
118 | 0.10513 | 0.02648 | -0.10512 | -0.026471 | 1.5081e-05 | 9.6321e-06 | 0.15955 | 0.15955 | 0.15955 | 0.98081 | -0.36816 | 0.98066 | -0.37116 | 43.8319
119 | 0.045984 | 0.011579 | -0.045945 | -0.011555 | 3.8209e-05 | 2.419e-05 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.98066 | -0.37116 | 0.97977 | -0.38855 | 19.174
120 | 0.059135 | 0.014892 | -0.059112 | -0.014877 | 2.2608e-05 | 1.4375e-05 | 0.089755 | 0.089755 | 0.089755 | 0.98066 | -0.37116 | 0.98025 | -0.37916 | 24.6579
121 | 0.043218 | 0.010871 | -0.043209 | -0.010866 | 8.9782e-06 | 5.6761e-06 | 0.065652 | 0.065652 | 0.065652 | 0.97977 | -0.38855 | 0.97955 | -0.3929 | 18.0362
122 | 0.056557 | 0.014237 | -0.056524 | -0.014216 | 3.3486e-05 | 2.1279e-05 | 0.085876 | 0.085876 | 0.085876 | 0.98025 | -0.37916 | 0.97962 | -0.39155 | 23.5923
123 | 0.041767 | 0.010504 | -0.041747 | -0.010491 | 2.0167e-05 | 1.2739e-05 | 0.063461 | 0.063461 | 0.063461 | 0.97955 | -0.3929 | 0.97903 | -0.40302 | 17.4343
124 | 0.054907 | 0.01381 | -0.054891 | -0.0138 | 1.5876e-05 | 1.0084e-05 | 0.08342 | 0.08342 | 0.08342 | 0.97962 | -0.39155 | 0.97931 | -0.39761 | 22.9176
125 | 0.035943 | 0.0090206 | -0.035935 | -0.0090153 | 8.3533e-06 | 5.2528e-06 | 0.054703 | 0.054703 | 0.054703 | 0.97779 | -0.42735 | 0.97754 | -0.43223 | 15.0283
126 | -0.035943 | -0.0090206 | 0.035969 | 0.0090372 | 2.6351e-05 | 1.657e-05 | 0.054703 | 0.054703 | 0.054703 | 0.97779 | -0.42735 | 0.97857 | -0.41199 | 15.0283
127 | 0.032495 | 0.0081532 | -0.032476 | -0.0081417 | 1.8427e-05 | 1.1542e-05 | 0.049467 | 0.049467 | 0.049467 | 0.97754 | -0.43223 | 0.97694 | -0.44413 | 13.5899
128 | -0.03873 | -0.0097291 | 0.038744 | 0.0097379 | 1.391e-05 | 8.7677e-06 | 0.058901 | 0.058901 | 0.058901 | 0.97857 | -0.41199 | 0.97896 | -0.40447 | 16.1817
129 | 0.021087 | 0.0052874 | -0.021081 | -0.0052838 | 5.7872e-06 | 3.5166e-06 | 0.032119 | 0.032119 | 0.032119 | 0.97694 | -0.44413 | 0.97664 | -0.44989 | 8.824
130 | 0.011389 | 0.0028543 | -0.011388 | -0.0028536 | 1.3835e-06 | 7.3199e-07 | 0.017348 | 0.017348 | 0.017348 | 0.97694 | -0.44413 | 0.97681 | -0.44668 | 4.7659
131 | -0.040667 | -0.01022 | 0.04067 | 0.010222 | 2.8183e-06 | 1.779e-06 | 0.061824 | 0.061824 | 0.061824 | 0.97896 | -0.40447 | 0.97903 | -0.40302 | 16.9846
132 | 0.015141 | 0.0037952 | -0.015138 | -0.0037932 | 3.4985e-06 | 2.0198e-06 | 0.02307 | 0.02307 | 0.02307 | 0.97664 | -0.44989 | 0.9764 | -0.45474 | 6.3378
133 | 0.0049823 | 0.0012482 | -0.0049813 | -0.0012481 | 1.0302e-06 | 6.2473e-08 | 0.0075896 | 0.0075898 | 0.0075898 | 0.97681 | -0.44668 | 0.97659 | -0.45102 | 2.0851
134 | 0.047878 | 0.012043 | -0.047873 | -0.01204 | 5.0664e-06 | 3.2104e-06 | 0.072765 | 0.072765 | 0.072765 | 0.97931 | -0.39761 | 0.97919 | -0.39982 | 19.9903
135 | 0.043964 | 0.01106 | -0.043941 | -0.011045 | 2.3182e-05 | 1.4663e-05 | 0.066824 | 0.066824 | 0.066824 | 0.97919 | -0.39982 | 0.97863 | -0.41087 | 18.3584
136 | 0.04123 | 0.010366 | -0.041195 | -0.010343 | 3.5656e-05 | 2.2516e-05 | 0.062703 | 0.062703 | 0.062703 | 0.97863 | -0.41087 | 0.97771 | -0.42899 | 17.2261
137 | 0.039245 | 0.0098548 | -0.039218 | -0.0098376 | 2.7252e-05 | 1.7186e-05 | 0.059736 | 0.059736 | 0.059736 | 0.97771 | -0.42899 | 0.97696 | -0.44356 | 16.4111
138 | 0.0019492 | 0.00048848 | -0.0019492 | -0.00048852 | 1.3747e-08 | -4.3437e-08 | 0.0029666 | 0.0029666 | 0.0029666 | 0.97771 | -0.42899 | 0.9777 | -0.42914 | 0.81501
139 | 0.036138 | 0.0090657 | -0.036125 | -0.0090575 | 1.3014e-05 | 8.1853e-06 | 0.055045 | 0.055045 | 0.055045 | 0.97696 | -0.44356 | 0.97658 | -0.45112 | 15.1222
140 | 0.020632 | 0.0051704 | -0.02063 | -0.0051688 | 2.5354e-06 | 1.5371e-06 | 0.031437 | 0.031437 | 0.031437 | 0.97658 | -0.45112 | 0.97645 | -0.4537 | 8.6366
141 | 0.015493 | 0.0038871 | -0.015489 | -0.0038851 | 3.4011e-06 | 1.9731e-06 | 0.023608 | 0.023608 | 0.023608 | 0.97658 | -0.45112 | 0.97635 | -0.45572 | 6.4856
142 | 0.017692 | 0.0044326 | -0.017689 | -0.0044304 | 3.6658e-06 | 2.1779e-06 | 0.026961 | 0.026961 | 0.026961 | 0.97645 | -0.4537 | 0.97623 | -0.45805 | 7.4068
143 | 0.0085667 | 0.0021496 | -0.0085661 | -0.0021493 | 6.4647e-07 | 2.8751e-07 | 0.013063 | 0.013063 | 0.013063 | 0.97594 | -0.46367 | 0.97586 | -0.46525 | 3.5886
144 | 0.0075778 | 0.0019016 | -0.0075589 | -0.0018942 | 1.8874e-05 | 7.3838e-06 | 0.011556 | 0.011557 | 0.011557 | 0.97586 | -0.46525 | 0.97321 | -0.51758 | 3.1751
145 | 0.0075589 | 0.0018942 | -0.0075567 | -0.0018933 | 2.2058e-06 | 8.6469e-07 | 0.011557 | 0.011558 | 0.011558 | 0.97321 | -0.51758 | 0.9729 | -0.5237 | 3.1751
146 | 0.0068837 | 0.0017247 | -0.0068832 | -0.0017245 | 5.3777e-07 | 1.8353e-07 | 0.010528 | 0.010528 | 0.010528 | 0.9729 | -0.5237 | 0.97282 | -0.52534 | 2.8924
147 | 0.00019635 | 4.8924e-05 | -0.00019635 | -4.9211e-05 | 7.8395e-10 | -2.8733e-07 | 0.00030024 | 0.00030034 | 0.00030034 | 0.97282 | -0.52534 | 0.97281 | -0.52543 | 0.082512
148 | 0.0066868 | 0.0016756 | -0.006675 | -0.0016717 | 1.1805e-05 | 3.8268e-06 | 0.010228 | 0.010229 | 0.010229 | 0.97282 | -0.52534 | 0.97094 | -0.56245 | 2.8103
149 | 0.006675 | 0.0016717 | -0.0066735 | -0.0016712 | 1.5416e-06 | 5.0088e-07 | 0.010229 | 0.01023 | 0.01023 | 0.97094 | -0.56245 | 0.9707 | -0.5673 | 2.8103
150 | 0.016767 | 0.0041994 | -0.016763 | -0.0041972 | 3.7858e-06 | 2.2297e-06 | 0.025556 | 0.025556 | 0.025556 | 0.97623 | -0.45805 | 0.97599 | -0.46279 | 7.0209
151 | 0.0058085 | 0.0014544 | -0.0058081 | -0.0014544 | 3.3149e-07 | 7.4319e-08 | 0.0089036 | 0.0089036 | 0.0089036 | 0.9707 | -0.5673 | 0.97063 | -0.5685 | 2.446
152 | 0.010484 | 0.0026271 | -0.010482 | -0.0026263 | 1.5901e-06 | 8.0993e-07 | 0.015977 | 0.015977 | 0.015977 | 0.9764 | -0.45474 | 0.97624 | -0.45792 | 4.3893
153 | 0.004654 | 0.001166 | -0.0046537 | -0.001166 | 3.0293e-07 | -6.9574e-09 | 0.0070925 | 0.0070926 | 0.0070926 | 0.9764 | -0.45474 | 0.97633 | -0.45611 | 1.9485
154 | 0.0027692 | 0.00069392 | -0.0027691 | -0.00069401 | 7.2223e-08 | -8.913e-08 | 0.0042194 | 0.0042194 | 0.0042194 | 0.97659 | -0.45102 | 0.97656 | -0.45157 | 1.1592
155 | 0.0022121 | 0.00055417 | -0.0022121 | -0.00055423 | 2.7098e-08 | -6.2245e-08 | 0.0033705 | 0.0033705 | 0.0033705 | 0.97659 | -0.45102 | 0.97657 | -0.45128 | 0.92596
156 | 0.0017663 | 0.00044251 | -0.0017662 | -0.00044266 | 3.81e-08 | -1.5112e-07 | 0.0026912 | 0.0026913 | 0.0026913 | 0.97657 | -0.45128 | 0.97655 | -0.45173 | 0.73937
157 | 0.0073604 | 0.0018445 | -0.0073596 | -0.0018442 | 8.2559e-07 | 3.097e-07 | 0.011219 | 0.011219 | 0.011219 | 0.97624 | -0.45792 | 0.97612 | -0.46028 | 3.0821
158 | 0.0031218 | 0.00078186 | -0.0031215 | -0.0007821 | 2.9577e-07 | -2.4621e-07 | 0.0047582 | 0.0047584 | 0.0047584 | 0.97624 | -0.45792 | 0.97613 | -0.45991 | 1.3072
159 | 0.0038239 | 0.00095806 | -0.0038237 | -0.00095815 | 2.4729e-07 | -8.4512e-08 | 0.0058279 | 0.005828 | 0.005828 | 0.97633 | -0.45611 | 0.97626 | -0.45746 | 1.6011
160 | 0.0039792 | 0.00099697 | -0.0039791 | -0.00099701 | 1.2899e-07 | -3.4297e-08 | 0.0060659 | 0.0060659 | 0.0060659 | 0.97612 | -0.46028 | 0.97608 | -0.46096 | 1.6665
161 | 0.0014861 | 0.00037222 | -0.001486 | -0.00037236 | 2.3802e-08 | -1.3938e-07 | 0.0022653 | 0.0022653 | 0.0022653 | 0.97613 | -0.45991 | 0.97612 | -0.46025 | 0.62235
162 | 0.0021471 | 0.00053796 | -0.0021471 | -0.0005381 | 5.8392e-08 | -1.4442e-07 | 0.0032726 | 0.0032726 | 0.0032726 | 0.97626 | -0.45746 | 0.97623 | -0.45803 | 0.89908
163 | 0.0039791 | 0.00099701 | -0.0039788 | -0.00099707 | 2.2764e-07 | -6.0504e-08 | 0.0060659 | 0.006066 | 0.006066 | 0.97608 | -0.46096 | 0.97602 | -0.46216 | 1.6665
164 | 0.001486 | 0.00037236 | -0.001486 | -0.00037244 | 1.3511e-08 | -7.9115e-08 | 0.0022653 | 0.0022654 | 0.0022654 | 0.97612 | -0.46025 | 0.97611 | -0.46044 | 0.62235
165 | 0.0028705 | 0.00071929 | -0.0028704 | -0.00071939 | 9.2121e-08 | -1.0134e-07 | 0.0043762 | 0.0043763 | 0.0043763 | 0.97602 | -0.46216 | 0.97599 | -0.46283 | 1.2023
166 | -0.0070578 | -0.0017646 | 0.0070586 | 0.0017649 | 8.0375e-07 | 2.835e-07 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.97544 | -0.47363 | 0.97556 | -0.47124 | 2.9574
167 | -0.0080467 | -0.0020125 | 0.0080473 | 0.0020128 | 6.7858e-07 | 2.8425e-07 | 0.012272 | 0.012272 | 0.012272 | 0.97556 | -0.47124 | 0.97565 | -0.46946 | 3.3714
168 | 0.0097221 | 0.0024332 | -0.009721 | -0.0024326 | 1.1218e-06 | 5.4779e-07 | 0.014821 | 0.014821 | 0.014821 | 0.97599 | -0.46279 | 0.97586 | -0.46522 | 4.0718
169 | 0.0070409 | 0.001764 | -0.0070402 | -0.0017638 | 7.0019e-07 | 2.4565e-07 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010735 | 0.97599 | -0.46279 | 0.97588 | -0.46488 | 2.9491
170 | 0.0091328 | 0.0022852 | -0.0091309 | -0.0022843 | 1.8455e-06 | 8.6408e-07 | 0.013925 | 0.013925 | 0.013925 | 0.97586 | -0.46522 | 0.97565 | -0.46946 | 3.8254
171 | 0.0045743 | 0.0011458 | -0.0045742 | -0.0011458 | 7.7339e-08 | -3.4716e-09 | 0.0069746 | 0.0069747 | 0.0069747 | 0.97588 | -0.46488 | 0.97586 | -0.46523 | 1.9161
172 | 0.0038575 | 0.00096612 | -0.003857 | -0.00096627 | 4.6146e-07 | -1.49e-07 | 0.0058817 | 0.0058819 | 0.0058819 | 0.97586 | -0.46523 | 0.97574 | -0.46775 | 1.6159
173 | 0.0025927 | 0.0006494 | -0.0025925 | -0.00064969 | 1.9447e-07 | -2.8984e-07 | 0.0039538 | 0.0039539 | 0.0039539 | 0.97574 | -0.46775 | 0.97566 | -0.46932 | 1.0862
174 | 0.0015021 | 0.00037641 | -0.0015021 | -0.00037646 | 9.0121e-09 | -5.1417e-08 | 0.0022909 | 0.0022909 | 0.0022909 | 0.97566 | -0.46932 | 0.97565 | -0.46945 | 0.62937
175 | 0.0030079 | 0.00075034 | -0.0030061 | -0.00075201 | 1.7806e-06 | -1.6691e-06 | 0.0045896 | 0.0045906 | 0.0045906 | 0.97495 | -0.48321 | 0.97432 | -0.49567 | 1.2611
176 | -0.0015512 | -0.00038876 | 0.0015512 | 0.00038851 | 4.9544e-08 | -2.5669e-07 | 0.0023788 | 0.0023787 | 0.0023788 | 0.9703 | -0.57504 | 0.97034 | -0.57437 | 0.65352
177 | -0.0015512 | -0.00038851 | 0.0015513 | 0.00038804 | 8.945e-08 | -4.6356e-07 | 0.0023787 | 0.0023785 | 0.0023787 | 0.97034 | -0.57437 | 0.9704 | -0.57316 | 0.65349
178 | 0.0049679 | 0.0012438 | -0.0049675 | -0.0012438 | 4.3123e-07 | 3.094e-08 | 0.0076156 | 0.0076156 | 0.0076156 | 0.97063 | -0.5685 | 0.97054 | -0.57032 | 2.0922
179 | -0.0029534 | -0.00073944 | 0.0029537 | 0.00073915 | 3.0461e-07 | -2.9447e-07 | 0.0045285 | 0.0045283 | 0.0045285 | 0.9704 | -0.57316 | 0.97051 | -0.57099 | 1.2441
180 | 0.0035815 | 0.0008964 | -0.0035814 | -0.00089646 | 1.145e-07 | -5.1877e-08 | 0.0054907 | 0.0054907 | 0.0054907 | 0.97054 | -0.57032 | 0.97051 | -0.57099 | 1.5084
181 | 0.00087486 | 0.00021776 | -0.00087477 | -0.00021924 | 8.2707e-08 | -1.4802e-06 | 0.0013369 | 0.0013374 | 0.0013374 | 0.97337 | -0.51515 | 0.97327 | -0.51714 | 0.36742

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30899 | 0.078837

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00098941 | 0.00024797
1 | 0.0021525 | 0.00053947
2 | 0.0039576 | 0.00099186
3 | 0.0023197 | 0.00058137
4 | 0.0011162 | 0.00027975
5 | 0.00054023 | 0.00013539
6 | 0.00071617 | 0.00017949
7 | 0.00080226 | 0.00020106
8 | 0.00050821 | 0.00012737
9 | 0.0019204 | 0.00048129
10 | 0.0010831 | 0.00027144
11 | 0.0029565 | 0.00074097
12 | 0.00064103 | 0.00016066
13 | 0.00048643 | 0.00012191
14 | 0.0010082 | 0.00025267
15 | 0.00032646 | 8.1819e-05
16 | 0.0015921 | 0.00039902
17 | 0.0024946 | 0.0006252
18 | 0.00051043 | 0.00012792
19 | 0.00023992 | 6.0129e-05
20 | 0.00038571 | 9.6669e-05
21 | 0.0024487 | 0.00061371
22 | 0.00054707 | 0.00013711
23 | 0.00046748 | 0.00011716
24 | 0.00065911 | 0.00016519
25 | 0.00078285 | 0.0001962
26 | 0.00078236 | 0.00019608
27 | 0.00090801 | 0.00022757
28 | 0.00082055 | 0.00020565
29 | 0.001649 | 0.00041329
30 | 0.0023031 | 0.00057722
31 | 0.0087002 | 0.0021805
32 | 0.0095535 | 0.0023943
33 | 0.00078274 | 0.00019617
34 | 0.00022214 | 5.5673e-05
35 | 0.0022224 | 0.00055699
36 | 0.0026777 | 0.00067109
37 | 0.0014106 | 0.00035354
38 | 0.0015632 | 0.00039179
39 | 0.0015573 | 0.0003903
40 | 0.001573 | 0.00039423
41 | 0.0016091 | 0.00040328
42 | 0.0020379 | 0.00051075
43 | 0.0037068 | 0.000929
44 | 0.0016146 | 0.00040466
45 | 0.0025906 | 0.00064927
46 | 0.0021522 | 0.00053939
47 | 0.00135 | 0.00033835
48 | 0.0011031 | 0.00027647
49 | 0.0037704 | 0.00094495
50 | 0.0043457 | 0.0010891
51 | 0.0034245 | 0.00085825
52 | 0.0081811 | 0.0020504
53 | 0.00021509 | 5.3907e-05
54 | 0.0017002 | 0.00042611
55 | 0.0014553 | 0.00036474
56 | 0.001394 | 0.00034936
57 | 0.0016857 | 0.00042248
58 | 0.0012022 | 0.00030129
59 | 0.0013039 | 0.00032678
60 | 0.0036498 | 0.00091472
61 | 0.0029028 | 0.00072751
62 | 0.0007754 | 0.00019433
63 | 0.00089245 | 0.00022367
64 | 0.00047343 | 0.00011865
65 | 0.0019596 | 0.00049112
66 | 0.0028517 | 0.0007147
67 | 0.0042067 | 0.0010543
68 | 0.0035217 | 0.00088261
69 | 0.0024457 | 0.00061296
70 | 0.0029129 | 0.00073005
71 | 0.0015301 | 0.00038349
72 | 0.0045603 | 0.0011429
73 | 0.0036946 | 0.00092596
74 | 0.00089329 | 0.00022388
75 | 0.0014569 | 0.00036514
76 | 0.0013054 | 0.00032716
77 | 0.0014727 | 0.00036909
78 | 0.0033564 | 0.0008412
79 | 0.0014439 | 0.00036187
80 | 0.0053537 | 0.0013418
81 | 0.0014567 | 0.00036508
82 | 0.0036824 | 0.0009229
83 | 0.001144 | 0.00028672
84 | 0.004814 | 0.0012065
85 | 0.0064053 | 0.0016053
86 | 0.0039865 | 0.0009991
87 | 0.004604 | 0.0011539
88 | 0.0054667 | 0.0013701
89 | 0.0030689 | 0.00076913
90 | 0.0017376 | 0.00043549
91 | 0.00083572 | 0.00020945
92 | 0.0027272 | 0.00068349
93 | 0.0025553 | 0.00064041
94 | 0.0014422 | 0.00036144
95 | 0.0016168 | 0.00040522
96 | 0.0034398 | 0.0008621
97 | 0.002761 | 0.00069196
98 | 0.0044225 | 0.0011084
99 | 0.0019227 | 0.00048188
100 | 0.0059398 | 0.0014887
101 | 0.0064058 | 0.0016054
102 | 0.0010771 | 0.00026995
103 | 0.0070127 | 0.0017575
104 | 0.003909 | 0.00097969
105 | 0.0027106 | 0.00067935
106 | 0.0030803 | 0.00077198
107 | 0.0019492 | 0.00048852
108 | 0.0029376 | 0.00073623
109 | 0.0008991 | 0.00022534
110 | 0.00098834 | 0.0002477
111 | 0.00067299 | 0.00016867
112 | 0.00019635 | 4.9211e-05
113 | 0.00092172 | 0.00023101
114 | 0.00086498 | 0.00021679
115 | 0.0027691 | 0.00069401
116 | 0.00044579 | 0.00011173
117 | 0.0017662 | 0.00044266
118 | 0.0008298 | 0.00020797
119 | 0.0033804 | 0.0008472
120 | 0.0016355 | 0.00040989
121 | 0.0016766 | 0.00042019
122 | 0.0021471 | 0.0005381
123 | 0.0011084 | 0.00027778
124 | 0.001486 | 0.00037244
125 | 0.0028704 | 0.00071939
126 | 0.0010978 | 0.00027512
127 | 0.00098801 | 0.00024762
128 | 0.00058822 | 0.00014742
129 | 0.0024659 | 0.00061801
130 | 0.0010836 | 0.00027158
131 | 0.00071676 | 0.00017964
132 | 0.0012643 | 0.00031687
133 | 0.0010904 | 0.00027328
134 | 0.0015021 | 0.00037646
135 | 0.00039058 | 9.7889e-05
136 | 0.0015512 | 0.00038876
137 | 0.0008402 | 0.00021057
138 | 0.0014021 | 0.0003514
139 | 0.001386 | 0.00034736
140 | 0.00062767 | 0.00015731
141 | 0.0007683 | 0.00019255
142 | 0.0012465 | 0.0003124
143 | 0.00087477 | 0.00021924

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1