## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_101-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_101-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_101-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_101-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_101-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_101-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_101-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_101-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_101-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_101-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_101-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_101-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_101-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_101-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_101-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_101-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_101-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_101-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_101-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_101-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_101-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_101-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_101-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_101-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_101-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_101-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_101-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_101-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_101-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_101-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_101-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_101-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_101-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_101-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_101-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_101-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_101-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_101-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_101-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_101-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_101-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_101-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_101-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_101-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_101-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_101-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_101-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_101-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_101-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_101-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_101-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_101-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_101-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_101-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_101-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_101-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_101-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_101-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_101-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_101-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_101-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_101-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_101-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_101-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_101-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_101-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_101-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_101-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_101-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_101-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_101-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_101-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_101-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_101-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_101-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_101-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_101-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_101-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_101-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_101-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_101-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_101-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_101-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_101-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_101-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_101-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_101-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_101-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_101-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_101-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_101-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_101-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_101-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_101-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_101-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_101-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_101-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_101-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_101-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_101-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_101-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_101-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_101-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_352_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_101-3_0_5_load_0 | 0 | 0.027915 | 0.0069961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_101-3_0_5_load_108 | 2 | 0.0022605 | 0.00056654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_101-3_0_5_load_89 | 3 | 0.01344 | 0.0033684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_101-3_0_5_load_90 | 4 | 0.05385 | 0.013496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_101-3_0_5_load_2 | 5 | 0.0083379 | 0.0020897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_101-3_0_5_load_6 | 9 | 0.0095304 | 0.0023885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_101-3_0_5_load_8 | 11 | 0.0076543 | 0.0019183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_101-3_0_5_load_49 | 13 | 0.0079902 | 0.0020025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_101-3_0_5_load_32 | 14 | 0.0067119 | 0.0016822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_101-3_0_5_load_56 | 16 | 0.0029092 | 0.00072912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_101-3_0_5_load_25 | 17 | 0.0091252 | 0.002287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_101-3_0_5_load_22 | 18 | 0.012534 | 0.0031413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_101-3_0_5_load_50 | 19 | 0.00914 | 0.0022907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_101-3_0_5_load_33 | 20 | 0.0050442 | 0.0012642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_101-3_0_5_load_31 | 21 | 0.010284 | 0.0025775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_101-3_0_5_load_19 | 22 | 0.011048 | 0.002769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_101-3_0_5_load_28 | 23 | 0.009788 | 0.0024531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_101-3_0_5_load_29 | 24 | 0.011519 | 0.002887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_101-3_0_5_load_53 | 25 | 0.011075 | 0.0027756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_101-3_0_5_load_9 | 26 | 0.0024739 | 0.00062002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_101-3_0_5_load_30 | 30 | 0.0071185 | 0.0017841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_101-3_0_5_load_87 | 31 | 0.0014429 | 0.00036163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_101-3_0_5_load_109 | 33 | 0.0037498 | 0.0009398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_101-3_0_5_load_105 | 34 | 0.0039975 | 0.0010019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_101-3_0_5_load_110 | 36 | 0.0046346 | 0.0011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_101-3_0_5_load_86 | 38 | 0.00058366 | 0.00014628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_101-3_0_5_load_104 | 39 | 0.0051282 | 0.0012853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_101-3_0_5_load_51 | 41 | 0.0016888 | 0.00042326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_101-3_0_5_load_18 | 42 | 0.0049407 | 0.0012382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_101-3_0_5_load_68 | 44 | 0.021056 | 0.0052772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_101-3_0_5_load_106 | 47 | 0.0045833 | 0.0011487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_101-3_0_5_load_103 | 48 | 0.0050592 | 0.001268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_101-3_0_5_load_52 | 49 | 0.0048553 | 0.0012169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_101-3_0_5_load_107 | 52 | 0.0030696 | 0.00076932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_101-3_0_5_load_34 | 53 | 0.0031329 | 0.00078518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_101-3_0_5_load_35 | 54 | 0.0029326 | 0.00073497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_101-3_0_5_load_37 | 55 | 0.0015515 | 0.00038884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_101-3_0_5_load_69 | 56 | 0.0014233 | 0.00035671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_101-3_0_5_load_48 | 57 | 0.02141 | 0.0053659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_101-3_0_5_load_59 | 58 | 0.0039059 | 0.00097891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_101-3_0_5_load_39 | 60 | 0.012178 | 0.0030522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_101-3_0_5_load_75 | 63 | 0.020092 | 0.0050356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_101-3_0_5_load_85 | 65 | 0.0012237 | 0.00030668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_101-3_0_5_load_43 | 68 | 0.0032016 | 0.00080239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_101-3_0_5_load_44 | 69 | 0.00076552 | 0.00019186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_101-3_0_5_load_46 | 71 | 0.0023254 | 0.00058281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_101-3_0_5_load_72 | 72 | 0.0055657 | 0.0013949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_101-3_0_5_load_47 | 74 | 0.02754 | 0.0069021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_101-3_0_5_load_57 | 75 | 0.019559 | 0.0049018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_101-3_0_5_load_74 | 76 | 0.0039932 | 0.0010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_101-3_0_5_load_92 | 77 | 0.0080742 | 0.0020236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_101-3_0_5_load_91 | 78 | 0.0024167 | 0.00060567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_101-3_0_5_load_99 | 81 | 0.0075863 | 0.0019013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_101-3_0_5_load_93 | 85 | 0.0013635 | 0.00034173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_101-3_0_5_load_94 | 86 | 0.0010945 | 0.0002743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_101-3_0_5_load_63 | 87 | 0.0085693 | 0.0021477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_101-3_0_5_load_64 | 88 | 0.0095417 | 0.0023914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_101-3_0_5_load_66 | 89 | 0.0028825 | 0.00072243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_101-3_0_5_load_67 | 90 | 0.0028987 | 0.00072648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_101-3_0_5_load_80 | 91 | 0.00258 | 0.00064661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_101-3_0_5_load_70 | 92 | 0.0040505 | 0.0010151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_101-3_0_5_load_81 | 93 | 0.0030349 | 0.00076062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_101-3_0_5_load_71 | 94 | 0.0027886 | 0.0006989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_101-3_0_5_load_98 | 95 | 0.0041266 | 0.0010342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_101-3_0_5_load_82 | 96 | 0.016621 | 0.0041656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_101-3_0_5_load_84 | 97 | 0.0083678 | 0.0020972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_101-3_0_5_load_88 | 98 | 0.00051269 | 0.00012849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_101-3_0_5_load_95 | 99 | 0.00093885 | 0.0002353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_101-3_0_5_load_96 | 100 | 0.00071732 | 0.00017978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_101-3_0_5_load_97 | 101 | 0.0011945 | 0.00029938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_101-3_0_5_load_102 | 102 | 0.0019542 | 0.00048978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_101-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.050601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_101-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.14376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_101-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.16249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_101-3_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_101-3_0_5_line_4 |  | 4 | 82 | 0.011123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_101-3_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.02382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_101-3_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0028343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_101-3_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.033856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_101-3_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.028335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_101-3_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_101-3_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.022727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_101-3_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.026614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_101-3_0_5_line_12 |  | 8 | 13 | 0.020042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_101-3_0_5_line_13 |  | 9 | 14 | 0.017256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_101-3_0_5_line_14 |  | 10 | 15 | 0.009884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_101-3_0_5_line_15 |  | 11 | 16 | 0.025857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_101-3_0_5_line_16 |  | 12 | 17 | 0.032214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_101-3_0_5_line_17 |  | 12 | 18 | 0.025689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_101-3_0_5_line_18 |  | 13 | 19 | 0.0018472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_101-3_0_5_line_19 |  | 14 | 20 | 0.02025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_101-3_0_5_line_20 |  | 15 | 21 | 0.016646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_101-3_0_5_line_21 |  | 15 | 22 | 0.018876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_101-3_0_5_line_22 |  | 16 | 25 | 0.014406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_101-3_0_5_line_23 |  | 18 | 50 | 0.012225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_101-3_0_5_line_24 |  | 21 | 28 | 0.05236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_101-3_0_5_line_25 |  | 22 | 42 | 0.012898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_101-3_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.042682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_101-3_0_5_line_27 |  | 24 | 30 | 0.0050355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_101-3_0_5_line_28 |  | 25 | 49 | 0.0041161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_101-3_0_5_line_29 |  | 26 | 27 | 0.024845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_101-3_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.023129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_101-3_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_101-3_0_5_line_32 |  | 28 | 30 | 0.05365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_101-3_0_5_line_33 |  | 29 | 31 | 0.079206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_101-3_0_5_line_34 |  | 31 | 38 | 0.011761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_101-3_0_5_line_35 |  | 32 | 33 | 0.008398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_101-3_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.016039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_101-3_0_5_line_37 |  | 34 | 39 | 0.038378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_101-3_0_5_line_38 |  | 35 | 36 | 0.030545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_101-3_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.048929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_101-3_0_5_line_40 |  | 37 | 46 | 0.026829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_101-3_0_5_line_41 |  | 37 | 40 | 0.026811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_101-3_0_5_line_42 |  | 37 | 43 | 0.033184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_101-3_0_5_line_43 |  | 38 | 98 | 0.0024946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_101-3_0_5_line_44 |  | 39 | 48 | 0.036978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_101-3_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.012023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_101-3_0_5_line_46 |  | 41 | 49 | 0.020339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_101-3_0_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_101-3_0_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.003506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_101-3_0_5_line_49 |  | 44 | 67 | 0.010418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_101-3_0_5_line_50 |  | 45 | 61 | 0.031763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_101-3_0_5_line_51 |  | 45 | 60 | 0.026655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_101-3_0_5_line_52 |  | 46 | 47 | 0.008467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_101-3_0_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.016904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_101-3_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.02062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_101-3_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.031775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_101-3_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.031355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_101-3_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.035224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_101-3_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0086987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_101-3_0_5_line_59 |  | 56 | 57 | 0.019103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_101-3_0_5_line_60 |  | 57 | 70 | 0.018704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_101-3_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.01476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_101-3_0_5_line_62 |  | 59 | 83 | 0.005864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_101-3_0_5_line_63 |  | 61 | 62 | 0.004143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_101-3_0_5_line_64 |  | 61 | 63 | 0.007454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_101-3_0_5_line_65 |  | 62 | 64 | 0.003987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_101-3_0_5_line_66 |  | 62 | 65 | 0.025888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_101-3_0_5_line_67 |  | 63 | 66 | 0.012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_101-3_0_5_line_68 |  | 64 | 96 | 0.010583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_101-3_0_5_line_69 |  | 66 | 82 | 0.013222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_101-3_0_5_line_70 |  | 66 | 80 | 0.03411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_101-3_0_5_line_71 |  | 67 | 90 | 0.020866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_101-3_0_5_line_72 |  | 67 | 87 | 0.01988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_101-3_0_5_line_73 |  | 68 | 69 | 0.022635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_101-3_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_101-3_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.0091187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_101-3_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.048885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_101-3_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.024763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_101-3_0_5_line_78 |  | 72 | 76 | 0.0021649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_101-3_0_5_line_79 |  | 73 | 77 | 0.043336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_101-3_0_5_line_80 |  | 73 | 78 | 0.0098936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_101-3_0_5_line_81 |  | 74 | 75 | 0.0025194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_101-3_0_5_line_82 |  | 75 | 79 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_101-3_0_5_line_83 |  | 76 | 83 | 0.015722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_101-3_0_5_line_84 |  | 78 | 79 | 0.042493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_101-3_0_5_line_85 |  | 79 | 80 | 0.010712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_101-3_0_5_line_86 |  | 80 | 81 | 0.043999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_101-3_0_5_line_87 |  | 81 | 95 | 0.020712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_101-3_0_5_line_88 |  | 83 | 84 | 0.048961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_101-3_0_5_line_89 |  | 84 | 85 | 0.044615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_101-3_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.027926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_101-3_0_5_line_91 |  | 86 | 99 | 0.025024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_101-3_0_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.013226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_101-3_0_5_line_93 |  | 88 | 89 | 0.018274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_101-3_0_5_line_94 |  | 89 | 91 | 0.018679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_101-3_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.017995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_101-3_0_5_line_96 |  | 91 | 93 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_101-3_0_5_line_97 |  | 92 | 94 | 0.02295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_101-3_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0078378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_101-3_0_5_line_99 |  | 99 | 100 | 0.017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_101-3_0_5_line_100 |  | 100 | 101 | 0.012912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_101-3_0_5_line_101 |  | 101 | 102 | 0.02388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_101-3_0_5_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2675726.602 | 1260581.6044 | 2675719.429 | 1260589.1183 | 2675700.2153 | 1260599.9474 | 2675685.7286 | 1260605.9555 | 2675683.3805 | 1260606.735
1 | 2675721.3393 | 1260745.3945 | 2675683.3805 | 1260606.735
2 | 2675879.8522 | 1260635.6105 | 2675726.602 | 1260581.6044
3 | 2675879.8522 | 1260635.6105 | 2675894.6861 | 1260640.8034
4 | 2675905.2903 | 1260644.141 | 2675900.2886 | 1260642.7647 | 2675894.6861 | 1260640.8034
5 | 2676087.9347 | 1260575.8124 | 2676080.1962 | 1260553.2847
6 | 2676079.2754 | 1260550.6042 | 2676080.1962 | 1260553.2847
7 | 2676087.9347 | 1260575.8124 | 2676100.3337 | 1260607.3291
8 | 2676087.9347 | 1260575.8124 | 2676114.9946 | 1260567.4081
9 | 2676073.1222 | 1260532.7004 | 2676079.2754 | 1260550.6042
10 | 2676079.2754 | 1260550.6042 | 2676072.7947 | 1260554.0568 | 2676059.2039 | 1260561.2654 | 2676059.2039 | 1260561.2654
11 | 2676110.0761 | 1260632.1065 | 2676100.3337 | 1260607.3291
12 | 2676100.3337 | 1260607.3291 | 2676081.5054 | 1260614.1989
13 | 2676114.9946 | 1260567.4081 | 2676131.474 | 1260562.2899
14 | 2676073.1222 | 1260532.7004 | 2676071.7999 | 1260528.8583 | 2676068.546 | 1260524.0239
15 | 2676059.2039 | 1260561.2654 | 2676047.1826 | 1260564.8136 | 2676034.1503 | 1260567.5814
16 | 2676110.0761 | 1260632.1065 | 2676121.2466 | 1260662.3219
17 | 2676110.0761 | 1260632.1065 | 2676134.7212 | 1260624.8595
18 | 2676081.5054 | 1260614.1989 | 2676079.7701 | 1260614.832
19 | 2676150.8127 | 1260556.2837 | 2676131.474 | 1260562.2899
20 | 2676068.546 | 1260524.0239 | 2676066.0233 | 1260507.5706
21 | 2676068.546 | 1260524.0239 | 2676056.0775 | 1260518.9709 | 2676050.6786 | 1260519.4798
22 | 2676034.1503 | 1260567.5814 | 2676031.9774 | 1260568.0429 | 2676019.8077 | 1260568.654
23 | 2676146.4494 | 1260621.4107 | 2676134.7212 | 1260624.8595
24 | 2676058.0881 | 1260455.8155 | 2676066.0233 | 1260507.5706
25 | 2676050.6786 | 1260519.4798 | 2676037.8379 | 1260520.6903
26 | 2676114.1431 | 1260499.6385 | 2676109.2485 | 1260485.6069 | 2676104.0214 | 1260487.6857 | 2676100.6915 | 1260479.3811 | 2676102.5057 | 1260475.4459 | 2676099.3794 | 1260467.097
27 | 2676097.6135 | 1260462.3813 | 2676099.3794 | 1260467.097
28 | 2676015.6968 | 1260568.8605 | 2676019.8077 | 1260568.654
29 | 2676044.081 | 1260440.8798 | 2676031.7994 | 1260462.477
30 | 2676044.081 | 1260440.8798 | 2676054.3809 | 1260444.0256 | 2676055.6105 | 1260448.0445 | 2676058.0881 | 1260455.8155
31 | 2676042.1548 | 1260433.0046 | 2676048.4223 | 1260433.252 | 2676044.081 | 1260440.8798
32 | 2676058.0881 | 1260455.8155 | 2676090.9787 | 1260444.6632 | 2676097.6135 | 1260462.3813
33 | 2676042.1548 | 1260433.0046 | 2676000.2465 | 1260429.2078 | 2675977.4065 | 1260423.6214 | 2675964.6318 | 1260418.9187
34 | 2675953.595 | 1260414.8557 | 2675964.6318 | 1260418.9187
35 | 2675987.9976 | 1260493.2658 | 2675991.9816 | 1260485.8669
36 | 2675987.9976 | 1260493.2658 | 2675979.1906 | 1260489.4831 | 2675973.0372 | 1260487.4026
37 | 2675973.0372 | 1260487.4026 | 2675955.7087 | 1260521.6454
38 | 2675976.8113 | 1260520.9765 | 2675972.9953 | 1260528.8001 | 2675992.4849 | 1260538.7801
39 | 2675992.4849 | 1260538.7801 | 2675985.8318 | 1260550.9595 | 2675972.5578 | 1260571.0599 | 2675964.6821 | 1260578.6868
40 | 2675954.1936 | 1260562.0729 | 2675966.5363 | 1260568.1137 | 2675962.1519 | 1260577.3533 | 2675964.6821 | 1260578.6868
41 | 2675964.6821 | 1260578.6868 | 2675968.8731 | 1260580.9867 | 2675976.6427 | 1260573.403 | 2675979.8078 | 1260569.9076 | 2675983.9413 | 1260564.9458
42 | 2675948.0278 | 1260600.2783 | 2675964.0242 | 1260585.3167 | 2675968.8731 | 1260580.9867 | 2675964.6821 | 1260578.6868
43 | 2675953.595 | 1260414.8557 | 2675951.254 | 1260413.9939
44 | 2675939.0123 | 1260554.6391 | 2675955.7087 | 1260521.6454
45 | 2675983.9413 | 1260564.9458 | 2675991.3492 | 1260567.921 | 2675995.3837 | 1260568.1258
46 | 2675995.3837 | 1260568.1258 | 2676012.7618 | 1260569.0079 | 2676015.6968 | 1260568.8605
47 | 2675948.0278 | 1260600.2783 | 2675973.3645 | 1260614.5916
48 | 2675948.0278 | 1260600.2783 | 2675945.435 | 1260602.6468
49 | 2675982.7113 | 1260619.0266 | 2675979.992 | 1260618.3356 | 2675973.3645 | 1260614.5916
50 | 2675945.435 | 1260602.6468 | 2675926.5066 | 1260619.4055 | 2675924.4325 | 1260621.8697 | 2675922.3272 | 1260624.4224
51 | 2675945.435 | 1260602.6468 | 2675968.8454 | 1260615.392
52 | 2675958.156 | 1260554.5847 | 2675954.1936 | 1260562.0729
53 | 2675954.1936 | 1260562.0729 | 2675939.0123 | 1260554.6391
54 | 2676166.2324 | 1260615.5942 | 2676158.5309 | 1260617.8635 | 2676146.4494 | 1260621.4107
55 | 2676166.2324 | 1260615.5942 | 2676157.3176 | 1260585.0897
56 | 2676084.9824 | 1260700.2666 | 2676080.253 | 1260700.7307 | 2676060.1682 | 1260690.1978 | 2676056.3985 | 1260689.1077
57 | 2676056.3985 | 1260689.1077 | 2676047.8543 | 1260686.6369 | 2676042.2334 | 1260683.0174 | 2676023.2867 | 1260688.2051
58 | 2676014.8969 | 1260690.5022 | 2676023.2867 | 1260688.2051
59 | 2676014.8969 | 1260690.5022 | 2676005.2273 | 1260693.1497 | 2675996.392 | 1260695.2344
60 | 2675978.1875 | 1260699.5296 | 2675996.392 | 1260695.2344
61 | 2676033.2686 | 1260758.9377 | 2676035.6411 | 1260755.5322 | 2676045.988 | 1260753.1882
62 | 2676029.9133 | 1260763.7538 | 2676033.2686 | 1260758.9377
63 | 2675919.5633 | 1260621.329 | 2675922.3272 | 1260624.4224
64 | 2675922.3272 | 1260624.4224 | 2675920.1986 | 1260629.3766 | 2675919.5467 | 1260631.3327
65 | 2675917.1624 | 1260618.1402 | 2675919.5633 | 1260621.329
66 | 2675919.5633 | 1260621.329 | 2675920.7389 | 1260619.5761 | 2675938.0658 | 1260603.2922
67 | 2675918.4622 | 1260643.6985 | 2675918.0706 | 1260641.9143 | 2675917.8882 | 1260639.0988 | 2675918.1027 | 1260636.4773 | 2675918.6858 | 1260633.9162 | 2675919.5467 | 1260631.3327
68 | 2675917.1624 | 1260618.1402 | 2675907.998 | 1260617.5556 | 2675906.7392 | 1260616.9429
69 | 2675918.4622 | 1260643.6985 | 2675912.8207 | 1260644.6157 | 2675905.2903 | 1260644.141
70 | 2675918.4622 | 1260643.6985 | 2675922.3268 | 1260654.3895 | 2675928.681 | 1260671.9288 | 2675924.6762 | 1260672.7447
71 | 2675982.7113 | 1260619.0266 | 2676003.5552 | 1260619.9922
72 | 2675982.7113 | 1260619.0266 | 2675984.6478 | 1260621.987 | 2675987.8752 | 1260622.4399 | 2675987.2149 | 1260635.5072
73 | 2675976.3483 | 1260715.0719 | 2675974.8227 | 1260727.9635 | 2675970.7033 | 1260736.6935
74 | 2675978.1875 | 1260699.5296 | 2675976.3483 | 1260715.0719
75 | 2675966.812 | 1260744.9402 | 2675970.7033 | 1260736.6935
76 | 2675966.812 | 1260744.9402 | 2675986.9456 | 1260754.606 | 2676013.3422 | 1260757.464
77 | 2675949.9427 | 1260726.9767 | 2675957.0916 | 1260736.6091 | 2675966.812 | 1260744.9402
78 | 2676015.4946 | 1260757.6971 | 2676013.3422 | 1260757.464
79 | 2675949.9427 | 1260726.9767 | 2675938.1595 | 1260727.8595 | 2675926.6641 | 1260725.6993 | 2675913.3994 | 1260719.8802 | 2675908.8541 | 1260717.0817
80 | 2675949.9427 | 1260726.9767 | 2675946.3734 | 1260717.7494
81 | 2675947.369 | 1260672.1132 | 2675945.0045 | 1260672.983
82 | 2675931.013 | 1260678.1301 | 2675945.0045 | 1260672.983
83 | 2676029.9133 | 1260763.7538 | 2676017.2447 | 1260757.8866 | 2676015.4946 | 1260757.6971
84 | 2675931.013 | 1260678.1301 | 2675933.4212 | 1260684.2656 | 2675946.3734 | 1260717.7494
85 | 2675931.013 | 1260678.1301 | 2675928.681 | 1260671.9288 | 2675924.6762 | 1260672.7447
86 | 2675924.6762 | 1260672.7447 | 2675916.2206 | 1260674.482 | 2675893.2234 | 1260679.4463 | 2675882.3522 | 1260684.136
87 | 2675872.7132 | 1260700.7996 | 2675873.4588 | 1260693.8594 | 2675878.3546 | 1260685.8605 | 2675882.3522 | 1260684.136
88 | 2676022.3063 | 1260800.3171 | 2676027.0358 | 1260798.2319 | 2676034.8302 | 1260782.8425 | 2676038.7547 | 1260777.1331 | 2676041.4119 | 1260773.2754 | 2676029.9133 | 1260763.7538
89 | 2676022.3063 | 1260800.3171 | 2676016.3574 | 1260800.5297 | 2676009.7408 | 1260798.7545 | 2675999.9023 | 1260798.4502 | 2675991.3805 | 1260799.4859 | 2675978.3364 | 1260802.485
90 | 2675978.3364 | 1260802.485 | 2675976.0365 | 1260803.0138 | 2675961.3471 | 1260809.5524 | 2675953.7158 | 1260815.1886
91 | 2675933.6235 | 1260830.1045 | 2675940.6293 | 1260824.8537 | 2675953.7158 | 1260815.1886
92 | 2675987.2149 | 1260635.5072 | 2675987.0666 | 1260638.4417 | 2675997.0873 | 1260640.7696
93 | 2676013.9052 | 1260645.9229 | 2676006.0934 | 1260644.5351 | 2676005.0027 | 1260642.6085 | 2675997.0873 | 1260640.7696
94 | 2676013.9052 | 1260645.9229 | 2676023.839 | 1260647.6876 | 2676032.4166 | 1260648.1402
95 | 2676003.5552 | 1260619.9922 | 2676015.5962 | 1260620.5501 | 2676021.147 | 1260622.6668
96 | 2676048.1947 | 1260640.2394 | 2676038.8867 | 1260648.4816 | 2676032.4166 | 1260648.1402
97 | 2676042.646 | 1260620.4531 | 2676034.4938 | 1260624.9628 | 2676024.4984 | 1260623.9448 | 2676021.147 | 1260622.6668
98 | 2675899.6919 | 1260613.5126 | 2675906.7392 | 1260616.9429
99 | 2675933.6235 | 1260830.1045 | 2675919.9246 | 1260840.3716
100 | 2675909.4627 | 1260847.9242 | 2675911.5002 | 1260846.6854 | 2675919.9246 | 1260840.3716
101 | 2675909.4627 | 1260847.9242 | 2675889.0572 | 1260860.3296

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675683.3805 | 1260606.735
1 | 2675726.602 | 1260581.6044
2 | 2675721.3393 | 1260745.3945
3 | 2675879.8522 | 1260635.6105
4 | 2675894.6861 | 1260640.8034
5 | 2676080.1962 | 1260553.2847
6 | 2676087.9347 | 1260575.8124
7 | 2676079.2754 | 1260550.6042
8 | 2676100.3337 | 1260607.3291
9 | 2676114.9946 | 1260567.4081
10 | 2676073.1222 | 1260532.7004
11 | 2676059.2039 | 1260561.2654
12 | 2676110.0761 | 1260632.1065
13 | 2676081.5054 | 1260614.1989
14 | 2676131.474 | 1260562.2899
15 | 2676068.546 | 1260524.0239
16 | 2676034.1503 | 1260567.5814
17 | 2676121.2466 | 1260662.3219
18 | 2676134.7212 | 1260624.8595
19 | 2676079.7701 | 1260614.832
20 | 2676150.8127 | 1260556.2837
21 | 2676066.0233 | 1260507.5706
22 | 2676050.6786 | 1260519.4798
23 | 2676114.1431 | 1260499.6385
24 | 2676099.3794 | 1260467.097
25 | 2676019.8077 | 1260568.654
26 | 2676031.7994 | 1260462.477
27 | 2676044.081 | 1260440.8798
28 | 2676058.0881 | 1260455.8155
29 | 2676042.1548 | 1260433.0046
30 | 2676097.6135 | 1260462.3813
31 | 2675964.6318 | 1260418.9187
32 | 2675987.9976 | 1260493.2658
33 | 2675991.9816 | 1260485.8669
34 | 2675973.0372 | 1260487.4026
35 | 2675992.4849 | 1260538.7801
36 | 2675976.8113 | 1260520.9765
37 | 2675964.6821 | 1260578.6868
38 | 2675953.595 | 1260414.8557
39 | 2675955.7087 | 1260521.6454
40 | 2675983.9413 | 1260564.9458
41 | 2675995.3837 | 1260568.1258
42 | 2676037.8379 | 1260520.6903
43 | 2675948.0278 | 1260600.2783
44 | 2675973.3645 | 1260614.5916
45 | 2675945.435 | 1260602.6468
46 | 2675954.1936 | 1260562.0729
47 | 2675958.156 | 1260554.5847
48 | 2675939.0123 | 1260554.6391
49 | 2676015.6968 | 1260568.8605
50 | 2676146.4494 | 1260621.4107
51 | 2676166.2324 | 1260615.5942
52 | 2676157.3176 | 1260585.0897
53 | 2676084.9824 | 1260700.2666
54 | 2676056.3985 | 1260689.1077
55 | 2676023.2867 | 1260688.2051
56 | 2676014.8969 | 1260690.5022
57 | 2675996.392 | 1260695.2344
58 | 2676045.988 | 1260753.1882
59 | 2676033.2686 | 1260758.9377
60 | 2675968.8454 | 1260615.392
61 | 2675922.3272 | 1260624.4224
62 | 2675919.5633 | 1260621.329
63 | 2675919.5467 | 1260631.3327
64 | 2675917.1624 | 1260618.1402
65 | 2675938.0658 | 1260603.2922
66 | 2675918.4622 | 1260643.6985
67 | 2675982.7113 | 1260619.0266
68 | 2675976.3483 | 1260715.0719
69 | 2675970.7033 | 1260736.6935
70 | 2675978.1875 | 1260699.5296
71 | 2675966.812 | 1260744.9402
72 | 2676013.3422 | 1260757.464
73 | 2675949.9427 | 1260726.9767
74 | 2675947.369 | 1260672.1132
75 | 2675945.0045 | 1260672.983
76 | 2676015.4946 | 1260757.6971
77 | 2675908.8541 | 1260717.0817
78 | 2675946.3734 | 1260717.7494
79 | 2675931.013 | 1260678.1301
80 | 2675924.6762 | 1260672.7447
81 | 2675882.3522 | 1260684.136
82 | 2675905.2903 | 1260644.141
83 | 2676029.9133 | 1260763.7538
84 | 2676022.3063 | 1260800.3171
85 | 2675978.3364 | 1260802.485
86 | 2675953.7158 | 1260815.1886
87 | 2675987.2149 | 1260635.5072
88 | 2675997.0873 | 1260640.7696
89 | 2676013.9052 | 1260645.9229
90 | 2676003.5552 | 1260619.9922
91 | 2676032.4166 | 1260648.1402
92 | 2676021.147 | 1260622.6668
93 | 2676048.1947 | 1260640.2394
94 | 2676042.646 | 1260620.4531
95 | 2675872.7132 | 1260700.7996
96 | 2675906.7392 | 1260616.9429
97 | 2675899.6919 | 1260613.5126
98 | 2675951.254 | 1260413.9939
99 | 2675933.6235 | 1260830.1045
100 | 2675919.9246 | 1260840.3716
101 | 2675909.4627 | 1260847.9242
102 | 2675889.0572 | 1260860.3296
103 | 2675982.7113 | 1260619.0266

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98421 | -0.30411 | 0.027915 | 0.0069961
1 | 0.98561 | -0.27668 | 0 | 0
2 | 0.98391 | -0.30997 | 0.0022605 | 0.00056654
3 | 0.99013 | -0.18908 | 0.01344 | 0.0033684
4 | 0.99076 | -0.1769 | 0.05385 | 0.013496
5 | 0.98593 | -0.26987 | 0.0083379 | 0.0020897
6 | 0.98454 | -0.29689 | 0 | 0
7 | 0.98612 | -0.26624 | 0 | 0
8 | 0.98324 | -0.3224 | 0 | 0
9 | 0.98399 | -0.30774 | 0.0095304 | 0.0023885
10 | 0.98508 | -0.28652 | 0 | 0
11 | 0.98887 | -0.21294 | 0.0076543 | 0.0019183
12 | 0.98263 | -0.33428 | 0 | 0
13 | 0.98292 | -0.3286 | 0.0079902 | 0.0020025
14 | 0.9838 | -0.31139 | 0.0067119 | 0.0016822
15 | 0.98453 | -0.29713 | 0 | 0
16 | 0.99218 | -0.14915 | 0.0029092 | 0.00072912
17 | 0.98236 | -0.33959 | 0.0091252 | 0.002287
18 | 0.98226 | -0.34152 | 0.012534 | 0.0031413
19 | 0.9829 | -0.3289 | 0.00914 | 0.0022907
20 | 0.98371 | -0.31323 | 0.0050442 | 0.0012642
21 | 0.98386 | -0.31023 | 0.010284 | 0.0025775
22 | 0.98425 | -0.30256 | 0.011048 | 0.002769
23 | 0.98034 | -0.37893 | 0.009788 | 0.0024531
24 | 0.98073 | -0.37135 | 0.011519 | 0.002887
25 | 0.99313 | -0.13108 | 0.011075 | 0.0027756
26 | 0.98208 | -0.34503 | 0.0024739 | 0.00062002
27 | 0.98213 | -0.34392 | 0 | 0
28 | 0.98224 | -0.34182 | 0 | 0
29 | 0.9821 | -0.34461 | 0 | 0
30 | 0.98083 | -0.36941 | 0.0071185 | 0.0017841
31 | 0.98191 | -0.34824 | 0.0014429 | 0.00036163
32 | 0.99385 | -0.11756 | 0 | 0
33 | 0.99382 | -0.11812 | 0.0037498 | 0.0009398
34 | 0.9939 | -0.1165 | 0.0039975 | 0.0010019
35 | 0.99523 | -0.090878 | 0 | 0
36 | 0.9951 | -0.093369 | 0.0046346 | 0.0011615
37 | 0.99544 | -0.086887 | 0 | 0
38 | 0.9819 | -0.34848 | 0.00058366 | 0.00014628
39 | 0.99418 | -0.11126 | 0.0051282 | 0.0012853
40 | 0.99445 | -0.1057 | 0 | 0
41 | 0.99401 | -0.11415 | 0.0016888 | 0.00042326
42 | 0.98419 | -0.30371 | 0.0049407 | 0.0012382
43 | 0.99686 | -0.0597 | 0 | 0
44 | 1 | 0 | -0.51286 | -0.13027
45 | 0.99663 | -0.064048 | 0 | 0
46 | 0.99489 | -0.097521 | 0 | 0
47 | 0.99485 | -0.098205 | 0.0045833 | 0.0011487
48 | 0.99461 | -0.10286 | 0.0050592 | 0.001268
49 | 0.99327 | -0.1283 | 0.0048553 | 0.0012169
50 | 0.98222 | -0.3422 | 0 | 0
51 | 0.98217 | -0.34334 | 0 | 0
52 | 0.98208 | -0.3451 | 0.0030696 | 0.00076932
53 | 0.98077 | -0.37094 | 0.0031329 | 0.00078518
54 | 0.98086 | -0.36916 | 0.0029326 | 0.00073497
55 | 0.98106 | -0.36529 | 0.0015515 | 0.00038884
56 | 0.98112 | -0.36409 | 0.0014233 | 0.00035671
57 | 0.98128 | -0.36097 | 0.02141 | 0.0053659
58 | 0.98204 | -0.34615 | 0.0039059 | 0.00097891
59 | 0.98209 | -0.34511 | 0 | 0
60 | 0.99634 | -0.069746 | 0.012178 | 0.0030522
61 | 0.99466 | -0.10183 | 0 | 0
62 | 0.99456 | -0.10374 | 0 | 0
63 | 0.99424 | -0.10985 | 0.020092 | 0.0050356
64 | 0.99447 | -0.10549 | 0 | 0
65 | 0.99453 | -0.1043 | 0.0012237 | 0.00030668
66 | 0.99294 | -0.13485 | 0 | 0
67 | 0.99966 | -0.0066027 | 0 | 0
68 | 0.98224 | -0.34205 | 0.0032016 | 0.00080239
69 | 0.98295 | -0.32829 | 0.00076552 | 0.00019186
70 | 0.9818 | -0.35066 | 0 | 0
71 | 0.98324 | -0.32263 | 0.0023254 | 0.00058281
72 | 0.9823 | -0.34093 | 0.0055657 | 0.0013949
73 | 0.98455 | -0.297 | 0 | 0
74 | 0.98711 | -0.2474 | 0.02754 | 0.0069021
75 | 0.98717 | -0.24616 | 0.019559 | 0.0049018
76 | 0.98227 | -0.34152 | 0.0039932 | 0.0010008
77 | 0.98423 | -0.3033 | 0.0080742 | 0.0020236
78 | 0.98515 | -0.28535 | 0.0024167 | 0.00060567
79 | 0.98782 | -0.23361 | 0 | 0
80 | 0.98895 | -0.21162 | 0 | 0
81 | 0.98848 | -0.22081 | 0.0075863 | 0.0019013
82 | 0.99176 | -0.15766 | 0 | 0
83 | 0.98211 | -0.34469 | 0 | 0
84 | 0.98178 | -0.35113 | 0 | 0
85 | 0.98148 | -0.35699 | 0.0013635 | 0.00034173
86 | 0.98133 | -0.35997 | 0.0010945 | 0.0002743
87 | 0.99918 | -0.015834 | 0.0085693 | 0.0021477
88 | 0.99896 | -0.020001 | 0.0095417 | 0.0023914
89 | 0.99882 | -0.022714 | 0.0028825 | 0.00072243
90 | 0.99947 | -0.010148 | 0.0028987 | 0.00072648
91 | 0.99872 | -0.024547 | 0.00258 | 0.00064661
92 | 0.99936 | -0.012296 | 0.0040505 | 0.0010151
93 | 0.99867 | -0.02555 | 0.0030349 | 0.00076062
94 | 0.9993 | -0.013413 | 0.0027886 | 0.0006989
95 | 0.9884 | -0.22233 | 0.0041266 | 0.0010342
96 | 0.99423 | -0.11016 | 0.016621 | 0.0041656
97 | 0.99417 | -0.11131 | 0.0083678 | 0.0020972
98 | 0.9819 | -0.3485 | 0.00051269 | 0.00012849
99 | 0.98122 | -0.36215 | 0.00093885 | 0.0002353
100 | 0.98116 | -0.36335 | 0.00071732 | 0.00017978
101 | 0.98112 | -0.36409 | 0.0011945 | 0.00029938
102 | 0.98108 | -0.36493 | 0.0019542 | 0.00048978
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.030176 | -0.0075612 | 0.030215 | 0.0075858 | 3.9494e-05 | 2.4632e-05 | 0.045622 | 0.045622 | 0.045622 | 0.98421 | -0.30411 | 0.98561 | -0.27668 | 12.5335
1 | 0.0022612 | 0.00056512 | -0.0022605 | -0.00056654 | 6.2997e-07 | -1.4232e-06 | 0.0034181 | 0.0034187 | 0.0034187 | 0.98421 | -0.30411 | 0.98391 | -0.30997 | 0.93921
2 | -0.030215 | -0.0075858 | 0.030342 | 0.0076649 | 0.00012682 | 7.9084e-05 | 0.045622 | 0.045621 | 0.045622 | 0.98561 | -0.27668 | 0.99013 | -0.18908 | 12.5334
3 | -0.043782 | -0.011033 | 0.043808 | 0.011049 | 2.5533e-05 | 1.6139e-05 | 0.065819 | 0.065819 | 0.065819 | 0.99013 | -0.18908 | 0.99076 | -0.1769 | 18.0823
4 | -0.097658 | -0.024545 | 0.097747 | 0.024603 | 8.9765e-05 | 5.7306e-05 | 0.1467 | 0.1467 | 0.1467 | 0.99076 | -0.1769 | 0.99176 | -0.15766 | 40.3011
5 | 0.063319 | 0.015933 | -0.063237 | -0.015881 | 8.1614e-05 | 5.193e-05 | 0.095587 | 0.095587 | 0.095587 | 0.98593 | -0.26987 | 0.98454 | -0.29689 | 26.2601
6 | -0.071657 | -0.018023 | 0.071669 | 0.018031 | 1.2437e-05 | 7.9232e-06 | 0.10817 | 0.10817 | 0.10817 | 0.98593 | -0.26987 | 0.98612 | -0.26624 | 29.7172
7 | 0.041937 | 0.010538 | -0.041886 | -0.010506 | 5.1021e-05 | 3.2224e-05 | 0.063393 | 0.063393 | 0.063393 | 0.98454 | -0.29689 | 0.98324 | -0.3224 | 17.4157
8 | 0.0213 | 0.0053427 | -0.021289 | -0.005336 | 1.1013e-05 | 6.6881e-06 | 0.032194 | 0.032194 | 0.032194 | 0.98454 | -0.29689 | 0.98399 | -0.30774 | 8.8445
9 | 0.059927 | 0.015098 | -0.059869 | -0.015061 | 5.8075e-05 | 3.6927e-05 | 0.090456 | 0.090456 | 0.090456 | 0.98612 | -0.26624 | 0.98508 | -0.28652 | 24.8506
10 | -0.1316 | -0.033129 | 0.13193 | 0.033343 | 0.00033624 | 0.0002149 | 0.19863 | 0.19863 | 0.19863 | 0.98612 | -0.26624 | 0.98887 | -0.21294 | 54.5678
11 | 0.024751 | 0.0062099 | -0.024737 | -0.0062013 | 1.4005e-05 | 8.6258e-06 | 0.03746 | 0.03746 | 0.03746 | 0.98324 | -0.3224 | 0.98263 | -0.33428 | 10.2912
12 | 0.017135 | 0.0042963 | -0.01713 | -0.0042933 | 5.0547e-06 | 2.9809e-06 | 0.025933 | 0.025933 | 0.025933 | 0.98324 | -0.3224 | 0.98292 | -0.3286 | 7.1245
13 | 0.011759 | 0.0029475 | -0.011757 | -0.0029464 | 2.0461e-06 | 1.0903e-06 | 0.017782 | 0.017782 | 0.017782 | 0.98399 | -0.30774 | 0.9838 | -0.31139 | 4.8851
14 | 0.059869 | 0.015061 | -0.059839 | -0.015042 | 3.0328e-05 | 1.9284e-05 | 0.090456 | 0.090456 | 0.090456 | 0.98508 | -0.28652 | 0.98453 | -0.29713 | 24.8506
15 | -0.13959 | -0.035262 | 0.14002 | 0.035536 | 0.0004282 | 0.00027371 | 0.21014 | 0.21014 | 0.21014 | 0.98887 | -0.21294 | 0.99218 | -0.14915 | 57.732
16 | 0.0091275 | 0.0022881 | -0.0091252 | -0.002287 | 2.308e-06 | 1.0691e-06 | 0.013822 | 0.013822 | 0.013822 | 0.98263 | -0.33428 | 0.98236 | -0.33959 | 3.7973
17 | 0.015609 | 0.0039132 | -0.015604 | -0.0039101 | 5.3826e-06 | 3.1196e-06 | 0.023638 | 0.023638 | 0.023638 | 0.98263 | -0.33428 | 0.98226 | -0.34152 | 6.494
18 | 0.0091402 | 0.0022908 | -0.00914 | -0.0022907 | 1.3263e-07 | 6.1469e-08 | 0.013837 | 0.013837 | 0.013837 | 0.98292 | -0.3286 | 0.9829 | -0.3289 | 3.8014
19 | 0.0050446 | 0.0012642 | -0.0050442 | -0.0012642 | 4.421e-07 | 2.5839e-08 | 0.0076301 | 0.0076302 | 0.0076302 | 0.9838 | -0.31139 | 0.98371 | -0.31323 | 2.0962
20 | 0.043845 | 0.011032 | -0.043818 | -0.011015 | 2.7424e-05 | 1.734e-05 | 0.066283 | 0.066283 | 0.066283 | 0.98453 | -0.29713 | 0.98386 | -0.31023 | 18.2097
21 | 0.015993 | 0.0040097 | -0.015989 | -0.0040072 | 4.1363e-06 | 2.4072e-06 | 0.024173 | 0.024173 | 0.024173 | 0.98453 | -0.29713 | 0.98425 | -0.30256 | 6.6409
22 | -0.14292 | -0.036265 | 0.14305 | 0.036344 | 0.00012429 | 7.9174e-05 | 0.21451 | 0.21451 | 0.21451 | 0.99218 | -0.14915 | 0.99313 | -0.13108 | 29.4653
23 | 0.0030701 | 0.00076884 | -0.00307 | -0.00076893 | 9.9155e-08 | -9.1275e-08 | 0.0046507 | 0.0046508 | 0.0046508 | 0.98226 | -0.34152 | 0.98222 | -0.3422 | 1.2777
24 | 0.033534 | 0.0084373 | -0.033483 | -0.0084056 | 5.053e-05 | 3.1675e-05 | 0.050729 | 0.050729 | 0.050729 | 0.98386 | -0.31023 | 0.98224 | -0.34182 | 13.9366
25 | 0.0049409 | 0.0012383 | -0.0049407 | -0.0012382 | 2.6987e-07 | 8.8084e-09 | 0.0074698 | 0.0074698 | 0.0074698 | 0.98425 | -0.30256 | 0.98419 | -0.30371 | 2.0522
26 | -0.009788 | -0.0024531 | 0.0097916 | 0.0024548 | 3.5328e-06 | 1.7226e-06 | 0.014857 | 0.014857 | 0.014857 | 0.98034 | -0.37893 | 0.98073 | -0.37135 | 4.0815
27 | -0.021311 | -0.0053419 | 0.021313 | 0.0053431 | 1.9743e-06 | 1.2e-06 | 0.032334 | 0.032334 | 0.032334 | 0.98073 | -0.37135 | 0.98083 | -0.36941 | 8.8831
28 | -0.15412 | -0.039119 | 0.15414 | 0.039132 | 2.0609e-05 | 1.2977e-05 | 0.2311 | 0.2311 | 0.2311 | 0.99313 | -0.13108 | 0.99327 | -0.1283 | 15.8723
29 | -0.0024739 | -0.00062002 | 0.002474 | 0.00061979 | 1.309e-07 | -2.3061e-07 | 0.0037484 | 0.0037483 | 0.0037484 | 0.98208 | -0.34503 | 0.98213 | -0.34392 | 1.0298
30 | -0.0050138 | -0.0012552 | 0.0050143 | 0.0012552 | 5.0042e-07 | 2.7549e-08 | 0.0075959 | 0.0075958 | 0.0075959 | 0.98213 | -0.34392 | 0.98224 | -0.34182 | 2.0868
31 | 0.0025398 | 0.00063537 | -0.0025397 | -0.0006355 | 8.3545e-08 | -1.3696e-07 | 0.0038476 | 0.0038477 | 0.0038477 | 0.98213 | -0.34392 | 0.9821 | -0.34461 | 1.057
32 | 0.028469 | 0.0071504 | -0.028431 | -0.0071271 | 3.7431e-05 | 2.3278e-05 | 0.043134 | 0.043134 | 0.043134 | 0.98224 | -0.34182 | 0.98083 | -0.36941 | 11.8499
33 | 0.0025397 | 0.0006355 | -0.0025393 | -0.00063623 | 4.3977e-07 | -7.2061e-07 | 0.0038477 | 0.003848 | 0.003848 | 0.9821 | -0.34461 | 0.98191 | -0.34824 | 1.0571
34 | 0.0010964 | 0.0002746 | -0.0010964 | -0.00027474 | 1.2174e-08 | -1.4097e-07 | 0.0016614 | 0.0016614 | 0.0016614 | 0.98191 | -0.34824 | 0.9819 | -0.34848 | 0.45644
35 | 0.0037499 | 0.00093975 | -0.0037498 | -0.0009398 | 9.9272e-08 | -4.5287e-08 | 0.0056145 | 0.0056145 | 0.0056145 | 0.99385 | -0.11756 | 0.99382 | -0.11812 | 1.5424
36 | -0.0037499 | -0.00093975 | 0.0037501 | 0.00093966 | 1.8959e-07 | -8.6512e-08 | 0.0056145 | 0.0056144 | 0.0056145 | 0.99385 | -0.11756 | 0.9939 | -0.1165 | 1.5424
37 | -0.0077477 | -0.0019415 | 0.0077496 | 0.0019423 | 1.9363e-06 | 7.4171e-07 | 0.011599 | 0.011599 | 0.011599 | 0.9939 | -0.1165 | 0.99418 | -0.11126 | 3.1866
38 | 0.0046351 | 0.0011615 | -0.0046346 | -0.0011615 | 5.5012e-07 | -4.4784e-08 | 0.0069301 | 0.0069302 | 0.0069302 | 0.99523 | -0.090878 | 0.9951 | -0.093369 | 1.9039
39 | -0.0046351 | -0.0011615 | 0.004636 | 0.0011614 | 8.8118e-07 | -7.1983e-08 | 0.0069301 | 0.0069299 | 0.0069301 | 0.99523 | -0.090878 | 0.99544 | -0.086887 | 1.9039
40 | 0.022542 | 0.0056566 | -0.02253 | -0.0056497 | 1.1425e-05 | 6.9635e-06 | 0.033699 | 0.033699 | 0.033699 | 0.99544 | -0.086887 | 0.99489 | -0.097521 | 9.2579
41 | 0.16101 | 0.040974 | -0.16086 | -0.040882 | 0.00014587 | 9.1965e-05 | 0.2409 | 0.2409 | 0.2409 | 0.99544 | -0.086887 | 0.99445 | -0.1057 | 16.5455
42 | -0.18819 | -0.047792 | 0.18843 | 0.047948 | 0.00024658 | 0.00015608 | 0.28153 | 0.28153 | 0.28153 | 0.99544 | -0.086887 | 0.99686 | -0.0597 | 19.3358
43 | 0.00051269 | 0.00012846 | -0.00051269 | -0.00012849 | 5.6467e-10 | -3.1191e-08 | 0.00077694 | 0.00077696 | 0.00077696 | 0.9819 | -0.34848 | 0.9819 | -0.3485 | 0.21345
44 | -0.012878 | -0.0032275 | 0.012883 | 0.0032304 | 5.1516e-06 | 2.8173e-06 | 0.019275 | 0.019275 | 0.019275 | 0.99418 | -0.11126 | 0.99461 | -0.10286 | 5.2952
45 | 0.16086 | 0.040882 | -0.1608 | -0.040841 | 6.5412e-05 | 4.124e-05 | 0.2409 | 0.2409 | 0.2409 | 0.99445 | -0.1057 | 0.99401 | -0.11415 | 16.5455
46 | 0.15911 | 0.040418 | -0.159 | -0.040349 | 0.00010835 | 6.8289e-05 | 0.23837 | 0.23837 | 0.23837 | 0.99401 | -0.11415 | 0.99327 | -0.1283 | 16.3719
47 | -0.47347 | -0.12027 | 0.47483 | 0.12114 | 0.0013649 | 0.000872 | 0.70732 | 0.70732 | 0.70732 | 0.99686 | -0.0597 | 1 | 0 | 48.5795
48 | 0.28504 | 0.072321 | -0.28498 | -0.072284 | 5.959e-05 | 3.7955e-05 | 0.42579 | 0.42579 | 0.42579 | 0.99686 | -0.0597 | 0.99663 | -0.064048 | 29.2437
49 | 0.036377 | 0.0091269 | -0.036366 | -0.0091197 | 1.1448e-05 | 7.1901e-06 | 0.054133 | 0.054133 | 0.054133 | 1 | 0 | 0.99966 | -0.0066027 | 14.8718
50 | 0.2728 | 0.06923 | -0.2723 | -0.068915 | 0.00049472 | 0.00031497 | 0.4076 | 0.4076 | 0.4076 | 0.99663 | -0.064048 | 0.99466 | -0.10183 | 27.9946
51 | 0.012182 | 0.003054 | -0.012178 | -0.0030522 | 3.3067e-06 | 1.769e-06 | 0.018188 | 0.018188 | 0.018188 | 0.99663 | -0.064048 | 0.99634 | -0.069746 | 4.9968
52 | 0.0045834 | 0.0011487 | -0.0045833 | -0.0011487 | 1.4922e-07 | -1.4446e-08 | 0.0068553 | 0.0068553 | 0.0068553 | 0.99489 | -0.097521 | 0.99485 | -0.098205 | 1.8833
53 | 0.017947 | 0.004501 | -0.017942 | -0.0044983 | 4.5676e-06 | 2.7038e-06 | 0.026843 | 0.026843 | 0.026843 | 0.99489 | -0.097521 | 0.99461 | -0.10286 | 7.3746
54 | 0.00307 | 0.00076893 | -0.0030699 | -0.00076908 | 1.6726e-07 | -1.5393e-07 | 0.0046508 | 0.0046509 | 0.0046509 | 0.98222 | -0.3422 | 0.98217 | -0.34334 | 1.2777
55 | 0.0030699 | 0.00076908 | -0.0030696 | -0.00076932 | 2.5775e-07 | -2.3713e-07 | 0.0046509 | 0.004651 | 0.004651 | 0.98217 | -0.34334 | 0.98208 | -0.3451 | 1.2777
56 | -0.0031329 | -0.00078518 | 0.0031332 | 0.00078496 | 2.6565e-07 | -2.2571e-07 | 0.0047532 | 0.0047531 | 0.0047532 | 0.98077 | -0.37094 | 0.98086 | -0.36916 | 1.3058
57 | -0.0060657 | -0.0015199 | 0.0060669 | 0.0015202 | 1.1185e-06 | 2.7113e-07 | 0.009202 | 0.0092018 | 0.009202 | 0.98086 | -0.36916 | 0.98106 | -0.36529 | 2.528
58 | -0.0076184 | -0.001909 | 0.0076188 | 0.0019092 | 4.3554e-07 | 1.689e-07 | 0.011555 | 0.011555 | 0.011555 | 0.98106 | -0.36529 | 0.98112 | -0.36409 | 3.1745
59 | -0.0090421 | -0.0022659 | 0.0090434 | 0.0022665 | 1.3472e-06 | 6.2094e-07 | 0.013714 | 0.013714 | 0.013714 | 0.98112 | -0.36409 | 0.98128 | -0.36097 | 3.7675
60 | -0.030453 | -0.0076324 | 0.030468 | 0.0076417 | 1.4958e-05 | 9.3368e-06 | 0.04618 | 0.04618 | 0.04618 | 0.98128 | -0.36097 | 0.9818 | -0.35066 | 12.6868
61 | -0.0039059 | -0.00097891 | 0.0039061 | 0.00097885 | 1.9387e-07 | -6.2675e-08 | 0.0059184 | 0.0059183 | 0.0059184 | 0.98204 | -0.34615 | 0.98209 | -0.34511 | 1.6259
62 | -0.0039061 | -0.00097885 | 0.0039062 | 0.00097882 | 7.7023e-08 | -2.4907e-08 | 0.0059183 | 0.0059183 | 0.0059183 | 0.98209 | -0.34511 | 0.98211 | -0.34469 | 1.6259
63 | 0.026223 | 0.0065755 | -0.02622 | -0.006574 | 2.3911e-06 | 1.4765e-06 | 0.039231 | 0.039231 | 0.039231 | 0.99466 | -0.10183 | 0.99456 | -0.10374 | 10.7777
64 | 0.24608 | 0.062339 | -0.24598 | -0.062279 | 9.4827e-05 | 6.0302e-05 | 0.36837 | 0.36837 | 0.36837 | 0.99466 | -0.10183 | 0.99424 | -0.10985 | 25.3002
65 | 0.024997 | 0.0062676 | -0.024995 | -0.0062664 | 2.0913e-06 | 1.2867e-06 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0374 | 0.99456 | -0.10374 | 0.99447 | -0.10549 | 10.2747
66 | 0.0012237 | 0.00030636 | -0.0012237 | -0.00030668 | 3.2539e-08 | -3.1512e-07 | 0.0018307 | 0.0018308 | 0.0018308 | 0.99456 | -0.10374 | 0.99453 | -0.1043 | 0.50297
67 | 0.22589 | 0.057243 | -0.22562 | -0.05707 | 0.00027098 | 0.0001731 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.99424 | -0.10985 | 0.99294 | -0.13485 | 46.4698
68 | 0.024995 | 0.0062664 | -0.024989 | -0.0062629 | 5.5512e-06 | 3.4155e-06 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0374 | 0.99447 | -0.10549 | 0.99423 | -0.11016 | 10.2748
69 | 0.097854 | 0.024671 | -0.097747 | -0.024603 | 0.0001067 | 6.8117e-05 | 0.1467 | 0.1467 | 0.1467 | 0.99294 | -0.13485 | 0.99176 | -0.15766 | 40.3011
70 | 0.12777 | 0.032399 | -0.1273 | -0.032099 | 0.00046959 | 0.0003001 | 0.1916 | 0.1916 | 0.1916 | 0.99294 | -0.13485 | 0.98895 | -0.21162 | 52.6385
71 | 0.0097403 | 0.0024413 | -0.0097387 | -0.0024405 | 1.6449e-06 | 7.7923e-07 | 0.014499 | 0.014499 | 0.014499 | 0.99966 | -0.0066027 | 0.99947 | -0.010148 | 3.9832
72 | 0.026625 | 0.0066784 | -0.026614 | -0.0066712 | 1.1711e-05 | 7.2348e-06 | 0.039635 | 0.039635 | 0.039635 | 0.99966 | -0.0066027 | 0.99918 | -0.015834 | 10.8887
73 | -0.033683 | -0.0084519 | 0.033705 | 0.0084658 | 2.2103e-05 | 1.3859e-05 | 0.05103 | 0.05103 | 0.05103 | 0.98224 | -0.34205 | 0.98295 | -0.32829 | 14.0192
74 | 0.030481 | 0.0076495 | -0.030468 | -0.0076417 | 1.2516e-05 | 7.8123e-06 | 0.04618 | 0.04618 | 0.04618 | 0.98224 | -0.34205 | 0.9818 | -0.35066 | 12.6867
75 | -0.03447 | -0.0086577 | 0.034479 | 0.0086635 | 9.3135e-06 | 5.845e-06 | 0.052189 | 0.052189 | 0.052189 | 0.98295 | -0.32829 | 0.98324 | -0.32263 | 14.3375
76 | 0.020754 | 0.0052082 | -0.020736 | -0.0051972 | 1.8088e-05 | 1.0957e-05 | 0.031411 | 0.031412 | 0.031412 | 0.98324 | -0.32263 | 0.9823 | -0.34093 | 8.6296
77 | -0.057559 | -0.014454 | 0.05763 | 0.014499 | 7.0479e-05 | 4.4792e-05 | 0.087119 | 0.087119 | 0.087119 | 0.98324 | -0.32263 | 0.98455 | -0.297 | 23.9339
78 | 0.01517 | 0.0038023 | -0.01517 | -0.0038021 | 4.2874e-07 | 2.4699e-07 | 0.022981 | 0.022981 | 0.022981 | 0.9823 | -0.34093 | 0.98227 | -0.34152 | 6.3134
79 | 0.0080766 | 0.0020246 | -0.0080742 | -0.0020236 | 2.4215e-06 | 9.9886e-07 | 0.012207 | 0.012207 | 0.012207 | 0.98455 | -0.297 | 0.98423 | -0.3033 | 3.3536
80 | -0.065706 | -0.016524 | 0.065743 | 0.016547 | 3.6603e-05 | 2.33e-05 | 0.099326 | 0.099326 | 0.099326 | 0.98455 | -0.297 | 0.98515 | -0.28535 | 27.2874
81 | -0.02754 | -0.0069021 | 0.027541 | 0.0069031 | 1.6283e-06 | 1.0099e-06 | 0.041514 | 0.041514 | 0.041514 | 0.98711 | -0.2474 | 0.98717 | -0.24616 | 11.405
82 | -0.0471 | -0.011805 | 0.047128 | 0.011823 | 2.8179e-05 | 1.7844e-05 | 0.070996 | 0.070996 | 0.070996 | 0.98717 | -0.24616 | 0.98782 | -0.23361 | 19.5044
83 | 0.011177 | 0.0028013 | -0.011175 | -0.0028004 | 1.6901e-06 | 8.827e-07 | 0.016931 | 0.016931 | 0.016931 | 0.98227 | -0.34152 | 0.98211 | -0.34469 | 4.6515
84 | -0.068159 | -0.017153 | 0.068328 | 0.01726 | 0.00016897 | 0.0001076 | 0.10298 | 0.10298 | 0.10298 | 0.98515 | -0.28535 | 0.98782 | -0.23361 | 28.2902
85 | -0.11546 | -0.029083 | 0.11558 | 0.029161 | 0.00012158 | 7.7676e-05 | 0.17397 | 0.17397 | 0.17397 | 0.98782 | -0.23361 | 0.98895 | -0.21162 | 47.7945
86 | 0.011718 | 0.0029382 | -0.011713 | -0.0029355 | 5.1298e-06 | 2.7188e-06 | 0.017632 | 0.017633 | 0.017633 | 0.98895 | -0.21162 | 0.98848 | -0.22081 | 4.8441
87 | 0.0041269 | 0.0010342 | -0.0041266 | -0.0010342 | 2.9977e-07 | -7.363e-08 | 0.0062125 | 0.0062126 | 0.0062126 | 0.98848 | -0.22081 | 0.9884 | -0.22233 | 1.7067
88 | 0.0072689 | 0.0018216 | -0.0072667 | -0.0018208 | 2.227e-06 | 8.0592e-07 | 0.011013 | 0.011013 | 0.011013 | 0.98211 | -0.34469 | 0.98178 | -0.35113 | 3.0257
89 | 0.0072667 | 0.0018208 | -0.0072646 | -0.00182 | 2.0294e-06 | 7.348e-07 | 0.011013 | 0.011014 | 0.011014 | 0.98178 | -0.35113 | 0.98148 | -0.35699 | 3.0257
90 | 0.0059011 | 0.0014783 | -0.0059003 | -0.0014781 | 8.3819e-07 | 1.8357e-07 | 0.0089464 | 0.0089465 | 0.0089465 | 0.98148 | -0.35699 | 0.98133 | -0.35997 | 2.4578
91 | 0.0048058 | 0.0012038 | -0.0048053 | -0.0012038 | 4.983e-07 | 2.7949e-09 | 0.007287 | 0.0072871 | 0.0072871 | 0.98133 | -0.35997 | 0.98122 | -0.36215 | 2.002
92 | 0.018044 | 0.0045235 | -0.018041 | -0.0045214 | 3.5817e-06 | 2.1191e-06 | 0.026873 | 0.026873 | 0.026873 | 0.99918 | -0.015834 | 0.99896 | -0.020001 | 7.3827
93 | 0.0084991 | 0.00213 | -0.008498 | -0.0021296 | 1.0984e-06 | 4.6373e-07 | 0.01266 | 0.01266 | 0.01266 | 0.99896 | -0.020001 | 0.99882 | -0.022714 | 3.478
94 | 0.0056155 | 0.0014071 | -0.005615 | -0.0014071 | 4.9023e-07 | 6.9295e-08 | 0.0083658 | 0.0083659 | 0.0083659 | 0.99882 | -0.022714 | 0.99872 | -0.024547 | 2.2983
95 | 0.00684 | 0.0017141 | -0.0068393 | -0.0017138 | 6.9977e-07 | 2.1205e-07 | 0.010183 | 0.010183 | 0.010183 | 0.99947 | -0.010148 | 0.99936 | -0.012296 | 2.7976
96 | 0.003035 | 0.00076046 | -0.0030349 | -0.00076062 | 1.4502e-07 | -1.5465e-07 | 0.0045219 | 0.004522 | 0.004522 | 0.99872 | -0.024547 | 0.99867 | -0.02555 | 1.2423
97 | 0.0027888 | 0.00069869 | -0.0027886 | -0.0006989 | 1.4839e-07 | -2.0572e-07 | 0.0041523 | 0.0041524 | 0.0041524 | 0.99936 | -0.012296 | 0.9993 | -0.013413 | 1.1408
98 | 0.0083682 | 0.0020974 | -0.0083678 | -0.0020972 | 4.6104e-07 | 1.9343e-07 | 0.012524 | 0.012524 | 0.012524 | 0.99423 | -0.11016 | 0.99417 | -0.11131 | 3.4408
99 | 0.0038665 | 0.00096851 | -0.0038663 | -0.00096859 | 2.2071e-07 | -7.4972e-08 | 0.0058633 | 0.0058634 | 0.0058634 | 0.98122 | -0.36215 | 0.98116 | -0.36335 | 1.6108
100 | 0.0031489 | 0.00078881 | -0.0031488 | -0.0007889 | 1.1043e-07 | -9.2396e-08 | 0.0047755 | 0.0047756 | 0.0047756 | 0.98116 | -0.36335 | 0.98112 | -0.36409 | 1.312
101 | 0.0019543 | 0.00048952 | -0.0019542 | -0.00048978 | 7.8671e-08 | -2.5121e-07 | 0.0029639 | 0.002964 | 0.002964 | 0.98112 | -0.36409 | 0.98108 | -0.36493 | 0.81429

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53392 | 0.13555

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.027915 | 0.0069961
1 | 0.0022605 | 0.00056654
2 | 0.01344 | 0.0033684
3 | 0.05385 | 0.013496
4 | 0.0083379 | 0.0020897
5 | 0.0095304 | 0.0023885
6 | 0.0076543 | 0.0019183
7 | 0.0079902 | 0.0020025
8 | 0.0067119 | 0.0016822
9 | 0.0029092 | 0.00072912
10 | 0.0091252 | 0.002287
11 | 0.012534 | 0.0031413
12 | 0.00914 | 0.0022907
13 | 0.0050442 | 0.0012642
14 | 0.010284 | 0.0025775
15 | 0.011048 | 0.002769
16 | 0.009788 | 0.0024531
17 | 0.011519 | 0.002887
18 | 0.011075 | 0.0027756
19 | 0.0024739 | 0.00062002
20 | 0.0071185 | 0.0017841
21 | 0.0014429 | 0.00036163
22 | 0.0037498 | 0.0009398
23 | 0.0039975 | 0.0010019
24 | 0.0046346 | 0.0011615
25 | 0.00058366 | 0.00014628
26 | 0.0051282 | 0.0012853
27 | 0.0016888 | 0.00042326
28 | 0.0049407 | 0.0012382
29 | 0.021056 | 0.0052772
30 | 0.0045833 | 0.0011487
31 | 0.0050592 | 0.001268
32 | 0.0048553 | 0.0012169
33 | 0.0030696 | 0.00076932
34 | 0.0031329 | 0.00078518
35 | 0.0029326 | 0.00073497
36 | 0.0015515 | 0.00038884
37 | 0.0014233 | 0.00035671
38 | 0.02141 | 0.0053659
39 | 0.0039059 | 0.00097891
40 | 0.012178 | 0.0030522
41 | 0.020092 | 0.0050356
42 | 0.0012237 | 0.00030668
43 | 0.0032016 | 0.00080239
44 | 0.00076552 | 0.00019186
45 | 0.0023254 | 0.00058281
46 | 0.0055657 | 0.0013949
47 | 0.02754 | 0.0069021
48 | 0.019559 | 0.0049018
49 | 0.0039932 | 0.0010008
50 | 0.0080742 | 0.0020236
51 | 0.0024167 | 0.00060567
52 | 0.0075863 | 0.0019013
53 | 0.0013635 | 0.00034173
54 | 0.0010945 | 0.0002743
55 | 0.0085693 | 0.0021477
56 | 0.0095417 | 0.0023914
57 | 0.0028825 | 0.00072243
58 | 0.0028987 | 0.00072648
59 | 0.00258 | 0.00064661
60 | 0.0040505 | 0.0010151
61 | 0.0030349 | 0.00076062
62 | 0.0027886 | 0.0006989
63 | 0.0041266 | 0.0010342
64 | 0.016621 | 0.0041656
65 | 0.0083678 | 0.0020972
66 | 0.00051269 | 0.00012849
67 | 0.00093885 | 0.0002353
68 | 0.00071732 | 0.00017978
69 | 0.0011945 | 0.00029938
70 | 0.0019542 | 0.00048978

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1