## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_101-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_101-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_101-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_101-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_101-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_101-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_101-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_101-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_101-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_101-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_101-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_101-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_101-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_101-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_101-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_101-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_101-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_101-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_101-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_101-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_101-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_101-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_101-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_101-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_101-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_101-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_101-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_101-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_101-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_101-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_101-5_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_101-5_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_101-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_101-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_101-5_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_101-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_101-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_101-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_101-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_101-5_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_101-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_101-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_101-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_101-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_101-5_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_101-5_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_101-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_101-5_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_101-5_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_101-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_101-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_101-5_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_101-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_101-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_101-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_101-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_101-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_101-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_101-5_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_101-5_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_101-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_101-5_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_101-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_101-5_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_101-5_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_101-5_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_101-5_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_101-5_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_101-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_101-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_101-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_101-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_101-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_101-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_101-5_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_101-5_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_101-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_101-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_101-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_101-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_101-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_101-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_101-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_101-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_101-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_101-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_101-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_101-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_101-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_101-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_101-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_101-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_101-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_101-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_101-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_101-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_101-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_101-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_101-5_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_101-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_101-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_101-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_101-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_101-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_101-5_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_101-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_101-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_101-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_101-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_101-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_101-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_101-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_101-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_101-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_101-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_101-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_101-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_101-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_101-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_101-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_101-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_101-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_101-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_101-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_101-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_101-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_101-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_101-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_101-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_101-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_101-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_101-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_101-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_101-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_101-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_101-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_101-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_101-5_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_101-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_101-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_101-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_101-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_101-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_101-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_101-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_101-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_101-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_101-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_101-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_101-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_101-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_101-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_101-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_101-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_101-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_101-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_101-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_101-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_101-5_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_101-5_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_101-5_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_101-5_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_352_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_101-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0056287 | 0.0014107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_101-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0026563 | 0.00066573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_101-5_0_4_load_4 | 4 | 0.0029424 | 0.00073744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_101-5_0_4_load_5 | 5 | 0.00982 | 0.0024611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_101-5_0_4_load_6 | 6 | 0.0047301 | 0.0011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_101-5_0_4_load_41 | 7 | 0.0011596 | 0.00029063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_101-5_0_4_load_91 | 8 | 0.0066518 | 0.0016671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_101-5_0_4_load_47 | 11 | 0.011368 | 0.002849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_101-5_0_4_load_7 | 14 | 0.012279 | 0.0030774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_101-5_0_4_load_8 | 15 | 0.0018704 | 0.00046876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_101-5_0_4_load_10 | 17 | 0.0018873 | 0.000473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_101-5_0_4_load_11 | 18 | 0.015208 | 0.0038115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_101-5_0_4_load_25 | 21 | 0.0021717 | 0.00054429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_101-5_0_4_load_65 | 24 | 0.0088862 | 0.0022271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_101-5_0_4_load_61 | 25 | 0.0091793 | 0.0023006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_101-5_0_4_load_58 | 28 | 0.0083354 | 0.002089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_101-5_0_4_load_158 | 30 | 0.0072087 | 0.0018067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_101-5_0_4_load_145 | 33 | 0.0024788 | 0.00062124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_101-5_0_4_load_115 | 36 | 0.014578 | 0.0036536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_101-5_0_4_load_167 | 39 | 0.004573 | 0.0011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_101-5_0_4_load_152 | 45 | 0.0072485 | 0.0018167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_101-5_0_4_load_157 | 47 | 0.0092503 | 0.0023183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_101-5_0_4_load_153 | 48 | 0.0072672 | 0.0018213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_101-5_0_4_load_159 | 51 | 0.0071887 | 0.0018016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_101-5_0_4_load_40 | 53 | 0.010546 | 0.0026431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_101-5_0_4_load_76 | 54 | 0.021194 | 0.0053118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_101-5_0_4_load_46 | 55 | 0.0085898 | 0.0021528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_101-5_0_4_load_168 | 58 | 0.0091755 | 0.0022996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_101-5_0_4_load_166 | 59 | 0.0046394 | 0.0011627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_101-5_0_4_load_165 | 61 | 0.0083294 | 0.0020875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_101-5_0_4_load_156 | 63 | 0.0072517 | 0.0018174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_101-5_0_4_load_164 | 64 | 0.0024842 | 0.0006226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_101-5_0_4_load_147 | 66 | 0.0052729 | 0.0013215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_101-5_0_4_load_144 | 67 | 0.0052689 | 0.0013205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_101-5_0_4_load_79 | 71 | 0.0029286 | 0.00073398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_101-5_0_4_load_108 | 72 | 0.014954 | 0.0037479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_101-5_0_4_load_155 | 74 | 0.0072028 | 0.0018052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_101-5_0_4_load_73 | 76 | 0.0030556 | 0.00076581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_101-5_0_4_load_74 | 77 | 0.0032301 | 0.00080955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_101-5_0_4_load_26 | 79 | 0.0034339 | 0.00086062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_101-5_0_4_load_27 | 80 | 0.0012608 | 0.00031597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_101-5_0_4_load_31 | 82 | 0.00043146 | 0.00010813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_101-5_0_4_load_39 | 86 | 0.0016189 | 0.00040572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_101-5_0_4_load_102 | 88 | 0.010847 | 0.0027185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_101-5_0_4_load_118 | 91 | 0.0062792 | 0.0015737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_101-5_0_4_load_77 | 92 | 0.0011319 | 0.00028369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_101-5_0_4_load_132 | 95 | 0.00092094 | 0.00023081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_101-5_0_4_load_141 | 98 | 0.0013529 | 0.00033907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_101-5_0_4_load_117 | 99 | 0.0027827 | 0.00069742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_101-5_0_4_load_88 | 100 | 0.0029466 | 0.00073848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_101-5_0_4_load_127 | 102 | 0.00091244 | 0.00022868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_101-5_0_4_load_143 | 104 | 0.0054146 | 0.001357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_101-5_0_4_load_133 | 106 | 0.00041597 | 0.00010425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_101-5_0_4_load_140 | 108 | 0.00074166 | 0.00018588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_101-5_0_4_load_137 | 110 | 0.00066374 | 0.00016635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_101-5_0_4_load_101 | 112 | 0.011586 | 0.0029037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_101-5_0_4_load_49 | 113 | 0.0099127 | 0.0024844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_101-5_0_4_load_56 | 116 | 0.004177 | 0.0010469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_101-5_0_4_load_57 | 117 | 0.0094765 | 0.002375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_101-5_0_4_load_59 | 118 | 0.0079527 | 0.0019931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_101-5_0_4_load_68 | 122 | 0.0070859 | 0.0017759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_101-5_0_4_load_67 | 123 | 0.0089148 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_101-5_0_4_load_96 | 125 | 0.004159 | 0.0010423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_101-5_0_4_load_70 | 127 | 0.0090182 | 0.0022602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_101-5_0_4_load_93 | 129 | 0.0021825 | 0.000547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_101-5_0_4_load_124 | 131 | 0.0024375 | 0.00061089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_101-5_0_4_load_125 | 132 | 0.0038172 | 0.00095668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_101-5_0_4_load_85 | 136 | 0.0014976 | 0.00037533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_101-5_0_4_load_148 | 137 | 0.0024937 | 0.00062497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_101-5_0_4_load_87 | 138 | 0.0033267 | 0.00083376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_101-5_0_4_load_92 | 140 | 0.0057269 | 0.0014353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_101-5_0_4_load_121 | 142 | 0.0082569 | 0.0020694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_101-5_0_4_load_99 | 143 | 0.003635 | 0.00091102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_101-5_0_4_load_126 | 144 | 0.0026542 | 0.0006652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_101-5_0_4_load_103 | 145 | 0.0088814 | 0.0022259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_101-5_0_4_load_105 | 146 | 0.030183 | 0.0075645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_101-5_0_4_load_107 | 147 | 0.016024 | 0.0040159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_101-5_0_4_load_116 | 150 | 0.0040928 | 0.0010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_101-5_0_4_load_114 | 152 | 0.026638 | 0.0066761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_101-5_0_4_load_136 | 153 | 0.0016549 | 0.00041475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_101-5_0_4_load_128 | 154 | 0.0035863 | 0.00089882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_101-5_0_4_load_129 | 155 | 0.0013349 | 0.00033456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_101-5_0_4_load_130 | 156 | 0.00038649 | 9.6863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_101-5_0_4_load_134 | 157 | 0.00081968 | 0.00020543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_101-5_0_4_load_162 | 158 | 0.0024785 | 0.00062118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_101-5_0_4_load_163 | 159 | 0.0024932 | 0.00062485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_101-5_0_4_load_160 | 160 | 0.0072239 | 0.0018105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_101-5_0_4_load_161 | 161 | 0.0072034 | 0.0018053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_101-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_101-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_101-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_101-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0015788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_101-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_101-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.02455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_101-5_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.024812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_101-5_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.010654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_101-5_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0092798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_101-5_0_4_line_9 |  | 8 | 13 | 0.03309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_101-5_0_4_line_10 |  | 9 | 56 | 0.015493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_101-5_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.019849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_101-5_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.044694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_101-5_0_4_line_13 |  | 12 | 54 | 0.031744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_101-5_0_4_line_14 |  | 12 | 56 | 0.029263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_101-5_0_4_line_15 |  | 13 | 139 | 0.012024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_101-5_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.02989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_101-5_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.033553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_101-5_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.018664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_101-5_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.00439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_101-5_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.038776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_101-5_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.02909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_101-5_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.040437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_101-5_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.055192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_101-5_0_4_line_24 |  | 20 | 52 | 0.004008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_101-5_0_4_line_25 |  | 21 | 53 | 0.008578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_101-5_0_4_line_26 |  | 22 | 54 | 0.021401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_101-5_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_101-5_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.022471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_101-5_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.0079112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_101-5_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.045337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_101-5_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.013722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_101-5_0_4_line_32 |  | 28 | 62 | 0.033341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_101-5_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.004935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_101-5_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.016621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_101-5_0_4_line_35 |  | 31 | 63 | 0.004823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_101-5_0_4_line_36 |  | 31 | 46 | 0.016412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_101-5_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.005424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_101-5_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_101-5_0_4_line_39 |  | 32 | 35 | 0.061103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_101-5_0_4_line_40 |  | 34 | 64 | 0.004217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_101-5_0_4_line_41 |  | 34 | 65 | 0.021379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_101-5_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.059201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_101-5_0_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.062236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_101-5_0_4_line_44 |  | 37 | 72 | 0.028815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_101-5_0_4_line_45 |  | 37 | 73 | 0.045742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_101-5_0_4_line_46 |  | 38 | 39 | 0.003358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_101-5_0_4_line_47 |  | 38 | 40 | 0.052789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_101-5_0_4_line_48 |  | 38 | 41 | 0.068001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_101-5_0_4_line_49 |  | 38 | 42 | 0.016244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_101-5_0_4_line_50 |  | 40 | 47 | 0.004877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_101-5_0_4_line_51 |  | 41 | 59 | 0.00519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_101-5_0_4_line_52 |  | 41 | 60 | 0.016489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_101-5_0_4_line_53 |  | 41 | 57 | 0.039843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_101-5_0_4_line_54 |  | 42 | 66 | 0.006244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_101-5_0_4_line_55 |  | 43 | 44 | 0.016777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_101-5_0_4_line_56 |  | 43 | 45 | 0.007464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_101-5_0_4_line_57 |  | 43 | 46 | 0.035299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_101-5_0_4_line_58 |  | 44 | 74 | 0.005855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_101-5_0_4_line_59 |  | 44 | 75 | 0.031921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_101-5_0_4_line_60 |  | 44 | 65 | 0.06058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_101-5_0_4_line_61 |  | 46 | 48 | 0.005065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_101-5_0_4_line_62 |  | 46 | 49 | 0.07344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_101-5_0_4_line_63 |  | 49 | 50 | 0.015295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_101-5_0_4_line_64 |  | 49 | 51 | 0.004951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_101-5_0_4_line_65 |  | 50 | 61 | 0.00378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_101-5_0_4_line_66 |  | 50 | 57 | 0.03981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_101-5_0_4_line_67 |  | 52 | 76 | 0.0054567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_101-5_0_4_line_68 |  | 52 | 77 | 0.0039225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_101-5_0_4_line_69 |  | 53 | 78 | 0.026233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_101-5_0_4_line_70 |  | 55 | 56 | 0.0018173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_101-5_0_4_line_71 |  | 57 | 58 | 0.00384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_101-5_0_4_line_72 |  | 60 | 67 | 0.007037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_101-5_0_4_line_73 |  | 60 | 68 | 0.050918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_101-5_0_4_line_74 |  | 62 | 118 | 0.0069439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_101-5_0_4_line_75 |  | 62 | 114 | 0.026732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_101-5_0_4_line_76 |  | 65 | 158 | 0.004284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_101-5_0_4_line_77 |  | 65 | 159 | 0.022065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_101-5_0_4_line_78 |  | 65 | 103 | 0.062416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_101-5_0_4_line_79 |  | 68 | 69 | 0.030057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_101-5_0_4_line_80 |  | 68 | 70 | 0.028714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_101-5_0_4_line_81 |  | 68 | 71 | 0.01125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_101-5_0_4_line_82 |  | 69 | 129 | 0.0059275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_101-5_0_4_line_83 |  | 70 | 132 | 0.037928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_101-5_0_4_line_84 |  | 70 | 130 | 0.048667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_101-5_0_4_line_85 |  | 72 | 148 | 0.025801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_101-5_0_4_line_86 |  | 73 | 146 | 0.059052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_101-5_0_4_line_87 |  | 73 | 145 | 0.029555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_101-5_0_4_line_88 |  | 75 | 160 | 0.005705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_101-5_0_4_line_89 |  | 75 | 161 | 0.02309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_101-5_0_4_line_90 |  | 76 | 135 | 0.028318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_101-5_0_4_line_91 |  | 77 | 85 | 0.027779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_101-5_0_4_line_92 |  | 78 | 86 | 0.020729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_101-5_0_4_line_93 |  | 78 | 81 | 0.02206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_101-5_0_4_line_94 |  | 79 | 80 | 0.017547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_101-5_0_4_line_95 |  | 79 | 81 | 0.022817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_101-5_0_4_line_96 |  | 81 | 82 | 0.033092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_101-5_0_4_line_97 |  | 82 | 87 | 0.02531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_101-5_0_4_line_98 |  | 83 | 84 | 0.019617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_101-5_0_4_line_99 |  | 83 | 85 | 0.010242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_101-5_0_4_line_100 |  | 84 | 88 | 0.025707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_101-5_0_4_line_101 |  | 85 | 100 | 0.019786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_101-5_0_4_line_102 |  | 86 | 101 | 0.0068392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_101-5_0_4_line_103 |  | 87 | 92 | 0.016467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_101-5_0_4_line_104 |  | 87 | 90 | 0.038624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_101-5_0_4_line_105 |  | 88 | 102 | 0.022954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_101-5_0_4_line_106 |  | 89 | 90 | 0.084954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_101-5_0_4_line_107 |  | 89 | 91 | 0.059284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_101-5_0_4_line_108 |  | 90 | 103 | 0.016737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_101-5_0_4_line_109 |  | 90 | 104 | 0.005859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_101-5_0_4_line_110 |  | 91 | 97 | 0.057589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_101-5_0_4_line_111 |  | 93 | 94 | 0.077259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_101-5_0_4_line_112 |  | 93 | 95 | 0.134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_101-5_0_4_line_113 |  | 93 | 96 | 0.11817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_101-5_0_4_line_114 |  | 94 | 97 | 0.019347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_101-5_0_4_line_115 |  | 94 | 98 | 0.052525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_101-5_0_4_line_116 |  | 95 | 105 | 0.015931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_101-5_0_4_line_117 |  | 96 | 106 | 0.030394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_101-5_0_4_line_118 |  | 97 | 99 | 0.024874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_101-5_0_4_line_119 |  | 98 | 109 | 0.011776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_101-5_0_4_line_120 |  | 99 | 111 | 0.052302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_101-5_0_4_line_121 |  | 101 | 112 | 0.016588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_101-5_0_4_line_122 |  | 102 | 144 | 0.0020183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_101-5_0_4_line_123 |  | 103 | 137 | 0.007382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_101-5_0_4_line_124 |  | 105 | 156 | 0.0148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_101-5_0_4_line_125 |  | 106 | 157 | 0.024698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_101-5_0_4_line_126 |  | 107 | 108 | 0.02612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_101-5_0_4_line_127 |  | 107 | 109 | 0.015723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_101-5_0_4_line_128 |  | 107 | 110 | 0.0079741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_101-5_0_4_line_129 |  | 110 | 153 | 0.014041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_101-5_0_4_line_130 |  | 111 | 149 | 0.05146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_101-5_0_4_line_131 |  | 113 | 114 | 0.026978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_101-5_0_4_line_132 |  | 114 | 115 | 0.021221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_101-5_0_4_line_133 |  | 115 | 116 | 0.020784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_101-5_0_4_line_134 |  | 115 | 117 | 0.0025293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_101-5_0_4_line_135 |  | 116 | 119 | 0.012988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_101-5_0_4_line_136 |  | 118 | 121 | 0.041889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_101-5_0_4_line_137 |  | 119 | 120 | 0.015761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_101-5_0_4_line_138 |  | 120 | 123 | 0.034056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_101-5_0_4_line_139 |  | 121 | 122 | 0.010153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_101-5_0_4_line_140 |  | 122 | 124 | 0.012218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_101-5_0_4_line_141 |  | 123 | 125 | 0.035002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_101-5_0_4_line_142 |  | 124 | 127 | 0.037436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_101-5_0_4_line_143 |  | 125 | 126 | 0.01754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_101-5_0_4_line_144 |  | 126 | 141 | 0.078401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_101-5_0_4_line_145 |  | 127 | 128 | 0.031979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_101-5_0_4_line_146 |  | 128 | 129 | 0.023467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_101-5_0_4_line_147 |  | 130 | 131 | 0.0069177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_101-5_0_4_line_148 |  | 132 | 133 | 0.031219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_101-5_0_4_line_149 |  | 133 | 134 | 0.018853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_101-5_0_4_line_150 |  | 134 | 142 | 0.029834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_101-5_0_4_line_151 |  | 135 | 136 | 0.012076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_101-5_0_4_line_152 |  | 136 | 138 | 0.0016381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_101-5_0_4_line_153 |  | 139 | 140 | 0.10342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_101-5_0_4_line_154 |  | 141 | 143 | 0.096735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_101-5_0_4_line_155 |  | 144 | 154 | 0.0056436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_101-5_0_4_line_156 |  | 146 | 147 | 0.02049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_101-5_0_4_line_157 |  | 148 | 151 | 0.073713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_101-5_0_4_line_158 |  | 149 | 150 | 0.063873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_101-5_0_4_line_159 |  | 151 | 152 | 0.071774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_101-5_0_4_line_160 |  | 154 | 155 | 0.0066758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_101-5_0_4_trafo_153 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 162 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2676333.0768 | 1260078.9481 | 2676349.6282 | 1260091.2375 | 2676353.6864 | 1260090.4115 | 2676358.6843 | 1260083.8875
1 | 2676328.5609 | 1260084.2939 | 2676333.0768 | 1260078.9481
2 | 2676333.0768 | 1260078.9481 | 2676343.5131 | 1260066.6023
3 | 2676328.5609 | 1260084.2939 | 2676327.5227 | 1260085.4833
4 | 2676328.5609 | 1260084.2939 | 2676342.0752 | 1260096.0177
5 | 2676343.5131 | 1260066.6023 | 2676359.3619 | 1260047.8536
6 | 2676327.5227 | 1260085.4833 | 2676311.2072 | 1260104.1761
7 | 2676364.9 | 1260038.8267 | 2676361.734 | 1260045.0476 | 2676359.3619 | 1260047.8536
8 | 2676305.105 | 1260111.1673 | 2676311.2072 | 1260104.1761
9 | 2676377.509 | 1260008.3122 | 2676371.1456 | 1260026.555 | 2676364.9 | 1260038.8267
10 | 2676305.105 | 1260111.1673 | 2676294.9072 | 1260122.8558
11 | 2676351.6849 | 1260136.2648 | 2676351.2044 | 1260141.963 | 2676342.7308 | 1260152.028 | 2676342.6501 | 1260152.9981
12 | 2676351.6849 | 1260136.2648 | 2676339.2162 | 1260125.9295 | 2676333.1922 | 1260127.2417 | 2676327.2563 | 1260130.4787 | 2676316.9531 | 1260142.1547
13 | 2676316.9531 | 1260142.1547 | 2676298.8174 | 1260162.7031 | 2676298.2782 | 1260167.0061
14 | 2676294.9072 | 1260122.8558 | 2676315.4366 | 1260140.5228 | 2676316.9531 | 1260142.1547
15 | 2676377.509 | 1260008.3122 | 2676378.3036 | 1260006.321 | 2676382.3695 | 1259997.3111
16 | 2676251.4037 | 1260122.4815 | 2676254.6864 | 1260117.1998 | 2676258.3701 | 1260116.1799 | 2676265.2774 | 1260103.6594 | 2676268.9263 | 1260099.4777
17 | 2676229.0934 | 1260146.7703 | 2676242.6332 | 1260136.5926 | 2676251.4037 | 1260122.4815
18 | 2676280.6958 | 1260085.0096 | 2676275.6206 | 1260091.8059 | 2676268.9263 | 1260099.4777
19 | 2676229.0934 | 1260146.7703 | 2676226.8311 | 1260143.0081
20 | 2676229.0934 | 1260146.7703 | 2676233.7442 | 1260167.2013 | 2676249.5155 | 1260165.7478 | 2676251.4075 | 1260165.1495
21 | 2676285.612 | 1260058.7207 | 2676287.5629 | 1260062.3264 | 2676288.202 | 1260066.5378 | 2676288.2651 | 1260073.3327 | 2676284.0342 | 1260080.5392 | 2676280.6958 | 1260085.0096
22 | 2676205.9933 | 1260108.3541 | 2676226.8311 | 1260143.0081
23 | 2676251.4075 | 1260165.1495 | 2676280.1556 | 1260191.3287 | 2676291.0152 | 1260179.1594
24 | 2676285.612 | 1260058.7207 | 2676287.1971 | 1260055.0384
25 | 2676205.9933 | 1260108.3541 | 2676201.5728 | 1260101.0028
26 | 2676291.0152 | 1260179.1594 | 2676292.4454 | 1260177.5544 | 2676296.5404 | 1260180.8764 | 2676298.2782 | 1260167.0061
27 | 2676246.0656 | 1260221.1231 | 2676257.9546 | 1260206.9232
28 | 2676246.0656 | 1260221.1231 | 2676235.8948 | 1260241.1601
29 | 2676238.2817 | 1260246.1195 | 2676234.2953 | 1260244.3112 | 2676235.8948 | 1260241.1601
30 | 2676203.743 | 1260249.9443 | 2676205.2306 | 1260246.8055 | 2676225.8347 | 1260257.49 | 2676233.027 | 1260256.1706 | 2676238.2817 | 1260246.1195
31 | 2676203.743 | 1260249.9443 | 2676197.7276 | 1260262.2776
32 | 2676183.112 | 1260292.244 | 2676197.7276 | 1260262.2776
33 | 2676179.1818 | 1260188.9485 | 2676178.9438 | 1260184.0195
34 | 2676162.8504 | 1260191.7627 | 2676175.8636 | 1260190.2624 | 2676179.1818 | 1260188.9485
35 | 2676162.8504 | 1260191.7627 | 2676162.4827 | 1260186.9543
36 | 2676162.8504 | 1260191.7627 | 2676161.8563 | 1260192.873 | 2676147.0273 | 1260194.9059
37 | 2676075.3544 | 1260185.755 | 2676080.7911 | 1260185.5581
38 | 2676080.3313 | 1260169.162 | 2676080.7911 | 1260185.5581
39 | 2676046.651 | 1260214.6413 | 2676083.0191 | 1260209.8162 | 2676081.1654 | 1260198.6506 | 2676080.7911 | 1260185.5581
40 | 2676076.1019 | 1260169.241 | 2676080.3313 | 1260169.162
41 | 2676079.7243 | 1260147.7936 | 2676080.3313 | 1260169.162
42 | 2676046.651 | 1260214.6413 | 2676042.9071 | 1260172.8727 | 2676041.6075 | 1260155.657
43 | 2676046.651 | 1260214.6413 | 2675984.9243 | 1260223.9
44 | 2675984.9243 | 1260223.9 | 2675956.4631 | 1260228.4013
45 | 2675984.9243 | 1260223.9 | 2675988.7025 | 1260269.483
46 | 2676097.8614 | 1260264.7264 | 2676096.5597 | 1260261.6296
47 | 2676097.8614 | 1260264.7264 | 2676101.1943 | 1260263.435 | 2676105.0953 | 1260261.9284 | 2676106.0027 | 1260261.1061 | 2676108.2524 | 1260259.0669 | 2676109.1674 | 1260255.3202 | 2676108.8966 | 1260251.1803 | 2676113.6091 | 1260249.8621 | 2676121.3977 | 1260250.8074 | 2676120.8522 | 1260246.9308 | 2676118.982 | 1260245.8393 | 2676118.383 | 1260245.5313 | 2676124.3092 | 1260233.6541
48 | 2676097.8614 | 1260264.7264 | 2676101.1943 | 1260263.435 | 2676105.0953 | 1260261.9284 | 2676106.0027 | 1260261.1061 | 2676113.0281 | 1260266.8898 | 2676110.4952 | 1260269.8594 | 2676109.3548 | 1260272.9693 | 2676109.6309 | 1260278.4548 | 2676110.8928 | 1260283.4749 | 2676117.4995 | 1260298.9493 | 2676103.6119 | 1260305.1532
49 | 2676097.8614 | 1260264.7264 | 2676082.6814 | 1260270.6246
50 | 2676124.3092 | 1260233.6541 | 2676119.7961 | 1260231.7724
51 | 2676103.6119 | 1260305.1532 | 2676101.4493 | 1260300.4329
52 | 2676087.8637 | 1260310.1212 | 2676101.1635 | 1260306.2448 | 2676103.6119 | 1260305.1532
53 | 2676103.6119 | 1260305.1532 | 2676117.4995 | 1260298.9493 | 2676118.3787 | 1260298.5603 | 2676127.5267 | 1260292.8515 | 2676136.2783 | 1260283.3902
54 | 2676082.6814 | 1260270.6246 | 2676080.5335 | 1260264.7592
55 | 2676122.7608 | 1260182.3842 | 2676121.2378 | 1260168.9545 | 2676121.897 | 1260165.7605
56 | 2676115.2802 | 1260182.6771 | 2676122.7608 | 1260182.3842
57 | 2676122.7608 | 1260182.3842 | 2676124.122 | 1260194.333 | 2676132.9958 | 1260194.1248 | 2676145.9012 | 1260195.7254 | 2676147.0273 | 1260194.9059
58 | 2676116.0299 | 1260166.0075 | 2676121.897 | 1260165.7605
59 | 2676121.897 | 1260165.7605 | 2676122.7251 | 1260161.7348 | 2676150.3925 | 1260158.9108
60 | 2676079.7243 | 1260147.7936 | 2676102.0594 | 1260147.0134 | 2676102.5799 | 1260154.0032 | 2676120.1545 | 1260152.984 | 2676121.6821 | 1260154.3491 | 2676122.7251 | 1260161.7348 | 2676121.897 | 1260165.7605
61 | 2676147.0273 | 1260194.9059 | 2676146.0587 | 1260189.9341
62 | 2676147.0273 | 1260194.9059 | 2676145.9012 | 1260195.7254 | 2676161.9635 | 1260200.936 | 2676165.1114 | 1260203.4784 | 2676167.6469 | 1260209.0931 | 2676177.6145 | 1260214.0807 | 2676175.5468 | 1260218.3685 | 2676173.471 | 1260217.441 | 2676167.9704 | 1260214.9906 | 2676160.4381 | 1260232.7627 | 2676159.9382 | 1260234.124
63 | 2676154.6433 | 1260248.4778 | 2676159.9382 | 1260234.124
64 | 2676155.272 | 1260232.4293 | 2676159.9382 | 1260234.124
65 | 2676151.1888 | 1260246.9211 | 2676154.6433 | 1260248.4778
66 | 2676136.2783 | 1260283.3902 | 2676138.6402 | 1260280.8298 | 2676145.4401 | 1260271.3434 | 2676147.9432 | 1260265.4267 | 2676151.3631 | 1260257.3757 | 2676154.6433 | 1260248.4778
67 | 2676287.1971 | 1260055.0384 | 2676282.8622 | 1260055.1159 | 2676281.9165 | 1260055.718
68 | 2676287.1971 | 1260055.0384 | 2676288.7446 | 1260051.4341
69 | 2676189.2125 | 1260077.8824 | 2676197.1865 | 1260093.7081 | 2676201.5728 | 1260101.0028
70 | 2676294.9072 | 1260122.8558 | 2676293.7123 | 1260124.2251
71 | 2676136.2783 | 1260283.3902 | 2676133.6692 | 1260280.5656
72 | 2676087.8637 | 1260310.1212 | 2676085.5146 | 1260303.4859
73 | 2676061.8034 | 1260337.4736 | 2676058.9932 | 1260316.2992 | 2676067.4618 | 1260314.7624 | 2676079.2695 | 1260312.6237 | 2676087.8637 | 1260310.1212
74 | 2676183.112 | 1260292.244 | 2676180.2041 | 1260298.5497
75 | 2676206.8284 | 1260304.7144 | 2676183.112 | 1260292.244
76 | 2676079.7243 | 1260147.7936 | 2676079.4251 | 1260143.5198
77 | 2676062.7003 | 1260142.9266 | 2676063.0749 | 1260148.3689 | 2676079.7243 | 1260147.7936
78 | 2676079.7243 | 1260147.7936 | 2676102.0594 | 1260147.0134 | 2676100.1132 | 1260120.7797 | 2676103.7471 | 1260115.4335 | 2676105.132 | 1260113.2385 | 2676104.8834 | 1260108.5429
79 | 2676061.8034 | 1260337.4736 | 2676063.6448 | 1260351.3522 | 2676065.1425 | 1260367.3391
80 | 2676049.0518 | 1260353.2327 | 2676063.6448 | 1260351.3522 | 2676061.8034 | 1260337.4736
81 | 2676061.8034 | 1260337.4736 | 2676072.8323 | 1260335.2521
82 | 2676065.1425 | 1260367.3391 | 2676070.9454 | 1260368.548
83 | 2676049.0518 | 1260353.2327 | 2676013.1798 | 1260365.5493
84 | 2676039.357 | 1260394.4505 | 2676043.6416 | 1260390.6471 | 2676049.5366 | 1260384.6962 | 2676050.5032 | 1260383.9636 | 2676052.8705 | 1260382.1482 | 2676047.6818 | 1260366.5808 | 2676046.3975 | 1260362.7169 | 2676047.2715 | 1260358.0469 | 2676049.0518 | 1260353.2327
85 | 2675930.9778 | 1260232.4252 | 2675940.9015 | 1260230.8624 | 2675956.4631 | 1260228.4013
86 | 2675988.7025 | 1260269.483 | 2675983.7238 | 1260270.9869 | 2675988.5758 | 1260312.1915 | 2676000.9156 | 1260311.4605
87 | 2675988.7025 | 1260269.483 | 2676017.9853 | 1260265.4819
88 | 2676150.3925 | 1260158.9108 | 2676150.0966 | 1260153.2138
89 | 2676150.3925 | 1260158.9108 | 2676166.6529 | 1260156.9408 | 2676166.3781 | 1260150.1877
90 | 2676258.1264 | 1260069.6192 | 2676266.3369 | 1260067.0898 | 2676266.8042 | 1260065.3389 | 2676281.9165 | 1260055.718
91 | 2676295.2916 | 1260024.6975 | 2676294.6637 | 1260034.8082 | 2676288.8445 | 1260051.2012 | 2676288.7446 | 1260051.4341
92 | 2676189.2125 | 1260077.8824 | 2676170.0679 | 1260085.8295
93 | 2676180.565 | 1260057.5779 | 2676189.2125 | 1260077.8824
94 | 2676202.2623 | 1260050.5178 | 2676218.9482 | 1260045.0884
95 | 2676180.565 | 1260057.5779 | 2676202.2623 | 1260050.5178
96 | 2676180.565 | 1260057.5779 | 2676168.5837 | 1260061.4489 | 2676149.0435 | 1260067.6516
97 | 2676124.4216 | 1260073.2674 | 2676131.624 | 1260072.3483 | 2676143.9417 | 1260069.2711 | 2676149.0435 | 1260067.6516
98 | 2676288.5474 | 1260016.9714 | 2676269.9677 | 1260023.4257
99 | 2676288.5474 | 1260016.9714 | 2676295.2916 | 1260024.6975
100 | 2676269.9677 | 1260023.4257 | 2676256.6311 | 1260001.4483
101 | 2676295.2916 | 1260024.6975 | 2676314.5763 | 1260020.2701
102 | 2676163.7513 | 1260088.4516 | 2676170.0679 | 1260085.8295
103 | 2676124.4216 | 1260073.2674 | 2676128.5625 | 1260089.2056
104 | 2676104.0131 | 1260091.8301 | 2676103.5702 | 1260074.1221 | 2676117.0835 | 1260074.196 | 2676124.4216 | 1260073.2674
105 | 2676256.6311 | 1260001.4483 | 2676233.8008 | 1260003.8267
106 | 2676037.2171 | 1260068.4872 | 2676047.0981 | 1260072.028 | 2676055.7595 | 1260073.1068 | 2676070.3088 | 1260071.7483 | 2676080.6143 | 1260071.5806 | 2676103.5702 | 1260074.1221 | 2676104.0131 | 1260091.8301
107 | 2676037.2171 | 1260068.4872 | 2676028.5588 | 1260065.9852 | 2676021.0246 | 1260065.1656 | 2675978.6335 | 1260060.0954
108 | 2676104.0131 | 1260091.8301 | 2676104.8834 | 1260108.5429
109 | 2676098.1514 | 1260092.244 | 2676104.0131 | 1260091.8301
110 | 2675921.4523 | 1260053.2562 | 2675978.6335 | 1260060.0954
111 | 2675908.8444 | 1260045.4775 | 2675916.5431 | 1260046.3992 | 2675917.9366 | 1260034.7305 | 2675929.7066 | 1260030.8674 | 2675943.6289 | 1260029.6229 | 2675959.4727 | 1260027.8248 | 2675973.4483 | 1260021.2548
112 | 2675973.4483 | 1260021.2548 | 2675964.1011 | 1260013.1176 | 2675950.4236 | 1260004.1019 | 2675921.2154 | 1259991.273 | 2675901.3965 | 1259977.4305 | 2675861.4685 | 1259948.7696
113 | 2675936.274 | 1259931.4765 | 2675963.6333 | 1259963.8632 | 2675991.7258 | 1259996.0704 | 2675992.0697 | 1260000.3892 | 2675990.0916 | 1260007.1022 | 2675973.4483 | 1260021.2548
114 | 2675908.8444 | 1260045.4775 | 2675916.5431 | 1260046.3992 | 2675921.8638 | 1260047.0346 | 2675921.4523 | 1260053.2562
115 | 2675908.8444 | 1260045.4775 | 2675909.3103 | 1260040.3018 | 2675907.1191 | 1260038.3722 | 2675903.6259 | 1260038.0494 | 2675886.844 | 1260039.5353 | 2675862.793 | 1260039.2268
116 | 2675848.5264 | 1259939.4796 | 2675861.4685 | 1259948.7696
117 | 2675936.274 | 1259931.4765 | 2675915.741 | 1259909.0674
118 | 2675921.4523 | 1260053.2562 | 2675922.6614 | 1260078.1005
119 | 2675851.0706 | 1260040.244 | 2675861.1914 | 1260039.2062 | 2675862.793 | 1260039.2268
120 | 2675925.2036 | 1260130.3405 | 2675922.6614 | 1260078.1005
121 | 2676163.7513 | 1260088.4516 | 2676147.8599 | 1260093.3619
122 | 2676231.7934 | 1260004.0359 | 2676233.8008 | 1260003.8267
123 | 2676097.4856 | 1260108.8368 | 2676104.8834 | 1260108.5429
124 | 2675848.5264 | 1259939.4796 | 2675844.8369 | 1259936.8303 | 2675836.2834 | 1259931.1682
125 | 2675915.741 | 1259909.0674 | 2675899.0555 | 1259890.8573
126 | 2675850.6817 | 1260067.6264 | 2675862.5728 | 1260062.5416 | 2675859.3758 | 1260049.7131
127 | 2675851.0706 | 1260040.244 | 2675852.1957 | 1260045.3734 | 2675857.8291 | 1260045.1343 | 2675859.3758 | 1260049.7131
128 | 2675859.3758 | 1260049.7131 | 2675856.9475 | 1260049.8154 | 2675851.4693 | 1260050.6648
129 | 2675837.5945 | 1260052.8162 | 2675851.4693 | 1260050.6648
130 | 2675925.2036 | 1260130.3405 | 2675976.3491 | 1260123.4249
131 | 2676206.8284 | 1260304.7144 | 2676209.3167 | 1260306.381 | 2676199.625 | 1260324.4477 | 2676198.756 | 1260324.6255 | 2676197.4996 | 1260326.8945
132 | 2676206.8284 | 1260304.7144 | 2676217.1669 | 1260286.1668
133 | 2676217.1669 | 1260286.1668 | 2676231.9495 | 1260295.3197 | 2676235.3304 | 1260294.9852
134 | 2676217.1669 | 1260286.1668 | 2676218.3992 | 1260283.958
135 | 2676246.7752 | 1260301.1262 | 2676235.3304 | 1260294.9852
136 | 2676161.3332 | 1260335.9079 | 2676170.2102 | 1260320.2214 | 2676180.2041 | 1260298.5497
137 | 2676257.0219 | 1260289.1269 | 2676246.7752 | 1260301.1262
138 | 2676257.0219 | 1260289.1269 | 2676259.9597 | 1260285.1617 | 2676264.0571 | 1260280.1107 | 2676271.2088 | 1260270.2398 | 2676276.7346 | 1260261.3961
139 | 2676161.3332 | 1260335.9079 | 2676154.2581 | 1260343.1897
140 | 2676145.7438 | 1260351.9528 | 2676154.2581 | 1260343.1897
141 | 2676293.4442 | 1260231.3196 | 2676288.537 | 1260236.3041 | 2676285.4 | 1260247.5277 | 2676276.7346 | 1260261.3961
142 | 2676145.7438 | 1260351.9528 | 2676131.2778 | 1260360.9402 | 2676117.249 | 1260367.0088 | 2676112.5107 | 1260368.9498
143 | 2676307.695 | 1260224.709 | 2676303.2699 | 1260223.6066 | 2676298.5239 | 1260225.18 | 2676294.9903 | 1260229.749 | 2676293.4442 | 1260231.3196
144 | 2676326.898 | 1260298.3902 | 2676321.3408 | 1260279.3152 | 2676310.9134 | 1260245.1437 | 2676305.3144 | 1260238.6444 | 2676305.1066 | 1260235.4727 | 2676307.695 | 1260224.709
145 | 2676086.6055 | 1260385.6511 | 2676092.4577 | 1260377.1644 | 2676112.5107 | 1260368.9498
146 | 2676086.6055 | 1260385.6511 | 2676076.4763 | 1260376.8364 | 2676073.379 | 1260373.2939 | 2676070.9454 | 1260368.548
147 | 2676039.357 | 1260394.4505 | 2676032.4393 | 1260394.4492
148 | 2675983.6523 | 1260375.6875 | 2676013.1798 | 1260365.5493
149 | 2675965.8661 | 1260382.0863 | 2675983.6523 | 1260375.6875
150 | 2675965.8661 | 1260382.0863 | 2675959.8233 | 1260376.0819 | 2675948.2429 | 1260358.1864
151 | 2676258.1264 | 1260069.6192 | 2676248.4567 | 1260062.3861
152 | 2676247.145 | 1260061.4049 | 2676248.4567 | 1260062.3861
153 | 2676382.3695 | 1259997.3111 | 2676383.8339 | 1260030.9888 | 2676387.4653 | 1260067.8747 | 2676383.9062 | 1260094.8381 | 2676382.9992 | 1260100.2138
154 | 2676365.4827 | 1260211.1885 | 2676353.0589 | 1260228.3301 | 2676339.1492 | 1260253.7366 | 2676330.1183 | 1260276.0482 | 2676326.898 | 1260298.3902
155 | 2676231.7934 | 1260004.0359 | 2676226.1802 | 1260004.6206
156 | 2676018.4963 | 1260302.2038 | 2676010.6793 | 1260303.5688 | 2676000.9156 | 1260311.4605 | 2676000.9156 | 1260311.4605
157 | 2675857.5953 | 1260241.402 | 2675930.9778 | 1260232.4252
158 | 2675976.3491 | 1260123.4249 | 2676023.9269 | 1260117.309 | 2676024.5568 | 1260101.4179
159 | 2675857.5953 | 1260241.402 | 2675851.9891 | 1260198.3976 | 2675846.6164 | 1260170.5045
160 | 2676226.1802 | 1260004.6206 | 2676219.5404 | 1260005.3124

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676358.6843 | 1260083.8875
1 | 2676333.0768 | 1260078.9481
2 | 2676328.5609 | 1260084.2939
3 | 2676343.5131 | 1260066.6023
4 | 2676327.5227 | 1260085.4833
5 | 2676342.0752 | 1260096.0177
6 | 2676359.3619 | 1260047.8536
7 | 2676311.2072 | 1260104.1761
8 | 2676364.9 | 1260038.8267
9 | 2676305.105 | 1260111.1673
10 | 2676351.6849 | 1260136.2648
11 | 2676342.6501 | 1260152.9981
12 | 2676316.9531 | 1260142.1547
13 | 2676377.509 | 1260008.3122
14 | 2676251.4037 | 1260122.4815
15 | 2676268.9263 | 1260099.4777
16 | 2676229.0934 | 1260146.7703
17 | 2676280.6958 | 1260085.0096
18 | 2676226.8311 | 1260143.0081
19 | 2676251.4075 | 1260165.1495
20 | 2676285.612 | 1260058.7207
21 | 2676205.9933 | 1260108.3541
22 | 2676291.0152 | 1260179.1594
23 | 2676246.0656 | 1260221.1231
24 | 2676257.9546 | 1260206.9232
25 | 2676235.8948 | 1260241.1601
26 | 2676238.2817 | 1260246.1195
27 | 2676203.743 | 1260249.9443
28 | 2676197.7276 | 1260262.2776
29 | 2676179.1818 | 1260188.9485
30 | 2676178.9438 | 1260184.0195
31 | 2676162.8504 | 1260191.7627
32 | 2676080.7912 | 1260185.5581
33 | 2676075.3544 | 1260185.755
34 | 2676080.3313 | 1260169.162
35 | 2676046.651 | 1260214.6413
36 | 2676041.6075 | 1260155.657
37 | 2675984.9243 | 1260223.9
38 | 2676097.8614 | 1260264.7264
39 | 2676096.5597 | 1260261.6296
40 | 2676124.3092 | 1260233.6541
41 | 2676103.6119 | 1260305.1532
42 | 2676082.6814 | 1260270.6246
43 | 2676122.7608 | 1260182.3842
44 | 2676121.897 | 1260165.7605
45 | 2676115.2802 | 1260182.6771
46 | 2676147.0273 | 1260194.9059
47 | 2676119.7961 | 1260231.7724
48 | 2676146.0587 | 1260189.9341
49 | 2676159.9382 | 1260234.124
50 | 2676154.6433 | 1260248.4778
51 | 2676155.272 | 1260232.4293
52 | 2676287.1971 | 1260055.0384
53 | 2676201.5728 | 1260101.0028
54 | 2676298.2782 | 1260167.0061
55 | 2676293.7123 | 1260124.2251
56 | 2676294.9072 | 1260122.8558
57 | 2676136.2783 | 1260283.3902
58 | 2676133.6692 | 1260280.5656
59 | 2676101.4493 | 1260300.4329
60 | 2676087.8637 | 1260310.1212
61 | 2676151.1888 | 1260246.9211
62 | 2676183.112 | 1260292.244
63 | 2676162.4827 | 1260186.9543
64 | 2676076.1019 | 1260169.241
65 | 2676079.7243 | 1260147.7936
66 | 2676080.5335 | 1260264.7592
67 | 2676085.5146 | 1260303.4859
68 | 2676061.8034 | 1260337.4736
69 | 2676065.1425 | 1260367.3391
70 | 2676049.0518 | 1260353.2327
71 | 2676072.8323 | 1260335.2521
72 | 2675956.4631 | 1260228.4013
73 | 2675988.7025 | 1260269.483
74 | 2676116.0299 | 1260166.0075
75 | 2676150.3925 | 1260158.9108
76 | 2676281.9165 | 1260055.718
77 | 2676288.7446 | 1260051.4341
78 | 2676189.2125 | 1260077.8824
79 | 2676202.2623 | 1260050.5178
80 | 2676218.9482 | 1260045.0884
81 | 2676180.565 | 1260057.5779
82 | 2676149.0435 | 1260067.6516
83 | 2676288.5474 | 1260016.9714
84 | 2676269.9677 | 1260023.4257
85 | 2676295.2916 | 1260024.6975
86 | 2676170.0679 | 1260085.8295
87 | 2676124.4216 | 1260073.2674
88 | 2676256.6311 | 1260001.4483
89 | 2676037.2171 | 1260068.4872
90 | 2676104.0131 | 1260091.8301
91 | 2675978.6335 | 1260060.0954
92 | 2676128.5625 | 1260089.2056
93 | 2675973.4483 | 1260021.2548
94 | 2675908.8444 | 1260045.4775
95 | 2675861.4685 | 1259948.7696
96 | 2675936.274 | 1259931.4765
97 | 2675921.4523 | 1260053.2562
98 | 2675862.793 | 1260039.2268
99 | 2675922.6614 | 1260078.1005
100 | 2676314.5763 | 1260020.2701
101 | 2676163.7513 | 1260088.4516
102 | 2676233.8008 | 1260003.8267
103 | 2676104.8834 | 1260108.5429
104 | 2676098.1514 | 1260092.2439
105 | 2675848.5264 | 1259939.4796
106 | 2675915.741 | 1259909.0674
107 | 2675859.3758 | 1260049.7131
108 | 2675850.6817 | 1260067.6264
109 | 2675851.0706 | 1260040.244
110 | 2675851.4693 | 1260050.6648
111 | 2675925.2036 | 1260130.3405
112 | 2676147.8599 | 1260093.3619
113 | 2676197.4996 | 1260326.8945
114 | 2676206.8284 | 1260304.7144
115 | 2676217.1669 | 1260286.1668
116 | 2676235.3304 | 1260294.9852
117 | 2676218.3992 | 1260283.958
118 | 2676180.2041 | 1260298.5497
119 | 2676246.7752 | 1260301.1262
120 | 2676257.0219 | 1260289.1269
121 | 2676161.3332 | 1260335.9079
122 | 2676154.2581 | 1260343.1897
123 | 2676276.7346 | 1260261.3961
124 | 2676145.7438 | 1260351.9528
125 | 2676293.4442 | 1260231.3196
126 | 2676307.695 | 1260224.709
127 | 2676112.5107 | 1260368.9498
128 | 2676086.6055 | 1260385.6511
129 | 2676070.9454 | 1260368.548
130 | 2676039.357 | 1260394.4505
131 | 2676032.4393 | 1260394.4492
132 | 2676013.1798 | 1260365.5493
133 | 2675983.6523 | 1260375.6875
134 | 2675965.8661 | 1260382.0863
135 | 2676258.1264 | 1260069.6192
136 | 2676248.4567 | 1260062.3861
137 | 2676097.4856 | 1260108.8368
138 | 2676247.145 | 1260061.4049
139 | 2676382.3695 | 1259997.3111
140 | 2676382.9992 | 1260100.2138
141 | 2676326.898 | 1260298.3902
142 | 2675948.2429 | 1260358.1864
143 | 2676365.4827 | 1260211.1885
144 | 2676231.7934 | 1260004.0359
145 | 2676017.9853 | 1260265.4819
146 | 2676000.9156 | 1260311.4605
147 | 2676018.4963 | 1260302.2038
148 | 2675930.9778 | 1260232.4252
149 | 2675976.3491 | 1260123.4249
150 | 2676024.5568 | 1260101.4179
151 | 2675857.5953 | 1260241.402
152 | 2675846.6164 | 1260170.5045
153 | 2675837.5945 | 1260052.8162
154 | 2676226.1802 | 1260004.6206
155 | 2676219.5404 | 1260005.3124
156 | 2675836.2834 | 1259931.1682
157 | 2675899.0555 | 1259890.8573
158 | 2676079.4251 | 1260143.5198
159 | 2676062.7003 | 1260142.9266
160 | 2676150.0966 | 1260153.2138
161 | 2676166.3781 | 1260150.1877
162 | 2676147.0273 | 1260194.9059

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97158 | -0.54805 | 0.0056287 | 0.0014107
1 | 0.97175 | -0.54462 | 0 | 0
2 | 0.97192 | -0.54134 | 0 | 0
3 | 0.97145 | -0.55052 | 0.0026563 | 0.00066573
4 | 0.97197 | -0.54032 | 0.0029424 | 0.00073744
5 | 0.97175 | -0.54459 | 0.00982 | 0.0024611
6 | 0.97106 | -0.55828 | 0.0047301 | 0.0011855
7 | 0.97285 | -0.52286 | 0.0011596 | 0.00029063
8 | 0.97094 | -0.56072 | 0.0066518 | 0.0016671
9 | 0.97319 | -0.51615 | 0 | 0
10 | 0.9746 | -0.48852 | 0 | 0
11 | 0.97439 | -0.49266 | 0.011368 | 0.002849
12 | 0.97507 | -0.4792 | 0 | 0
13 | 0.97076 | -0.56423 | 0 | 0
14 | 0.97758 | -0.43005 | 0.012279 | 0.0030774
15 | 0.97654 | -0.45032 | 0.0018704 | 0.00046876
16 | 0.97912 | -0.39984 | 0 | 0
17 | 0.97593 | -0.46237 | 0.0018873 | 0.000473
18 | 0.97925 | -0.39725 | 0.015208 | 0.0038115
19 | 0.97839 | -0.41404 | 0 | 0
20 | 0.97503 | -0.48016 | 0 | 0
21 | 0.98062 | -0.37062 | 0.0021717 | 0.00054429
22 | 0.97736 | -0.43428 | 0 | 0
23 | 0.97256 | -0.52895 | 0 | 0
24 | 0.9724 | -0.53198 | 0.0088862 | 0.0022271
25 | 0.97274 | -0.52527 | 0.0091793 | 0.0023006
26 | 0.97288 | -0.52264 | 0 | 0
27 | 0.97364 | -0.50757 | 0 | 0
28 | 0.97387 | -0.50301 | 0.0083354 | 0.002089
29 | 0.99905 | -0.01803 | 0 | 0
30 | 0.99902 | -0.018651 | 0.0072087 | 0.0018067
31 | 0.99916 | -0.015938 | 0 | 0
32 | 0.9876 | -0.23524 | 0 | 0
33 | 0.98758 | -0.23548 | 0.0024788 | 0.00062124
34 | 0.98934 | -0.20196 | 0 | 0
35 | 0.98125 | -0.35753 | 0 | 0
36 | 0.98045 | -0.37317 | 0.014578 | 0.0036536
37 | 0.97563 | -0.46709 | 0 | 0
38 | 0.99219 | -0.14854 | 0 | 0
39 | 0.99218 | -0.14881 | 0.004573 | 0.0011461
40 | 0.99175 | -0.15719 | 0 | 0
41 | 0.99338 | -0.12557 | 0 | 0
42 | 0.99211 | -0.15005 | 0 | 0
43 | 0.99646 | -0.066707 | 0 | 0
44 | 0.9951 | -0.092382 | 0 | 0
45 | 0.99641 | -0.067656 | 0.0072485 | 0.0018167
46 | 0.99937 | -0.011795 | 0 | 0
47 | 0.99171 | -0.15799 | 0.0092503 | 0.0023183
48 | 1 | 0 | -0.54577 | -0.14027
49 | 0.99659 | -0.064524 | 0 | 0
50 | 0.99603 | -0.07506 | 0 | 0
51 | 0.99656 | -0.065149 | 0.0071887 | 0.0018016
52 | 0.9749 | -0.48262 | 0 | 0
53 | 0.98091 | -0.36489 | 0.010546 | 0.0026431
54 | 0.97682 | -0.44476 | 0.021194 | 0.0053118
55 | 0.97375 | -0.50523 | 0.0085898 | 0.0021528
56 | 0.97376 | -0.50494 | 0 | 0
57 | 0.99467 | -0.10108 | 0 | 0
58 | 0.99463 | -0.1017 | 0.0091755 | 0.0022996
59 | 0.99336 | -0.12599 | 0.0046394 | 0.0011627
60 | 0.99294 | -0.13399 | 0 | 0
61 | 0.99601 | -0.075613 | 0.0083294 | 0.0020875
62 | 0.97469 | -0.48684 | 0 | 0
63 | 0.99913 | -0.016548 | 0.0072517 | 0.0018174
64 | 0.98933 | -0.20214 | 0.0024842 | 0.0006226
65 | 0.9905 | -0.17986 | 0 | 0
66 | 0.99208 | -0.15064 | 0.0052729 | 0.0013215
67 | 0.9929 | -0.13465 | 0.0052689 | 0.0013205
68 | 0.99033 | -0.18381 | 0 | 0
69 | 0.98772 | -0.23358 | 0 | 0
70 | 0.98994 | -0.19122 | 0 | 0
71 | 0.9903 | -0.18439 | 0.0029286 | 0.00073398
72 | 0.97451 | -0.48906 | 0.014954 | 0.0037479
73 | 0.97328 | -0.51335 | 0 | 0
74 | 0.99506 | -0.093125 | 0.0072028 | 0.0018052
75 | 0.99468 | -0.10049 | 0 | 0
76 | 0.97486 | -0.48341 | 0.0030556 | 0.00076581
77 | 0.97481 | -0.48445 | 0.0032301 | 0.00080955
78 | 0.98188 | -0.34616 | 0 | 0
79 | 0.98265 | -0.33105 | 0.0034339 | 0.00086062
80 | 0.98263 | -0.33145 | 0.0012608 | 0.00031597
81 | 0.98275 | -0.32911 | 0 | 0
82 | 0.9841 | -0.30291 | 0.00043146 | 0.00010813
83 | 0.97405 | -0.49945 | 0 | 0
84 | 0.97369 | -0.50642 | 0 | 0
85 | 0.97423 | -0.49581 | 0 | 0
86 | 0.98162 | -0.35111 | 0.0016189 | 0.00040572
87 | 0.98514 | -0.28286 | 0 | 0
88 | 0.97323 | -0.51557 | 0.010847 | 0.0027185
89 | 0.98516 | -0.28284 | 0 | 0
90 | 0.98673 | -0.25216 | 0 | 0
91 | 0.98406 | -0.3043 | 0.0062792 | 0.0015737
92 | 0.98512 | -0.2832 | 0.0011319 | 0.00028369
93 | 0.98302 | -0.32467 | 0 | 0
94 | 0.9832 | -0.32111 | 0 | 0
95 | 0.98286 | -0.32784 | 0.00092094 | 0.00023081
96 | 0.98288 | -0.32731 | 0 | 0
97 | 0.98332 | -0.31867 | 0 | 0
98 | 0.98299 | -0.32529 | 0.0013529 | 0.00033907
99 | 0.98317 | -0.32176 | 0.0027827 | 0.00069742
100 | 0.97418 | -0.49689 | 0.0029466 | 0.00073848
101 | 0.98155 | -0.35254 | 0 | 0
102 | 0.97305 | -0.51915 | 0.00091244 | 0.00022868
103 | 0.98752 | -0.23697 | 0 | 0
104 | 0.9867 | -0.25273 | 0.0054146 | 0.001357
105 | 0.98285 | -0.32795 | 0 | 0
106 | 0.98285 | -0.32799 | 0.00041597 | 0.00010425
107 | 0.98291 | -0.32681 | 0 | 0
108 | 0.98289 | -0.32716 | 0.00074166 | 0.00018588
109 | 0.98295 | -0.32594 | 0 | 0
110 | 0.98289 | -0.32714 | 0.00066374 | 0.00016635
111 | 0.98297 | -0.32562 | 0 | 0
112 | 0.98137 | -0.35602 | 0.011586 | 0.0029037
113 | 0.97344 | -0.51154 | 0.0099127 | 0.0024844
114 | 0.97369 | -0.50662 | 0 | 0
115 | 0.97309 | -0.51848 | 0 | 0
116 | 0.97268 | -0.52648 | 0.004177 | 0.0010469
117 | 0.97306 | -0.51892 | 0.0094765 | 0.002375
118 | 0.97512 | -0.47835 | 0.0079527 | 0.0019931
119 | 0.97248 | -0.53048 | 0 | 0
120 | 0.97223 | -0.53533 | 0 | 0
121 | 0.97804 | -0.42121 | 0 | 0
122 | 0.97874 | -0.40741 | 0.0070859 | 0.0017759
123 | 0.9717 | -0.54584 | 0.0089148 | 0.0022343
124 | 0.97967 | -0.38925 | 0 | 0
125 | 0.97145 | -0.55088 | 0.004159 | 0.0010423
126 | 0.97139 | -0.55206 | 0 | 0
127 | 0.98252 | -0.33385 | 0.0090182 | 0.0022602
128 | 0.98523 | -0.28159 | 0 | 0
129 | 0.98721 | -0.24343 | 0.0021825 | 0.000547
130 | 0.98984 | -0.19333 | 0 | 0
131 | 0.98982 | -0.19363 | 0.0024375 | 0.00061089
132 | 0.98952 | -0.19937 | 0.0038172 | 0.00095668
133 | 0.98929 | -0.20396 | 0 | 0
134 | 0.98915 | -0.20673 | 0 | 0
135 | 0.97473 | -0.48591 | 0 | 0
136 | 0.97468 | -0.48698 | 0.0014976 | 0.00037533
137 | 0.9875 | -0.2373 | 0.0024937 | 0.00062497
138 | 0.97468 | -0.48708 | 0.0033267 | 0.00083376
139 | 0.9707 | -0.5655 | 0 | 0
140 | 0.97014 | -0.57647 | 0.0057269 | 0.0014353
141 | 0.97112 | -0.55733 | 0 | 0
142 | 0.98892 | -0.21112 | 0.0082569 | 0.0020694
143 | 0.97079 | -0.56383 | 0.003635 | 0.00091102
144 | 0.97304 | -0.51943 | 0.0026542 | 0.0006652
145 | 0.97303 | -0.51818 | 0.0088814 | 0.0022259
146 | 0.97073 | -0.56368 | 0.030183 | 0.0075645
147 | 0.97042 | -0.56976 | 0.016024 | 0.0040159
148 | 0.97387 | -0.50169 | 0 | 0
149 | 0.98277 | -0.32943 | 0 | 0
150 | 0.98253 | -0.33415 | 0.0040928 | 0.0010257
151 | 0.97204 | -0.53785 | 0 | 0
152 | 0.97025 | -0.57318 | 0.026638 | 0.0066761
153 | 0.98287 | -0.32756 | 0.0016549 | 0.00041475
154 | 0.97301 | -0.51995 | 0.0035863 | 0.00089882
155 | 0.973 | -0.52011 | 0.0013349 | 0.00033456
156 | 0.98285 | -0.32805 | 0.00038649 | 9.6863e-05
157 | 0.98283 | -0.32835 | 0.00081968 | 0.00020543
158 | 0.99049 | -0.18005 | 0.0024785 | 0.00062118
159 | 0.99045 | -0.18083 | 0.0024932 | 0.00062485
160 | 0.99464 | -0.10122 | 0.0072239 | 0.0018105
161 | 0.99453 | -0.10342 | 0.0072034 | 0.0018053
162 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0056287 | -0.0014107 | 0.0056297 | 0.0014109 | 9.1894e-07 | 1.7969e-07 | 0.0086207 | 0.0086205 | 0.0086207 | 0.97158 | -0.54805 | 0.97175 | -0.54462 | 2.3683
1 | -0.025412 | -0.0063733 | 0.025416 | 0.0063757 | 3.9695e-06 | 2.4539e-06 | 0.038915 | 0.038915 | 0.038915 | 0.97175 | -0.54462 | 0.97192 | -0.54134 | 10.6909
2 | 0.019783 | 0.0049624 | -0.019777 | -0.004959 | 5.5635e-06 | 3.3605e-06 | 0.030294 | 0.030294 | 0.030294 | 0.97175 | -0.54462 | 0.97145 | -0.55052 | 8.3226
3 | -0.035238 | -0.0088376 | 0.03524 | 0.0088387 | 1.7233e-06 | 1.0833e-06 | 0.053952 | 0.053952 | 0.053952 | 0.97192 | -0.54134 | 0.97197 | -0.54032 | 14.8219
4 | 0.0098215 | 0.0024619 | -0.00982 | -0.0024611 | 1.517e-06 | 7.4921e-07 | 0.015037 | 0.015037 | 0.015037 | 0.97192 | -0.54134 | 0.97175 | -0.54459 | 4.1311
5 | 0.017121 | 0.0042933 | -0.017114 | -0.0042896 | 6.3319e-06 | 3.7486e-06 | 0.026226 | 0.026226 | 0.026226 | 0.97145 | -0.55052 | 0.97106 | -0.55828 | 7.2049
6 | -0.038182 | -0.0095761 | 0.038214 | 0.0095962 | 3.1794e-05 | 2.0041e-05 | 0.058456 | 0.058456 | 0.058456 | 0.97197 | -0.54032 | 0.97285 | -0.52286 | 16.0595
7 | 0.012384 | 0.0031041 | -0.012383 | -0.0031033 | 1.4389e-06 | 7.8912e-07 | 0.018977 | 0.018977 | 0.018977 | 0.97106 | -0.55828 | 0.97094 | -0.56072 | 5.2136
8 | -0.039373 | -0.0098868 | 0.039386 | 0.0098948 | 1.2624e-05 | 7.964e-06 | 0.06023 | 0.06023 | 0.06023 | 0.97285 | -0.52286 | 0.97319 | -0.51615 | 16.5467
9 | 0.0057312 | 0.0014362 | -0.0057302 | -0.001436 | 9.5731e-07 | 2.035e-07 | 0.0087833 | 0.0087834 | 0.0087834 | 0.97094 | -0.56072 | 0.97076 | -0.56423 | 2.413
10 | -0.039386 | -0.0098948 | 0.039407 | 0.0099081 | 2.1076e-05 | 1.3296e-05 | 0.06023 | 0.06023 | 0.06023 | 0.97319 | -0.51615 | 0.97376 | -0.50494 | 16.5467
11 | 0.01137 | 0.0028502 | -0.011368 | -0.002849 | 2.2431e-06 | 1.1883e-06 | 0.01736 | 0.01736 | 0.01736 | 0.9746 | -0.48852 | 0.97439 | -0.49266 | 4.7691
12 | -0.01137 | -0.0028502 | 0.011375 | 0.0028528 | 5.0507e-06 | 2.6752e-06 | 0.01736 | 0.017359 | 0.01736 | 0.9746 | -0.48852 | 0.97507 | -0.4792 | 4.7691
13 | -0.059431 | -0.014951 | 0.059529 | 0.015013 | 9.7961e-05 | 6.2298e-05 | 0.090716 | 0.090715 | 0.090716 | 0.97507 | -0.4792 | 0.97682 | -0.44476 | 24.9219
14 | 0.048056 | 0.012098 | -0.047997 | -0.012061 | 5.9051e-05 | 3.7428e-05 | 0.073356 | 0.073356 | 0.073356 | 0.97507 | -0.4792 | 0.97376 | -0.50494 | 20.1528
15 | 0.0057302 | 0.001436 | -0.0057298 | -0.0014359 | 3.4786e-07 | 7.3986e-08 | 0.0087834 | 0.0087835 | 0.0087835 | 0.97076 | -0.56423 | 0.9707 | -0.5655 | 2.413
16 | 0.037273 | 0.0093865 | -0.037237 | -0.0093638 | 3.6101e-05 | 2.273e-05 | 0.056752 | 0.056752 | 0.056752 | 0.97758 | -0.43005 | 0.97654 | -0.45032 | 15.5911
17 | -0.049552 | -0.012464 | 0.049624 | 0.012509 | 7.1612e-05 | 4.541e-05 | 0.075442 | 0.075442 | 0.075442 | 0.97758 | -0.43005 | 0.97912 | -0.39984 | 20.7258
18 | 0.035367 | 0.008895 | -0.035346 | -0.0088823 | 2.0335e-05 | 1.2781e-05 | 0.053902 | 0.053902 | 0.053902 | 0.97654 | -0.45032 | 0.97593 | -0.46237 | 14.8082
19 | -0.13052 | -0.03294 | 0.13054 | 0.03295 | 1.6207e-05 | 1.0151e-05 | 0.19844 | 0.19844 | 0.19844 | 0.97912 | -0.39984 | 0.97925 | -0.39725 | 13.6292
20 | 0.080897 | 0.020431 | -0.080842 | -0.020398 | 5.4998e-05 | 3.3249e-05 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.97912 | -0.39984 | 0.97839 | -0.41404 | 8.4478
21 | 0.033459 | 0.0084093 | -0.033431 | -0.0083914 | 2.8401e-05 | 1.7813e-05 | 0.051024 | 0.051024 | 0.051024 | 0.97593 | -0.46237 | 0.97503 | -0.48016 | 14.0177
22 | -0.14575 | -0.036762 | 0.14593 | 0.036879 | 0.00018607 | 0.00011705 | 0.22155 | 0.22155 | 0.22155 | 0.97925 | -0.39725 | 0.98062 | -0.37062 | 15.2163
23 | 0.080842 | 0.020398 | -0.080764 | -0.02035 | 7.8282e-05 | 4.7331e-05 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.97839 | -0.41404 | 0.97736 | -0.43428 | 8.4479
24 | 0.033431 | 0.0083914 | -0.033427 | -0.008389 | 3.913e-06 | 2.4544e-06 | 0.051024 | 0.051024 | 0.051024 | 0.97503 | -0.48016 | 0.9749 | -0.48262 | 14.0177
25 | -0.1481 | -0.037423 | 0.14814 | 0.037449 | 4.0656e-05 | 2.5587e-05 | 0.22484 | 0.22484 | 0.22484 | 0.98062 | -0.37062 | 0.98091 | -0.36489 | 15.4426
26 | 0.080764 | 0.02035 | -0.080723 | -0.020325 | 4.0474e-05 | 2.5099e-05 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.97736 | -0.43428 | 0.97682 | -0.44476 | 11.2639
27 | 0.0088875 | 0.0022277 | -0.0088862 | -0.0022271 | 1.2842e-06 | 5.9209e-07 | 0.013598 | 0.013598 | 0.013598 | 0.97256 | -0.52895 | 0.9724 | -0.53198 | 3.7357
28 | -0.0088875 | -0.0022277 | 0.008889 | 0.0022284 | 1.5581e-06 | 7.1828e-07 | 0.013598 | 0.013598 | 0.013598 | 0.97256 | -0.52895 | 0.97274 | -0.52527 | 3.7357
29 | -0.018068 | -0.004529 | 0.018071 | 0.0045303 | 2.2664e-06 | 1.3523e-06 | 0.02764 | 0.02764 | 0.02764 | 0.97274 | -0.52527 | 0.97288 | -0.52264 | 7.5933
30 | -0.018071 | -0.0045303 | 0.018084 | 0.0045381 | 1.2988e-05 | 7.749e-06 | 0.02764 | 0.027639 | 0.02764 | 0.97288 | -0.52264 | 0.97364 | -0.50757 | 7.5933
31 | -0.018084 | -0.0045381 | 0.018088 | 0.0045404 | 3.931e-06 | 2.3452e-06 | 0.027639 | 0.027639 | 0.027639 | 0.97364 | -0.50757 | 0.97387 | -0.50301 | 7.5932
32 | -0.026423 | -0.0066294 | 0.026443 | 0.0066421 | 2.0381e-05 | 1.2629e-05 | 0.040375 | 0.040375 | 0.040375 | 0.97387 | -0.50301 | 0.97469 | -0.48684 | 11.0921
33 | 0.007209 | 0.0018068 | -0.0072087 | -0.0018067 | 2.1336e-07 | 7.193e-08 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.99905 | -0.01803 | 0.99902 | -0.018651 | 2.9498
34 | -0.007209 | -0.0018068 | 0.0072097 | 0.001807 | 7.1858e-07 | 2.4222e-07 | 0.010737 | 0.010737 | 0.010737 | 0.99905 | -0.01803 | 0.99916 | -0.015938 | 2.9498
35 | 0.0072519 | 0.0018175 | -0.0072517 | -0.0018174 | 2.1096e-07 | 7.185e-08 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.99916 | -0.015938 | 0.99913 | -0.016548 | 2.9671
36 | -0.014462 | -0.0036245 | 0.014464 | 0.0036261 | 2.8548e-06 | 1.6121e-06 | 0.021537 | 0.021537 | 0.021537 | 0.99916 | -0.015938 | 0.99937 | -0.011795 | 5.9168
37 | 0.0024788 | 0.00062119 | -0.0024788 | -0.00062124 | 2.8372e-08 | -5.1246e-08 | 0.0037348 | 0.0037348 | 0.0037348 | 0.9876 | -0.23524 | 0.98758 | -0.23548 | 1.026
38 | -0.11531 | -0.029508 | 0.1155 | 0.029627 | 0.00018616 | 0.00011893 | 0.17396 | 0.17396 | 0.17396 | 0.9876 | -0.23524 | 0.98934 | -0.20196 | 47.7919
39 | 0.11284 | 0.028887 | -0.11217 | -0.028463 | 0.00066398 | 0.00042417 | 0.17023 | 0.17023 | 0.17023 | 0.9876 | -0.23524 | 0.98125 | -0.35753 | 46.7659
40 | 0.0024842 | 0.00062256 | -0.0024842 | -0.0006226 | 2.2077e-08 | -4.0021e-08 | 0.0037364 | 0.0037364 | 0.0037364 | 0.98934 | -0.20196 | 0.98933 | -0.20214 | 1.0265
41 | -0.11798 | -0.03025 | 0.11811 | 0.03033 | 0.00012658 | 8.046e-05 | 0.1777 | 0.1777 | 0.1777 | 0.98934 | -0.20196 | 0.9905 | -0.17986 | 24.4092
42 | 0.014589 | 0.0036598 | -0.014578 | -0.0036536 | 1.0867e-05 | 6.2076e-06 | 0.022124 | 0.022125 | 0.022125 | 0.98125 | -0.35753 | 0.98045 | -0.37317 | 6.0782
43 | 0.097583 | 0.024803 | -0.097071 | -0.024476 | 0.00051192 | 0.00032685 | 0.1481 | 0.1481 | 0.1481 | 0.98125 | -0.35753 | 0.97563 | -0.46709 | 40.6879
44 | 0.041743 | 0.010518 | -0.041699 | -0.01049 | 4.3827e-05 | 2.769e-05 | 0.063686 | 0.063686 | 0.063686 | 0.97563 | -0.46709 | 0.97451 | -0.48906 | 17.4962
45 | 0.055328 | 0.013958 | -0.055206 | -0.01388 | 0.00012224 | 7.7665e-05 | 0.084418 | 0.084418 | 0.084418 | 0.97563 | -0.46709 | 0.97328 | -0.51335 | 23.1918
46 | 0.004573 | 0.0011461 | -0.004573 | -0.0011461 | 5.923e-08 | -5.4614e-09 | 0.0068583 | 0.0068583 | 0.0068583 | 0.99219 | -0.14854 | 0.99218 | -0.14881 | 1.8841
47 | 0.0092544 | 0.0023203 | -0.0092506 | -0.0023185 | 3.8135e-06 | 1.7592e-06 | 0.013879 | 0.01388 | 0.01388 | 0.99219 | -0.14854 | 0.99175 | -0.15719 | 3.8131
48 | -0.019101 | -0.0047879 | 0.019122 | 0.0048004 | 2.0926e-05 | 1.2513e-05 | 0.028646 | 0.028646 | 0.028646 | 0.99219 | -0.14854 | 0.99338 | -0.12557 | 7.8699
49 | 0.0052735 | 0.0013216 | -0.0052731 | -0.0013215 | 3.8101e-07 | 3.407e-08 | 0.0079087 | 0.0079088 | 0.0079088 | 0.99219 | -0.14854 | 0.99211 | -0.15005 | 2.1727
50 | 0.0092506 | 0.0023185 | -0.0092503 | -0.0023183 | 3.5232e-07 | 1.6256e-07 | 0.01388 | 0.01388 | 0.01388 | 0.99175 | -0.15719 | 0.99171 | -0.15799 | 3.8131
51 | 0.0046395 | 0.0011627 | -0.0046394 | -0.0011627 | 9.4e-08 | -7.0289e-09 | 0.0069497 | 0.0069497 | 0.0069497 | 0.99338 | -0.12557 | 0.99336 | -0.12599 | 1.9093
52 | 0.11733 | 0.030054 | -0.11728 | -0.030024 | 4.7873e-05 | 2.9785e-05 | 0.17598 | 0.17598 | 0.17598 | 0.99338 | -0.12557 | 0.99294 | -0.13399 | 12.0865
53 | -0.14109 | -0.036017 | 0.14126 | 0.036122 | 0.00016721 | 0.00010495 | 0.21158 | 0.21157 | 0.21158 | 0.99338 | -0.12557 | 0.99467 | -0.10108 | 14.5313
54 | 0.0052731 | 0.0013215 | -0.0052729 | -0.0013215 | 1.4646e-07 | 1.3106e-08 | 0.0079088 | 0.0079088 | 0.0079088 | 0.99211 | -0.15005 | 0.99208 | -0.15064 | 2.1728
55 | 0.35448 | 0.091259 | -0.35404 | -0.090976 | 0.00044216 | 0.00028211 | 0.53021 | 0.53021 | 0.53021 | 0.99646 | -0.066707 | 0.9951 | -0.092382 | 36.4153
56 | 0.0072489 | 0.0018168 | -0.0072485 | -0.0018167 | 3.2798e-07 | 1.1268e-07 | 0.010825 | 0.010825 | 0.010825 | 0.99646 | -0.066707 | 0.99641 | -0.067656 | 2.9739
57 | -0.36173 | -0.093075 | 0.3627 | 0.093693 | 0.00096868 | 0.00061811 | 0.54103 | 0.54103 | 0.54103 | 0.99646 | -0.066707 | 0.99937 | -0.011795 | 37.1587
58 | 0.0072031 | 0.0018053 | -0.0072028 | -0.0018052 | 2.5473e-07 | 8.6968e-08 | 0.010771 | 0.010771 | 0.010771 | 0.9951 | -0.092382 | 0.99506 | -0.093125 | 2.9591
59 | 0.014434 | 0.0036194 | -0.014429 | -0.0036163 | 5.577e-06 | 3.1548e-06 | 0.021585 | 0.021585 | 0.021585 | 0.9951 | -0.092382 | 0.99468 | -0.10049 | 5.9299
60 | 0.3324 | 0.085552 | -0.33099 | -0.084654 | 0.0014077 | 0.00089777 | 0.49785 | 0.49785 | 0.49785 | 0.9951 | -0.092382 | 0.9905 | -0.17986 | 34.1932
61 | -0.54381 | -0.14007 | 0.54412 | 0.14027 | 0.00031235 | 0.00019964 | 0.81104 | 0.81104 | 0.81104 | 0.99937 | -0.011795 | 1 | 0 | 55.7035
62 | 0.16665 | 0.04275 | -0.16622 | -0.042481 | 0.00042508 | 0.00026822 | 0.24848 | 0.24848 | 0.24848 | 0.99937 | -0.011795 | 0.99659 | -0.064524 | 17.0658
63 | 0.15903 | 0.04068 | -0.15895 | -0.040629 | 8.1048e-05 | 5.1074e-05 | 0.23774 | 0.23774 | 0.23774 | 0.99659 | -0.064524 | 0.99603 | -0.07506 | 16.3286
64 | 0.0071889 | 0.0018017 | -0.0071887 | -0.0018016 | 2.1391e-07 | 7.2393e-08 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | 0.99659 | -0.064524 | 0.99656 | -0.065149 | 2.9489
65 | 0.0083296 | 0.0020876 | -0.0083294 | -0.0020875 | 2.195e-07 | 9.1285e-08 | 0.012444 | 0.012444 | 0.012444 | 0.99603 | -0.07506 | 0.99601 | -0.075613 | 3.4187
66 | 0.15062 | 0.038541 | -0.15043 | -0.038422 | 0.00018945 | 0.00011918 | 0.2253 | 0.2253 | 0.2253 | 0.99603 | -0.07506 | 0.99467 | -0.10108 | 15.474
67 | 0.0078811 | 0.001975 | -0.0078808 | -0.0019749 | 2.9609e-07 | 1.2146e-07 | 0.012029 | 0.012029 | 0.012029 | 0.9749 | -0.48262 | 0.97486 | -0.48341 | 3.3047
68 | 0.025546 | 0.006414 | -0.025544 | -0.0064126 | 2.2367e-06 | 1.3826e-06 | 0.038995 | 0.038995 | 0.038995 | 0.9749 | -0.48262 | 0.97481 | -0.48445 | 10.713
69 | -0.15869 | -0.040092 | 0.15883 | 0.040182 | 0.00014265 | 8.9973e-05 | 0.24084 | 0.24084 | 0.24084 | 0.98091 | -0.36489 | 0.98188 | -0.34616 | 16.5414
70 | -0.0085898 | -0.0021528 | 0.00859 | 0.0021529 | 1.1742e-07 | 5.2544e-08 | 0.013126 | 0.013126 | 0.013126 | 0.97375 | -0.50523 | 0.97376 | -0.50494 | 3.6062
71 | 0.0091758 | 0.0022997 | -0.0091755 | -0.0022996 | 2.7134e-07 | 1.2382e-07 | 0.013727 | 0.013727 | 0.013727 | 0.99467 | -0.10108 | 0.99463 | -0.1017 | 3.7712
72 | 0.005269 | 0.0013205 | -0.0052689 | -0.0013205 | 1.6453e-07 | 1.4283e-08 | 0.0078961 | 0.0078962 | 0.0078962 | 0.99294 | -0.13399 | 0.9929 | -0.13465 | 2.1693
73 | 0.11201 | 0.028704 | -0.11174 | -0.028532 | 0.00026973 | 0.00017131 | 0.16808 | 0.16808 | 0.16808 | 0.99294 | -0.13399 | 0.99033 | -0.18381 | 23.0885
74 | -0.066804 | -0.016786 | 0.066831 | 0.016803 | 2.7092e-05 | 1.7253e-05 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.97469 | -0.48684 | 0.97512 | -0.47835 | 28.0224
75 | 0.04036 | 0.010144 | -0.040322 | -0.01012 | 3.8071e-05 | 2.4033e-05 | 0.061626 | 0.061627 | 0.061627 | 0.97469 | -0.48684 | 0.97369 | -0.50662 | 16.9304
76 | 0.0024785 | 0.00062114 | -0.0024785 | -0.00062118 | 2.2273e-08 | -4.0885e-08 | 0.0037235 | 0.0037235 | 0.0037235 | 0.9905 | -0.17986 | 0.99049 | -0.18005 | 1.0229
77 | 0.0024933 | 0.00062464 | -0.0024932 | -0.00062485 | 1.1609e-07 | -2.0969e-07 | 0.0037456 | 0.0037457 | 0.0037457 | 0.9905 | -0.17986 | 0.99045 | -0.18083 | 1.029
78 | 0.20791 | 0.053078 | -0.20734 | -0.052715 | 0.00057212 | 0.00036295 | 0.31269 | 0.31269 | 0.31269 | 0.9905 | -0.17986 | 0.98752 | -0.23697 | 21.4757
79 | 0.094286 | 0.024155 | -0.094059 | -0.02401 | 0.00022682 | 0.00014478 | 0.14186 | 0.14186 | 0.14186 | 0.99033 | -0.18381 | 0.98772 | -0.23358 | 38.9717
80 | 0.014526 | 0.0036438 | -0.014521 | -0.0036409 | 5.1302e-06 | 2.914e-06 | 0.021828 | 0.021828 | 0.021828 | 0.99033 | -0.18381 | 0.98994 | -0.19122 | 5.9966
81 | 0.0029287 | 0.00073388 | -0.0029286 | -0.00073398 | 8.1695e-08 | -9.2465e-08 | 0.0044005 | 0.0044005 | 0.0044005 | 0.99033 | -0.18381 | 0.9903 | -0.18439 | 1.2089
82 | 0.094059 | 0.02401 | -0.094014 | -0.023981 | 4.473e-05 | 2.8552e-05 | 0.14186 | 0.14186 | 0.14186 | 0.98772 | -0.23358 | 0.98721 | -0.24343 | 38.9717
83 | 0.012083 | 0.0030305 | -0.012079 | -0.003028 | 4.6925e-06 | 2.5158e-06 | 0.018164 | 0.018164 | 0.018164 | 0.98994 | -0.19122 | 0.98952 | -0.19937 | 4.9901
84 | 0.0024377 | 0.00061035 | -0.0024375 | -0.00061082 | 2.4502e-07 | -4.6881e-07 | 0.003664 | 0.0036643 | 0.0036643 | 0.98994 | -0.19122 | 0.98984 | -0.19333 | 1.0067
85 | 0.026745 | 0.0067425 | -0.026729 | -0.0067325 | 1.6147e-05 | 1.0013e-05 | 0.040852 | 0.040852 | 0.040852 | 0.97451 | -0.48906 | 0.97387 | -0.50169 | 11.2231
86 | 0.046322 | 0.011654 | -0.046211 | -0.011583 | 0.00011112 | 7.0383e-05 | 0.070837 | 0.070837 | 0.070837 | 0.97328 | -0.51335 | 0.97073 | -0.56368 | 19.4607
87 | 0.0088834 | 0.0022268 | -0.0088814 | -0.0022259 | 2.0444e-06 | 9.4124e-07 | 0.013582 | 0.013582 | 0.013582 | 0.97328 | -0.51335 | 0.97303 | -0.51818 | 3.7313
88 | 0.0072242 | 0.0018106 | -0.0072239 | -0.0018105 | 2.4987e-07 | 8.5867e-08 | 0.010807 | 0.010807 | 0.010807 | 0.99468 | -0.10049 | 0.99464 | -0.10122 | 2.969
89 | 0.0072044 | 0.0018057 | -0.0072034 | -0.0018053 | 1.0058e-06 | 3.4404e-07 | 0.010778 | 0.010778 | 0.010778 | 0.99468 | -0.10049 | 0.99453 | -0.10342 | 2.9609
90 | 0.0048251 | 0.0012091 | -0.0048246 | -0.0012091 | 5.7604e-07 | 1.5635e-08 | 0.007365 | 0.0073651 | 0.0073651 | 0.97486 | -0.48341 | 0.97473 | -0.48591 | 2.0234
91 | 0.022313 | 0.005603 | -0.022301 | -0.0055956 | 1.2088e-05 | 7.3902e-06 | 0.034065 | 0.034065 | 0.034065 | 0.97481 | -0.48445 | 0.97423 | -0.49581 | 9.3584
92 | 0.013211 | 0.0033126 | -0.013208 | -0.0033109 | 3.1159e-06 | 1.732e-06 | 0.020021 | 0.020021 | 0.020021 | 0.98188 | -0.34616 | 0.98162 | -0.35111 | 5.5003
93 | -0.17204 | -0.043495 | 0.17218 | 0.043583 | 0.00014073 | 8.8953e-05 | 0.26086 | 0.26086 | 0.26086 | 0.98188 | -0.34616 | 0.98275 | -0.32911 | 17.9164
94 | 0.0012608 | 0.00031577 | -0.0012608 | -0.00031597 | 2.3983e-08 | -2.0693e-07 | 0.0019091 | 0.0019092 | 0.0019092 | 0.98265 | -0.33105 | 0.98263 | -0.33145 | 0.5245
95 | -0.0046947 | -0.0011764 | 0.0046951 | 0.0011764 | 4.3241e-07 | -1.2332e-08 | 0.007109 | 0.0071089 | 0.007109 | 0.98265 | -0.33105 | 0.98275 | -0.32911 | 1.953
96 | -0.17688 | -0.04476 | 0.1771 | 0.044901 | 0.00022278 | 0.0001409 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.98275 | -0.32911 | 0.9841 | -0.30291 | 18.4046
97 | -0.17753 | -0.045009 | 0.1777 | 0.045117 | 0.00017122 | 0.00010829 | 0.26862 | 0.26862 | 0.26862 | 0.9841 | -0.30291 | 0.98514 | -0.28286 | 18.4494
98 | 0.019351 | 0.0048553 | -0.019345 | -0.0048514 | 6.4298e-06 | 3.871e-06 | 0.029564 | 0.029564 | 0.029564 | 0.97405 | -0.49945 | 0.97369 | -0.50642 | 8.122
99 | -0.019351 | -0.0048553 | 0.019355 | 0.0048573 | 3.357e-06 | 2.0209e-06 | 0.029564 | 0.029564 | 0.029564 | 0.97405 | -0.49945 | 0.97423 | -0.49581 | 8.122
100 | 0.019345 | 0.0048514 | -0.019336 | -0.0048463 | 8.426e-06 | 5.0731e-06 | 0.029564 | 0.029564 | 0.029564 | 0.97369 | -0.50642 | 0.97323 | -0.51557 | 8.1221
101 | 0.0029467 | 0.00073833 | -0.0029466 | -0.00073848 | 1.503e-07 | -1.5017e-07 | 0.0045007 | 0.0045008 | 0.0045008 | 0.97423 | -0.49581 | 0.97418 | -0.49689 | 1.2365
102 | 0.011589 | 0.0029052 | -0.011588 | -0.0029047 | 7.9149e-07 | 4.201e-07 | 0.017567 | 0.017567 | 0.017567 | 0.98162 | -0.35111 | 0.98155 | -0.35254 | 4.8262
103 | 0.001132 | 0.00028349 | -0.0011319 | -0.00028369 | 1.8052e-08 | -1.9811e-07 | 0.0017097 | 0.0017098 | 0.0017098 | 0.98514 | -0.28286 | 0.98512 | -0.2832 | 0.46972
104 | -0.17884 | -0.045401 | 0.1791 | 0.045568 | 0.00026462 | 0.00016739 | 0.27033 | 0.27033 | 0.27033 | 0.98514 | -0.28286 | 0.98673 | -0.25216 | 18.5668
105 | 0.0084895 | 0.0021279 | -0.0084881 | -0.0021272 | 1.4503e-06 | 6.4299e-07 | 0.01298 | 0.01298 | 0.01298 | 0.97323 | -0.51557 | 0.97305 | -0.51915 | 3.566
106 | -0.020147 | -0.0050524 | 0.020177 | 0.0050702 | 2.9504e-05 | 1.7799e-05 | 0.030432 | 0.030432 | 0.030432 | 0.98516 | -0.28284 | 0.98673 | -0.25216 | 8.3605
107 | 0.020147 | 0.0050524 | -0.020127 | -0.00504 | 2.0589e-05 | 1.2423e-05 | 0.030432 | 0.030432 | 0.030432 | 0.98516 | -0.28284 | 0.98406 | -0.3043 | 8.3606
108 | -0.20469 | -0.051995 | 0.20484 | 0.05209 | 0.00014975 | 9.4984e-05 | 0.30893 | 0.30893 | 0.30893 | 0.98673 | -0.25216 | 0.98752 | -0.23697 | 21.2176
109 | 0.0054147 | 0.001357 | -0.0054146 | -0.001357 | 1.465e-07 | 1.892e-08 | 0.0081655 | 0.0081656 | 0.0081656 | 0.98673 | -0.25216 | 0.9867 | -0.25273 | 2.2433
110 | 0.013847 | 0.0034663 | -0.013838 | -0.003461 | 9.4673e-06 | 5.328e-06 | 0.020938 | 0.020938 | 0.020938 | 0.98406 | -0.3043 | 0.98332 | -0.31867 | 5.7522
111 | -0.0025435 | -0.00063333 | 0.0025439 | 0.00063263 | 4.291e-07 | -7.0501e-07 | 0.0038487 | 0.0038483 | 0.0038487 | 0.98302 | -0.32467 | 0.9832 | -0.32111 | 1.0573
112 | 0.0013076 | 0.00032571 | -0.0013074 | -0.00032728 | 1.9679e-07 | -1.5726e-06 | 0.0019787 | 0.0019793 | 0.0019793 | 0.98302 | -0.32467 | 0.98286 | -0.32784 | 0.54376
113 | 0.0012359 | 0.00030762 | -0.0012357 | -0.00030902 | 1.55e-07 | -1.3987e-06 | 0.00187 | 0.0018705 | 0.0018705 | 0.98302 | -0.32467 | 0.98288 | -0.32731 | 0.51388
114 | -0.0069583 | -0.0017378 | 0.0069591 | 0.0017381 | 8.0428e-07 | 2.6934e-07 | 0.010529 | 0.010529 | 0.010529 | 0.9832 | -0.32111 | 0.98332 | -0.31867 | 2.8925
115 | 0.0044144 | 0.0011052 | -0.0044135 | -0.0011053 | 8.7908e-07 | -1.0338e-07 | 0.0066805 | 0.0066807 | 0.0066807 | 0.9832 | -0.32111 | 0.98299 | -0.32529 | 1.8354
116 | 0.00038649 | 9.6476e-05 | -0.00038649 | -9.6677e-05 | 2.0448e-09 | -2.0059e-07 | 0.000585 | 0.00058507 | 0.00058507 | 0.98286 | -0.32784 | 0.98285 | -0.32795 | 0.16073
117 | 0.0012357 | 0.00030902 | -0.0012357 | -0.00030938 | 3.9882e-08 | -3.5967e-07 | 0.0018705 | 0.0018707 | 0.0018707 | 0.98288 | -0.32731 | 0.98285 | -0.32799 | 0.51392
118 | 0.0068789 | 0.0017229 | -0.0068779 | -0.0017226 | 1.0107e-06 | 3.3134e-07 | 0.010409 | 0.010409 | 0.010409 | 0.98332 | -0.31867 | 0.98317 | -0.32176 | 2.8597
119 | 0.0030606 | 0.00076622 | -0.0030605 | -0.0007663 | 9.4775e-08 | -8.8614e-08 | 0.0046327 | 0.0046328 | 0.0046328 | 0.98299 | -0.32529 | 0.98295 | -0.32594 | 1.2727
120 | 0.0040952 | 0.0010252 | -0.0040944 | -0.0010253 | 7.5337e-07 | -1.8096e-07 | 0.0061976 | 0.0061978 | 0.0061978 | 0.98317 | -0.32176 | 0.98297 | -0.32562 | 1.7027
121 | 0.011588 | 0.0029047 | -0.011586 | -0.0029037 | 1.9197e-06 | 1.019e-06 | 0.017567 | 0.017567 | 0.017567 | 0.98155 | -0.35254 | 0.98137 | -0.35602 | 4.8262
122 | 0.0075756 | 0.0018985 | -0.0075755 | -0.0018985 | 1.0158e-07 | 3.994e-08 | 0.011585 | 0.011585 | 0.011585 | 0.97305 | -0.51915 | 0.97304 | -0.51943 | 3.1827
123 | 0.0024937 | 0.0006249 | -0.0024937 | -0.00062497 | 3.9085e-08 | -6.9429e-08 | 0.0037575 | 0.0037576 | 0.0037576 | 0.98752 | -0.23697 | 0.9875 | -0.2373 | 1.0323
124 | 0.00038649 | 9.6677e-05 | -0.00038649 | -9.6863e-05 | 1.9e-09 | -1.8635e-07 | 0.00058507 | 0.00058514 | 0.00058514 | 0.98285 | -0.32795 | 0.98285 | -0.32805 | 0.16075
125 | 0.0008197 | 0.00020513 | -0.00081968 | -0.00020543 | 1.4263e-08 | -3.0387e-07 | 0.0012409 | 0.001241 | 0.001241 | 0.98285 | -0.32799 | 0.98283 | -0.32835 | 0.34094
126 | 0.00074167 | 0.00018555 | -0.00074166 | -0.00018588 | 1.2347e-08 | -3.2315e-07 | 0.0011227 | 0.0011228 | 0.0011228 | 0.98291 | -0.32681 | 0.98289 | -0.32716 | 0.30846
127 | -0.0030604 | -0.00076642 | 0.0030605 | 0.0007663 | 1.2655e-07 | -1.183e-07 | 0.0046329 | 0.0046328 | 0.0046329 | 0.98291 | -0.32681 | 0.98295 | -0.32594 | 1.2728
128 | 0.0023187 | 0.00058087 | -0.0023187 | -0.00058095 | 3.6844e-08 | -7.7487e-08 | 0.0035102 | 0.0035102 | 0.0035102 | 0.98291 | -0.32681 | 0.98289 | -0.32714 | 0.96434
129 | 0.0016549 | 0.0004146 | -0.0016549 | -0.00041475 | 3.305e-08 | -1.568e-07 | 0.0025054 | 0.0025054 | 0.0025054 | 0.98289 | -0.32714 | 0.98287 | -0.32756 | 0.6883
130 | 0.0040944 | 0.0010253 | -0.0040937 | -0.0010255 | 7.413e-07 | -1.7776e-07 | 0.0061978 | 0.0061981 | 0.0061981 | 0.98297 | -0.32562 | 0.98277 | -0.32943 | 1.7028
131 | -0.0099127 | -0.0024844 | 0.009915 | 0.0024855 | 2.3228e-06 | 1.1511e-06 | 0.015153 | 0.015153 | 0.015153 | 0.97344 | -0.51154 | 0.97369 | -0.50662 | 4.1628
132 | 0.030407 | 0.0076341 | -0.03039 | -0.0076234 | 1.7188e-05 | 1.0736e-05 | 0.046474 | 0.046474 | 0.046474 | 0.97369 | -0.50662 | 0.97309 | -0.51848 | 12.7676
133 | 0.020913 | 0.0052482 | -0.020905 | -0.0052434 | 7.9724e-06 | 4.8442e-06 | 0.031982 | 0.031983 | 0.031983 | 0.97309 | -0.51848 | 0.97268 | -0.52648 | 8.7864
134 | 0.0094767 | 0.0023751 | -0.0094765 | -0.002375 | 1.9919e-07 | 9.6061e-08 | 0.014492 | 0.014492 | 0.014492 | 0.97309 | -0.51848 | 0.97306 | -0.51892 | 3.9812
135 | 0.016728 | 0.0041965 | -0.016725 | -0.0041946 | 3.1902e-06 | 1.8805e-06 | 0.025593 | 0.025593 | 0.025593 | 0.97268 | -0.52648 | 0.97248 | -0.53048 | 7.0309
136 | -0.074783 | -0.018796 | 0.074988 | 0.018927 | 0.00020464 | 0.00013044 | 0.11414 | 0.11414 | 0.11414 | 0.97512 | -0.47835 | 0.97804 | -0.42121 | 31.3564
137 | 0.016725 | 0.0041946 | -0.016721 | -0.0041924 | 3.8712e-06 | 2.2821e-06 | 0.025593 | 0.025593 | 0.025593 | 0.97248 | -0.53048 | 0.97223 | -0.53533 | 7.031
138 | 0.016721 | 0.0041924 | -0.016713 | -0.0041874 | 8.365e-06 | 4.9315e-06 | 0.025593 | 0.025593 | 0.025593 | 0.97223 | -0.53533 | 0.9717 | -0.54584 | 7.031
139 | -0.074988 | -0.018927 | 0.075038 | 0.018958 | 4.9599e-05 | 3.1616e-05 | 0.11414 | 0.11414 | 0.11414 | 0.97804 | -0.42121 | 0.97874 | -0.40741 | 31.3563
140 | -0.082123 | -0.020734 | 0.082195 | 0.02078 | 7.1488e-05 | 4.5599e-05 | 0.12491 | 0.12491 | 0.12491 | 0.97874 | -0.40741 | 0.97967 | -0.38925 | 34.3159
141 | 0.0077981 | 0.0019532 | -0.0077962 | -0.0019524 | 1.8716e-06 | 7.6438e-07 | 0.011941 | 0.011941 | 0.011941 | 0.9717 | -0.54584 | 0.97145 | -0.55088 | 3.2806
142 | -0.082195 | -0.02078 | 0.082414 | 0.020919 | 0.00021903 | 0.00013971 | 0.12491 | 0.12491 | 0.12491 | 0.97967 | -0.38925 | 0.98252 | -0.33385 | 34.3159
143 | 0.0036373 | 0.00091007 | -0.0036371 | -0.00091016 | 2.0413e-07 | -8.6503e-08 | 0.0055708 | 0.0055709 | 0.0055709 | 0.97145 | -0.55088 | 0.97139 | -0.55206 | 1.5305
144 | 0.0036371 | 0.00091016 | -0.0036362 | -0.00091055 | 9.125e-07 | -3.8628e-07 | 0.0055709 | 0.0055713 | 0.0055713 | 0.97139 | -0.55206 | 0.97112 | -0.55733 | 1.5306
145 | -0.091432 | -0.02318 | 0.091662 | 0.023326 | 0.00023026 | 0.00014696 | 0.13857 | 0.13857 | 0.13857 | 0.98252 | -0.33385 | 0.98523 | -0.28159 | 38.068
146 | -0.091662 | -0.023326 | 0.091831 | 0.023434 | 0.00016897 | 0.00010784 | 0.13857 | 0.13857 | 0.13857 | 0.98523 | -0.28159 | 0.98721 | -0.24343 | 38.0679
147 | 0.0024375 | 0.00061082 | -0.0024375 | -0.00061089 | 3.4831e-08 | -6.6627e-08 | 0.0036643 | 0.0036643 | 0.0036643 | 0.98984 | -0.19333 | 0.98982 | -0.19363 | 1.0067
148 | 0.0082615 | 0.0020713 | -0.0082597 | -0.0020706 | 1.807e-06 | 7.5555e-07 | 0.012424 | 0.012424 | 0.012424 | 0.98952 | -0.19937 | 0.98929 | -0.20396 | 3.4131
149 | 0.0082597 | 0.0020706 | -0.0082586 | -0.0020701 | 1.0913e-06 | 4.5637e-07 | 0.012424 | 0.012424 | 0.012424 | 0.98929 | -0.20396 | 0.98915 | -0.20673 | 3.4132
150 | 0.0082586 | 0.0020701 | -0.0082569 | -0.0020694 | 1.7269e-06 | 7.2235e-07 | 0.012424 | 0.012424 | 0.012424 | 0.98915 | -0.20673 | 0.98892 | -0.21112 | 3.4132
151 | 0.0048246 | 0.0012091 | -0.0048243 | -0.0012091 | 2.4564e-07 | 6.699e-09 | 0.0073651 | 0.0073651 | 0.0073651 | 0.97473 | -0.48591 | 0.97468 | -0.48698 | 2.0234
152 | 0.0033267 | 0.00083375 | -0.0033267 | -0.00083376 | 1.5846e-08 | -1.0275e-08 | 0.0050788 | 0.0050788 | 0.0050788 | 0.97468 | -0.48698 | 0.97468 | -0.48708 | 1.3953
153 | 0.0057298 | 0.0014359 | -0.0057269 | -0.0014353 | 2.9923e-06 | 6.3731e-07 | 0.0087835 | 0.0087839 | 0.0087839 | 0.9707 | -0.5655 | 0.97014 | -0.57647 | 2.4132
154 | 0.0036362 | 0.00091055 | -0.003635 | -0.00091102 | 1.126e-06 | -4.7578e-07 | 0.0055713 | 0.0055717 | 0.0055717 | 0.97112 | -0.55733 | 0.97079 | -0.56383 | 1.5307
155 | 0.0049213 | 0.0012333 | -0.0049212 | -0.0012333 | 1.1987e-07 | 6.6177e-09 | 0.0075259 | 0.007526 | 0.007526 | 0.97304 | -0.51943 | 0.97301 | -0.51995 | 2.0676
156 | 0.016028 | 0.0040186 | -0.016024 | -0.0040159 | 4.6384e-06 | 2.7154e-06 | 0.02457 | 0.02457 | 0.02457 | 0.97073 | -0.56368 | 0.97042 | -0.56976 | 6.75
157 | 0.026729 | 0.0067325 | -0.026683 | -0.0067039 | 4.6133e-05 | 2.861e-05 | 0.040852 | 0.040853 | 0.040853 | 0.97387 | -0.50169 | 0.97204 | -0.53785 | 11.2232
158 | 0.0040937 | 0.0010255 | -0.0040928 | -0.0010257 | 9.2019e-07 | -2.2022e-07 | 0.0061981 | 0.0061983 | 0.0061983 | 0.98277 | -0.32943 | 0.98253 | -0.33415 | 1.7028
159 | 0.026683 | 0.0067039 | -0.026638 | -0.0066761 | 4.492e-05 | 2.7861e-05 | 0.040853 | 0.040853 | 0.040853 | 0.97204 | -0.53785 | 0.97025 | -0.57318 | 11.2233
160 | 0.0013349 | 0.00033448 | -0.0013349 | -0.00033456 | 1.0433e-08 | -7.6239e-08 | 0.0020414 | 0.0020415 | 0.0020415 | 0.97301 | -0.51995 | 0.973 | -0.52011 | 0.56084

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55303 | 0.14209

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0056287 | 0.0014107
1 | 0.0026563 | 0.00066573
2 | 0.0029424 | 0.00073744
3 | 0.00982 | 0.0024611
4 | 0.0047301 | 0.0011855
5 | 0.0011596 | 0.00029063
6 | 0.0066518 | 0.0016671
7 | 0.011368 | 0.002849
8 | 0.012279 | 0.0030774
9 | 0.0018704 | 0.00046876
10 | 0.0018873 | 0.000473
11 | 0.015208 | 0.0038115
12 | 0.0021717 | 0.00054429
13 | 0.0088862 | 0.0022271
14 | 0.0091793 | 0.0023006
15 | 0.0083354 | 0.002089
16 | 0.0072087 | 0.0018067
17 | 0.0024788 | 0.00062124
18 | 0.014578 | 0.0036536
19 | 0.004573 | 0.0011461
20 | 0.0072485 | 0.0018167
21 | 0.0092503 | 0.0023183
22 | 0.0072672 | 0.0018213
23 | 0.0071887 | 0.0018016
24 | 0.010546 | 0.0026431
25 | 0.021194 | 0.0053118
26 | 0.0085898 | 0.0021528
27 | 0.0091755 | 0.0022996
28 | 0.0046394 | 0.0011627
29 | 0.0083294 | 0.0020875
30 | 0.0072517 | 0.0018174
31 | 0.0024842 | 0.0006226
32 | 0.0052729 | 0.0013215
33 | 0.0052689 | 0.0013205
34 | 0.0029286 | 0.00073398
35 | 0.014954 | 0.0037479
36 | 0.0072028 | 0.0018052
37 | 0.0030556 | 0.00076581
38 | 0.0032301 | 0.00080955
39 | 0.0034339 | 0.00086062
40 | 0.0012608 | 0.00031597
41 | 0.00043146 | 0.00010813
42 | 0.0016189 | 0.00040572
43 | 0.010847 | 0.0027185
44 | 0.0062792 | 0.0015737
45 | 0.0011319 | 0.00028369
46 | 0.00092094 | 0.00023081
47 | 0.0013529 | 0.00033907
48 | 0.0027827 | 0.00069742
49 | 0.0029466 | 0.00073848
50 | 0.00091244 | 0.00022868
51 | 0.0054146 | 0.001357
52 | 0.00041597 | 0.00010425
53 | 0.00074166 | 0.00018588
54 | 0.00066374 | 0.00016635
55 | 0.011586 | 0.0029037
56 | 0.0099127 | 0.0024844
57 | 0.004177 | 0.0010469
58 | 0.0094765 | 0.002375
59 | 0.0079527 | 0.0019931
60 | 0.0070859 | 0.0017759
61 | 0.0089148 | 0.0022343
62 | 0.004159 | 0.0010423
63 | 0.0090182 | 0.0022602
64 | 0.0021825 | 0.000547
65 | 0.0024375 | 0.00061089
66 | 0.0038172 | 0.00095668
67 | 0.0014976 | 0.00037533
68 | 0.0024937 | 0.00062497
69 | 0.0033267 | 0.00083376
70 | 0.0057269 | 0.0014353
71 | 0.0082569 | 0.0020694
72 | 0.003635 | 0.00091102
73 | 0.0026542 | 0.0006652
74 | 0.0088814 | 0.0022259
75 | 0.030183 | 0.0075645
76 | 0.016024 | 0.0040159
77 | 0.0040928 | 0.0010257
78 | 0.026638 | 0.0066761
79 | 0.0016549 | 0.00041475
80 | 0.0035863 | 0.00089882
81 | 0.0013349 | 0.00033456
82 | 0.00038649 | 9.6863e-05
83 | 0.00081968 | 0.00020543
84 | 0.0024785 | 0.00062118
85 | 0.0024932 | 0.00062485
86 | 0.0072239 | 0.0018105
87 | 0.0072034 | 0.0018053

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1