## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_102-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_102-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_102-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_102-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_102-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_102-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_102-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_102-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_102-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_102-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_102-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_102-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_102-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_102-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_102-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_102-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_102-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_102-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_102-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_102-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_102-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_102-3_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_102-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_102-3_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_102-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_102-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_102-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_102-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_102-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_102-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_102-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_102-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_102-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_102-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_102-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_102-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_102-3_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_102-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_102-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_102-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_102-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_102-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_102-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_102-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_102-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_102-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_102-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_102-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_102-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_102-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_102-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_102-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_102-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_102-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_102-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_102-3_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_102-3_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_102-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_102-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_102-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_102-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_102-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_102-3_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_102-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_102-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_102-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_102-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_102-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_102-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_102-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_102-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_102-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_102-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_102-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_102-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_102-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_102-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_102-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_102-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_102-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_102-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_102-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_102-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_102-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_102-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_102-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_102-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_102-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_102-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_102-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_102-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_102-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_102-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_102-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_102-3_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_102-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_102-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_102-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_102-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_102-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_102-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_102-3_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_102-3_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_102-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_102-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_102-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_102-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_102-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_102-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_102-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_102-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_102-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_102-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_102-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_102-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_102-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_102-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_102-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_102-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_102-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_102-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_102-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_102-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_102-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_102-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_102-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_102-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_102-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_102-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_102-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_102-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_102-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_102-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_102-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_102-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_102-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_102-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_102-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_102-3_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_102-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_102-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_102-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_102-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_102-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_102-3_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_102-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_102-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_102-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_102-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_102-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_102-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_102-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_102-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_102-3_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_102-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_102-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_102-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_102-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_102-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_102-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_102-3_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_102-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_102-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_102-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_102-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_102-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_102-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_102-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_102-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_102-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_102-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_102-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_102-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_102-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_102-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_102-3_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_102-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_102-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_102-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_102-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_102-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_102-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_102-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_102-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_102-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_102-3_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_102-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_102-3_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_102-3_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_102-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_102-3_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_102-3_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_102-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_351_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_102-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0028022 | 0.0007023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_102-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0020901 | 0.00052384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_102-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0017135 | 0.00042945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_102-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0040853 | 0.0010239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_102-3_0_4_load_5 | 5 | 0.0017577 | 0.00044052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_102-3_0_4_load_41 | 6 | 0.0019124 | 0.0004793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_102-3_0_4_load_56 | 7 | 0.0011553 | 0.00028955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_102-3_0_4_load_61 | 10 | 0.0021583 | 0.00054093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_102-3_0_4_load_62 | 11 | 0.0052913 | 0.0013261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_102-3_0_4_load_6 | 12 | 0.0022619 | 0.00056689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_102-3_0_4_load_7 | 13 | 0.0015189 | 0.00038067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_102-3_0_4_load_9 | 15 | 0.0024362 | 0.00061057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_102-3_0_4_load_11 | 17 | 0.0012055 | 0.00030211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_102-3_0_4_load_192 | 18 | 0.0020446 | 0.00051243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_102-3_0_4_load_25 | 19 | 0.0013721 | 0.00034389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_102-3_0_4_load_191 | 21 | 0.0033132 | 0.00083036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_102-3_0_4_load_23 | 22 | 0.00218 | 0.00054637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_102-3_0_4_load_193 | 23 | 0.00095877 | 0.00024029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_102-3_0_4_load_63 | 24 | 0.0016201 | 0.00040603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_102-3_0_4_load_12 | 25 | 0.0017175 | 0.00043045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_102-3_0_4_load_16 | 29 | 0.0008674 | 0.00021739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_102-3_0_4_load_17 | 30 | 0.0028239 | 0.00070773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_102-3_0_4_load_18 | 31 | 0.0015002 | 0.00037598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_102-3_0_4_load_65 | 33 | 0.0023153 | 0.00058028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_102-3_0_4_load_60 | 34 | 0.0039008 | 0.00097764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_102-3_0_4_load_108 | 35 | 0.0011835 | 0.00029661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_102-3_0_4_load_194 | 36 | 0.0023082 | 0.00057848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_102-3_0_4_load_78 | 37 | 0.0042548 | 0.0010664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_102-3_0_4_load_66 | 38 | 0.0023763 | 0.00059555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_102-3_0_4_load_19 | 41 | 0.00062596 | 0.00015688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_102-3_0_4_load_20 | 42 | 0.0021967 | 0.00055054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_102-3_0_4_load_124 | 46 | 0.0019254 | 0.00048255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_102-3_0_4_load_72 | 48 | 0.0006427 | 0.00016108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_102-3_0_4_load_24 | 49 | 0.0021532 | 0.00053965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_102-3_0_4_load_26 | 50 | 0.0034259 | 0.0008586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_102-3_0_4_load_27 | 51 | 0.0025224 | 0.00063217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_102-3_0_4_load_29 | 53 | 0.0022167 | 0.00055555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_102-3_0_4_load_30 | 54 | 0.0040237 | 0.0010084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_102-3_0_4_load_177 | 55 | 0.0011503 | 0.0002883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_102-3_0_4_load_31 | 57 | 0.0017716 | 0.000444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_102-3_0_4_load_32 | 58 | 0.0029332 | 0.00073512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_102-3_0_4_load_35 | 60 | 0.0094357 | 0.0023648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_102-3_0_4_load_196 | 62 | 0.0010669 | 0.00026739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_102-3_0_4_load_96 | 63 | 0.00076189 | 0.00019095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_102-3_0_4_load_81 | 65 | 0.00068437 | 0.00017152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_102-3_0_4_load_75 | 67 | 0.0058038 | 0.0014546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_102-3_0_4_load_37 | 68 | 0.0016674 | 0.00041788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_102-3_0_4_load_38 | 69 | 0.002253 | 0.00056465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_102-3_0_4_load_40 | 70 | 0.001334 | 0.00033432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_102-3_0_4_load_42 | 71 | 0.0013624 | 0.00034145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_102-3_0_4_load_43 | 72 | 0.00096569 | 0.00024203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_102-3_0_4_load_44 | 73 | 0.0015919 | 0.00039897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_102-3_0_4_load_45 | 74 | 0.0028219 | 0.00070722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_102-3_0_4_load_77 | 76 | 0.0071695 | 0.0017968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_102-3_0_4_load_125 | 77 | 0.0018253 | 0.00045746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_102-3_0_4_load_49 | 78 | 0.011685 | 0.0029285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_102-3_0_4_load_55 | 81 | 0.0031829 | 0.00079772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_102-3_0_4_load_185 | 84 | 0.0058172 | 0.0014579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_102-3_0_4_load_161 | 86 | 0.00070032 | 0.00017552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_102-3_0_4_load_147 | 87 | 0.0015723 | 0.00039407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_102-3_0_4_load_184 | 88 | 0.0023411 | 0.00058674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_102-3_0_4_load_181 | 89 | 0.0031566 | 0.00079113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_102-3_0_4_load_160 | 90 | 0.0085738 | 0.0021488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_102-3_0_4_load_146 | 93 | 0.001286 | 0.0003223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_102-3_0_4_load_182 | 94 | 0.0044273 | 0.0011096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_102-3_0_4_load_170 | 97 | 0.0012681 | 0.00031783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_102-3_0_4_load_180 | 98 | 0.0033131 | 0.00083035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_102-3_0_4_load_163 | 99 | 0.0029772 | 0.00074617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_102-3_0_4_load_168 | 100 | 0.0012681 | 0.00031782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_102-3_0_4_load_164 | 101 | 0.00087885 | 0.00022026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_102-3_0_4_load_195 | 102 | 0.0013725 | 0.00034397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_102-3_0_4_load_67 | 103 | 0.0040842 | 0.0010236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_102-3_0_4_load_94 | 104 | 0.0015976 | 0.00040039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_102-3_0_4_load_92 | 105 | 0.00080974 | 0.00020294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_102-3_0_4_load_79 | 106 | 0.0030838 | 0.00077288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_102-3_0_4_load_69 | 107 | 0.0094934 | 0.0023793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_102-3_0_4_load_70 | 108 | 0.0096646 | 0.0024222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_102-3_0_4_load_71 | 109 | 0.0094858 | 0.0023774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_102-3_0_4_load_119 | 110 | 0.0095404 | 0.0023911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_102-3_0_4_load_74 | 111 | 0.017455 | 0.0043747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_102-3_0_4_load_80 | 112 | 0.0018625 | 0.00046679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_102-3_0_4_load_103 | 113 | 0.0018763 | 0.00047026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_102-3_0_4_load_82 | 115 | 0.00043355 | 0.00010866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_102-3_0_4_load_84 | 117 | 0.0027226 | 0.00068234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_102-3_0_4_load_126 | 119 | 0.0018622 | 0.00046671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_102-3_0_4_load_104 | 120 | 0.0011269 | 0.00028244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_102-3_0_4_load_117 | 121 | 0.0023748 | 0.00059519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_102-3_0_4_load_87 | 122 | 0.0029426 | 0.0007375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_102-3_0_4_load_88 | 123 | 0.002766 | 0.00069322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_102-3_0_4_load_90 | 125 | 0.00074412 | 0.00018649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_102-3_0_4_load_91 | 126 | 0.0056467 | 0.0014152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_102-3_0_4_load_97 | 127 | 0.0037765 | 0.00094649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_102-3_0_4_load_162 | 128 | 0.0065031 | 0.0016298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_102-3_0_4_load_93 | 130 | 0.00091053 | 0.0002282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_102-3_0_4_load_95 | 131 | 0.002064 | 0.0005173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_102-3_0_4_load_120 | 133 | 0.0021462 | 0.00053788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_102-3_0_4_load_100 | 134 | 0.0096723 | 0.0024241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_102-3_0_4_load_105 | 135 | 0.0017478 | 0.00043803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_102-3_0_4_load_118 | 136 | 0.0027111 | 0.00067947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_102-3_0_4_load_197 | 138 | 0.0011223 | 0.00028127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_102-3_0_4_load_109 | 139 | 0.005598 | 0.001403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_102-3_0_4_load_114 | 141 | 0.0016557 | 0.00041495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_102-3_0_4_load_199 | 144 | 0.013013 | 0.0032615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_102-3_0_4_load_123 | 145 | 0.0019026 | 0.00047684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_102-3_0_4_load_127 | 147 | 0.00040416 | 0.00010129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_102-3_0_4_load_128 | 148 | 0.0020619 | 0.00051676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_102-3_0_4_load_131 | 150 | 0.0011262 | 0.00028224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_102-3_0_4_load_149 | 151 | 0.0025967 | 0.0006508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_102-3_0_4_load_198 | 153 | 0.002347 | 0.0005882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_102-3_0_4_load_148 | 155 | 0.0014655 | 0.00036728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_102-3_0_4_load_132 | 156 | 0.0012126 | 0.0003039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_102-3_0_4_load_136 | 158 | 0.0010947 | 0.00027436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_102-3_0_4_load_155 | 161 | 0.0048927 | 0.0012262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_102-3_0_4_load_153 | 162 | 0.0011388 | 0.00028542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_102-3_0_4_load_138 | 163 | 0.0010392 | 0.00026046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_102-3_0_4_load_139 | 164 | 0.0025211 | 0.00063184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_102-3_0_4_load_140 | 165 | 0.00060322 | 0.00015118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_102-3_0_4_load_144 | 166 | 0.0016363 | 0.0004101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_102-3_0_4_load_145 | 167 | 0.0055582 | 0.001393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_102-3_0_4_load_159 | 170 | 0.0052815 | 0.0013237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_102-3_0_4_load_141 | 171 | 0.0025809 | 0.00064685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_102-3_0_4_load_151 | 173 | 0.00097411 | 0.00024414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_102-3_0_4_load_152 | 174 | 0.0027777 | 0.00069615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_102-3_0_4_load_156 | 175 | 0.0023948 | 0.0006002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_102-3_0_4_load_165 | 176 | 0.0012681 | 0.00031782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_102-3_0_4_load_166 | 177 | 0.0021962 | 0.00055041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_102-3_0_4_load_167 | 178 | 0.0010425 | 0.00026129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_102-3_0_4_load_169 | 179 | 0.0018363 | 0.00046023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_102-3_0_4_load_171 | 180 | 0.0013738 | 0.0003443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_102-3_0_4_load_172 | 181 | 0.0016538 | 0.00041449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_102-3_0_4_load_173 | 182 | 0.0013187 | 0.00033049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_102-3_0_4_load_174 | 183 | 0.001437 | 0.00036015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_102-3_0_4_load_175 | 184 | 0.0014475 | 0.00036277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_102-3_0_4_load_176 | 185 | 0.00065478 | 0.0001641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_102-3_0_4_load_179 | 186 | 0.0024295 | 0.00060889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_102-3_0_4_load_186 | 187 | 0.0022765 | 0.00057055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_102-3_0_4_load_187 | 188 | 0.0034999 | 0.00087717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_102-3_0_4_load_183 | 189 | 0.0073606 | 0.0018447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_102-3_0_4_load_188 | 190 | 0.0024419 | 0.000612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_102-3_0_4_load_189 | 191 | 0.0021362 | 0.00053537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_102-3_0_4_load_190 | 192 | 0.0030291 | 0.00075917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_102-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_102-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_102-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_102-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_102-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_102-3_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0024175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_102-3_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0058844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_102-3_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.019166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_102-3_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.025077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_102-3_0_4_line_9 |  | 8 | 70 | 0.0024402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_102-3_0_4_line_10 |  | 8 | 68 | 0.015445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_102-3_0_4_line_11 |  | 9 | 95 | 0.018741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_102-3_0_4_line_12 |  | 9 | 96 | 0.029739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_102-3_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.026822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_102-3_0_4_line_14 |  | 11 | 36 | 0.0037471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_102-3_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.034717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_102-3_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.025959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_102-3_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.023715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_102-3_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.05321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_102-3_0_4_line_19 |  | 14 | 17 | 0.030674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_102-3_0_4_line_20 |  | 15 | 18 | 0.023116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_102-3_0_4_line_21 |  | 16 | 19 | 0.059012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_102-3_0_4_line_22 |  | 17 | 20 | 0.036042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_102-3_0_4_line_23 |  | 18 | 21 | 0.028999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_102-3_0_4_line_24 |  | 19 | 22 | 0.038108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_102-3_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.01944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_102-3_0_4_line_26 |  | 20 | 24 | 0.019124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_102-3_0_4_line_27 |  | 21 | 192 | 0.016207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_102-3_0_4_line_28 |  | 22 | 49 | 0.031443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_102-3_0_4_line_29 |  | 23 | 61 | 0.0083728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_102-3_0_4_line_30 |  | 24 | 73 | 0.027337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_102-3_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.020087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_102-3_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.026965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_102-3_0_4_line_33 |  | 26 | 28 | 0.025955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_102-3_0_4_line_34 |  | 26 | 29 | 0.023181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_102-3_0_4_line_35 |  | 27 | 30 | 0.035042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_102-3_0_4_line_36 |  | 27 | 31 | 0.018295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_102-3_0_4_line_37 |  | 28 | 32 | 0.029592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_102-3_0_4_line_38 |  | 28 | 33 | 0.0092809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_102-3_0_4_line_39 |  | 29 | 34 | 0.0033433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_102-3_0_4_line_40 |  | 30 | 35 | 0.0026582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_102-3_0_4_line_41 |  | 31 | 36 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_102-3_0_4_line_42 |  | 32 | 37 | 0.017072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_102-3_0_4_line_43 |  | 33 | 38 | 0.016624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_102-3_0_4_line_44 |  | 34 | 39 | 0.021929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_102-3_0_4_line_45 |  | 35 | 40 | 0.0013405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_102-3_0_4_line_46 |  | 37 | 106 | 0.0047107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_102-3_0_4_line_47 |  | 38 | 103 | 0.0057366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_102-3_0_4_line_48 |  | 39 | 62 | 0.023119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_102-3_0_4_line_49 |  | 39 | 58 | 0.029641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_102-3_0_4_line_50 |  | 40 | 137 | 0.027307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_102-3_0_4_line_51 |  | 40 | 135 | 0.026323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_102-3_0_4_line_52 |  | 41 | 42 | 0.028722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_102-3_0_4_line_53 |  | 42 | 43 | 0.014466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_102-3_0_4_line_54 |  | 43 | 44 | 0.041413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_102-3_0_4_line_55 |  | 43 | 45 | 0.011389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_102-3_0_4_line_56 |  | 44 | 46 | 0.022072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_102-3_0_4_line_57 |  | 44 | 47 | 0.013212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_102-3_0_4_line_58 |  | 45 | 48 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_102-3_0_4_line_59 |  | 46 | 77 | 0.02424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_102-3_0_4_line_60 |  | 47 | 75 | 0.072935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_102-3_0_4_line_61 |  | 47 | 74 | 0.035648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_102-3_0_4_line_62 |  | 48 | 108 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_102-3_0_4_line_63 |  | 49 | 50 | 0.024801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_102-3_0_4_line_64 |  | 51 | 52 | 0.050906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_102-3_0_4_line_65 |  | 52 | 53 | 0.0023989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_102-3_0_4_line_66 |  | 52 | 54 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_102-3_0_4_line_67 |  | 54 | 55 | 0.0016811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_102-3_0_4_line_68 |  | 55 | 56 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_102-3_0_4_line_69 |  | 56 | 186 | 0.022814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_102-3_0_4_line_70 |  | 57 | 58 | 0.014191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_102-3_0_4_line_71 |  | 57 | 59 | 0.019625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_102-3_0_4_line_72 |  | 59 | 60 | 0.032243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_102-3_0_4_line_73 |  | 59 | 61 | 0.030302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_102-3_0_4_line_74 |  | 60 | 63 | 0.0028455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_102-3_0_4_line_75 |  | 61 | 64 | 0.038666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_102-3_0_4_line_76 |  | 63 | 65 | 0.010941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_102-3_0_4_line_77 |  | 64 | 66 | 0.006202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_102-3_0_4_line_78 |  | 64 | 67 | 0.029792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_102-3_0_4_line_79 |  | 66 | 110 | 0.020037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_102-3_0_4_line_80 |  | 67 | 111 | 0.023221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_102-3_0_4_line_81 |  | 68 | 69 | 0.025409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_102-3_0_4_line_82 |  | 70 | 71 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_102-3_0_4_line_83 |  | 71 | 72 | 0.013832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_102-3_0_4_line_84 |  | 72 | 73 | 0.008867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_102-3_0_4_line_85 |  | 75 | 76 | 0.03504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_102-3_0_4_line_86 |  | 77 | 119 | 0.029569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_102-3_0_4_line_87 |  | 78 | 79 | 0.001741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_102-3_0_4_line_88 |  | 79 | 80 | 0.008229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_102-3_0_4_line_89 |  | 79 | 81 | 0.016491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_102-3_0_4_line_90 |  | 80 | 88 | 0.021247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_102-3_0_4_line_91 |  | 80 | 89 | 0.070545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_102-3_0_4_line_92 |  | 82 | 83 | 0.049961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_102-3_0_4_line_93 |  | 82 | 84 | 0.043941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_102-3_0_4_line_94 |  | 83 | 90 | 0.02222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_102-3_0_4_line_95 |  | 83 | 91 | 0.008292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_102-3_0_4_line_96 |  | 84 | 88 | 0.025145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_102-3_0_4_line_97 |  | 85 | 86 | 0.0079145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_102-3_0_4_line_98 |  | 85 | 87 | 0.011306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_102-3_0_4_line_99 |  | 86 | 92 | 0.044298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_102-3_0_4_line_100 |  | 87 | 93 | 0.011197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_102-3_0_4_line_101 |  | 89 | 94 | 0.0073428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_102-3_0_4_line_102 |  | 90 | 92 | 0.016584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_102-3_0_4_line_103 |  | 91 | 134 | 0.025059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_102-3_0_4_line_104 |  | 92 | 175 | 0.037268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_102-3_0_4_line_105 |  | 93 | 165 | 0.025057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_102-3_0_4_line_106 |  | 94 | 189 | 0.03918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_102-3_0_4_line_107 |  | 95 | 97 | 0.039179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_102-3_0_4_line_108 |  | 95 | 98 | 0.0164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_102-3_0_4_line_109 |  | 96 | 99 | 0.052498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_102-3_0_4_line_110 |  | 97 | 100 | 0.00704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_102-3_0_4_line_111 |  | 100 | 177 | 0.0060428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_102-3_0_4_line_112 |  | 101 | 102 | 0.0052648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_102-3_0_4_line_113 |  | 102 | 137 | 0.013357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_102-3_0_4_line_114 |  | 103 | 104 | 0.020655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_102-3_0_4_line_115 |  | 104 | 105 | 0.017701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_102-3_0_4_line_116 |  | 105 | 130 | 0.011657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_102-3_0_4_line_117 |  | 106 | 112 | 0.014962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_102-3_0_4_line_118 |  | 107 | 108 | 0.024029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_102-3_0_4_line_119 |  | 107 | 109 | 0.014824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_102-3_0_4_line_120 |  | 112 | 113 | 0.023756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_102-3_0_4_line_121 |  | 113 | 114 | 0.0064347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_102-3_0_4_line_122 |  | 114 | 120 | 0.010175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_102-3_0_4_line_123 |  | 114 | 116 | 0.022026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_102-3_0_4_line_124 |  | 115 | 116 | 0.0095152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_102-3_0_4_line_125 |  | 115 | 117 | 0.0030689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_102-3_0_4_line_126 |  | 116 | 118 | 0.032852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_102-3_0_4_line_127 |  | 118 | 119 | 0.021026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_102-3_0_4_line_128 |  | 120 | 121 | 0.0091623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_102-3_0_4_line_129 |  | 121 | 136 | 0.0075284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_102-3_0_4_line_130 |  | 122 | 123 | 0.042102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_102-3_0_4_line_131 |  | 122 | 124 | 0.0052289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_102-3_0_4_line_132 |  | 124 | 125 | 0.0058762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_102-3_0_4_line_133 |  | 124 | 126 | 0.0214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_102-3_0_4_line_134 |  | 125 | 127 | 0.017528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_102-3_0_4_line_135 |  | 126 | 128 | 0.018354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_102-3_0_4_line_136 |  | 128 | 129 | 0.016328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_102-3_0_4_line_137 |  | 129 | 159 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_102-3_0_4_line_138 |  | 129 | 157 | 0.021709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_102-3_0_4_line_139 |  | 130 | 131 | 0.0058125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_102-3_0_4_line_140 |  | 131 | 132 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_102-3_0_4_line_141 |  | 132 | 133 | 0.019293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_102-3_0_4_line_142 |  | 133 | 143 | 0.006603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_102-3_0_4_line_143 |  | 134 | 135 | 0.0037042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_102-3_0_4_line_144 |  | 137 | 138 | 0.037385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_102-3_0_4_line_145 |  | 139 | 140 | 0.023334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_102-3_0_4_line_146 |  | 140 | 141 | 0.013942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_102-3_0_4_line_147 |  | 140 | 142 | 0.021887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_102-3_0_4_line_148 |  | 141 | 143 | 0.043679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_102-3_0_4_line_149 |  | 142 | 144 | 0.016078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_102-3_0_4_line_150 |  | 143 | 146 | 0.007149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_102-3_0_4_line_151 |  | 145 | 146 | 0.026193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_102-3_0_4_line_152 |  | 147 | 148 | 0.0081264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_102-3_0_4_line_153 |  | 147 | 149 | 0.0059291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_102-3_0_4_line_154 |  | 149 | 150 | 0.0019451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_102-3_0_4_line_155 |  | 150 | 151 | 0.035728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_102-3_0_4_line_156 |  | 151 | 155 | 0.0015407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_102-3_0_4_line_157 |  | 152 | 153 | 0.029128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_102-3_0_4_line_158 |  | 152 | 154 | 0.015727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_102-3_0_4_line_159 |  | 154 | 156 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_102-3_0_4_line_160 |  | 155 | 160 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_102-3_0_4_line_161 |  | 156 | 157 | 0.039323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_102-3_0_4_line_162 |  | 157 | 158 | 0.02179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_102-3_0_4_line_163 |  | 158 | 160 | 0.021373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_102-3_0_4_line_164 |  | 159 | 161 | 0.013593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_102-3_0_4_line_165 |  | 159 | 162 | 0.023295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_102-3_0_4_line_166 |  | 161 | 175 | 0.0032624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_102-3_0_4_line_167 |  | 162 | 174 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_102-3_0_4_line_168 |  | 163 | 164 | 0.022712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_102-3_0_4_line_169 |  | 164 | 165 | 0.060607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_102-3_0_4_line_170 |  | 164 | 166 | 0.070975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_102-3_0_4_line_171 |  | 166 | 172 | 0.0012709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_102-3_0_4_line_172 |  | 167 | 168 | 0.018643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_102-3_0_4_line_173 |  | 167 | 169 | 0.019607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_102-3_0_4_line_174 |  | 168 | 170 | 0.012725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_102-3_0_4_line_175 |  | 169 | 171 | 0.020836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_102-3_0_4_line_176 |  | 171 | 172 | 0.02144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_102-3_0_4_line_177 |  | 173 | 174 | 0.0013016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_102-3_0_4_line_178 |  | 176 | 177 | 0.020556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_102-3_0_4_line_179 |  | 176 | 178 | 0.01133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_102-3_0_4_line_180 |  | 178 | 179 | 0.0065464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_102-3_0_4_line_181 |  | 179 | 180 | 0.012323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_102-3_0_4_line_182 |  | 180 | 181 | 0.01041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_102-3_0_4_line_183 |  | 181 | 182 | 0.0073911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_102-3_0_4_line_184 |  | 182 | 183 | 0.015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_102-3_0_4_line_185 |  | 183 | 184 | 0.00079055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_102-3_0_4_line_186 |  | 184 | 185 | 0.0056148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_102-3_0_4_line_187 |  | 186 | 187 | 0.021845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_102-3_0_4_line_188 |  | 187 | 188 | 0.012061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_102-3_0_4_line_189 |  | 188 | 190 | 0.01869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_102-3_0_4_line_190 |  | 190 | 191 | 0.017683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_102-3_0_4_line_191 |  | 191 | 192 | 0.012138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_102-3_0_4_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 193 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2674881.9556 | 1267867.8725 | 2674878.6393 | 1267857.9798
1 | 2674886.3658 | 1267886.2635 | 2674882.2883 | 1267868.865 | 2674881.9556 | 1267867.8725
2 | 2674878.6393 | 1267857.9798 | 2674873.1278 | 1267841.5388 | 2674872.5239 | 1267840.4069
3 | 2674886.3658 | 1267886.2635 | 2674889.6938 | 1267900.4419
4 | 2674886.3658 | 1267886.2635 | 2674898.129 | 1267883.7234
5 | 2674871.3859 | 1267838.274 | 2674872.5239 | 1267840.4069
6 | 2674891.0384 | 1267906.1705 | 2674889.6938 | 1267900.4419
7 | 2674862.3636 | 1267821.3645 | 2674871.3859 | 1267838.274
8 | 2674902.1792 | 1267928.5079 | 2674899.0376 | 1267922.7859 | 2674891.879 | 1267909.7517 | 2674891.0384 | 1267906.1705
9 | 2674862.3636 | 1267821.3645 | 2674861.2148 | 1267819.2116
10 | 2674862.3636 | 1267821.3645 | 2674877.1743 | 1267816.9827
11 | 2674902.1792 | 1267928.5079 | 2674890.1051 | 1267937.4508 | 2674887.0886 | 1267939.681
12 | 2674928.6015 | 1267914.7099 | 2674902.1792 | 1267928.5079
13 | 2674940.1974 | 1267874.6393 | 2674944.0997 | 1267873.7967 | 2674951.8007 | 1267868.4123 | 2674962.9015 | 1267860.8472
14 | 2674962.9015 | 1267860.8472 | 2674962.9015 | 1267860.8472 | 2674962.9491 | 1267857.1005
15 | 2674764.7474 | 1267759.9077 | 2674773.7171 | 1267780.733 | 2674779.5907 | 1267791.2455
16 | 2674762.6143 | 1267734.3453 | 2674762.8288 | 1267755.4534 | 2674764.7474 | 1267759.9077
17 | 2674779.5907 | 1267791.2455 | 2674791.1579 | 1267811.9481
18 | 2674762.6143 | 1267734.3453 | 2674728.5509 | 1267730.3226 | 2674709.4821 | 1267730.4705
19 | 2674762.6143 | 1267734.3453 | 2674793.2615 | 1267735.6281
20 | 2674791.1579 | 1267811.9481 | 2674797.4695 | 1267823.2444 | 2674802.1101 | 1267832.301
21 | 2674709.4821 | 1267730.4705 | 2674719.6526 | 1267744.6768 | 2674737.3092 | 1267781.1729 | 2674737.7832 | 1267782.0505
22 | 2674829.2718 | 1267737.1354 | 2674793.2615 | 1267735.6281
23 | 2674802.1101 | 1267832.301 | 2674815.3343 | 1267858.1088
24 | 2674737.7832 | 1267782.0505 | 2674755.8925 | 1267815.5806
25 | 2674829.2718 | 1267737.1354 | 2674848.7118 | 1267737.1952
26 | 2674829.2718 | 1267737.1354 | 2674829.003 | 1267756.2576
27 | 2674820.5545 | 1267873.4519 | 2674815.3343 | 1267858.1088 | 2674815.3343 | 1267858.1088
28 | 2674769.8817 | 1267843.7404 | 2674756.0792 | 1267815.9262 | 2674755.8925 | 1267815.5806
29 | 2674857.0845 | 1267737.221 | 2674848.7118 | 1267737.1952
30 | 2674829.003 | 1267756.2576 | 2674828.9675 | 1267758.7818 | 2674840.6489 | 1267780.6723
31 | 2674973.5954 | 1267792.2516 | 2674974.9745 | 1267804.5787 | 2674976.6758 | 1267812.0707
32 | 2674988.2724 | 1267836.2276 | 2674982.7583 | 1267827.0617 | 2674977.7476 | 1267816.7901 | 2674976.6758 | 1267812.0707
33 | 2674973.5954 | 1267792.2516 | 2674974.76 | 1267766.324
34 | 2674973.5954 | 1267792.2516 | 2674951.0632 | 1267786.8054
35 | 2674988.2724 | 1267836.2276 | 2675007.0712 | 1267865.8
36 | 2674988.2724 | 1267836.2276 | 2674974.1546 | 1267847.8643
37 | 2674974.76 | 1267766.324 | 2674976.0612 | 1267736.7619
38 | 2674974.76 | 1267766.324 | 2674982.7379 | 1267761.5818
39 | 2674951.0632 | 1267786.8054 | 2674947.8135 | 1267786.0199
40 | 2675007.0712 | 1267865.8 | 2675008.4973 | 1267868.0433
41 | 2674974.1546 | 1267847.8643 | 2674962.9491 | 1267857.1005 | 2674962.9491 | 1267857.1005
42 | 2674976.0612 | 1267736.7619 | 2674976.2056 | 1267719.6904
43 | 2674982.7379 | 1267761.5818 | 2674997.0282 | 1267753.0875
44 | 2674926.4982 | 1267780.8678 | 2674947.8135 | 1267786.0199
45 | 2675009.2164 | 1267869.1746 | 2675008.4973 | 1267868.0433
46 | 2674976.2056 | 1267719.6904 | 2674976.2455 | 1267714.9799
47 | 2674997.0282 | 1267753.0875 | 2675001.9594 | 1267750.1563
48 | 2674926.4982 | 1267780.8678 | 2674926.4192 | 1267789.4624 | 2674932.0089 | 1267802.8679
49 | 2674926.4982 | 1267780.8678 | 2674902.7953 | 1267766.5562 | 2674901.0347 | 1267765.7126
50 | 2675009.2164 | 1267869.1746 | 2674987.0705 | 1267885.2395
51 | 2675009.2164 | 1267869.1746 | 2675025.7095 | 1267889.6893
52 | 2674908.5748 | 1267595.4762 | 2674904.982 | 1267592.3483 | 2674885.7381 | 1267580.1505 | 2674884.7634 | 1267579.4962
53 | 2674919.4856 | 1267604.9753 | 2674908.5748 | 1267595.4762
54 | 2674919.4856 | 1267604.9753 | 2674946.2267 | 1267573.2896
55 | 2674919.4856 | 1267604.9753 | 2674927.4288 | 1267613.1601
56 | 2674946.2267 | 1267573.2896 | 2674947.4687 | 1267582.19 | 2674953.6318 | 1267591.8424 | 2674954.716 | 1267593.064
57 | 2674951.3645 | 1267561.1119 | 2674946.2267 | 1267573.2896
58 | 2674927.4288 | 1267613.1601 | 2674912.0635 | 1267622.6545
59 | 2674972.2915 | 1267609.6815 | 2674960.5189 | 1267599.6024 | 2674954.716 | 1267593.064
60 | 2674951.3645 | 1267561.1119 | 2674959.9407 | 1267554.4155 | 2674980.6432 | 1267530.5817 | 2674989.092 | 1267527.3975 | 2675009.4278 | 1267534.2386
61 | 2674951.3645 | 1267561.1119 | 2674944.4084 | 1267552.8506 | 2674924.9795 | 1267537.36
62 | 2674912.0635 | 1267622.6545 | 2674902.4479 | 1267628.5961
63 | 2674779.771 | 1267866.4715 | 2674772.8659 | 1267849.7538 | 2674769.8817 | 1267843.7404
64 | 2674816.4784 | 1267994.7742 | 2674795.6531 | 1267971.4258 | 2674791.3406 | 1267965.4443 | 2674789.8089 | 1267959.7872 | 2674790.3156 | 1267953.4221
65 | 2674816.4784 | 1267994.7742 | 2674814.6619 | 1267996.3409
66 | 2674816.4784 | 1267994.7742 | 2674827.2409 | 1267985.4937
67 | 2674828.514 | 1267984.3959 | 2674827.2409 | 1267985.4937
68 | 2674840.9682 | 1267973.6567 | 2674828.514 | 1267984.3959
69 | 2674840.9682 | 1267973.6567 | 2674830.341 | 1267958.7216 | 2674829.0872 | 1267954.4169
70 | 2674901.0347 | 1267765.7126 | 2674893.9517 | 1267762.3187 | 2674890.2457 | 1267757.1788
71 | 2674887.4735 | 1267737.7508 | 2674890.2457 | 1267757.1788 | 2674890.2457 | 1267757.1788
72 | 2674887.4735 | 1267737.7508 | 2674919.715 | 1267737.3909
73 | 2674857.0845 | 1267737.221 | 2674887.4735 | 1267737.7508
74 | 2674919.715 | 1267737.3909 | 2674922.5603 | 1267737.3591
75 | 2674857.0845 | 1267737.221 | 2674836.9686 | 1267704.1628
76 | 2674933.5003 | 1267737.237 | 2674922.5603 | 1267737.3591
77 | 2674836.9686 | 1267704.1628 | 2674842.1754 | 1267700.7705
78 | 2674836.9686 | 1267704.1628 | 2674821.4788 | 1267678.7137
79 | 2674842.1754 | 1267700.7705 | 2674843.251 | 1267702.6189 | 2674853.0837 | 1267696.5386 | 2674856.8647 | 1267695.7637 | 2674858.9704 | 1267694.4577
80 | 2674809.4057 | 1267658.8781 | 2674821.4788 | 1267678.7137
81 | 2674901.5397 | 1267809.774 | 2674877.1743 | 1267816.9827
82 | 2674861.2148 | 1267819.2116 | 2674851.3356 | 1267800.6986
83 | 2674844.8235 | 1267788.4951 | 2674851.3356 | 1267800.6986
84 | 2674844.8235 | 1267788.4951 | 2674840.6489 | 1267780.6723
85 | 2675009.4278 | 1267534.2386 | 2675012.2369 | 1267549.5417 | 2675030.1972 | 1267557.0877
86 | 2674972.2915 | 1267609.6815 | 2674986.3588 | 1267621.7252 | 2674995.9815 | 1267627.1578
87 | 2674960.2971 | 1268014.4562 | 2674961.6908 | 1268013.4128
88 | 2674954.942 | 1268008.1945 | 2674960.2971 | 1268014.4562
89 | 2674960.2971 | 1268014.4562 | 2674953.2122 | 1268021.1271 | 2674948.5598 | 1268026.0306
90 | 2674954.942 | 1268008.1945 | 2674961.6405 | 1268000.529 | 2674969.278 | 1267993.6094 | 2674969.8044 | 1267993.0601
91 | 2674954.942 | 1268008.1945 | 2674940.8967 | 1268024.7849 | 2674922.0856 | 1268048.5983 | 2674911.5573 | 1268063.763
92 | 2675031.7778 | 1267966.7593 | 2675031.1373 | 1267956.7433 | 2675030.9489 | 1267948.4678 | 2675031.4189 | 1267944.0592 | 2675032.8031 | 1267935.8259 | 2675035.059 | 1267928.8936 | 2675040.3684 | 1267918.6086
93 | 2675031.7778 | 1267966.7593 | 2675024.1031 | 1267967.1177 | 2675020.1422 | 1267967.8458 | 2675010.4651 | 1267969.4019 | 2674997.7662 | 1267973.5996 | 2674989.705 | 1267977.7228
94 | 2675040.3684 | 1267918.6086 | 2675045.871 | 1267922.7372 | 2675055.591 | 1267934.6055
95 | 2675044.5168 | 1267911.4223 | 2675040.3684 | 1267918.6086
96 | 2674989.705 | 1267977.7228 | 2674983.0461 | 1267982.2641 | 2674969.8044 | 1267993.0601
97 | 2675094.2573 | 1267991.283 | 2675090.991 | 1267984.147 | 2675090.9525 | 1267984.0928
98 | 2675094.2573 | 1267991.283 | 2675103.3313 | 1267998.0271
99 | 2675066.0987 | 1267947.4355 | 2675077.7403 | 1267965.4308 | 2675090.9525 | 1267984.0928
100 | 2675112.3183 | 1268004.7067 | 2675103.3313 | 1267998.0271
101 | 2674911.5573 | 1268063.763 | 2674909.8949 | 1268066.1575 | 2674907.1794 | 1268069.6548
102 | 2675066.0987 | 1267947.4355 | 2675055.591 | 1267934.6055
103 | 2675044.5168 | 1267911.4223 | 2675042.1254 | 1267908.8788 | 2675035.4187 | 1267901.7659 | 2675028.0305 | 1267892.5762
104 | 2675066.0987 | 1267947.4355 | 2675097.4018 | 1267930.4533 | 2675098.7503 | 1267929.4928
105 | 2675132.429 | 1268019.6539 | 2675112.3183 | 1268004.7067
106 | 2674882.9336 | 1268100.4265 | 2674887.8956 | 1268094.4897 | 2674907.1794 | 1268069.6548
107 | 2674887.0886 | 1267939.681 | 2674888.2427 | 1267944.2325 | 2674869.9857 | 1267973.4869
108 | 2674887.0886 | 1267939.681 | 2674873.8848 | 1267949.4078
109 | 2674928.6015 | 1267914.7099 | 2674931.0191 | 1267918.7548 | 2674932.4084 | 1267925.5332 | 2674931.9899 | 1267934.7907 | 2674926.994 | 1267945.3022 | 2674918.4589 | 1267955.9245 | 2674913.8651 | 1267960.2857
110 | 2674869.9857 | 1267973.4869 | 2674866.2584 | 1267979.4593
111 | 2674866.2584 | 1267979.4593 | 2674865.3083 | 1267980.9817 | 2674862.5417 | 1267984.2057
112 | 2674971.2187 | 1267895.0117 | 2674975.7004 | 1267892.2489
113 | 2674987.0705 | 1267885.2395 | 2674975.7004 | 1267892.2489
114 | 2675019.7143 | 1267739.6026 | 2675001.9594 | 1267750.1563
115 | 2675034.9301 | 1267730.5581 | 2675019.7143 | 1267739.6026
116 | 2675034.9301 | 1267730.5581 | 2675044.9501 | 1267724.6021
117 | 2674975.9685 | 1267700.0322 | 2674976.332 | 1267704.7515 | 2674976.2455 | 1267714.9799
118 | 2674882.0068 | 1267641.2269 | 2674902.4479 | 1267628.5961
119 | 2674882.0068 | 1267641.2269 | 2674869.396 | 1267649.0192
120 | 2674972.1 | 1267676.7675 | 2674974.781 | 1267684.6162 | 2674975.9685 | 1267700.0322
121 | 2674970.0199 | 1267670.6782 | 2674972.1 | 1267676.7675
122 | 2674970.0199 | 1267670.6782 | 2674964.1058 | 1267662.3983
123 | 2674970.0199 | 1267670.6782 | 2674986.7277 | 1267662.039 | 2674989.9491 | 1267661.4794
124 | 2674989.9491 | 1267661.4794 | 2674992.0902 | 1267662.9967 | 2674994.9532 | 1267669.2648
125 | 2674996.2282 | 1267672.0562 | 2674994.9532 | 1267669.2648
126 | 2674989.9491 | 1267661.4794 | 2675013.5975 | 1267638.6061
127 | 2675013.5975 | 1267638.6061 | 2675001.2694 | 1267630.1431 | 2674995.9815 | 1267627.1578
128 | 2674958.7668 | 1267654.9525 | 2674959.1994 | 1267655.5292 | 2674964.1058 | 1267662.3983
129 | 2674958.7668 | 1267654.9525 | 2674954.2493 | 1267648.9301
130 | 2675092.6077 | 1267864.0248 | 2675105.2564 | 1267852.6146 | 2675123.7956 | 1267835.7423
131 | 2675088.7251 | 1267867.5273 | 2675092.6077 | 1267864.0248
132 | 2675088.7251 | 1267867.5273 | 2675084.4893 | 1267871.6001
133 | 2675088.7251 | 1267867.5273 | 2675101.0246 | 1267879.3706 | 2675103.6334 | 1267882.8206
134 | 2675084.4893 | 1267871.6001 | 2675071.8546 | 1267883.7483
135 | 2675103.6334 | 1267882.8206 | 2675107.961 | 1267888.5436 | 2675114.8543 | 1267897.3441
136 | 2675124.9229 | 1267910.1983 | 2675114.8543 | 1267897.3441
137 | 2675124.9229 | 1267910.1983 | 2675112.4798 | 1267919.7142
138 | 2675141.9781 | 1267896.7046 | 2675124.9229 | 1267910.1983
139 | 2675044.9501 | 1267724.6021 | 2675049.9466 | 1267721.6322
140 | 2675064.995 | 1267712.0936 | 2675059.3974 | 1267716.0145 | 2675049.9466 | 1267721.6322
141 | 2675064.995 | 1267712.0936 | 2675077.4361 | 1267697.3481
142 | 2675081.6941 | 1267692.3014 | 2675077.4361 | 1267697.3481
143 | 2675028.0305 | 1267892.5762 | 2675025.7095 | 1267889.6893
144 | 2674987.0705 | 1267885.2395 | 2674997.1705 | 1267907.8853 | 2674987.7898 | 1267916.3284
145 | 2675111.6055 | 1267736.9162 | 2675118.9149 | 1267743.403 | 2675130.6635 | 1267736.6293
146 | 2675111.6055 | 1267736.9162 | 2675112.7779 | 1267735.2854 | 2675105.59 | 1267725.7601
147 | 2675094.4278 | 1267750.5419 | 2675098.0697 | 1267747.6859 | 2675100.1457 | 1267746.0332 | 2675111.6055 | 1267736.9162
148 | 2675081.6941 | 1267692.3014 | 2675090.4211 | 1267700.9746 | 2675088.4261 | 1267702.7617 | 2675101.7553 | 1267720.6784 | 2675105.59 | 1267725.7601
149 | 2675094.4278 | 1267750.5419 | 2675104.3001 | 1267763.255
150 | 2675085.8107 | 1267686.4491 | 2675081.6941 | 1267692.3014
151 | 2675085.8107 | 1267686.4491 | 2675093.1825 | 1267685.0751 | 2675098.4476 | 1267684.2191 | 2675106.1734 | 1267684.6064 | 2675111.6991 | 1267685.6537
152 | 2675209.4675 | 1267966.3073 | 2675215.7317 | 1267961.1305
153 | 2675204.8971 | 1267970.0842 | 2675209.4675 | 1267966.3073
154 | 2675204.8971 | 1267970.0842 | 2675203.6498 | 1267968.5917
155 | 2675203.6498 | 1267968.5917 | 2675180.7385 | 1267941.1771
156 | 2675179.7505 | 1267939.9949 | 2675180.7385 | 1267941.1771
157 | 2675201.0382 | 1267867.0214 | 2675200.0955 | 1267896.1321
158 | 2675201.0382 | 1267867.0214 | 2675192.5349 | 1267865.0561 | 2675185.6354 | 1267863.6339
159 | 2675185.6354 | 1267863.6339 | 2675175.0282 | 1267874.3852 | 2675174.5659 | 1267874.6974
160 | 2675170.5841 | 1267929.0268 | 2675179.7505 | 1267939.9949
161 | 2675141.9781 | 1267896.7046 | 2675174.5659 | 1267874.6974
162 | 2675141.9781 | 1267896.7046 | 2675156.4194 | 1267913.0219
163 | 2675170.5841 | 1267929.0268 | 2675156.4194 | 1267913.0219
164 | 2675112.4798 | 1267919.7142 | 2675101.4076 | 1267927.6002
165 | 2675112.4798 | 1267919.7142 | 2675128.2723 | 1267936.8394
166 | 2675101.4076 | 1267927.6002 | 2675098.7503 | 1267929.4928
167 | 2675145.6233 | 1267934.8267 | 2675140.7838 | 1267934.9637 | 2675128.2723 | 1267936.8394 | 2675128.2723 | 1267936.8394
168 | 2675199.3006 | 1268069.356 | 2675181.0719 | 1268055.8076
169 | 2675132.429 | 1268019.6539 | 2675181.0719 | 1268055.8076
170 | 2675181.0719 | 1268055.8076 | 2675123.3498 | 1268097.1061
171 | 2675122.0883 | 1268096.9524 | 2675123.3498 | 1268097.1061
172 | 2675154.7777 | 1268142.5147 | 2675136.2189 | 1268140.7448
173 | 2675116.7001 | 1268138.8833 | 2675136.2189 | 1268140.7448
174 | 2675154.7777 | 1268142.5147 | 2675167.4655 | 1268143.8993
175 | 2675116.7001 | 1268138.8833 | 2675119.3557 | 1268118.2173
176 | 2675122.0883 | 1268096.9524 | 2675119.3557 | 1268118.2173
177 | 2675145.6233 | 1267934.8267 | 2675146.9244 | 1267934.7899
178 | 2674865.4832 | 1268000.4436 | 2674865.4832 | 1268000.4436 | 2674858.7127 | 1267993.0076 | 2674858.0962 | 1267989.3858 | 2674862.5417 | 1267984.2057
179 | 2674865.4832 | 1268000.4436 | 2674866.3017 | 1268004.1568 | 2674861.5662 | 1268010.0086
180 | 2674857.4481 | 1268015.0974 | 2674861.5662 | 1268010.0086
181 | 2674857.4481 | 1268015.0974 | 2674849.6963 | 1268024.6764
182 | 2674843.1479 | 1268032.7684 | 2674849.6963 | 1268024.6764
183 | 2674843.1479 | 1268032.7684 | 2674838.4984 | 1268038.5139
184 | 2674828.832 | 1268050.4588 | 2674838.4984 | 1268038.5139
185 | 2674828.3347 | 1268051.0733 | 2674828.832 | 1268050.4588
186 | 2674824.8026 | 1268055.438 | 2674828.3347 | 1268051.0733
187 | 2674826.8479 | 1267933.0396 | 2674826.0274 | 1267943.911 | 2674829.0872 | 1267954.4169
188 | 2674826.8479 | 1267933.0396 | 2674827.3028 | 1267927.014 | 2674827.4687 | 1267920.9981
189 | 2674827.4435 | 1267902.3494 | 2674827.9013 | 1267905.3157 | 2674827.4687 | 1267920.9981
190 | 2674827.4435 | 1267902.3494 | 2674825.0006 | 1267886.5199 | 2674824.464 | 1267884.9426
191 | 2674820.5545 | 1267873.4519 | 2674824.464 | 1267884.9426

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674881.9556 | 1267867.8725
1 | 2674878.6393 | 1267857.9798
2 | 2674886.3658 | 1267886.2635
3 | 2674872.5239 | 1267840.4069
4 | 2674889.6938 | 1267900.4419
5 | 2674898.129 | 1267883.7234
6 | 2674871.3859 | 1267838.274
7 | 2674891.0384 | 1267906.1705
8 | 2674862.3636 | 1267821.3645
9 | 2674902.1792 | 1267928.5079
10 | 2674940.1974 | 1267874.6393
11 | 2674962.9015 | 1267860.8472
12 | 2674764.7474 | 1267759.9077
13 | 2674779.5907 | 1267791.2455
14 | 2674762.6143 | 1267734.3453
15 | 2674791.1579 | 1267811.9481
16 | 2674709.4821 | 1267730.4705
17 | 2674793.2615 | 1267735.6281
18 | 2674802.1101 | 1267832.301
19 | 2674737.7832 | 1267782.0505
20 | 2674829.2718 | 1267737.1354
21 | 2674815.3343 | 1267858.1088
22 | 2674755.8925 | 1267815.5806
23 | 2674848.7118 | 1267737.1952
24 | 2674829.003 | 1267756.2576
25 | 2674976.6758 | 1267812.0707
26 | 2674973.5954 | 1267792.2516
27 | 2674988.2724 | 1267836.2276
28 | 2674974.76 | 1267766.324
29 | 2674951.0632 | 1267786.8054
30 | 2675007.0712 | 1267865.8
31 | 2674974.1546 | 1267847.8643
32 | 2674976.0612 | 1267736.7619
33 | 2674982.7379 | 1267761.5818
34 | 2674947.8135 | 1267786.0199
35 | 2675008.4973 | 1267868.0433
36 | 2674962.9491 | 1267857.1005
37 | 2674976.2056 | 1267719.6904
38 | 2674997.0282 | 1267753.0875
39 | 2674926.4982 | 1267780.8678
40 | 2675009.2164 | 1267869.1746
41 | 2674884.7634 | 1267579.4962
42 | 2674908.5748 | 1267595.4762
43 | 2674919.4856 | 1267604.9753
44 | 2674946.2267 | 1267573.2896
45 | 2674927.4288 | 1267613.1601
46 | 2674954.716 | 1267593.064
47 | 2674951.3645 | 1267561.1119
48 | 2674912.0635 | 1267622.6545
49 | 2674769.8817 | 1267843.7404
50 | 2674779.771 | 1267866.4715
51 | 2674790.3156 | 1267953.4221
52 | 2674816.4784 | 1267994.7742
53 | 2674814.6619 | 1267996.3409
54 | 2674827.2409 | 1267985.4937
55 | 2674828.514 | 1267984.3959
56 | 2674840.9682 | 1267973.6567
57 | 2674890.2457 | 1267757.1788
58 | 2674901.0347 | 1267765.7126
59 | 2674887.4735 | 1267737.7508
60 | 2674919.715 | 1267737.3909
61 | 2674857.0845 | 1267737.221
62 | 2674932.0089 | 1267802.8679
63 | 2674922.5603 | 1267737.3591
64 | 2674836.9686 | 1267704.1628
65 | 2674933.5003 | 1267737.237
66 | 2674842.1754 | 1267700.7705
67 | 2674821.4788 | 1267678.7137
68 | 2674877.1743 | 1267816.9827
69 | 2674901.5397 | 1267809.774
70 | 2674861.2148 | 1267819.2116
71 | 2674851.3356 | 1267800.6986
72 | 2674844.8235 | 1267788.4951
73 | 2674840.6489 | 1267780.6723
74 | 2674924.9795 | 1267537.36
75 | 2675009.4278 | 1267534.2386
76 | 2675030.1972 | 1267557.0877
77 | 2674972.2915 | 1267609.6815
78 | 2674961.6908 | 1268013.4128
79 | 2674960.2971 | 1268014.4562
80 | 2674954.942 | 1268008.1945
81 | 2674948.5598 | 1268026.0306
82 | 2675031.7778 | 1267966.7593
83 | 2675040.3684 | 1267918.6086
84 | 2674989.705 | 1267977.7228
85 | 2675094.2573 | 1267991.283
86 | 2675090.9525 | 1267984.0928
87 | 2675103.3313 | 1267998.0271
88 | 2674969.8044 | 1267993.0601
89 | 2674911.5573 | 1268063.763
90 | 2675055.591 | 1267934.6055
91 | 2675044.5168 | 1267911.4223
92 | 2675066.0987 | 1267947.4355
93 | 2675112.3183 | 1268004.7067
94 | 2674907.1794 | 1268069.6548
95 | 2674887.0886 | 1267939.681
96 | 2674928.6015 | 1267914.7099
97 | 2674869.9857 | 1267973.4869
98 | 2674873.8848 | 1267949.4078
99 | 2674913.8651 | 1267960.2857
100 | 2674866.2584 | 1267979.4593
101 | 2674971.2187 | 1267895.0117
102 | 2674975.7004 | 1267892.2489
103 | 2675001.9594 | 1267750.1563
104 | 2675019.7143 | 1267739.6026
105 | 2675034.9301 | 1267730.5581
106 | 2674976.2455 | 1267714.9799
107 | 2674882.0068 | 1267641.2269
108 | 2674902.4479 | 1267628.5961
109 | 2674869.396 | 1267649.0192
110 | 2674858.9704 | 1267694.4577
111 | 2674809.4057 | 1267658.8781
112 | 2674975.9685 | 1267700.0322
113 | 2674972.1 | 1267676.7675
114 | 2674970.0199 | 1267670.6782
115 | 2674994.9532 | 1267669.2648
116 | 2674989.9491 | 1267661.4794
117 | 2674996.2282 | 1267672.0562
118 | 2675013.5975 | 1267638.6061
119 | 2674995.9815 | 1267627.1578
120 | 2674964.1058 | 1267662.3983
121 | 2674958.7668 | 1267654.9525
122 | 2675092.6077 | 1267864.0248
123 | 2675123.7956 | 1267835.7423
124 | 2675088.7251 | 1267867.5273
125 | 2675084.4893 | 1267871.6001
126 | 2675103.6334 | 1267882.8206
127 | 2675071.8546 | 1267883.7483
128 | 2675114.8543 | 1267897.3441
129 | 2675124.9229 | 1267910.1983
130 | 2675044.9501 | 1267724.6021
131 | 2675049.9466 | 1267721.6322
132 | 2675064.995 | 1267712.0936
133 | 2675077.4361 | 1267697.3481
134 | 2675028.0305 | 1267892.5762
135 | 2675025.7095 | 1267889.6893
136 | 2674954.2493 | 1267648.9301
137 | 2674987.0705 | 1267885.2395
138 | 2674987.7898 | 1267916.3284
139 | 2675130.6635 | 1267736.6293
140 | 2675111.6055 | 1267736.9162
141 | 2675105.59 | 1267725.7601
142 | 2675094.4278 | 1267750.5419
143 | 2675081.6941 | 1267692.3014
144 | 2675104.3001 | 1267763.255
145 | 2675111.6991 | 1267685.6537
146 | 2675085.8107 | 1267686.4491
147 | 2675209.4675 | 1267966.3073
148 | 2675215.7317 | 1267961.1305
149 | 2675204.8971 | 1267970.0842
150 | 2675203.6498 | 1267968.5917
151 | 2675180.7385 | 1267941.1771
152 | 2675201.0382 | 1267867.0214
153 | 2675200.0955 | 1267896.1321
154 | 2675185.6354 | 1267863.6339
155 | 2675179.7505 | 1267939.9949
156 | 2675174.5659 | 1267874.6974
157 | 2675141.9781 | 1267896.7046
158 | 2675156.4194 | 1267913.0219
159 | 2675112.4798 | 1267919.7142
160 | 2675170.5841 | 1267929.0268
161 | 2675101.4076 | 1267927.6002
162 | 2675128.2723 | 1267936.8394
163 | 2675199.3006 | 1268069.356
164 | 2675181.0719 | 1268055.8076
165 | 2675132.429 | 1268019.6539
166 | 2675123.3498 | 1268097.1061
167 | 2675136.2189 | 1268140.7448
168 | 2675154.7777 | 1268142.5147
169 | 2675116.7001 | 1268138.8833
170 | 2675167.4655 | 1268143.8993
171 | 2675119.3557 | 1268118.2173
172 | 2675122.0883 | 1268096.9524
173 | 2675146.9244 | 1267934.7899
174 | 2675145.6233 | 1267934.8267
175 | 2675098.7503 | 1267929.4928
176 | 2674865.4832 | 1268000.4436
177 | 2674862.5417 | 1267984.2057
178 | 2674861.5662 | 1268010.0086
179 | 2674857.4481 | 1268015.0974
180 | 2674849.6963 | 1268024.6764
181 | 2674843.1479 | 1268032.7684
182 | 2674838.4984 | 1268038.5139
183 | 2674828.832 | 1268050.4588
184 | 2674828.3347 | 1268051.0733
185 | 2674824.8026 | 1268055.438
186 | 2674829.0872 | 1267954.4169
187 | 2674826.8479 | 1267933.0396
188 | 2674827.4687 | 1267920.9981
189 | 2674882.9336 | 1268100.4265
190 | 2674827.4435 | 1267902.3494
191 | 2674824.464 | 1267884.9426
192 | 2674820.5545 | 1267873.4519
193 | 2674988.2724 | 1267836.2276

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9766 | -0.45024 | 0.0028022 | 0.0007023
1 | 0.97691 | -0.44398 | 0.0020901 | 0.00052384
2 | 0.97607 | -0.46064 | 0 | 0
3 | 0.97752 | -0.4321 | 0.0017135 | 0.00042945
4 | 0.97568 | -0.46819 | 0.0040853 | 0.0010239
5 | 0.97605 | -0.46103 | 0.0017577 | 0.00044052
6 | 0.9776 | -0.43048 | 0.0019124 | 0.0004793
7 | 0.97555 | -0.4708 | 0.0011553 | 0.00028955
8 | 0.97829 | -0.417 | 0 | 0
9 | 0.97501 | -0.4814 | 0 | 0
10 | 0.99979 | -0.0039666 | 0.0021583 | 0.00054093
11 | 0.99985 | -0.002957 | 0.0052913 | 0.0013261
12 | 0.97847 | -0.41341 | 0.0022619 | 0.00056689
13 | 0.97734 | -0.43559 | 0.0015189 | 0.00038067
14 | 0.97937 | -0.39579 | 0 | 0
15 | 0.9766 | -0.45011 | 0.0024362 | 0.00061057
16 | 0.97892 | -0.40463 | 0 | 0
17 | 0.9807 | -0.36994 | 0.0012055 | 0.00030211
18 | 0.97593 | -0.46325 | 0.0020446 | 0.00051243
19 | 0.97842 | -0.41444 | 0.0013721 | 0.00034389
20 | 0.98229 | -0.33886 | 0 | 0
21 | 0.97515 | -0.47868 | 0.0033132 | 0.00083036
22 | 0.97815 | -0.41983 | 0.00218 | 0.00054637
23 | 0.98405 | -0.30485 | 0.00095877 | 0.00024029
24 | 0.98142 | -0.35594 | 0.0016201 | 0.00040603
25 | 0.9956 | -0.083252 | 0.0017175 | 0.00043045
26 | 0.994 | -0.11378 | 0 | 0
27 | 0.99777 | -0.04215 | 0 | 0
28 | 0.99144 | -0.16275 | 0 | 0
29 | 0.9929 | -0.13456 | 0.0008674 | 0.00021739
30 | 0.99339 | -0.12536 | 0.0028239 | 0.00070773
31 | 1 | 0 | -0.41385 | -0.10595
32 | 0.98957 | -0.19859 | 0 | 0
33 | 0.99111 | -0.16908 | 0.0023153 | 0.00058028
34 | 0.99275 | -0.13754 | 0.0039008 | 0.00097764
35 | 0.99307 | -0.13157 | 0.0011835 | 0.00029661
36 | 0.99987 | -0.0024703 | 0.0023082 | 0.00057848
37 | 0.9885 | -0.21933 | 0.0042548 | 0.0010664
38 | 0.99056 | -0.17975 | 0.0023763 | 0.00059555
39 | 0.99175 | -0.15662 | 0 | 0
40 | 0.99291 | -0.13467 | 0 | 0
41 | 0.97791 | -0.42512 | 0.00062596 | 0.00015688
42 | 0.97793 | -0.4248 | 0.0021967 | 0.00055054
43 | 0.97797 | -0.42405 | 0 | 0
44 | 0.9792 | -0.39985 | 0 | 0
45 | 0.97766 | -0.43013 | 0 | 0
46 | 0.98006 | -0.38297 | 0.0019254 | 0.00048255
47 | 0.97908 | -0.40225 | 0 | 0
48 | 0.97716 | -0.43978 | 0.0006427 | 0.00016108
49 | 0.97799 | -0.42303 | 0.0021532 | 0.00053965
50 | 0.97791 | -0.42457 | 0.0034259 | 0.0008586
51 | 0.97287 | -0.52352 | 0.0025224 | 0.00063217
52 | 0.97299 | -0.52116 | 0 | 0
53 | 0.97299 | -0.52126 | 0.0022167 | 0.00055555
54 | 0.97306 | -0.51992 | 0.0040237 | 0.0010084
55 | 0.97307 | -0.51965 | 0.0011503 | 0.0002883
56 | 0.97322 | -0.51664 | 0 | 0
57 | 0.98978 | -0.19435 | 0.0017716 | 0.000444
58 | 0.99041 | -0.18229 | 0.0029332 | 0.00073512
59 | 0.98849 | -0.21912 | 0 | 0
60 | 0.98817 | -0.22538 | 0.0094357 | 0.0023648
61 | 0.98481 | -0.29009 | 0 | 0
62 | 0.99173 | -0.15706 | 0.0010669 | 0.00026739
63 | 0.98816 | -0.22546 | 0.00076189 | 0.00019095
64 | 0.98364 | -0.31291 | 0 | 0
65 | 0.98816 | -0.22559 | 0.00068437 | 0.00017152
66 | 0.98359 | -0.31398 | 0 | 0
67 | 0.983 | -0.3254 | 0.0058038 | 0.0014546
68 | 0.97823 | -0.41811 | 0.0016674 | 0.00041788
69 | 0.97818 | -0.41915 | 0.002253 | 0.00056465
70 | 0.97839 | -0.41511 | 0.001334 | 0.00033432
71 | 0.97924 | -0.39838 | 0.0013624 | 0.00034145
72 | 0.97982 | -0.38702 | 0.00096569 | 0.00024203
73 | 0.9802 | -0.37959 | 0.0015919 | 0.00039897
74 | 0.97898 | -0.40408 | 0.0028219 | 0.00070722
75 | 0.97859 | -0.41176 | 0 | 0
76 | 0.97836 | -0.41634 | 0.0071695 | 0.0017968
77 | 0.98105 | -0.36361 | 0.0018253 | 0.00045746
78 | 0.98102 | -0.36467 | 0.011685 | 0.0029285
79 | 0.98104 | -0.3643 | 0 | 0
80 | 0.98115 | -0.36209 | 0 | 0
81 | 0.98099 | -0.36525 | 0.0031829 | 0.00079772
82 | 0.98403 | -0.30593 | 0 | 0
83 | 0.98578 | -0.27183 | 0 | 0
84 | 0.98249 | -0.33601 | 0.0058172 | 0.0014579
85 | 0.98201 | -0.34526 | 0 | 0
86 | 0.98217 | -0.3421 | 0.00070032 | 0.00017552
87 | 0.98178 | -0.34978 | 0.0015723 | 0.00039407
88 | 0.98174 | -0.35062 | 0.0023411 | 0.00058674
89 | 0.98018 | -0.3812 | 0.0031566 | 0.00079113
90 | 0.98418 | -0.30307 | 0.0085738 | 0.0021488
91 | 0.98667 | -0.25456 | 0 | 0
92 | 0.98311 | -0.32388 | 0 | 0
93 | 0.98157 | -0.35393 | 0.001286 | 0.0003223
94 | 0.9801 | -0.38277 | 0.0044273 | 0.0011096
95 | 0.97466 | -0.4883 | 0 | 0
96 | 0.97493 | -0.48302 | 0 | 0
97 | 0.97405 | -0.50036 | 0.0012681 | 0.00031783
98 | 0.97461 | -0.4893 | 0.0033131 | 0.00083035
99 | 0.97478 | -0.48589 | 0.0029772 | 0.00074617
100 | 0.97395 | -0.50237 | 0.0012681 | 0.00031782
101 | 0.99279 | -0.13691 | 0.00087885 | 0.00022026
102 | 0.99279 | -0.13683 | 0.0013725 | 0.00034397
103 | 0.99038 | -0.1832 | 0.0040842 | 0.0010236
104 | 0.98982 | -0.19411 | 0.0015976 | 0.00040039
105 | 0.98936 | -0.20296 | 0.00080974 | 0.00020294
106 | 0.98822 | -0.2247 | 0.0030838 | 0.00077288
107 | 0.97644 | -0.45403 | 0.0094934 | 0.0023793
108 | 0.97686 | -0.4457 | 0.0096646 | 0.0024222
109 | 0.97631 | -0.4566 | 0.0094858 | 0.0023774
110 | 0.98341 | -0.31742 | 0.0095404 | 0.0023911
111 | 0.98263 | -0.33271 | 0.017455 | 0.0043747
112 | 0.98737 | -0.24096 | 0.0018625 | 0.00046679
113 | 0.98608 | -0.26604 | 0.0018763 | 0.00047026
114 | 0.98574 | -0.27263 | 0 | 0
115 | 0.98467 | -0.29329 | 0.00043355 | 0.00010866
116 | 0.9847 | -0.29275 | 0 | 0
117 | 0.98466 | -0.29344 | 0.0027226 | 0.00068234
118 | 0.98324 | -0.32098 | 0 | 0
119 | 0.98231 | -0.33909 | 0.0018622 | 0.00046671
120 | 0.98568 | -0.27376 | 0.0011269 | 0.00028244
121 | 0.98563 | -0.2746 | 0.0023748 | 0.00059519
122 | 0.97952 | -0.39408 | 0.0029426 | 0.0007375
123 | 0.97941 | -0.3962 | 0.002766 | 0.00069322
124 | 0.97955 | -0.39354 | 0 | 0
125 | 0.97952 | -0.39403 | 0.00074412 | 0.00018649
126 | 0.97975 | -0.38957 | 0.0056467 | 0.0014152
127 | 0.97946 | -0.39523 | 0.0037765 | 0.00094649
128 | 0.98002 | -0.38428 | 0.0065031 | 0.0016298
129 | 0.98036 | -0.37765 | 0 | 0
130 | 0.98907 | -0.20863 | 0.00091053 | 0.0002282
131 | 0.98893 | -0.21136 | 0.002064 | 0.0005173
132 | 0.98853 | -0.21909 | 0 | 0
133 | 0.9881 | -0.22747 | 0.0021462 | 0.00053788
134 | 0.98937 | -0.20256 | 0.0096723 | 0.0024241
135 | 0.9898 | -0.19426 | 0.0017478 | 0.00043803
136 | 0.98562 | -0.27496 | 0.0027111 | 0.00067947
137 | 0.99282 | -0.1363 | 0 | 0
138 | 0.99278 | -0.13704 | 0.0011223 | 0.00028127
139 | 0.98679 | -0.25289 | 0.005598 | 0.001403
140 | 0.98691 | -0.25055 | 0 | 0
141 | 0.98715 | -0.2459 | 0.0016557 | 0.00041495
142 | 0.98665 | -0.25565 | 0 | 0
143 | 0.98797 | -0.23008 | 0 | 0
144 | 0.98646 | -0.25939 | 0.013013 | 0.0032615
145 | 0.98791 | -0.23121 | 0.0019026 | 0.00047684
146 | 0.98795 | -0.23032 | 0 | 0
147 | 0.97953 | -0.39377 | 0.00040416 | 0.00010129
148 | 0.97952 | -0.39408 | 0.0020619 | 0.00051676
149 | 0.97955 | -0.39351 | 0 | 0
150 | 0.97955 | -0.39342 | 0.0011262 | 0.00028224
151 | 0.97967 | -0.39109 | 0.0025967 | 0.0006508
152 | 0.97991 | -0.38637 | 0 | 0
153 | 0.97985 | -0.38762 | 0.002347 | 0.0005882
154 | 0.97995 | -0.3857 | 0 | 0
155 | 0.97968 | -0.39091 | 0.0014655 | 0.00036728
156 | 0.97998 | -0.38504 | 0.0012126 | 0.0003039
157 | 0.98011 | -0.3825 | 0 | 0
158 | 0.97993 | -0.38596 | 0.0010947 | 0.00027436
159 | 0.98086 | -0.36781 | 0 | 0
160 | 0.97978 | -0.38893 | 0 | 0
161 | 0.98136 | -0.35807 | 0.0048927 | 0.0012262
162 | 0.98075 | -0.36988 | 0.0011388 | 0.00028542
163 | 0.98005 | -0.38354 | 0.0010392 | 0.00026046
164 | 0.98007 | -0.38311 | 0.0025211 | 0.00063184
165 | 0.98112 | -0.36265 | 0.00060322 | 0.00015118
166 | 0.97908 | -0.40253 | 0.0016363 | 0.0004101
167 | 0.9784 | -0.41605 | 0.0055582 | 0.001393
168 | 0.9783 | -0.41785 | 0 | 0
169 | 0.97859 | -0.41218 | 0 | 0
170 | 0.97824 | -0.41907 | 0.0052815 | 0.0013237
171 | 0.9788 | -0.40807 | 0.0025809 | 0.00064685
172 | 0.97907 | -0.40284 | 0 | 0
173 | 0.98069 | -0.37109 | 0.00097411 | 0.00024414
174 | 0.98069 | -0.37107 | 0.0027777 | 0.00069615
175 | 0.98149 | -0.35544 | 0.0023948 | 0.0006002
176 | 0.97364 | -0.50849 | 0.0012681 | 0.00031782
177 | 0.97387 | -0.50395 | 0.0021962 | 0.00055041
178 | 0.97352 | -0.51074 | 0.0010425 | 0.00026129
179 | 0.97346 | -0.51191 | 0.0018363 | 0.00046023
180 | 0.97337 | -0.51369 | 0.0013738 | 0.0003443
181 | 0.97331 | -0.51494 | 0.0016538 | 0.00041449
182 | 0.97328 | -0.5156 | 0.0013187 | 0.00033049
183 | 0.97323 | -0.5166 | 0.001437 | 0.00036015
184 | 0.97323 | -0.51663 | 0.0014475 | 0.00036277
185 | 0.97322 | -0.5167 | 0.00065478 | 0.0001641
186 | 0.97343 | -0.51248 | 0.0024295 | 0.00060889
187 | 0.97368 | -0.50752 | 0.0022765 | 0.00057055
188 | 0.97385 | -0.50428 | 0.0034999 | 0.00087717
189 | 0.97983 | -0.388 | 0.0073606 | 0.0018447
190 | 0.97416 | -0.49806 | 0.0024419 | 0.000612
191 | 0.9745 | -0.49138 | 0.0021362 | 0.00053537
192 | 0.97476 | -0.48632 | 0.0030291 | 0.00075917
193 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.032921 | -0.008272 | 0.032931 | 0.0082781 | 9.8478e-06 | 6.172e-06 | 0.050169 | 0.050169 | 0.050169 | 0.9766 | -0.45024 | 0.97691 | -0.44398 | 13.7826
1 | 0.030119 | 0.0075697 | -0.030104 | -0.0075604 | 1.4945e-05 | 9.328e-06 | 0.045899 | 0.045899 | 0.045899 | 0.9766 | -0.45024 | 0.97607 | -0.46064 | 12.6097
2 | -0.035021 | -0.008802 | 0.035041 | 0.0088145 | 1.9879e-05 | 1.2489e-05 | 0.053352 | 0.053352 | 0.053352 | 0.97691 | -0.44398 | 0.97752 | -0.4321 | 14.6572
3 | 0.028346 | 0.00712 | -0.028336 | -0.0071136 | 1.0201e-05 | 6.347e-06 | 0.04322 | 0.04322 | 0.04322 | 0.97607 | -0.46064 | 0.97568 | -0.46819 | 11.8735
4 | 0.0017577 | 0.00044039 | -0.0017577 | -0.00044052 | 3.2404e-08 | -1.2967e-07 | 0.0026796 | 0.0026797 | 0.0026797 | 0.97607 | -0.46064 | 0.97605 | -0.46103 | 0.73617
5 | -0.036754 | -0.0092439 | 0.036757 | 0.0092457 | 2.839e-06 | 1.7867e-06 | 0.055961 | 0.055961 | 0.055961 | 0.97752 | -0.4321 | 0.9776 | -0.43048 | 15.3738
6 | 0.024251 | 0.0060898 | -0.024248 | -0.0060879 | 3.0191e-06 | 1.8588e-06 | 0.036989 | 0.036989 | 0.036989 | 0.97568 | -0.46819 | 0.97555 | -0.4708 | 10.1619
7 | -0.03867 | -0.009725 | 0.038695 | 0.0097407 | 2.491e-05 | 1.5702e-05 | 0.058871 | 0.058871 | 0.058871 | 0.9776 | -0.43048 | 0.97829 | -0.417 | 16.1735
8 | 0.023092 | 0.0057983 | -0.023081 | -0.0057912 | 1.167e-05 | 7.1556e-06 | 0.035227 | 0.035227 | 0.035227 | 0.97555 | -0.4708 | 0.97501 | -0.4814 | 9.6778
9 | -0.042615 | -0.010723 | 0.042619 | 0.010725 | 3.8465e-06 | 2.4311e-06 | 0.064835 | 0.064835 | 0.064835 | 0.97829 | -0.417 | 0.97839 | -0.41511 | 17.8117
10 | 0.0039206 | 0.00098222 | -0.0039204 | -0.00098228 | 2.0597e-07 | -6.2096e-08 | 0.0059633 | 0.0059634 | 0.0059634 | 0.97829 | -0.417 | 0.97823 | -0.41811 | 1.6383
11 | 0.020103 | 0.0050456 | -0.020096 | -0.0050416 | 6.6162e-06 | 4.0007e-06 | 0.030683 | 0.030683 | 0.030683 | 0.97501 | -0.4814 | 0.97466 | -0.4883 | 8.4293
12 | 0.0029779 | 0.00074555 | -0.0029777 | -0.00074577 | 2.3032e-07 | -2.2346e-07 | 0.0045444 | 0.0045446 | 0.0045446 | 0.97501 | -0.4814 | 0.97493 | -0.48302 | 1.2485
13 | -0.0021583 | -0.00054093 | 0.0021584 | 0.00054064 | 1.0379e-07 | -2.8534e-07 | 0.0032123 | 0.0032122 | 0.0032123 | 0.99979 | -0.0039666 | 0.99985 | -0.002957 | 0.88249
14 | -0.0074497 | -0.0018668 | 0.0074499 | 0.0018668 | 1.7272e-07 | 6.1395e-08 | 0.011087 | 0.011087 | 0.011087 | 0.99985 | -0.002957 | 0.99987 | -0.0024703 | 3.0458
15 | 0.035177 | 0.0088658 | -0.03514 | -0.0088423 | 3.7282e-05 | 2.3425e-05 | 0.053513 | 0.053513 | 0.053513 | 0.97847 | -0.41341 | 0.97734 | -0.43559 | 14.7015
16 | -0.037439 | -0.0094327 | 0.03747 | 0.0094525 | 3.1576e-05 | 1.9882e-05 | 0.056953 | 0.056953 | 0.056953 | 0.97847 | -0.41341 | 0.97937 | -0.39579 | 15.6464
17 | 0.033621 | 0.0084617 | -0.033597 | -0.008447 | 2.3314e-05 | 1.4624e-05 | 0.051201 | 0.051201 | 0.051201 | 0.97734 | -0.43559 | 0.9766 | -0.45011 | 14.0662
18 | 0.0091425 | 0.0022931 | -0.0091386 | -0.0022913 | 3.8505e-06 | 1.7951e-06 | 0.013891 | 0.013892 | 0.013892 | 0.97937 | -0.39579 | 0.97892 | -0.40463 | 3.8164
19 | -0.046613 | -0.011746 | 0.046671 | 0.011782 | 5.7731e-05 | 3.6561e-05 | 0.070844 | 0.070844 | 0.070844 | 0.97937 | -0.39579 | 0.9807 | -0.36994 | 19.4627
20 | 0.031161 | 0.0078365 | -0.031142 | -0.0078242 | 1.9549e-05 | 1.2223e-05 | 0.047489 | 0.047489 | 0.047489 | 0.9766 | -0.45011 | 0.97593 | -0.46325 | 13.0464
21 | 0.0091386 | 0.0022913 | -0.0091344 | -0.0022893 | 4.2705e-06 | 1.9916e-06 | 0.013892 | 0.013892 | 0.013892 | 0.97892 | -0.40463 | 0.97842 | -0.41444 | 3.8164
22 | -0.047876 | -0.012084 | 0.047947 | 0.01213 | 7.1381e-05 | 4.5228e-05 | 0.072673 | 0.072673 | 0.072673 | 0.9807 | -0.36994 | 0.98229 | -0.33886 | 19.9651
23 | 0.029097 | 0.0073118 | -0.029076 | -0.0072985 | 2.141e-05 | 1.334e-05 | 0.044372 | 0.044372 | 0.044372 | 0.97593 | -0.46325 | 0.97515 | -0.47868 | 12.19
24 | 0.0077622 | 0.0019454 | -0.0077602 | -0.0019446 | 1.9915e-06 | 7.9611e-07 | 0.011805 | 0.011805 | 0.011805 | 0.97842 | -0.41444 | 0.97815 | -0.41983 | 3.2432
25 | -0.097612 | -0.024686 | 0.097771 | 0.024788 | 0.00015956 | 0.00010187 | 0.14795 | 0.14795 | 0.14795 | 0.98229 | -0.33886 | 0.98405 | -0.30485 | 40.6444
26 | 0.049664 | 0.012557 | -0.049624 | -0.012531 | 4.0634e-05 | 2.5764e-05 | 0.075273 | 0.075273 | 0.075273 | 0.98229 | -0.33886 | 0.98142 | -0.35594 | 20.6794
27 | 0.025762 | 0.0064681 | -0.025753 | -0.0064623 | 9.3944e-06 | 5.8103e-06 | 0.039316 | 0.039316 | 0.039316 | 0.97515 | -0.47868 | 0.97476 | -0.48632 | 10.8011
28 | 0.0055802 | 0.0013983 | -0.0055793 | -0.0013981 | 8.4969e-07 | 1.4918e-07 | 0.0084888 | 0.0084889 | 0.0084889 | 0.97815 | -0.41983 | 0.97799 | -0.42303 | 2.3321
29 | -0.09873 | -0.025028 | 0.0988 | 0.025073 | 7.0077e-05 | 4.4743e-05 | 0.1494 | 0.1494 | 0.1494 | 0.98405 | -0.30485 | 0.98481 | -0.29009 | 41.0427
30 | 0.048004 | 0.012125 | -0.047949 | -0.01209 | 5.4355e-05 | 3.4442e-05 | 0.072817 | 0.072817 | 0.072817 | 0.98142 | -0.35594 | 0.9802 | -0.37959 | 20.0046
31 | 0.26239 | 0.067119 | -0.262 | -0.066872 | 0.00038711 | 0.00024697 | 0.39265 | 0.39265 | 0.39265 | 0.9956 | -0.083252 | 0.994 | -0.11378 | 35.957
32 | -0.26411 | -0.067549 | 0.26463 | 0.067885 | 0.00052648 | 0.00033589 | 0.39522 | 0.39522 | 0.39522 | 0.9956 | -0.083252 | 0.99777 | -0.04215 | 36.1921
33 | 0.10772 | 0.027407 | -0.10746 | -0.027245 | 0.00025355 | 0.00016193 | 0.1614 | 0.1614 | 0.1614 | 0.994 | -0.11378 | 0.99144 | -0.16275 | 44.3406
34 | 0.15429 | 0.039465 | -0.15413 | -0.039366 | 0.00015496 | 9.8272e-05 | 0.23125 | 0.23125 | 0.23125 | 0.994 | -0.11378 | 0.9929 | -0.13456 | 21.1769
35 | 0.13698 | 0.035091 | -0.13643 | -0.034739 | 0.00054987 | 0.00035146 | 0.20456 | 0.20456 | 0.20456 | 0.99777 | -0.04215 | 0.99339 | -0.12536 | 56.198
36 | -0.40162 | -0.10298 | 0.40244 | 0.1035 | 0.00082269 | 0.0005258 | 0.59978 | 0.59978 | 0.59978 | 0.99777 | -0.04215 | 1 | 0 | 54.9247
37 | 0.068869 | 0.017529 | -0.06875 | -0.017453 | 0.00011878 | 7.5638e-05 | 0.10346 | 0.10346 | 0.10346 | 0.99144 | -0.16275 | 0.98957 | -0.19859 | 28.4228
38 | 0.038595 | 0.0097163 | -0.038583 | -0.0097089 | 1.1684e-05 | 7.3582e-06 | 0.057941 | 0.057941 | 0.057941 | 0.99144 | -0.16275 | 0.99111 | -0.16908 | 15.9179
39 | 0.15326 | 0.039149 | -0.15324 | -0.039135 | 2.2098e-05 | 1.4013e-05 | 0.22995 | 0.22995 | 0.22995 | 0.9929 | -0.13456 | 0.99275 | -0.13754 | 21.0578
40 | 0.13361 | 0.034032 | -0.13357 | -0.034006 | 4.0005e-05 | 2.5569e-05 | 0.20033 | 0.20033 | 0.20033 | 0.99339 | -0.12536 | 0.99307 | -0.13157 | 55.036
41 | 0.0097592 | 0.0024458 | -0.009758 | -0.0024453 | 1.1484e-06 | 5.4447e-07 | 0.014522 | 0.014522 | 0.014522 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0024703 | 3.9895
42 | 0.06875 | 0.017453 | -0.068682 | -0.01741 | 6.8526e-05 | 4.3638e-05 | 0.10346 | 0.10346 | 0.10346 | 0.98957 | -0.19859 | 0.9885 | -0.21933 | 28.4229
43 | 0.036268 | 0.0091287 | -0.036249 | -0.0091171 | 1.8493e-05 | 1.1621e-05 | 0.054465 | 0.054465 | 0.054465 | 0.99111 | -0.16908 | 0.99056 | -0.17975 | 14.9629
44 | 0.14934 | 0.038157 | -0.1492 | -0.03807 | 0.00013767 | 8.7258e-05 | 0.2241 | 0.22411 | 0.22411 | 0.99275 | -0.13754 | 0.99175 | -0.15662 | 20.5225
45 | 0.13239 | 0.03371 | -0.13237 | -0.033697 | 1.9819e-05 | 1.2667e-05 | 0.19856 | 0.19856 | 0.19856 | 0.99307 | -0.13157 | 0.99291 | -0.13467 | 54.5488
46 | 0.064427 | 0.016343 | -0.06441 | -0.016333 | 1.664e-05 | 1.0589e-05 | 0.097054 | 0.097054 | 0.097054 | 0.9885 | -0.21933 | 0.98822 | -0.2247 | 26.6633
47 | 0.033873 | 0.0085215 | -0.033867 | -0.008518 | 5.5724e-06 | 3.4925e-06 | 0.050895 | 0.050895 | 0.050895 | 0.99056 | -0.17975 | 0.99038 | -0.1832 | 13.9822
48 | 0.0010669 | 0.0002671 | -0.0010669 | -0.00026739 | 2.2215e-08 | -2.841e-07 | 0.0016007 | 0.0016008 | 0.0016008 | 0.99175 | -0.15662 | 0.99173 | -0.15706 | 0.43978
49 | 0.14814 | 0.037803 | -0.14795 | -0.037687 | 0.00018343 | 0.00011625 | 0.2225 | 0.2225 | 0.2225 | 0.99175 | -0.15662 | 0.99041 | -0.18229 | 20.3759
50 | 0.003374 | 0.00084466 | -0.0033737 | -0.00084484 | 2.6178e-07 | -1.8561e-07 | 0.0050561 | 0.0050562 | 0.0050562 | 0.99291 | -0.13467 | 0.99282 | -0.1363 | 1.3891
51 | 0.12899 | 0.032852 | -0.12862 | -0.032616 | 0.0003696 | 0.0002362 | 0.1935 | 0.1935 | 0.1935 | 0.99291 | -0.13467 | 0.9898 | -0.19426 | 53.1598
52 | -0.00062596 | -0.00015688 | 0.00062597 | 0.00015653 | 9.7698e-09 | -3.541e-07 | 0.00095247 | 0.00095234 | 0.00095247 | 0.97791 | -0.42512 | 0.97793 | -0.4248 | 0.26167
53 | -0.0028226 | -0.00070706 | 0.0028227 | 0.00070695 | 1.0006e-07 | -1.1747e-07 | 0.0042948 | 0.0042947 | 0.0042948 | 0.97793 | -0.4248 | 0.97797 | -0.42405 | 1.1799
54 | -0.032148 | -0.0080706 | 0.032185 | 0.0080939 | 3.7165e-05 | 2.3265e-05 | 0.048919 | 0.048919 | 0.048919 | 0.97797 | -0.42405 | 0.9792 | -0.39985 | 13.4394
55 | 0.029325 | 0.0073637 | -0.029317 | -0.0073584 | 8.5049e-06 | 5.3003e-06 | 0.044625 | 0.044625 | 0.044625 | 0.97797 | -0.42405 | 0.97766 | -0.43013 | 12.2595
56 | -0.042183 | -0.0106 | 0.042217 | 0.010621 | 3.4022e-05 | 2.1496e-05 | 0.064112 | 0.064112 | 0.064112 | 0.9792 | -0.39985 | 0.98006 | -0.38297 | 17.6132
57 | 0.0099976 | 0.0025061 | -0.0099964 | -0.0025055 | 1.1436e-06 | 5.6572e-07 | 0.015193 | 0.015193 | 0.015193 | 0.9792 | -0.39985 | 0.97908 | -0.40225 | 4.1738
58 | 0.029317 | 0.0073584 | -0.029303 | -0.00735 | 1.3488e-05 | 8.406e-06 | 0.044625 | 0.044625 | 0.044625 | 0.97766 | -0.43013 | 0.97716 | -0.43978 | 12.2596
59 | -0.044142 | -0.011104 | 0.044183 | 0.01113 | 4.0848e-05 | 2.5837e-05 | 0.067035 | 0.067035 | 0.067035 | 0.98006 | -0.38297 | 0.98105 | -0.36361 | 18.4162
60 | 0.0071743 | 0.0017986 | -0.0071711 | -0.0017974 | 3.2519e-06 | 1.1644e-06 | 0.010904 | 0.010904 | 0.010904 | 0.97908 | -0.40225 | 0.97859 | -0.41176 | 2.9956
61 | 0.0028221 | 0.00070693 | -0.0028219 | -0.00070722 | 2.4592e-07 | -2.9089e-07 | 0.0042889 | 0.0042891 | 0.0042891 | 0.97908 | -0.40225 | 0.97898 | -0.40408 | 1.1783
62 | 0.028661 | 0.0071889 | -0.028652 | -0.0071839 | 8.0747e-06 | 5.0262e-06 | 0.043646 | 0.043646 | 0.043646 | 0.97716 | -0.43978 | 0.97686 | -0.4457 | 11.9907
63 | 0.0034261 | 0.00085845 | -0.0034259 | -0.0008586 | 2.5273e-07 | -1.4943e-07 | 0.0052128 | 0.0052129 | 0.0052129 | 0.97799 | -0.42303 | 0.97791 | -0.42457 | 1.4321
64 | -0.0025224 | -0.00063217 | 0.0025227 | 0.00063172 | 2.8413e-07 | -4.5035e-07 | 0.003858 | 0.0038578 | 0.003858 | 0.97287 | -0.52352 | 0.97299 | -0.52116 | 1.0599
65 | 0.0022167 | 0.00055553 | -0.0022167 | -0.00055555 | 1.0338e-08 | -2.3178e-08 | 0.00339 | 0.00339 | 0.00339 | 0.97299 | -0.52116 | 0.97299 | -0.52126 | 0.93132
66 | -0.0047394 | -0.0011872 | 0.0047396 | 0.0011873 | 2.7994e-07 | 2.646e-09 | 0.0072478 | 0.0072477 | 0.0072478 | 0.97299 | -0.52116 | 0.97306 | -0.51992 | 1.9912
67 | -0.0087634 | -0.0021957 | 0.0087635 | 0.0021957 | 1.1321e-07 | 5.1574e-08 | 0.013401 | 0.013401 | 0.013401 | 0.97306 | -0.51992 | 0.97307 | -0.51965 | 3.6816
68 | -0.0099138 | -0.002484 | 0.0099153 | 0.0024848 | 1.4173e-06 | 7.0275e-07 | 0.01516 | 0.01516 | 0.01516 | 0.97307 | -0.51965 | 0.97322 | -0.51664 | 4.1648
69 | -0.0099153 | -0.0024848 | 0.0099172 | 0.0024857 | 1.9662e-06 | 9.748e-07 | 0.01516 | 0.01516 | 0.01516 | 0.97322 | -0.51664 | 0.97343 | -0.51248 | 4.1648
70 | -0.14494 | -0.036898 | 0.14502 | 0.036952 | 8.4376e-05 | 5.3453e-05 | 0.2181 | 0.2181 | 0.2181 | 0.98978 | -0.19435 | 0.99041 | -0.18229 | 19.9724
71 | 0.14316 | 0.036454 | -0.14299 | -0.036345 | 0.00017078 | 0.0001088 | 0.21543 | 0.21544 | 0.21544 | 0.98978 | -0.19435 | 0.98849 | -0.21912 | 29.5927
72 | 0.010885 | 0.0027288 | -0.010882 | -0.0027271 | 3.2467e-06 | 1.6647e-06 | 0.016386 | 0.016386 | 0.016386 | 0.98849 | -0.21912 | 0.98817 | -0.22538 | 4.5018
73 | 0.13211 | 0.033617 | -0.13166 | -0.033329 | 0.00045022 | 0.00028775 | 0.19905 | 0.19905 | 0.19905 | 0.98849 | -0.21912 | 0.98481 | -0.29009 | 54.6838
74 | 0.0014463 | 0.0003623 | -0.0014463 | -0.00036233 | 5.0609e-09 | -3.3214e-08 | 0.0021778 | 0.0021778 | 0.0021778 | 0.98817 | -0.22538 | 0.98816 | -0.22546 | 0.5983
75 | 0.032857 | 0.0082558 | -0.032822 | -0.0082334 | 3.5749e-05 | 2.2388e-05 | 0.049654 | 0.049654 | 0.049654 | 0.98481 | -0.29009 | 0.98364 | -0.31291 | 13.6412
76 | 0.00068438 | 0.00017138 | -0.00068437 | -0.00017152 | 4.3571e-09 | -1.3737e-07 | 0.0010305 | 0.0010306 | 0.0010306 | 0.98816 | -0.22546 | 0.98816 | -0.22559 | 0.28312
77 | 0.0095425 | 0.002392 | -0.009542 | -0.0023918 | 4.8466e-07 | 2.3146e-07 | 0.014436 | 0.014436 | 0.014436 | 0.98364 | -0.31291 | 0.98359 | -0.31398 | 3.9659
78 | 0.023279 | 0.0058414 | -0.023265 | -0.0058329 | 1.3857e-05 | 8.4906e-06 | 0.035218 | 0.035218 | 0.035218 | 0.98364 | -0.31291 | 0.983 | -0.3254 | 9.6754
79 | 0.009542 | 0.0023918 | -0.0095404 | -0.0023911 | 1.5658e-06 | 7.4785e-07 | 0.014436 | 0.014436 | 0.014436 | 0.98359 | -0.31398 | 0.98341 | -0.31742 | 3.9659
80 | 0.017461 | 0.0043783 | -0.017455 | -0.0043747 | 6.0841e-06 | 3.5996e-06 | 0.026433 | 0.026433 | 0.026433 | 0.983 | -0.3254 | 0.98263 | -0.33271 | 7.2618
81 | 0.0022531 | 0.0005644 | -0.002253 | -0.00056465 | 1.1192e-07 | -2.4735e-07 | 0.0034271 | 0.0034272 | 0.0034272 | 0.97823 | -0.41811 | 0.97818 | -0.41915 | 0.94155
82 | -0.043953 | -0.01106 | 0.043988 | 0.011082 | 3.518e-05 | 2.2252e-05 | 0.066864 | 0.066863 | 0.066864 | 0.97839 | -0.41511 | 0.97924 | -0.39838 | 18.3691
83 | -0.045351 | -0.011423 | 0.045375 | 0.011439 | 2.4648e-05 | 1.5601e-05 | 0.068934 | 0.068934 | 0.068934 | 0.97924 | -0.39838 | 0.97982 | -0.38702 | 18.9378
84 | -0.046341 | -0.011681 | 0.046357 | 0.011691 | 1.648e-05 | 1.0435e-05 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704 | 0.97982 | -0.38702 | 0.9802 | -0.37959 | 19.3407
85 | 0.0071711 | 0.0017974 | -0.0071695 | -0.0017968 | 1.5624e-06 | 5.5979e-07 | 0.010904 | 0.010904 | 0.010904 | 0.97859 | -0.41176 | 0.97836 | -0.41634 | 2.9957
86 | -0.046008 | -0.011587 | 0.046062 | 0.011622 | 5.4028e-05 | 3.4204e-05 | 0.069804 | 0.069803 | 0.069804 | 0.98105 | -0.36361 | 0.98231 | -0.33909 | 19.1768
87 | -0.011685 | -0.0029285 | 0.011685 | 0.0029286 | 2.0509e-07 | 1.0927e-07 | 0.017724 | 0.017724 | 0.017724 | 0.98102 | -0.36467 | 0.98104 | -0.3643 | 4.8691
88 | -0.014868 | -0.0037262 | 0.01487 | 0.0037271 | 1.5694e-06 | 9.0049e-07 | 0.022552 | 0.022552 | 0.022552 | 0.98104 | -0.3643 | 0.98115 | -0.36209 | 6.1955
89 | 0.0031831 | 0.00079761 | -0.0031829 | -0.00079772 | 1.4415e-07 | -1.1596e-07 | 0.004828 | 0.004828 | 0.004828 | 0.98104 | -0.3643 | 0.98099 | -0.36525 | 1.3264
90 | -0.029831 | -0.0074816 | 0.029847 | 0.0074917 | 1.6309e-05 | 1.0169e-05 | 0.045243 | 0.045243 | 0.045243 | 0.98115 | -0.36209 | 0.98174 | -0.35062 | 12.4294
91 | 0.014961 | 0.0037545 | -0.014947 | -0.0037466 | 1.3622e-05 | 7.8279e-06 | 0.022692 | 0.022692 | 0.022692 | 0.98115 | -0.36209 | 0.98018 | -0.3812 | 6.234
92 | -0.038082 | -0.0095849 | 0.038145 | 0.009624 | 6.2162e-05 | 3.9148e-05 | 0.057601 | 0.057601 | 0.057601 | 0.98403 | -0.30593 | 0.98578 | -0.27183 | 15.8246
93 | 0.038082 | 0.0095849 | -0.038028 | -0.0095504 | 5.4672e-05 | 3.4433e-05 | 0.057601 | 0.057602 | 0.057602 | 0.98403 | -0.30593 | 0.98249 | -0.33601 | 15.8246
94 | 0.07862 | 0.019849 | -0.078502 | -0.019774 | 0.00011745 | 7.4888e-05 | 0.11873 | 0.11873 | 0.11873 | 0.98578 | -0.27183 | 0.98418 | -0.30307 | 32.6171
95 | -0.11676 | -0.029473 | 0.11686 | 0.029535 | 9.6678e-05 | 6.1768e-05 | 0.17633 | 0.17633 | 0.17633 | 0.98578 | -0.27183 | 0.98667 | -0.25456 | 48.4416
96 | 0.032211 | 0.0080925 | -0.032188 | -0.0080785 | 2.2448e-05 | 1.4048e-05 | 0.048791 | 0.048791 | 0.048791 | 0.98249 | -0.33601 | 0.98174 | -0.35062 | 13.4042
97 | -0.022136 | -0.0055665 | 0.02214 | 0.0055686 | 3.3406e-06 | 2.0378e-06 | 0.033549 | 0.033549 | 0.033549 | 0.98201 | -0.34526 | 0.98217 | -0.3421 | 9.2168
98 | 0.022136 | 0.0055665 | -0.022132 | -0.0055636 | 4.772e-06 | 2.9111e-06 | 0.033549 | 0.033549 | 0.033549 | 0.98201 | -0.34526 | 0.98178 | -0.34978 | 9.2169
99 | -0.02284 | -0.0057441 | 0.02286 | 0.0057563 | 1.9899e-05 | 1.2174e-05 | 0.03461 | 0.03461 | 0.03461 | 0.98217 | -0.3421 | 0.98311 | -0.32388 | 9.5083
100 | 0.020559 | 0.0051696 | -0.020555 | -0.0051671 | 4.0787e-06 | 2.4688e-06 | 0.031166 | 0.031166 | 0.031166 | 0.98178 | -0.34978 | 0.98157 | -0.35393 | 8.5622
101 | 0.011791 | 0.0029555 | -0.01179 | -0.002955 | 8.8224e-07 | 4.7209e-07 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | 0.98018 | -0.3812 | 0.9801 | -0.38277 | 4.9175
102 | 0.069928 | 0.017625 | -0.069859 | -0.017581 | 6.9564e-05 | 4.431e-05 | 0.10576 | 0.10576 | 0.10576 | 0.98418 | -0.30307 | 0.98311 | -0.32388 | 29.0558
103 | -0.11686 | -0.029535 | 0.11715 | 0.029722 | 0.00029216 | 0.00018666 | 0.17633 | 0.17633 | 0.17633 | 0.98667 | -0.25456 | 0.98937 | -0.20256 | 48.4415
104 | 0.046999 | 0.011825 | -0.046928 | -0.01178 | 7.0756e-05 | 4.4812e-05 | 0.071153 | 0.071153 | 0.071153 | 0.98311 | -0.32388 | 0.98149 | -0.35544 | 19.5476
105 | 0.019269 | 0.0048448 | -0.019261 | -0.00484 | 8.021e-06 | 4.8169e-06 | 0.029217 | 0.029217 | 0.029217 | 0.98157 | -0.35393 | 0.98112 | -0.36265 | 8.0266
106 | 0.0073625 | 0.0018454 | -0.0073606 | -0.0018447 | 1.8358e-06 | 6.8131e-07 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.9801 | -0.38277 | 0.97983 | -0.388 | 3.0709
107 | 0.016783 | 0.0042114 | -0.016773 | -0.0042057 | 9.6472e-06 | 5.6862e-06 | 0.025624 | 0.025625 | 0.025625 | 0.97466 | -0.4883 | 0.97405 | -0.50036 | 7.0397
108 | 0.0033133 | 0.00083025 | -0.0033131 | -0.00083035 | 1.5736e-07 | -1.0367e-07 | 0.0050584 | 0.0050584 | 0.0050584 | 0.97466 | -0.4883 | 0.97461 | -0.4893 | 1.3897
109 | 0.0029777 | 0.00074577 | -0.0029772 | -0.00074617 | 4.0661e-07 | -3.943e-07 | 0.0045446 | 0.0045448 | 0.0045448 | 0.97493 | -0.48302 | 0.97478 | -0.48589 | 1.2486
110 | 0.015505 | 0.0038879 | -0.015504 | -0.003887 | 1.4813e-06 | 8.604e-07 | 0.023687 | 0.023687 | 0.023687 | 0.97405 | -0.50036 | 0.97395 | -0.50237 | 6.5075
111 | 0.014236 | 0.0035692 | -0.014234 | -0.0035686 | 1.072e-06 | 6.1087e-07 | 0.02175 | 0.02175 | 0.02175 | 0.97395 | -0.50237 | 0.97387 | -0.50395 | 5.9752
112 | -0.00087885 | -0.00022026 | 0.00087885 | 0.00022019 | 3.4256e-09 | -6.5886e-08 | 0.0013172 | 0.0013172 | 0.0013172 | 0.99279 | -0.13691 | 0.99279 | -0.13683 | 0.36188
113 | -0.0022513 | -0.00056417 | 0.0022514 | 0.00056403 | 5.7029e-08 | -1.3623e-07 | 0.0033743 | 0.0033742 | 0.0033743 | 0.99279 | -0.13683 | 0.99282 | -0.1363 | 0.927
114 | 0.029783 | 0.0074944 | -0.029768 | -0.0074847 | 1.5517e-05 | 9.6653e-06 | 0.044759 | 0.044759 | 0.044759 | 0.99038 | -0.1832 | 0.98982 | -0.19411 | 12.2964
115 | 0.02817 | 0.0070844 | -0.028158 | -0.007077 | 1.1909e-05 | 7.3946e-06 | 0.042357 | 0.042357 | 0.042357 | 0.98982 | -0.19411 | 0.98936 | -0.20296 | 11.6367
116 | 0.027348 | 0.006874 | -0.027341 | -0.0068694 | 7.3981e-06 | 4.5851e-06 | 0.04114 | 0.04114 | 0.04114 | 0.98936 | -0.20296 | 0.98907 | -0.20863 | 11.3021
117 | 0.061327 | 0.01556 | -0.061279 | -0.015529 | 4.7915e-05 | 3.0474e-05 | 0.092411 | 0.092411 | 0.092411 | 0.98822 | -0.2247 | 0.98737 | -0.24096 | 25.3876
118 | -0.01898 | -0.0047572 | 0.018988 | 0.0047617 | 7.5387e-06 | 4.5241e-06 | 0.028925 | 0.028925 | 0.028925 | 0.97644 | -0.45403 | 0.97686 | -0.4457 | 7.9463
119 | 0.009487 | 0.0023779 | -0.0094858 | -0.0023774 | 1.162e-06 | 5.5825e-07 | 0.014458 | 0.014458 | 0.014458 | 0.97644 | -0.45403 | 0.97631 | -0.4566 | 3.9719
120 | 0.059416 | 0.015062 | -0.059345 | -0.015017 | 7.1524e-05 | 4.5472e-05 | 0.089604 | 0.089604 | 0.089604 | 0.98737 | -0.24096 | 0.98608 | -0.26604 | 24.6166
121 | 0.057468 | 0.014547 | -0.05745 | -0.014535 | 1.8169e-05 | 1.1546e-05 | 0.086773 | 0.086773 | 0.086773 | 0.98608 | -0.26604 | 0.98574 | -0.27263 | 23.8387
122 | 0.0062135 | 0.0015571 | -0.0062132 | -0.001557 | 3.3569e-07 | 8.514e-08 | 0.0093795 | 0.0093796 | 0.0093796 | 0.98574 | -0.27263 | 0.98568 | -0.27376 | 2.5768
123 | 0.051237 | 0.012978 | -0.051187 | -0.012947 | 4.9474e-05 | 3.1383e-05 | 0.077393 | 0.077393 | 0.077393 | 0.98574 | -0.27263 | 0.9847 | -0.29275 | 21.2619
124 | -0.0031561 | -0.00079097 | 0.0031562 | 0.0007909 | 8.1169e-08 | -6.9089e-08 | 0.0047695 | 0.0047695 | 0.0047695 | 0.98467 | -0.29329 | 0.9847 | -0.29275 | 1.3103
125 | 0.0027226 | 0.00068231 | -0.0027226 | -0.00068234 | 1.9481e-08 | -2.6568e-08 | 0.0041143 | 0.0041143 | 0.0041143 | 0.98467 | -0.29329 | 0.98466 | -0.29344 | 1.1303
126 | 0.048031 | 0.012156 | -0.047966 | -0.012115 | 6.4976e-05 | 4.1167e-05 | 0.072624 | 0.072624 | 0.072624 | 0.9847 | -0.29275 | 0.98324 | -0.32098 | 19.9517
127 | 0.047966 | 0.012115 | -0.047924 | -0.012088 | 4.1586e-05 | 2.6349e-05 | 0.072624 | 0.072624 | 0.072624 | 0.98324 | -0.32098 | 0.98231 | -0.33909 | 19.9517
128 | 0.0050862 | 0.0012746 | -0.005086 | -0.0012746 | 2.0257e-07 | 1.2864e-08 | 0.0076783 | 0.0076784 | 0.0076784 | 0.98568 | -0.27376 | 0.98563 | -0.2746 | 2.1094
129 | 0.0027112 | 0.00067941 | -0.0027111 | -0.00067947 | 4.7297e-08 | -6.5678e-08 | 0.0040931 | 0.0040931 | 0.0040931 | 0.98563 | -0.2746 | 0.98562 | -0.27496 | 1.1245
130 | 0.0027663 | 0.00069287 | -0.002766 | -0.00069322 | 2.7881e-07 | -3.5146e-07 | 0.0042022 | 0.0042024 | 0.0042024 | 0.97952 | -0.39408 | 0.97941 | -0.3962 | 1.1545
131 | -0.0057089 | -0.0014304 | 0.0057091 | 0.0014304 | 1.4748e-07 | 2.8565e-08 | 0.0086724 | 0.0086724 | 0.0086724 | 0.97952 | -0.39408 | 0.97955 | -0.39354 | 2.3825
132 | 0.004521 | 0.0011329 | -0.0045209 | -0.0011329 | 1.0393e-07 | -7.4516e-09 | 0.0068677 | 0.0068677 | 0.0068677 | 0.97955 | -0.39354 | 0.97952 | -0.39403 | 1.8867
133 | -0.01023 | -0.0025633 | 0.010232 | 0.0025643 | 1.938e-06 | 9.7087e-07 | 0.01554 | 0.01554 | 0.01554 | 0.97955 | -0.39354 | 0.97975 | -0.38957 | 4.2693
134 | 0.0037768 | 0.00094641 | -0.0037765 | -0.00094649 | 2.1636e-07 | -8.2144e-08 | 0.0057373 | 0.0057374 | 0.0057374 | 0.97952 | -0.39403 | 0.97946 | -0.39523 | 1.5762
135 | -0.015879 | -0.0039795 | 0.015883 | 0.0039818 | 4.0028e-06 | 2.3306e-06 | 0.024116 | 0.024116 | 0.024116 | 0.97975 | -0.38957 | 0.98002 | -0.38428 | 6.6253
136 | -0.022386 | -0.0056116 | 0.022393 | 0.0056159 | 7.0741e-06 | 4.3216e-06 | 0.03399 | 0.03399 | 0.03399 | 0.98002 | -0.38428 | 0.98036 | -0.37765 | 9.3379
137 | -0.034709 | -0.0087026 | 0.034725 | 0.0087128 | 1.6274e-05 | 1.0218e-05 | 0.052684 | 0.052683 | 0.052684 | 0.98036 | -0.37765 | 0.98086 | -0.36781 | 14.4735
138 | 0.012316 | 0.0030866 | -0.012313 | -0.0030851 | 2.8448e-06 | 1.547e-06 | 0.018694 | 0.018694 | 0.018694 | 0.98036 | -0.37765 | 0.98011 | -0.3825 | 5.1356
139 | 0.026431 | 0.0066412 | -0.026427 | -0.0066391 | 3.4475e-06 | 2.1318e-06 | 0.03977 | 0.03977 | 0.03977 | 0.98907 | -0.20863 | 0.98893 | -0.21136 | 10.9258
140 | 0.024363 | 0.0061218 | -0.024354 | -0.0061163 | 8.9873e-06 | 5.5232e-06 | 0.036664 | 0.036664 | 0.036664 | 0.98893 | -0.21136 | 0.98853 | -0.21909 | 10.0726
141 | 0.024354 | 0.0061163 | -0.024344 | -0.0061103 | 9.7255e-06 | 5.9771e-06 | 0.036664 | 0.036664 | 0.036664 | 0.98853 | -0.21909 | 0.9881 | -0.22747 | 10.0726
142 | 0.022198 | 0.0055724 | -0.022195 | -0.0055707 | 2.7676e-06 | 1.6867e-06 | 0.033432 | 0.033432 | 0.033432 | 0.9881 | -0.22747 | 0.98797 | -0.23008 | 9.1847
143 | -0.12683 | -0.032146 | 0.12688 | 0.032178 | 5.0608e-05 | 3.2342e-05 | 0.19087 | 0.19087 | 0.19087 | 0.98937 | -0.20256 | 0.9898 | -0.19426 | 52.438
144 | 0.0011223 | 0.00028081 | -0.0011223 | -0.00028127 | 3.9665e-08 | -4.5805e-07 | 0.001682 | 0.0016821 | 0.0016821 | 0.99282 | -0.1363 | 0.99278 | -0.13704 | 0.46212
145 | -0.005598 | -0.001403 | 0.0055987 | 0.0014031 | 6.2352e-07 | 1.0092e-07 | 0.0084415 | 0.0084414 | 0.0084415 | 0.98679 | -0.25289 | 0.98691 | -0.25055 | 2.3191
146 | -0.018618 | -0.0046676 | 0.018622 | 0.0046701 | 4.1197e-06 | 2.4584e-06 | 0.028071 | 0.028071 | 0.028071 | 0.98691 | -0.25055 | 0.98715 | -0.2459 | 7.7119
147 | 0.013019 | 0.0032645 | -0.013016 | -0.0032628 | 3.1627e-06 | 1.7445e-06 | 0.01963 | 0.01963 | 0.01963 | 0.98691 | -0.25055 | 0.98665 | -0.25565 | 5.3928
148 | -0.020277 | -0.005085 | 0.020293 | 0.0050943 | 1.5304e-05 | 9.2357e-06 | 0.030567 | 0.030567 | 0.030567 | 0.98715 | -0.2459 | 0.98797 | -0.23008 | 8.3975
149 | 0.013016 | 0.0032628 | -0.013013 | -0.0032615 | 2.3233e-06 | 1.2816e-06 | 0.01963 | 0.01963 | 0.01963 | 0.98665 | -0.25565 | 0.98646 | -0.25939 | 5.3929
150 | 0.0019027 | 0.00047648 | -0.0019027 | -0.00047656 | 2.2016e-08 | -7.7455e-08 | 0.0028657 | 0.0028657 | 0.0028657 | 0.98797 | -0.23008 | 0.98795 | -0.23032 | 0.78728
151 | -0.0019026 | -0.00047684 | 0.0019027 | 0.00047656 | 8.0665e-08 | -2.8376e-07 | 0.0028658 | 0.0028657 | 0.0028658 | 0.98791 | -0.23121 | 0.98795 | -0.23032 | 0.78731
152 | 0.0020619 | 0.00051668 | -0.0020619 | -0.00051676 | 2.9899e-08 | -8.3157e-08 | 0.0031323 | 0.0031323 | 0.0031323 | 0.97953 | -0.39377 | 0.97952 | -0.39408 | 0.86052
153 | -0.0024661 | -0.00061797 | 0.0024661 | 0.00061792 | 3.1204e-08 | -5.4665e-08 | 0.0037462 | 0.0037462 | 0.0037462 | 0.97953 | -0.39377 | 0.97955 | -0.39351 | 1.0292
154 | -0.0024661 | -0.00061792 | 0.0024661 | 0.0006179 | 1.0236e-08 | -1.7934e-08 | 0.0037462 | 0.0037462 | 0.0037462 | 0.97955 | -0.39351 | 0.97955 | -0.39342 | 1.0292
155 | -0.0035923 | -0.00090014 | 0.0035927 | 0.00089994 | 3.9895e-07 | -1.9448e-07 | 0.0054569 | 0.0054567 | 0.0054569 | 0.97955 | -0.39342 | 0.97967 | -0.39109 | 1.4992
156 | -0.0061894 | -0.0015507 | 0.0061894 | 0.0015508 | 5.106e-08 | 1.3279e-08 | 0.0094009 | 0.0094009 | 0.0094009 | 0.97967 | -0.39109 | 0.97968 | -0.39091 | 2.5827
157 | 0.0023471 | 0.00058793 | -0.002347 | -0.0005882 | 1.3875e-07 | -2.7812e-07 | 0.003564 | 0.0035641 | 0.0035641 | 0.97991 | -0.38637 | 0.97985 | -0.38762 | 0.97916
158 | -0.0023471 | -0.00058793 | 0.0023472 | 0.00058778 | 7.4911e-08 | -1.5018e-07 | 0.003564 | 0.0035639 | 0.003564 | 0.97991 | -0.38637 | 0.97995 | -0.3857 | 0.97912
159 | -0.0023472 | -0.00058778 | 0.0023473 | 0.00058763 | 7.4593e-08 | -1.4957e-07 | 0.0035639 | 0.0035639 | 0.0035639 | 0.97995 | -0.3857 | 0.97998 | -0.38504 | 0.97911
160 | -0.0076549 | -0.001918 | 0.0076556 | 0.0019183 | 7.246e-07 | 2.8374e-07 | 0.011627 | 0.011627 | 0.011627 | 0.97968 | -0.39091 | 0.97978 | -0.38893 | 3.1942
161 | -0.0035598 | -0.00089153 | 0.0035603 | 0.00089131 | 4.3079e-07 | -2.198e-07 | 0.0054051 | 0.0054049 | 0.0054051 | 0.97998 | -0.38504 | 0.98011 | -0.3825 | 1.4849
162 | 0.0087529 | 0.0021938 | -0.0087514 | -0.0021931 | 1.443e-06 | 6.4895e-07 | 0.013289 | 0.013289 | 0.013289 | 0.98011 | -0.3825 | 0.97993 | -0.38596 | 3.6508
163 | 0.0076567 | 0.0019187 | -0.0076556 | -0.0019183 | 1.0834e-06 | 4.2418e-07 | 0.011627 | 0.011627 | 0.011627 | 0.97993 | -0.38596 | 0.97978 | -0.38893 | 3.1941
164 | -0.039616 | -0.0099384 | 0.039635 | 0.00995 | 1.8415e-05 | 1.1614e-05 | 0.060104 | 0.060104 | 0.060104 | 0.98086 | -0.36781 | 0.98136 | -0.35807 | 16.512
165 | 0.0048913 | 0.0012256 | -0.0048908 | -0.0012256 | 4.81e-07 | 1.3843e-08 | 0.0074203 | 0.0074204 | 0.0074204 | 0.98086 | -0.36781 | 0.98075 | -0.36988 | 2.0386
166 | -0.044528 | -0.011176 | 0.044533 | 0.01118 | 5.5778e-06 | 3.5286e-06 | 0.067522 | 0.067522 | 0.067522 | 0.98136 | -0.35807 | 0.98149 | -0.35544 | 18.5501
167 | 0.003752 | 0.00094018 | -0.0037518 | -0.00094026 | 2.1257e-07 | -8.4684e-08 | 0.0056925 | 0.0056926 | 0.0056926 | 0.98075 | -0.36988 | 0.98069 | -0.37107 | 1.5639
168 | -0.0010392 | -0.00026046 | 0.0010393 | 0.00026019 | 2.1204e-08 | -2.7264e-07 | 0.0015779 | 0.0015778 | 0.0015779 | 0.98005 | -0.38354 | 0.98007 | -0.38311 | 0.43349
169 | -0.01864 | -0.0046779 | 0.018658 | 0.0046888 | 1.8205e-05 | 1.0887e-05 | 0.028302 | 0.028302 | 0.028302 | 0.98007 | -0.38311 | 0.98112 | -0.36265 | 7.7754
170 | 0.015079 | 0.0037859 | -0.015065 | -0.0037778 | 1.3954e-05 | 8.0369e-06 | 0.022897 | 0.022897 | 0.022897 | 0.98007 | -0.38311 | 0.97908 | -0.40253 | 6.2904
171 | 0.013429 | 0.0033677 | -0.013429 | -0.0033676 | 1.9853e-07 | 1.1108e-07 | 0.02041 | 0.02041 | 0.02041 | 0.97908 | -0.40253 | 0.97907 | -0.40284 | 5.6072
172 | 0.0052823 | 0.0013238 | -0.0052818 | -0.0013237 | 4.5121e-07 | 5.4667e-08 | 0.0080337 | 0.0080337 | 0.0080337 | 0.9784 | -0.41605 | 0.9783 | -0.41785 | 2.2071
173 | -0.01084 | -0.0027168 | 0.010842 | 0.0027178 | 1.9986e-06 | 1.0328e-06 | 0.016487 | 0.016487 | 0.016487 | 0.9784 | -0.41605 | 0.97859 | -0.41218 | 4.5294
174 | 0.0052818 | 0.0013237 | -0.0052815 | -0.0013237 | 3.0798e-07 | 3.7342e-08 | 0.0080337 | 0.0080338 | 0.0080338 | 0.9783 | -0.41785 | 0.97824 | -0.41907 | 2.2071
175 | -0.010842 | -0.0027178 | 0.010845 | 0.0027189 | 2.1238e-06 | 1.0974e-06 | 0.016487 | 0.016487 | 0.016487 | 0.97859 | -0.41218 | 0.9788 | -0.40807 | 4.5294
176 | -0.013426 | -0.0033658 | 0.013429 | 0.0033676 | 3.3493e-06 | 1.874e-06 | 0.02041 | 0.02041 | 0.02041 | 0.9788 | -0.40807 | 0.97907 | -0.40284 | 5.6073
177 | -0.00097411 | -0.00024414 | 0.00097411 | 0.00024412 | 1.0663e-09 | -1.5741e-08 | 0.001478 | 0.001478 | 0.001478 | 0.98069 | -0.37109 | 0.98069 | -0.37107 | 0.40605
178 | -0.012036 | -0.0030168 | 0.012038 | 0.0030182 | 2.6082e-06 | 1.4135e-06 | 0.018394 | 0.018394 | 0.018394 | 0.97364 | -0.50849 | 0.97387 | -0.50395 | 5.0534
179 | 0.010768 | 0.0026989 | -0.010766 | -0.0026983 | 1.1506e-06 | 5.955e-07 | 0.016456 | 0.016456 | 0.016456 | 0.97364 | -0.50849 | 0.97352 | -0.51074 | 4.521
180 | 0.0097239 | 0.0024371 | -0.0097233 | -0.0024368 | 5.4229e-07 | 2.6567e-07 | 0.014863 | 0.014863 | 0.014863 | 0.97352 | -0.51074 | 0.97346 | -0.51191 | 4.0832
181 | 0.007887 | 0.0019766 | -0.0078863 | -0.0019763 | 6.7163e-07 | 2.7666e-07 | 0.012056 | 0.012056 | 0.012056 | 0.97346 | -0.51191 | 0.97337 | -0.51369 | 3.312
182 | 0.0065125 | 0.001632 | -0.0065121 | -0.0016319 | 3.8692e-07 | 1.1824e-07 | 0.0099557 | 0.0099558 | 0.0099558 | 0.97337 | -0.51369 | 0.97331 | -0.51494 | 2.7351
183 | 0.0048583 | 0.0012174 | -0.0048581 | -0.0012174 | 1.529e-07 | 6e-09 | 0.0074273 | 0.0074274 | 0.0074274 | 0.97331 | -0.51494 | 0.97328 | -0.5156 | 2.0405
184 | 0.0035395 | 0.00088687 | -0.0035393 | -0.00088695 | 1.6874e-07 | -8.2962e-08 | 0.0054113 | 0.0054114 | 0.0054114 | 0.97328 | -0.5156 | 0.97323 | -0.5166 | 1.4866
185 | 0.0021023 | 0.0005268 | -0.0021023 | -0.00052681 | 3.0627e-09 | -7.8632e-09 | 0.0032142 | 0.0032142 | 0.0032142 | 0.97323 | -0.5166 | 0.97323 | -0.51663 | 0.88303
186 | 0.00065479 | 0.00016404 | -0.00065478 | -0.0001641 | 2.1103e-09 | -6.842e-08 | 0.0010011 | 0.0010011 | 0.0010011 | 0.97323 | -0.51663 | 0.97322 | -0.5167 | 0.27504
187 | -0.012347 | -0.0030946 | 0.01235 | 0.0030962 | 2.918e-06 | 1.5959e-06 | 0.018874 | 0.018874 | 0.018874 | 0.97343 | -0.51248 | 0.97368 | -0.50752 | 5.1851
188 | -0.014626 | -0.0036668 | 0.014628 | 0.0036681 | 2.2598e-06 | 1.2962e-06 | 0.022353 | 0.022353 | 0.022353 | 0.97368 | -0.50752 | 0.97385 | -0.50428 | 6.1408
189 | -0.018128 | -0.0045452 | 0.018134 | 0.0045484 | 5.3778e-06 | 3.2092e-06 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.97385 | -0.50428 | 0.97416 | -0.49806 | 7.61
190 | -0.020576 | -0.0051604 | 0.020582 | 0.0051644 | 6.5506e-06 | 3.9722e-06 | 0.03143 | 0.03143 | 0.03143 | 0.97416 | -0.49806 | 0.9745 | -0.49138 | 8.6347
191 | -0.022718 | -0.0056998 | 0.022724 | 0.0057031 | 5.478e-06 | 3.3546e-06 | 0.034692 | 0.034692 | 0.034692 | 0.9745 | -0.49138 | 0.97476 | -0.48632 | 9.5308

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41535 | 0.10632

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028022 | 0.0007023
1 | 0.0020901 | 0.00052384
2 | 0.0017135 | 0.00042945
3 | 0.0040853 | 0.0010239
4 | 0.0017577 | 0.00044052
5 | 0.0019124 | 0.0004793
6 | 0.0011553 | 0.00028955
7 | 0.0021583 | 0.00054093
8 | 0.0052913 | 0.0013261
9 | 0.0022619 | 0.00056689
10 | 0.0015189 | 0.00038067
11 | 0.0024362 | 0.00061057
12 | 0.0012055 | 0.00030211
13 | 0.0020446 | 0.00051243
14 | 0.0013721 | 0.00034389
15 | 0.0033132 | 0.00083036
16 | 0.00218 | 0.00054637
17 | 0.00095877 | 0.00024029
18 | 0.0016201 | 0.00040603
19 | 0.0017175 | 0.00043045
20 | 0.0008674 | 0.00021739
21 | 0.0028239 | 0.00070773
22 | 0.0015002 | 0.00037598
23 | 0.0023153 | 0.00058028
24 | 0.0039008 | 0.00097764
25 | 0.0011835 | 0.00029661
26 | 0.0023082 | 0.00057848
27 | 0.0042548 | 0.0010664
28 | 0.0023763 | 0.00059555
29 | 0.00062596 | 0.00015688
30 | 0.0021967 | 0.00055054
31 | 0.0019254 | 0.00048255
32 | 0.0006427 | 0.00016108
33 | 0.0021532 | 0.00053965
34 | 0.0034259 | 0.0008586
35 | 0.0025224 | 0.00063217
36 | 0.0022167 | 0.00055555
37 | 0.0040237 | 0.0010084
38 | 0.0011503 | 0.0002883
39 | 0.0017716 | 0.000444
40 | 0.0029332 | 0.00073512
41 | 0.0094357 | 0.0023648
42 | 0.0010669 | 0.00026739
43 | 0.00076189 | 0.00019095
44 | 0.00068437 | 0.00017152
45 | 0.0058038 | 0.0014546
46 | 0.0016674 | 0.00041788
47 | 0.002253 | 0.00056465
48 | 0.001334 | 0.00033432
49 | 0.0013624 | 0.00034145
50 | 0.00096569 | 0.00024203
51 | 0.0015919 | 0.00039897
52 | 0.0028219 | 0.00070722
53 | 0.0071695 | 0.0017968
54 | 0.0018253 | 0.00045746
55 | 0.011685 | 0.0029285
56 | 0.0031829 | 0.00079772
57 | 0.0058172 | 0.0014579
58 | 0.00070032 | 0.00017552
59 | 0.0015723 | 0.00039407
60 | 0.0023411 | 0.00058674
61 | 0.0031566 | 0.00079113
62 | 0.0085738 | 0.0021488
63 | 0.001286 | 0.0003223
64 | 0.0044273 | 0.0011096
65 | 0.0012681 | 0.00031783
66 | 0.0033131 | 0.00083035
67 | 0.0029772 | 0.00074617
68 | 0.0012681 | 0.00031782
69 | 0.00087885 | 0.00022026
70 | 0.0013725 | 0.00034397
71 | 0.0040842 | 0.0010236
72 | 0.0015976 | 0.00040039
73 | 0.00080974 | 0.00020294
74 | 0.0030838 | 0.00077288
75 | 0.0094934 | 0.0023793
76 | 0.0096646 | 0.0024222
77 | 0.0094858 | 0.0023774
78 | 0.0095404 | 0.0023911
79 | 0.017455 | 0.0043747
80 | 0.0018625 | 0.00046679
81 | 0.0018763 | 0.00047026
82 | 0.00043355 | 0.00010866
83 | 0.0027226 | 0.00068234
84 | 0.0018622 | 0.00046671
85 | 0.0011269 | 0.00028244
86 | 0.0023748 | 0.00059519
87 | 0.0029426 | 0.0007375
88 | 0.002766 | 0.00069322
89 | 0.00074412 | 0.00018649
90 | 0.0056467 | 0.0014152
91 | 0.0037765 | 0.00094649
92 | 0.0065031 | 0.0016298
93 | 0.00091053 | 0.0002282
94 | 0.002064 | 0.0005173
95 | 0.0021462 | 0.00053788
96 | 0.0096723 | 0.0024241
97 | 0.0017478 | 0.00043803
98 | 0.0027111 | 0.00067947
99 | 0.0011223 | 0.00028127
100 | 0.005598 | 0.001403
101 | 0.0016557 | 0.00041495
102 | 0.013013 | 0.0032615
103 | 0.0019026 | 0.00047684
104 | 0.00040416 | 0.00010129
105 | 0.0020619 | 0.00051676
106 | 0.0011262 | 0.00028224
107 | 0.0025967 | 0.0006508
108 | 0.002347 | 0.0005882
109 | 0.0014655 | 0.00036728
110 | 0.0012126 | 0.0003039
111 | 0.0010947 | 0.00027436
112 | 0.0048927 | 0.0012262
113 | 0.0011388 | 0.00028542
114 | 0.0010392 | 0.00026046
115 | 0.0025211 | 0.00063184
116 | 0.00060322 | 0.00015118
117 | 0.0016363 | 0.0004101
118 | 0.0055582 | 0.001393
119 | 0.0052815 | 0.0013237
120 | 0.0025809 | 0.00064685
121 | 0.00097411 | 0.00024414
122 | 0.0027777 | 0.00069615
123 | 0.0023948 | 0.0006002
124 | 0.0012681 | 0.00031782
125 | 0.0021962 | 0.00055041
126 | 0.0010425 | 0.00026129
127 | 0.0018363 | 0.00046023
128 | 0.0013738 | 0.0003443
129 | 0.0016538 | 0.00041449
130 | 0.0013187 | 0.00033049
131 | 0.001437 | 0.00036015
132 | 0.0014475 | 0.00036277
133 | 0.00065478 | 0.0001641
134 | 0.0024295 | 0.00060889
135 | 0.0022765 | 0.00057055
136 | 0.0034999 | 0.00087717
137 | 0.0073606 | 0.0018447
138 | 0.0024419 | 0.000612
139 | 0.0021362 | 0.00053537
140 | 0.0030291 | 0.00075917

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1