## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_102-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_102-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_102-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_102-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_102-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_102-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_102-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_102-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_102-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_102-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_102-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_102-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_102-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_102-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_102-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_102-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_102-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_102-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_102-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_102-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_102-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_102-4_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_102-4_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_102-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_102-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_102-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_102-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_102-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_102-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_102-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_102-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_102-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_102-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_102-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_102-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_102-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_102-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_102-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_102-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_102-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_102-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_102-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_102-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_102-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_102-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_102-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_102-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_102-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_102-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_102-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_102-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_102-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_102-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_102-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_102-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_102-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_102-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_102-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_102-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_102-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_102-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_102-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_102-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_102-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_102-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_102-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_102-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_102-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_102-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_102-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_102-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_102-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_102-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_102-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_102-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_102-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_102-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_102-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_102-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_102-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_102-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_102-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_102-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_102-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_102-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_102-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_102-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_102-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_102-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_102-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_102-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_102-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_102-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_102-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_102-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_102-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_102-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_102-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_102-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_102-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_102-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_102-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_102-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_102-4_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_102-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_102-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_102-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_102-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_102-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_102-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_102-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_102-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_102-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_102-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_102-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_102-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_102-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_102-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_102-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_102-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_102-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_102-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_102-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_102-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_102-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_102-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_102-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_102-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_102-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_102-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_102-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_102-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_102-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_102-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_102-4_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_102-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_102-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_102-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_102-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_102-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_102-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_102-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_102-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_102-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_102-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_102-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_102-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_102-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_102-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_102-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_102-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_102-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_102-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_102-4_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_102-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_102-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_102-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_102-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_102-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_102-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_102-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_102-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_102-4_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_102-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_102-4_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_102-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_102-4_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_102-4_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_102-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_102-4_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_102-4_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_102-4_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_102-4_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_102-4_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_102-4_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_102-4_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_102-4_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_102-4_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_102-4_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_102-4_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_102-4_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_102-4_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_102-4_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_102-4_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_102-4_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_102-4_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_102-4_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_102-4_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_102-4_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_102-4_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_102-4_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_102-4_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_102-4_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_102-4_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_102-4_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_102-4_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_102-4_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_102-4_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_102-4_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_102-4_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_102-4_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_102-4_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_102-4_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_102-4_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_102-4_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_102-4_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_102-4_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_102-4_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_102-4_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_102-4_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_102-4_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_102-4_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_102-4_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_102-4_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_102-4_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_351_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_102-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0049561 | 0.0012421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_102-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0013199 | 0.0003308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_102-4_0_4_load_5 | 4 | 0.0063648 | 0.0015952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_102-4_0_4_load_21 | 6 | 0.0035757 | 0.00089615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_102-4_0_4_load_25 | 8 | 0.0057898 | 0.0014511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_102-4_0_4_load_12 | 10 | 0.0017273 | 0.00043291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_102-4_0_4_load_6 | 11 | 0.0057145 | 0.0014322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_102-4_0_4_load_7 | 12 | 0.00062344 | 0.00015625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_102-4_0_4_load_8 | 13 | 0.0016897 | 0.00042347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_102-4_0_4_load_9 | 14 | 0.0011 | 0.00027569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_102-4_0_4_load_45 | 16 | 0.00185 | 0.00046366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_102-4_0_4_load_46 | 18 | 0.001729 | 0.00043332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_102-4_0_4_load_11 | 19 | 0.0023864 | 0.00059809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_102-4_0_4_load_15 | 20 | 0.0018544 | 0.00046475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_102-4_0_4_load_181 | 21 | 0.0019162 | 0.00048024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_102-4_0_4_load_16 | 23 | 0.0055718 | 0.0013964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_102-4_0_4_load_17 | 24 | 0.00068481 | 0.00017163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_102-4_0_4_load_18 | 25 | 0.0023533 | 0.0005898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_102-4_0_4_load_26 | 29 | 0.0067992 | 0.0017041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_102-4_0_4_load_116 | 30 | 0.0050567 | 0.0012673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_102-4_0_4_load_39 | 31 | 0.0043182 | 0.0010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_102-4_0_4_load_162 | 34 | 0.0047165 | 0.0011821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_102-4_0_4_load_27 | 35 | 0.0080514 | 0.0020179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_102-4_0_4_load_28 | 36 | 0.00053445 | 0.00013394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_102-4_0_4_load_29 | 37 | 0.0020662 | 0.00051784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_102-4_0_4_load_31 | 39 | 0.0021453 | 0.00053766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_102-4_0_4_load_47 | 40 | 0.0023864 | 0.00059809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_102-4_0_4_load_50 | 42 | 0.0018254 | 0.0004575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_102-4_0_4_load_32 | 44 | 0.0068458 | 0.0017157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_102-4_0_4_load_33 | 45 | 0.0037639 | 0.00094331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_102-4_0_4_load_35 | 46 | 0.013612 | 0.0034115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_102-4_0_4_load_38 | 48 | 0.0057028 | 0.0014293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_102-4_0_4_load_48 | 49 | 0.00078805 | 0.0001975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_102-4_0_4_load_101 | 51 | 0.0032915 | 0.00082492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_102-4_0_4_load_94 | 52 | 0.0037482 | 0.00093938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_102-4_0_4_load_40 | 53 | 0.0016441 | 0.00041205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_102-4_0_4_load_41 | 54 | 0.003559 | 0.00089196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_102-4_0_4_load_43 | 55 | 0.0025511 | 0.00063937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_102-4_0_4_load_63 | 56 | 0.0025412 | 0.00063689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_102-4_0_4_load_96 | 57 | 0.0027049 | 0.00067792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_102-4_0_4_load_49 | 58 | 0.00066756 | 0.00016731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_102-4_0_4_load_51 | 59 | 0.00067462 | 0.00016908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_102-4_0_4_load_53 | 61 | 0.0029678 | 0.0007438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_102-4_0_4_load_54 | 62 | 0.0025312 | 0.00063438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_102-4_0_4_load_55 | 63 | 0.0019492 | 0.00048853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_102-4_0_4_load_57 | 64 | 0.001563 | 0.00039172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_102-4_0_4_load_58 | 65 | 0.0016206 | 0.00040616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_102-4_0_4_load_59 | 66 | 0.0026837 | 0.00067261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_102-4_0_4_load_86 | 67 | 0.0015611 | 0.00039126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_102-4_0_4_load_87 | 68 | 0.0021474 | 0.00053818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_102-4_0_4_load_64 | 70 | 0.006527 | 0.0016358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_102-4_0_4_load_65 | 71 | 0.0066222 | 0.0016597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_102-4_0_4_load_68 | 74 | 0.0017722 | 0.00044416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_102-4_0_4_load_69 | 75 | 0.0034444 | 0.00086324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_102-4_0_4_load_72 | 76 | 0.0059388 | 0.0014884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_102-4_0_4_load_73 | 77 | 0.0027117 | 0.00067962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_102-4_0_4_load_71 | 78 | 0.0031155 | 0.00078083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_102-4_0_4_load_141 | 79 | 0.0017945 | 0.00044974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_102-4_0_4_load_75 | 81 | 0.0030001 | 0.00075189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_102-4_0_4_load_76 | 82 | 0.0022921 | 0.00057445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_102-4_0_4_load_140 | 83 | 0.002115 | 0.00053007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_102-4_0_4_load_77 | 84 | 0.002608 | 0.00065363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_102-4_0_4_load_142 | 85 | 0.0046579 | 0.0011674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_102-4_0_4_load_78 | 86 | 0.0021465 | 0.00053795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_102-4_0_4_load_85 | 89 | 0.0019083 | 0.00047826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_102-4_0_4_load_81 | 90 | 0.003078 | 0.00077142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_102-4_0_4_load_137 | 92 | 0.0024335 | 0.00060988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_102-4_0_4_load_135 | 93 | 0.0019515 | 0.00048909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_102-4_0_4_load_80 | 95 | 0.0018275 | 0.000458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_102-4_0_4_load_82 | 96 | 0.0024653 | 0.00061786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_102-4_0_4_load_83 | 97 | 0.0019086 | 0.00047834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_102-4_0_4_load_132 | 100 | 0.0021111 | 0.00052909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_102-4_0_4_load_155 | 101 | 0.0024437 | 0.00061245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_102-4_0_4_load_134 | 102 | 0.0025792 | 0.00064642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_102-4_0_4_load_151 | 105 | 0.00089886 | 0.00022527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_102-4_0_4_load_88 | 106 | 0.0016209 | 0.00040624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_102-4_0_4_load_89 | 107 | 0.0016088 | 0.00040319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_102-4_0_4_load_90 | 108 | 0.0015344 | 0.00038456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_102-4_0_4_load_92 | 110 | 0.0015287 | 0.00038314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_102-4_0_4_load_93 | 111 | 0.0049619 | 0.0012436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_102-4_0_4_load_100 | 112 | 0.0040432 | 0.0010133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_102-4_0_4_load_98 | 113 | 0.0030911 | 0.00077471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_102-4_0_4_load_105 | 114 | 0.0019273 | 0.00048303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_102-4_0_4_load_99 | 115 | 0.002976 | 0.00074585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_102-4_0_4_load_102 | 116 | 0.0027038 | 0.00067763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_102-4_0_4_load_103 | 117 | 0.0025989 | 0.00065135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_102-4_0_4_load_106 | 118 | 0.0034969 | 0.00087642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_102-4_0_4_load_110 | 119 | 0.002256 | 0.00056541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_102-4_0_4_load_115 | 120 | 0.0025877 | 0.00064853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_102-4_0_4_load_111 | 121 | 0.0021359 | 0.0005353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_102-4_0_4_load_131 | 122 | 0.0016342 | 0.00040956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_102-4_0_4_load_107 | 123 | 0.0015865 | 0.00039761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_102-4_0_4_load_108 | 124 | 0.0024374 | 0.00061086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_102-4_0_4_load_109 | 125 | 0.0019851 | 0.0004975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_102-4_0_4_load_130 | 127 | 0.004424 | 0.0011088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_102-4_0_4_load_114 | 128 | 0.003063 | 0.00076766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_102-4_0_4_load_113 | 129 | 0.0024244 | 0.00060761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_102-4_0_4_load_136 | 130 | 0.0021876 | 0.00054825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_102-4_0_4_load_118 | 131 | 0.0023552 | 0.00059028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_102-4_0_4_load_119 | 132 | 0.0025054 | 0.00062791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_102-4_0_4_load_120 | 133 | 0.002941 | 0.00073709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_102-4_0_4_load_161 | 134 | 0.002379 | 0.00059623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_102-4_0_4_load_125 | 136 | 0.0015255 | 0.00038232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_102-4_0_4_load_122 | 137 | 0.0010483 | 0.00026273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_102-4_0_4_load_127 | 138 | 0.0018552 | 0.00046496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_102-4_0_4_load_123 | 139 | 0.0018166 | 0.00045528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_102-4_0_4_load_124 | 140 | 0.0012479 | 0.00031275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_102-4_0_4_load_126 | 141 | 0.0024856 | 0.00062294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_102-4_0_4_load_128 | 142 | 0.0064703 | 0.0016216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_102-4_0_4_load_129 | 143 | 0.0042024 | 0.0010532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_102-4_0_4_load_146 | 145 | 0.004513 | 0.0011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_102-4_0_4_load_147 | 146 | 0.0059975 | 0.0015031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_102-4_0_4_load_139 | 147 | 0.002141 | 0.00053659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_102-4_0_4_load_144 | 148 | 0.00066202 | 0.00016592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_102-4_0_4_load_148 | 149 | 0.0031416 | 0.00078736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_102-4_0_4_load_149 | 151 | 0.00091543 | 0.00022943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_102-4_0_4_load_168 | 152 | 0.0016229 | 0.00040674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_102-4_0_4_load_166 | 153 | 0.0029107 | 0.0007295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_102-4_0_4_load_150 | 154 | 0.00052974 | 0.00013277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_102-4_0_4_load_158 | 155 | 0.0070046 | 0.0017555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_102-4_0_4_load_157 | 156 | 0.0045883 | 0.0011499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_102-4_0_4_load_160 | 157 | 0.0032034 | 0.00080286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_102-4_0_4_load_159 | 158 | 0.001404 | 0.00035188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_102-4_0_4_load_156 | 159 | 0.0039864 | 0.00099909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_102-4_0_4_load_169 | 160 | 0.00095412 | 0.00023913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_102-4_0_4_load_176 | 162 | 0.016728 | 0.0041925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_102-4_0_4_load_165 | 163 | 0.003414 | 0.00085564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_102-4_0_4_load_171 | 165 | 0.00085592 | 0.00021451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_102-4_0_4_load_205 | 166 | 0.0035082 | 0.00087925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_102-4_0_4_load_204 | 167 | 0.0014319 | 0.00035888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_102-4_0_4_load_172 | 168 | 0.0046421 | 0.0011634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_102-4_0_4_load_177 | 171 | 0.0057875 | 0.0014505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_102-4_0_4_load_178 | 172 | 0.0055899 | 0.001401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_102-4_0_4_load_186 | 173 | 0.0019173 | 0.00048053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_102-4_0_4_load_183 | 174 | 0.0052329 | 0.0013115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_102-4_0_4_load_179 | 175 | 0.0046169 | 0.0011571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_102-4_0_4_load_200 | 176 | 0.0010193 | 0.00025545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_102-4_0_4_load_184 | 177 | 0.0036601 | 0.0009173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_102-4_0_4_load_182 | 178 | 0.0014848 | 0.00037213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_102-4_0_4_load_190 | 180 | 0.0025216 | 0.00063198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_102-4_0_4_load_191 | 181 | 0.0021069 | 0.00052805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_102-4_0_4_load_201 | 182 | 0.0030047 | 0.00075304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_102-4_0_4_load_187 | 183 | 0.0019687 | 0.00049339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_102-4_0_4_load_199 | 184 | 0.0021858 | 0.00054781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_102-4_0_4_load_197 | 185 | 0.0022551 | 0.00056517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_102-4_0_4_load_198 | 188 | 0.0017468 | 0.00043779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_102-4_0_4_load_193 | 189 | 0.0021145 | 0.00052994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_102-4_0_4_load_196 | 190 | 0.00195 | 0.00048871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_102-4_0_4_load_192 | 191 | 0.0020002 | 0.00050131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_102-4_0_4_load_195 | 192 | 0.002298 | 0.00057593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_102-4_0_4_load_210 | 193 | 0.0019076 | 0.00047808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_102-4_0_4_load_209 | 194 | 0.0013943 | 0.00034945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_102-4_0_4_load_202 | 195 | 0.0020442 | 0.00051234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_102-4_0_4_load_203 | 196 | 0.0018806 | 0.00047133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_102-4_0_4_load_206 | 197 | 0.0020347 | 0.00050995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_102-4_0_4_load_207 | 198 | 0.00085317 | 0.00021382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_102-4_0_4_load_208 | 199 | 0.0011652 | 0.00029202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_102-4_0_4_load_214 | 201 | 0.00082393 | 0.0002065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_102-4_0_4_load_213 | 203 | 0.0031542 | 0.00079051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_102-4_0_4_load_215 | 204 | 0.0013427 | 0.0003365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_102-4_0_4_load_216 | 205 | 0.0016388 | 0.00041071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_102-4_0_4_load_217 | 206 | 0.0011827 | 0.00029641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_102-4_0_4_load_218 | 207 | 0.001166 | 0.00029222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_102-4_0_4_load_219 | 208 | 0.0017248 | 0.00043229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_102-4_0_4_load_220 | 209 | 0.00061136 | 0.00015322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_102-4_0_4_load_221 | 210 | 0.001167 | 0.00029248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_102-4_0_4_load_222 | 211 | 0.00094318 | 0.00023638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_102-4_0_4_load_223 | 212 | 0.0011024 | 0.00027628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_102-4_0_4_load_224 | 213 | 0.0047903 | 0.0012006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_102-4_0_4_load_225 | 214 | 0.001142 | 0.0002862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 141 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_102-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_102-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_102-4_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_102-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_102-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.04272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_102-4_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0072104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_102-4_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.036235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_102-4_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.013696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_102-4_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.045713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_102-4_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.023029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_102-4_0_4_line_10 |  | 9 | 16 | 0.0045414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_102-4_0_4_line_11 |  | 9 | 13 | 0.012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_102-4_0_4_line_12 |  | 10 | 19 | 0.012759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_102-4_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0034322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_102-4_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.005421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_102-4_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.013975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_102-4_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.031448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_102-4_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.015727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_102-4_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.023625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_102-4_0_4_line_19 |  | 17 | 39 | 0.006172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_102-4_0_4_line_20 |  | 20 | 21 | 0.014647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_102-4_0_4_line_21 |  | 21 | 22 | 0.002832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_102-4_0_4_line_22 |  | 22 | 178 | 0.018376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_102-4_0_4_line_23 |  | 22 | 175 | 0.01894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_102-4_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.01109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_102-4_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.0053868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_102-4_0_4_line_26 |  | 24 | 26 | 0.024895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_102-4_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.023912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_102-4_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.015044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_102-4_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0082672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_102-4_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.019591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_102-4_0_4_line_31 |  | 28 | 31 | 0.017039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_102-4_0_4_line_32 |  | 30 | 60 | 0.0082711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_102-4_0_4_line_33 |  | 31 | 47 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_102-4_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.022301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_102-4_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.01642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_102-4_0_4_line_36 |  | 33 | 162 | 0.019448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_102-4_0_4_line_37 |  | 34 | 134 | 0.0021145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_102-4_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.027391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_102-4_0_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.013624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_102-4_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.012716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_102-4_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.020667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_102-4_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.043114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_102-4_0_4_line_43 |  | 38 | 41 | 0.025889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_102-4_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.006455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_102-4_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.025843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_102-4_0_4_line_46 |  | 42 | 49 | 0.038828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_102-4_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.027305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_102-4_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.040575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_102-4_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.025323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_102-4_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.0062922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_102-4_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.035575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_102-4_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.016273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_102-4_0_4_line_53 |  | 49 | 58 | 0.014044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_102-4_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.025304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_102-4_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.0031827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_102-4_0_4_line_56 |  | 51 | 114 | 0.023773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_102-4_0_4_line_57 |  | 52 | 110 | 0.036247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_102-4_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.018264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_102-4_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.018525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_102-4_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.01977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_102-4_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.022808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_102-4_0_4_line_62 |  | 57 | 69 | 0.036384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_102-4_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.012897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_102-4_0_4_line_64 |  | 60 | 131 | 0.026464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_102-4_0_4_line_65 |  | 60 | 132 | 0.016248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_102-4_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_102-4_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.024341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_102-4_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0013657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_102-4_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.015349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_102-4_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.0026876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_102-4_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.012659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_102-4_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.0067762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_102-4_0_4_line_73 |  | 68 | 106 | 0.0074136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_102-4_0_4_line_74 |  | 69 | 113 | 0.014791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_102-4_0_4_line_75 |  | 69 | 115 | 0.044254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_102-4_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.027417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_102-4_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.02452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_102-4_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.023047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_102-4_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.064525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_102-4_0_4_line_80 |  | 72 | 75 | 0.035219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_102-4_0_4_line_81 |  | 73 | 76 | 0.0066092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_102-4_0_4_line_82 |  | 73 | 77 | 0.04065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_102-4_0_4_line_83 |  | 75 | 78 | 0.0027582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_102-4_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.022983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_102-4_0_4_line_85 |  | 79 | 83 | 0.021196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_102-4_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.018224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_102-4_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.025291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_102-4_0_4_line_88 |  | 81 | 84 | 0.026996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_102-4_0_4_line_89 |  | 82 | 85 | 0.0017387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_102-4_0_4_line_90 |  | 83 | 147 | 0.022202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_102-4_0_4_line_91 |  | 84 | 86 | 0.023913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_102-4_0_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.02073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_102-4_0_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.044959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_102-4_0_4_line_94 |  | 87 | 148 | 0.047382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_102-4_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.02358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_102-4_0_4_line_96 |  | 88 | 90 | 0.025414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_102-4_0_4_line_97 |  | 89 | 94 | 0.014892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_102-4_0_4_line_98 |  | 90 | 95 | 0.0074703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_102-4_0_4_line_99 |  | 91 | 92 | 0.017228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_102-4_0_4_line_100 |  | 91 | 93 | 0.022485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_102-4_0_4_line_101 |  | 92 | 101 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_102-4_0_4_line_102 |  | 93 | 102 | 0.027389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_102-4_0_4_line_103 |  | 94 | 103 | 0.056649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_102-4_0_4_line_104 |  | 94 | 104 | 0.054842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_102-4_0_4_line_105 |  | 94 | 105 | 0.018647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_102-4_0_4_line_106 |  | 95 | 96 | 0.019937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_102-4_0_4_line_107 |  | 96 | 97 | 0.0035812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_102-4_0_4_line_108 |  | 97 | 98 | 0.013121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_102-4_0_4_line_109 |  | 98 | 99 | 0.008727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_102-4_0_4_line_110 |  | 98 | 100 | 0.042451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_102-4_0_4_line_111 |  | 99 | 147 | 0.022693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_102-4_0_4_line_112 |  | 100 | 122 | 0.021595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_102-4_0_4_line_113 |  | 102 | 130 | 0.0012188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_102-4_0_4_line_114 |  | 103 | 155 | 0.013121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_102-4_0_4_line_115 |  | 103 | 156 | 0.023158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_102-4_0_4_line_116 |  | 104 | 157 | 0.031347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_102-4_0_4_line_117 |  | 104 | 158 | 0.017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_102-4_0_4_line_118 |  | 105 | 154 | 0.010506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_102-4_0_4_line_119 |  | 106 | 107 | 0.014049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_102-4_0_4_line_120 |  | 107 | 108 | 0.015424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_102-4_0_4_line_121 |  | 108 | 109 | 0.0058052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_102-4_0_4_line_122 |  | 109 | 110 | 0.008294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_102-4_0_4_line_123 |  | 109 | 111 | 0.025325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_102-4_0_4_line_124 |  | 111 | 112 | 0.034907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_102-4_0_4_line_125 |  | 112 | 113 | 0.0019498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_102-4_0_4_line_126 |  | 114 | 118 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_102-4_0_4_line_127 |  | 115 | 116 | 0.02811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_102-4_0_4_line_128 |  | 116 | 117 | 0.031767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_102-4_0_4_line_129 |  | 118 | 123 | 0.0053682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_102-4_0_4_line_130 |  | 119 | 120 | 0.0014822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_102-4_0_4_line_131 |  | 120 | 129 | 0.025645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_102-4_0_4_line_132 |  | 121 | 122 | 0.022638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_102-4_0_4_line_133 |  | 123 | 124 | 0.02253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_102-4_0_4_line_134 |  | 124 | 125 | 0.016102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_102-4_0_4_line_135 |  | 125 | 126 | 0.021941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_102-4_0_4_line_136 |  | 126 | 127 | 0.015399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_102-4_0_4_line_137 |  | 126 | 128 | 0.018764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_102-4_0_4_line_138 |  | 127 | 130 | 0.031489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_102-4_0_4_line_139 |  | 128 | 129 | 0.0020095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_102-4_0_4_line_140 |  | 131 | 133 | 0.0054894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_102-4_0_4_line_141 |  | 132 | 134 | 0.025415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_102-4_0_4_line_142 |  | 133 | 135 | 0.008338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_102-4_0_4_line_143 |  | 135 | 136 | 0.0074549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_102-4_0_4_line_144 |  | 135 | 137 | 0.022343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_102-4_0_4_line_145 |  | 136 | 138 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_102-4_0_4_line_146 |  | 137 | 139 | 0.0009883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_102-4_0_4_line_147 |  | 138 | 141 | 0.0020543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_102-4_0_4_line_148 |  | 139 | 140 | 0.027265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_102-4_0_4_line_149 |  | 141 | 142 | 0.033681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_102-4_0_4_line_150 |  | 142 | 143 | 0.0006922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_102-4_0_4_line_151 |  | 143 | 144 | 0.030834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_102-4_0_4_line_152 |  | 144 | 145 | 0.010195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_102-4_0_4_line_153 |  | 144 | 146 | 0.017362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_102-4_0_4_line_154 |  | 145 | 149 | 0.027935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_102-4_0_4_line_155 |  | 146 | 150 | 0.027472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_102-4_0_4_line_156 |  | 149 | 151 | 0.0071789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_102-4_0_4_line_157 |  | 150 | 152 | 0.011015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_102-4_0_4_line_158 |  | 150 | 153 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_102-4_0_4_line_159 |  | 151 | 154 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_102-4_0_4_line_160 |  | 153 | 163 | 0.025865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_102-4_0_4_line_161 |  | 156 | 159 | 0.0010462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_102-4_0_4_line_162 |  | 157 | 160 | 0.02585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_102-4_0_4_line_163 |  | 160 | 161 | 0.0080184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_102-4_0_4_line_164 |  | 161 | 165 | 0.018477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_102-4_0_4_line_165 |  | 162 | 164 | 0.0034982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_102-4_0_4_line_166 |  | 164 | 170 | 0.028543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_102-4_0_4_line_167 |  | 164 | 168 | 0.012722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_102-4_0_4_line_168 |  | 165 | 166 | 0.0022769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_102-4_0_4_line_169 |  | 166 | 167 | 0.050606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_102-4_0_4_line_170 |  | 168 | 169 | 0.024532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_102-4_0_4_line_171 |  | 169 | 171 | 0.010743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_102-4_0_4_line_172 |  | 169 | 172 | 0.026397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_102-4_0_4_line_173 |  | 170 | 173 | 0.01503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_102-4_0_4_line_174 |  | 170 | 174 | 0.021306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_102-4_0_4_line_175 |  | 172 | 175 | 0.012535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_102-4_0_4_line_176 |  | 173 | 176 | 0.017529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_102-4_0_4_line_177 |  | 174 | 177 | 0.0052391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_102-4_0_4_line_178 |  | 176 | 182 | 0.013984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_102-4_0_4_line_179 |  | 177 | 179 | 0.012884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_102-4_0_4_line_180 |  | 179 | 180 | 0.013869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_102-4_0_4_line_181 |  | 180 | 181 | 0.004596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_102-4_0_4_line_182 |  | 181 | 191 | 0.022874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_102-4_0_4_line_183 |  | 182 | 195 | 0.022853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_102-4_0_4_line_184 |  | 183 | 184 | 0.035232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_102-4_0_4_line_185 |  | 184 | 185 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_102-4_0_4_line_186 |  | 185 | 190 | 0.022146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_102-4_0_4_line_187 |  | 186 | 187 | 0.004644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_102-4_0_4_line_188 |  | 186 | 188 | 0.011683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_102-4_0_4_line_189 |  | 187 | 189 | 0.015064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_102-4_0_4_line_190 |  | 188 | 190 | 0.024103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_102-4_0_4_line_191 |  | 189 | 191 | 0.0023951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_102-4_0_4_line_192 |  | 192 | 193 | 0.032522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_102-4_0_4_line_193 |  | 193 | 194 | 0.0086422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_102-4_0_4_line_194 |  | 194 | 202 | 0.036636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_102-4_0_4_line_195 |  | 195 | 196 | 0.027698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_102-4_0_4_line_196 |  | 196 | 197 | 0.0017573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_102-4_0_4_line_197 |  | 197 | 198 | 0.039472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_102-4_0_4_line_198 |  | 198 | 199 | 0.0057051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_102-4_0_4_line_199 |  | 199 | 200 | 0.0086519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_102-4_0_4_line_200 |  | 200 | 201 | 0.015631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_102-4_0_4_line_201 |  | 200 | 202 | 0.02358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_102-4_0_4_line_202 |  | 201 | 205 | 0.011353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_102-4_0_4_line_203 |  | 202 | 203 | 0.01474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_102-4_0_4_line_204 |  | 203 | 204 | 0.015755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_102-4_0_4_line_205 |  | 205 | 206 | 0.007832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_102-4_0_4_line_206 |  | 206 | 207 | 0.01892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_102-4_0_4_line_207 |  | 207 | 208 | 0.0043068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_102-4_0_4_line_208 |  | 208 | 209 | 0.0037144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_102-4_0_4_line_209 |  | 209 | 210 | 0.0081821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_102-4_0_4_line_210 |  | 210 | 211 | 0.0047894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_102-4_0_4_line_211 |  | 211 | 212 | 0.012827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_102-4_0_4_line_212 |  | 212 | 213 | 0.019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_102-4_0_4_line_213 |  | 212 | 214 | 0.047099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_102-4_0_4_trafo_126 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 215 | 141 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2675186.8801 | 1267714.6451 | 2675196.2653 | 1267710.3941 | 2675196.7446 | 1267709.9282
1 | 2675162.9298 | 1267725.493 | 2675186.8801 | 1267714.6451
2 | 2675162.9298 | 1267725.493 | 2675169.6335 | 1267738.1659
3 | 2675162.9298 | 1267725.493 | 2675156.8136 | 1267715.1517 | 2675151.0523 | 1267707.6837 | 2675149.7799 | 1267706.3273
4 | 2675191.9738 | 1267774.3227 | 2675186.9029 | 1267769.3877 | 2675169.6335 | 1267738.1659
5 | 2675169.6335 | 1267738.1659 | 2675163.8429 | 1267742.4623
6 | 2675119.088 | 1267687.773 | 2675136.862 | 1267695.9275 | 2675141.9111 | 1267699.0274 | 2675146.418 | 1267702.7431 | 2675149.7799 | 1267706.3273
7 | 2675191.9738 | 1267774.3227 | 2675202.0214 | 1267765.0153
8 | 2675191.9738 | 1267774.3227 | 2675186.128 | 1267779.9972 | 2675189.3627 | 1267783.1186 | 2675214.7766 | 1267804.2806
9 | 2675119.088 | 1267687.773 | 2675122.433 | 1267682.2223 | 2675130.9612 | 1267668.0403
10 | 2675214.7766 | 1267804.2806 | 2675218.1989 | 1267801.2953
11 | 2675214.7766 | 1267804.2806 | 2675212.7345 | 1267812.7279 | 2675211.3715 | 1267815.8914
12 | 2675130.9612 | 1267668.0403 | 2675137.5365 | 1267657.1058 | 2675137.5365 | 1267657.1058
13 | 2675209.2264 | 1267820.87 | 2675208.003 | 1267823.7096 | 2675207.8367 | 1267824.0065
14 | 2675209.2264 | 1267820.87 | 2675211.3715 | 1267815.8914
15 | 2675207.8367 | 1267824.0065 | 2675201.0062 | 1267836.1984
16 | 2675185.6354 | 1267863.6339 | 2675201.0062 | 1267836.1984
17 | 2675201.0382 | 1267867.0214 | 2675192.5349 | 1267865.0561 | 2675185.6354 | 1267863.6339
18 | 2675218.1989 | 1267801.2953 | 2675225.9585 | 1267794.5264 | 2675237.6414 | 1267788.1116
19 | 2675201.0382 | 1267867.0214 | 2675206.1825 | 1267870.4316
20 | 2675182.1103 | 1267615.8089 | 2675196.1749 | 1267611.7187
21 | 2675198.8942 | 1267610.9279 | 2675196.1749 | 1267611.7187
22 | 2675198.8942 | 1267610.9279 | 2675216.5068 | 1267605.6868
23 | 2675198.8942 | 1267610.9279 | 2675204.5944 | 1267628.9894
24 | 2675264.3603 | 1267755.2183 | 2675260.7516 | 1267749.5009 | 2675256.4437 | 1267749.0791
25 | 2675252.9338 | 1267744.9927 | 2675256.4437 | 1267749.0791 | 2675256.4437 | 1267749.0791
26 | 2675277.6482 | 1267776.2703 | 2675264.3603 | 1267755.2183
27 | 2675242.56 | 1267727.4632 | 2675249.8459 | 1267735.1953 | 2675246.9124 | 1267737.9824 | 2675252.9338 | 1267744.9927
28 | 2675292.4958 | 1267773.624 | 2675279.8908 | 1267775.7206 | 2675277.6482 | 1267776.2703
29 | 2675242.56 | 1267727.4632 | 2675248.5808 | 1267721.7977
30 | 2675292.4958 | 1267773.624 | 2675301.8235 | 1267756.396
31 | 2675292.4958 | 1267773.624 | 2675295.3537 | 1267780.31 | 2675297.3204 | 1267789.8775
32 | 2675303.7778 | 1267748.3591 | 2675301.8235 | 1267756.396
33 | 2675297.1154 | 1267804.4958 | 2675297.5722 | 1267791.1023 | 2675297.3204 | 1267789.8775
34 | 2675276.0447 | 1267695.9539 | 2675261.111 | 1267679.3508
35 | 2675276.0447 | 1267695.9539 | 2675286.5228 | 1267708.5957
36 | 2675261.111 | 1267679.3508 | 2675256.2637 | 1267666.3234 | 2675256.5466 | 1267660.7825
37 | 2675287.8721 | 1267710.2237 | 2675286.5228 | 1267708.5957
38 | 2675244.5832 | 1267903.69 | 2675236.3422 | 1267877.5678
39 | 2675223.4086 | 1267881.851 | 2675236.3422 | 1267877.5678 | 2675236.3422 | 1267877.5678
40 | 2675252.1659 | 1267913.4973 | 2675245.6972 | 1267907.2211 | 2675244.5832 | 1267903.69
41 | 2675206.1825 | 1267870.4316 | 2675223.4086 | 1267881.851 | 2675223.4086 | 1267881.851
42 | 2675252.1659 | 1267913.4973 | 2675229.8862 | 1267943.5704 | 2675226.4582 | 1267948.1078
43 | 2675275.1278 | 1267925.588 | 2675252.1659 | 1267913.4973
44 | 2675275.1278 | 1267925.588 | 2675272.2042 | 1267931.3429
45 | 2675275.1278 | 1267925.588 | 2675288.4624 | 1267903.4294
46 | 2675257.9251 | 1267967.3726 | 2675266.9051 | 1267941.7737 | 2675272.2042 | 1267931.3429
47 | 2675288.4624 | 1267903.4294 | 2675291.3666 | 1267892.3133 | 2675292.3997 | 1267876.5316
48 | 2675295.0502 | 1267836.0436 | 2675292.3997 | 1267876.5316
49 | 2675295.0502 | 1267836.0436 | 2675296.7044 | 1267810.7746
50 | 2675297.1154 | 1267804.4958 | 2675296.7044 | 1267810.7746
51 | 2675297.1154 | 1267804.4958 | 2675329.5023 | 1267819.2146
52 | 2675344.3167 | 1267825.9473 | 2675329.5023 | 1267819.2146
53 | 2675257.9251 | 1267967.3726 | 2675256.5791 | 1267971.2096 | 2675254.1383 | 1267980.8846
54 | 2675344.3167 | 1267825.9473 | 2675352.8675 | 1267806.4967 | 2675354.7985 | 1267802.9288
55 | 2675344.3167 | 1267825.9473 | 2675343.2208 | 1267828.9354
56 | 2675354.7985 | 1267802.9288 | 2675366.1135 | 1267782.0215
57 | 2675332.3525 | 1267863.418 | 2675334.436 | 1267852.8868 | 2675343.2208 | 1267828.9354
58 | 2675389.741 | 1267986.3743 | 2675395.2498 | 1267991.9708 | 2675404.0884 | 1267997.4729
59 | 2675389.741 | 1267986.3743 | 2675388.5101 | 1267985.1239 | 2675383.8341 | 1267975.2343 | 2675383.2924 | 1267969.4289
60 | 2675383.2924 | 1267969.4289 | 2675383.0196 | 1267966.506 | 2675384.7052 | 1267957.6984 | 2675387.0255 | 1267950.1817
61 | 2675387.0255 | 1267950.1817 | 2675393.7527 | 1267928.3884
62 | 2675404.4842 | 1267893.6229 | 2675393.7527 | 1267928.3884
63 | 2675254.1383 | 1267980.8846 | 2675250.9835 | 1267993.3893
64 | 2675303.7778 | 1267748.3591 | 2675316.3933 | 1267738.9458 | 2675323.5283 | 1267730.9402
65 | 2675303.7778 | 1267748.3591 | 2675300.0765 | 1267734.6012 | 2675299.3829 | 1267732.7239
66 | 2675334.6869 | 1267977.1171 | 2675336.0611 | 1267993.4722
67 | 2675334.6869 | 1267977.1171 | 2675332.6488 | 1267952.8612
68 | 2675332.5344 | 1267951.5002 | 2675332.6488 | 1267952.8612
69 | 2675332.5344 | 1267951.5002 | 2675331.2492 | 1267936.2049
70 | 2675331.2492 | 1267936.2049 | 2675331.0242 | 1267933.5267
71 | 2675329.9643 | 1267920.9125 | 2675331.0242 | 1267933.5267
72 | 2675329.9643 | 1267920.9125 | 2675329.3969 | 1267914.1601
73 | 2675329.0396 | 1267906.7593 | 2675329.1069 | 1267910.7085 | 2675329.3969 | 1267914.1601
74 | 2675404.4842 | 1267893.6229 | 2675390.3143 | 1267889.3823
75 | 2675404.4842 | 1267893.6229 | 2675420.19 | 1267852.2495
76 | 2675662.6861 | 1267518.0238 | 2675636.5716 | 1267526.3738
77 | 2675686.0413 | 1267510.5559 | 2675662.6861 | 1267518.0238
78 | 2675614.6195 | 1267533.393 | 2675636.5716 | 1267526.3738
79 | 2675686.0413 | 1267510.5559 | 2675696.6003 | 1267506.6325 | 2675709.6129 | 1267498.6374 | 2675720.3503 | 1267488.4336 | 2675734.1779 | 1267469.8346
80 | 2675686.0413 | 1267510.5559 | 2675679.4813 | 1267497.8954 | 2675678.6493 | 1267494.0929 | 2675681.173 | 1267488.6543 | 2675690.1162 | 1267482.1265
81 | 2675614.6195 | 1267533.393 | 2675608.2028 | 1267534.9764
82 | 2675614.6195 | 1267533.393 | 2675618.8903 | 1267546.1242 | 2675618.9214 | 1267550.7505 | 2675617.2252 | 1267555.6437 | 2675604.3514 | 1267567.3741
83 | 2675692.344 | 1267480.5004 | 2675690.1162 | 1267482.1265
84 | 2675587.3633 | 1267582.8534 | 2675604.3514 | 1267567.3741
85 | 2675571.6273 | 1267597.0533 | 2675577.4749 | 1267591.8636 | 2675587.3633 | 1267582.8534
86 | 2675564.4332 | 1267523.9105 | 2675558.7843 | 1267531.2107 | 2675552.1571 | 1267537.29
87 | 2675564.4332 | 1267523.9105 | 2675565.5258 | 1267519.1207 | 2675565.6357 | 1267509.3479 | 2675562.0729 | 1267499.3597
88 | 2675532.2631 | 1267555.5393 | 2675552.1571 | 1267537.29
89 | 2675561.4761 | 1267497.7265 | 2675561.9658 | 1267499.0596 | 2675562.0729 | 1267499.3597
90 | 2675555.0219 | 1267611.7905 | 2675571.6273 | 1267597.0533
91 | 2675532.2631 | 1267555.5393 | 2675514.6413 | 1267571.7043
92 | 2675554.3277 | 1267478.268 | 2675561.4761 | 1267497.7265
93 | 2675475.6373 | 1267591.5844 | 2675490.8609 | 1267588.4207 | 2675499.8974 | 1267584.6221 | 2675507.0419 | 1267578.6754 | 2675514.6413 | 1267571.7043
94 | 2675554.3277 | 1267478.268 | 2675580.0017 | 1267470.8682 | 2675599.8579 | 1267465.151
95 | 2675475.6373 | 1267591.5844 | 2675457.0203 | 1267585.7866 | 2675453.2029 | 1267584.3434
96 | 2675475.6373 | 1267591.5844 | 2675494.9295 | 1267608.1284
97 | 2675439.273 | 1267579.0771 | 2675453.2029 | 1267584.3434
98 | 2675500.9015 | 1267612.5907 | 2675497.6327 | 1267610.4466 | 2675494.9295 | 1267608.1284
99 | 2675460.8836 | 1267625.7226 | 2675445.0842 | 1267618.8528
100 | 2675460.8836 | 1267625.7226 | 2675449.9561 | 1267645.3739
101 | 2675432.2709 | 1267626.1746 | 2675436.5506 | 1267618.3618 | 2675438.916 | 1267617.0466 | 2675442.0713 | 1267617.5428 | 2675445.0842 | 1267618.8528
102 | 2675436.3076 | 1267669.1103 | 2675439.9041 | 1267663.4509 | 2675449.9561 | 1267645.3739
103 | 2675439.273 | 1267579.0771 | 2675441.5717 | 1267571.2003 | 2675450.0773 | 1267558.877 | 2675478.9145 | 1267541.8875
104 | 2675439.273 | 1267579.0771 | 2675441.5717 | 1267571.2003 | 2675450.0773 | 1267558.877 | 2675448.4964 | 1267542.9667 | 2675438.4577 | 1267530.9291
105 | 2675439.273 | 1267579.0771 | 2675431.846 | 1267580.6279 | 2675425.6357 | 1267584.1626 | 2675422.8746 | 1267586.9368
106 | 2675500.9015 | 1267612.5907 | 2675517.5726 | 1267623.5255
107 | 2675517.5726 | 1267623.5255 | 2675520.5671 | 1267625.4896
108 | 2675531.5387 | 1267632.686 | 2675520.5671 | 1267625.4896
109 | 2675531.5387 | 1267632.686 | 2675538.0494 | 1267626.8536
110 | 2675531.5387 | 1267632.686 | 2675521.5944 | 1267642.7223 | 2675513.2528 | 1267653.9912 | 2675506.1976 | 1267666.4325
111 | 2675538.0494 | 1267626.8536 | 2675555.0219 | 1267611.7905
112 | 2675495.5451 | 1267685.2173 | 2675506.1976 | 1267666.4325
113 | 2675436.3076 | 1267669.1103 | 2675435.6539 | 1267670.139
114 | 2675490.2462 | 1267535.2159 | 2675478.9145 | 1267541.8875
115 | 2675478.9145 | 1267541.8875 | 2675495.6285 | 1267557.9166
116 | 2675438.4577 | 1267530.9291 | 2675416.5161 | 1267553.3169
117 | 2675438.4577 | 1267530.9291 | 2675452.5881 | 1267519.8518
118 | 2675415.7737 | 1267594.6558 | 2675417.7891 | 1267592.0464 | 2675422.8746 | 1267586.9368
119 | 2675329.0396 | 1267906.7593 | 2675328.8573 | 1267896.0494 | 2675329.1135 | 1267892.7214
120 | 2675329.1135 | 1267892.7214 | 2675330.2973 | 1267877.3425
121 | 2675330.7429 | 1267871.5543 | 2675330.2973 | 1267877.3425
122 | 2675330.7429 | 1267871.5543 | 2675332.3525 | 1267863.418
123 | 2675330.7429 | 1267871.5543 | 2675355.0051 | 1267878.8153
124 | 2675388.4464 | 1267888.8233 | 2675355.0051 | 1267878.8153
125 | 2675388.4464 | 1267888.8233 | 2675390.3143 | 1267889.3823
126 | 2675366.1135 | 1267782.0215 | 2675371.246 | 1267772.5379 | 2675375.541 | 1267765.6196
127 | 2675420.19 | 1267852.2495 | 2675430.166 | 1267825.9696
128 | 2675430.166 | 1267825.9696 | 2675441.4403 | 1267796.2701
129 | 2675378.3724 | 1267761.0588 | 2675375.541 | 1267765.6196
130 | 2675451.0272 | 1267735.255 | 2675449.7733 | 1267734.4646
131 | 2675428.0792 | 1267720.7895 | 2675449.7733 | 1267734.4646
132 | 2675484.3783 | 1267704.909 | 2675495.5451 | 1267685.2173
133 | 2675378.3724 | 1267761.0588 | 2675390.2556 | 1267741.9173
134 | 2675390.2556 | 1267741.9173 | 2675392.2656 | 1267738.6795 | 2675398.8145 | 1267728.279
135 | 2675410.5056 | 1267709.7118 | 2675398.8145 | 1267728.279
136 | 2675410.5056 | 1267709.7118 | 2675418.7647 | 1267696.7155
137 | 2675410.5056 | 1267709.7118 | 2675426.3792 | 1267719.7179
138 | 2675418.7647 | 1267696.7155 | 2675435.6539 | 1267670.139
139 | 2675428.0792 | 1267720.7895 | 2675426.3792 | 1267719.7179
140 | 2675327.1806 | 1267726.8421 | 2675323.5283 | 1267730.9402
141 | 2675287.8721 | 1267710.2237 | 2675288.9738 | 1267711.5529 | 2675295.8126 | 1267723.0601 | 2675299.3829 | 1267732.7239
142 | 2675332.7282 | 1267720.6175 | 2675327.1806 | 1267726.8421
143 | 2675332.7282 | 1267720.6175 | 2675337.1416 | 1267714.6094
144 | 2675332.7282 | 1267720.6175 | 2675345.013 | 1267730.6486 | 2675347.9972 | 1267729.797 | 2675350.8338 | 1267727.9597
145 | 2675337.1416 | 1267714.6094 | 2675346.9397 | 1267701.2709
146 | 2675351.6633 | 1267727.4224 | 2675350.8338 | 1267727.9597
147 | 2675346.9397 | 1267701.2709 | 2675348.1558 | 1267699.6153
148 | 2675374.5477 | 1267712.5999 | 2675351.6633 | 1267727.4224
149 | 2675368.0956 | 1267672.4704 | 2675348.1558 | 1267699.6153
150 | 2675368.5054 | 1267671.9126 | 2675368.0956 | 1267672.4704
151 | 2675383.8615 | 1267645.1772 | 2675368.7557 | 1267671.5718 | 2675368.5054 | 1267671.9126
152 | 2675383.8615 | 1267645.1772 | 2675389.1739 | 1267636.4755
153 | 2675383.8615 | 1267645.1772 | 2675367.8838 | 1267638.3851
154 | 2675389.1739 | 1267636.4755 | 2675403.7299 | 1267612.6322
155 | 2675342.601 | 1267627.6375 | 2675367.8838 | 1267638.3851
156 | 2675407.4706 | 1267606.5048 | 2675403.7299 | 1267612.6322
157 | 2675342.601 | 1267627.6375 | 2675350.3959 | 1267619.8545
158 | 2675342.601 | 1267627.6375 | 2675332.5585 | 1267637.9455
159 | 2675407.4706 | 1267606.5048 | 2675410.6708 | 1267601.2627 | 2675415.7737 | 1267594.6558
160 | 2675314.5094 | 1267656.472 | 2675332.5585 | 1267637.9455
161 | 2675496.3836 | 1267558.6407 | 2675495.6285 | 1267557.9166
162 | 2675398.4224 | 1267571.7786 | 2675416.5161 | 1267553.3169
163 | 2675392.8099 | 1267577.5053 | 2675398.4224 | 1267571.7786
164 | 2675392.8099 | 1267577.5053 | 2675379.5655 | 1267564.6217
165 | 2675256.7251 | 1267657.2889 | 2675256.5466 | 1267660.7825
166 | 2675256.7251 | 1267657.2889 | 2675258.8622 | 1267647.8865 | 2675267.0362 | 1267630.8329
167 | 2675256.7251 | 1267657.2889 | 2675244.5604 | 1267653.5654
168 | 2675379.5655 | 1267564.6217 | 2675377.9334 | 1267563.034
169 | 2675343.2032 | 1267580.8507 | 2675368.1841 | 1267553.5503 | 2675377.9334 | 1267563.034
170 | 2675221.7459 | 1267657.7773 | 2675236.8621 | 1267651.2091 | 2675244.5604 | 1267653.5654
171 | 2675221.7459 | 1267657.7773 | 2675223.689 | 1267668.3436
172 | 2675221.7459 | 1267657.7773 | 2675209.9544 | 1267654.5025 | 2675210.0443 | 1267641.5269 | 2675209.5021 | 1267640.4753
173 | 2675267.0362 | 1267630.8329 | 2675274.7484 | 1267617.9318
174 | 2675267.0362 | 1267630.8329 | 2675257.3486 | 1267612.4841 | 2675257.0694 | 1267612.002
175 | 2675204.5944 | 1267628.9894 | 2675206.1949 | 1267634.061 | 2675209.5021 | 1267640.4753
176 | 2675274.7484 | 1267617.9318 | 2675283.7425 | 1267602.8865
177 | 2675257.0694 | 1267612.002 | 2675254.4438 | 1267607.4683
178 | 2675283.7425 | 1267602.8865 | 2675290.9178 | 1267590.8835
179 | 2675247.987 | 1267596.319 | 2675254.4438 | 1267607.4683
180 | 2675247.987 | 1267596.319 | 2675247.8102 | 1267596.0165 | 2675244.2048 | 1267582.9871
181 | 2675242.9791 | 1267578.5575 | 2675244.2048 | 1267582.9871
182 | 2675242.9791 | 1267578.5575 | 2675236.8789 | 1267556.5119
183 | 2675290.9178 | 1267590.8835 | 2675302.6438 | 1267571.2683
184 | 2675178.1108 | 1267586.0664 | 2675142.8824 | 1267586.5787
185 | 2675178.1108 | 1267586.0664 | 2675187.102 | 1267577.5296 | 2675190.2708 | 1267572.9317
186 | 2675202.2104 | 1267554.2896 | 2675195.1395 | 1267565.8672 | 2675190.2708 | 1267572.9317
187 | 2675230.9021 | 1267535.2317 | 2675232.2229 | 1267539.6853
188 | 2675230.9021 | 1267535.2317 | 2675220.2081 | 1267539.9356
189 | 2675232.2229 | 1267539.6853 | 2675236.2402 | 1267554.2035
190 | 2675202.2104 | 1267554.2896 | 2675207.5862 | 1267545.4875 | 2675220.2081 | 1267539.9356
191 | 2675236.2402 | 1267554.2035 | 2675236.8789 | 1267556.5119
192 | 2675275.7553 | 1267517.474 | 2675289.3986 | 1267510.5128 | 2675292.2568 | 1267502.4318 | 2675300.0848 | 1267498.7903
193 | 2675307.9207 | 1267495.1451 | 2675300.0848 | 1267498.7903
194 | 2675341.1383 | 1267479.6925 | 2675307.9207 | 1267495.1451
195 | 2675302.6438 | 1267571.2683 | 2675314.2781 | 1267551.8064 | 2675317.1401 | 1267547.6782
196 | 2675318.1414 | 1267546.234 | 2675317.1401 | 1267547.6782
197 | 2675318.1414 | 1267546.234 | 2675340.6307 | 1267513.7953
198 | 2675343.8812 | 1267509.1068 | 2675340.6307 | 1267513.7953
199 | 2675348.8106 | 1267501.9965 | 2675343.8812 | 1267509.1068
200 | 2675348.8106 | 1267501.9965 | 2675360.2465 | 1267491.3413
201 | 2675341.1383 | 1267479.6925 | 2675348.8106 | 1267501.9965
202 | 2675360.2465 | 1267491.3413 | 2675368.5527 | 1267483.6022
203 | 2675341.1383 | 1267479.6925 | 2675336.5092 | 1267465.6982
204 | 2675336.5092 | 1267465.6982 | 2675331.5612 | 1267450.7403
205 | 2675374.2828 | 1267478.2632 | 2675368.5527 | 1267483.6022
206 | 2675374.2828 | 1267478.2632 | 2675380.0686 | 1267472.8724 | 2675387.2985 | 1267464.5664
207 | 2675387.2985 | 1267464.5664 | 2675390.1262 | 1267461.3178
208 | 2675392.5649 | 1267458.5161 | 2675390.1262 | 1267461.3178
209 | 2675392.5649 | 1267458.5161 | 2675397.9369 | 1267452.3445
210 | 2675397.9369 | 1267452.3445 | 2675399.9321 | 1267450.0524 | 2675400.761 | 1267448.5106
211 | 2675400.761 | 1267448.5106 | 2675406.8352 | 1267437.2127
212 | 2675416.1975 | 1267419.799 | 2675406.8352 | 1267437.2127
213 | 2675406.8352 | 1267437.2127 | 2675449.9812 | 1267456.1011

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675186.8801 | 1267714.6451
1 | 2675196.7446 | 1267709.9282
2 | 2675162.9298 | 1267725.493
3 | 2675169.6335 | 1267738.1659
4 | 2675149.7799 | 1267706.3273
5 | 2675191.9738 | 1267774.3227
6 | 2675163.8429 | 1267742.4623
7 | 2675119.088 | 1267687.773
8 | 2675202.0214 | 1267765.0153
9 | 2675214.7766 | 1267804.2806
10 | 2675130.9612 | 1267668.0403
11 | 2675209.2264 | 1267820.87
12 | 2675207.8367 | 1267824.0065
13 | 2675211.3715 | 1267815.8914
14 | 2675201.0062 | 1267836.1984
15 | 2675185.6354 | 1267863.6339
16 | 2675218.1989 | 1267801.2953
17 | 2675201.0382 | 1267867.0214
18 | 2675237.6414 | 1267788.1116
19 | 2675137.5365 | 1267657.1058
20 | 2675182.1103 | 1267615.8089
21 | 2675196.1749 | 1267611.7187
22 | 2675198.8942 | 1267610.9279
23 | 2675256.4437 | 1267749.0791
24 | 2675264.3603 | 1267755.2183
25 | 2675252.9338 | 1267744.9927
26 | 2675277.6482 | 1267776.2703
27 | 2675242.56 | 1267727.4632
28 | 2675292.4958 | 1267773.624
29 | 2675248.5808 | 1267721.7977
30 | 2675301.8235 | 1267756.396
31 | 2675297.3204 | 1267789.8775
32 | 2675276.0447 | 1267695.9539
33 | 2675261.111 | 1267679.3508
34 | 2675286.5228 | 1267708.5957
35 | 2675236.3422 | 1267877.5678
36 | 2675244.5832 | 1267903.69
37 | 2675223.4086 | 1267881.851
38 | 2675252.1659 | 1267913.4973
39 | 2675206.1825 | 1267870.4316
40 | 2675226.4582 | 1267948.1078
41 | 2675275.1278 | 1267925.588
42 | 2675272.2042 | 1267931.3429
43 | 2675288.4624 | 1267903.4294
44 | 2675292.3997 | 1267876.5316
45 | 2675295.0502 | 1267836.0436
46 | 2675296.7044 | 1267810.7746
47 | 2675297.1154 | 1267804.4958
48 | 2675329.5023 | 1267819.2146
49 | 2675257.9251 | 1267967.3726
50 | 2675344.3167 | 1267825.9473
51 | 2675354.7985 | 1267802.9288
52 | 2675343.2208 | 1267828.9354
53 | 2675404.0884 | 1267997.4729
54 | 2675389.741 | 1267986.3743
55 | 2675383.2924 | 1267969.4289
56 | 2675387.0255 | 1267950.1817
57 | 2675393.7527 | 1267928.3884
58 | 2675254.1383 | 1267980.8846
59 | 2675250.9835 | 1267993.3893
60 | 2675303.7778 | 1267748.3591
61 | 2675334.6869 | 1267977.1171
62 | 2675336.0611 | 1267993.4722
63 | 2675332.6488 | 1267952.8612
64 | 2675332.5344 | 1267951.5002
65 | 2675331.2492 | 1267936.2049
66 | 2675331.0242 | 1267933.5267
67 | 2675329.9643 | 1267920.9125
68 | 2675329.3969 | 1267914.1601
69 | 2675404.4842 | 1267893.6229
70 | 2675662.6861 | 1267518.0238
71 | 2675636.5716 | 1267526.3738
72 | 2675686.0413 | 1267510.5559
73 | 2675614.6195 | 1267533.393
74 | 2675734.1779 | 1267469.8346
75 | 2675690.1162 | 1267482.1265
76 | 2675608.2028 | 1267534.9764
77 | 2675604.3514 | 1267567.3741
78 | 2675692.344 | 1267480.5004
79 | 2675587.3633 | 1267582.8534
80 | 2675564.4332 | 1267523.9105
81 | 2675552.1571 | 1267537.29
82 | 2675562.0729 | 1267499.3597
83 | 2675571.6273 | 1267597.0533
84 | 2675532.2631 | 1267555.5393
85 | 2675561.4761 | 1267497.7265
86 | 2675514.6413 | 1267571.7043
87 | 2675554.3277 | 1267478.268
88 | 2675475.6373 | 1267591.5844
89 | 2675453.2029 | 1267584.3434
90 | 2675494.9295 | 1267608.1284
91 | 2675460.8836 | 1267625.7226
92 | 2675445.0842 | 1267618.8528
93 | 2675449.9561 | 1267645.3739
94 | 2675439.273 | 1267579.0771
95 | 2675500.9015 | 1267612.5907
96 | 2675517.5726 | 1267623.5255
97 | 2675520.5671 | 1267625.4896
98 | 2675531.5387 | 1267632.686
99 | 2675538.0494 | 1267626.8536
100 | 2675506.1976 | 1267666.4325
101 | 2675432.2709 | 1267626.1746
102 | 2675436.3076 | 1267669.1103
103 | 2675478.9145 | 1267541.8875
104 | 2675438.4577 | 1267530.9291
105 | 2675422.8746 | 1267586.9368
106 | 2675329.0396 | 1267906.7593
107 | 2675329.1135 | 1267892.7214
108 | 2675330.2973 | 1267877.3424
109 | 2675330.7429 | 1267871.5543
110 | 2675332.3525 | 1267863.418
111 | 2675355.0051 | 1267878.8153
112 | 2675388.4464 | 1267888.8233
113 | 2675390.3143 | 1267889.3823
114 | 2675366.1135 | 1267782.0215
115 | 2675420.19 | 1267852.2495
116 | 2675430.166 | 1267825.9696
117 | 2675441.4403 | 1267796.2701
118 | 2675375.541 | 1267765.6196
119 | 2675451.0272 | 1267735.255
120 | 2675449.7733 | 1267734.4646
121 | 2675484.3783 | 1267704.909
122 | 2675495.5451 | 1267685.2173
123 | 2675378.3724 | 1267761.0588
124 | 2675390.2556 | 1267741.9173
125 | 2675398.8145 | 1267728.279
126 | 2675410.5056 | 1267709.7118
127 | 2675418.7647 | 1267696.7155
128 | 2675426.3792 | 1267719.7179
129 | 2675428.0792 | 1267720.7895
130 | 2675435.6539 | 1267670.139
131 | 2675323.5283 | 1267730.9402
132 | 2675299.3829 | 1267732.7239
133 | 2675327.1806 | 1267726.8421
134 | 2675287.8721 | 1267710.2237
135 | 2675332.7282 | 1267720.6175
136 | 2675337.1416 | 1267714.6094
137 | 2675350.8338 | 1267727.9597
138 | 2675346.9397 | 1267701.2709
139 | 2675351.6633 | 1267727.4224
140 | 2675374.5477 | 1267712.5999
141 | 2675348.1558 | 1267699.6153
142 | 2675368.0956 | 1267672.4704
143 | 2675368.5054 | 1267671.9126
144 | 2675383.8615 | 1267645.1772
145 | 2675389.1739 | 1267636.4755
146 | 2675367.8838 | 1267638.3851
147 | 2675555.0219 | 1267611.7905
148 | 2675599.8579 | 1267465.151
149 | 2675403.7299 | 1267612.6322
150 | 2675342.601 | 1267627.6375
151 | 2675407.4706 | 1267606.5048
152 | 2675350.3959 | 1267619.8545
153 | 2675332.5585 | 1267637.9455
154 | 2675415.7737 | 1267594.6558
155 | 2675490.2462 | 1267535.2159
156 | 2675495.6285 | 1267557.9166
157 | 2675416.5161 | 1267553.3169
158 | 2675452.5881 | 1267519.8518
159 | 2675496.3836 | 1267558.6407
160 | 2675398.4224 | 1267571.7786
161 | 2675392.8099 | 1267577.5053
162 | 2675256.5466 | 1267660.7825
163 | 2675314.5094 | 1267656.472
164 | 2675256.725 | 1267657.2889
165 | 2675379.5655 | 1267564.6217
166 | 2675377.9334 | 1267563.034
167 | 2675343.2032 | 1267580.8507
168 | 2675244.5604 | 1267653.5654
169 | 2675221.7459 | 1267657.7773
170 | 2675267.0362 | 1267630.8329
171 | 2675223.689 | 1267668.3436
172 | 2675209.5021 | 1267640.4753
173 | 2675274.7484 | 1267617.9318
174 | 2675257.0694 | 1267612.002
175 | 2675204.5944 | 1267628.9894
176 | 2675283.7425 | 1267602.8865
177 | 2675254.4438 | 1267607.4683
178 | 2675216.5068 | 1267605.6868
179 | 2675247.987 | 1267596.319
180 | 2675244.2048 | 1267582.9871
181 | 2675242.9791 | 1267578.5575
182 | 2675290.9178 | 1267590.8835
183 | 2675142.8824 | 1267586.5787
184 | 2675178.1108 | 1267586.0664
185 | 2675190.2708 | 1267572.9317
186 | 2675230.9021 | 1267535.2317
187 | 2675232.2229 | 1267539.6853
188 | 2675220.2081 | 1267539.9356
189 | 2675236.2402 | 1267554.2035
190 | 2675202.2104 | 1267554.2896
191 | 2675236.8789 | 1267556.5119
192 | 2675275.7553 | 1267517.474
193 | 2675300.0848 | 1267498.7903
194 | 2675307.9207 | 1267495.1451
195 | 2675302.6438 | 1267571.2683
196 | 2675317.1401 | 1267547.6782
197 | 2675318.1414 | 1267546.234
198 | 2675340.6307 | 1267513.7953
199 | 2675343.8812 | 1267509.1068
200 | 2675348.8106 | 1267501.9965
201 | 2675360.2465 | 1267491.3413
202 | 2675341.1383 | 1267479.6925
203 | 2675336.5092 | 1267465.6982
204 | 2675331.5612 | 1267450.7403
205 | 2675368.5527 | 1267483.6022
206 | 2675374.2828 | 1267478.2632
207 | 2675387.2985 | 1267464.5664
208 | 2675390.1262 | 1267461.3178
209 | 2675392.5649 | 1267458.5161
210 | 2675397.9369 | 1267452.3445
211 | 2675400.761 | 1267448.5106
212 | 2675406.8352 | 1267437.2127
213 | 2675416.1975 | 1267419.799
214 | 2675449.9812 | 1267456.1011
215 | 2675332.7282 | 1267720.6175

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97163 | -0.54776 | 0.0049561 | 0.0012421
1 | 0.97162 | -0.54803 | 0.0013199 | 0.0003308
2 | 0.97179 | -0.54471 | 0 | 0
3 | 0.97201 | -0.54028 | 0 | 0
4 | 0.97156 | -0.54922 | 0.0063648 | 0.0015952
5 | 0.97282 | -0.52427 | 0 | 0
6 | 0.97199 | -0.54076 | 0.0035757 | 0.00089615
7 | 0.97142 | -0.55198 | 0 | 0
8 | 0.97275 | -0.52573 | 0.0057898 | 0.0014511
9 | 0.97393 | -0.5023 | 0 | 0
10 | 0.97133 | -0.55373 | 0.0017273 | 0.00043291
11 | 0.97443 | -0.49255 | 0.0057145 | 0.0014322
12 | 0.97455 | -0.49021 | 0.00062344 | 0.00015625
13 | 0.97427 | -0.49568 | 0.0016897 | 0.00042347
14 | 0.97504 | -0.48054 | 0.0011 | 0.00027569
15 | 0.97618 | -0.45817 | 0 | 0
16 | 0.97392 | -0.5026 | 0.00185 | 0.00046366
17 | 0.97675 | -0.44701 | 0 | 0
18 | 0.97388 | -0.50335 | 0.001729 | 0.00043332
19 | 0.9713 | -0.55429 | 0.0023864 | 0.00059809
20 | 0.98056 | -0.37312 | 0.0018544 | 0.00046475
21 | 0.98058 | -0.37263 | 0.0019162 | 0.00048024
22 | 0.98059 | -0.37244 | 0 | 0
23 | 0.99052 | -0.1803 | 0.0055718 | 0.0013964
24 | 0.99067 | -0.1774 | 0.00068481 | 0.00017163
25 | 0.99048 | -0.18118 | 0.0023533 | 0.0005898
26 | 0.99102 | -0.17059 | 0 | 0
27 | 0.99033 | -0.18406 | 0 | 0
28 | 0.99123 | -0.16647 | 0 | 0
29 | 0.99028 | -0.18506 | 0.0067992 | 0.0017041
30 | 0.9925 | -0.14227 | 0.0050567 | 0.0012673
31 | 0.99022 | -0.18602 | 0.0043182 | 0.0010822
32 | 0.98655 | -0.25654 | 0 | 0
33 | 0.98426 | -0.30085 | 0 | 0
34 | 0.98823 | -0.22405 | 0.0047165 | 0.0011821
35 | 0.97831 | -0.41649 | 0.0080514 | 0.0020179
36 | 0.97961 | -0.39103 | 0.00053445 | 0.00013394
37 | 0.97776 | -0.42718 | 0.0020662 | 0.00051784
38 | 0.98022 | -0.37911 | 0 | 0
39 | 0.97697 | -0.44263 | 0.0021453 | 0.00053766
40 | 0.98013 | -0.38098 | 0.0023864 | 0.00059809
41 | 0.98152 | -0.35377 | 0 | 0
42 | 0.9815 | -0.35424 | 0.0018254 | 0.0004575
43 | 0.98292 | -0.3267 | 0 | 0
44 | 0.98439 | -0.29818 | 0.0068458 | 0.0017157
45 | 0.98684 | -0.25098 | 0.0037639 | 0.00094331
46 | 0.98845 | -0.21994 | 0.013612 | 0.0034115
47 | 0.98893 | -0.21072 | 0 | 0
48 | 0.9854 | -0.27896 | 0.0057028 | 0.0014293
49 | 0.98142 | -0.35573 | 0.00078805 | 0.0001975
50 | 0.98387 | -0.30866 | 0 | 0
51 | 0.98291 | -0.3274 | 0.0032915 | 0.00082492
52 | 0.98369 | -0.31213 | 0.0037482 | 0.00093938
53 | 0.97842 | -0.41536 | 0.0016441 | 0.00041205
54 | 0.97844 | -0.41482 | 0.003559 | 0.00089196
55 | 0.97853 | -0.41306 | 0.0025511 | 0.00063937
56 | 0.97868 | -0.41027 | 0.0025412 | 0.00063689
57 | 0.97889 | -0.406 | 0.0027049 | 0.00067792
58 | 0.9814 | -0.35607 | 0.00066756 | 0.00016731
59 | 0.9814 | -0.35623 | 0.00067462 | 0.00016908
60 | 0.99305 | -0.13183 | 0 | 0
61 | 0.98007 | -0.38301 | 0.0029678 | 0.0007438
62 | 0.98003 | -0.38376 | 0.0025312 | 0.00063438
63 | 0.98019 | -0.38058 | 0.0019492 | 0.00048853
64 | 0.9802 | -0.38039 | 0.001563 | 0.00039172
65 | 0.98033 | -0.37788 | 0.0016206 | 0.00040616
66 | 0.98035 | -0.37737 | 0.0026837 | 0.00067261
67 | 0.98051 | -0.37431 | 0.0015611 | 0.00039126
68 | 0.9806 | -0.37248 | 0.0021474 | 0.00053818
69 | 0.97933 | -0.3974 | 0 | 0
70 | 0.97392 | -0.50358 | 0.006527 | 0.0016358
71 | 0.97429 | -0.4961 | 0.0066222 | 0.0016597
72 | 0.97372 | -0.50734 | 0 | 0
73 | 0.97476 | -0.48701 | 0 | 0
74 | 0.97362 | -0.50944 | 0.0017722 | 0.00044416
75 | 0.97351 | -0.51159 | 0.0034444 | 0.00086324
76 | 0.97472 | -0.48773 | 0.0059388 | 0.0014884
77 | 0.97579 | -0.46658 | 0.0027117 | 0.00067962
78 | 0.9735 | -0.51174 | 0.0031155 | 0.00078083
79 | 0.97644 | -0.45391 | 0.0017945 | 0.00044974
80 | 0.98057 | -0.3731 | 0 | 0
81 | 0.9807 | -0.37059 | 0.0030001 | 0.00075189
82 | 0.98039 | -0.37659 | 0.0022921 | 0.00057445
83 | 0.97707 | -0.44154 | 0.002115 | 0.00053007
84 | 0.98097 | -0.36539 | 0.002608 | 0.00065363
85 | 0.98039 | -0.37676 | 0.0046579 | 0.0011674
86 | 0.98126 | -0.35967 | 0.0021465 | 0.00053795
87 | 0.98037 | -0.37701 | 0 | 0
88 | 0.9819 | -0.34717 | 0 | 0
89 | 0.98336 | -0.31876 | 0.0019083 | 0.00047826
90 | 0.98068 | -0.37079 | 0.003078 | 0.00077142
91 | 0.97884 | -0.4071 | 0 | 0
92 | 0.97876 | -0.40863 | 0.0024335 | 0.00060988
93 | 0.97894 | -0.4051 | 0.0019515 | 0.00048909
94 | 0.9843 | -0.30035 | 0 | 0
95 | 0.98035 | -0.37733 | 0.0018275 | 0.000458
96 | 0.97949 | -0.39414 | 0.0024653 | 0.00061786
97 | 0.97934 | -0.397 | 0.0019086 | 0.00047834
98 | 0.97883 | -0.40704 | 0 | 0
99 | 0.97853 | -0.41279 | 0 | 0
100 | 0.9786 | -0.41158 | 0.0021111 | 0.00052909
101 | 0.97872 | -0.40943 | 0.0024437 | 0.00061245
102 | 0.97911 | -0.4017 | 0.0025792 | 0.00064642
103 | 0.98349 | -0.31625 | 0 | 0
104 | 0.98373 | -0.31157 | 0 | 0
105 | 0.98596 | -0.26834 | 0.00089886 | 0.00022527
106 | 0.98072 | -0.37019 | 0.0016209 | 0.00040624
107 | 0.98096 | -0.36545 | 0.0016088 | 0.00040319
108 | 0.98125 | -0.35979 | 0.0015344 | 0.00038456
109 | 0.98137 | -0.3575 | 0 | 0
110 | 0.98179 | -0.34922 | 0.0015287 | 0.00038314
111 | 0.98058 | -0.37281 | 0.0049619 | 0.0012436
112 | 0.97967 | -0.39081 | 0.0040432 | 0.0010133
113 | 0.97962 | -0.39168 | 0.0030911 | 0.00077471
114 | 0.98208 | -0.34362 | 0.0019273 | 0.00048303
115 | 0.97899 | -0.40406 | 0.002976 | 0.00074585
116 | 0.97885 | -0.40677 | 0.0027038 | 0.00067763
117 | 0.97878 | -0.40827 | 0.0025989 | 0.00065135
118 | 0.98145 | -0.3559 | 0.0034969 | 0.00087642
119 | 0.97938 | -0.39648 | 0.002256 | 0.00056541
120 | 0.97938 | -0.39642 | 0.0025877 | 0.00064853
121 | 0.97848 | -0.41395 | 0.0021359 | 0.0005353
122 | 0.97852 | -0.41307 | 0.0016342 | 0.00040956
123 | 0.98129 | -0.35904 | 0.0015865 | 0.00039761
124 | 0.98065 | -0.3716 | 0.0024374 | 0.00061086
125 | 0.98022 | -0.37988 | 0.0019851 | 0.0004975
126 | 0.97969 | -0.39037 | 0 | 0
127 | 0.97946 | -0.39485 | 0.004424 | 0.0011088
128 | 0.97951 | -0.39389 | 0.003063 | 0.00076766
129 | 0.9795 | -0.39416 | 0.0024244 | 0.00060761
130 | 0.97912 | -0.40149 | 0.0021876 | 0.00054825
131 | 0.99578 | -0.079809 | 0.0023552 | 0.00059028
132 | 0.99123 | -0.16644 | 0.0025054 | 0.00062791
133 | 0.99635 | -0.068979 | 0.002941 | 0.00073709
134 | 0.98846 | -0.21969 | 0.002379 | 0.00059623
135 | 0.99722 | -0.052409 | 0 | 0
136 | 0.99802 | -0.037441 | 0.0015255 | 0.00038232
137 | 0.99714 | -0.054021 | 0.0010483 | 0.00026273
138 | 0.99978 | -0.0041465 | 0.0018552 | 0.00046496
139 | 0.99714 | -0.054074 | 0.0018166 | 0.00045528
140 | 0.99711 | -0.05467 | 0.0012479 | 0.00031275
141 | 1 | 0 | -0.48736 | -0.12491
142 | 0.99595 | -0.076752 | 0.0064703 | 0.0016216
143 | 0.99587 | -0.078257 | 0.0042024 | 0.0010532
144 | 0.99246 | -0.14326 | 0 | 0
145 | 0.99146 | -0.16232 | 0.004513 | 0.0011311
146 | 0.99224 | -0.14754 | 0.0059975 | 0.0015031
147 | 0.97777 | -0.42775 | 0.002141 | 0.00053659
148 | 0.98034 | -0.37758 | 0.00066202 | 0.00016592
149 | 0.98885 | -0.21252 | 0.0031416 | 0.00078736
150 | 0.99204 | -0.15141 | 0 | 0
151 | 0.9882 | -0.22506 | 0.00091543 | 0.00022943
152 | 0.99202 | -0.15173 | 0.0016229 | 0.00040674
153 | 0.99196 | -0.15302 | 0.0029107 | 0.0007295
154 | 0.98689 | -0.25018 | 0.00052974 | 0.00013277
155 | 0.98341 | -0.3179 | 0.0070046 | 0.0017555
156 | 0.98331 | -0.31983 | 0.0045883 | 0.0011499
157 | 0.98344 | -0.3172 | 0.0032034 | 0.00080286
158 | 0.98371 | -0.31203 | 0.001404 | 0.00035188
159 | 0.9833 | -0.3199 | 0.0039864 | 0.00099909
160 | 0.98328 | -0.32034 | 0.00095412 | 0.00023913
161 | 0.98324 | -0.32118 | 0 | 0
162 | 0.98227 | -0.33966 | 0.016728 | 0.0041925
163 | 0.99188 | -0.15459 | 0.003414 | 0.00085564
164 | 0.98196 | -0.3456 | 0 | 0
165 | 0.98314 | -0.32311 | 0.00085592 | 0.00021451
166 | 0.98313 | -0.32332 | 0.0035082 | 0.00087925
167 | 0.98306 | -0.32462 | 0.0014319 | 0.00035888
168 | 0.98166 | -0.35156 | 0.0046421 | 0.0011634
169 | 0.98118 | -0.361 | 0 | 0
170 | 0.98016 | -0.38079 | 0 | 0
171 | 0.98112 | -0.36212 | 0.0057875 | 0.0014505
172 | 0.9808 | -0.36839 | 0.0055899 | 0.001401
173 | 0.9796 | -0.39179 | 0.0019173 | 0.00048053
174 | 0.97961 | -0.39152 | 0.0052329 | 0.0013115
175 | 0.98069 | -0.37063 | 0.0046169 | 0.0011571
176 | 0.97897 | -0.40403 | 0.0010193 | 0.00025545
177 | 0.9795 | -0.39366 | 0.0036601 | 0.0009173
178 | 0.98057 | -0.37293 | 0.0014848 | 0.00037213
179 | 0.97928 | -0.39808 | 0 | 0
180 | 0.97904 | -0.40283 | 0.0025216 | 0.00063198
181 | 0.97897 | -0.4042 | 0.0021069 | 0.00052805
182 | 0.97849 | -0.41354 | 0.0030047 | 0.00075304
183 | 0.97789 | -0.42531 | 0.0019687 | 0.00049339
184 | 0.97796 | -0.42405 | 0.0021858 | 0.00054781
185 | 0.97803 | -0.42269 | 0.0022551 | 0.00056517
186 | 0.97845 | -0.41428 | 0 | 0
187 | 0.9785 | -0.41342 | 0 | 0
188 | 0.97834 | -0.41643 | 0.0017468 | 0.00043779
189 | 0.97864 | -0.41065 | 0.0021145 | 0.00052994
190 | 0.97816 | -0.4201 | 0.00195 | 0.00048871
191 | 0.97867 | -0.41012 | 0.0020002 | 0.00050131
192 | 0.97496 | -0.4829 | 0.002298 | 0.00057593
193 | 0.97503 | -0.48153 | 0.0019076 | 0.00047808
194 | 0.97506 | -0.48087 | 0.0013943 | 0.00034945
195 | 0.97776 | -0.42785 | 0.0020442 | 0.00051234
196 | 0.97692 | -0.44419 | 0.0018806 | 0.00047133
197 | 0.97687 | -0.44517 | 0.0020347 | 0.00050995
198 | 0.97583 | -0.46568 | 0.00085317 | 0.00021382
199 | 0.97568 | -0.46856 | 0.0011652 | 0.00029202
200 | 0.97547 | -0.47274 | 0 | 0
201 | 0.97524 | -0.47741 | 0.00082393 | 0.0002065
202 | 0.97525 | -0.4771 | 0 | 0
203 | 0.97519 | -0.47832 | 0.0031542 | 0.00079051
204 | 0.97517 | -0.47871 | 0.0013427 | 0.0003365
205 | 0.97507 | -0.48063 | 0.0016388 | 0.00041071
206 | 0.97497 | -0.48261 | 0.0011827 | 0.00029641
207 | 0.97475 | -0.487 | 0.001166 | 0.00029222
208 | 0.9747 | -0.48791 | 0.0017248 | 0.00043229
209 | 0.97467 | -0.48858 | 0.00061136 | 0.00015322
210 | 0.9746 | -0.48995 | 0.001167 | 0.00029248
211 | 0.97456 | -0.49065 | 0.00094318 | 0.00023638
212 | 0.97448 | -0.49231 | 0.0011024 | 0.00027628
213 | 0.97439 | -0.49405 | 0.0047903 | 0.0012006
214 | 0.97443 | -0.49329 | 0.001142 | 0.0002862
215 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0013199 | 0.00033067 | -0.0013199 | -0.0003308 | 1.6811e-08 | -1.2513e-07 | 0.0020213 | 0.0020214 | 0.0020214 | 0.97163 | -0.54776 | 0.97162 | -0.54803 | 0.55533
1 | -0.006276 | -0.0015728 | 0.0062769 | 0.001573 | 9.1081e-07 | 2.5722e-07 | 0.0096114 | 0.0096113 | 0.0096114 | 0.97163 | -0.54776 | 0.97179 | -0.54471 | 2.6405
2 | -0.016759 | -0.0042001 | 0.016762 | 0.0042022 | 3.5381e-06 | 2.0868e-06 | 0.025661 | 0.025661 | 0.025661 | 0.97179 | -0.54471 | 0.97201 | -0.54028 | 7.0498
3 | 0.010482 | 0.002627 | -0.01048 | -0.0026259 | 2.2514e-06 | 1.1522e-06 | 0.01605 | 0.01605 | 0.01605 | 0.97179 | -0.54471 | 0.97156 | -0.54922 | 4.4093
4 | -0.020338 | -0.0050983 | 0.020353 | 0.0051077 | 1.553e-05 | 9.409e-06 | 0.031135 | 0.031135 | 0.031135 | 0.97201 | -0.54028 | 0.97282 | -0.52427 | 8.5536
5 | 0.0035758 | 0.00089611 | -0.0035757 | -0.00089615 | 8.1022e-08 | -3.7517e-08 | 0.005474 | 0.005474 | 0.005474 | 0.97201 | -0.54028 | 0.97199 | -0.54076 | 1.5039
6 | 0.0041147 | 0.0010307 | -0.0041142 | -0.0010308 | 5.3964e-07 | -1.0329e-07 | 0.0063018 | 0.0063019 | 0.0063019 | 0.97156 | -0.54922 | 0.97142 | -0.55198 | 1.7313
7 | 0.0057902 | 0.0014511 | -0.0057898 | -0.0014511 | 4.0287e-07 | 8.7802e-08 | 0.0088566 | 0.0088567 | 0.0088567 | 0.97282 | -0.52427 | 0.97275 | -0.52573 | 2.4331
8 | -0.026144 | -0.0065588 | 0.026171 | 0.0065758 | 2.7416e-05 | 1.6978e-05 | 0.039991 | 0.039991 | 0.039991 | 0.97282 | -0.52427 | 0.97393 | -0.5023 | 10.9867
9 | 0.0041142 | 0.0010308 | -0.0041138 | -0.0010309 | 3.4298e-07 | -6.5571e-08 | 0.0063019 | 0.0063021 | 0.0063021 | 0.97142 | -0.55198 | 0.97133 | -0.55373 | 1.7313
10 | 0.0035791 | 0.0008967 | -0.0035791 | -0.00089673 | 5.0923e-08 | -2.3923e-08 | 0.0054682 | 0.0054682 | 0.0054682 | 0.97393 | -0.5023 | 0.97392 | -0.5026 | 1.5023
11 | -0.02975 | -0.0074725 | 0.02976 | 0.0074784 | 9.4044e-06 | 5.8677e-06 | 0.045459 | 0.045459 | 0.045459 | 0.97393 | -0.5023 | 0.97427 | -0.49568 | 12.4889
12 | 0.0023865 | 0.00059797 | -0.0023864 | -0.00059809 | 6.3951e-08 | -1.17e-07 | 0.0036559 | 0.0036559 | 0.0036559 | 0.97133 | -0.55373 | 0.9713 | -0.55429 | 1.0044
13 | -0.037168 | -0.009337 | 0.037173 | 0.0093396 | 4.1475e-06 | 2.6116e-06 | 0.056766 | 0.056766 | 0.056766 | 0.97443 | -0.49255 | 0.97455 | -0.49021 | 15.5952
14 | 0.031454 | 0.0079048 | -0.031449 | -0.0079018 | 4.6916e-06 | 2.9351e-06 | 0.04804 | 0.04804 | 0.04804 | 0.97443 | -0.49255 | 0.97427 | -0.49568 | 13.1978
15 | -0.037796 | -0.0094958 | 0.037813 | 0.0095068 | 1.7459e-05 | 1.0999e-05 | 0.057718 | 0.057718 | 0.057718 | 0.97455 | -0.49021 | 0.97504 | -0.48054 | 15.8567
16 | -0.038913 | -0.0097825 | 0.038955 | 0.0098088 | 4.1606e-05 | 2.6235e-05 | 0.059397 | 0.059397 | 0.059397 | 0.97504 | -0.48054 | 0.97618 | -0.45817 | 16.3179
17 | -0.038955 | -0.0098088 | 0.038976 | 0.0098219 | 2.0807e-05 | 1.312e-05 | 0.059397 | 0.059397 | 0.059397 | 0.97618 | -0.45817 | 0.97675 | -0.44701 | 16.3178
18 | 0.001729 | 0.00043306 | -0.001729 | -0.00043332 | 6.1825e-08 | -2.5441e-07 | 0.0026416 | 0.0026417 | 0.0026417 | 0.97392 | -0.5026 | 0.97388 | -0.50335 | 0.72575
19 | -0.038976 | -0.0098219 | 0.038984 | 0.009827 | 8.1655e-06 | 5.1486e-06 | 0.059397 | 0.059397 | 0.059397 | 0.97675 | -0.44701 | 0.97697 | -0.44263 | 16.3178
20 | -0.0018544 | -0.00046475 | 0.0018544 | 0.0004646 | 4.3496e-08 | -1.5693e-07 | 0.0028141 | 0.002814 | 0.0028141 | 0.98056 | -0.37312 | 0.98058 | -0.37263 | 0.7731
21 | -0.0037706 | -0.00094484 | 0.0037707 | 0.00094482 | 3.4768e-08 | -1.3473e-08 | 0.0057218 | 0.0057218 | 0.0057218 | 0.98058 | -0.37263 | 0.98059 | -0.37244 | 1.5719
22 | 0.0014848 | 0.00037192 | -0.0014848 | -0.00037213 | 3.4984e-08 | -2.0942e-07 | 0.0022531 | 0.0022532 | 0.0022532 | 0.98059 | -0.37244 | 0.98057 | -0.37293 | 0.61901
23 | -0.0052555 | -0.0013167 | 0.005256 | 0.0013168 | 4.517e-07 | 5.014e-08 | 0.0079749 | 0.0079748 | 0.0079749 | 0.98059 | -0.37244 | 0.98069 | -0.37063 | 2.1909
24 | -0.014726 | -0.0036908 | 0.014728 | 0.003692 | 2.0352e-06 | 1.1597e-06 | 0.022122 | 0.022122 | 0.022122 | 0.99052 | -0.1803 | 0.99067 | -0.1774 | 6.0775
25 | 0.0091542 | 0.0022944 | -0.0091538 | -0.0022942 | 3.8203e-07 | 1.7517e-07 | 0.013752 | 0.013752 | 0.013752 | 0.99052 | -0.1803 | 0.99048 | -0.18118 | 3.778
26 | -0.015413 | -0.0038636 | 0.015418 | 0.0038665 | 5.0035e-06 | 2.8816e-06 | 0.023151 | 0.023151 | 0.023151 | 0.99067 | -0.1774 | 0.99102 | -0.17059 | 6.3601
27 | 0.0068005 | 0.0017044 | -0.0067996 | -0.0017042 | 9.3596e-07 | 2.913e-07 | 0.010217 | 0.010217 | 0.010217 | 0.99048 | -0.18118 | 0.99033 | -0.18406 | 2.8068
28 | -0.015418 | -0.0038665 | 0.015421 | 0.0038683 | 3.0236e-06 | 1.7412e-06 | 0.023151 | 0.023151 | 0.023151 | 0.99102 | -0.17059 | 0.99123 | -0.16647 | 6.3601
29 | 0.0067996 | 0.0017042 | -0.0067992 | -0.0017041 | 3.236e-07 | 1.0074e-07 | 0.010217 | 0.010217 | 0.010217 | 0.99033 | -0.18406 | 0.99028 | -0.18506 | 2.8068
30 | -0.21124 | -0.053738 | 0.21148 | 0.053895 | 0.00024669 | 0.00015712 | 0.31739 | 0.31739 | 0.31739 | 0.99123 | -0.16647 | 0.9925 | -0.14227 | 29.0646
31 | 0.19581 | 0.04987 | -0.19563 | -0.049752 | 0.00018439 | 0.00011735 | 0.29424 | 0.29424 | 0.29424 | 0.99123 | -0.16647 | 0.99022 | -0.18602 | 26.9447
32 | -0.21654 | -0.055162 | 0.21665 | 0.055232 | 0.00010918 | 6.9556e-05 | 0.32497 | 0.32497 | 0.32497 | 0.9925 | -0.14227 | 0.99305 | -0.13183 | 29.7589
33 | 0.19131 | 0.04867 | -0.19108 | -0.048525 | 0.00022746 | 0.0001452 | 0.28775 | 0.28775 | 0.28775 | 0.99022 | -0.18602 | 0.98893 | -0.21072 | 39.5257
34 | 0.11148 | 0.028244 | -0.11124 | -0.028092 | 0.00023675 | 0.00015124 | 0.16825 | 0.16825 | 0.16825 | 0.98655 | -0.25654 | 0.98426 | -0.30085 | 46.2237
35 | -0.11148 | -0.028244 | 0.11165 | 0.028355 | 0.00017431 | 0.00011135 | 0.16825 | 0.16825 | 0.16825 | 0.98655 | -0.25654 | 0.98823 | -0.22405 | 46.2237
36 | 0.11124 | 0.028092 | -0.11104 | -0.027961 | 0.00020646 | 0.00013189 | 0.16825 | 0.16825 | 0.16825 | 0.98426 | -0.30085 | 0.98227 | -0.33966 | 46.2238
37 | -0.11637 | -0.029537 | 0.1164 | 0.029553 | 2.4382e-05 | 1.5578e-05 | 0.17536 | 0.17536 | 0.17536 | 0.98823 | -0.22405 | 0.98846 | -0.21969 | 48.1747
38 | -0.051299 | -0.012934 | 0.051362 | 0.012973 | 6.2581e-05 | 3.9707e-05 | 0.078055 | 0.078055 | 0.078055 | 0.97831 | -0.41649 | 0.97961 | -0.39103 | 21.4436
39 | 0.043248 | 0.010916 | -0.043226 | -0.010902 | 2.2127e-05 | 1.399e-05 | 0.065809 | 0.065809 | 0.065809 | 0.97831 | -0.41649 | 0.97776 | -0.42718 | 18.0793
40 | -0.051896 | -0.013107 | 0.051926 | 0.013126 | 2.9659e-05 | 1.8822e-05 | 0.078866 | 0.078866 | 0.078866 | 0.97961 | -0.39103 | 0.98022 | -0.37911 | 21.6666
41 | 0.04116 | 0.010384 | -0.041129 | -0.010365 | 3.0434e-05 | 1.9219e-05 | 0.062664 | 0.062664 | 0.062664 | 0.97776 | -0.42718 | 0.97697 | -0.44263 | 17.2155
42 | 0.0023866 | 0.00059768 | -0.0023864 | -0.00059809 | 2.1221e-07 | -4.076e-07 | 0.0036228 | 0.003623 | 0.003623 | 0.98022 | -0.37911 | 0.98013 | -0.38098 | 0.99533
43 | -0.054313 | -0.013724 | 0.054379 | 0.013766 | 6.606e-05 | 4.1952e-05 | 0.082489 | 0.082489 | 0.082489 | 0.98022 | -0.37911 | 0.98152 | -0.35377 | 22.6619
44 | 0.0039559 | 0.00099064 | -0.0039558 | -0.00099067 | 8.7056e-08 | -2.5866e-08 | 0.005997 | 0.005997 | 0.005997 | 0.98152 | -0.35377 | 0.9815 | -0.35424 | 1.6475
45 | -0.058335 | -0.014756 | 0.058411 | 0.014805 | 7.5879e-05 | 4.8236e-05 | 0.088486 | 0.088486 | 0.088486 | 0.98152 | -0.35377 | 0.98292 | -0.3267 | 24.3094
46 | 0.0021304 | 0.00053317 | -0.0021303 | -0.00053356 | 1.5188e-07 | -3.9348e-07 | 0.0032296 | 0.0032297 | 0.0032297 | 0.9815 | -0.35424 | 0.98142 | -0.35573 | 0.88729
47 | -0.058411 | -0.014805 | 0.058491 | 0.014856 | 8.0171e-05 | 5.0963e-05 | 0.088486 | 0.088486 | 0.088486 | 0.98292 | -0.3267 | 0.98439 | -0.29818 | 24.3093
48 | -0.065337 | -0.016571 | 0.065485 | 0.016666 | 0.00014863 | 9.4604e-05 | 0.098834 | 0.098834 | 0.098834 | 0.98439 | -0.29818 | 0.98684 | -0.25098 | 27.1522
49 | -0.069249 | -0.017609 | 0.069353 | 0.017675 | 0.00010372 | 6.6056e-05 | 0.10451 | 0.10451 | 0.10451 | 0.98684 | -0.25098 | 0.98845 | -0.21994 | 28.7113
50 | -0.082965 | -0.021087 | 0.083002 | 0.02111 | 3.6869e-05 | 2.3515e-05 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.98845 | -0.21994 | 0.98893 | -0.21072 | 34.3409
51 | 0.10808 | 0.027414 | -0.10773 | -0.027189 | 0.00035334 | 0.00022568 | 0.16275 | 0.16275 | 0.16275 | 0.98893 | -0.21072 | 0.9854 | -0.27896 | 44.7105
52 | 0.10203 | 0.025759 | -0.10188 | -0.025667 | 0.00014497 | 9.2576e-05 | 0.15413 | 0.15413 | 0.15413 | 0.9854 | -0.27896 | 0.98387 | -0.30866 | 42.3447
53 | 0.0013422 | 0.00033606 | -0.0013422 | -0.00033622 | 2.1809e-08 | -1.6351e-07 | 0.0020349 | 0.002035 | 0.002035 | 0.98142 | -0.35573 | 0.9814 | -0.35607 | 0.55906
54 | 0.041222 | 0.010384 | -0.041185 | -0.010361 | 3.6904e-05 | 2.3298e-05 | 0.062363 | 0.062363 | 0.062363 | 0.98387 | -0.30866 | 0.98291 | -0.3274 | 17.1327
55 | 0.06066 | 0.015283 | -0.06065 | -0.015276 | 1.0052e-05 | 6.3927e-06 | 0.091772 | 0.091772 | 0.091772 | 0.98387 | -0.30866 | 0.98369 | -0.31213 | 25.212
56 | 0.037893 | 0.009536 | -0.037864 | -0.0095175 | 2.9352e-05 | 1.8484e-05 | 0.05738 | 0.05738 | 0.05738 | 0.98291 | -0.3274 | 0.98208 | -0.34362 | 15.7638
57 | 0.056902 | 0.014337 | -0.056801 | -0.014273 | 0.00010077 | 6.4033e-05 | 0.086102 | 0.086102 | 0.086102 | 0.98369 | -0.31213 | 0.98179 | -0.34922 | 23.6544
58 | -0.0016441 | -0.00041205 | 0.0016441 | 0.00041185 | 4.282e-08 | -2.0198e-07 | 0.0025004 | 0.0025003 | 0.0025004 | 0.97842 | -0.41536 | 0.97844 | -0.41482 | 0.68693
59 | -0.0052031 | -0.0013038 | 0.0052036 | 0.0013039 | 4.3495e-07 | 4.5681e-08 | 0.0079128 | 0.0079127 | 0.0079128 | 0.97844 | -0.41482 | 0.97853 | -0.41306 | 2.1739
60 | -0.0077547 | -0.0019432 | 0.0077557 | 0.0019436 | 1.0309e-06 | 4.1138e-07 | 0.011792 | 0.011792 | 0.011792 | 0.97853 | -0.41306 | 0.97868 | -0.41027 | 3.2396
61 | -0.010297 | -0.0025805 | 0.010299 | 0.0025816 | 2.0964e-06 | 1.055e-06 | 0.015656 | 0.015656 | 0.015656 | 0.97868 | -0.41027 | 0.97889 | -0.406 | 4.301
62 | -0.013004 | -0.0032595 | 0.013009 | 0.0032625 | 5.3314e-06 | 2.9545e-06 | 0.019767 | 0.019767 | 0.019767 | 0.97889 | -0.406 | 0.97933 | -0.3974 | 5.4306
63 | 0.00067462 | 0.00016892 | -0.00067462 | -0.00016908 | 5.0597e-09 | -1.5972e-07 | 0.0010228 | 0.0010229 | 0.0010229 | 0.9814 | -0.35607 | 0.9814 | -0.35623 | 0.28101
64 | -0.33844 | -0.086333 | 0.33929 | 0.086878 | 0.00085255 | 0.00054461 | 0.50766 | 0.50766 | 0.50766 | 0.99305 | -0.13183 | 0.99578 | -0.079809 | 46.4895
65 | 0.12179 | 0.031102 | -0.12158 | -0.030972 | 0.00020338 | 0.00012995 | 0.1827 | 0.1827 | 0.1827 | 0.99305 | -0.13183 | 0.99123 | -0.16644 | 50.1918
66 | 0.0025313 | 0.00063423 | -0.0025312 | -0.00063438 | 9.0906e-08 | -1.4864e-07 | 0.0038431 | 0.0038432 | 0.0038432 | 0.98007 | -0.38301 | 0.98003 | -0.38376 | 1.0558
67 | -0.0054991 | -0.001378 | 0.0054997 | 0.0013781 | 6.3629e-07 | 1.0045e-07 | 0.0083491 | 0.008349 | 0.0083491 | 0.98007 | -0.38301 | 0.98019 | -0.38058 | 2.2937
68 | -0.007449 | -0.0018667 | 0.007449 | 0.0018667 | 6.5491e-08 | 2.4699e-08 | 0.011308 | 0.011308 | 0.011308 | 0.98019 | -0.38058 | 0.9802 | -0.38039 | 3.1066
69 | -0.009012 | -0.0022584 | 0.0090131 | 0.0022589 | 1.0773e-06 | 4.9598e-07 | 0.013681 | 0.013681 | 0.013681 | 0.9802 | -0.38039 | 0.98033 | -0.37788 | 3.7585
70 | -0.010634 | -0.0026651 | 0.010634 | 0.0026652 | 2.6257e-07 | 1.3416e-07 | 0.016141 | 0.016141 | 0.016141 | 0.98033 | -0.37788 | 0.98035 | -0.37737 | 4.4342
71 | -0.013318 | -0.0033378 | 0.01332 | 0.0033389 | 1.9397e-06 | 1.0818e-06 | 0.020214 | 0.020214 | 0.020214 | 0.98035 | -0.37737 | 0.98051 | -0.37431 | 5.5533
72 | -0.014881 | -0.0037301 | 0.014882 | 0.0037309 | 1.2959e-06 | 7.4393e-07 | 0.022583 | 0.022583 | 0.022583 | 0.98051 | -0.37431 | 0.9806 | -0.37248 | 6.2042
73 | -0.017029 | -0.0042691 | 0.017031 | 0.0042702 | 1.8565e-06 | 1.0946e-06 | 0.025842 | 0.025842 | 0.025842 | 0.9806 | -0.37248 | 0.98072 | -0.37019 | 7.0994
74 | -0.021291 | -0.0053382 | 0.021297 | 0.0053417 | 5.8051e-06 | 3.5291e-06 | 0.032351 | 0.032351 | 0.032351 | 0.97933 | -0.3974 | 0.97962 | -0.39168 | 8.8878
75 | 0.0082822 | 0.0020758 | -0.0082795 | -0.0020746 | 2.6281e-06 | 1.1253e-06 | 0.012584 | 0.012584 | 0.012584 | 0.97933 | -0.3974 | 0.97899 | -0.40406 | 3.4572
76 | -0.014862 | -0.0037244 | 0.014867 | 0.0037275 | 5.3013e-06 | 3.0515e-06 | 0.022707 | 0.022707 | 0.022707 | 0.97392 | -0.50358 | 0.97429 | -0.4961 | 6.2383
77 | 0.0083352 | 0.0020886 | -0.0083337 | -0.0020879 | 1.4912e-06 | 6.4933e-07 | 0.012735 | 0.012735 | 0.012735 | 0.97392 | -0.50358 | 0.97372 | -0.50734 | 3.4986
78 | -0.02149 | -0.0053871 | 0.021499 | 0.0053928 | 9.3101e-06 | 5.6713e-06 | 0.032821 | 0.032821 | 0.032821 | 0.97429 | -0.4961 | 0.97476 | -0.48701 | 9.0168
79 | 0.0017724 | 0.00044348 | -0.0017722 | -0.00044416 | 1.775e-07 | -6.8894e-07 | 0.0027083 | 0.0027086 | 0.0027086 | 0.97372 | -0.50734 | 0.97362 | -0.50944 | 0.74411
80 | 0.0065612 | 0.0016445 | -0.0065599 | -0.001644 | 1.3278e-06 | 4.1181e-07 | 0.010027 | 0.010027 | 0.010027 | 0.97372 | -0.50734 | 0.97351 | -0.51159 | 2.7546
81 | 0.005939 | 0.0014885 | -0.0059388 | -0.0014884 | 2.0372e-07 | 4.7998e-08 | 0.0090662 | 0.0090662 | 0.0090662 | 0.97476 | -0.48701 | 0.97472 | -0.48773 | 2.4907
82 | -0.027438 | -0.0068813 | 0.027465 | 0.0068979 | 2.6746e-05 | 1.661e-05 | 0.041887 | 0.041887 | 0.041887 | 0.97476 | -0.48701 | 0.97579 | -0.46658 | 11.5075
83 | 0.0031156 | 0.00078081 | -0.0031155 | -0.00078083 | 2.3456e-08 | -1.9281e-08 | 0.0047621 | 0.0047622 | 0.0047622 | 0.97351 | -0.51159 | 0.9735 | -0.51174 | 1.3083
84 | -0.030176 | -0.0075775 | 0.030195 | 0.0075889 | 1.8254e-05 | 1.1396e-05 | 0.046022 | 0.046022 | 0.046022 | 0.97579 | -0.46658 | 0.97644 | -0.45391 | 12.6435
85 | -0.031989 | -0.0080386 | 0.032008 | 0.0080505 | 1.8895e-05 | 1.1828e-05 | 0.048757 | 0.048757 | 0.048757 | 0.97644 | -0.45391 | 0.97707 | -0.44154 | 13.3947
86 | -0.0076133 | -0.0019074 | 0.0076142 | 0.0019078 | 9.1212e-07 | 3.5385e-07 | 0.011553 | 0.011553 | 0.011553 | 0.98057 | -0.3731 | 0.9807 | -0.37059 | 3.1739
87 | 0.0076133 | 0.0019074 | -0.0076121 | -0.0019069 | 1.2659e-06 | 4.9118e-07 | 0.011553 | 0.011553 | 0.011553 | 0.98057 | -0.3731 | 0.98039 | -0.37659 | 3.1739
88 | -0.010614 | -0.0026596 | 0.010617 | 0.002661 | 2.6257e-06 | 1.3397e-06 | 0.016105 | 0.016105 | 0.016105 | 0.9807 | -0.37059 | 0.98097 | -0.36539 | 4.4244
89 | 0.00532 | 0.0013325 | -0.0053199 | -0.0013324 | 4.2507e-08 | 5.2796e-09 | 0.0080742 | 0.0080742 | 0.0080742 | 0.98039 | -0.37659 | 0.98039 | -0.37676 | 2.2182
90 | -0.034123 | -0.0085805 | 0.034146 | 0.0085947 | 2.2493e-05 | 1.4118e-05 | 0.051978 | 0.051978 | 0.051978 | 0.97707 | -0.44154 | 0.97777 | -0.42775 | 14.2796
91 | -0.013225 | -0.0033146 | 0.013229 | 0.0033166 | 3.6088e-06 | 2.0076e-06 | 0.020061 | 0.020061 | 0.020061 | 0.98097 | -0.36539 | 0.98126 | -0.35967 | 5.5112
92 | 0.00066204 | 0.00016507 | -0.00066204 | -0.00016533 | 7.8452e-09 | -2.5638e-07 | 0.0010045 | 0.0010046 | 0.0010046 | 0.98039 | -0.37676 | 0.98037 | -0.37701 | 0.276
93 | -0.015375 | -0.0038546 | 0.015384 | 0.0038599 | 9.1652e-06 | 5.2975e-06 | 0.023316 | 0.023315 | 0.023316 | 0.98126 | -0.35967 | 0.9819 | -0.34717 | 6.4054
94 | 0.00066204 | 0.00016533 | -0.00066202 | -0.00016592 | 1.7937e-08 | -5.8596e-07 | 0.0010046 | 0.0010048 | 0.0010048 | 0.98037 | -0.37701 | 0.98034 | -0.37758 | 0.27606
95 | -0.067006 | -0.0169 | 0.067097 | 0.016958 | 9.1246e-05 | 5.8099e-05 | 0.10158 | 0.10158 | 0.10158 | 0.9819 | -0.34717 | 0.98336 | -0.31876 | 27.9074
96 | 0.051622 | 0.01304 | -0.051564 | -0.013003 | 5.8382e-05 | 3.7043e-05 | 0.078268 | 0.078268 | 0.078268 | 0.9819 | -0.34717 | 0.98068 | -0.37079 | 21.5021
97 | -0.069006 | -0.017437 | 0.069067 | 0.017475 | 6.095e-05 | 3.8819e-05 | 0.10447 | 0.10447 | 0.10447 | 0.98336 | -0.31876 | 0.9843 | -0.30035 | 28.7007
98 | 0.048486 | 0.012232 | -0.04847 | -0.012222 | 1.5174e-05 | 9.617e-06 | 0.073597 | 0.073597 | 0.073597 | 0.98068 | -0.37079 | 0.98035 | -0.37733 | 20.2191
99 | 0.0048776 | 0.0012222 | -0.0048772 | -0.0012222 | 3.552e-07 | 1.0787e-08 | 0.0074148 | 0.0074148 | 0.0074148 | 0.97884 | -0.4071 | 0.97876 | -0.40863 | 2.037
100 | -0.0048776 | -0.0012222 | 0.0048781 | 0.0012222 | 4.6357e-07 | 1.4019e-08 | 0.0074148 | 0.0074147 | 0.0074148 | 0.97884 | -0.4071 | 0.97894 | -0.4051 | 2.037
101 | 0.0024438 | 0.00061228 | -0.0024437 | -0.00061245 | 9.3659e-08 | -1.6745e-07 | 0.0037152 | 0.0037153 | 0.0037153 | 0.97876 | -0.40863 | 0.97872 | -0.40943 | 1.0207
102 | -0.0068296 | -0.0017113 | 0.0068307 | 0.0017116 | 1.1068e-06 | 3.6396e-07 | 0.010381 | 0.010381 | 0.010381 | 0.97894 | -0.4051 | 0.97911 | -0.4017 | 2.8519
103 | 0.015593 | 0.0039122 | -0.015581 | -0.0039054 | 1.1806e-05 | 6.8364e-06 | 0.023574 | 0.023575 | 0.023575 | 0.9843 | -0.30035 | 0.98349 | -0.31625 | 6.4765
104 | 0.011368 | 0.0028507 | -0.011362 | -0.0028475 | 6.0748e-06 | 3.1912e-06 | 0.017187 | 0.017187 | 0.017187 | 0.9843 | -0.30035 | 0.98373 | -0.31157 | 4.7217
105 | -0.096028 | -0.024238 | 0.096176 | 0.024333 | 0.00014749 | 9.4156e-05 | 0.14523 | 0.14523 | 0.14523 | 0.9843 | -0.30035 | 0.98596 | -0.26834 | 39.8987
106 | 0.046643 | 0.011764 | -0.046606 | -0.011741 | 3.7502e-05 | 2.375e-05 | 0.070824 | 0.070824 | 0.070824 | 0.98035 | -0.37733 | 0.97949 | -0.39414 | 19.4571
107 | 0.04414 | 0.011123 | -0.044134 | -0.011119 | 6.0426e-06 | 3.8222e-06 | 0.067078 | 0.067078 | 0.067078 | 0.97949 | -0.39414 | 0.97934 | -0.397 | 18.4281
108 | 0.042226 | 0.010641 | -0.042205 | -0.010628 | 2.0267e-05 | 1.2806e-05 | 0.064179 | 0.064179 | 0.064179 | 0.97934 | -0.397 | 0.97883 | -0.40704 | 17.6315
109 | 0.036323 | 0.0091539 | -0.036313 | -0.0091476 | 9.9848e-06 | 6.2806e-06 | 0.055236 | 0.055236 | 0.055236 | 0.97883 | -0.40704 | 0.97853 | -0.41279 | 15.1747
110 | 0.0058827 | 0.0014739 | -0.0058815 | -0.0014736 | 1.2731e-06 | 2.8134e-07 | 0.0089428 | 0.008943 | 0.008943 | 0.97883 | -0.40704 | 0.9786 | -0.41158 | 2.4569
111 | 0.036313 | 0.0091476 | -0.036287 | -0.0091312 | 2.5964e-05 | 1.6332e-05 | 0.055236 | 0.055236 | 0.055236 | 0.97853 | -0.41279 | 0.97777 | -0.42775 | 15.1747
112 | 0.0037704 | 0.00094453 | -0.0037701 | -0.00094463 | 2.6616e-07 | -1.0095e-07 | 0.0057329 | 0.005733 | 0.005733 | 0.9786 | -0.41158 | 0.97852 | -0.41307 | 1.575
113 | -0.0094099 | -0.0023581 | 0.00941 | 0.0023581 | 9.3471e-08 | 4.4493e-08 | 0.014301 | 0.014301 | 0.014301 | 0.97911 | -0.4017 | 0.97912 | -0.40149 | 3.9288
114 | 0.0070051 | 0.0017557 | -0.0070046 | -0.0017555 | 5.5272e-07 | 1.8726e-07 | 0.010599 | 0.010599 | 0.010599 | 0.98349 | -0.31625 | 0.98341 | -0.3179 | 2.9118
115 | 0.0085762 | 0.0021497 | -0.0085747 | -0.002149 | 1.4622e-06 | 6.4199e-07 | 0.012976 | 0.012976 | 0.012976 | 0.98349 | -0.31625 | 0.98331 | -0.31983 | 3.5648
116 | 0.0099583 | 0.0024958 | -0.0099556 | -0.0024945 | 2.6673e-06 | 1.3092e-06 | 0.015063 | 0.015063 | 0.015063 | 0.98373 | -0.31157 | 0.98344 | -0.3172 | 4.1383
117 | 0.0014041 | 0.00035168 | -0.001404 | -0.00035188 | 3.0369e-08 | -2.0851e-07 | 0.0021237 | 0.0021238 | 0.0021238 | 0.98373 | -0.31157 | 0.98371 | -0.31203 | 0.58347
118 | -0.097075 | -0.024558 | 0.097159 | 0.024612 | 8.4658e-05 | 5.4047e-05 | 0.14659 | 0.14659 | 0.14659 | 0.98596 | -0.26834 | 0.98689 | -0.25018 | 40.2714
119 | -0.018652 | -0.0046764 | 0.018656 | 0.0046789 | 4.2198e-06 | 2.5233e-06 | 0.028301 | 0.028301 | 0.028301 | 0.98072 | -0.37019 | 0.98096 | -0.36545 | 7.775
120 | -0.020265 | -0.0050821 | 0.020271 | 0.0050854 | 5.4662e-06 | 3.3036e-06 | 0.030741 | 0.030741 | 0.030741 | 0.98096 | -0.36545 | 0.98125 | -0.35979 | 8.4454
121 | -0.021805 | -0.00547 | 0.021807 | 0.0054714 | 2.3805e-06 | 1.4502e-06 | 0.033068 | 0.033068 | 0.033068 | 0.98125 | -0.35979 | 0.98137 | -0.3575 | 9.0846
122 | -0.055251 | -0.013876 | 0.055273 | 0.01389 | 2.1834e-05 | 1.3869e-05 | 0.083785 | 0.083785 | 0.083785 | 0.98137 | -0.3575 | 0.98179 | -0.34922 | 23.0179
123 | 0.033443 | 0.0084044 | -0.033419 | -0.0083891 | 2.4429e-05 | 1.5315e-05 | 0.050717 | 0.050717 | 0.050717 | 0.98137 | -0.3575 | 0.98058 | -0.37281 | 13.9333
124 | 0.028457 | 0.0071456 | -0.028433 | -0.0071304 | 2.4415e-05 | 1.5186e-05 | 0.043188 | 0.043188 | 0.043188 | 0.98058 | -0.37281 | 0.97967 | -0.39081 | 11.8648
125 | 0.024389 | 0.0061171 | -0.024388 | -0.0061165 | 1.0035e-06 | 6.1768e-07 | 0.037047 | 0.037047 | 0.037047 | 0.97967 | -0.39081 | 0.97962 | -0.39168 | 10.1777
126 | 0.035937 | 0.0090345 | -0.035916 | -0.0090213 | 2.105e-05 | 1.3233e-05 | 0.05446 | 0.05446 | 0.05446 | 0.98208 | -0.34362 | 0.98145 | -0.3559 | 14.9616
127 | 0.0053036 | 0.0013288 | -0.0053029 | -0.0013287 | 6.8497e-07 | 8.4985e-08 | 0.008061 | 0.0080611 | 0.0080611 | 0.97899 | -0.40406 | 0.97885 | -0.40677 | 2.2146
128 | 0.0025991 | 0.00065107 | -0.0025989 | -0.00065135 | 1.8596e-07 | -2.8028e-07 | 0.0039509 | 0.0039511 | 0.0039511 | 0.97885 | -0.40677 | 0.97878 | -0.40827 | 1.0855
129 | 0.032419 | 0.0081448 | -0.032414 | -0.0081418 | 4.8647e-06 | 3.0456e-06 | 0.049158 | 0.049158 | 0.049158 | 0.98145 | -0.3559 | 0.98129 | -0.35904 | 13.5051
130 | -0.002256 | -0.00056541 | 0.002256 | 0.0005654 | 6.5305e-09 | -1.4472e-08 | 0.0034277 | 0.0034277 | 0.0034277 | 0.97938 | -0.39648 | 0.97938 | -0.39642 | 0.94167
131 | -0.0048437 | -0.0012139 | 0.0048442 | 0.0012139 | 5.2081e-07 | 1.0574e-08 | 0.0073592 | 0.0073591 | 0.0073592 | 0.97938 | -0.39642 | 0.9795 | -0.39416 | 2.0218
132 | -0.0021359 | -0.0005353 | 0.002136 | 0.00053507 | 8.9559e-08 | -2.2704e-07 | 0.0032481 | 0.003248 | 0.0032481 | 0.97848 | -0.41395 | 0.97852 | -0.41307 | 0.89234
133 | 0.030827 | 0.0077442 | -0.030809 | -0.0077327 | 1.8467e-05 | 1.1535e-05 | 0.046753 | 0.046753 | 0.046753 | 0.98129 | -0.35904 | 0.98065 | -0.3716 | 12.8442
134 | 0.028371 | 0.0071218 | -0.02836 | -0.0071148 | 1.1193e-05 | 6.9603e-06 | 0.043054 | 0.043054 | 0.043054 | 0.98065 | -0.3716 | 0.98022 | -0.37988 | 11.8281
135 | 0.026375 | 0.0066173 | -0.026362 | -0.0066092 | 1.3192e-05 | 8.1664e-06 | 0.040041 | 0.040041 | 0.040041 | 0.98022 | -0.37988 | 0.97969 | -0.39037 | 11.0003
136 | 0.016029 | 0.0040191 | -0.016025 | -0.0040171 | 3.4227e-06 | 1.9967e-06 | 0.024346 | 0.024346 | 0.024346 | 0.97969 | -0.39037 | 0.97946 | -0.39485 | 6.6885
137 | 0.010333 | 0.0025901 | -0.010332 | -0.0025892 | 1.7334e-06 | 8.7313e-07 | 0.015695 | 0.015695 | 0.015695 | 0.97969 | -0.39037 | 0.97951 | -0.39389 | 4.3119
138 | 0.011601 | 0.0029083 | -0.011598 | -0.0029064 | 3.6682e-06 | 1.9515e-06 | 0.017625 | 0.017625 | 0.017625 | 0.97946 | -0.39485 | 0.97912 | -0.40149 | 4.8421
139 | 0.0072687 | 0.0018216 | -0.0072686 | -0.0018215 | 9.1882e-08 | 3.351e-08 | 0.011042 | 0.011042 | 0.011042 | 0.97951 | -0.39389 | 0.9795 | -0.39416 | 3.0335
140 | -0.34164 | -0.087468 | 0.34182 | 0.087583 | 0.0001793 | 0.00011454 | 0.51118 | 0.51118 | 0.51118 | 0.99578 | -0.079809 | 0.99635 | -0.068979 | 46.8117
141 | 0.11908 | 0.030344 | -0.11877 | -0.030149 | 0.00030515 | 0.00019497 | 0.17894 | 0.17894 | 0.17894 | 0.99123 | -0.16644 | 0.98846 | -0.21969 | 49.1586
142 | -0.34476 | -0.08832 | 0.34504 | 0.088497 | 0.00027705 | 0.00017699 | 0.51558 | 0.51558 | 0.51558 | 0.99635 | -0.068979 | 0.99722 | -0.052409 | 47.2139
143 | -0.34915 | -0.089527 | 0.34941 | 0.089689 | 0.00025364 | 0.00016204 | 0.52171 | 0.52171 | 0.52171 | 0.99722 | -0.052409 | 0.99802 | -0.037441 | 47.7759
144 | 0.0041132 | 0.0010303 | -0.0041128 | -0.0010304 | 3.156e-07 | -8.9491e-08 | 0.0061373 | 0.0061374 | 0.0061374 | 0.99722 | -0.052409 | 0.99714 | -0.054021 | 1.6861
145 | -0.35093 | -0.090072 | 0.3515 | 0.090435 | 0.00056802 | 0.00036288 | 0.52399 | 0.52399 | 0.52399 | 0.99802 | -0.037441 | 0.99978 | -0.0041465 | 47.9842
146 | 0.0030645 | 0.0007677 | -0.0030645 | -0.0007677 | 7.7505e-09 | -7.9312e-09 | 0.004573 | 0.0045731 | 0.0045731 | 0.99714 | -0.054021 | 0.99714 | -0.054074 | 1.2563
147 | -0.35336 | -0.0909 | 0.35343 | 0.090945 | 7.1249e-05 | 4.5519e-05 | 0.52675 | 0.52675 | 0.52675 | 0.99978 | -0.0041465 | 1 | 0 | 48.237
148 | 0.0012479 | 0.00031242 | -0.0012479 | -0.00031275 | 3.5457e-08 | -3.3295e-07 | 0.0018622 | 0.0018623 | 0.0018623 | 0.99714 | -0.054074 | 0.99711 | -0.05467 | 0.51161
149 | 0.13228 | 0.03396 | -0.13179 | -0.033646 | 0.00049081 | 0.00031368 | 0.19713 | 0.19713 | 0.19713 | 1 | 0 | 0.99595 | -0.076752 | 54.1558
150 | 0.12532 | 0.032025 | -0.12531 | -0.032019 | 9.1218e-06 | 5.829e-06 | 0.18746 | 0.18746 | 0.18746 | 0.99595 | -0.076752 | 0.99587 | -0.078257 | 51.5001
151 | 0.12111 | 0.030966 | -0.12073 | -0.030723 | 0.00037957 | 0.00024253 | 0.18118 | 0.18118 | 0.18118 | 0.99587 | -0.078257 | 0.99246 | -0.14326 | 49.7751
152 | 0.10678 | 0.027226 | -0.10668 | -0.027163 | 9.8198e-05 | 6.2715e-05 | 0.16027 | 0.16027 | 0.16027 | 0.99246 | -0.14326 | 0.99146 | -0.16232 | 44.0289
153 | 0.01395 | 0.003497 | -0.013947 | -0.0034954 | 2.8483e-06 | 1.5986e-06 | 0.020916 | 0.020916 | 0.020916 | 0.99246 | -0.14326 | 0.99224 | -0.14754 | 5.7462
154 | 0.10217 | 0.026032 | -0.10192 | -0.025875 | 0.00024681 | 0.0001576 | 0.15349 | 0.15349 | 0.15349 | 0.99146 | -0.16232 | 0.98885 | -0.21252 | 42.1682
155 | 0.0079499 | 0.0019923 | -0.0079485 | -0.0019917 | 1.4643e-06 | 5.8239e-07 | 0.011922 | 0.011922 | 0.011922 | 0.99224 | -0.14754 | 0.99204 | -0.15141 | 3.2753
156 | 0.098782 | 0.025087 | -0.098722 | -0.025049 | 5.9579e-05 | 3.8038e-05 | 0.14876 | 0.14876 | 0.14876 | 0.98885 | -0.21252 | 0.9882 | -0.22506 | 40.8695
157 | 0.001623 | 0.00040662 | -0.0016229 | -0.00040674 | 2.4479e-08 | -1.2655e-07 | 0.0024343 | 0.0024344 | 0.0024344 | 0.99204 | -0.15141 | 0.99202 | -0.15173 | 0.66878
158 | 0.0063255 | 0.0015851 | -0.006325 | -0.001585 | 4.8582e-07 | 1.2513e-07 | 0.0094879 | 0.009488 | 0.009488 | 0.99204 | -0.15141 | 0.99196 | -0.15302 | 2.6066
159 | 0.097807 | 0.02482 | -0.097689 | -0.024745 | 0.00011803 | 7.5357e-05 | 0.14739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.9882 | -0.22506 | 0.98689 | -0.25018 | 40.4908
160 | 0.0034143 | 0.00085547 | -0.003414 | -0.00085564 | 2.5443e-07 | -1.7103e-07 | 0.0051216 | 0.0051218 | 0.0051218 | 0.99196 | -0.15302 | 0.99188 | -0.15459 | 1.4071
161 | 0.0039865 | 0.00099909 | -0.0039864 | -0.00099909 | 1.4277e-08 | -4.1331e-09 | 0.0060326 | 0.0060326 | 0.0060326 | 0.98331 | -0.31983 | 0.9833 | -0.3199 | 1.6573
162 | 0.0067521 | 0.0016917 | -0.0067511 | -0.0016913 | 1.0118e-06 | 3.1959e-07 | 0.010216 | 0.010216 | 0.010216 | 0.98344 | -0.3172 | 0.98328 | -0.32034 | 2.8067
163 | 0.005797 | 0.0014522 | -0.0057968 | -0.0014522 | 2.314e-07 | 4.6393e-08 | 0.0087725 | 0.0087725 | 0.0087725 | 0.98328 | -0.32034 | 0.98324 | -0.32118 | 2.41
164 | 0.0057968 | 0.0014522 | -0.0057962 | -0.0014521 | 5.3323e-07 | 1.0694e-07 | 0.0087725 | 0.0087726 | 0.0087726 | 0.98324 | -0.32118 | 0.98314 | -0.32311 | 2.4101
165 | 0.094308 | 0.023768 | -0.094282 | -0.023751 | 2.6793e-05 | 1.7103e-05 | 0.14291 | 0.14291 | 0.14291 | 0.98227 | -0.33966 | 0.98196 | -0.3456 | 39.2618
166 | 0.068366 | 0.017248 | -0.068251 | -0.017175 | 0.00011497 | 7.3219e-05 | 0.10364 | 0.10364 | 0.10364 | 0.98196 | -0.3456 | 0.98016 | -0.38079 | 28.4721
167 | 0.025916 | 0.0065028 | -0.025909 | -0.0064983 | 7.3587e-06 | 4.5487e-06 | 0.039275 | 0.039275 | 0.039275 | 0.98196 | -0.3456 | 0.98166 | -0.35156 | 10.7897
168 | 0.0049403 | 0.0012375 | -0.0049403 | -0.0012375 | 4.7736e-08 | 1.6787e-09 | 0.0074771 | 0.0074771 | 0.0074771 | 0.98314 | -0.32311 | 0.98313 | -0.32332 | 2.0542
169 | 0.001432 | 0.00035829 | -0.0014319 | -0.00035888 | 8.9143e-08 | -5.8461e-07 | 0.0021672 | 0.0021675 | 0.0021675 | 0.98313 | -0.32332 | 0.98306 | -0.32462 | 0.59546
170 | 0.021267 | 0.0053349 | -0.021257 | -0.0053291 | 9.5612e-06 | 5.8091e-06 | 0.032238 | 0.032238 | 0.032238 | 0.98166 | -0.35156 | 0.98118 | -0.361 | 8.8566
171 | 0.0057878 | 0.0014506 | -0.0057875 | -0.0014505 | 3.1039e-07 | 6.2974e-08 | 0.0087776 | 0.0087776 | 0.0087776 | 0.98118 | -0.361 | 0.98112 | -0.36212 | 2.4114
172 | 0.015469 | 0.0038785 | -0.015464 | -0.0038754 | 5.4484e-06 | 3.1537e-06 | 0.023461 | 0.023461 | 0.023461 | 0.98118 | -0.361 | 0.9808 | -0.36839 | 6.4453
173 | 0.040473 | 0.010202 | -0.040451 | -0.010188 | 2.1293e-05 | 1.3438e-05 | 0.061464 | 0.061464 | 0.061464 | 0.98016 | -0.38079 | 0.9796 | -0.39179 | 16.8857
174 | 0.027778 | 0.006973 | -0.027764 | -0.0069642 | 1.4212e-05 | 8.8271e-06 | 0.042175 | 0.042175 | 0.042175 | 0.98016 | -0.38079 | 0.97961 | -0.39152 | 11.5865
175 | 0.0098739 | 0.0024744 | -0.0098728 | -0.0024739 | 1.0548e-06 | 5.1691e-07 | 0.01498 | 0.01498 | 0.01498 | 0.9808 | -0.36839 | 0.98069 | -0.37063 | 4.1154
176 | 0.038534 | 0.0097079 | -0.038511 | -0.0096937 | 2.2535e-05 | 1.4202e-05 | 0.058551 | 0.058551 | 0.058551 | 0.9796 | -0.39179 | 0.97897 | -0.40403 | 16.0856
177 | 0.022531 | 0.0056527 | -0.022529 | -0.0056513 | 2.3015e-06 | 1.407e-06 | 0.034226 | 0.034226 | 0.034226 | 0.97961 | -0.39152 | 0.9795 | -0.39366 | 9.4028
178 | 0.037492 | 0.0094382 | -0.037475 | -0.0094275 | 1.7039e-05 | 1.0729e-05 | 0.057002 | 0.057002 | 0.057002 | 0.97897 | -0.40403 | 0.97849 | -0.41354 | 15.66
179 | 0.018869 | 0.004734 | -0.018865 | -0.0047316 | 3.9703e-06 | 2.3788e-06 | 0.028666 | 0.028666 | 0.028666 | 0.9795 | -0.39366 | 0.97928 | -0.39808 | 7.8753
180 | 0.018865 | 0.0047316 | -0.01886 | -0.004729 | 4.2739e-06 | 2.5609e-06 | 0.028666 | 0.028666 | 0.028666 | 0.97928 | -0.39808 | 0.97904 | -0.40283 | 7.8753
181 | 0.016339 | 0.0040971 | -0.016338 | -0.0040964 | 1.0629e-06 | 6.2247e-07 | 0.024834 | 0.024834 | 0.024834 | 0.97904 | -0.40283 | 0.97897 | -0.4042 | 6.8224
182 | 0.014231 | 0.0035684 | -0.014227 | -0.0035661 | 4.0136e-06 | 2.2812e-06 | 0.021631 | 0.021631 | 0.021631 | 0.97897 | -0.4042 | 0.97867 | -0.41012 | 5.9427
183 | 0.03447 | 0.0086745 | -0.034447 | -0.0086597 | 2.356e-05 | 1.4792e-05 | 0.052433 | 0.052433 | 0.052433 | 0.97849 | -0.41354 | 0.97776 | -0.42785 | 14.4047
184 | -0.0019687 | -0.00049339 | 0.0019688 | 0.00049302 | 1.1855e-07 | -3.6616e-07 | 0.0029956 | 0.0029955 | 0.0029956 | 0.97789 | -0.42531 | 0.97796 | -0.42405 | 0.82297
185 | -0.0041545 | -0.0010408 | 0.0041548 | 0.0010408 | 2.6945e-07 | -5.3199e-08 | 0.0063212 | 0.0063212 | 0.0063212 | 0.97796 | -0.42405 | 0.97803 | -0.42269 | 1.7366
186 | -0.0064099 | -0.0016059 | 0.0064107 | 0.0016062 | 7.8979e-07 | 2.2752e-07 | 0.0097521 | 0.009752 | 0.0097521 | 0.97803 | -0.42269 | 0.97816 | -0.4201 | 2.6791
187 | -0.01011 | -0.0025338 | 0.01011 | 0.002534 | 4.1167e-07 | 2.0514e-07 | 0.015375 | 0.015375 | 0.015375 | 0.97845 | -0.41428 | 0.9785 | -0.41342 | 4.2239
188 | 0.01011 | 0.0025338 | -0.010109 | -0.0025333 | 1.0356e-06 | 5.1609e-07 | 0.015375 | 0.015375 | 0.015375 | 0.97845 | -0.41428 | 0.97834 | -0.41643 | 4.2239
189 | -0.01011 | -0.002534 | 0.010112 | 0.0025347 | 1.3353e-06 | 6.6537e-07 | 0.015375 | 0.015375 | 0.015375 | 0.9785 | -0.41342 | 0.97864 | -0.41065 | 4.2239
190 | 0.0083621 | 0.0020955 | -0.0083606 | -0.0020949 | 1.462e-06 | 6.331e-07 | 0.012718 | 0.012718 | 0.012718 | 0.97834 | -0.41643 | 0.97816 | -0.4201 | 3.4941
191 | -0.012226 | -0.0030646 | 0.012226 | 0.0030648 | 3.104e-07 | 1.6856e-07 | 0.01859 | 0.01859 | 0.01859 | 0.97864 | -0.41065 | 0.97867 | -0.41012 | 5.1071
192 | -0.002298 | -0.00057593 | 0.0022981 | 0.00057562 | 1.5001e-07 | -3.0958e-07 | 0.0035073 | 0.0035071 | 0.0035073 | 0.97496 | -0.4829 | 0.97503 | -0.48153 | 0.96354
193 | -0.0042057 | -0.0010537 | 0.0042058 | 0.0010537 | 1.3351e-07 | -2.2348e-08 | 0.0064183 | 0.0064183 | 0.0064183 | 0.97503 | -0.48153 | 0.97506 | -0.48087 | 1.7633
194 | -0.0056002 | -0.0014031 | 0.0056012 | 0.0014033 | 1.0034e-06 | 1.8512e-07 | 0.0085461 | 0.008546 | 0.0085461 | 0.97506 | -0.48087 | 0.97525 | -0.4771 | 2.3478
195 | 0.032403 | 0.0081473 | -0.032377 | -0.0081315 | 2.5267e-05 | 1.5824e-05 | 0.049322 | 0.049322 | 0.049322 | 0.97776 | -0.42785 | 0.97692 | -0.44419 | 13.55
196 | 0.030497 | 0.0076602 | -0.030495 | -0.0076593 | 1.4223e-06 | 8.8827e-07 | 0.046458 | 0.046458 | 0.046458 | 0.97692 | -0.44419 | 0.97687 | -0.44517 | 12.7631
197 | 0.028461 | 0.0071494 | -0.028433 | -0.007132 | 2.7827e-05 | 1.7316e-05 | 0.043358 | 0.043358 | 0.043358 | 0.97687 | -0.44517 | 0.97583 | -0.46568 | 11.9117
198 | 0.02758 | 0.0069182 | -0.027576 | -0.0069159 | 3.7843e-06 | 2.3507e-06 | 0.042057 | 0.042058 | 0.042058 | 0.97583 | -0.46568 | 0.97568 | -0.46856 | 11.5543
199 | 0.026411 | 0.0066238 | -0.026405 | -0.0066206 | 5.2642e-06 | 3.261e-06 | 0.040281 | 0.040281 | 0.040281 | 0.97568 | -0.46856 | 0.97547 | -0.47274 | 11.0661
200 | 0.016305 | 0.0040894 | -0.016301 | -0.0040873 | 3.6264e-06 | 2.1258e-06 | 0.024873 | 0.024873 | 0.024873 | 0.97547 | -0.47274 | 0.97524 | -0.47741 | 6.8333
201 | 0.0101 | 0.0025312 | -0.010098 | -0.0025301 | 2.0991e-06 | 1.0491e-06 | 0.015407 | 0.015407 | 0.015407 | 0.97547 | -0.47274 | 0.97525 | -0.4771 | 4.2328
202 | 0.015477 | 0.0038808 | -0.015475 | -0.0038794 | 2.3744e-06 | 1.378e-06 | 0.023616 | 0.023616 | 0.023616 | 0.97524 | -0.47741 | 0.97507 | -0.48063 | 6.488
203 | 0.0044971 | 0.0011268 | -0.0044968 | -0.0011268 | 2.6024e-07 | -1.7362e-08 | 0.0068615 | 0.0068615 | 0.0068615 | 0.97525 | -0.4771 | 0.97519 | -0.47832 | 1.885
204 | 0.0013427 | 0.00033632 | -0.0013427 | -0.0003365 | 2.4798e-08 | -1.8069e-07 | 0.0020487 | 0.0020488 | 0.0020488 | 0.97519 | -0.47832 | 0.97517 | -0.47871 | 0.56285
205 | 0.013836 | 0.0034687 | -0.013835 | -0.003468 | 1.3095e-06 | 7.4039e-07 | 0.021115 | 0.021115 | 0.021115 | 0.97507 | -0.48063 | 0.97497 | -0.48261 | 5.8009
206 | 0.012652 | 0.0031715 | -0.01265 | -0.0031701 | 2.6456e-06 | 1.4573e-06 | 0.01931 | 0.01931 | 0.01931 | 0.97497 | -0.48261 | 0.97475 | -0.487 | 5.3051
207 | 0.011484 | 0.0028779 | -0.011483 | -0.0028776 | 4.9634e-07 | 2.6397e-07 | 0.01753 | 0.017531 | 0.017531 | 0.97475 | -0.487 | 0.9747 | -0.48791 | 4.8161
208 | 0.0097583 | 0.0024453 | -0.009758 | -0.0024452 | 3.0913e-07 | 1.5155e-07 | 0.014897 | 0.014897 | 0.014897 | 0.9747 | -0.48791 | 0.97467 | -0.48858 | 4.0927
209 | 0.0091467 | 0.0022919 | -0.0091461 | -0.0022917 | 5.983e-07 | 2.8094e-07 | 0.013964 | 0.013964 | 0.013964 | 0.97467 | -0.48858 | 0.9746 | -0.48995 | 3.8363
210 | 0.0079791 | 0.0019992 | -0.0079788 | -0.0019991 | 2.6654e-07 | 1.1091e-07 | 0.012182 | 0.012182 | 0.012182 | 0.9746 | -0.48995 | 0.97456 | -0.49065 | 3.3468
211 | 0.0070356 | 0.0017627 | -0.0070351 | -0.0017625 | 5.5507e-07 | 1.9543e-07 | 0.010742 | 0.010742 | 0.010742 | 0.97456 | -0.49065 | 0.97448 | -0.49231 | 2.9512
212 | 0.0047907 | 0.0012006 | -0.0047903 | -0.0012006 | 3.9676e-07 | 7.6373e-09 | 0.0073153 | 0.0073154 | 0.0073154 | 0.97448 | -0.49231 | 0.97439 | -0.49405 | 2.0097
213 | 0.001142 | 0.00028565 | -0.001142 | -0.0002862 | 5.3705e-08 | -5.5237e-07 | 0.0017437 | 0.0017439 | 0.0017439 | 0.97448 | -0.49231 | 0.97443 | -0.49329 | 0.47908

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48985 | 0.12553

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0049561 | 0.0012421
1 | 0.0013199 | 0.0003308
2 | 0.0063648 | 0.0015952
3 | 0.0035757 | 0.00089615
4 | 0.0057898 | 0.0014511
5 | 0.0017273 | 0.00043291
6 | 0.0057145 | 0.0014322
7 | 0.00062344 | 0.00015625
8 | 0.0016897 | 0.00042347
9 | 0.0011 | 0.00027569
10 | 0.00185 | 0.00046366
11 | 0.001729 | 0.00043332
12 | 0.0023864 | 0.00059809
13 | 0.0018544 | 0.00046475
14 | 0.0019162 | 0.00048024
15 | 0.0055718 | 0.0013964
16 | 0.00068481 | 0.00017163
17 | 0.0023533 | 0.0005898
18 | 0.0067992 | 0.0017041
19 | 0.0050567 | 0.0012673
20 | 0.0043182 | 0.0010822
21 | 0.0047165 | 0.0011821
22 | 0.0080514 | 0.0020179
23 | 0.00053445 | 0.00013394
24 | 0.0020662 | 0.00051784
25 | 0.0021453 | 0.00053766
26 | 0.0023864 | 0.00059809
27 | 0.0018254 | 0.0004575
28 | 0.0068458 | 0.0017157
29 | 0.0037639 | 0.00094331
30 | 0.013612 | 0.0034115
31 | 0.0057028 | 0.0014293
32 | 0.00078805 | 0.0001975
33 | 0.0032915 | 0.00082492
34 | 0.0037482 | 0.00093938
35 | 0.0016441 | 0.00041205
36 | 0.003559 | 0.00089196
37 | 0.0025511 | 0.00063937
38 | 0.0025412 | 0.00063689
39 | 0.0027049 | 0.00067792
40 | 0.00066756 | 0.00016731
41 | 0.00067462 | 0.00016908
42 | 0.0029678 | 0.0007438
43 | 0.0025312 | 0.00063438
44 | 0.0019492 | 0.00048853
45 | 0.001563 | 0.00039172
46 | 0.0016206 | 0.00040616
47 | 0.0026837 | 0.00067261
48 | 0.0015611 | 0.00039126
49 | 0.0021474 | 0.00053818
50 | 0.006527 | 0.0016358
51 | 0.0066222 | 0.0016597
52 | 0.0017722 | 0.00044416
53 | 0.0034444 | 0.00086324
54 | 0.0059388 | 0.0014884
55 | 0.0027117 | 0.00067962
56 | 0.0031155 | 0.00078083
57 | 0.0017945 | 0.00044974
58 | 0.0030001 | 0.00075189
59 | 0.0022921 | 0.00057445
60 | 0.002115 | 0.00053007
61 | 0.002608 | 0.00065363
62 | 0.0046579 | 0.0011674
63 | 0.0021465 | 0.00053795
64 | 0.0019083 | 0.00047826
65 | 0.003078 | 0.00077142
66 | 0.0024335 | 0.00060988
67 | 0.0019515 | 0.00048909
68 | 0.0018275 | 0.000458
69 | 0.0024653 | 0.00061786
70 | 0.0019086 | 0.00047834
71 | 0.0021111 | 0.00052909
72 | 0.0024437 | 0.00061245
73 | 0.0025792 | 0.00064642
74 | 0.00089886 | 0.00022527
75 | 0.0016209 | 0.00040624
76 | 0.0016088 | 0.00040319
77 | 0.0015344 | 0.00038456
78 | 0.0015287 | 0.00038314
79 | 0.0049619 | 0.0012436
80 | 0.0040432 | 0.0010133
81 | 0.0030911 | 0.00077471
82 | 0.0019273 | 0.00048303
83 | 0.002976 | 0.00074585
84 | 0.0027038 | 0.00067763
85 | 0.0025989 | 0.00065135
86 | 0.0034969 | 0.00087642
87 | 0.002256 | 0.00056541
88 | 0.0025877 | 0.00064853
89 | 0.0021359 | 0.0005353
90 | 0.0016342 | 0.00040956
91 | 0.0015865 | 0.00039761
92 | 0.0024374 | 0.00061086
93 | 0.0019851 | 0.0004975
94 | 0.004424 | 0.0011088
95 | 0.003063 | 0.00076766
96 | 0.0024244 | 0.00060761
97 | 0.0021876 | 0.00054825
98 | 0.0023552 | 0.00059028
99 | 0.0025054 | 0.00062791
100 | 0.002941 | 0.00073709
101 | 0.002379 | 0.00059623
102 | 0.0015255 | 0.00038232
103 | 0.0010483 | 0.00026273
104 | 0.0018552 | 0.00046496
105 | 0.0018166 | 0.00045528
106 | 0.0012479 | 0.00031275
107 | 0.0024856 | 0.00062294
108 | 0.0064703 | 0.0016216
109 | 0.0042024 | 0.0010532
110 | 0.004513 | 0.0011311
111 | 0.0059975 | 0.0015031
112 | 0.002141 | 0.00053659
113 | 0.00066202 | 0.00016592
114 | 0.0031416 | 0.00078736
115 | 0.00091543 | 0.00022943
116 | 0.0016229 | 0.00040674
117 | 0.0029107 | 0.0007295
118 | 0.00052974 | 0.00013277
119 | 0.0070046 | 0.0017555
120 | 0.0045883 | 0.0011499
121 | 0.0032034 | 0.00080286
122 | 0.001404 | 0.00035188
123 | 0.0039864 | 0.00099909
124 | 0.00095412 | 0.00023913
125 | 0.016728 | 0.0041925
126 | 0.003414 | 0.00085564
127 | 0.00085592 | 0.00021451
128 | 0.0035082 | 0.00087925
129 | 0.0014319 | 0.00035888
130 | 0.0046421 | 0.0011634
131 | 0.0057875 | 0.0014505
132 | 0.0055899 | 0.001401
133 | 0.0019173 | 0.00048053
134 | 0.0052329 | 0.0013115
135 | 0.0046169 | 0.0011571
136 | 0.0010193 | 0.00025545
137 | 0.0036601 | 0.0009173
138 | 0.0014848 | 0.00037213
139 | 0.0025216 | 0.00063198
140 | 0.0021069 | 0.00052805
141 | 0.0030047 | 0.00075304
142 | 0.0019687 | 0.00049339
143 | 0.0021858 | 0.00054781
144 | 0.0022551 | 0.00056517
145 | 0.0017468 | 0.00043779
146 | 0.0021145 | 0.00052994
147 | 0.00195 | 0.00048871
148 | 0.0020002 | 0.00050131
149 | 0.002298 | 0.00057593
150 | 0.0019076 | 0.00047808
151 | 0.0013943 | 0.00034945
152 | 0.0020442 | 0.00051234
153 | 0.0018806 | 0.00047133
154 | 0.0020347 | 0.00050995
155 | 0.00085317 | 0.00021382
156 | 0.0011652 | 0.00029202
157 | 0.00082393 | 0.0002065
158 | 0.0031542 | 0.00079051
159 | 0.0013427 | 0.0003365
160 | 0.0016388 | 0.00041071
161 | 0.0011827 | 0.00029641
162 | 0.001166 | 0.00029222
163 | 0.0017248 | 0.00043229
164 | 0.00061136 | 0.00015322
165 | 0.001167 | 0.00029248
166 | 0.00094318 | 0.00023638
167 | 0.0011024 | 0.00027628
168 | 0.0047903 | 0.0012006
169 | 0.001142 | 0.0002862

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1