## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1023-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1023-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1023-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1023-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1023-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1023-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1023-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1023-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1023-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1023-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1023-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1023-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1023-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1023-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1023-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1023-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1023-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1023-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1023-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1023-4_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1023-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1023-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1023-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1023-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1023-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1023-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1023-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1023-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1023-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1023-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1023-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1023-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1023-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1023-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1023-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1023-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1023-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1023-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1023-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1023-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1023-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1023-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1023-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1023-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1023-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1023-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1023-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1023-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1023-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1023-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1023-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1023-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1023-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1023-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1023-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1023-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1023-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1023-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1023-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1023-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1023-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1023-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1023-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1023-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1023-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1023-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1023-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1023-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1023-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1023-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1023-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1023-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1023-4_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1023-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1023-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1023-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1023-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1023-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1023-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1023-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1023-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1023-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1023-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1023-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1023-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1023-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1023-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1023-4_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1023-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1023-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1023-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1023-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1023-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1023-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1023-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1023-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1023-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1023-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1023-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1023-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1023-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1023-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1023-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1023-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1023-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1023-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1023-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1023-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1023-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1023-4_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1023-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1023-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1023-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1023-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1023-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_353_0_node_295 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1023-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0032095 | 0.00080438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1023-4_0_3_load_1 | 1 | 0.0045092 | 0.0011301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1023-4_0_3_load_76 | 4 | 0.013529 | 0.0033906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1023-4_0_3_load_80 | 6 | 0.0035739 | 0.00089571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1023-4_0_3_load_63 | 10 | 0.0018981 | 0.0004757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1023-4_0_3_load_103 | 12 | 0.016677 | 0.0041797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1023-4_0_3_load_105 | 14 | 0.0064094 | 0.0016063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1023-4_0_3_load_86 | 17 | 0.0064365 | 0.0016131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1023-4_0_3_load_119 | 19 | 0.0054983 | 0.001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1023-4_0_3_load_106 | 22 | 0.0039355 | 0.00098632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1023-4_0_3_load_111 | 24 | 0.014915 | 0.003738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1023-4_0_3_load_109 | 25 | 0.0035239 | 0.00088318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1023-4_0_3_load_79 | 26 | 0.026043 | 0.0065269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1023-4_0_3_load_108 | 27 | 0.0068613 | 0.0017196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1023-4_0_3_load_39 | 30 | 0.028691 | 0.0071908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1023-4_0_3_load_8 | 32 | 0.0087246 | 0.0021866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1023-4_0_3_load_83 | 36 | 0.0025097 | 0.000629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1023-4_0_3_load_18 | 37 | 0.0080149 | 0.0020087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1023-4_0_3_load_20 | 40 | 0.0027163 | 0.00068076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1023-4_0_3_load_70 | 43 | 0.0045172 | 0.0011321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1023-4_0_3_load_69 | 44 | 0.0053524 | 0.0013414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1023-4_0_3_load_71 | 46 | 0.0044277 | 0.0011097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1023-4_0_3_load_13 | 47 | 0.00029575 | 7.4122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1023-4_0_3_load_14 | 48 | 0.00014795 | 3.7081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1023-4_0_3_load_15 | 49 | 0.00064501 | 0.00016166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1023-4_0_3_load_24 | 52 | 0.0020499 | 0.00051374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1023-4_0_3_load_113 | 53 | 0.0032254 | 0.00080836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1023-4_0_3_load_72 | 56 | 0.0069134 | 0.0017327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1023-4_0_3_load_25 | 58 | 0.0096754 | 0.0024249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1023-4_0_3_load_28 | 61 | 0.010328 | 0.0025883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1023-4_0_3_load_100 | 62 | 0.0083373 | 0.0020895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1023-4_0_3_load_77 | 63 | 0.0046663 | 0.0011695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1023-4_0_3_load_29 | 65 | 0.013146 | 0.0032946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1023-4_0_3_load_33 | 68 | 0.0026889 | 0.0006739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1023-4_0_3_load_101 | 70 | 0.0056928 | 0.0014267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1023-4_0_3_load_62 | 71 | 0.0056928 | 0.0014268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1023-4_0_3_load_73 | 72 | 0.0023402 | 0.0005865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1023-4_0_3_load_74 | 73 | 0.0023387 | 0.00058613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1023-4_0_3_load_34 | 74 | 0.0081431 | 0.0020409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1023-4_0_3_load_35 | 75 | 0.0013266 | 0.00033248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1023-4_0_3_load_36 | 76 | 0.0022959 | 0.0005754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1023-4_0_3_load_37 | 77 | 0.0011431 | 0.00028649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1023-4_0_3_load_96 | 79 | 0.0013616 | 0.00034124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1023-4_0_3_load_98 | 80 | 0.0030999 | 0.0007769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1023-4_0_3_load_64 | 86 | 0.0042557 | 0.0010666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1023-4_0_3_load_118 | 87 | 0.0079495 | 0.0019923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1023-4_0_3_load_60 | 88 | 0.0023922 | 0.00059953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1023-4_0_3_load_93 | 90 | 0.0021654 | 0.00054269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1023-4_0_3_load_65 | 91 | 0.0048161 | 0.001207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1023-4_0_3_load_114 | 93 | 0.0050054 | 0.0012545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1023-4_0_3_load_61 | 94 | 0.0058229 | 0.0014594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1023-4_0_3_load_51 | 95 | 0.0018905 | 0.00047381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1023-4_0_3_load_52 | 96 | 0.0011726 | 0.00029389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1023-4_0_3_load_53 | 97 | 0.0019031 | 0.00047697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1023-4_0_3_load_54 | 98 | 0.0019739 | 0.00049471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1023-4_0_3_load_55 | 99 | 0.0016954 | 0.00042491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1023-4_0_3_load_57 | 100 | 0.0012517 | 0.00031371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1023-4_0_3_load_56 | 101 | 0.0010619 | 0.00026615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1023-4_0_3_load_58 | 102 | 0.0015008 | 0.00037613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1023-4_0_3_load_59 | 103 | 0.0035434 | 0.00088805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1023-4_0_3_load_99 | 104 | 0.0017843 | 0.00044719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1023-4_0_3_load_91 | 105 | 0.0029267 | 0.00073351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1023-4_0_3_load_94 | 106 | 0.0011442 | 0.00028677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1023-4_0_3_load_116 | 108 | 0.02729 | 0.0068395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1023-4_0_3_load_117 | 109 | 0.024359 | 0.0061049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1023-4_0_3_load_87 | 110 | 0.0042354 | 0.0010615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1023-4_0_3_load_88 | 111 | 0.001278 | 0.00032031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1023-4_0_3_load_90 | 112 | 0.0012786 | 0.00032044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1023-4_0_3_load_102 | 113 | 0.0014473 | 0.00036272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1023-4_0_3_load_95 | 114 | 0.0021815 | 0.00054673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1023-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1023-4_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.057213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1023-4_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.13403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1023-4_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0071104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1023-4_0_3_line_4 |  | 4 | 11 | 0.06774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1023-4_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.027527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1023-4_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.041267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1023-4_0_3_line_7 |  | 6 | 26 | 0.031124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1023-4_0_3_line_8 |  | 7 | 27 | 0.013375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1023-4_0_3_line_9 |  | 7 | 22 | 0.019495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1023-4_0_3_line_10 |  | 8 | 9 | 0.054683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1023-4_0_3_line_11 |  | 8 | 10 | 0.020184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1023-4_0_3_line_12 |  | 9 | 21 | 0.002632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1023-4_0_3_line_13 |  | 9 | 22 | 0.020623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1023-4_0_3_line_14 |  | 10 | 31 | 0.0057274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1023-4_0_3_line_15 |  | 11 | 63 | 0.049671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1023-4_0_3_line_16 |  | 12 | 13 | 0.021421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1023-4_0_3_line_17 |  | 13 | 14 | 0.01448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1023-4_0_3_line_18 |  | 14 | 68 | 0.0097012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1023-4_0_3_line_19 |  | 15 | 16 | 0.018423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1023-4_0_3_line_20 |  | 15 | 17 | 0.0086926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1023-4_0_3_line_21 |  | 16 | 93 | 0.0099891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1023-4_0_3_line_22 |  | 16 | 41 | 0.036584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1023-4_0_3_line_23 |  | 18 | 19 | 0.007556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1023-4_0_3_line_24 |  | 18 | 20 | 0.002497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1023-4_0_3_line_25 |  | 20 | 92 | 0.017652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1023-4_0_3_line_26 |  | 20 | 93 | 0.030677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1023-4_0_3_line_27 |  | 21 | 92 | 0.019874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1023-4_0_3_line_28 |  | 23 | 24 | 0.012381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1023-4_0_3_line_29 |  | 23 | 25 | 0.01386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1023-4_0_3_line_30 |  | 25 | 29 | 0.015003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1023-4_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.054324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1023-4_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.033035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1023-4_0_3_line_33 |  | 29 | 57 | 0.011904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1023-4_0_3_line_34 |  | 30 | 81 | 0.010652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1023-4_0_3_line_35 |  | 31 | 88 | 0.046118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1023-4_0_3_line_36 |  | 31 | 83 | 0.044078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1023-4_0_3_line_37 |  | 32 | 33 | 0.027992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1023-4_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.009324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1023-4_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.086603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1023-4_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0071803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1023-4_0_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.041645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1023-4_0_3_line_42 |  | 36 | 41 | 0.011977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1023-4_0_3_line_43 |  | 37 | 42 | 0.10824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1023-4_0_3_line_44 |  | 38 | 39 | 0.078023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1023-4_0_3_line_45 |  | 38 | 40 | 0.018558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1023-4_0_3_line_46 |  | 39 | 43 | 0.013247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1023-4_0_3_line_47 |  | 39 | 44 | 0.018399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1023-4_0_3_line_48 |  | 42 | 51 | 0.079816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1023-4_0_3_line_49 |  | 43 | 54 | 0.0083856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1023-4_0_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.010655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1023-4_0_3_line_51 |  | 45 | 46 | 0.014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1023-4_0_3_line_52 |  | 46 | 55 | 0.019704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1023-4_0_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.013057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1023-4_0_3_line_54 |  | 47 | 49 | 0.034551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1023-4_0_3_line_55 |  | 48 | 50 | 0.023171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1023-4_0_3_line_56 |  | 49 | 51 | 0.023016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1023-4_0_3_line_57 |  | 50 | 52 | 0.027202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1023-4_0_3_line_58 |  | 53 | 54 | 0.03332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1023-4_0_3_line_59 |  | 54 | 107 | 0.014735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1023-4_0_3_line_60 |  | 55 | 79 | 0.015132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1023-4_0_3_line_61 |  | 55 | 89 | 0.025597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1023-4_0_3_line_62 |  | 56 | 57 | 0.026622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1023-4_0_3_line_63 |  | 57 | 89 | 0.005318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1023-4_0_3_line_64 |  | 58 | 59 | 0.0087613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1023-4_0_3_line_65 |  | 59 | 60 | 0.014702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1023-4_0_3_line_66 |  | 59 | 61 | 0.01449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1023-4_0_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.036798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1023-4_0_3_line_68 |  | 60 | 63 | 0.0082318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1023-4_0_3_line_69 |  | 62 | 64 | 0.011734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1023-4_0_3_line_70 |  | 64 | 83 | 0.020981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1023-4_0_3_line_71 |  | 65 | 66 | 0.025704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1023-4_0_3_line_72 |  | 66 | 67 | 0.025954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1023-4_0_3_line_73 |  | 66 | 68 | 0.028241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1023-4_0_3_line_74 |  | 67 | 69 | 0.010822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1023-4_0_3_line_75 |  | 69 | 70 | 0.024447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1023-4_0_3_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0057867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1023-4_0_3_line_77 |  | 71 | 94 | 0.02251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1023-4_0_3_line_78 |  | 72 | 73 | 0.032877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1023-4_0_3_line_79 |  | 73 | 83 | 0.013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1023-4_0_3_line_80 |  | 74 | 75 | 0.017504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1023-4_0_3_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0098317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1023-4_0_3_line_82 |  | 75 | 77 | 0.020541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1023-4_0_3_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0090731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1023-4_0_3_line_84 |  | 77 | 79 | 0.0055901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1023-4_0_3_line_85 |  | 78 | 80 | 0.050049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1023-4_0_3_line_86 |  | 81 | 82 | 0.036949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1023-4_0_3_line_87 |  | 81 | 83 | 0.056768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_1023-4_0_3_line_88 |  | 82 | 87 | 0.007066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1023-4_0_3_line_89 |  | 84 | 85 | 0.010683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1023-4_0_3_line_90 |  | 84 | 86 | 0.022588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1023-4_0_3_line_91 |  | 85 | 90 | 0.011479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1023-4_0_3_line_92 |  | 86 | 91 | 0.025528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1023-4_0_3_line_93 |  | 88 | 94 | 0.045693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1023-4_0_3_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0039723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1023-4_0_3_line_95 |  | 90 | 106 | 0.017362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1023-4_0_3_line_96 |  | 92 | 108 | 0.0078088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1023-4_0_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0050326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1023-4_0_3_line_98 |  | 95 | 97 | 0.02233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1023-4_0_3_line_99 |  | 96 | 98 | 0.023155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1023-4_0_3_line_100 |  | 97 | 99 | 0.0052865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1023-4_0_3_line_101 |  | 98 | 100 | 0.020885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1023-4_0_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0045874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1023-4_0_3_line_103 |  | 101 | 102 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1023-4_0_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.025988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1023-4_0_3_line_105 |  | 103 | 104 | 0.009013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1023-4_0_3_line_106 |  | 104 | 105 | 0.04158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1023-4_0_3_line_107 |  | 105 | 107 | 0.014654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1023-4_0_3_line_108 |  | 106 | 114 | 0.024818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1023-4_0_3_line_109 |  | 107 | 110 | 0.017754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1023-4_0_3_line_110 |  | 108 | 109 | 0.015358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1023-4_0_3_line_111 |  | 110 | 111 | 0.070967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1023-4_0_3_line_112 |  | 111 | 112 | 0.01264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1023-4_0_3_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0015097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1023-4_0_3_trafo_7 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2667223.4254 | 1223153.9601 | 2667192.1604 | 1223159.0508 | 2667184.7557 | 1223153.0207
1 | 2667279.8947 | 1223144.7655 | 2667223.4254 | 1223153.9601
2 | 2667279.8947 | 1223144.7655 | 2667301.372 | 1223141.4727 | 2667317.0907 | 1223139.0599 | 2667311.5662 | 1223109.8453 | 2667305.1264 | 1223082.4327 | 2667298.4982 | 1223054.2286 | 2667298.2419 | 1223044.6973
3 | 2667298.2419 | 1223044.6973 | 2667298.6385 | 1223037.598
4 | 2667302.4165 | 1222969.9632 | 2667298.6385 | 1223037.598
5 | 2667117.9401 | 1223018.0901 | 2667105.5638 | 1223018.6621 | 2667094.0283 | 1223019.3326 | 2667090.6766 | 1223018.0674
6 | 2667117.9401 | 1223018.0901 | 2667122.7529 | 1223006.9372 | 2667119.4736 | 1222997.7832 | 2667116.0988 | 1222988.3502 | 2667118.62 | 1222979.3173
7 | 2667088.9162 | 1222995.9416 | 2667080.3968 | 1223014.1868 | 2667090.6766 | 1223018.0674
8 | 2667118.62 | 1222979.3173 | 2667117.0518 | 1222979.1662 | 2667115.2061 | 1222980.0793 | 2667113.9056 | 1222981.7435 | 2667113.087 | 1222983.7133 | 2667111.7407 | 1222984.7321 | 2667110.0112 | 1222984.7571 | 2667107.9929 | 1222984.1673
9 | 2667118.62 | 1222979.3173 | 2667120.1255 | 1222972.252 | 2667116.9422 | 1222960.4009
10 | 2667103.3216 | 1222947.1131 | 2667107.5513 | 1222943.2806 | 2667115.2225 | 1222938.942 | 2667117.7779 | 1222931.5883 | 2667116.7344 | 1222923.2378 | 2667121.9425 | 1222924.1193 | 2667124.1526 | 1222925.1894 | 2667125.9403 | 1222927.3998 | 2667127.3523 | 1222929.3058 | 2667130.0152 | 1222929.9029 | 2667133.6701 | 1222929.9664 | 2667134.6237 | 1222925.4409
11 | 2667134.6237 | 1222925.4409 | 2667140.4349 | 1222927.9858 | 2667154.2482 | 1222928.8448
12 | 2667103.3216 | 1222947.1131 | 2667102.6709 | 1222949.663
13 | 2667103.3216 | 1222947.1131 | 2667105.3218 | 1222952.0055 | 2667116.0276 | 1222956.996 | 2667116.9422 | 1222960.4009
14 | 2667159.6109 | 1222930.4258 | 2667157.033 | 1222929.018 | 2667154.2482 | 1222928.8448
15 | 2667302.4165 | 1222969.9632 | 2667254.9584 | 1222964.8794 | 2667253.0431 | 1222965.1951
16 | 2667219.7765 | 1223109.7975 | 2667240.568 | 1223104.643
17 | 2667219.7765 | 1223109.7975 | 2667217.231 | 1223095.5431
18 | 2667217.231 | 1223095.5431 | 2667215.5255 | 1223085.993
19 | 2667078.584 | 1222895.0789 | 2667087.0645 | 1222891.6166 | 2667095.1855 | 1222887.0718
20 | 2667095.1855 | 1222887.0718 | 2667088.5988 | 1222881.3994
21 | 2667078.584 | 1222895.0789 | 2667075.2924 | 1222904.51
22 | 2667078.584 | 1222895.0789 | 2667059.5672 | 1222886.5815 | 2667047.1408 | 1222876.7686
23 | 2667092.0848 | 1222927.3183 | 2667094.4109 | 1222920.1288
24 | 2667089.7827 | 1222926.3362 | 2667092.0848 | 1222927.3183
25 | 2667089.7827 | 1222926.3362 | 2667086.2146 | 1222936.0689 | 2667083.8993 | 1222942.9806
26 | 2667089.7827 | 1222926.3362 | 2667083.4563 | 1222921.7175 | 2667082.1877 | 1222919.2127 | 2667073.9439 | 1222914.4613 | 2667072.9098 | 1222911.3365 | 2667075.2924 | 1222904.51
27 | 2667102.6709 | 1222949.663 | 2667083.8993 | 1222942.9806
28 | 2667120.8766 | 1222861.9341 | 2667133.2502 | 1222862.9742
29 | 2667120.8766 | 1222861.9341 | 2667122.7978 | 1222848.2078
30 | 2667124.8774 | 1222833.3497 | 2667122.7978 | 1222848.2078
31 | 2667124.8774 | 1222833.3497 | 2667148.3773 | 1222840.4525 | 2667167.325 | 1222855.0755 | 2667162.078 | 1222857.6402
32 | 2667162.078 | 1222857.6402 | 2667162.7557 | 1222872.1905 | 2667174.9471 | 1222873.2398 | 2667177.059 | 1222879.1035
33 | 2667124.8774 | 1222833.3497 | 2667126.1065 | 1222824.569 | 2667127.17 | 1222821.7236
34 | 2667180.6685 | 1222889.1256 | 2667177.059 | 1222879.1035
35 | 2667159.6109 | 1222930.4258 | 2667161.6525 | 1222935.6744 | 2667163.6561 | 1222951.0179 | 2667166.8932 | 1222975.8204
36 | 2667159.6109 | 1222930.4258 | 2667166.3304 | 1222925.0648 | 2667182.2131 | 1222926.3114 | 2667190.5182 | 1222926.961 | 2667192.8364 | 1222937.9387
37 | 2667018.6341 | 1222876.5032 | 2667018.611 | 1222904.4954
38 | 2667027.9858 | 1222876.4862 | 2667018.6341 | 1222876.5032
39 | 2666980.6274 | 1222896.8442 | 2666980.9029 | 1222862.2474 | 2667012.5824 | 1222862.2926 | 2667012.5285 | 1222876.5123 | 2667018.6341 | 1222876.5032
40 | 2667027.9858 | 1222876.4862 | 2667035.1653 | 1222876.592
41 | 2666980.6274 | 1222896.8442 | 2666981.5377 | 1222902.2135 | 2666989.3726 | 1222919.7128 | 2666988.832 | 1222924.621 | 2666986.4253 | 1222926.862 | 2666978.3643 | 1222930.3909
42 | 2667047.1408 | 1222876.7686 | 2667035.1653 | 1222876.592
43 | 2666879.2093 | 1222973.7984 | 2666978.3643 | 1222930.3909
44 | 2666981.3911 | 1222799.9907 | 2666981.4255 | 1222795.5883 | 2666981.4964 | 1222785.9162 | 2667028.4761 | 1222787.1455 | 2667045.4224 | 1222787.5921
45 | 2666981.3911 | 1222799.9907 | 2666999.9484 | 1222799.8736
46 | 2667045.4224 | 1222787.5921 | 2667044.2673 | 1222780.3856 | 2667044.7087 | 1222774.4538
47 | 2667045.4224 | 1222787.5921 | 2667049.1095 | 1222788.1784 | 2667063.3698 | 1222791.604
48 | 2666914.9627 | 1223045.2013 | 2666879.2093 | 1222973.7984
49 | 2667043.8891 | 1222766.1611 | 2667044.893 | 1222771.9761 | 2667044.7087 | 1222774.4538
50 | 2667073.7304 | 1222794.0927 | 2667063.3698 | 1222791.604
51 | 2667073.7304 | 1222794.0927 | 2667087.0832 | 1222799.4924
52 | 2667105.3501 | 1222806.8793 | 2667087.0832 | 1222799.4924
53 | 2666950.173 | 1223070.5715 | 2666956.1992 | 1223082.1551 | 2666956.1992 | 1223082.1551
54 | 2666950.173 | 1223070.5715 | 2666946.5411 | 1223063.5902 | 2666936.337 | 1223038.9375
55 | 2666936.8705 | 1223093.3339 | 2666945.3282 | 1223089.8379 | 2666949.7277 | 1223087.7526 | 2666955.4037 | 1223084.7812 | 2666956.1992 | 1223082.1551
56 | 2666914.9627 | 1223045.2013 | 2666928.2045 | 1223039.1462 | 2666932.6933 | 1223037.8847 | 2666936.337 | 1223038.9375
57 | 2666936.8705 | 1223093.3339 | 2666948.0065 | 1223118.1522
58 | 2667043.8891 | 1222766.1611 | 2667032.5568 | 1222760.1852 | 2667021.2326 | 1222753.498 | 2667014.1817 | 1222751.3967
59 | 2667043.8891 | 1222766.1611 | 2667048.8237 | 1222752.2744
60 | 2667105.3501 | 1222806.8793 | 2667109.1975 | 1222801.308 | 2667114.9092 | 1222795.2018
61 | 2667129.0313 | 1222816.7414 | 2667119.8707 | 1222812.5799 | 2667105.3501 | 1222806.8793
62 | 2667127.17 | 1222821.7236 | 2667114.7623 | 1222818.9932 | 2667101.4593 | 1222818.3095 | 2667100.9074 | 1222818.0811
63 | 2667129.0313 | 1222816.7414 | 2667127.17 | 1222821.7236
64 | 2667238.1434 | 1222979.0431 | 2667229.3876 | 1222979.3555
65 | 2667244.9209 | 1222966.5338 | 2667239.5983 | 1222972.4441 | 2667238.1434 | 1222979.0431
66 | 2667238.1434 | 1222979.0431 | 2667240.8419 | 1222993.2795
67 | 2667244.9209 | 1222966.5338 | 2667236.2132 | 1222960.5761 | 2667228.3112 | 1222949.0906 | 2667220.291 | 1222939.7575
68 | 2667244.9209 | 1222966.5338 | 2667253.0431 | 1222965.1951
69 | 2667212.6432 | 1222930.8576 | 2667220.291 | 1222939.7575
70 | 2667212.6432 | 1222930.8576 | 2667192.8364 | 1222937.9387
71 | 2667210.1654 | 1223058.267 | 2667233.6872 | 1223047.902
72 | 2667210.1654 | 1223058.267 | 2667204.9844 | 1223032.8367
73 | 2667210.1654 | 1223058.267 | 2667213.4638 | 1223074.448 | 2667215.5255 | 1223085.993
74 | 2667194.1547 | 1223032.114 | 2667204.9844 | 1223032.8367
75 | 2667194.1547 | 1223032.114 | 2667192.19 | 1223056.4821
76 | 2667194.1547 | 1223032.114 | 2667188.3811 | 1223031.7241
77 | 2667172.8067 | 1223021.1296 | 2667173.5686 | 1223026.9674 | 2667177.1563 | 1223030.966 | 2667188.3811 | 1223031.7241
78 | 2667198.6962 | 1222983.7146 | 2667194.5216 | 1222951.1033
79 | 2667192.8364 | 1222937.9387 | 2667194.5216 | 1222951.1033
80 | 2667153.0692 | 1222774.2185 | 2667152.214 | 1222774.6535 | 2667137.5192 | 1222782.2551
81 | 2667153.0692 | 1222774.2185 | 2667161.8323 | 1222769.761
82 | 2667137.5192 | 1222782.2551 | 2667119.8212 | 1222791.4102 | 2667119.3344 | 1222791.7861
83 | 2667169.9193 | 1222765.6474 | 2667161.8323 | 1222769.761
84 | 2667114.9092 | 1222795.2018 | 2667119.3344 | 1222791.7861
85 | 2667169.9193 | 1222765.6474 | 2667167.4575 | 1222757.3032 | 2667160.2435 | 1222719.0862 | 2667160.2481 | 1222716.629
86 | 2667180.6685 | 1222889.1256 | 2667217.6004 | 1222892.1665
87 | 2667180.6685 | 1222889.1256 | 2667181.0655 | 1222898.9698 | 2667182.2131 | 1222926.3114 | 2667190.5182 | 1222926.961 | 2667192.8364 | 1222937.9387
88 | 2667216.3008 | 1222899.1119 | 2667217.6004 | 1222892.1665
89 | 2667183.204 | 1222829.1157 | 2667176.7445 | 1222837.6372
90 | 2667176.7445 | 1222837.6372 | 2667156.0534 | 1222828.5756
91 | 2667183.204 | 1222829.1157 | 2667185.4476 | 1222821.8475 | 2667188.2772 | 1222819.2032
92 | 2667156.0534 | 1222828.5756 | 2667132.67 | 1222818.3349
93 | 2667166.8932 | 1222975.8204 | 2667172.8067 | 1223021.1296
94 | 2667129.0313 | 1222816.7414 | 2667132.67 | 1222818.3349
95 | 2667188.2772 | 1222819.2032 | 2667200.9623 | 1222807.3494
96 | 2667083.8993 | 1222942.9806 | 2667076.5432 | 1222940.3605
97 | 2667122.1164 | 1222660.2101 | 2667117.1005 | 1222659.8006
98 | 2667122.1164 | 1222660.2101 | 2667144.3726 | 1222662.027
99 | 2667117.1005 | 1222659.8006 | 2667094.0218 | 1222657.9165
100 | 2667149.6416 | 1222662.4571 | 2667144.3726 | 1222662.027
101 | 2667083.0122 | 1222671.2563 | 2667083.3676 | 1222665.1186 | 2667085.8136 | 1222659.398 | 2667090.7937 | 1222657.653 | 2667094.0218 | 1222657.9165
102 | 2667082.747 | 1222675.8359 | 2667083.0122 | 1222671.2563
103 | 2667082.747 | 1222675.8359 | 2667081.4712 | 1222697.869
104 | 2667079.9689 | 1222723.8139 | 2667081.4712 | 1222697.869
105 | 2667079.4479 | 1222732.8118 | 2667079.9689 | 1222723.8139
106 | 2667079.4479 | 1222732.8118 | 2667078.6588 | 1222746.4399 | 2667079.111 | 1222750.0584 | 2667078.3993 | 1222758.7004 | 2667063.1438 | 1222755.3858
107 | 2667048.8237 | 1222752.2744 | 2667063.1438 | 1222755.3858
108 | 2667208.6449 | 1222785.8861 | 2667208.6889 | 1222800.1291 | 2667200.9623 | 1222807.3494
109 | 2667048.8237 | 1222752.2744 | 2667050.1993 | 1222740.5824 | 2667050.6154 | 1222734.6154
110 | 2667062.0758 | 1222935.2076 | 2667076.5432 | 1222940.3605
111 | 2667050.6154 | 1222734.6154 | 2667053.7092 | 1222690.2452 | 2667055.4246 | 1222663.8117
112 | 2667055.4246 | 1222663.8117 | 2667056.2432 | 1222651.1978
113 | 2667056.341 | 1222649.6912 | 2667056.2432 | 1222651.1978

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667223.4254 | 1223153.9601
1 | 2667184.7557 | 1223153.0207
2 | 2667279.8947 | 1223144.7655
3 | 2667298.2419 | 1223044.6973
4 | 2667298.6385 | 1223037.598
5 | 2667117.9401 | 1223018.0901
6 | 2667090.6766 | 1223018.0674
7 | 2667118.62 | 1222979.3173
8 | 2667134.6237 | 1222925.4409
9 | 2667103.3216 | 1222947.1131
10 | 2667154.2482 | 1222928.8448
11 | 2667302.4165 | 1222969.9632
12 | 2667240.568 | 1223104.643
13 | 2667219.7765 | 1223109.7975
14 | 2667217.231 | 1223095.5431
15 | 2667095.1855 | 1222887.0718
16 | 2667078.584 | 1222895.0789
17 | 2667088.5988 | 1222881.3994
18 | 2667092.0848 | 1222927.3183
19 | 2667094.4109 | 1222920.1288
20 | 2667089.7827 | 1222926.3362
21 | 2667102.6709 | 1222949.663
22 | 2667116.9422 | 1222960.4009
23 | 2667120.8766 | 1222861.9341
24 | 2667133.2502 | 1222862.9742
25 | 2667122.7978 | 1222848.2078
26 | 2667088.9162 | 1222995.9416
27 | 2667107.9929 | 1222984.1673
28 | 2667162.078 | 1222857.6402
29 | 2667124.8774 | 1222833.3497
30 | 2667177.059 | 1222879.1035
31 | 2667159.6109 | 1222930.4258
32 | 2667018.611 | 1222904.4954
33 | 2667018.6341 | 1222876.5032
34 | 2667027.9858 | 1222876.4862
35 | 2666980.6274 | 1222896.8442
36 | 2667035.1653 | 1222876.592
37 | 2666978.3643 | 1222930.3909
38 | 2666981.3911 | 1222799.9907
39 | 2667045.4224 | 1222787.5921
40 | 2666999.9484 | 1222799.8736
41 | 2667047.1408 | 1222876.7686
42 | 2666879.2093 | 1222973.7984
43 | 2667044.7087 | 1222774.4538
44 | 2667063.3698 | 1222791.604
45 | 2667073.7304 | 1222794.0927
46 | 2667087.0832 | 1222799.4924
47 | 2666950.173 | 1223070.5715
48 | 2666956.1992 | 1223082.1551
49 | 2666936.337 | 1223038.9375
50 | 2666936.8705 | 1223093.3339
51 | 2666914.9627 | 1223045.2013
52 | 2666948.0065 | 1223118.1522
53 | 2667014.1817 | 1222751.3967
54 | 2667043.8891 | 1222766.1611
55 | 2667105.3501 | 1222806.8793
56 | 2667100.9074 | 1222818.0811
57 | 2667127.17 | 1222821.7236
58 | 2667229.3876 | 1222979.3555
59 | 2667238.1434 | 1222979.0431
60 | 2667244.9209 | 1222966.5338
61 | 2667240.8419 | 1222993.2795
62 | 2667220.291 | 1222939.7575
63 | 2667253.0431 | 1222965.1951
64 | 2667212.6432 | 1222930.8576
65 | 2667233.6872 | 1223047.902
66 | 2667210.1654 | 1223058.267
67 | 2667204.9844 | 1223032.8367
68 | 2667215.5255 | 1223085.993
69 | 2667194.1547 | 1223032.114
70 | 2667192.19 | 1223056.4821
71 | 2667188.3811 | 1223031.7241
72 | 2667198.6962 | 1222983.7146
73 | 2667194.5216 | 1222951.1033
74 | 2667153.0692 | 1222774.2185
75 | 2667137.5192 | 1222782.2551
76 | 2667161.8323 | 1222769.761
77 | 2667119.3344 | 1222791.7861
78 | 2667169.9193 | 1222765.6474
79 | 2667114.9092 | 1222795.2018
80 | 2667160.2481 | 1222716.629
81 | 2667180.6685 | 1222889.1256
82 | 2667217.6004 | 1222892.1665
83 | 2667192.8364 | 1222937.9387
84 | 2667176.7445 | 1222837.6372
85 | 2667183.204 | 1222829.1157
86 | 2667156.0534 | 1222828.5756
87 | 2667216.3008 | 1222899.1119
88 | 2667166.8932 | 1222975.8204
89 | 2667129.0313 | 1222816.7414
90 | 2667188.2772 | 1222819.2032
91 | 2667132.67 | 1222818.3349
92 | 2667083.8993 | 1222942.9806
93 | 2667075.2924 | 1222904.51
94 | 2667172.8067 | 1223021.1296
95 | 2667122.1164 | 1222660.2101
96 | 2667117.1005 | 1222659.8006
97 | 2667144.3726 | 1222662.027
98 | 2667094.0218 | 1222657.9165
99 | 2667149.6416 | 1222662.4571
100 | 2667083.0122 | 1222671.2563
101 | 2667082.747 | 1222675.8359
102 | 2667081.4712 | 1222697.869
103 | 2667079.9689 | 1222723.8139
104 | 2667079.4479 | 1222732.8118
105 | 2667063.1438 | 1222755.3858
106 | 2667200.9623 | 1222807.3494
107 | 2667048.8237 | 1222752.2744
108 | 2667076.5432 | 1222940.3605
109 | 2667062.0758 | 1222935.2076
110 | 2667050.6154 | 1222734.6154
111 | 2667055.4246 | 1222663.8117
112 | 2667056.2432 | 1222651.1978
113 | 2667056.341 | 1222649.6912
114 | 2667208.6449 | 1222785.8861
115 | 2667133.6701 | 1222929.9664

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98567 | -0.27509 | 0.0032095 | 0.00080438
1 | 0.9855 | -0.27843 | 0.0045092 | 0.0011301
2 | 0.98607 | -0.26717 | 0 | 0
3 | 0.98703 | -0.24863 | 0 | 0
4 | 0.98708 | -0.24765 | 0.013529 | 0.0033906
5 | 0.99088 | -0.17508 | 0 | 0
6 | 0.99013 | -0.18956 | 0.0035739 | 0.00089571
7 | 0.992 | -0.15341 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | -0.40082 | -0.10207
9 | 0.99342 | -0.12608 | 0 | 0
10 | 0.99755 | -0.046291 | 0.0018981 | 0.0004757
11 | 0.9884 | -0.22192 | 0 | 0
12 | 0.98803 | -0.22992 | 0.016677 | 0.0041797
13 | 0.98836 | -0.22354 | 0 | 0
14 | 0.98858 | -0.21923 | 0.0064094 | 0.0016063
15 | 0.98958 | -0.20033 | 0 | 0
16 | 0.98969 | -0.19822 | 0 | 0
17 | 0.98953 | -0.20133 | 0.0064365 | 0.0016131
18 | 0.99089 | -0.17489 | 0 | 0
19 | 0.99085 | -0.17563 | 0.0054983 | 0.001378
20 | 0.9909 | -0.17464 | 0 | 0
21 | 0.9932 | -0.13032 | 0 | 0
22 | 0.99265 | -0.14082 | 0.0039355 | 0.00098632
23 | 0.97853 | -0.41215 | 0 | 0
24 | 0.97836 | -0.41551 | 0.014915 | 0.003738
25 | 0.97872 | -0.40839 | 0.0035239 | 0.00088318
26 | 0.98939 | -0.20398 | 0.026043 | 0.0065269
27 | 0.99192 | -0.15503 | 0.0068613 | 0.0017196
28 | 0.98436 | -0.29872 | 0 | 0
29 | 0.97898 | -0.40335 | 0 | 0
30 | 0.98764 | -0.23564 | 0.028691 | 0.0071908
31 | 0.99686 | -0.059373 | 0 | 0
32 | 0.98816 | -0.22781 | 0.0087246 | 0.0021866
33 | 0.98839 | -0.22346 | 0 | 0
34 | 0.98856 | -0.22015 | 0 | 0
35 | 0.9875 | -0.24072 | 0 | 0
36 | 0.98869 | -0.2176 | 0.0025097 | 0.000629
37 | 0.98708 | -0.24904 | 0.0080149 | 0.0020087
38 | 0.97319 | -0.517 | 0 | 0
39 | 0.97339 | -0.5131 | 0 | 0
40 | 0.97314 | -0.51793 | 0.0027163 | 0.00068076
41 | 0.98894 | -0.21282 | 0 | 0
42 | 0.98676 | -0.25513 | 0 | 0
43 | 0.97293 | -0.52205 | 0.0045172 | 0.0011321
44 | 0.97406 | -0.49977 | 0.0053524 | 0.0013414
45 | 0.97451 | -0.49101 | 0 | 0
46 | 0.97511 | -0.47918 | 0.0044277 | 0.0011097
47 | 0.98639 | -0.26247 | 0.00029575 | 7.4122e-05
48 | 0.98636 | -0.26298 | 0.00014795 | 3.7081e-05
49 | 0.98647 | -0.26092 | 0.00064501 | 0.00016166
50 | 0.98632 | -0.26383 | 0 | 0
51 | 0.98653 | -0.25963 | 0 | 0
52 | 0.98627 | -0.26483 | 0.0020499 | 0.00051374
53 | 0.97258 | -0.529 | 0.0032254 | 0.00080836
54 | 0.97268 | -0.52702 | 0 | 0
55 | 0.97601 | -0.46143 | 0 | 0
56 | 0.97783 | -0.42579 | 0.0069134 | 0.0017327
57 | 0.978 | -0.42243 | 0 | 0
58 | 0.98922 | -0.20605 | 0.0096754 | 0.0024249
59 | 0.9893 | -0.20454 | 0 | 0
60 | 0.98957 | -0.1993 | 0 | 0
61 | 0.98916 | -0.2072 | 0.010328 | 0.0025883
62 | 0.99112 | -0.16927 | 0.0083373 | 0.0020895
63 | 0.98937 | -0.2031 | 0.0046663 | 0.0011695
64 | 0.9917 | -0.15797 | 0 | 0
65 | 0.98914 | -0.20829 | 0.013146 | 0.0032946
66 | 0.98945 | -0.20227 | 0 | 0
67 | 0.99038 | -0.1843 | 0 | 0
68 | 0.98878 | -0.21524 | 0.0026889 | 0.0006739
69 | 0.99076 | -0.17682 | 0 | 0
70 | 0.99064 | -0.17929 | 0.0056928 | 0.0014267
71 | 0.991 | -0.17223 | 0.0056928 | 0.0014268
72 | 0.99262 | -0.14028 | 0.0023402 | 0.0005865
73 | 0.99269 | -0.13892 | 0.0023387 | 0.00058613
74 | 0.97518 | -0.47782 | 0.0081431 | 0.0020409
75 | 0.9754 | -0.47347 | 0.0013266 | 0.00033248
76 | 0.97513 | -0.47879 | 0.0022959 | 0.0005754
77 | 0.97569 | -0.46788 | 0.0011431 | 0.00028649
78 | 0.97511 | -0.4793 | 0 | 0
79 | 0.97577 | -0.46624 | 0.0013616 | 0.00034124
80 | 0.97496 | -0.48215 | 0.0030999 | 0.0007769
81 | 0.98897 | -0.20994 | 0 | 0
82 | 0.98871 | -0.21518 | 0 | 0
83 | 0.99274 | -0.13782 | 0 | 0
84 | 0.9772 | -0.43816 | 0 | 0
85 | 0.97715 | -0.43923 | 0 | 0
86 | 0.97732 | -0.4359 | 0.0042557 | 0.0010666
87 | 0.98865 | -0.21618 | 0.0079495 | 0.0019923
88 | 0.99439 | -0.10683 | 0.0023922 | 0.00059953
89 | 0.9776 | -0.4303 | 0 | 0
90 | 0.97709 | -0.44038 | 0.0021654 | 0.00054269
91 | 0.97755 | -0.43136 | 0.0048161 | 0.001207
92 | 0.99154 | -0.16232 | 0 | 0
93 | 0.98995 | -0.19309 | 0.0050054 | 0.0012545
94 | 0.99204 | -0.15216 | 0.0058229 | 0.0014594
95 | 0.97027 | -0.57479 | 0.0018905 | 0.00047381
96 | 0.97029 | -0.57428 | 0.0011726 | 0.00029389
97 | 0.97019 | -0.57628 | 0.0019031 | 0.00047697
98 | 0.97044 | -0.57142 | 0.0019739 | 0.00049471
99 | 0.97018 | -0.57644 | 0.0016954 | 0.00042491
100 | 0.97061 | -0.56809 | 0.0012517 | 0.00031371
101 | 0.97065 | -0.56725 | 0.0010619 | 0.00026615
102 | 0.97087 | -0.56278 | 0.0015008 | 0.00037613
103 | 0.97118 | -0.55679 | 0.0035434 | 0.00088805
104 | 0.97131 | -0.55413 | 0.0017843 | 0.00044719
105 | 0.972 | -0.54048 | 0.0029267 | 0.00073351
106 | 0.97704 | -0.44144 | 0.0011442 | 0.00028677
107 | 0.97228 | -0.53488 | 0 | 0
108 | 0.99117 | -0.16948 | 0.02729 | 0.0068395
109 | 0.99083 | -0.17612 | 0.024359 | 0.0061049
110 | 0.97215 | -0.53758 | 0.0042354 | 0.0010615
111 | 0.97188 | -0.54282 | 0.001278 | 0.00032031
112 | 0.97185 | -0.54346 | 0.0012786 | 0.00032044
113 | 0.97185 | -0.5435 | 0.0014473 | 0.00036272
114 | 0.97699 | -0.44243 | 0.0021815 | 0.00054673
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0045099 | 0.00113 | -0.0045092 | -0.0011301 | 7.1662e-07 | -6.6741e-08 | 0.0068082 | 0.0068084 | 0.0068084 | 0.98567 | -0.27509 | 0.9855 | -0.27843 | 1.8704
1 | -0.0077194 | -0.0019344 | 0.0077223 | 0.0019355 | 2.9136e-06 | 1.1352e-06 | 0.011653 | 0.011653 | 0.011653 | 0.98567 | -0.27509 | 0.98607 | -0.26717 | 3.2015
2 | -0.0077223 | -0.0019355 | 0.0077291 | 0.0019382 | 6.825e-06 | 2.6566e-06 | 0.011653 | 0.011653 | 0.011653 | 0.98607 | -0.26717 | 0.98703 | -0.24863 | 3.2014
3 | -0.0077291 | -0.0019382 | 0.0077295 | 0.0019383 | 3.6205e-07 | 1.4083e-07 | 0.011653 | 0.011653 | 0.011653 | 0.98703 | -0.24863 | 0.98708 | -0.24765 | 3.2013
4 | -0.021258 | -0.005329 | 0.021284 | 0.0053448 | 2.6089e-05 | 1.583e-05 | 0.032047 | 0.032047 | 0.032047 | 0.98708 | -0.24765 | 0.9884 | -0.22192 | 8.8042
5 | 0.029655 | 0.0074465 | -0.029635 | -0.0074337 | 2.0477e-05 | 1.2751e-05 | 0.044538 | 0.044538 | 0.044538 | 0.99088 | -0.17508 | 0.99013 | -0.18956 | 12.2358
6 | -0.029655 | -0.0074465 | 0.029686 | 0.0074656 | 3.0698e-05 | 1.9114e-05 | 0.044538 | 0.044538 | 0.044538 | 0.99088 | -0.17508 | 0.992 | -0.15341 | 12.2358
7 | 0.026061 | 0.006538 | -0.026043 | -0.0065269 | 1.7905e-05 | 1.1059e-05 | 0.039167 | 0.039168 | 0.039168 | 0.99013 | -0.18956 | 0.98939 | -0.20398 | 10.7603
8 | 0.0068618 | 0.0017198 | -0.0068613 | -0.0017196 | 5.3137e-07 | 1.6741e-07 | 0.010293 | 0.010293 | 0.010293 | 0.992 | -0.15341 | 0.99192 | -0.15503 | 2.8277
9 | -0.036548 | -0.0091853 | 0.03657 | 0.0091991 | 2.1979e-05 | 1.3815e-05 | 0.054831 | 0.054831 | 0.054831 | 0.992 | -0.15341 | 0.99265 | -0.14082 | 15.0634
10 | 0.1326 | 0.033691 | -0.1318 | -0.03318 | 0.00079963 | 0.00051105 | 0.19747 | 0.19747 | 0.19747 | 1 | 0 | 0.99342 | -0.12608 | 54.2502
11 | 0.26657 | 0.068381 | -0.26597 | -0.067999 | 0.00059712 | 0.00038163 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 1 | 0 | 0.99755 | -0.046291 | 54.5626
12 | 0.091265 | 0.022977 | -0.091247 | -0.022965 | 1.8455e-05 | 1.1777e-05 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.99342 | -0.12608 | 0.9932 | -0.13032 | 37.5661
13 | 0.040534 | 0.010203 | -0.040505 | -0.010185 | 2.8523e-05 | 1.7988e-05 | 0.06073 | 0.06073 | 0.06073 | 0.99342 | -0.12608 | 0.99265 | -0.14082 | 16.6841
14 | 0.26407 | 0.067524 | -0.26391 | -0.067417 | 0.00016703 | 0.00010675 | 0.39438 | 0.39438 | 0.39438 | 0.99755 | -0.046291 | 0.99686 | -0.059373 | 54.1737
15 | -0.021284 | -0.0053448 | 0.021303 | 0.0053564 | 1.9129e-05 | 1.1606e-05 | 0.032047 | 0.032047 | 0.032047 | 0.9884 | -0.22192 | 0.98937 | -0.2031 | 8.8041
16 | -0.016677 | -0.0041797 | 0.016682 | 0.0041826 | 5.0674e-06 | 2.9687e-06 | 0.025116 | 0.025116 | 0.025116 | 0.98803 | -0.22992 | 0.98836 | -0.22354 | 6.9001
17 | -0.016682 | -0.0041826 | 0.016686 | 0.0041846 | 3.4254e-06 | 2.0066e-06 | 0.025116 | 0.025116 | 0.025116 | 0.98836 | -0.22354 | 0.98858 | -0.21923 | 6.9001
18 | -0.023095 | -0.005791 | 0.023099 | 0.0057937 | 4.3965e-06 | 2.6894e-06 | 0.034764 | 0.034764 | 0.034764 | 0.98858 | -0.21923 | 0.98878 | -0.21524 | 9.5505
19 | -0.0064368 | -0.0016132 | 0.0064375 | 0.0016134 | 6.4721e-07 | 1.775e-07 | 0.009679 | 0.0096789 | 0.009679 | 0.98958 | -0.20033 | 0.98969 | -0.19822 | 2.6591
20 | 0.0064368 | 0.0016132 | -0.0064365 | -0.0016131 | 3.0538e-07 | 8.3772e-08 | 0.009679 | 0.009679 | 0.009679 | 0.98958 | -0.20033 | 0.98953 | -0.20133 | 2.6591
21 | -0.028869 | -0.0072456 | 0.028876 | 0.00725 | 7.0585e-06 | 4.3891e-06 | 0.043409 | 0.043409 | 0.043409 | 0.98969 | -0.19822 | 0.98995 | -0.19309 | 11.9255
22 | 0.022432 | 0.0056322 | -0.022416 | -0.0056227 | 1.5608e-05 | 9.5197e-06 | 0.03373 | 0.03373 | 0.03373 | 0.98969 | -0.19822 | 0.98894 | -0.21282 | 9.2666
23 | 0.0054985 | 0.001378 | -0.0054983 | -0.001378 | 1.9319e-07 | 2.6312e-08 | 0.0082571 | 0.0082571 | 0.0082571 | 0.99089 | -0.17489 | 0.99085 | -0.17563 | 2.2684
24 | -0.0054985 | -0.001378 | 0.0054986 | 0.001378 | 6.3842e-08 | 8.6933e-09 | 0.0082571 | 0.0082571 | 0.0082571 | 0.99089 | -0.17489 | 0.9909 | -0.17464 | 2.2684
25 | -0.03941 | -0.0099012 | 0.039433 | 0.0099158 | 2.3191e-05 | 1.4615e-05 | 0.05919 | 0.05919 | 0.05919 | 0.9909 | -0.17464 | 0.99154 | -0.16232 | 16.2609
26 | 0.033911 | 0.0085232 | -0.033882 | -0.0085045 | 2.9843e-05 | 1.8705e-05 | 0.050933 | 0.050933 | 0.050933 | 0.9909 | -0.17464 | 0.98995 | -0.19309 | 13.9925
27 | 0.091247 | 0.022965 | -0.091107 | -0.022876 | 0.00013935 | 8.8928e-05 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.9932 | -0.13032 | 0.99154 | -0.16232 | 37.5661
28 | 0.014917 | 0.0037394 | -0.014915 | -0.003738 | 2.3891e-06 | 1.3735e-06 | 0.022684 | 0.022684 | 0.022684 | 0.97853 | -0.41215 | 0.97836 | -0.41551 | 6.2319
29 | -0.014917 | -0.0037394 | 0.01492 | 0.0037409 | 2.6745e-06 | 1.5375e-06 | 0.022684 | 0.022684 | 0.022684 | 0.97853 | -0.41215 | 0.97872 | -0.40839 | 6.2319
30 | -0.018444 | -0.0046241 | 0.018448 | 0.0046267 | 4.424e-06 | 2.6428e-06 | 0.028042 | 0.028042 | 0.028042 | 0.97872 | -0.40839 | 0.97898 | -0.40335 | 7.7038
31 | 0.10742 | 0.027282 | -0.10688 | -0.026938 | 0.00053802 | 0.00034364 | 0.16251 | 0.16251 | 0.16251 | 0.98436 | -0.29872 | 0.97898 | -0.40335 | 44.6462
32 | -0.10742 | -0.027282 | 0.10775 | 0.02749 | 0.00032717 | 0.00020897 | 0.16251 | 0.16251 | 0.16251 | 0.98436 | -0.29872 | 0.98764 | -0.23564 | 44.6461
33 | 0.088434 | 0.022311 | -0.088354 | -0.02226 | 8.0719e-05 | 5.1511e-05 | 0.13447 | 0.13447 | 0.13447 | 0.97898 | -0.40335 | 0.978 | -0.42243 | 36.9424
34 | -0.13644 | -0.034681 | 0.13661 | 0.034789 | 0.00016909 | 0.00010808 | 0.20574 | 0.20574 | 0.20574 | 0.98764 | -0.23564 | 0.98897 | -0.20994 | 56.5217
35 | 0.058917 | 0.014916 | -0.058783 | -0.014831 | 0.00013392 | 8.511e-05 | 0.087998 | 0.087998 | 0.087998 | 0.99686 | -0.059373 | 0.99439 | -0.10683 | 24.1752
36 | 0.20499 | 0.052501 | -0.20421 | -0.052006 | 0.00077582 | 0.00049538 | 0.30639 | 0.30639 | 0.30639 | 0.99686 | -0.059373 | 0.99274 | -0.13782 | 42.0862
37 | -0.0087246 | -0.0021866 | 0.0087264 | 0.0021874 | 1.8118e-06 | 8.0086e-07 | 0.013138 | 0.013138 | 0.013138 | 0.98816 | -0.22781 | 0.98839 | -0.22346 | 3.6093
38 | -0.019896 | -0.0049872 | 0.019899 | 0.0049891 | 3.137e-06 | 1.8882e-06 | 0.029953 | 0.029953 | 0.029953 | 0.98839 | -0.22346 | 0.98856 | -0.22015 | 8.2289
39 | 0.011169 | 0.0027998 | -0.01116 | -0.0027951 | 9.1832e-06 | 4.7683e-06 | 0.016816 | 0.016816 | 0.016816 | 0.98839 | -0.22346 | 0.9875 | -0.24072 | 4.6198
40 | -0.019899 | -0.0049891 | 0.019901 | 0.0049906 | 2.4158e-06 | 1.454e-06 | 0.029953 | 0.029953 | 0.029953 | 0.98856 | -0.22015 | 0.98869 | -0.2176 | 8.2289
41 | 0.01116 | 0.0027951 | -0.011156 | -0.0027928 | 4.4161e-06 | 2.2938e-06 | 0.016816 | 0.016816 | 0.016816 | 0.9875 | -0.24072 | 0.98708 | -0.24904 | 4.6198
42 | -0.022411 | -0.0056196 | 0.022416 | 0.0056227 | 5.1099e-06 | 3.1167e-06 | 0.03373 | 0.03373 | 0.03373 | 0.98869 | -0.2176 | 0.98894 | -0.21282 | 9.2666
43 | 0.0031408 | 0.00078406 | -0.0031399 | -0.00078486 | 9.0959e-07 | -8.0098e-07 | 0.0047336 | 0.0047341 | 0.0047341 | 0.98708 | -0.24904 | 0.98676 | -0.25513 | 1.3006
44 | -0.0027164 | -0.00068061 | 0.0027169 | 0.00067996 | 5.0467e-07 | -6.4667e-07 | 0.0041533 | 0.004153 | 0.0041533 | 0.97319 | -0.517 | 0.97339 | -0.5131 | 1.141
45 | 0.0027164 | 0.00068061 | -0.0027163 | -0.00068076 | 1.2005e-07 | -1.5374e-07 | 0.0041533 | 0.0041534 | 0.0041534 | 0.97319 | -0.517 | 0.97314 | -0.51793 | 1.141
46 | 0.036751 | 0.0092313 | -0.036735 | -0.0092215 | 1.5683e-05 | 9.8727e-06 | 0.056189 | 0.056189 | 0.056189 | 0.97339 | -0.5131 | 0.97293 | -0.52205 | 15.4365
47 | -0.039468 | -0.0099113 | 0.039493 | 0.0099272 | 2.5123e-05 | 1.585e-05 | 0.060342 | 0.060342 | 0.060342 | 0.97339 | -0.5131 | 0.97406 | -0.49977 | 16.5774
48 | 0.0031399 | 0.00078486 | -0.0031392 | -0.00078545 | 6.7085e-07 | -5.9001e-07 | 0.0047341 | 0.0047345 | 0.0047345 | 0.98676 | -0.25513 | 0.98653 | -0.25963 | 1.3007
49 | 0.032218 | 0.0080894 | -0.032211 | -0.0080846 | 7.6368e-06 | 4.7834e-06 | 0.04928 | 0.04928 | 0.04928 | 0.97293 | -0.52205 | 0.97268 | -0.52702 | 13.5385
50 | -0.044845 | -0.011269 | 0.044864 | 0.01128 | 1.8759e-05 | 1.1873e-05 | 0.068518 | 0.068518 | 0.068518 | 0.97406 | -0.49977 | 0.97451 | -0.49101 | 18.8237
51 | -0.044864 | -0.01128 | 0.04489 | 0.011297 | 2.5357e-05 | 1.6049e-05 | 0.068518 | 0.068518 | 0.068518 | 0.97451 | -0.49101 | 0.97511 | -0.47918 | 18.8236
52 | -0.049317 | -0.012406 | 0.049359 | 0.012433 | 4.1868e-05 | 2.6549e-05 | 0.075275 | 0.075275 | 0.075275 | 0.97511 | -0.47918 | 0.97601 | -0.46143 | 20.6799
53 | 0.002198 | 0.00055016 | -0.002198 | -0.0005503 | 5.3829e-08 | -1.3222e-07 | 0.0033156 | 0.0033157 | 0.0033157 | 0.98639 | -0.26247 | 0.98636 | -0.26298 | 0.9109
54 | -0.0024938 | -0.00062428 | 0.002494 | 0.00062396 | 1.8334e-07 | -3.2372e-07 | 0.0037618 | 0.0037616 | 0.0037618 | 0.98639 | -0.26247 | 0.98647 | -0.26092 | 1.0334
55 | 0.00205 | 0.00051321 | -0.00205 | -0.00051346 | 8.31e-08 | -2.4256e-07 | 0.0030925 | 0.0030926 | 0.0030926 | 0.98636 | -0.26298 | 0.98632 | -0.26383 | 0.84961
56 | -0.003139 | -0.00078562 | 0.0031392 | 0.00078545 | 1.9347e-07 | -1.7004e-07 | 0.0047346 | 0.0047345 | 0.0047346 | 0.98647 | -0.26092 | 0.98653 | -0.25963 | 1.3007
57 | 0.00205 | 0.00051346 | -0.0020499 | -0.00051374 | 9.7564e-08 | -2.8471e-07 | 0.0030926 | 0.0030927 | 0.0030927 | 0.98632 | -0.26383 | 0.98627 | -0.26483 | 0.84964
58 | -0.0032254 | -0.00080836 | 0.0032257 | 0.00080814 | 3.0426e-07 | -2.1881e-07 | 0.0049347 | 0.0049346 | 0.0049347 | 0.97258 | -0.529 | 0.97268 | -0.52702 | 1.3557
59 | 0.028985 | 0.0072764 | -0.028974 | -0.0072697 | 1.0866e-05 | 6.7716e-06 | 0.044346 | 0.044346 | 0.044346 | 0.97268 | -0.52702 | 0.97228 | -0.53488 | 12.1829
60 | 0.017383 | 0.0043599 | -0.017379 | -0.0043576 | 3.9858e-06 | 2.3618e-06 | 0.026503 | 0.026503 | 0.026503 | 0.97601 | -0.46143 | 0.97577 | -0.46624 | 7.281
61 | -0.066742 | -0.016793 | 0.066842 | 0.016856 | 9.9431e-05 | 6.3316e-05 | 0.10178 | 0.10178 | 0.10178 | 0.97601 | -0.46143 | 0.9776 | -0.4303 | 27.9608
62 | -0.0069134 | -0.0017327 | 0.0069145 | 0.001733 | 1.105e-06 | 3.7316e-07 | 0.01052 | 0.01052 | 0.01052 | 0.97783 | -0.42579 | 0.978 | -0.42243 | 2.8902
63 | 0.081439 | 0.020527 | -0.081409 | -0.020507 | 3.0639e-05 | 1.9542e-05 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.978 | -0.42243 | 0.9776 | -0.4303 | 34.0522
64 | -0.0096754 | -0.0024249 | 0.0096761 | 0.0024252 | 6.9594e-07 | 3.3292e-07 | 0.014554 | 0.014554 | 0.014554 | 0.98922 | -0.20605 | 0.9893 | -0.20454 | 3.9984
65 | -0.020005 | -0.0050142 | 0.02001 | 0.0050172 | 4.9917e-06 | 3.0059e-06 | 0.03009 | 0.03009 | 0.03009 | 0.9893 | -0.20454 | 0.98957 | -0.1993 | 8.2665
66 | 0.010329 | 0.002589 | -0.010328 | -0.0025883 | 1.3115e-06 | 6.5335e-07 | 0.015536 | 0.015536 | 0.015536 | 0.9893 | -0.20454 | 0.98916 | -0.2072 | 4.2681
67 | -0.045984 | -0.011546 | 0.04605 | 0.011588 | 6.5992e-05 | 4.1762e-05 | 0.069155 | 0.069155 | 0.069155 | 0.98957 | -0.1993 | 0.99112 | -0.16927 | 18.9985
68 | 0.025974 | 0.0065288 | -0.02597 | -0.0065259 | 4.7108e-06 | 2.9092e-06 | 0.039065 | 0.039065 | 0.039065 | 0.98957 | -0.1993 | 0.98937 | -0.2031 | 10.7321
69 | -0.054388 | -0.013677 | 0.054417 | 0.013696 | 2.9352e-05 | 1.8634e-05 | 0.081672 | 0.081672 | 0.081672 | 0.99112 | -0.16927 | 0.9917 | -0.15797 | 22.4373
70 | -0.054417 | -0.013696 | 0.05447 | 0.013729 | 5.2481e-05 | 3.3317e-05 | 0.081672 | 0.081672 | 0.081672 | 0.9917 | -0.15797 | 0.99274 | -0.13782 | 22.4373
71 | -0.013146 | -0.0032946 | 0.01315 | 0.0032967 | 3.7697e-06 | 2.0826e-06 | 0.019776 | 0.019776 | 0.019776 | 0.98914 | -0.20829 | 0.98945 | -0.20227 | 5.4329
72 | -0.038954 | -0.0097741 | 0.038987 | 0.0097952 | 3.3406e-05 | 2.1046e-05 | 0.058586 | 0.058586 | 0.058586 | 0.98945 | -0.20227 | 0.99038 | -0.1843 | 16.095
73 | 0.025804 | 0.0064774 | -0.025788 | -0.0064676 | 1.5952e-05 | 9.8466e-06 | 0.03881 | 0.03881 | 0.03881 | 0.98945 | -0.20227 | 0.98878 | -0.21524 | 10.6621
74 | -0.038987 | -0.0097952 | 0.039001 | 0.009804 | 1.3929e-05 | 8.7753e-06 | 0.058586 | 0.058586 | 0.058586 | 0.99038 | -0.1843 | 0.99076 | -0.17682 | 16.095
75 | 0.0056935 | 0.0014269 | -0.0056928 | -0.0014267 | 6.7033e-07 | 1.1422e-07 | 0.0085509 | 0.008551 | 0.008551 | 0.99076 | -0.17682 | 0.99064 | -0.17929 | 2.3492
76 | -0.044695 | -0.011231 | 0.044704 | 0.011237 | 9.781e-06 | 6.1853e-06 | 0.067137 | 0.067137 | 0.067137 | 0.99076 | -0.17682 | 0.991 | -0.17223 | 18.4441
77 | -0.050397 | -0.012664 | 0.050445 | 0.012694 | 4.8352e-05 | 3.0655e-05 | 0.075684 | 0.075684 | 0.075684 | 0.991 | -0.17223 | 0.99204 | -0.15216 | 20.7924
78 | -0.0023402 | -0.0005865 | 0.0023403 | 0.00058617 | 1.5172e-07 | -3.2791e-07 | 0.0035081 | 0.0035079 | 0.0035081 | 0.99262 | -0.14028 | 0.99269 | -0.13892 | 0.96376
79 | -0.004679 | -0.0011723 | 0.0046793 | 0.0011723 | 2.4482e-07 | -1.4908e-08 | 0.0070136 | 0.0070135 | 0.0070136 | 0.99269 | -0.13892 | 0.99274 | -0.13782 | 1.9268
80 | -0.01354 | -0.0033928 | 0.013542 | 0.0033944 | 2.8016e-06 | 1.5746e-06 | 0.02066 | 0.02066 | 0.02066 | 0.97518 | -0.47782 | 0.9754 | -0.47347 | 5.6757
81 | 0.0053965 | 0.0013519 | -0.0053963 | -0.0013519 | 2.4998e-07 | 3.7332e-08 | 0.0082342 | 0.0082343 | 0.0082343 | 0.97518 | -0.47782 | 0.97513 | -0.47879 | 2.2622
82 | -0.014869 | -0.0037268 | 0.014873 | 0.0037291 | 3.9633e-06 | 2.2801e-06 | 0.022683 | 0.022683 | 0.022683 | 0.9754 | -0.47347 | 0.97569 | -0.46788 | 6.2317
83 | 0.0031004 | 0.00077648 | -0.0031003 | -0.00077655 | 7.615e-08 | -6.4448e-08 | 0.0047308 | 0.0047309 | 0.0047309 | 0.97513 | -0.47879 | 0.97511 | -0.4793 | 1.2997
84 | -0.016016 | -0.0040156 | 0.016017 | 0.0040163 | 1.2508e-06 | 7.3067e-07 | 0.024427 | 0.024427 | 0.024427 | 0.97569 | -0.46788 | 0.97577 | -0.46624 | 6.7106
85 | 0.0031003 | 0.00077655 | -0.0030999 | -0.0007769 | 4.2008e-07 | -3.5538e-07 | 0.0047309 | 0.0047311 | 0.0047311 | 0.97511 | -0.4793 | 0.97496 | -0.48215 | 1.2998
86 | 0.0079519 | 0.0019933 | -0.0079499 | -0.0019925 | 1.9835e-06 | 7.9546e-07 | 0.011965 | 0.011965 | 0.011965 | 0.98897 | -0.20994 | 0.98871 | -0.21518 | 3.287
87 | -0.14456 | -0.036783 | 0.14506 | 0.037104 | 0.00050447 | 0.0003214 | 0.2177 | 0.2177 | 0.2177 | 0.98897 | -0.20994 | 0.99274 | -0.13782 | 29.9043
88 | 0.0079499 | 0.0019925 | -0.0079495 | -0.0019923 | 3.7932e-07 | 1.5215e-07 | 0.011965 | 0.011965 | 0.011965 | 0.98871 | -0.21518 | 0.98865 | -0.21618 | 3.287
89 | 0.0054919 | 0.0013759 | -0.0054916 | -0.0013759 | 2.8015e-07 | 4.547e-08 | 0.0083625 | 0.0083625 | 0.0083625 | 0.9772 | -0.43816 | 0.97715 | -0.43923 | 2.2974
90 | -0.0054919 | -0.0013759 | 0.0054925 | 0.001376 | 5.9235e-07 | 9.6087e-08 | 0.0083625 | 0.0083624 | 0.0083625 | 0.9772 | -0.43816 | 0.97732 | -0.4359 | 2.2974
91 | 0.0054916 | 0.0013759 | -0.0054913 | -0.0013758 | 3.0105e-07 | 4.8879e-08 | 0.0083625 | 0.0083626 | 0.0083626 | 0.97715 | -0.43923 | 0.97709 | -0.44038 | 2.2974
92 | -0.0097482 | -0.0024426 | 0.0097503 | 0.0024436 | 2.1087e-06 | 1.0296e-06 | 0.014842 | 0.014842 | 0.014842 | 0.97732 | -0.4359 | 0.97755 | -0.43136 | 4.0774
93 | 0.056391 | 0.014231 | -0.056268 | -0.014154 | 0.00012211 | 7.7561e-05 | 0.084418 | 0.084418 | 0.084418 | 0.99439 | -0.10683 | 0.99204 | -0.15216 | 23.1919
94 | 0.014567 | 0.0036511 | -0.014566 | -0.0036506 | 7.3234e-07 | 4.1889e-07 | 0.022173 | 0.022173 | 0.022173 | 0.9776 | -0.4303 | 0.97755 | -0.43136 | 6.0914
95 | 0.003326 | 0.00083314 | -0.0033258 | -0.00083325 | 1.6702e-07 | -1.1055e-07 | 0.005065 | 0.005065 | 0.005065 | 0.97709 | -0.44038 | 0.97704 | -0.44144 | 1.3915
96 | 0.051674 | 0.01296 | -0.051656 | -0.012949 | 1.7611e-05 | 1.117e-05 | 0.077551 | 0.077551 | 0.077551 | 0.99154 | -0.16232 | 0.99117 | -0.16948 | 21.3053
97 | -0.0054893 | -0.0013755 | 0.0054895 | 0.0013755 | 1.3375e-07 | 2.344e-08 | 0.0084184 | 0.0084184 | 0.0084184 | 0.97027 | -0.57479 | 0.97029 | -0.57428 | 2.3128
98 | 0.0035988 | 0.00090171 | -0.0035985 | -0.00090182 | 2.5507e-07 | -1.1253e-07 | 0.0055191 | 0.0055192 | 0.0055192 | 0.97027 | -0.57479 | 0.97019 | -0.57628 | 1.5163
99 | -0.0066621 | -0.0016694 | 0.006663 | 0.0016697 | 9.0637e-07 | 2.9403e-07 | 0.010217 | 0.010217 | 0.010217 | 0.97029 | -0.57428 | 0.97044 | -0.57142 | 2.8068
100 | 0.0016954 | 0.00042485 | -0.0016954 | -0.00042491 | 1.3404e-08 | -5.6702e-08 | 0.0026003 | 0.0026003 | 0.0026003 | 0.97019 | -0.57628 | 0.97018 | -0.57644 | 0.71438
101 | -0.0086369 | -0.0021644 | 0.0086383 | 0.0021651 | 1.3736e-06 | 6.2103e-07 | 0.013243 | 0.013243 | 0.013243 | 0.97044 | -0.57142 | 0.97061 | -0.56809 | 3.6383
102 | -0.00989 | -0.0024788 | 0.0098904 | 0.002479 | 3.9548e-07 | 1.9641e-07 | 0.015162 | 0.015162 | 0.015162 | 0.97061 | -0.56809 | 0.97065 | -0.56725 | 4.1655
103 | -0.010952 | -0.0027451 | 0.010955 | 0.0027463 | 2.3331e-06 | 1.2204e-06 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.97065 | -0.56725 | 0.97087 | -0.56278 | 4.6127
104 | -0.012455 | -0.0031225 | 0.012459 | 0.0031244 | 3.5516e-06 | 1.9516e-06 | 0.01909 | 0.01909 | 0.01909 | 0.97087 | -0.56278 | 0.97118 | -0.55679 | 5.2446
105 | -0.016002 | -0.0040125 | 0.016004 | 0.0040137 | 2.0319e-06 | 1.1889e-06 | 0.024519 | 0.024519 | 0.024519 | 0.97118 | -0.55679 | 0.97131 | -0.55413 | 6.736
106 | -0.017789 | -0.0044608 | 0.0178 | 0.0044677 | 1.1581e-05 | 6.8966e-06 | 0.027253 | 0.027252 | 0.027253 | 0.97131 | -0.55413 | 0.972 | -0.54048 | 7.487
107 | -0.020727 | -0.0052013 | 0.020733 | 0.0052046 | 5.5337e-06 | 3.3599e-06 | 0.031733 | 0.031733 | 0.031733 | 0.972 | -0.54048 | 0.97228 | -0.53488 | 8.7178
108 | 0.0021816 | 0.00054648 | -0.0021815 | -0.00054673 | 1.0274e-07 | -2.4505e-07 | 0.0033224 | 0.0033225 | 0.0033225 | 0.97704 | -0.44144 | 0.97699 | -0.44243 | 0.91278
109 | 0.0082414 | 0.002065 | -0.0082403 | -0.0020646 | 1.0591e-06 | 4.5769e-07 | 0.012613 | 0.012613 | 0.012613 | 0.97228 | -0.53488 | 0.97215 | -0.53758 | 3.4651
110 | 0.024367 | 0.0061096 | -0.024359 | -0.0061049 | 7.707e-06 | 4.7346e-06 | 0.036582 | 0.036582 | 0.036582 | 0.99117 | -0.16948 | 0.99083 | -0.17612 | 10.05
111 | 0.0040049 | 0.0010031 | -0.0040039 | -0.0010033 | 1e-06 | -2.3963e-07 | 0.0061299 | 0.0061302 | 0.0061302 | 0.97215 | -0.53758 | 0.97188 | -0.54282 | 1.6841
112 | 0.0027259 | 0.00068303 | -0.0027258 | -0.00068314 | 8.2565e-08 | -1.0379e-07 | 0.0041735 | 0.0041735 | 0.0041735 | 0.97188 | -0.54282 | 0.97185 | -0.54346 | 1.1466
113 | 0.0014473 | 0.0003627 | -0.0014473 | -0.00036272 | 2.7801e-09 | -1.6928e-08 | 0.0022159 | 0.0022159 | 0.0022159 | 0.97185 | -0.54346 | 0.97185 | -0.5435 | 0.60877

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40082 | 0.10207

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032095 | 0.00080438
1 | 0.0045092 | 0.0011301
2 | 0.013529 | 0.0033906
3 | 0.0035739 | 0.00089571
4 | 0.0018981 | 0.0004757
5 | 0.016677 | 0.0041797
6 | 0.0064094 | 0.0016063
7 | 0.0064365 | 0.0016131
8 | 0.0054983 | 0.001378
9 | 0.0039355 | 0.00098632
10 | 0.014915 | 0.003738
11 | 0.0035239 | 0.00088318
12 | 0.026043 | 0.0065269
13 | 0.0068613 | 0.0017196
14 | 0.028691 | 0.0071908
15 | 0.0087246 | 0.0021866
16 | 0.0025097 | 0.000629
17 | 0.0080149 | 0.0020087
18 | 0.0027163 | 0.00068076
19 | 0.0045172 | 0.0011321
20 | 0.0053524 | 0.0013414
21 | 0.0044277 | 0.0011097
22 | 0.00029575 | 7.4122e-05
23 | 0.00014795 | 3.7081e-05
24 | 0.00064501 | 0.00016166
25 | 0.0020499 | 0.00051374
26 | 0.0032254 | 0.00080836
27 | 0.0069134 | 0.0017327
28 | 0.0096754 | 0.0024249
29 | 0.010328 | 0.0025883
30 | 0.0083373 | 0.0020895
31 | 0.0046663 | 0.0011695
32 | 0.013146 | 0.0032946
33 | 0.0026889 | 0.0006739
34 | 0.0056928 | 0.0014267
35 | 0.0056928 | 0.0014268
36 | 0.0023402 | 0.0005865
37 | 0.0023387 | 0.00058613
38 | 0.0081431 | 0.0020409
39 | 0.0013266 | 0.00033248
40 | 0.0022959 | 0.0005754
41 | 0.0011431 | 0.00028649
42 | 0.0013616 | 0.00034124
43 | 0.0030999 | 0.0007769
44 | 0.0042557 | 0.0010666
45 | 0.0079495 | 0.0019923
46 | 0.0023922 | 0.00059953
47 | 0.0021654 | 0.00054269
48 | 0.0048161 | 0.001207
49 | 0.0050054 | 0.0012545
50 | 0.0058229 | 0.0014594
51 | 0.0018905 | 0.00047381
52 | 0.0011726 | 0.00029389
53 | 0.0019031 | 0.00047697
54 | 0.0019739 | 0.00049471
55 | 0.0016954 | 0.00042491
56 | 0.0012517 | 0.00031371
57 | 0.0010619 | 0.00026615
58 | 0.0015008 | 0.00037613
59 | 0.0035434 | 0.00088805
60 | 0.0017843 | 0.00044719
61 | 0.0029267 | 0.00073351
62 | 0.0011442 | 0.00028677
63 | 0.02729 | 0.0068395
64 | 0.024359 | 0.0061049
65 | 0.0042354 | 0.0010615
66 | 0.001278 | 0.00032031
67 | 0.0012786 | 0.00032044
68 | 0.0014473 | 0.00036272
69 | 0.0021815 | 0.00054673

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1