## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1023-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1023-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1023-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1023-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1023-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1023-6_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1023-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1023-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1023-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1023-6_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1023-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1023-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1023-6_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1023-6_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1023-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1023-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1023-6_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1023-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1023-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1023-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1023-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1023-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1023-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1023-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1023-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1023-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1023-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1023-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1023-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1023-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1023-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1023-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1023-6_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1023-6_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1023-6_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1023-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1023-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1023-6_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1023-6_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1023-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1023-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1023-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1023-6_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1023-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1023-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1023-6_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1023-6_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1023-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1023-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1023-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1023-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1023-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1023-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1023-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1023-6_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1023-6_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1023-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1023-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1023-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1023-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1023-6_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1023-6_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1023-6_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1023-6_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1023-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1023-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1023-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1023-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1023-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1023-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1023-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1023-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1023-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1023-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1023-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1023-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1023-6_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1023-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1023-6_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1023-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1023-6_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1023-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1023-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1023-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1023-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1023-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1023-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1023-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1023-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1023-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1023-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1023-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1023-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1023-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1023-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1023-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1023-6_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1023-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1023-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1023-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1023-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1023-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1023-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1023-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1023-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1023-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1023-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1023-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1023-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1023-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1023-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1023-6_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1023-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1023-6_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1023-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1023-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1023-6_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1023-6_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1023-6_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1023-6_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1023-6_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1023-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1023-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1023-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1023-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1023-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1023-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1023-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1023-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1023-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1023-6_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1023-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1023-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1023-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1023-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1023-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1023-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1023-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1023-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1023-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1023-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1023-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1023-6_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1023-6_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1023-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1023-6_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1023-6_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1023-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1023-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1023-6_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1023-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1023-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1023-6_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1023-6_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1023-6_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1023-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1023-6_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1023-6_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1023-6_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1023-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1023-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1023-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1023-6_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1023-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1023-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1023-6_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1023-6_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1023-6_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1023-6_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1023-6_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_353_0_node_279 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1023-6_0_5_load_0 | 0 | 0.004376 | 0.0010967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1023-6_0_5_load_176 | 5 | 0.012011 | 0.0030102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1023-6_0_5_load_167 | 9 | 0.020433 | 0.0051209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1023-6_0_5_load_11 | 10 | 0.0085595 | 0.0021452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1023-6_0_5_load_163 | 12 | 0.018888 | 0.0047338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1023-6_0_5_load_171 | 13 | 0.004318 | 0.0010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1023-6_0_5_load_148 | 16 | 0.0082458 | 0.0020666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1023-6_0_5_load_102 | 18 | 0.0040966 | 0.0010267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1023-6_0_5_load_24 | 24 | 0.0079493 | 0.0019923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1023-6_0_5_load_25 | 25 | 0.0063226 | 0.0015846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1023-6_0_5_load_12 | 26 | 0.0073309 | 0.0018373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1023-6_0_5_load_35 | 29 | 0.010343 | 0.0025922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1023-6_0_5_load_30 | 30 | 0.0035714 | 0.00089507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1023-6_0_5_load_164 | 32 | 0.0026376 | 0.00066104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1023-6_0_5_load_169 | 34 | 0.020444 | 0.0051236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1023-6_0_5_load_91 | 35 | 0.002798 | 0.00070126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1023-6_0_5_load_174 | 37 | 0.010244 | 0.0025673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1023-6_0_5_load_72 | 40 | 0.008959 | 0.0022453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1023-6_0_5_load_103 | 41 | 0.0069277 | 0.0017362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1023-6_0_5_load_175 | 42 | 0.015877 | 0.0039792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1023-6_0_5_load_170 | 45 | 0.015897 | 0.0039841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1023-6_0_5_load_172 | 46 | 0.009561 | 0.0023962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1023-6_0_5_load_33 | 48 | 0.012152 | 0.0030455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1023-6_0_5_load_29 | 52 | 0.0033717 | 0.00084503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1023-6_0_5_load_32 | 53 | 0.060426 | 0.015144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1023-6_0_5_load_166 | 54 | 0.0037027 | 0.00092798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1023-6_0_5_load_28 | 57 | 0.0015634 | 0.00039182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1023-6_0_5_load_99 | 58 | 0.0058425 | 0.0014643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1023-6_0_5_load_155 | 60 | 0.0096577 | 0.0024204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1023-6_0_5_load_153 | 61 | 0.0038496 | 0.0009648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1023-6_0_5_load_154 | 62 | 0.005686 | 0.0014251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1023-6_0_5_load_147 | 63 | 0.0027589 | 0.00069146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1023-6_0_5_load_87 | 64 | 0.002295 | 0.00057517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1023-6_0_5_load_42 | 66 | 0.0039792 | 0.00099727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1023-6_0_5_load_111 | 67 | 0.0019855 | 0.00049763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1023-6_0_5_load_36 | 68 | 0.002431 | 0.00060926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1023-6_0_5_load_37 | 69 | 0.0026837 | 0.0006726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1023-6_0_5_load_39 | 71 | 0.0032466 | 0.00081368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1023-6_0_5_load_41 | 73 | 0.00070522 | 0.00017674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1023-6_0_5_load_45 | 74 | 0.0016976 | 0.00042547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1023-6_0_5_load_43 | 75 | 0.0043137 | 0.0010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1023-6_0_5_load_116 | 77 | 0.0012327 | 0.00030893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1023-6_0_5_load_138 | 78 | 0.00074378 | 0.00018641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1023-6_0_5_load_46 | 79 | 0.0012447 | 0.00031195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1023-6_0_5_load_136 | 80 | 0.0018964 | 0.00047529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1023-6_0_5_load_115 | 81 | 0.00279 | 0.00069924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1023-6_0_5_load_47 | 82 | 0.0015589 | 0.0003907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1023-6_0_5_load_48 | 83 | 0.0021696 | 0.00054375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1023-6_0_5_load_49 | 84 | 0.0015777 | 0.0003954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1023-6_0_5_load_54 | 86 | 0.0013532 | 0.00033914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1023-6_0_5_load_94 | 87 | 0.0029822 | 0.00074742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1023-6_0_5_load_95 | 89 | 0.0016676 | 0.00041795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1023-6_0_5_load_51 | 90 | 0.0013835 | 0.00034674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1023-6_0_5_load_55 | 92 | 0.004693 | 0.0011762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1023-6_0_5_load_58 | 93 | 0.0027952 | 0.00070054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1023-6_0_5_load_59 | 94 | 0.0027509 | 0.00068944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1023-6_0_5_load_149 | 96 | 0.0071526 | 0.0017926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1023-6_0_5_load_100 | 97 | 0.0025656 | 0.00064301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1023-6_0_5_load_60 | 99 | 0.0018415 | 0.00046153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1023-6_0_5_load_61 | 100 | 0.0020587 | 0.00051596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1023-6_0_5_load_62 | 101 | 0.0013355 | 0.00033471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1023-6_0_5_load_63 | 102 | 0.002818 | 0.00070626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1023-6_0_5_load_64 | 103 | 0.0012324 | 0.00030888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1023-6_0_5_load_65 | 104 | 0.0022628 | 0.00056712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1023-6_0_5_load_66 | 105 | 0.0023971 | 0.00060076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1023-6_0_5_load_67 | 106 | 0.0023203 | 0.00058151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1023-6_0_5_load_69 | 108 | 0.0044742 | 0.0011213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1023-6_0_5_load_70 | 109 | 0.0026351 | 0.00066041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1023-6_0_5_load_71 | 110 | 0.0026848 | 0.00067286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1023-6_0_5_load_130 | 111 | 0.0030362 | 0.00076095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1023-6_0_5_load_129 | 113 | 0.0055871 | 0.0014003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1023-6_0_5_load_106 | 114 | 0.0013736 | 0.00034426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1023-6_0_5_load_107 | 115 | 0.0025053 | 0.00062788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1023-6_0_5_load_150 | 117 | 0.0018125 | 0.00045425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1023-6_0_5_load_133 | 118 | 0.0031058 | 0.00077838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1023-6_0_5_load_173 | 120 | 0.010277 | 0.0025756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1023-6_0_5_load_77 | 121 | 0.0017327 | 0.00043424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1023-6_0_5_load_78 | 122 | 0.0012783 | 0.00032037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1023-6_0_5_load_80 | 124 | 0.0026929 | 0.00067491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1023-6_0_5_load_81 | 125 | 0.0015943 | 0.00039957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1023-6_0_5_load_82 | 126 | 0.0026898 | 0.00067412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1023-6_0_5_load_108 | 127 | 0.0042897 | 0.0010751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1023-6_0_5_load_109 | 129 | 0.0030404 | 0.000762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1023-6_0_5_load_139 | 130 | 0.0017402 | 0.00043612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1023-6_0_5_load_117 | 131 | 0.0024083 | 0.00060359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1023-6_0_5_load_83 | 132 | 0.0024 | 0.00060149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1023-6_0_5_load_84 | 133 | 0.0017865 | 0.00044774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1023-6_0_5_load_98 | 135 | 0.00057795 | 0.00014485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1023-6_0_5_load_96 | 136 | 0.00058267 | 0.00014603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1023-6_0_5_load_97 | 137 | 0.00089295 | 0.00022379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1023-6_0_5_load_86 | 138 | 0.002295 | 0.00057517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1023-6_0_5_load_90 | 140 | 0.0027134 | 0.00068005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1023-6_0_5_load_123 | 141 | 0.0025916 | 0.00064953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1023-6_0_5_load_144 | 143 | 0.0099281 | 0.0024882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1023-6_0_5_load_122 | 144 | 0.0025917 | 0.00064954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1023-6_0_5_load_157 | 145 | 0.0023361 | 0.00058548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1023-6_0_5_load_142 | 146 | 0.002336 | 0.00058547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1023-6_0_5_load_120 | 147 | 0.011566 | 0.0028986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1023-6_0_5_load_119 | 148 | 0.0025916 | 0.00064952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1023-6_0_5_load_125 | 151 | 0.0060254 | 0.0015101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1023-6_0_5_load_158 | 152 | 0.001505 | 0.00037719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1023-6_0_5_load_141 | 153 | 0.0027871 | 0.00069852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1023-6_0_5_load_156 | 154 | 0.0025917 | 0.00064954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1023-6_0_5_load_104 | 155 | 0.0045894 | 0.0011502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1023-6_0_5_load_145 | 156 | 0.0048795 | 0.0012229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1023-6_0_5_load_132 | 157 | 0.012132 | 0.0030405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1023-6_0_5_load_146 | 158 | 0.0013736 | 0.00034426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1023-6_0_5_load_110 | 159 | 0.0027412 | 0.00068702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1023-6_0_5_load_112 | 160 | 0.0028614 | 0.00071713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1023-6_0_5_load_114 | 161 | 0.0026282 | 0.00065869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1023-6_0_5_load_140 | 162 | 0.0019507 | 0.00048889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1023-6_0_5_load_124 | 164 | 0.0048155 | 0.0012069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1023-6_0_5_load_160 | 165 | 0.0039626 | 0.00099311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1023-6_0_5_load_152 | 167 | 0.0018115 | 0.000454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1023-6_0_5_load_161 | 168 | 0.0017529 | 0.00043932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1023-6_0_5_load_162 | 169 | 0.0096973 | 0.0024304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1023-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1023-6_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.23472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_1023-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.075476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_1023-6_0_5_line_3 |  | 2 | 17 | 0.057393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1023-6_0_5_line_4 |  | 2 | 18 | 0.021319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_1023-6_0_5_line_5 |  | 3 | 10 | 0.033113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_1023-6_0_5_line_6 |  | 4 | 5 | 0.004906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1023-6_0_5_line_7 |  | 4 | 6 | 0.01544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1023-6_0_5_line_8 |  | 6 | 10 | 0.02903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_1023-6_0_5_line_9 |  | 6 | 7 | 0.019007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_1023-6_0_5_line_10 |  | 7 | 8 | 0.043882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1023-6_0_5_line_11 |  | 7 | 9 | 0.080132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1023-6_0_5_line_12 |  | 8 | 11 | 0.019809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_1023-6_0_5_line_13 |  | 8 | 12 | 0.023413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_1023-6_0_5_line_14 |  | 9 | 33 | 0.0075891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1023-6_0_5_line_15 |  | 11 | 13 | 0.019763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1023-6_0_5_line_16 |  | 11 | 14 | 0.017244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_1023-6_0_5_line_17 |  | 12 | 24 | 0.022578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1023-6_0_5_line_18 |  | 14 | 35 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1023-6_0_5_line_19 |  | 14 | 15 | 0.003466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1023-6_0_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.0060738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1023-6_0_5_line_21 |  | 17 | 39 | 0.020664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1023-6_0_5_line_22 |  | 17 | 40 | 0.039094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1023-6_0_5_line_23 |  | 18 | 41 | 0.024867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1023-6_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.02771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1023-6_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.055804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_1023-6_0_5_line_26 |  | 19 | 22 | 0.061225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_1023-6_0_5_line_27 |  | 20 | 29 | 0.00076351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1023-6_0_5_line_28 |  | 21 | 30 | 0.035804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1023-6_0_5_line_29 |  | 21 | 31 | 0.004889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_1023-6_0_5_line_30 |  | 22 | 42 | 0.008427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1023-6_0_5_line_31 |  | 22 | 43 | 0.033788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_1023-6_0_5_line_32 |  | 23 | 24 | 0.020305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_1023-6_0_5_line_33 |  | 23 | 25 | 0.024105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_1023-6_0_5_line_34 |  | 23 | 26 | 0.018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1023-6_0_5_line_35 |  | 25 | 51 | 0.0039217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_1023-6_0_5_line_36 |  | 27 | 28 | 0.050964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1023-6_0_5_line_37 |  | 27 | 29 | 0.019234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1023-6_0_5_line_38 |  | 28 | 32 | 0.04532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1023-6_0_5_line_39 |  | 30 | 52 | 0.0019889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1023-6_0_5_line_40 |  | 31 | 53 | 0.049825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1023-6_0_5_line_41 |  | 33 | 34 | 0.043733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1023-6_0_5_line_42 |  | 35 | 93 | 0.020407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1023-6_0_5_line_43 |  | 36 | 37 | 0.023885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1023-6_0_5_line_44 |  | 36 | 38 | 0.041777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1023-6_0_5_line_45 |  | 38 | 120 | 0.011004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1023-6_0_5_line_46 |  | 38 | 116 | 0.017867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1023-6_0_5_line_47 |  | 39 | 116 | 0.027812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1023-6_0_5_line_48 |  | 39 | 117 | 0.01418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1023-6_0_5_line_49 |  | 41 | 155 | 0.022107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1023-6_0_5_line_50 |  | 43 | 46 | 0.000686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1023-6_0_5_line_51 |  | 43 | 47 | 0.028871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_1023-6_0_5_line_52 |  | 43 | 44 | 0.031448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1023-6_0_5_line_53 |  | 44 | 45 | 0.017276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1023-6_0_5_line_54 |  | 47 | 48 | 0.01018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1023-6_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.028102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1023-6_0_5_line_56 |  | 49 | 50 | 0.032491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_1023-6_0_5_line_57 |  | 50 | 56 | 0.022688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_1023-6_0_5_line_58 |  | 50 | 57 | 0.016291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1023-6_0_5_line_59 |  | 51 | 59 | 0.020516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_1023-6_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.019101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1023-6_0_5_line_61 |  | 55 | 58 | 0.021406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1023-6_0_5_line_62 |  | 56 | 63 | 0.0084193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_1023-6_0_5_line_63 |  | 56 | 64 | 0.0086517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1023-6_0_5_line_64 |  | 58 | 134 | 0.0071466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1023-6_0_5_line_65 |  | 59 | 60 | 0.010753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1023-6_0_5_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0030531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_1023-6_0_5_line_67 |  | 61 | 62 | 0.014855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_1023-6_0_5_line_68 |  | 63 | 141 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_1023-6_0_5_line_69 |  | 64 | 138 | 0.0087916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1023-6_0_5_line_70 |  | 65 | 66 | 0.025946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_1023-6_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0076983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_1023-6_0_5_line_72 |  | 66 | 71 | 0.01488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_1023-6_0_5_line_73 |  | 67 | 159 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_1023-6_0_5_line_74 |  | 68 | 69 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_1023-6_0_5_line_75 |  | 68 | 70 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_1023-6_0_5_line_76 |  | 69 | 71 | 0.029036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_1023-6_0_5_line_77 |  | 70 | 72 | 0.014034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1023-6_0_5_line_78 |  | 70 | 73 | 0.040596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_1023-6_0_5_line_79 |  | 72 | 74 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1023-6_0_5_line_80 |  | 72 | 75 | 0.037465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1023-6_0_5_line_81 |  | 73 | 76 | 0.04997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_1023-6_0_5_line_82 |  | 74 | 77 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1023-6_0_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.046704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_1023-6_0_5_line_84 |  | 76 | 79 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1023-6_0_5_line_85 |  | 76 | 80 | 0.039123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1023-6_0_5_line_86 |  | 77 | 81 | 0.0094109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1023-6_0_5_line_87 |  | 78 | 135 | 0.0064281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_1023-6_0_5_line_88 |  | 80 | 165 | 0.034775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1023-6_0_5_line_89 |  | 81 | 103 | 4.6518e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1023-6_0_5_line_90 |  | 82 | 83 | 0.010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1023-6_0_5_line_91 |  | 82 | 84 | 0.0088555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1023-6_0_5_line_92 |  | 83 | 85 | 0.013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1023-6_0_5_line_93 |  | 85 | 86 | 0.018865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_1023-6_0_5_line_94 |  | 85 | 87 | 0.0075983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_1023-6_0_5_line_95 |  | 86 | 88 | 0.019127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_1023-6_0_5_line_96 |  | 87 | 89 | 0.030324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_1023-6_0_5_line_97 |  | 88 | 92 | 0.015603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1023-6_0_5_line_98 |  | 88 | 90 | 0.025613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_1023-6_0_5_line_99 |  | 89 | 124 | 0.0041397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_1023-6_0_5_line_100 |  | 90 | 91 | 0.047743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_1023-6_0_5_line_101 |  | 91 | 93 | 0.017375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_1023-6_0_5_line_102 |  | 91 | 94 | 0.0091523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_1023-6_0_5_line_103 |  | 91 | 95 | 0.002121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1023-6_0_5_line_104 |  | 94 | 97 | 0.019757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_1023-6_0_5_line_105 |  | 95 | 96 | 0.014547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1023-6_0_5_line_106 |  | 97 | 98 | 0.0031813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_1023-6_0_5_line_107 |  | 98 | 153 | 0.015061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_1023-6_0_5_line_108 |  | 98 | 146 | 0.015463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1023-6_0_5_line_109 |  | 99 | 100 | 0.0071702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1023-6_0_5_line_110 |  | 99 | 101 | 0.004325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1023-6_0_5_line_111 |  | 100 | 102 | 0.016724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1023-6_0_5_line_112 |  | 101 | 103 | 0.022901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1023-6_0_5_line_113 |  | 102 | 104 | 0.0091305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1023-6_0_5_line_114 |  | 105 | 106 | 0.010219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1023-6_0_5_line_115 |  | 105 | 107 | 0.012387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1023-6_0_5_line_116 |  | 106 | 108 | 0.025021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1023-6_0_5_line_117 |  | 107 | 109 | 0.013151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1023-6_0_5_line_118 |  | 107 | 110 | 0.010422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1023-6_0_5_line_119 |  | 108 | 111 | 0.038868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1023-6_0_5_line_120 |  | 109 | 112 | 0.010294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1023-6_0_5_line_121 |  | 111 | 113 | 9.4098e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1023-6_0_5_line_122 |  | 112 | 114 | 0.011019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1023-6_0_5_line_123 |  | 112 | 115 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1023-6_0_5_line_124 |  | 113 | 166 | 0.015128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1023-6_0_5_line_125 |  | 114 | 158 | 0.0060543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1023-6_0_5_line_126 |  | 116 | 118 | 0.009117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1023-6_0_5_line_127 |  | 117 | 119 | 0.0029315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1023-6_0_5_line_128 |  | 119 | 167 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1023-6_0_5_line_129 |  | 121 | 122 | 0.010719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_1023-6_0_5_line_130 |  | 121 | 123 | 0.010639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_1023-6_0_5_line_131 |  | 122 | 124 | 0.019356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_1023-6_0_5_line_132 |  | 123 | 125 | 0.014016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1023-6_0_5_line_133 |  | 123 | 126 | 0.017592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_1023-6_0_5_line_134 |  | 125 | 127 | 0.010903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1023-6_0_5_line_135 |  | 126 | 128 | 0.0011875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_1023-6_0_5_line_136 |  | 127 | 129 | 0.0078669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1023-6_0_5_line_137 |  | 128 | 130 | 0.025133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1023-6_0_5_line_138 |  | 128 | 131 | 0.012982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_1023-6_0_5_line_139 |  | 130 | 162 | 0.025369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1023-6_0_5_line_140 |  | 131 | 161 | 0.034053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_1023-6_0_5_line_141 |  | 132 | 133 | 0.019223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1023-6_0_5_line_142 |  | 133 | 134 | 0.012402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1023-6_0_5_line_143 |  | 134 | 135 | 0.022409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_1023-6_0_5_line_144 |  | 134 | 136 | 0.018495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_1023-6_0_5_line_145 |  | 136 | 137 | 0.0058848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_1023-6_0_5_line_146 |  | 137 | 149 | 0.18755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_1023-6_0_5_line_147 |  | 138 | 139 | 0.013858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1023-6_0_5_line_148 |  | 139 | 140 | 0.0075465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1023-6_0_5_line_149 |  | 141 | 163 | 0.0060463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_1023-6_0_5_line_150 |  | 142 | 143 | 0.0047799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_1023-6_0_5_line_151 |  | 142 | 144 | 0.015339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_1023-6_0_5_line_152 |  | 143 | 154 | 0.0074404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_1023-6_0_5_line_153 |  | 144 | 163 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_1023-6_0_5_line_154 |  | 145 | 146 | 0.0075856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1023-6_0_5_line_155 |  | 147 | 148 | 0.0021309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1023-6_0_5_line_156 |  | 148 | 163 | 0.020559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1023-6_0_5_line_157 |  | 149 | 152 | 0.023754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1023-6_0_5_line_158 |  | 149 | 150 | 0.005364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1023-6_0_5_line_159 |  | 150 | 151 | 0.081091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1023-6_0_5_line_160 |  | 151 | 164 | 0.036283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1023-6_0_5_line_161 |  | 153 | 154 | 0.021853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_1023-6_0_5_line_162 |  | 155 | 156 | 0.0081824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1023-6_0_5_line_163 |  | 156 | 157 | 0.011201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1023-6_0_5_line_164 |  | 157 | 166 | 0.011696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1023-6_0_5_line_165 |  | 159 | 160 | 0.0044243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_1023-6_0_5_line_166 |  | 160 | 161 | 0.012032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_1023-6_0_5_line_167 |  | 167 | 168 | 0.018298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1023-6_0_5_line_168 |  | 168 | 169 | 0.0043461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1023-6_0_5_trafo_154 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 170 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26
0 | 2666662.9688 | 1222821.9657 | 2666681.179 | 1222825.0976
1 | 2666662.9688 | 1222821.9657 | 2666669.4536 | 1222806.3838 | 2666671.4665 | 1222802.048 | 2666672.92 | 1222798.9067 | 2666685.9218 | 1222800.7535 | 2666688.8218 | 1222801.1862 | 2666692.8576 | 1222801.7873 | 2666694.3888 | 1222795.1002 | 2666697.5678 | 1222792.2896 | 2666700.5683 | 1222791.8784 | 2666707.1668 | 1222791.8746 | 2666709.0692 | 1222776.4304 | 2666709.3901 | 1222774.1881 | 2666732.3693 | 1222777.7367 | 2666737.0864 | 1222778.4567 | 2666747.9734 | 1222780.1909 | 2666750.4348 | 1222769.0113 | 2666753.2016 | 1222765.0954 | 2666757.0343 | 1222764.1933 | 2666766.3029 | 1222764.8421 | 2666770.4102 | 1222763.7986 | 2666774.3979 | 1222761.2527 | 2666777.1829 | 1222756.392 | 2666780.4852 | 1222745.2997 | 2666785.8286 | 1222727.3814 | 2666787.4645 | 1222715.4254 | 2666788.8496 | 1222689.9913
2 | 2666625.5869 | 1222882.7864 | 2666632.3073 | 1222882.05 | 2666643.9133 | 1222862.912 | 2666648.3148 | 1222860.6487 | 2666653.9566 | 1222844.4792 | 2666655.8373 | 1222839.0857 | 2666662.9688 | 1222821.9657
3 | 2666791.2678 | 1222632.6595 | 2666788.8496 | 1222689.9913
4 | 2666788.8496 | 1222689.9913 | 2666770.0522 | 1222679.9327
5 | 2666625.5869 | 1222882.7864 | 2666617.4085 | 1222877.5804 | 2666625.0855 | 1222855.4566
6 | 2666638.0161 | 1222820.5967 | 2666636.3263 | 1222825.2029
7 | 2666628.4489 | 1222827.6608 | 2666630.5665 | 1222820.0685 | 2666633.5823 | 1222819.6465 | 2666638.0161 | 1222820.5967
8 | 2666628.4489 | 1222827.6608 | 2666624.4912 | 1222841.0918 | 2666626.9856 | 1222849.981 | 2666625.0855 | 1222855.4566
9 | 2666616.7724 | 1222833.445 | 2666617.3807 | 1222830.5945 | 2666618.7427 | 1222824.7837 | 2666626.7254 | 1222827.1523 | 2666628.4489 | 1222827.6608
10 | 2666609.8044 | 1222795.9876 | 2666609.621 | 1222796.786 | 2666608.8638 | 1222800.0574 | 2666608.099 | 1222803.3399 | 2666607.8678 | 1222804.349 | 2666610.6105 | 1222806.6367 | 2666612.0185 | 1222810.2659 | 2666613.325 | 1222814.1608 | 2666614.051 | 1222817.0597 | 2666613.2773 | 1222823.166 | 2666618.7427 | 1222824.7837 | 2666617.3807 | 1222830.5945 | 2666616.7724 | 1222833.445
11 | 2666616.7724 | 1222833.445 | 2666585.5218 | 1222820.8097 | 2666569.7081 | 1222864.4569
12 | 2666589.9614 | 1222796.844 | 2666602.7574 | 1222796.0755 | 2666609.8044 | 1222795.9876
13 | 2666609.8044 | 1222795.9876 | 2666614.6787 | 1222796.2089 | 2666618.5089 | 1222795.5291 | 2666623.513 | 1222792.9612 | 2666625.6123 | 1222791.0723 | 2666627.8994 | 1222785.3148
14 | 2666567.1229 | 1222871.5921 | 2666569.7081 | 1222864.4569
15 | 2666589.9614 | 1222796.844 | 2666594.0533 | 1222777.5107
16 | 2666572.702 | 1222797.9407 | 2666582.7665 | 1222797.2749 | 2666589.9614 | 1222796.844
17 | 2666633.6118 | 1222763.4886 | 2666628.6638 | 1222783.3904 | 2666627.8994 | 1222785.3148
18 | 2666572.702 | 1222797.9407 | 2666561.0739 | 1222798.7223 | 2666555.6891 | 1222799.059
19 | 2666572.702 | 1222797.9407 | 2666571.7622 | 1222801.2767
20 | 2666571.7622 | 1222801.2767 | 2666565.6926 | 1222801.5028
21 | 2666791.2678 | 1222632.6595 | 2666792.2805 | 1222612.0243
22 | 2666791.2678 | 1222632.6595 | 2666812.5771 | 1222633.6547 | 2666813.309 | 1222636.6982 | 2666821.6639 | 1222637.0032 | 2666821.7343 | 1222630.7333
23 | 2666770.0522 | 1222679.9327 | 2666748.1266 | 1222668.2
24 | 2666663.4793 | 1222649.7388 | 2666669.0817 | 1222628.31 | 2666663.7916 | 1222626.5942
25 | 2666666.2695 | 1222693.8428 | 2666662.6322 | 1222692.8681 | 2666657.3466 | 1222691.4413 | 2666667.9569 | 1222650.8563 | 2666663.4793 | 1222649.7388
26 | 2666647.0985 | 1222606.8836 | 2666645.3007 | 1222617.0589 | 2666643.4479 | 1222631.4808 | 2666640.415 | 1222643.5879 | 2666650.1406 | 1222646.1095 | 2666653.2636 | 1222646.9561 | 2666663.4793 | 1222649.7388
27 | 2666663.7916 | 1222626.5942 | 2666663.9815 | 1222625.8547
28 | 2666666.2695 | 1222693.8428 | 2666673.4056 | 1222668.2062 | 2666682.2085 | 1222670.8535
29 | 2666671.0032 | 1222695.1188 | 2666666.2695 | 1222693.8428
30 | 2666647.0985 | 1222606.8836 | 2666649.775 | 1222599.5089 | 2666649.5459 | 1222598.9726
31 | 2666617.8525 | 1222606.8231 | 2666624.0837 | 1222600.3553 | 2666633.8619 | 1222602.933 | 2666635.4585 | 1222603.2622 | 2666636.4761 | 1222604.5077 | 2666638.0945 | 1222603.5808 | 2666647.0985 | 1222606.8836
32 | 2666638.8826 | 1222743.8794 | 2666633.6118 | 1222763.4886
33 | 2666638.8826 | 1222743.8794 | 2666630.3863 | 1222739.2814 | 2666621.2418 | 1222728.1002
34 | 2666638.8826 | 1222743.8794 | 2666643.2148 | 1222726.817 | 2666643.3238 | 1222726.4024
35 | 2666618.759 | 1222725.0645 | 2666621.2418 | 1222728.1002
36 | 2666654.4092 | 1222571.0647 | 2666673.2331 | 1222590.8325 | 2666677.8672 | 1222593.5639 | 2666673.3756 | 1222611.2917
37 | 2666673.3756 | 1222611.2917 | 2666667.0828 | 1222613.7784 | 2666663.9815 | 1222625.8547
38 | 2666654.4092 | 1222571.0647 | 2666656.3121 | 1222565.7271 | 2666665.6936 | 1222531.2655 | 2666668.7627 | 1222528.7983
39 | 2666682.2085 | 1222670.8535 | 2666684.1131 | 1222671.4263
40 | 2666671.0032 | 1222695.1188 | 2666663.2072 | 1222726.863 | 2666679.9006 | 1222730.9413
41 | 2666567.1229 | 1222871.5921 | 2666585.1702 | 1222876.6527 | 2666594.1662 | 1222872.495 | 2666598.4019 | 1222857.9442
42 | 2666555.6891 | 1222799.059 | 2666538.1452 | 1222800.1559 | 2666535.3212 | 1222800.3127
43 | 2666852.8433 | 1222591.1904 | 2666858.9907 | 1222569.9236 | 2666857.2809 | 1222569.5375
44 | 2666811.4966 | 1222585.3116 | 2666828.5584 | 1222586.337 | 2666843.5805 | 1222588.6515 | 2666852.8433 | 1222591.1904
45 | 2666811.4966 | 1222585.3116 | 2666812.2569 | 1222574.3353
46 | 2666793.6086 | 1222584.2436 | 2666811.4966 | 1222585.3116
47 | 2666793.6086 | 1222584.2436 | 2666793.2569 | 1222591.9335 | 2666792.2805 | 1222612.0243
48 | 2666792.2805 | 1222612.0243 | 2666778.3439 | 1222609.4079
49 | 2666748.1266 | 1222668.2 | 2666728.6346 | 1222657.7696
50 | 2666617.3879 | 1222606.3176 | 2666617.8525 | 1222606.8231
51 | 2666599.9204 | 1222628.681 | 2666600.2833 | 1222628.1069 | 2666602.9093 | 1222621.1763 | 2666608.0961 | 1222617.2095 | 2666617.8525 | 1222606.8231
52 | 2666613.7276 | 1222582.3168 | 2666623.8245 | 1222591.658 | 2666624.1649 | 1222595.8089 | 2666624.0837 | 1222600.3553 | 2666617.8525 | 1222606.8231
53 | 2666613.7276 | 1222582.3168 | 2666624.5825 | 1222570.6975 | 2666623.6077 | 1222569.697
54 | 2666599.9204 | 1222628.681 | 2666598.3197 | 1222628.0293 | 2666596.1447 | 1222636.1967
55 | 2666599.0842 | 1222662.7379 | 2666593.2424 | 1222648.6524 | 2666593.1418 | 1222647.4728 | 2666596.1447 | 1222636.1967
56 | 2666599.0842 | 1222662.7379 | 2666592.0549 | 1222694.4574
57 | 2666580.7953 | 1222700.2463 | 2666585.6907 | 1222687.7375 | 2666592.0549 | 1222694.4574
58 | 2666592.0549 | 1222694.4574 | 2666602.7653 | 1222706.7332
59 | 2666618.759 | 1222725.0645 | 2666623.7903 | 1222705.1747
60 | 2666612.8245 | 1222520.0113 | 2666607.0403 | 1222538.2156
61 | 2666612.8245 | 1222520.0113 | 2666601.3296 | 1222501.9532
62 | 2666580.7953 | 1222700.2463 | 2666577.3932 | 1222707.9476
63 | 2666580.7953 | 1222700.2463 | 2666572.1436 | 1222700.2448
64 | 2666597.492 | 1222495.9244 | 2666601.3296 | 1222501.9532
65 | 2666623.7903 | 1222705.1747 | 2666634.2584 | 1222707.7601
66 | 2666623.7903 | 1222705.1747 | 2666624.5913 | 1222702.2285
67 | 2666628.4889 | 1222687.894 | 2666624.5913 | 1222702.2285
68 | 2666572.8578 | 1222718.2147 | 2666577.3932 | 1222707.9476
69 | 2666563.352 | 1222700.2433 | 2666572.1436 | 1222700.2448
70 | 2666544.2237 | 1222643.1344 | 2666540.6903 | 1222638.97 | 2666538.5177 | 1222632.4861 | 2666538.7396 | 1222625.5285 | 2666540.065 | 1222618.976
71 | 2666544.2237 | 1222643.1344 | 2666540.8343 | 1222647.7995 | 2666540.2861 | 1222649.652
72 | 2666540.065 | 1222618.976 | 2666543.0149 | 1222604.3915
73 | 2666535.7835 | 1222664.8649 | 2666540.2861 | 1222649.652
74 | 2666552.4723 | 1222549.8475 | 2666552.2709 | 1222557.6696 | 2666549.5922 | 1222575.4288 | 2666549.4348 | 1222576.079
75 | 2666549.8614 | 1222530.3141 | 2666552.6865 | 1222541.5306 | 2666552.4723 | 1222549.8475
76 | 2666549.4348 | 1222576.079 | 2666545.2105 | 1222593.5359 | 2666543.0149 | 1222604.3915
77 | 2666549.8614 | 1222530.3141 | 2666542.9594 | 1222518.0847
78 | 2666549.8614 | 1222530.3141 | 2666549.6183 | 1222489.7193
79 | 2666542.9594 | 1222518.0847 | 2666537.4185 | 1222522.5145 | 2666533.8229 | 1222527.2996
80 | 2666542.9594 | 1222518.0847 | 2666534.1369 | 1222506.6677 | 2666522.1137 | 1222496.6048 | 2666516.0581 | 1222492.4252
81 | 2666549.319 | 1222439.7501 | 2666549.6183 | 1222489.7193
82 | 2666530.0326 | 1222542.4878 | 2666533.8229 | 1222527.2996 | 2666533.8229 | 1222527.2996
83 | 2666549.319 | 1222439.7501 | 2666560.1231 | 1222444.8963 | 2666564.3559 | 1222448.2457 | 2666567.8216 | 1222451.6978 | 2666572.9567 | 1222459.1488 | 2666581.7942 | 1222471.7593
84 | 2666549.319 | 1222439.7501 | 2666536.5295 | 1222438.8304
85 | 2666549.319 | 1222439.7501 | 2666556.8783 | 1222414.2293 | 2666561.6607 | 1222402.6741
86 | 2666527.754 | 1222551.6186 | 2666530.0326 | 1222542.4878
87 | 2666581.7942 | 1222471.7593 | 2666582.1843 | 1222472.316 | 2666585.0859 | 1222477.2782
88 | 2666561.6607 | 1222402.6741 | 2666566.4416 | 1222368.229
89 | 2666527.7427 | 1222551.6638 | 2666527.754 | 1222551.6186
90 | 2666479.2843 | 1222777.8639 | 2666478.5599 | 1222777.8985 | 2666469.2258 | 1222774.6229
91 | 2666488.1297 | 1222777.4408 | 2666479.2843 | 1222777.8639
92 | 2666456.0464 | 1222769.9978 | 2666469.2258 | 1222774.6229
93 | 2666456.0464 | 1222769.9978 | 2666450.0102 | 1222787.8713
94 | 2666456.0464 | 1222769.9978 | 2666458.4785 | 1222762.7993
95 | 2666444.7884 | 1222806.2398 | 2666446.4926 | 1222798.2871 | 2666450.0102 | 1222787.8713
96 | 2666458.4785 | 1222762.7993 | 2666468.1852 | 1222734.0705
97 | 2666444.7884 | 1222806.2398 | 2666429.2105 | 1222807.117
98 | 2666444.7884 | 1222806.2398 | 2666452.9468 | 1222805.775 | 2666470.3297 | 1222804.3481
99 | 2666468.1852 | 1222734.0705 | 2666469.5103 | 1222730.1486
100 | 2666517.9732 | 1222801.2758 | 2666507.4241 | 1222801.8695 | 2666474.4078 | 1222804.0134 | 2666470.3297 | 1222804.3481
101 | 2666517.9732 | 1222801.2758 | 2666535.3212 | 1222800.3127
102 | 2666517.9732 | 1222801.2758 | 2666520.6666 | 1222792.5288
103 | 2666517.9732 | 1222801.2758 | 2666517.3513 | 1222803.3035
104 | 2666520.6666 | 1222792.5288 | 2666526.4811 | 1222773.6465
105 | 2666517.3513 | 1222803.3035 | 2666531.8879 | 1222802.762
106 | 2666527.4173 | 1222770.606 | 2666526.4811 | 1222773.6465
107 | 2666527.4173 | 1222770.606 | 2666531.6984 | 1222756.1661
108 | 2666527.4173 | 1222770.606 | 2666530.4504 | 1222770.6733 | 2666542.8793 | 1222770.6493
109 | 2666521.1504 | 1222578.0801 | 2666519.4142 | 1222585.0369
110 | 2666522.1976 | 1222573.8838 | 2666521.1504 | 1222578.0801
111 | 2666515.3649 | 1222601.263 | 2666519.4142 | 1222585.0369
112 | 2666522.1976 | 1222573.8838 | 2666527.7427 | 1222551.6638
113 | 2666513.1542 | 1222610.1218 | 2666515.3649 | 1222601.263
114 | 2666731.0387 | 1222570.0563 | 2666734.0947 | 1222560.3046
115 | 2666737.799 | 1222548.484 | 2666734.0947 | 1222560.3046
116 | 2666731.0387 | 1222570.0563 | 2666727.9662 | 1222579.8606 | 2666723.3074 | 1222593.8515
117 | 2666737.799 | 1222548.484 | 2666750.6546 | 1222551.2537
118 | 2666737.799 | 1222548.484 | 2666740.7839 | 1222538.4986
119 | 2666707.0991 | 1222629.0793 | 2666717.158 | 1222610.3146 | 2666722.0167 | 1222597.7276 | 2666723.3074 | 1222593.8515
120 | 2666760.7179 | 1222553.4218 | 2666750.6546 | 1222551.2537
121 | 2666707.0991 | 1222629.0793 | 2666707.0546 | 1222629.1622
122 | 2666760.7179 | 1222553.4218 | 2666759.2346 | 1222564.341
123 | 2666760.7179 | 1222553.4218 | 2666775.2305 | 1222556.5421
124 | 2666701.2343 | 1222643.1017 | 2666705.3211 | 1222632.3962 | 2666707.0546 | 1222629.1622
125 | 2666758.4196 | 1222570.3402 | 2666759.2346 | 1222564.341
126 | 2666793.6086 | 1222584.2436 | 2666794.076 | 1222575.1386
127 | 2666775.4627 | 1222608.8671 | 2666778.3439 | 1222609.4079
128 | 2666775.4627 | 1222608.8671 | 2666763.8729 | 1222607.3555
129 | 2666479.1373 | 1222701.6556 | 2666475.7061 | 1222711.8109
130 | 2666482.5427 | 1222691.5766 | 2666479.1373 | 1222701.6556
131 | 2666475.7061 | 1222711.8109 | 2666469.5103 | 1222730.1486
132 | 2666482.5427 | 1222691.5766 | 2666495.7988 | 1222696.1286
133 | 2666482.5427 | 1222691.5766 | 2666488.2775 | 1222674.9451
134 | 2666506.1111 | 1222699.6697 | 2666495.7988 | 1222696.1286
135 | 2666488.6646 | 1222673.8225 | 2666488.2775 | 1222674.9451
136 | 2666506.1111 | 1222699.6697 | 2666513.5516 | 1222702.2246
137 | 2666488.6646 | 1222673.8225 | 2666496.0718 | 1222649.8059
138 | 2666488.6646 | 1222673.8225 | 2666501.206 | 1222677.1774
139 | 2666496.0718 | 1222649.8059 | 2666503.5486 | 1222625.5637
140 | 2666531.1133 | 1222680.6442 | 2666529.87 | 1222684.8452 | 2666501.206 | 1222677.1774
141 | 2666588.4994 | 1222526.1134 | 2666592.654 | 1222507.3443
142 | 2666597.492 | 1222495.9244 | 2666592.654 | 1222507.3443 | 2666592.654 | 1222507.3443
143 | 2666597.492 | 1222495.9244 | 2666587.9299 | 1222482.142 | 2666585.0859 | 1222477.2782
144 | 2666597.492 | 1222495.9244 | 2666603.7687 | 1222478.5267
145 | 2666605.7658 | 1222472.9911 | 2666603.7687 | 1222478.5267
146 | 2666605.7658 | 1222472.9911 | 2666742.152 | 1222344.2465
147 | 2666549.4937 | 1222700.2409 | 2666563.352 | 1222700.2433
148 | 2666549.4937 | 1222700.2409 | 2666547.0089 | 1222707.3666
149 | 2666570.4146 | 1222723.7453 | 2666572.8578 | 1222718.2147
150 | 2666541.3837 | 1222723.4986 | 2666540.025 | 1222728.0813
151 | 2666541.3837 | 1222723.4986 | 2666556.7221 | 1222723.629
152 | 2666537.91 | 1222735.2148 | 2666540.025 | 1222728.0813
153 | 2666570.4146 | 1222723.7453 | 2666556.7221 | 1222723.629
154 | 2666550.4649 | 1222770.6346 | 2666542.8793 | 1222770.6493
155 | 2666567.7641 | 1222741.5898 | 2666567.1118 | 1222743.6184
156 | 2666570.4146 | 1222723.7453 | 2666573.1558 | 1222724.8211 | 2666567.7641 | 1222741.5898
157 | 2666742.152 | 1222344.2465 | 2666747.7483 | 1222321.1607
158 | 2666747.3473 | 1222345.639 | 2666742.152 | 1222344.2465
159 | 2666747.3473 | 1222345.639 | 2666765.7744 | 1222273.0101 | 2666767.1834 | 1222267.0126
160 | 2666767.1834 | 1222267.0126 | 2666771.5891 | 1222248.2595 | 2666774.9988 | 1222231.5854
161 | 2666531.6984 | 1222756.1661 | 2666537.91 | 1222735.2148
162 | 2666721.4203 | 1222653.9087 | 2666723.4002 | 1222654.9687 | 2666728.6346 | 1222657.7696
163 | 2666711.5456 | 1222648.6221 | 2666721.4203 | 1222653.9087
164 | 2666701.2343 | 1222643.1017 | 2666711.5456 | 1222648.6221
165 | 2666535.7835 | 1222664.8649 | 2666534.5279 | 1222669.1072
166 | 2666531.1133 | 1222680.6442 | 2666534.5279 | 1222669.1072
167 | 2666745.7288 | 1222604.9891 | 2666763.8729 | 1222607.3555
168 | 2666741.4192 | 1222604.4271 | 2666745.7288 | 1222604.9891

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666681.179 | 1222825.0976
1 | 2666662.9688 | 1222821.9657
2 | 2666788.8496 | 1222689.9913
3 | 2666625.5869 | 1222882.7864
4 | 2666638.0161 | 1222820.5967
5 | 2666636.3263 | 1222825.2029
6 | 2666628.4489 | 1222827.6608
7 | 2666616.7724 | 1222833.445
8 | 2666609.8044 | 1222795.9876
9 | 2666569.7081 | 1222864.4569
10 | 2666625.0855 | 1222855.4566
11 | 2666589.9614 | 1222796.844
12 | 2666627.8994 | 1222785.3148
13 | 2666594.0533 | 1222777.5107
14 | 2666572.702 | 1222797.9407
15 | 2666571.7622 | 1222801.2767
16 | 2666565.6926 | 1222801.5028
17 | 2666791.2678 | 1222632.6595
18 | 2666770.0522 | 1222679.9327
19 | 2666663.4793 | 1222649.7388
20 | 2666663.7916 | 1222626.5942
21 | 2666666.2695 | 1222693.8428
22 | 2666647.0985 | 1222606.8836
23 | 2666638.8826 | 1222743.8794
24 | 2666633.6118 | 1222763.4886
25 | 2666621.2418 | 1222728.1002
26 | 2666643.3238 | 1222726.4024
27 | 2666673.3756 | 1222611.2917
28 | 2666654.4092 | 1222571.0647
29 | 2666663.9815 | 1222625.8547
30 | 2666682.2085 | 1222670.8535
31 | 2666671.0032 | 1222695.1188
32 | 2666668.7627 | 1222528.7983
33 | 2666567.1229 | 1222871.5921
34 | 2666598.4019 | 1222857.9442
35 | 2666555.6891 | 1222799.059
36 | 2666852.8433 | 1222591.1904
37 | 2666857.2809 | 1222569.5375
38 | 2666811.4966 | 1222585.3116
39 | 2666792.2805 | 1222612.0243
40 | 2666821.7343 | 1222630.7333
41 | 2666748.1266 | 1222668.2
42 | 2666649.5459 | 1222598.9726
43 | 2666617.8525 | 1222606.8231
44 | 2666613.7276 | 1222582.3168
45 | 2666623.6077 | 1222569.697
46 | 2666617.3879 | 1222606.3176
47 | 2666599.9204 | 1222628.681
48 | 2666596.1447 | 1222636.1967
49 | 2666599.0842 | 1222662.7379
50 | 2666592.0549 | 1222694.4574
51 | 2666618.759 | 1222725.0645
52 | 2666684.1131 | 1222671.4263
53 | 2666679.9006 | 1222730.9413
54 | 2666607.0403 | 1222538.2156
55 | 2666612.8245 | 1222520.0113
56 | 2666580.7953 | 1222700.2463
57 | 2666602.7653 | 1222706.7332
58 | 2666601.3296 | 1222501.9532
59 | 2666623.7903 | 1222705.1747
60 | 2666634.2584 | 1222707.7601
61 | 2666624.5913 | 1222702.2285
62 | 2666628.4889 | 1222687.894
63 | 2666577.3932 | 1222707.9476
64 | 2666572.1436 | 1222700.2448
65 | 2666544.2237 | 1222643.1344
66 | 2666540.065 | 1222618.976
67 | 2666540.2861 | 1222649.652
68 | 2666552.4723 | 1222549.8475
69 | 2666549.4348 | 1222576.079
70 | 2666549.8614 | 1222530.3141
71 | 2666543.0149 | 1222604.3915
72 | 2666542.9594 | 1222518.0847
73 | 2666549.6183 | 1222489.7193
74 | 2666533.8229 | 1222527.2996
75 | 2666516.0581 | 1222492.4252
76 | 2666549.319 | 1222439.7501
77 | 2666530.0326 | 1222542.4878
78 | 2666581.7942 | 1222471.7593
79 | 2666536.5295 | 1222438.8304
80 | 2666561.6607 | 1222402.6741
81 | 2666527.754 | 1222551.6186
82 | 2666479.2843 | 1222777.8639
83 | 2666469.2258 | 1222774.6229
84 | 2666488.1297 | 1222777.4408
85 | 2666456.0464 | 1222769.9978
86 | 2666450.0102 | 1222787.8713
87 | 2666458.4785 | 1222762.7993
88 | 2666444.7884 | 1222806.2398
89 | 2666468.1852 | 1222734.0705
90 | 2666470.3297 | 1222804.3481
91 | 2666517.9732 | 1222801.2758
92 | 2666429.2105 | 1222807.117
93 | 2666535.3212 | 1222800.3127
94 | 2666520.6666 | 1222792.5288
95 | 2666517.3513 | 1222803.3035
96 | 2666531.8879 | 1222802.762
97 | 2666526.4811 | 1222773.6465
98 | 2666527.4173 | 1222770.606
99 | 2666521.1504 | 1222578.0801
100 | 2666519.4142 | 1222585.0369
101 | 2666522.1976 | 1222573.8838
102 | 2666515.3649 | 1222601.263
103 | 2666527.7427 | 1222551.6638
104 | 2666513.1542 | 1222610.1218
105 | 2666734.0947 | 1222560.3046
106 | 2666731.0387 | 1222570.0563
107 | 2666737.799 | 1222548.484
108 | 2666723.3074 | 1222593.8515
109 | 2666750.6546 | 1222551.2537
110 | 2666740.7839 | 1222538.4986
111 | 2666707.0991 | 1222629.0793
112 | 2666760.7179 | 1222553.4218
113 | 2666707.0546 | 1222629.1622
114 | 2666759.2346 | 1222564.341
115 | 2666775.2305 | 1222556.5421
116 | 2666793.6086 | 1222584.2436
117 | 2666778.3439 | 1222609.4079
118 | 2666794.076 | 1222575.1386
119 | 2666775.4627 | 1222608.8671
120 | 2666812.2569 | 1222574.3353
121 | 2666479.1373 | 1222701.6556
122 | 2666475.7061 | 1222711.8109
123 | 2666482.5427 | 1222691.5766
124 | 2666469.5103 | 1222730.1486
125 | 2666495.7988 | 1222696.1286
126 | 2666488.2775 | 1222674.9451
127 | 2666506.1111 | 1222699.6697
128 | 2666488.6646 | 1222673.8225
129 | 2666513.5516 | 1222702.2246
130 | 2666496.0718 | 1222649.8059
131 | 2666501.206 | 1222677.1774
132 | 2666588.4994 | 1222526.1134
133 | 2666592.654 | 1222507.3443
134 | 2666597.492 | 1222495.9244
135 | 2666585.0859 | 1222477.2782
136 | 2666603.7687 | 1222478.5267
137 | 2666605.7658 | 1222472.9911
138 | 2666563.352 | 1222700.2433
139 | 2666549.4937 | 1222700.2409
140 | 2666547.0089 | 1222707.3666
141 | 2666572.8578 | 1222718.2147
142 | 2666541.3837 | 1222723.4986
143 | 2666540.025 | 1222728.0813
144 | 2666556.7221 | 1222723.629
145 | 2666550.4649 | 1222770.6346
146 | 2666542.8793 | 1222770.6493
147 | 2666567.1118 | 1222743.6184
148 | 2666567.7641 | 1222741.5898
149 | 2666742.152 | 1222344.2465
150 | 2666747.3473 | 1222345.639
151 | 2666767.1834 | 1222267.0126
152 | 2666747.7483 | 1222321.1607
153 | 2666531.6984 | 1222756.1661
154 | 2666537.91 | 1222735.2148
155 | 2666728.6346 | 1222657.7696
156 | 2666721.4203 | 1222653.9087
157 | 2666711.5456 | 1222648.6221
158 | 2666758.4196 | 1222570.3402
159 | 2666535.7835 | 1222664.8649
160 | 2666534.5279 | 1222669.1072
161 | 2666531.1133 | 1222680.6442
162 | 2666503.5486 | 1222625.5637
163 | 2666570.4146 | 1222723.7453
164 | 2666774.9988 | 1222231.5854
165 | 2666566.4416 | 1222368.229
166 | 2666701.2343 | 1222643.1017
167 | 2666763.8729 | 1222607.3555
168 | 2666745.7288 | 1222604.9891
169 | 2666741.4192 | 1222604.4271
170 | 2666623.7903 | 1222705.1747

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98177 | -0.34837 | 0.004376 | 0.0010967
1 | 0.98184 | -0.3469 | 0 | 0
2 | 0.97709 | -0.43962 | 0 | 0
3 | 0.98343 | -0.31608 | 0 | 0
4 | 0.98461 | -0.29322 | 0 | 0
5 | 0.98456 | -0.29428 | 0.012011 | 0.0030102
6 | 0.98478 | -0.28988 | 0 | 0
7 | 0.98525 | -0.28075 | 0 | 0
8 | 0.98668 | -0.25328 | 0 | 0
9 | 0.98223 | -0.33975 | 0.020433 | 0.0051209
10 | 0.98413 | -0.30259 | 0.0085595 | 0.0021452
11 | 0.98543 | -0.27723 | 0 | 0
12 | 0.9889 | -0.21046 | 0.018888 | 0.0047338
13 | 0.98535 | -0.27877 | 0.004318 | 0.0010822
14 | 0.98436 | -0.29787 | 0 | 0
15 | 0.98434 | -0.29838 | 0 | 0
16 | 0.98429 | -0.29928 | 0.0082458 | 0.0020666
17 | 0.97582 | -0.46463 | 0 | 0
18 | 0.97685 | -0.44438 | 0.0040966 | 0.0010267
19 | 0.97226 | -0.53445 | 0 | 0
20 | 0.97193 | -0.54109 | 0 | 0
21 | 0.97156 | -0.54833 | 0 | 0
22 | 0.97318 | -0.51632 | 0 | 0
23 | 0.99316 | -0.12911 | 0 | 0
24 | 0.99113 | -0.16784 | 0.0079493 | 0.0019923
25 | 0.99561 | -0.082704 | 0.0063226 | 0.0015846
26 | 0.99304 | -0.13144 | 0.0073309 | 0.0018373
27 | 0.97187 | -0.54221 | 0 | 0
28 | 0.97174 | -0.54469 | 0 | 0
29 | 0.97192 | -0.54127 | 0.010343 | 0.0025922
30 | 0.97133 | -0.55292 | 0.0035714 | 0.00089507
31 | 0.9715 | -0.54942 | 0 | 0
32 | 0.97163 | -0.5469 | 0.0026376 | 0.00066104
33 | 0.98209 | -0.34255 | 0 | 0
34 | 0.98126 | -0.35872 | 0.020444 | 0.0051236
35 | 0.98333 | -0.3178 | 0.002798 | 0.00070126
36 | 0.97372 | -0.50593 | 0 | 0
37 | 0.9735 | -0.51043 | 0.010244 | 0.0025673
38 | 0.97412 | -0.49807 | 0 | 0
39 | 0.97508 | -0.47928 | 0 | 0
40 | 0.97549 | -0.47104 | 0.008959 | 0.0022453
41 | 0.97641 | -0.453 | 0.0069277 | 0.0017362
42 | 0.97305 | -0.51878 | 0.015877 | 0.0039792
43 | 0.97379 | -0.50436 | 0 | 0
44 | 0.97332 | -0.51355 | 0 | 0
45 | 0.97306 | -0.5186 | 0.015897 | 0.0039841
46 | 0.97378 | -0.50448 | 0.009561 | 0.0023962
47 | 0.97444 | -0.49145 | 0 | 0
48 | 0.97467 | -0.4869 | 0.012152 | 0.0030455
49 | 0.97537 | -0.4731 | 0 | 0
50 | 0.97619 | -0.45717 | 0 | 0
51 | 0.99601 | -0.075089 | 0 | 0
52 | 0.97132 | -0.55304 | 0.0033717 | 0.00084503
53 | 0.97094 | -0.56054 | 0.060426 | 0.015144
54 | 0.97284 | -0.52336 | 0.0037027 | 0.00092798
55 | 0.97291 | -0.52205 | 0 | 0
56 | 0.97676 | -0.44594 | 0 | 0
57 | 0.97616 | -0.45764 | 0.0015634 | 0.00039182
58 | 0.97298 | -0.5206 | 0.0058425 | 0.0014643
59 | 0.99812 | -0.035352 | 0 | 0
60 | 0.99802 | -0.037169 | 0.0096577 | 0.0024204
61 | 0.99844 | -0.029349 | 0.0038496 | 0.0009648
62 | 1 | 0 | -0.57912 | -0.14924
63 | 0.97698 | -0.44155 | 0.0027589 | 0.00069146
64 | 0.9767 | -0.44709 | 0.002295 | 0.00057517
65 | 0.97544 | -0.47204 | 0 | 0
66 | 0.9751 | -0.47876 | 0.0039792 | 0.00099727
67 | 0.97554 | -0.47004 | 0.0019855 | 0.00049763
68 | 0.97427 | -0.49506 | 0.002431 | 0.00060926
69 | 0.97457 | -0.48916 | 0.0026837 | 0.0006726
70 | 0.97406 | -0.49932 | 0 | 0
71 | 0.97492 | -0.4824 | 0.0032466 | 0.00081368
72 | 0.97378 | -0.50489 | 0 | 0
73 | 0.97378 | -0.50481 | 0.00070522 | 0.00017674
74 | 0.97356 | -0.50904 | 0.0016976 | 0.00042547
75 | 0.97362 | -0.50786 | 0.0043137 | 0.0010811
76 | 0.97344 | -0.51143 | 0 | 0
77 | 0.97334 | -0.51353 | 0.0012327 | 0.00030893
78 | 0.97319 | -0.5164 | 0.00074378 | 0.00018641
79 | 0.97343 | -0.51172 | 0.0012447 | 0.00031195
80 | 0.97323 | -0.51565 | 0.0018964 | 0.00047529
81 | 0.97321 | -0.51601 | 0.00279 | 0.00069924
82 | 0.97852 | -0.41169 | 0.0015589 | 0.0003907
83 | 0.97855 | -0.41109 | 0.0021696 | 0.00054375
84 | 0.9785 | -0.41195 | 0.0015777 | 0.0003954
85 | 0.97861 | -0.40974 | 0 | 0
86 | 0.97902 | -0.40189 | 0.0013532 | 0.00033914
87 | 0.97846 | -0.41275 | 0.0029822 | 0.00074742
88 | 0.97943 | -0.39385 | 0 | 0
89 | 0.97786 | -0.42447 | 0.0016676 | 0.00041795
90 | 0.98 | -0.38265 | 0.0013835 | 0.00034674
91 | 0.98108 | -0.36157 | 0 | 0
92 | 0.97936 | -0.39518 | 0.004693 | 0.0011762
93 | 0.98211 | -0.34151 | 0.0027952 | 0.00070054
94 | 0.98076 | -0.36788 | 0.0027509 | 0.00068944
95 | 0.98107 | -0.36185 | 0 | 0
96 | 0.98097 | -0.36373 | 0.0071526 | 0.0017926
97 | 0.98007 | -0.38131 | 0.0025656 | 0.00064301
98 | 0.97996 | -0.38344 | 0 | 0
99 | 0.97296 | -0.52109 | 0.0018415 | 0.00046153
100 | 0.97291 | -0.52203 | 0.0020587 | 0.00051596
101 | 0.97299 | -0.52037 | 0.0013355 | 0.00033471
102 | 0.97283 | -0.52359 | 0.002818 | 0.00070626
103 | 0.97321 | -0.51602 | 0.0012324 | 0.00030888
104 | 0.97281 | -0.52397 | 0.0022628 | 0.00056712
105 | 0.97322 | -0.51583 | 0.0023971 | 0.00060076
106 | 0.97335 | -0.51339 | 0.0023203 | 0.00058151
107 | 0.9731 | -0.51824 | 0 | 0
108 | 0.9737 | -0.50635 | 0.0044742 | 0.0011213
109 | 0.973 | -0.52015 | 0.0026351 | 0.00066041
110 | 0.97308 | -0.51875 | 0.0026848 | 0.00067286
111 | 0.97442 | -0.49223 | 0.0030362 | 0.00076095
112 | 0.97295 | -0.52114 | 0 | 0
113 | 0.97442 | -0.4922 | 0.0055871 | 0.0014003
114 | 0.97293 | -0.5217 | 0.0013736 | 0.00034426
115 | 0.97292 | -0.52182 | 0.0025053 | 0.00062788
116 | 0.97446 | -0.49134 | 0 | 0
117 | 0.97488 | -0.4832 | 0.0018125 | 0.00045425
118 | 0.97444 | -0.49186 | 0.0031058 | 0.00077838
119 | 0.97484 | -0.48391 | 0 | 0
120 | 0.97402 | -0.50015 | 0.010277 | 0.0025756
121 | 0.97722 | -0.43714 | 0.0017327 | 0.00043424
122 | 0.97742 | -0.43322 | 0.0012783 | 0.00032037
123 | 0.97702 | -0.44098 | 0 | 0
124 | 0.97778 | -0.42604 | 0.0026929 | 0.00067491
125 | 0.97691 | -0.44326 | 0.0015943 | 0.00039957
126 | 0.97673 | -0.44674 | 0.0026898 | 0.00067412
127 | 0.97683 | -0.44472 | 0.0042897 | 0.0010751
128 | 0.97671 | -0.44712 | 0 | 0
129 | 0.97681 | -0.44516 | 0.0030404 | 0.000762
130 | 0.97662 | -0.44881 | 0.0017402 | 0.00043612
131 | 0.97651 | -0.45107 | 0.0024083 | 0.00060359
132 | 0.97295 | -0.52114 | 0.0024 | 0.00060149
133 | 0.973 | -0.5203 | 0.0017865 | 0.00044774
134 | 0.97304 | -0.51934 | 0 | 0
135 | 0.97316 | -0.51706 | 0.00057795 | 0.00014485
136 | 0.973 | -0.52028 | 0.00058267 | 0.00014603
137 | 0.97298 | -0.52057 | 0.00089295 | 0.00022379
138 | 0.97666 | -0.4479 | 0.002295 | 0.00057517
139 | 0.97662 | -0.44859 | 0 | 0
140 | 0.97661 | -0.44896 | 0.0027134 | 0.00068005
141 | 0.97729 | -0.43559 | 0.0025916 | 0.00064953
142 | 0.97834 | -0.415 | 0 | 0
143 | 0.97849 | -0.41213 | 0.0099281 | 0.0024882
144 | 0.97787 | -0.42421 | 0.0025917 | 0.00064954
145 | 0.97987 | -0.38507 | 0.0023361 | 0.00058548
146 | 0.97989 | -0.38475 | 0.002336 | 0.00058547
147 | 0.97716 | -0.43808 | 0.011566 | 0.0028986
148 | 0.97718 | -0.43763 | 0.0025916 | 0.00064952
149 | 0.97244 | -0.53125 | 0 | 0
150 | 0.97239 | -0.53232 | 0 | 0
151 | 0.97157 | -0.54854 | 0.0060254 | 0.0015101
152 | 0.97241 | -0.53191 | 0.001505 | 0.00037719
153 | 0.97945 | -0.3933 | 0.0027871 | 0.00069852
154 | 0.97873 | -0.40739 | 0.0025917 | 0.00064954
155 | 0.9759 | -0.46311 | 0.0045894 | 0.0011502
156 | 0.97555 | -0.46991 | 0.0048795 | 0.0012229
157 | 0.97513 | -0.47823 | 0.012132 | 0.0030405
158 | 0.97292 | -0.52185 | 0.0013736 | 0.00034426
159 | 0.97576 | -0.46582 | 0.0027412 | 0.00068702
160 | 0.97582 | -0.4646 | 0.0028614 | 0.00071713
161 | 0.97599 | -0.46115 | 0.0026282 | 0.00065869
162 | 0.97658 | -0.44972 | 0.0019507 | 0.00048889
163 | 0.97745 | -0.43232 | 0 | 0
164 | 0.9714 | -0.55177 | 0.0048155 | 0.0012069
165 | 0.9731 | -0.51818 | 0.0039626 | 0.00099311
166 | 0.97482 | -0.48431 | 0 | 0
167 | 0.9747 | -0.48676 | 0.0018115 | 0.000454
168 | 0.9745 | -0.4906 | 0.0017529 | 0.00043932
169 | 0.97446 | -0.49138 | 0.0096973 | 0.0024304
170 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.004376 | -0.0010967 | 0.0043764 | 0.0010967 | 3.0481e-07 | -3.859e-08 | 0.0066326 | 0.0066325 | 0.0066326 | 0.98177 | -0.34837 | 0.98184 | -0.3469 | 1.8221
1 | 0.10941 | 0.027685 | -0.10893 | -0.027389 | 0.0004846 | 0.00029537 | 0.16591 | 0.16592 | 0.16592 | 0.98184 | -0.3469 | 0.97709 | -0.43962 | 9.1163
2 | -0.11379 | -0.028781 | 0.11396 | 0.028884 | 0.00016853 | 0.00010308 | 0.17254 | 0.17254 | 0.17254 | 0.98184 | -0.3469 | 0.98343 | -0.31608 | 9.4805
3 | 0.047781 | 0.012018 | -0.047724 | -0.011983 | 5.7003e-05 | 3.5046e-05 | 0.072781 | 0.072782 | 0.072782 | 0.97709 | -0.43962 | 0.97582 | -0.46463 | 9.9975
4 | 0.061146 | 0.015371 | -0.061132 | -0.015364 | 1.387e-05 | 7.542e-06 | 0.093136 | 0.093137 | 0.093137 | 0.97709 | -0.43962 | 0.97685 | -0.44438 | 5.1174
5 | -0.11396 | -0.028884 | 0.11403 | 0.02893 | 7.3934e-05 | 4.5216e-05 | 0.17254 | 0.17254 | 0.17254 | 0.98343 | -0.31608 | 0.98413 | -0.30259 | 9.4804
6 | 0.012012 | 0.0030106 | -0.012011 | -0.0030102 | 6.0625e-07 | 3.2561e-07 | 0.018153 | 0.018153 | 0.018153 | 0.98461 | -0.29322 | 0.98456 | -0.29428 | 4.9871
7 | -0.012012 | -0.0030106 | 0.012014 | 0.0030116 | 1.908e-06 | 1.0247e-06 | 0.018153 | 0.018153 | 0.018153 | 0.98461 | -0.29322 | 0.98478 | -0.28988 | 4.9871
8 | 0.12266 | 0.031121 | -0.12259 | -0.031075 | 7.4908e-05 | 4.6095e-05 | 0.18548 | 0.18548 | 0.18548 | 0.98478 | -0.28988 | 0.98413 | -0.30259 | 10.1914
9 | -0.13468 | -0.034133 | 0.13474 | 0.034169 | 5.9112e-05 | 3.6622e-05 | 0.20364 | 0.20364 | 0.20364 | 0.98478 | -0.28988 | 0.98525 | -0.28075 | 11.1888
10 | -0.17575 | -0.044498 | 0.17598 | 0.044644 | 0.00023215 | 0.00014578 | 0.26559 | 0.26559 | 0.26559 | 0.98525 | -0.28075 | 0.98668 | -0.25328 | 14.5929
11 | 0.04101 | 0.010329 | -0.040895 | -0.010256 | 0.00011534 | 7.2802e-05 | 0.061955 | 0.061955 | 0.061955 | 0.98525 | -0.28075 | 0.98223 | -0.33975 | 17.0207
12 | 0.34075 | 0.086755 | -0.34036 | -0.086504 | 0.00039309 | 0.00025031 | 0.51438 | 0.51438 | 0.51438 | 0.98668 | -0.25328 | 0.98543 | -0.27723 | 28.2626
13 | -0.51673 | -0.1314 | 0.5178 | 0.13208 | 0.0010683 | 0.00068218 | 0.77997 | 0.77997 | 0.77997 | 0.98668 | -0.25328 | 0.9889 | -0.21046 | 42.8554
14 | 0.020462 | 0.0051348 | -0.020459 | -0.0051332 | 2.7351e-06 | 1.6544e-06 | 0.031001 | 0.031001 | 0.031001 | 0.98223 | -0.33975 | 0.98209 | -0.34255 | 8.5168
15 | 0.0043183 | 0.0010821 | -0.004318 | -0.0010822 | 3.1512e-07 | -5.0084e-08 | 0.0065206 | 0.0065207 | 0.0065207 | 0.98543 | -0.27723 | 0.98535 | -0.27877 | 1.7914
16 | 0.33604 | 0.085422 | -0.33571 | -0.08521 | 0.00033357 | 0.00021239 | 0.50786 | 0.50786 | 0.50786 | 0.98543 | -0.27723 | 0.98436 | -0.29787 | 27.9043
17 | -0.53669 | -0.13681 | 0.5378 | 0.13752 | 0.0011066 | 0.00070677 | 0.80839 | 0.80839 | 0.80839 | 0.9889 | -0.21046 | 0.99113 | -0.16784 | 44.4169
18 | 0.32746 | 0.083143 | -0.32715 | -0.082943 | 0.00031382 | 0.00019976 | 0.49539 | 0.49539 | 0.49539 | 0.98436 | -0.29787 | 0.98333 | -0.3178 | 27.2194
19 | 0.0082463 | 0.0020668 | -0.0082461 | -0.0020667 | 2.0197e-07 | 8.5202e-08 | 0.012466 | 0.012466 | 0.012466 | 0.98436 | -0.29787 | 0.98434 | -0.29838 | 3.4246
20 | 0.0082461 | 0.0020667 | -0.0082458 | -0.0020666 | 3.5394e-07 | 1.4931e-07 | 0.012466 | 0.012466 | 0.012466 | 0.98434 | -0.29838 | 0.98429 | -0.29928 | 3.4246
21 | 0.038762 | 0.0097363 | -0.038735 | -0.0097192 | 2.708e-05 | 1.7073e-05 | 0.059116 | 0.059116 | 0.059116 | 0.97582 | -0.46463 | 0.97508 | -0.47928 | 16.2406
22 | 0.0089618 | 0.0022466 | -0.008959 | -0.0022453 | 2.7379e-06 | 1.264e-06 | 0.013666 | 0.013666 | 0.013666 | 0.97582 | -0.46463 | 0.97549 | -0.47104 | 3.7544
23 | 0.057036 | 0.014337 | -0.057012 | -0.014323 | 2.3472e-05 | 1.4088e-05 | 0.086896 | 0.086897 | 0.086897 | 0.97685 | -0.44438 | 0.97641 | -0.453 | 7.9576
24 | 0.012985 | 0.0032546 | -0.012981 | -0.0032523 | 4.1043e-06 | 2.2832e-06 | 0.019874 | 0.019874 | 0.019874 | 0.97226 | -0.53445 | 0.97193 | -0.54109 | 5.4599
25 | 0.06745 | 0.016929 | -0.067406 | -0.016904 | 4.4609e-05 | 2.5092e-05 | 0.10324 | 0.10324 | 0.10324 | 0.97226 | -0.53445 | 0.97156 | -0.54833 | 5.6726
26 | -0.080436 | -0.020184 | 0.080505 | 0.020224 | 6.9598e-05 | 4.0743e-05 | 0.12311 | 0.12311 | 0.12311 | 0.97226 | -0.53445 | 0.97318 | -0.51632 | 6.7645
27 | 0.012981 | 0.0032523 | -0.012981 | -0.0032522 | 1.1309e-07 | 6.2913e-08 | 0.019874 | 0.019874 | 0.019874 | 0.97193 | -0.54109 | 0.97192 | -0.54127 | 5.4599
28 | 0.0069446 | 0.0017406 | -0.0069431 | -0.0017401 | 1.5189e-06 | 5.2886e-07 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010636 | 0.97156 | -0.54833 | 0.97133 | -0.55292 | 2.9221
29 | 0.060461 | 0.015163 | -0.060458 | -0.015162 | 3.1444e-06 | 1.7097e-06 | 0.092604 | 0.092604 | 0.092604 | 0.97156 | -0.54833 | 0.9715 | -0.54942 | 5.0882
30 | 0.015879 | 0.0039803 | -0.015877 | -0.0039792 | 1.863e-06 | 1.0876e-06 | 0.02428 | 0.02428 | 0.02428 | 0.97318 | -0.51632 | 0.97305 | -0.51878 | 6.6703
31 | -0.096384 | -0.024205 | 0.09644 | 0.024238 | 5.5051e-05 | 3.3132e-05 | 0.14739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.97318 | -0.51632 | 0.97379 | -0.50436 | 8.0984
32 | 0.54677 | 0.14017 | -0.54574 | -0.13951 | 0.0010248 | 0.00065455 | 0.82032 | 0.82032 | 0.82032 | 0.99316 | -0.12911 | 0.99113 | -0.16784 | 45.0726
33 | -0.5541 | -0.14201 | 0.55535 | 0.1428 | 0.0012494 | 0.00079804 | 0.83131 | 0.83131 | 0.83131 | 0.99316 | -0.12911 | 0.99561 | -0.082704 | 45.6762
34 | 0.0073317 | 0.0018376 | -0.0073309 | -0.0018373 | 8.1598e-07 | 2.8891e-07 | 0.010985 | 0.010985 | 0.010985 | 0.99316 | -0.12911 | 0.99304 | -0.13144 | 3.0178
35 | -0.56167 | -0.14439 | 0.56188 | 0.14452 | 0.00020791 | 0.00013281 | 0.84076 | 0.84075 | 0.84076 | 0.99561 | -0.082704 | 0.99601 | -0.075089 | 46.1953
36 | 0.0026382 | 0.00066023 | -0.0026379 | -0.00066066 | 3.1178e-07 | -4.319e-07 | 0.0040389 | 0.0040392 | 0.0040392 | 0.97187 | -0.54221 | 0.97174 | -0.54469 | 1.1097
37 | -0.0026382 | -0.00066023 | 0.0026383 | 0.00066007 | 1.1766e-07 | -1.6305e-07 | 0.0040389 | 0.0040389 | 0.0040389 | 0.97187 | -0.54221 | 0.97192 | -0.54127 | 1.1096
38 | 0.0026379 | 0.00066066 | -0.0026376 | -0.00066104 | 2.7729e-07 | -3.8391e-07 | 0.0040392 | 0.0040394 | 0.0040394 | 0.97174 | -0.54469 | 0.97163 | -0.5469 | 1.1097
39 | 0.0033717 | 0.00084502 | -0.0033717 | -0.00084503 | 1.9899e-08 | -1.1883e-08 | 0.0051653 | 0.0051653 | 0.0051653 | 0.97133 | -0.55292 | 0.97132 | -0.55304 | 1.419
40 | 0.060458 | 0.015162 | -0.060426 | -0.015144 | 3.2046e-05 | 1.7427e-05 | 0.092604 | 0.092606 | 0.092606 | 0.9715 | -0.54942 | 0.97094 | -0.56054 | 5.0882
41 | 0.020459 | 0.0051332 | -0.020444 | -0.0051236 | 1.5761e-05 | 9.5344e-06 | 0.031001 | 0.031001 | 0.031001 | 0.98209 | -0.34255 | 0.98126 | -0.35872 | 8.5168
42 | 0.32435 | 0.082242 | -0.32398 | -0.082007 | 0.00036921 | 0.000235 | 0.49116 | 0.49116 | 0.49116 | 0.98333 | -0.3178 | 0.98211 | -0.34151 | 26.9868
43 | 0.010246 | 0.0025684 | -0.010244 | -0.0025673 | 2.1959e-06 | 1.1083e-06 | 0.015658 | 0.015658 | 0.015658 | 0.97372 | -0.50593 | 0.9735 | -0.51043 | 4.3016
44 | -0.010246 | -0.0025684 | 0.01025 | 0.0025703 | 3.8407e-06 | 1.9382e-06 | 0.015658 | 0.015657 | 0.015658 | 0.97372 | -0.50593 | 0.97412 | -0.49807 | 4.3015
45 | 0.010278 | 0.0025761 | -0.010277 | -0.0025756 | 1.0171e-06 | 5.1397e-07 | 0.0157 | 0.0157 | 0.0157 | 0.97412 | -0.49807 | 0.97402 | -0.50015 | 4.3131
46 | -0.020527 | -0.0051464 | 0.020534 | 0.0051504 | 6.588e-06 | 3.9938e-06 | 0.031357 | 0.031357 | 0.031357 | 0.97412 | -0.49807 | 0.97446 | -0.49134 | 8.6146
47 | 0.023653 | 0.0059371 | -0.02364 | -0.0059287 | 1.3592e-05 | 8.352e-06 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0361 | 0.97508 | -0.47928 | 0.97446 | -0.49134 | 9.9175
48 | 0.015082 | 0.0037821 | -0.015079 | -0.0037805 | 2.817e-06 | 1.626e-06 | 0.023016 | 0.023016 | 0.023016 | 0.97508 | -0.47928 | 0.97488 | -0.4832 | 6.3232
49 | 0.050084 | 0.012587 | -0.05006 | -0.012572 | 2.4156e-05 | 1.4907e-05 | 0.076339 | 0.076339 | 0.076339 | 0.97641 | -0.453 | 0.9759 | -0.46311 | 10.4862
50 | 0.009561 | 0.0023962 | -0.009561 | -0.0023962 | 5.491e-08 | 2.6608e-08 | 0.01461 | 0.01461 | 0.01461 | 0.97379 | -0.50436 | 0.97378 | -0.50448 | 4.0137
51 | -0.12191 | -0.030624 | 0.12198 | 0.030671 | 7.516e-05 | 4.6305e-05 | 0.18631 | 0.18631 | 0.18631 | 0.97379 | -0.50436 | 0.97444 | -0.49145 | 10.2368
52 | 0.015907 | 0.0039904 | -0.0159 | -0.0039863 | 6.9689e-06 | 4.0691e-06 | 0.024309 | 0.024309 | 0.024309 | 0.97379 | -0.50436 | 0.97332 | -0.51355 | 6.6783
53 | 0.0159 | 0.0039863 | -0.015897 | -0.0039841 | 3.8284e-06 | 2.2355e-06 | 0.024309 | 0.024309 | 0.024309 | 0.97332 | -0.51355 | 0.97306 | -0.5186 | 6.6784
54 | -0.12198 | -0.030671 | 0.12201 | 0.030687 | 2.6503e-05 | 1.6327e-05 | 0.18631 | 0.18631 | 0.18631 | 0.97444 | -0.49145 | 0.97467 | -0.4869 | 10.2368
55 | -0.13416 | -0.033732 | 0.13425 | 0.033787 | 8.8453e-05 | 5.4857e-05 | 0.20486 | 0.20486 | 0.20486 | 0.97467 | -0.4869 | 0.97537 | -0.4731 | 11.2561
56 | -0.13425 | -0.033787 | 0.13435 | 0.033851 | 0.00010227 | 6.3422e-05 | 0.20486 | 0.20486 | 0.20486 | 0.97537 | -0.4731 | 0.97619 | -0.45717 | 11.2561
57 | -0.13592 | -0.034242 | 0.13599 | 0.034288 | 7.3082e-05 | 4.5354e-05 | 0.20724 | 0.20724 | 0.20724 | 0.97619 | -0.45717 | 0.97676 | -0.44594 | 11.3869
58 | 0.0015634 | 0.00039164 | -0.0015634 | -0.00039182 | 3.4696e-08 | -1.8146e-07 | 0.0023831 | 0.0023831 | 0.0023831 | 0.97619 | -0.45717 | 0.97616 | -0.45764 | 0.65471
59 | -0.56188 | -0.14452 | 0.56297 | 0.14522 | 0.0010877 | 0.00069476 | 0.84075 | 0.84075 | 0.84075 | 0.99601 | -0.075089 | 0.99812 | -0.035352 | 46.1953
60 | -0.0037027 | -0.00092798 | 0.0037029 | 0.00092789 | 2.2975e-07 | -9.0145e-08 | 0.0056635 | 0.0056634 | 0.0056635 | 0.97284 | -0.52336 | 0.97291 | -0.52205 | 1.5559
61 | -0.0037029 | -0.00092789 | 0.0037032 | 0.00092779 | 2.5746e-07 | -1.0107e-07 | 0.0056634 | 0.0056633 | 0.0056634 | 0.97291 | -0.52205 | 0.97298 | -0.5206 | 1.5559
62 | -0.14329 | -0.036118 | 0.14332 | 0.036137 | 3.011e-05 | 1.8744e-05 | 0.21837 | 0.21837 | 0.21837 | 0.97676 | -0.44594 | 0.97698 | -0.44155 | 11.9983
63 | 0.0073041 | 0.0018304 | -0.0073037 | -0.0018302 | 4.017e-07 | 1.488e-07 | 0.011127 | 0.011127 | 0.011127 | 0.97676 | -0.44594 | 0.9767 | -0.44709 | 3.0569
64 | -0.0095457 | -0.0023921 | 0.0095462 | 0.0023923 | 5.7114e-07 | 2.7676e-07 | 0.014598 | 0.014598 | 0.014598 | 0.97298 | -0.5206 | 0.97304 | -0.51934 | 4.0106
65 | 0.0096585 | 0.0024208 | -0.0096577 | -0.0024204 | 8.3606e-07 | 3.9455e-07 | 0.014399 | 0.014399 | 0.014399 | 0.99812 | -0.035352 | 0.99802 | -0.037169 | 3.9558
66 | -0.57263 | -0.14764 | 0.57279 | 0.14774 | 0.00016745 | 0.00010697 | 0.85515 | 0.85515 | 0.85515 | 0.99812 | -0.035352 | 0.99844 | -0.029349 | 46.9864
67 | -0.57664 | -0.14871 | 0.57747 | 0.14924 | 0.00082571 | 0.00052748 | 0.86089 | 0.86089 | 0.86089 | 0.99844 | -0.029349 | 1 | 0 | 47.3017
68 | -0.14608 | -0.036828 | 0.14612 | 0.036854 | 4.1702e-05 | 2.5986e-05 | 0.22257 | 0.22257 | 0.22257 | 0.97698 | -0.44155 | 0.97729 | -0.43559 | 12.2292
69 | 0.0050087 | 0.0012551 | -0.0050085 | -0.001255 | 1.9197e-07 | 1.2839e-08 | 0.0076308 | 0.0076308 | 0.0076308 | 0.9767 | -0.44709 | 0.97666 | -0.4479 | 2.0964
70 | 0.07076 | 0.01776 | -0.070738 | -0.017747 | 2.2678e-05 | 1.2895e-05 | 0.10795 | 0.10795 | 0.10795 | 0.97544 | -0.47204 | 0.9751 | -0.47876 | 5.9315
71 | -0.07076 | -0.01776 | 0.070767 | 0.017764 | 6.7286e-06 | 3.8258e-06 | 0.10795 | 0.10795 | 0.10795 | 0.97544 | -0.47204 | 0.97554 | -0.47004 | 5.9315
72 | 0.066759 | 0.01675 | -0.066747 | -0.016743 | 1.1584e-05 | 6.4857e-06 | 0.10188 | 0.10188 | 0.10188 | 0.9751 | -0.47876 | 0.97492 | -0.4824 | 5.5979
73 | -0.072753 | -0.018261 | 0.072767 | 0.01827 | 1.4656e-05 | 8.3889e-06 | 0.11098 | 0.11098 | 0.11098 | 0.97554 | -0.47004 | 0.97576 | -0.46582 | 6.0979
74 | -0.060779 | -0.015236 | 0.060796 | 0.015246 | 1.7097e-05 | 9.2944e-06 | 0.09283 | 0.092829 | 0.09283 | 0.97427 | -0.49506 | 0.97457 | -0.48916 | 5.1005
75 | 0.058348 | 0.014627 | -0.058336 | -0.014621 | 1.1845e-05 | 6.343e-06 | 0.089117 | 0.089117 | 0.089117 | 0.97427 | -0.49506 | 0.97406 | -0.49932 | 4.8966
76 | -0.06348 | -0.015918 | 0.0635 | 0.015929 | 2.0459e-05 | 1.1284e-05 | 0.096927 | 0.096926 | 0.096927 | 0.97457 | -0.48916 | 0.97492 | -0.4824 | 5.3256
77 | 0.021601 | 0.0054189 | -0.021595 | -0.0054154 | 5.7313e-06 | 3.4934e-06 | 0.033001 | 0.033001 | 0.033001 | 0.97406 | -0.49932 | 0.97378 | -0.50489 | 9.0661
78 | 0.036735 | 0.0092018 | -0.036726 | -0.0091982 | 9.5881e-06 | 3.6106e-06 | 0.056117 | 0.056118 | 0.056118 | 0.97406 | -0.49932 | 0.97378 | -0.50481 | 3.0834
79 | 0.017281 | 0.0043343 | -0.017278 | -0.0043323 | 3.4205e-06 | 2.0265e-06 | 0.026408 | 0.026408 | 0.026408 | 0.97378 | -0.50489 | 0.97356 | -0.50904 | 7.255
80 | 0.0043143 | 0.001081 | -0.0043137 | -0.0010811 | 6.1062e-07 | -7.5204e-08 | 0.0065925 | 0.0065927 | 0.0065927 | 0.97378 | -0.50489 | 0.97362 | -0.50786 | 1.8112
81 | 0.036021 | 0.0090214 | -0.036009 | -0.0090172 | 1.1354e-05 | 4.1592e-06 | 0.05504 | 0.055041 | 0.055041 | 0.97378 | -0.50481 | 0.97344 | -0.51143 | 3.0242
82 | 0.01558 | 0.0039068 | -0.015577 | -0.0039049 | 3.3289e-06 | 1.9359e-06 | 0.023813 | 0.023813 | 0.023813 | 0.97356 | -0.50904 | 0.97334 | -0.51353 | 6.5422
83 | 0.028904 | 0.0072369 | -0.028897 | -0.0072354 | 6.8373e-06 | 1.4735e-06 | 0.04418 | 0.044181 | 0.044181 | 0.97344 | -0.51143 | 0.97319 | -0.5164 | 2.4275
84 | 0.0012447 | 0.0003118 | -0.0012447 | -0.00031195 | 1.7407e-08 | -1.4826e-07 | 0.0019026 | 0.0019027 | 0.0019027 | 0.97344 | -0.51143 | 0.97343 | -0.51172 | 0.52272
85 | 0.0058606 | 0.0014685 | -0.0058595 | -0.0014683 | 1.1774e-06 | 2.673e-07 | 0.0089585 | 0.0089587 | 0.0089587 | 0.97344 | -0.51143 | 0.97323 | -0.51565 | 2.4612
86 | 0.014344 | 0.003596 | -0.014342 | -0.003595 | 1.6971e-06 | 9.6918e-07 | 0.021929 | 0.021929 | 0.021929 | 0.97334 | -0.51353 | 0.97321 | -0.51601 | 6.0245
87 | 0.028153 | 0.007049 | -0.028152 | -0.0070489 | 8.9324e-07 | 1.7233e-07 | 0.043044 | 0.043044 | 0.043044 | 0.97319 | -0.5164 | 0.97316 | -0.51706 | 2.3651
88 | 0.003963 | 0.00099299 | -0.0039626 | -0.00099311 | 4.7879e-07 | -1.2565e-07 | 0.0060592 | 0.0060593 | 0.0060593 | 0.97323 | -0.51565 | 0.9731 | -0.51818 | 1.6647
89 | 0.011552 | 0.0028958 | -0.011552 | -0.0028957 | 5.4443e-09 | 2.906e-09 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.97321 | -0.51601 | 0.97321 | -0.51602 | 4.8525
90 | -0.0031366 | -0.000786 | 0.0031367 | 0.00078592 | 9.0579e-08 | -7.5405e-08 | 0.0047697 | 0.0047697 | 0.0047697 | 0.97852 | -0.41169 | 0.97855 | -0.41109 | 1.3104
91 | 0.0015777 | 0.0003953 | -0.0015777 | -0.0003954 | 1.9114e-08 | -9.9005e-08 | 0.0023991 | 0.0023992 | 0.0023992 | 0.97852 | -0.41169 | 0.9785 | -0.41195 | 0.65911
92 | -0.0053063 | -0.0013297 | 0.0053066 | 0.0013297 | 3.4101e-07 | 4.277e-08 | 0.0080689 | 0.0080688 | 0.0080689 | 0.97855 | -0.41109 | 0.97861 | -0.40974 | 2.2167
93 | -0.11463 | -0.028848 | 0.11467 | 0.028875 | 4.3004e-05 | 2.6337e-05 | 0.17434 | 0.17434 | 0.17434 | 0.97861 | -0.40974 | 0.97902 | -0.40189 | 9.579
94 | 0.10932 | 0.027519 | -0.1093 | -0.027509 | 1.5754e-05 | 9.6055e-06 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.97861 | -0.40974 | 0.97846 | -0.41275 | 9.1357
95 | -0.11602 | -0.029214 | 0.11607 | 0.029241 | 4.4635e-05 | 2.7363e-05 | 0.17639 | 0.17639 | 0.17639 | 0.97902 | -0.40189 | 0.97943 | -0.39385 | 9.692
96 | 0.10632 | 0.026762 | -0.10626 | -0.026725 | 5.9491e-05 | 3.6171e-05 | 0.16173 | 0.16173 | 0.16173 | 0.97846 | -0.41275 | 0.97786 | -0.42447 | 8.8865
97 | 0.0046933 | 0.0011762 | -0.004693 | -0.0011762 | 2.9748e-07 | -5.9595e-09 | 0.0071304 | 0.0071304 | 0.0071304 | 0.97943 | -0.39385 | 0.97936 | -0.39518 | 1.9589
98 | -0.12076 | -0.030417 | 0.12083 | 0.030457 | 6.47e-05 | 3.9795e-05 | 0.18352 | 0.18352 | 0.18352 | 0.97943 | -0.39385 | 0.98 | -0.38265 | 10.0837
99 | 0.1046 | 0.026308 | -0.10459 | -0.026303 | 7.8686e-06 | 4.7763e-06 | 0.1592 | 0.1592 | 0.1592 | 0.97786 | -0.42447 | 0.97778 | -0.42604 | 8.7471
100 | -0.12221 | -0.030804 | 0.12233 | 0.03088 | 0.00012338 | 7.5951e-05 | 0.18562 | 0.18562 | 0.18562 | 0.98 | -0.38265 | 0.98108 | -0.36157 | 10.1991
101 | -0.32088 | -0.08111 | 0.32119 | 0.081306 | 0.00030896 | 0.00019664 | 0.48692 | 0.48692 | 0.48692 | 0.98108 | -0.36157 | 0.98211 | -0.34151 | 26.7541
102 | 0.19139 | 0.048437 | -0.19133 | -0.0484 | 5.7908e-05 | 3.6484e-05 | 0.29045 | 0.29045 | 0.29045 | 0.98108 | -0.36157 | 0.98076 | -0.36788 | 15.9589
103 | 0.0071533 | 0.0017929 | -0.0071532 | -0.0017928 | 9.3625e-08 | 3.3138e-08 | 0.01085 | 0.01085 | 0.01085 | 0.98108 | -0.36157 | 0.98107 | -0.36185 | 2.9806
104 | 0.18858 | 0.047711 | -0.18846 | -0.047635 | 0.00012144 | 7.6477e-05 | 0.28628 | 0.28628 | 0.28628 | 0.98076 | -0.36788 | 0.98007 | -0.38131 | 15.7296
105 | 0.0071532 | 0.0017928 | -0.0071526 | -0.0017926 | 6.4213e-07 | 2.2729e-07 | 0.01085 | 0.01085 | 0.01085 | 0.98107 | -0.36185 | 0.98097 | -0.36373 | 2.9807
106 | 0.18589 | 0.046992 | -0.18588 | -0.04698 | 1.9026e-05 | 1.1976e-05 | 0.28238 | 0.28238 | 0.28238 | 0.98007 | -0.38131 | 0.97996 | -0.38344 | 15.5156
107 | 0.1812 | 0.045809 | -0.18112 | -0.045755 | 8.5605e-05 | 5.3839e-05 | 0.27529 | 0.27529 | 0.27529 | 0.97996 | -0.38344 | 0.97945 | -0.3933 | 15.1258
108 | 0.0046724 | 0.0011709 | -0.0046721 | -0.0011709 | 2.9188e-07 | -7.994e-09 | 0.0070948 | 0.0070949 | 0.0070949 | 0.97996 | -0.38344 | 0.97989 | -0.38475 | 1.9491
109 | 0.0071403 | 0.0017894 | -0.00714 | -0.0017893 | 3.2064e-07 | 1.1617e-07 | 0.01092 | 0.01092 | 0.01092 | 0.97296 | -0.52109 | 0.97291 | -0.52203 | 3.0001
110 | -0.0089818 | -0.0022509 | 0.0089821 | 0.0022511 | 3.0604e-07 | 1.4215e-07 | 0.013737 | 0.013737 | 0.013737 | 0.97296 | -0.52109 | 0.97299 | -0.52037 | 3.7738
111 | 0.0050813 | 0.0012733 | -0.0050809 | -0.0012733 | 3.7877e-07 | 3.4755e-08 | 0.0077715 | 0.0077716 | 0.0077716 | 0.97291 | -0.52203 | 0.97283 | -0.52359 | 2.135
112 | -0.010318 | -0.0025858 | 0.01032 | 0.0025869 | 2.1382e-06 | 1.0839e-06 | 0.015779 | 0.015779 | 0.015779 | 0.97299 | -0.52037 | 0.97321 | -0.51602 | 4.3349
113 | 0.0022629 | 0.00056703 | -0.0022628 | -0.00056712 | 4.102e-08 | -8.711e-08 | 0.0034612 | 0.0034613 | 0.0034613 | 0.97283 | -0.52359 | 0.97281 | -0.52397 | 0.9509
114 | -0.012972 | -0.003251 | 0.012973 | 0.0032519 | 1.5075e-06 | 8.3777e-07 | 0.019833 | 0.019833 | 0.019833 | 0.97322 | -0.51583 | 0.97335 | -0.51339 | 5.4487
115 | 0.010575 | 0.0026503 | -0.010574 | -0.0026496 | 1.2143e-06 | 6.2328e-07 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.97322 | -0.51583 | 0.9731 | -0.51824 | 4.4419
116 | -0.015294 | -0.0038334 | 0.015299 | 0.0038363 | 5.129e-06 | 2.9715e-06 | 0.02338 | 0.02338 | 0.02338 | 0.97335 | -0.51339 | 0.9737 | -0.50635 | 6.4232
117 | 0.0078887 | 0.0019769 | -0.007888 | -0.0019766 | 7.1761e-07 | 2.9592e-07 | 0.012063 | 0.012063 | 0.012063 | 0.9731 | -0.51824 | 0.973 | -0.52015 | 3.314
118 | 0.0026848 | 0.00067278 | -0.0026848 | -0.00067286 | 6.5874e-08 | -8.7311e-08 | 0.0041054 | 0.0041055 | 0.0041055 | 0.9731 | -0.51824 | 0.97308 | -0.51875 | 1.1279
119 | -0.019773 | -0.0049577 | 0.019786 | 0.0049657 | 1.3309e-05 | 8.034e-06 | 0.030218 | 0.030218 | 0.030218 | 0.9737 | -0.50635 | 0.97442 | -0.49223 | 8.3016
120 | 0.0052529 | 0.0013161 | -0.0052527 | -0.0013161 | 2.4912e-07 | 3.1582e-08 | 0.0080332 | 0.0080332 | 0.0080332 | 0.973 | -0.52015 | 0.97295 | -0.52114 | 2.2069
121 | -0.022822 | -0.0057267 | 0.022823 | 0.0057267 | 4.2867e-08 | 2.6261e-08 | 0.034854 | 0.034854 | 0.034854 | 0.97442 | -0.49223 | 0.97442 | -0.4922 | 9.5753
122 | 0.0027473 | 0.00068837 | -0.0027473 | -0.00068846 | 7.2952e-08 | -9.016e-08 | 0.0042017 | 0.0042017 | 0.0042017 | 0.97295 | -0.52114 | 0.97293 | -0.5217 | 1.1543
123 | 0.0025054 | 0.00062775 | -0.0025053 | -0.00062788 | 8.1498e-08 | -1.3168e-07 | 0.0038316 | 0.0038317 | 0.0038317 | 0.97295 | -0.52114 | 0.97292 | -0.52182 | 1.0527
124 | -0.02841 | -0.007127 | 0.02842 | 0.0071336 | 1.0679e-05 | 6.646e-06 | 0.043386 | 0.043386 | 0.043386 | 0.97442 | -0.4922 | 0.97482 | -0.48431 | 11.9193
125 | 0.0013736 | 0.00034419 | -0.0013736 | -0.00034426 | 1.002e-08 | -6.8772e-08 | 0.0021008 | 0.0021009 | 0.0021009 | 0.97293 | -0.5217 | 0.97292 | -0.52185 | 0.57716
126 | 0.0031059 | 0.00077832 | -0.0031058 | -0.00077838 | 7.6901e-08 | -6.4359e-08 | 0.0047427 | 0.0047427 | 0.0047427 | 0.97446 | -0.49134 | 0.97444 | -0.49186 | 1.3029
127 | 0.013266 | 0.0033262 | -0.013266 | -0.003326 | 4.5077e-07 | 2.5195e-07 | 0.02025 | 0.02025 | 0.02025 | 0.97488 | -0.4832 | 0.97484 | -0.48391 | 5.5631
128 | 0.013266 | 0.003326 | -0.013264 | -0.003325 | 1.7973e-06 | 1.0046e-06 | 0.02025 | 0.02025 | 0.02025 | 0.97484 | -0.48391 | 0.9747 | -0.48676 | 5.5631
129 | -0.10056 | -0.025275 | 0.10058 | 0.025286 | 1.8857e-05 | 1.1397e-05 | 0.15315 | 0.15315 | 0.15315 | 0.97722 | -0.43714 | 0.97742 | -0.43322 | 8.415
130 | 0.09883 | 0.024841 | -0.098812 | -0.02483 | 1.8076e-05 | 1.0903e-05 | 0.15051 | 0.15052 | 0.15052 | 0.97722 | -0.43714 | 0.97702 | -0.44098 | 8.2701
131 | -0.10186 | -0.025607 | 0.10189 | 0.025628 | 3.4922e-05 | 2.1136e-05 | 0.1551 | 0.1551 | 0.1551 | 0.97742 | -0.43322 | 0.97778 | -0.42604 | 8.5219
132 | 0.008926 | 0.0022373 | -0.008925 | -0.0022368 | 9.7135e-07 | 4.4616e-07 | 0.013594 | 0.013595 | 0.013595 | 0.97702 | -0.44098 | 0.97691 | -0.44326 | 3.7348
133 | 0.089886 | 0.022593 | -0.089861 | -0.022578 | 2.4736e-05 | 1.473e-05 | 0.13692 | 0.13692 | 0.13692 | 0.97702 | -0.44098 | 0.97673 | -0.44674 | 7.5231
134 | 0.0073307 | 0.0018372 | -0.0073302 | -0.0018371 | 5.098e-07 | 1.8977e-07 | 0.011166 | 0.011166 | 0.011166 | 0.97691 | -0.44326 | 0.97683 | -0.44472 | 3.0676
135 | 0.087171 | 0.021904 | -0.08717 | -0.021903 | 1.5712e-06 | 9.3128e-07 | 0.13282 | 0.13282 | 0.13282 | 0.97673 | -0.44674 | 0.97671 | -0.44712 | 7.298
136 | 0.0030405 | 0.00076194 | -0.0030404 | -0.000762 | 6.3284e-08 | -5.7977e-08 | 0.0046316 | 0.0046316 | 0.0046316 | 0.97683 | -0.44472 | 0.97681 | -0.44516 | 1.2724
137 | 0.0036912 | 0.00092463 | -0.0036909 | -0.00092475 | 2.9805e-07 | -1.2377e-07 | 0.0056234 | 0.0056235 | 0.0056235 | 0.97671 | -0.44712 | 0.97662 | -0.44881 | 1.5449
138 | 0.083479 | 0.020978 | -0.083463 | -0.020969 | 1.5754e-05 | 9.2703e-06 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1272 | 0.97671 | -0.44712 | 0.97651 | -0.45107 | 6.989
139 | 0.0019508 | 0.00048863 | -0.0019507 | -0.00048889 | 8.4043e-08 | -2.6364e-07 | 0.0029722 | 0.0029723 | 0.0029723 | 0.97662 | -0.44881 | 0.97658 | -0.44972 | 0.81656
140 | 0.081054 | 0.020365 | -0.081015 | -0.020342 | 3.8973e-05 | 2.2814e-05 | 0.12353 | 0.12353 | 0.12353 | 0.97651 | -0.45107 | 0.97599 | -0.46115 | 6.7874
141 | -0.0024 | -0.00060149 | 0.0024001 | 0.00060132 | 9.7118e-08 | -1.7659e-07 | 0.0036705 | 0.0036704 | 0.0036705 | 0.97295 | -0.52114 | 0.973 | -0.5203 | 1.0084
142 | -0.0041866 | -0.0010491 | 0.0041868 | 0.001049 | 1.9065e-07 | -3.2034e-08 | 0.0064025 | 0.0064025 | 0.0064025 | 0.973 | -0.5203 | 0.97304 | -0.51934 | 1.7589
143 | -0.027571 | -0.0069035 | 0.027574 | 0.006904 | 2.9874e-06 | 5.2001e-07 | 0.042161 | 0.04216 | 0.042161 | 0.97304 | -0.51934 | 0.97316 | -0.51706 | 2.3165
144 | 0.013838 | 0.0034621 | -0.013838 | -0.0034629 | 6.211e-07 | -7.5114e-07 | 0.02116 | 0.02116 | 0.02116 | 0.97304 | -0.51934 | 0.973 | -0.52028 | 1.1627
145 | 0.013255 | 0.0033168 | -0.013255 | -0.0033171 | 1.8133e-07 | -2.494e-07 | 0.020269 | 0.020269 | 0.020269 | 0.973 | -0.52028 | 0.97298 | -0.52057 | 1.1137
146 | 0.012362 | 0.0030933 | -0.012356 | -0.0030986 | 6.2845e-06 | -5.2904e-06 | 0.018904 | 0.018907 | 0.018907 | 0.97298 | -0.52057 | 0.97244 | -0.53125 | 1.2986
147 | 0.0027136 | 0.00067987 | -0.0027135 | -0.00067999 | 8.8827e-08 | -1.1657e-07 | 0.0041343 | 0.0041343 | 0.0041343 | 0.97666 | -0.4479 | 0.97662 | -0.44859 | 1.1358
148 | 0.0027135 | 0.00067999 | -0.0027134 | -0.00068005 | 4.8371e-08 | -6.3471e-08 | 0.0041343 | 0.0041344 | 0.0041344 | 0.97662 | -0.44859 | 0.97661 | -0.44896 | 1.1358
149 | -0.14871 | -0.037504 | 0.14874 | 0.037518 | 2.3268e-05 | 1.4512e-05 | 0.22652 | 0.22652 | 0.22652 | 0.97729 | -0.43559 | 0.97745 | -0.43232 | 12.446
150 | -0.16563 | -0.041804 | 0.16565 | 0.041818 | 2.2769e-05 | 1.4272e-05 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.97834 | -0.415 | 0.97849 | -0.41213 | 13.8471
151 | 0.16563 | 0.041804 | -0.16555 | -0.041758 | 7.3067e-05 | 4.58e-05 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.97834 | -0.415 | 0.97787 | -0.42421 | 13.8472
152 | -0.17558 | -0.044306 | 0.17562 | 0.044331 | 3.9816e-05 | 2.5015e-05 | 0.26712 | 0.26712 | 0.26712 | 0.97849 | -0.41213 | 0.97873 | -0.40739 | 14.6767
153 | 0.16296 | 0.041108 | -0.1629 | -0.041069 | 6.3201e-05 | 3.959e-05 | 0.24807 | 0.24807 | 0.24807 | 0.97787 | -0.42421 | 0.97745 | -0.43232 | 13.6305
154 | -0.0023361 | -0.00058548 | 0.0023361 | 0.0005854 | 3.5799e-08 | -7.2643e-08 | 0.0035475 | 0.0035475 | 0.0035475 | 0.97987 | -0.38507 | 0.97989 | -0.38475 | 0.97459
155 | -0.011566 | -0.0028986 | 0.011566 | 0.0028987 | 2.4787e-07 | 1.3194e-07 | 0.017612 | 0.017612 | 0.017612 | 0.97716 | -0.43808 | 0.97718 | -0.43763 | 4.8385
156 | -0.014157 | -0.0035483 | 0.014161 | 0.0035503 | 3.5831e-06 | 2.0356e-06 | 0.021558 | 0.021558 | 0.021558 | 0.97718 | -0.43763 | 0.97745 | -0.43232 | 5.9227
157 | 0.001505 | 0.00037692 | -0.001505 | -0.00037719 | 4.7243e-08 | -2.6446e-07 | 0.0023029 | 0.002303 | 0.002303 | 0.97244 | -0.53125 | 0.97241 | -0.53191 | 0.63269
158 | 0.010851 | 0.0027217 | -0.01085 | -0.0027214 | 5.5458e-07 | 2.8839e-07 | 0.016604 | 0.016604 | 0.016604 | 0.97244 | -0.53125 | 0.97239 | -0.53232 | 4.5616
159 | 0.01085 | 0.0027214 | -0.010842 | -0.002717 | 8.3841e-06 | 4.3607e-06 | 0.016604 | 0.016605 | 0.016605 | 0.97239 | -0.53232 | 0.97157 | -0.54854 | 4.5617
160 | 0.0048163 | 0.0012069 | -0.0048155 | -0.0012069 | 7.4033e-07 | 2.4564e-08 | 0.0073763 | 0.0073765 | 0.0073765 | 0.97157 | -0.54854 | 0.9714 | -0.55177 | 2.0265
161 | 0.17833 | 0.045056 | -0.17821 | -0.044981 | 0.00012042 | 7.5692e-05 | 0.27106 | 0.27106 | 0.27106 | 0.97945 | -0.3933 | 0.97873 | -0.40739 | 14.8932
162 | 0.045471 | 0.011422 | -0.045456 | -0.011412 | 1.4754e-05 | 9.3401e-06 | 0.069342 | 0.069342 | 0.069342 | 0.9759 | -0.46311 | 0.97555 | -0.46991 | 19.0499
163 | 0.040577 | 0.010189 | -0.04056 | -0.010179 | 1.6093e-05 | 1.016e-05 | 0.061899 | 0.061899 | 0.061899 | 0.97555 | -0.46991 | 0.97513 | -0.47823 | 17.0052
164 | 0.028429 | 0.0071387 | -0.02842 | -0.0071336 | 8.256e-06 | 5.138e-06 | 0.043386 | 0.043386 | 0.043386 | 0.97513 | -0.47823 | 0.97482 | -0.48431 | 11.9193
165 | -0.075509 | -0.018957 | 0.075513 | 0.018959 | 4.4006e-06 | 2.5401e-06 | 0.11516 | 0.11516 | 0.11516 | 0.97576 | -0.46582 | 0.97582 | -0.4646 | 6.3275
166 | -0.078374 | -0.019676 | 0.078387 | 0.019684 | 1.2891e-05 | 7.4989e-06 | 0.11952 | 0.11952 | 0.11952 | 0.97582 | -0.4646 | 0.97599 | -0.46115 | 6.5673
167 | 0.011453 | 0.002871 | -0.011451 | -0.0028699 | 2.0976e-06 | 1.1145e-06 | 0.017484 | 0.017484 | 0.017484 | 0.9747 | -0.48676 | 0.9745 | -0.4906 | 4.8034
168 | 0.0096976 | 0.0024305 | -0.0096973 | -0.0024304 | 3.5737e-07 | 1.7457e-07 | 0.014808 | 0.014808 | 0.014808 | 0.9745 | -0.4906 | 0.97446 | -0.49138 | 4.0681

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58481 | 0.15066

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.004376 | 0.0010967
1 | 0.012011 | 0.0030102
2 | 0.020433 | 0.0051209
3 | 0.0085595 | 0.0021452
4 | 0.018888 | 0.0047338
5 | 0.004318 | 0.0010822
6 | 0.0082458 | 0.0020666
7 | 0.0040966 | 0.0010267
8 | 0.0079493 | 0.0019923
9 | 0.0063226 | 0.0015846
10 | 0.0073309 | 0.0018373
11 | 0.010343 | 0.0025922
12 | 0.0035714 | 0.00089507
13 | 0.0026376 | 0.00066104
14 | 0.020444 | 0.0051236
15 | 0.002798 | 0.00070126
16 | 0.010244 | 0.0025673
17 | 0.008959 | 0.0022453
18 | 0.0069277 | 0.0017362
19 | 0.015877 | 0.0039792
20 | 0.015897 | 0.0039841
21 | 0.009561 | 0.0023962
22 | 0.012152 | 0.0030455
23 | 0.0033717 | 0.00084503
24 | 0.060426 | 0.015144
25 | 0.0037027 | 0.00092798
26 | 0.0015634 | 0.00039182
27 | 0.0058425 | 0.0014643
28 | 0.0096577 | 0.0024204
29 | 0.0038496 | 0.0009648
30 | 0.005686 | 0.0014251
31 | 0.0027589 | 0.00069146
32 | 0.002295 | 0.00057517
33 | 0.0039792 | 0.00099727
34 | 0.0019855 | 0.00049763
35 | 0.002431 | 0.00060926
36 | 0.0026837 | 0.0006726
37 | 0.0032466 | 0.00081368
38 | 0.00070522 | 0.00017674
39 | 0.0016976 | 0.00042547
40 | 0.0043137 | 0.0010811
41 | 0.0012327 | 0.00030893
42 | 0.00074378 | 0.00018641
43 | 0.0012447 | 0.00031195
44 | 0.0018964 | 0.00047529
45 | 0.00279 | 0.00069924
46 | 0.0015589 | 0.0003907
47 | 0.0021696 | 0.00054375
48 | 0.0015777 | 0.0003954
49 | 0.0013532 | 0.00033914
50 | 0.0029822 | 0.00074742
51 | 0.0016676 | 0.00041795
52 | 0.0013835 | 0.00034674
53 | 0.004693 | 0.0011762
54 | 0.0027952 | 0.00070054
55 | 0.0027509 | 0.00068944
56 | 0.0071526 | 0.0017926
57 | 0.0025656 | 0.00064301
58 | 0.0018415 | 0.00046153
59 | 0.0020587 | 0.00051596
60 | 0.0013355 | 0.00033471
61 | 0.002818 | 0.00070626
62 | 0.0012324 | 0.00030888
63 | 0.0022628 | 0.00056712
64 | 0.0023971 | 0.00060076
65 | 0.0023203 | 0.00058151
66 | 0.0044742 | 0.0011213
67 | 0.0026351 | 0.00066041
68 | 0.0026848 | 0.00067286
69 | 0.0030362 | 0.00076095
70 | 0.0055871 | 0.0014003
71 | 0.0013736 | 0.00034426
72 | 0.0025053 | 0.00062788
73 | 0.0018125 | 0.00045425
74 | 0.0031058 | 0.00077838
75 | 0.010277 | 0.0025756
76 | 0.0017327 | 0.00043424
77 | 0.0012783 | 0.00032037
78 | 0.0026929 | 0.00067491
79 | 0.0015943 | 0.00039957
80 | 0.0026898 | 0.00067412
81 | 0.0042897 | 0.0010751
82 | 0.0030404 | 0.000762
83 | 0.0017402 | 0.00043612
84 | 0.0024083 | 0.00060359
85 | 0.0024 | 0.00060149
86 | 0.0017865 | 0.00044774
87 | 0.00057795 | 0.00014485
88 | 0.00058267 | 0.00014603
89 | 0.00089295 | 0.00022379
90 | 0.002295 | 0.00057517
91 | 0.0027134 | 0.00068005
92 | 0.0025916 | 0.00064953
93 | 0.0099281 | 0.0024882
94 | 0.0025917 | 0.00064954
95 | 0.0023361 | 0.00058548
96 | 0.002336 | 0.00058547
97 | 0.011566 | 0.0028986
98 | 0.0025916 | 0.00064952
99 | 0.0060254 | 0.0015101
100 | 0.001505 | 0.00037719
101 | 0.0027871 | 0.00069852
102 | 0.0025917 | 0.00064954
103 | 0.0045894 | 0.0011502
104 | 0.0048795 | 0.0012229
105 | 0.012132 | 0.0030405
106 | 0.0013736 | 0.00034426
107 | 0.0027412 | 0.00068702
108 | 0.0028614 | 0.00071713
109 | 0.0026282 | 0.00065869
110 | 0.0019507 | 0.00048889
111 | 0.0048155 | 0.0012069
112 | 0.0039626 | 0.00099311
113 | 0.0018115 | 0.000454
114 | 0.0017529 | 0.00043932
115 | 0.0096973 | 0.0024304

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1