## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1026-1_2_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1026-1_2_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1026-1_2_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1026-1_2_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1026-1_2_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1026-1_2_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1026-1_2_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1026-1_2_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1026-1_2_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1026-1_2_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1026-1_2_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1026-1_2_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1026-1_2_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1026-1_2_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1026-1_2_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1026-1_2_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1026-1_2_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1026-1_2_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1026-1_2_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1026-1_2_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1026-1_2_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1026-1_2_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1026-1_2_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1026-1_2_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1026-1_2_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1026-1_2_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1026-1_2_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1026-1_2_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1026-1_2_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1026-1_2_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1026-1_2_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1026-1_2_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1026-1_2_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1026-1_2_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1026-1_2_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1026-1_2_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1026-1_2_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1026-1_2_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1026-1_2_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1026-1_2_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1026-1_2_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1026-1_2_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1026-1_2_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1026-1_2_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1026-1_2_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1026-1_2_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1026-1_2_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1026-1_2_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1026-1_2_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1026-1_2_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1026-1_2_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1026-1_2_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1026-1_2_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1026-1_2_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1026-1_2_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1026-1_2_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1026-1_2_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1026-1_2_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1026-1_2_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1026-1_2_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1026-1_2_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1026-1_2_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1026-1_2_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1026-1_2_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1026-1_2_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1026-1_2_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1026-1_2_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1026-1_2_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1026-1_2_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1026-1_2_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1026-1_2_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1026-1_2_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1026-1_2_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1026-1_2_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1026-1_2_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1026-1_2_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1026-1_2_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1026-1_2_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1026-1_2_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1026-1_2_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1026-1_2_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1026-1_2_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1026-1_2_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1026-1_2_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1026-1_2_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1026-1_2_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1026-1_2_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1026-1_2_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1026-1_2_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1026-1_2_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1026-1_2_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1026-1_2_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1026-1_2_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1026-1_2_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1026-1_2_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1026-1_2_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1026-1_2_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1026-1_2_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1026-1_2_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1026-1_2_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1026-1_2_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1026-1_2_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1026-1_2_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1026-1_2_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1026-1_2_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1026-1_2_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1026-1_2_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1026-1_2_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1026-1_2_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1026-1_2_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1026-1_2_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1026-1_2_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1026-1_2_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1026-1_2_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1026-1_2_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1026-1_2_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1026-1_2_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1026-1_2_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1026-1_2_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_353_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1026-1_2_4_load_192 | 2 | 0.0052395 | 0.0013131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1026-1_2_4_load_189 | 3 | 0.0010021 | 0.00025115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1026-1_2_4_load_188 | 4 | 0.0014751 | 0.0003697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1026-1_2_4_load_229 | 6 | 0.00079152 | 0.00019837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1026-1_2_4_load_112 | 8 | 0.0046007 | 0.0011531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1026-1_2_4_load_113 | 9 | 0.0031485 | 0.00078909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1026-1_2_4_load_139 | 12 | 0.0040352 | 0.0010113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1026-1_2_4_load_238 | 13 | 0.0025444 | 0.0006377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1026-1_2_4_load_137 | 14 | 0.00043544 | 0.00010913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1026-1_2_4_load_115 | 15 | 0.0030582 | 0.00076646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1026-1_2_4_load_116 | 16 | 0.0028449 | 0.00071299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1026-1_2_4_load_117 | 17 | 0.0048315 | 0.0012109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1026-1_2_4_load_118 | 18 | 0.0040396 | 0.0010124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1026-1_2_4_load_119 | 19 | 0.0028178 | 0.0007062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1026-1_2_4_load_171 | 20 | 0.002123 | 0.00053208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1026-1_2_4_load_158 | 22 | 0.003133 | 0.00078522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1026-1_2_4_load_152 | 24 | 0.0014126 | 0.00035403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1026-1_2_4_load_120 | 25 | 0.0018496 | 0.00046356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1026-1_2_4_load_121 | 26 | 0.0018515 | 0.00046402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1026-1_2_4_load_122 | 27 | 0.0021547 | 0.00054002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1026-1_2_4_load_123 | 28 | 0.0012558 | 0.00031474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1026-1_2_4_load_135 | 30 | 0.0023598 | 0.00059141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1026-1_2_4_load_163 | 31 | 0.0017389 | 0.00043582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1026-1_2_4_load_124 | 32 | 0.0021484 | 0.00053843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1026-1_2_4_load_125 | 33 | 0.002087 | 0.00052304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1026-1_2_4_load_129 | 36 | 0.0029839 | 0.00074783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1026-1_2_4_load_193 | 39 | 0.0068223 | 0.0017098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1026-1_2_4_load_136 | 40 | 0.00096801 | 0.00024261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1026-1_2_4_load_216 | 41 | 0.0013983 | 0.00035044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1026-1_2_4_load_212 | 42 | 0.0010282 | 0.00025769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1026-1_2_4_load_235 | 43 | 0.0023736 | 0.00059487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1026-1_2_4_load_236 | 44 | 0.0024429 | 0.00061224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1026-1_2_4_load_130 | 47 | 0.0024025 | 0.00060211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1026-1_2_4_load_131 | 48 | 0.002559 | 0.00064134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1026-1_2_4_load_133 | 50 | 0.0038095 | 0.00095474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1026-1_2_4_load_200 | 52 | 0.0014183 | 0.00035546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1026-1_2_4_load_197 | 53 | 0.0034148 | 0.00085583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1026-1_2_4_load_198 | 54 | 0.0025309 | 0.0006343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1026-1_2_4_load_143 | 55 | 0.0014734 | 0.00036926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1026-1_2_4_load_144 | 56 | 0.0016945 | 0.00042468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1026-1_2_4_load_145 | 57 | 0.0019233 | 0.00048202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1026-1_2_4_load_146 | 58 | 0.0024827 | 0.00062222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1026-1_2_4_load_239 | 61 | 0.0016126 | 0.00040416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1026-1_2_4_load_186 | 63 | 0.0045411 | 0.0011381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1026-1_2_4_load_183 | 64 | 0.0028939 | 0.00072528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1026-1_2_4_load_147 | 65 | 0.0026754 | 0.00067051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1026-1_2_4_load_148 | 66 | 0.0025239 | 0.00063255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1026-1_2_4_load_149 | 67 | 0.0018746 | 0.00046983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1026-1_2_4_load_150 | 68 | 0.0023609 | 0.00059169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1026-1_2_4_load_151 | 69 | 0.0013895 | 0.00034824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1026-1_2_4_load_170 | 70 | 0.0025251 | 0.00063284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1026-1_2_4_load_168 | 72 | 0.0024544 | 0.00061512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1026-1_2_4_load_175 | 73 | 0.003501 | 0.00087744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1026-1_2_4_load_172 | 74 | 0.0027916 | 0.00069963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1026-1_2_4_load_173 | 75 | 0.0022974 | 0.00057577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1026-1_2_4_load_155 | 76 | 0.0021077 | 0.00052825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1026-1_2_4_load_156 | 77 | 0.0033983 | 0.0008517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1026-1_2_4_load_157 | 78 | 0.0017085 | 0.0004282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1026-1_2_4_load_159 | 79 | 0.0031397 | 0.00078689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1026-1_2_4_load_184 | 80 | 0.0017916 | 0.00044902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1026-1_2_4_load_160 | 81 | 0.002466 | 0.00061803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1026-1_2_4_load_164 | 83 | 0.0021424 | 0.00053694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1026-1_2_4_load_208 | 85 | 0.002222 | 0.00055689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1026-1_2_4_load_182 | 86 | 0.0034622 | 0.00086772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1026-1_2_4_load_179 | 87 | 0.0015551 | 0.00038974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1026-1_2_4_load_207 | 88 | 0.0015373 | 0.00038529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1026-1_2_4_load_180 | 89 | 0.0010702 | 0.00026823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1026-1_2_4_load_167 | 90 | 0.0024504 | 0.00061414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1026-1_2_4_load_169 | 91 | 0.008823 | 0.0022113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1026-1_2_4_load_174 | 92 | 0.0043181 | 0.0010822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1026-1_2_4_load_206 | 93 | 0.0022727 | 0.00056959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1026-1_2_4_load_181 | 95 | 0.0010705 | 0.0002683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1026-1_2_4_load_227 | 96 | 0.0026545 | 0.00066527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1026-1_2_4_load_228 | 97 | 0.0026969 | 0.00067591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1026-1_2_4_load_202 | 99 | 0.001464 | 0.00036692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1026-1_2_4_load_191 | 101 | 0.0023695 | 0.00059385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1026-1_2_4_load_222 | 102 | 0.0059985 | 0.0015034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1026-1_2_4_load_220 | 104 | 0.0057875 | 0.0014505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1026-1_2_4_load_218 | 105 | 0.0081775 | 0.0020495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1026-1_2_4_load_199 | 106 | 0.0034999 | 0.00087716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1026-1_2_4_load_217 | 107 | 0.0021289 | 0.00053356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1026-1_2_4_load_201 | 109 | 0.0016525 | 0.00041416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1026-1_2_4_load_226 | 110 | 0.0081325 | 0.0020382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1026-1_2_4_load_225 | 111 | 0.0035694 | 0.00089457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1026-1_2_4_load_210 | 113 | 0.0024522 | 0.00061459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1026-1_2_4_load_211 | 114 | 0.0036954 | 0.00092615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1026-1_2_4_load_232 | 115 | 0.0024865 | 0.00062318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1026-1_2_4_load_213 | 116 | 0.0010282 | 0.00025769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1026-1_2_4_load_215 | 117 | 0.0022957 | 0.00057536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1026-1_2_4_load_224 | 118 | 0.0044894 | 0.0011251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1026-1_2_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.043663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1026-1_2_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1026-1_2_4_line_2 |  | 1 | 7 | 0.18247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1026-1_2_4_line_3 |  | 1 | 37 | 0.028869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1026-1_2_4_line_4 |  | 1 | 33 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1026-1_2_4_line_5 |  | 2 | 100 | 0.025922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1026-1_2_4_line_6 |  | 3 | 4 | 0.003777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1026-1_2_4_line_7 |  | 4 | 100 | 0.0071105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1026-1_2_4_line_8 |  | 5 | 6 | 0.066339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1026-1_2_4_line_9 |  | 5 | 7 | 0.099373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1026-1_2_4_line_10 |  | 7 | 40 | 0.045862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1026-1_2_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.029366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1026-1_2_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.022224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1026-1_2_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.012188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1026-1_2_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.046127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1026-1_2_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.033925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1026-1_2_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.026473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1026-1_2_4_line_17 |  | 14 | 40 | 0.075824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1026-1_2_4_line_18 |  | 15 | 16 | 0.026095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1026-1_2_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.022586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1026-1_2_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.00037755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1026-1_2_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.003091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1026-1_2_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.016571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1026-1_2_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.031942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1026-1_2_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1026-1_2_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.003092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1026-1_2_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.021119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1026-1_2_4_line_27 |  | 22 | 77 | 0.0050716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1026-1_2_4_line_28 |  | 23 | 73 | 0.028472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1026-1_2_4_line_29 |  | 23 | 74 | 0.020924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1026-1_2_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.009611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1026-1_2_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.010853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1026-1_2_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0025905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1026-1_2_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.018419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1026-1_2_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.012067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1026-1_2_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.034648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1026-1_2_4_line_36 |  | 30 | 49 | 0.027211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1026-1_2_4_line_37 |  | 31 | 82 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1026-1_2_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.005425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1026-1_2_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.018413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1026-1_2_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.023408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1026-1_2_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.017213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1026-1_2_4_line_42 |  | 35 | 38 | 0.022664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1026-1_2_4_line_43 |  | 35 | 39 | 0.037758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1026-1_2_4_line_44 |  | 37 | 41 | 0.017759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1026-1_2_4_line_45 |  | 37 | 42 | 0.014118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1026-1_2_4_line_46 |  | 38 | 43 | 0.009317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1026-1_2_4_line_47 |  | 38 | 44 | 0.008301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1026-1_2_4_line_48 |  | 38 | 45 | 0.050033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1026-1_2_4_line_49 |  | 38 | 46 | 0.027131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1026-1_2_4_line_50 |  | 41 | 98 | 0.010239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1026-1_2_4_line_51 |  | 42 | 116 | 0.0092055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1026-1_2_4_line_52 |  | 45 | 104 | 0.009794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1026-1_2_4_line_53 |  | 45 | 105 | 0.011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1026-1_2_4_line_54 |  | 46 | 96 | 0.007769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1026-1_2_4_line_55 |  | 46 | 97 | 0.008299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1026-1_2_4_line_56 |  | 46 | 86 | 0.026704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1026-1_2_4_line_57 |  | 47 | 48 | 0.02284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1026-1_2_4_line_58 |  | 47 | 49 | 0.015056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1026-1_2_4_line_59 |  | 48 | 50 | 0.026305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1026-1_2_4_line_60 |  | 49 | 51 | 0.006984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1026-1_2_4_line_61 |  | 51 | 52 | 0.010452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1026-1_2_4_line_62 |  | 51 | 53 | 0.021354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1026-1_2_4_line_63 |  | 53 | 54 | 0.0023916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1026-1_2_4_line_64 |  | 54 | 106 | 0.023869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1026-1_2_4_line_65 |  | 55 | 56 | 0.024069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1026-1_2_4_line_66 |  | 55 | 57 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1026-1_2_4_line_67 |  | 56 | 58 | 0.015638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1026-1_2_4_line_68 |  | 58 | 59 | 0.02565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1026-1_2_4_line_69 |  | 59 | 63 | 0.014503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1026-1_2_4_line_70 |  | 59 | 64 | 0.021896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1026-1_2_4_line_71 |  | 60 | 61 | 0.00881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1026-1_2_4_line_72 |  | 60 | 62 | 0.018291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1026-1_2_4_line_73 |  | 62 | 84 | 0.008164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1026-1_2_4_line_74 |  | 62 | 81 | 0.035416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1026-1_2_4_line_75 |  | 63 | 98 | 0.025724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1026-1_2_4_line_76 |  | 64 | 80 | 0.020516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1026-1_2_4_line_77 |  | 65 | 66 | 0.018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1026-1_2_4_line_78 |  | 65 | 67 | 0.0057792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1026-1_2_4_line_79 |  | 66 | 68 | 0.0056116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1026-1_2_4_line_80 |  | 67 | 69 | 0.0044039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1026-1_2_4_line_81 |  | 68 | 70 | 0.0016915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1026-1_2_4_line_82 |  | 69 | 71 | 0.017187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1026-1_2_4_line_83 |  | 70 | 72 | 0.030258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1026-1_2_4_line_84 |  | 71 | 73 | 0.039656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1026-1_2_4_line_85 |  | 72 | 90 | 0.0069337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1026-1_2_4_line_86 |  | 74 | 75 | 0.025119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1026-1_2_4_line_87 |  | 75 | 92 | 0.0096137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1026-1_2_4_line_88 |  | 76 | 77 | 0.01642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1026-1_2_4_line_89 |  | 76 | 78 | 0.015511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1026-1_2_4_line_90 |  | 78 | 79 | 0.005212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1026-1_2_4_line_91 |  | 79 | 80 | 0.0028791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1026-1_2_4_line_92 |  | 81 | 82 | 0.0096283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1026-1_2_4_line_93 |  | 82 | 83 | 0.015946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1026-1_2_4_line_94 |  | 83 | 85 | 0.0011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1026-1_2_4_line_95 |  | 84 | 86 | 0.0084621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1026-1_2_4_line_96 |  | 84 | 87 | 0.013422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1026-1_2_4_line_97 |  | 85 | 88 | 0.018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1026-1_2_4_line_98 |  | 87 | 89 | 0.031504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1026-1_2_4_line_99 |  | 88 | 112 | 0.0059862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1026-1_2_4_line_100 |  | 89 | 95 | 0.00016436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1026-1_2_4_line_101 |  | 90 | 91 | 0.013223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1026-1_2_4_line_102 |  | 92 | 93 | 0.021452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1026-1_2_4_line_103 |  | 93 | 94 | 0.021045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1026-1_2_4_line_104 |  | 94 | 108 | 0.00583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1026-1_2_4_line_105 |  | 98 | 99 | 0.015984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1026-1_2_4_line_106 |  | 99 | 109 | 0.024408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1026-1_2_4_line_107 |  | 100 | 101 | 0.026321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1026-1_2_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.027353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1026-1_2_4_line_109 |  | 103 | 118 | 0.01179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1026-1_2_4_line_110 |  | 103 | 111 | 0.020164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1026-1_2_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0032115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1026-1_2_4_line_112 |  | 108 | 110 | 0.018511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1026-1_2_4_line_113 |  | 108 | 111 | 0.0098327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1026-1_2_4_line_114 |  | 112 | 113 | 0.027648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1026-1_2_4_line_115 |  | 112 | 114 | 0.010504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1026-1_2_4_line_116 |  | 113 | 115 | 0.0012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1026-1_2_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.021282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1026-1_2_4_trafo_121 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2666797.7307 | 1220015.7851 | 2666782.6079 | 1219998.1822 | 2666772.6484 | 1219980.2703
1 | 2666772.6484 | 1219980.2703 | 2666750.4446 | 1219984.6123
2 | 2666797.7307 | 1220015.7851 | 2666872.5708 | 1219999.6254 | 2666881.7095 | 1219995.3252 | 2666896.8618 | 1219987.9906 | 2666904.9292 | 1219986.5247 | 2666911.4063 | 1219988.154 | 2666920.6402 | 1219998.3531 | 2666940.885 | 1220022.6626 | 2666953.4484 | 1220037.0462
3 | 2666810.1359 | 1220041.5961 | 2666801.3343 | 1220019.9059 | 2666797.7307 | 1220015.7851
4 | 2666797.7307 | 1220015.7851 | 2666790.9558 | 1220015.6758 | 2666779.418 | 1220018.0846
5 | 2666725.0047 | 1219989.587 | 2666750.4446 | 1219984.6123
6 | 2666722.575 | 1219978.9741 | 2666723.4179 | 1219982.6559
7 | 2666725.0047 | 1219989.587 | 2666723.4179 | 1219982.6559
8 | 2667053.0759 | 1220035.9547 | 2667053.5391 | 1220102.2917
9 | 2667053.0759 | 1220035.9547 | 2667044.845 | 1220035.7731 | 2667037.3347 | 1220035.6107 | 2667016.7687 | 1220035.1568 | 2666953.4484 | 1220037.0462
10 | 2666953.4484 | 1220037.0462 | 2666951.0533 | 1220042.2004 | 2666953.2446 | 1220055.1666 | 2666960.4288 | 1220081.223
11 | 2666922.6461 | 1220220.3443 | 2666894.4352 | 1220212.1892
12 | 2666943.9959 | 1220226.516 | 2666922.6461 | 1220220.3443
13 | 2666943.9959 | 1220226.516 | 2666941.4188 | 1220238.428
14 | 2666943.9959 | 1220226.516 | 2666954.359 | 1220181.5683
15 | 2666941.4188 | 1220238.428 | 2666936.8691 | 1220237.4874 | 2666920.1969 | 1220237.6558 | 2666914.3125 | 1220236.6557 | 2666911.7439 | 1220234.9814 | 2666909.9129 | 1220231.8143
16 | 2666960.3066 | 1220155.7722 | 2666954.359 | 1220181.5683
17 | 2666960.3066 | 1220155.7722 | 2666965.6211 | 1220132.7216 | 2666966.8497 | 1220115.9136 | 2666962.4819 | 1220088.6694 | 2666960.4288 | 1220081.223
18 | 2666851.5799 | 1220252.9506 | 2666850.7619 | 1220240.3225 | 2666848.9517 | 1220227.0042
19 | 2666850.9831 | 1220275.4943 | 2666851.4488 | 1220272.4061 | 2666851.7319 | 1220255.2985 | 2666851.5799 | 1220252.9506
20 | 2666848.9517 | 1220227.0042 | 2666848.9009 | 1220226.63
21 | 2666850.5221 | 1220278.5507 | 2666850.9831 | 1220275.4943
22 | 2666848.9009 | 1220226.63 | 2666846.6691 | 1220210.2098
23 | 2666844.6841 | 1220309.943 | 2666848.7353 | 1220290.3983 | 2666850.5221 | 1220278.5507
24 | 2666844.3327 | 1220193.0198 | 2666846.6691 | 1220210.2098
25 | 2666844.6841 | 1220309.943 | 2666844.0583 | 1220312.9712
26 | 2666844.6841 | 1220309.943 | 2666851.3886 | 1220310.8855 | 2666865.3548 | 1220314.1752
27 | 2666844.3327 | 1220193.0198 | 2666843.6496 | 1220187.9944
28 | 2666844.0583 | 1220312.9712 | 2666837.8737 | 1220335.3383 | 2666836.0066 | 1220340.2622
29 | 2666844.0583 | 1220312.9712 | 2666841.7984 | 1220312.8681 | 2666823.1561 | 1220312.0141
30 | 2666782.3919 | 1220210.4608 | 2666791.9684 | 1220209.6484
31 | 2666802.7824 | 1220208.731 | 2666791.9684 | 1220209.6484
32 | 2666782.3919 | 1220210.4608 | 2666779.8106 | 1220210.6798
33 | 2666761.458 | 1220212.2367 | 2666779.8106 | 1220210.6798
34 | 2666761.458 | 1220212.2367 | 2666759.7383 | 1220224.1806
35 | 2666761.458 | 1220212.2367 | 2666761.087 | 1220187.8059 | 2666760.167 | 1220177.6328
36 | 2666754.628 | 1220250.907 | 2666759.7383 | 1220224.1806
37 | 2666758.8254 | 1220162.798 | 2666760.167 | 1220177.6328
38 | 2666779.418 | 1220018.0846 | 2666774.1075 | 1220019.1933
39 | 2666756.0831 | 1220022.9563 | 2666774.1075 | 1220019.1933
40 | 2666733.106 | 1220027.7575 | 2666756.0831 | 1220022.9563
41 | 2666749.1407 | 1220011.3934 | 2666753.7327 | 1220010.611 | 2666756.0831 | 1220022.9563
42 | 2666733.106 | 1220027.7575 | 2666740.2404 | 1220049.2733
43 | 2666733.106 | 1220027.7575 | 2666704.5109 | 1220034.1636 | 2666696.1824 | 1220035.6165
44 | 2666810.1359 | 1220041.5961 | 2666815.9349 | 1220058.3817
45 | 2666810.1359 | 1220041.5961 | 2666824.0585 | 1220039.2539
46 | 2666740.2404 | 1220049.2733 | 2666731.3017 | 1220051.986
47 | 2666748.2921 | 1220047.1622 | 2666740.2404 | 1220049.2733
48 | 2666703.7109 | 1220064.9409 | 2666743.3523 | 1220058.6697 | 2666740.2404 | 1220049.2733
49 | 2666740.2404 | 1220049.2733 | 2666743.3523 | 1220058.6697 | 2666747.9162 | 1220075.2869
50 | 2666819.2784 | 1220068.0599 | 2666815.9349 | 1220058.3817
51 | 2666824.0585 | 1220039.2539 | 2666833.1364 | 1220037.7266
52 | 2666703.7109 | 1220064.9409 | 2666705.3327 | 1220074.5985
53 | 2666703.7109 | 1220064.9409 | 2666701.7959 | 1220053.4709
54 | 2666747.9162 | 1220075.2869 | 2666740.3021 | 1220076.936
55 | 2666756.1477 | 1220074.0561 | 2666747.9162 | 1220075.2869
56 | 2666747.9162 | 1220075.2869 | 2666749.5564 | 1220081.2646 | 2666753.063 | 1220101.4675
57 | 2666725.5079 | 1220238.7253 | 2666725.1642 | 1220246.2296 | 2666728.5656 | 1220248.747 | 2666739.6237 | 1220249.6635
58 | 2666754.628 | 1220250.907 | 2666739.6237 | 1220249.6635
59 | 2666726.7113 | 1220212.4477 | 2666725.5079 | 1220238.7253
60 | 2666753.1856 | 1220257.7396 | 2666754.628 | 1220250.907
61 | 2666753.1856 | 1220257.7396 | 2666751.6019 | 1220268.0714
62 | 2666753.1856 | 1220257.7396 | 2666758.2006 | 1220258.4629 | 2666774.4654 | 1220259.3062
63 | 2666776.8538 | 1220259.43 | 2666774.4654 | 1220259.3062
64 | 2666776.8538 | 1220259.43 | 2666800.6904 | 1220260.6659
65 | 2666806.3668 | 1220125.6998 | 2666807.9733 | 1220149.7151
66 | 2666809.1049 | 1220166.6307 | 2666807.9733 | 1220149.7151
67 | 2666805.323 | 1220110.0968 | 2666806.3668 | 1220125.6998
68 | 2666830.8047 | 1220106.5803 | 2666805.323 | 1220110.0968
69 | 2666830.8047 | 1220106.5803 | 2666826.9653 | 1220092.595
70 | 2666830.8047 | 1220106.5803 | 2666834.5249 | 1220128.1579
71 | 2666774.0286 | 1220115.0047 | 2666775.0459 | 1220123.755
72 | 2666755.9072 | 1220117.8479 | 2666774.0286 | 1220115.0047
73 | 2666754.5101 | 1220109.8049 | 2666755.9072 | 1220117.8479
74 | 2666755.9072 | 1220117.8479 | 2666758.2016 | 1220153.19
75 | 2666819.2784 | 1220068.0599 | 2666823.9158 | 1220081.4871 | 2666826.9653 | 1220092.595
76 | 2666834.5249 | 1220128.1579 | 2666838.0106 | 1220148.3752
77 | 2666778.1942 | 1220366.7251 | 2666797.0176 | 1220367.3033
78 | 2666802.7022 | 1220368.2357 | 2666798.5825 | 1220367.3514 | 2666797.0176 | 1220367.3033
79 | 2666772.5852 | 1220366.5528 | 2666778.1942 | 1220366.7251
80 | 2666807.008 | 1220369.16 | 2666802.7022 | 1220368.2357
81 | 2666772.5852 | 1220366.5528 | 2666770.8945 | 1220366.5008
82 | 2666821.9464 | 1220377.3419 | 2666810.0047 | 1220369.8032 | 2666807.008 | 1220369.16
83 | 2666740.6503 | 1220365.5717 | 2666770.8945 | 1220366.5008
84 | 2666821.9464 | 1220377.3419 | 2666836.0066 | 1220340.2622
85 | 2666740.6503 | 1220365.5717 | 2666733.7199 | 1220365.3588
86 | 2666798.0635 | 1220310.8648 | 2666823.1561 | 1220312.0141
87 | 2666798.0635 | 1220310.8648 | 2666788.4599 | 1220310.4249
88 | 2666841.4381 | 1220171.7236 | 2666843.6496 | 1220187.9944
89 | 2666839.3492 | 1220156.3541 | 2666841.4381 | 1220171.7236
90 | 2666838.4997 | 1220151.2123 | 2666839.2112 | 1220155.3389 | 2666839.3492 | 1220156.3541
91 | 2666838.4997 | 1220151.2123 | 2666838.0106 | 1220148.3752
92 | 2666758.8254 | 1220162.798 | 2666758.2016 | 1220153.19
93 | 2666758.8254 | 1220162.798 | 2666742.9875 | 1220164.6488
94 | 2666742.9875 | 1220164.6488 | 2666741.8164 | 1220164.7856
95 | 2666754.5101 | 1220109.8049 | 2666753.063 | 1220101.4675
96 | 2666754.5101 | 1220109.8049 | 2666741.1719 | 1220111.306
97 | 2666723.272 | 1220166.9527 | 2666741.8164 | 1220164.7856
98 | 2666714.5971 | 1220103.7527 | 2666715.1104 | 1220108.0737 | 2666718.0544 | 1220110.1079 | 2666727.7366 | 1220112.8181 | 2666741.1719 | 1220111.306
99 | 2666717.3263 | 1220167.6474 | 2666723.272 | 1220166.9527
100 | 2666714.5777 | 1220103.5895 | 2666714.5971 | 1220103.7527
101 | 2666720.5029 | 1220364.9528 | 2666733.7199 | 1220365.3588
102 | 2666767.0306 | 1220309.4433 | 2666788.4599 | 1220310.4249
103 | 2666746.008 | 1220308.4804 | 2666767.0306 | 1220309.4433
104 | 2666746.008 | 1220308.4804 | 2666740.169 | 1220308.1703
105 | 2666819.2784 | 1220068.0599 | 2666835.0349 | 1220065.3728
106 | 2666859.0955 | 1220061.2695 | 2666835.0349 | 1220065.3728
107 | 2666725.0047 | 1219989.587 | 2666721.5585 | 1219993.084 | 2666722.5089 | 1219998.3313 | 2666721.2004 | 1219999.9843 | 2666724.2954 | 1220013.6165
108 | 2666710.2159 | 1220306.5561 | 2666695.1711 | 1220305.7427 | 2666692.6546 | 1220303.4798 | 2666686.5997 | 1220296.9546
109 | 2666710.2159 | 1220306.5561 | 2666709.8107 | 1220318.3368
110 | 2666710.2159 | 1220306.5561 | 2666730.3505 | 1220307.6412
111 | 2666803.8976 | 1220260.8322 | 2666800.6904 | 1220260.6659
112 | 2666740.169 | 1220308.1703 | 2666738.8998 | 1220326.6345
113 | 2666740.169 | 1220308.1703 | 2666730.3505 | 1220307.6412
114 | 2666717.3263 | 1220167.6474 | 2666715.7454 | 1220144.8597 | 2666714.1044 | 1220140.3427
115 | 2666717.3263 | 1220167.6474 | 2666706.8641 | 1220168.8755
116 | 2666713.677 | 1220139.1663 | 2666714.1044 | 1220140.3427
117 | 2666854.1231 | 1220034.1959 | 2666833.1364 | 1220037.7266

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666772.6484 | 1219980.2703
1 | 2666797.7307 | 1220015.7851
2 | 2666750.4446 | 1219984.6123
3 | 2666722.575 | 1219978.9741
4 | 2666723.4179 | 1219982.6559
5 | 2667053.0759 | 1220035.9547
6 | 2667053.5391 | 1220102.2917
7 | 2666953.4484 | 1220037.0462
8 | 2666894.4352 | 1220212.1892
9 | 2666922.6461 | 1220220.3443
10 | 2666943.9959 | 1220226.516
11 | 2666941.4188 | 1220238.428
12 | 2666954.359 | 1220181.5683
13 | 2666909.9129 | 1220231.8143
14 | 2666960.3066 | 1220155.7722
15 | 2666851.5799 | 1220252.9506
16 | 2666848.9517 | 1220227.0042
17 | 2666850.9831 | 1220275.4943
18 | 2666848.9009 | 1220226.63
19 | 2666850.5221 | 1220278.5507
20 | 2666846.6691 | 1220210.2098
21 | 2666844.6841 | 1220309.943
22 | 2666844.3327 | 1220193.0198
23 | 2666844.0583 | 1220312.9712
24 | 2666865.3548 | 1220314.1752
25 | 2666791.9684 | 1220209.6484
26 | 2666782.3919 | 1220210.4608
27 | 2666802.7824 | 1220208.731
28 | 2666779.8106 | 1220210.6798
29 | 2666761.458 | 1220212.2367
30 | 2666759.7383 | 1220224.1806
31 | 2666760.167 | 1220177.6328
32 | 2666774.1075 | 1220019.1933
33 | 2666779.418 | 1220018.0846
34 | 2666756.0831 | 1220022.9563
35 | 2666733.106 | 1220027.7575
36 | 2666749.1407 | 1220011.3934
37 | 2666810.1359 | 1220041.5961
38 | 2666740.2404 | 1220049.2733
39 | 2666696.1824 | 1220035.6165
40 | 2666960.4288 | 1220081.223
41 | 2666815.9349 | 1220058.3817
42 | 2666824.0585 | 1220039.2539
43 | 2666731.3017 | 1220051.986
44 | 2666748.2921 | 1220047.1622
45 | 2666703.7109 | 1220064.9409
46 | 2666747.9162 | 1220075.2869
47 | 2666739.6237 | 1220249.6635
48 | 2666725.5079 | 1220238.7253
49 | 2666754.628 | 1220250.907
50 | 2666726.7113 | 1220212.4477
51 | 2666753.1856 | 1220257.7396
52 | 2666751.6019 | 1220268.0714
53 | 2666774.4654 | 1220259.3062
54 | 2666776.8538 | 1220259.43
55 | 2666807.9733 | 1220149.7151
56 | 2666806.3668 | 1220125.6998
57 | 2666809.1049 | 1220166.6307
58 | 2666805.323 | 1220110.0968
59 | 2666830.8047 | 1220106.5803
60 | 2666774.0286 | 1220115.0047
61 | 2666775.0459 | 1220123.755
62 | 2666755.9072 | 1220117.8479
63 | 2666826.9653 | 1220092.595
64 | 2666834.5249 | 1220128.1579
65 | 2666797.0176 | 1220367.3033
66 | 2666778.1942 | 1220366.7251
67 | 2666802.7022 | 1220368.2357
68 | 2666772.5852 | 1220366.5528
69 | 2666807.008 | 1220369.16
70 | 2666770.8945 | 1220366.5008
71 | 2666821.9464 | 1220377.3419
72 | 2666740.6503 | 1220365.5717
73 | 2666836.0066 | 1220340.2622
74 | 2666823.1561 | 1220312.0141
75 | 2666798.0635 | 1220310.8648
76 | 2666841.4381 | 1220171.7236
77 | 2666843.6496 | 1220187.9944
78 | 2666839.3492 | 1220156.3541
79 | 2666838.4997 | 1220151.2123
80 | 2666838.0106 | 1220148.3752
81 | 2666758.2016 | 1220153.19
82 | 2666758.8254 | 1220162.798
83 | 2666742.9875 | 1220164.6488
84 | 2666754.5101 | 1220109.8049
85 | 2666741.8164 | 1220164.7856
86 | 2666753.063 | 1220101.4675
87 | 2666741.1719 | 1220111.306
88 | 2666723.272 | 1220166.9527
89 | 2666714.5971 | 1220103.7527
90 | 2666733.7199 | 1220365.3588
91 | 2666720.5029 | 1220364.9528
92 | 2666788.4599 | 1220310.4249
93 | 2666767.0306 | 1220309.4433
94 | 2666746.008 | 1220308.4804
95 | 2666714.5777 | 1220103.5895
96 | 2666740.3021 | 1220076.936
97 | 2666756.1477 | 1220074.0561
98 | 2666819.2784 | 1220068.0599
99 | 2666835.0349 | 1220065.3728
100 | 2666725.0047 | 1219989.587
101 | 2666724.2954 | 1220013.6165
102 | 2666686.5997 | 1220296.9546
103 | 2666710.2159 | 1220306.5561
104 | 2666705.3327 | 1220074.5985
105 | 2666701.7959 | 1220053.4709
106 | 2666800.6904 | 1220260.6659
107 | 2666803.8976 | 1220260.8322
108 | 2666740.169 | 1220308.1703
109 | 2666859.0955 | 1220061.2695
110 | 2666738.8998 | 1220326.6345
111 | 2666730.3505 | 1220307.6412
112 | 2666717.3263 | 1220167.6474
113 | 2666714.1044 | 1220140.3427
114 | 2666706.8641 | 1220168.8755
115 | 2666713.677 | 1220139.1663
116 | 2666833.1364 | 1220037.7266
117 | 2666854.1231 | 1220034.1959
118 | 2666709.8107 | 1220318.3368
119 | 2666802.7824 | 1220208.731

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98351 | -0.3152 | 0 | 0
1 | 0.98392 | -0.30727 | 0 | 0
2 | 0.9833 | -0.31932 | 0.0052395 | 0.0013131
3 | 0.98317 | -0.32197 | 0.0010021 | 0.00025115
4 | 0.98317 | -0.3219 | 0.0014751 | 0.0003697
5 | 0.98105 | -0.3632 | 0 | 0
6 | 0.981 | -0.36415 | 0.00079152 | 0.00019837
7 | 0.98113 | -0.36177 | 0 | 0
8 | 0.97834 | -0.41631 | 0.0046007 | 0.0011531
9 | 0.97847 | -0.41385 | 0.0031485 | 0.00078909
10 | 0.97863 | -0.41071 | 0 | 0
11 | 0.9786 | -0.41128 | 0 | 0
12 | 0.97907 | -0.40207 | 0.0040352 | 0.0010113
13 | 0.97852 | -0.41285 | 0.0025444 | 0.0006377
14 | 0.97942 | -0.39518 | 0.00043544 | 0.00010913
15 | 0.97616 | -0.45852 | 0.0030582 | 0.00076646
16 | 0.97678 | -0.44634 | 0.0028449 | 0.00071299
17 | 0.97564 | -0.46865 | 0.0048315 | 0.0012109
18 | 0.97679 | -0.44616 | 0.0040396 | 0.0010124
19 | 0.97558 | -0.46995 | 0.0028178 | 0.0007062
20 | 0.97722 | -0.43774 | 0.002123 | 0.00053208
21 | 0.97492 | -0.4828 | 0 | 0
22 | 0.97768 | -0.42871 | 0.003133 | 0.00078522
23 | 0.97474 | -0.48646 | 0 | 0
24 | 0.9749 | -0.48335 | 0.0014126 | 0.00035403
25 | 0.99997 | -0.0006709 | 0.0018496 | 0.00046356
26 | 1 | 0 | -0.2521 | -0.064297
27 | 0.99994 | -0.0010786 | 0.0021547 | 0.00054002
28 | 0.99981 | -0.0036507 | 0.0012558 | 0.00031474
29 | 0.99844 | -0.029513 | 0 | 0
30 | 0.99817 | -0.034605 | 0.0023598 | 0.00059141
31 | 0.99612 | -0.073461 | 0.0017389 | 0.00043582
32 | 0.98505 | -0.28543 | 0.0021484 | 0.00053843
33 | 0.98479 | -0.29042 | 0.002087 | 0.00052304
34 | 0.98593 | -0.26828 | 0 | 0
35 | 0.98708 | -0.24612 | 0 | 0
36 | 0.98589 | -0.26921 | 0.0029839 | 0.00074783
37 | 0.9828 | -0.32891 | 0 | 0
38 | 0.98824 | -0.22378 | 0 | 0
39 | 0.98685 | -0.25073 | 0.0068223 | 0.0017098
40 | 0.98046 | -0.37485 | 0.00096801 | 0.00024261
41 | 0.98214 | -0.34178 | 0.0013983 | 0.00035044
42 | 0.98275 | -0.33002 | 0.0010282 | 0.00025769
43 | 0.98822 | -0.22418 | 0.0023736 | 0.00059487
44 | 0.98823 | -0.22414 | 0.0024429 | 0.00061224
45 | 0.9876 | -0.23626 | 0 | 0
46 | 0.98979 | -0.19409 | 0 | 0
47 | 0.99751 | -0.047286 | 0.0024025 | 0.00060211
48 | 0.99738 | -0.049835 | 0.002559 | 0.00064134
49 | 0.99763 | -0.044973 | 0 | 0
50 | 0.99729 | -0.051591 | 0.0038095 | 0.00095474
51 | 0.99755 | -0.046562 | 0 | 0
52 | 0.99754 | -0.046822 | 0.0014183 | 0.00035546
53 | 0.99733 | -0.050893 | 0.0034148 | 0.00085583
54 | 0.99731 | -0.051235 | 0.0025309 | 0.0006343
55 | 0.98001 | -0.38333 | 0.0014734 | 0.00036926
56 | 0.98008 | -0.38184 | 0.0016945 | 0.00042468
57 | 0.97998 | -0.38392 | 0.0019233 | 0.00048202
58 | 0.98016 | -0.3804 | 0.0024827 | 0.00062222
59 | 0.98034 | -0.37687 | 0 | 0
60 | 0.99233 | -0.1455 | 0 | 0
61 | 0.99232 | -0.14575 | 0.0016126 | 0.00040416
62 | 0.99236 | -0.14498 | 0 | 0
63 | 0.98084 | -0.36711 | 0.0045411 | 0.0011381
64 | 0.97963 | -0.39062 | 0.0028939 | 0.00072528
65 | 0.97225 | -0.53539 | 0.0026754 | 0.00067051
66 | 0.97188 | -0.54274 | 0.0025239 | 0.00063255
67 | 0.97238 | -0.53286 | 0.0018746 | 0.00046983
68 | 0.97179 | -0.54466 | 0.0023609 | 0.00059169
69 | 0.97249 | -0.53077 | 0.0013895 | 0.00034824
70 | 0.97176 | -0.54517 | 0.0025251 | 0.00063284
71 | 0.97292 | -0.5222 | 0 | 0
72 | 0.97137 | -0.55284 | 0.0024544 | 0.00061512
73 | 0.97393 | -0.50244 | 0.003501 | 0.00087744
74 | 0.97408 | -0.49947 | 0.0027916 | 0.00069963
75 | 0.97335 | -0.51382 | 0.0022974 | 0.00057577
76 | 0.97829 | -0.41679 | 0.0021077 | 0.00052825
77 | 0.97782 | -0.42598 | 0.0033983 | 0.0008517
78 | 0.97874 | -0.40792 | 0.0017085 | 0.0004282
79 | 0.9789 | -0.40489 | 0.0031397 | 0.00078689
80 | 0.97899 | -0.40316 | 0.0017916 | 0.00044902
81 | 0.99453 | -0.10362 | 0.002466 | 0.00061803
82 | 0.99512 | -0.092265 | 0 | 0
83 | 0.99491 | -0.096346 | 0.0021424 | 0.00053694
84 | 0.99186 | -0.15446 | 0 | 0
85 | 0.9949 | -0.096603 | 0.002222 | 0.00055689
86 | 0.99136 | -0.16411 | 0.0034622 | 0.00086772
87 | 0.99181 | -0.15534 | 0.0015551 | 0.00038974
88 | 0.99473 | -0.099948 | 0.0015373 | 0.00038529
89 | 0.99175 | -0.15653 | 0.0010702 | 0.00026823
90 | 0.9713 | -0.55429 | 0.0024504 | 0.00061414
91 | 0.97119 | -0.55644 | 0.008823 | 0.0022113
92 | 0.97309 | -0.51891 | 0.0043181 | 0.0010822
93 | 0.9726 | -0.52858 | 0.0022727 | 0.00056959
94 | 0.97217 | -0.53719 | 0 | 0
95 | 0.99175 | -0.15654 | 0.0010705 | 0.0002683
96 | 0.98977 | -0.19446 | 0.0026545 | 0.00066527
97 | 0.98977 | -0.19449 | 0.0026969 | 0.00067591
98 | 0.98176 | -0.34913 | 0 | 0
99 | 0.98172 | -0.35003 | 0.001464 | 0.00036692
100 | 0.98319 | -0.32158 | 0 | 0
101 | 0.98313 | -0.32271 | 0.0023695 | 0.00059385
102 | 0.97157 | -0.54906 | 0.0059985 | 0.0015034
103 | 0.97172 | -0.54603 | 0 | 0
104 | 0.98755 | -0.23727 | 0.0057875 | 0.0014505
105 | 0.98752 | -0.23796 | 0.0081775 | 0.0020495
106 | 0.99719 | -0.05359 | 0.0034999 | 0.00087716
107 | 0.99718 | -0.05371 | 0.0021289 | 0.00053356
108 | 0.97204 | -0.53957 | 0 | 0
109 | 0.98168 | -0.35076 | 0.0016525 | 0.00041416
110 | 0.9719 | -0.54235 | 0.0081325 | 0.0020382
111 | 0.97192 | -0.54212 | 0.0035694 | 0.00089457
112 | 0.99468 | -0.10086 | 0 | 0
113 | 0.99456 | -0.10327 | 0.0024522 | 0.00061459
114 | 0.99464 | -0.10154 | 0.0036954 | 0.00092615
115 | 0.99455 | -0.10332 | 0.0024865 | 0.00062318
116 | 0.98272 | -0.33057 | 0.0010282 | 0.00025769
117 | 0.98267 | -0.33145 | 0.0022957 | 0.00057536
118 | 0.97167 | -0.547 | 0.0044894 | 0.0011251
119 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010089 | -0.0025285 | 0.010093 | 0.0025304 | 3.8149e-06 | 1.8872e-06 | 0.015264 | 0.015264 | 0.015264 | 0.98351 | -0.3152 | 0.98392 | -0.30727 | 4.1934
1 | 0.010089 | 0.0025285 | -0.010087 | -0.0025275 | 1.9768e-06 | 9.7807e-07 | 0.015264 | 0.015264 | 0.015264 | 0.98351 | -0.3152 | 0.9833 | -0.31932 | 4.1935
2 | 0.016602 | 0.0041833 | -0.016559 | -0.004158 | 4.3167e-05 | 2.5316e-05 | 0.025116 | 0.025117 | 0.025117 | 0.98392 | -0.30727 | 0.98113 | -0.36177 | 6.9002
3 | 0.12575 | 0.031892 | -0.12562 | -0.03181 | 0.00013069 | 8.2543e-05 | 0.19031 | 0.19031 | 0.19031 | 0.98392 | -0.30727 | 0.9828 | -0.32891 | 17.4273
4 | -0.15244 | -0.038606 | 0.15256 | 0.038684 | 0.00012348 | 7.8317e-05 | 0.23069 | 0.23068 | 0.23069 | 0.98392 | -0.30727 | 0.98479 | -0.29042 | 21.125
5 | 0.0048474 | 0.0012143 | -0.0048469 | -0.0012143 | 5.2304e-07 | 5.9749e-09 | 0.0073353 | 0.0073354 | 0.0073354 | 0.9833 | -0.31932 | 0.98319 | -0.32158 | 2.0152
6 | -0.0010021 | -0.00025115 | 0.0010021 | 0.0002511 | 3.258e-09 | -4.5813e-08 | 0.0015167 | 0.0015166 | 0.0015167 | 0.98317 | -0.32197 | 0.98317 | -0.3219 | 0.41667
7 | -0.0024772 | -0.00062081 | 0.0024773 | 0.00062074 | 3.7481e-08 | -6.6184e-08 | 0.0037492 | 0.0037492 | 0.0037492 | 0.98317 | -0.3219 | 0.98319 | -0.32158 | 1.03
8 | 0.00079156 | 0.00019756 | -0.00079152 | -0.00019837 | 3.585e-08 | -8.1466e-07 | 0.0012003 | 0.0012006 | 0.0012006 | 0.98105 | -0.3632 | 0.981 | -0.36415 | 0.32984
9 | -0.00079156 | -0.00019756 | 0.00079161 | 0.00019634 | 5.3669e-08 | -1.2205e-06 | 0.0012003 | 0.0011999 | 0.0012003 | 0.98105 | -0.3632 | 0.98113 | -0.36177 | 0.32975
10 | 0.015767 | 0.0039617 | -0.015758 | -0.0039559 | 9.8379e-06 | 5.7175e-06 | 0.023917 | 0.023917 | 0.023917 | 0.98113 | -0.36177 | 0.98046 | -0.37485 | 6.5707
11 | -0.0046007 | -0.0011531 | 0.0046013 | 0.001153 | 5.3921e-07 | -2.3711e-08 | 0.0069975 | 0.0069974 | 0.0069975 | 0.97834 | -0.41631 | 0.97847 | -0.41385 | 1.9224
12 | -0.0077498 | -0.0019421 | 0.0077509 | 0.0019426 | 1.1576e-06 | 4.6165e-07 | 0.011785 | 0.011785 | 0.011785 | 0.97847 | -0.41385 | 0.97863 | -0.41071 | 3.2378
13 | 0.0025447 | 0.00063728 | -0.0025446 | -0.00063739 | 6.842e-08 | -1.0934e-07 | 0.0038691 | 0.0038691 | 0.0038691 | 0.97863 | -0.41071 | 0.9786 | -0.41128 | 1.0629
14 | -0.010296 | -0.0025799 | 0.0103 | 0.002582 | 4.2389e-06 | 2.1331e-06 | 0.015654 | 0.015654 | 0.015654 | 0.97863 | -0.41071 | 0.97907 | -0.40207 | 4.3007
15 | 0.0025446 | 0.00063739 | -0.0025444 | -0.0006377 | 1.9046e-07 | -3.043e-07 | 0.0038691 | 0.0038693 | 0.0038693 | 0.9786 | -0.41128 | 0.97852 | -0.41285 | 1.063
16 | -0.014335 | -0.0035933 | 0.01434 | 0.003596 | 4.7122e-06 | 2.6828e-06 | 0.021787 | 0.021787 | 0.021787 | 0.97907 | -0.40207 | 0.97942 | -0.39518 | 5.9854
17 | -0.014775 | -0.0037051 | 0.01479 | 0.0037133 | 1.4329e-05 | 8.2151e-06 | 0.022448 | 0.022448 | 0.022448 | 0.97942 | -0.39518 | 0.98046 | -0.37485 | 6.1671
18 | -0.076819 | -0.019344 | 0.076864 | 0.019371 | 4.4754e-05 | 2.7663e-05 | 0.11713 | 0.11713 | 0.11713 | 0.97616 | -0.45852 | 0.97678 | -0.44634 | 10.7265
19 | 0.073761 | 0.018577 | -0.073726 | -0.018555 | 3.5713e-05 | 2.201e-05 | 0.11247 | 0.11247 | 0.11247 | 0.97616 | -0.45852 | 0.97564 | -0.46865 | 10.2996
20 | -0.079709 | -0.020084 | 0.07971 | 0.020085 | 6.963e-07 | 4.3145e-07 | 0.12147 | 0.12147 | 0.12147 | 0.97678 | -0.44634 | 0.97679 | -0.44616 | 11.1233
21 | 0.068894 | 0.017344 | -0.06889 | -0.017342 | 4.2681e-06 | 2.6158e-06 | 0.1051 | 0.1051 | 0.1051 | 0.97564 | -0.46865 | 0.97558 | -0.46995 | 9.6248
22 | -0.083749 | -0.021097 | 0.083783 | 0.021118 | 3.3737e-05 | 2.0969e-05 | 0.12762 | 0.12762 | 0.12762 | 0.97679 | -0.44616 | 0.97722 | -0.43774 | 11.6869
23 | 0.066072 | 0.016636 | -0.066031 | -0.016611 | 4.0573e-05 | 2.4771e-05 | 0.1008 | 0.10081 | 0.10081 | 0.97558 | -0.46995 | 0.97492 | -0.4828 | 9.2313
24 | -0.085906 | -0.02165 | 0.085943 | 0.021673 | 3.713e-05 | 2.3111e-05 | 0.13085 | 0.13085 | 0.13085 | 0.97722 | -0.43774 | 0.97768 | -0.42871 | 11.9829
25 | 0.064619 | 0.016257 | -0.064607 | -0.01625 | 1.1284e-05 | 7.1831e-06 | 0.098649 | 0.098649 | 0.098649 | 0.97492 | -0.4828 | 0.97474 | -0.48646 | 27.1015
26 | 0.0014126 | 0.00035379 | -0.0014126 | -0.00035403 | 3.6814e-08 | -2.3977e-07 | 0.002156 | 0.0021561 | 0.0021561 | 0.97492 | -0.4828 | 0.9749 | -0.48335 | 0.59233
27 | -0.089076 | -0.022459 | 0.089088 | 0.022466 | 1.166e-05 | 7.2718e-06 | 0.13562 | 0.13562 | 0.13562 | 0.97768 | -0.42871 | 0.97782 | -0.42598 | 12.4195
28 | 0.03066 | 0.0077138 | -0.030636 | -0.0076991 | 2.3401e-05 | 1.4622e-05 | 0.046815 | 0.046816 | 0.046816 | 0.97474 | -0.48646 | 0.97393 | -0.50244 | 12.8614
29 | 0.033948 | 0.0085361 | -0.033927 | -0.0085229 | 2.1082e-05 | 1.3232e-05 | 0.051834 | 0.051834 | 0.051834 | 0.97474 | -0.48646 | 0.97408 | -0.49947 | 14.2401
30 | -0.0040044 | -0.0010035 | 0.0040045 | 0.0010034 | 1.2797e-07 | -4.4183e-08 | 0.0059588 | 0.0059587 | 0.0059588 | 0.99997 | -0.0006709 | 1 | 0 | 1.637
31 | 0.0021548 | 0.00053991 | -0.0021547 | -0.00054002 | 4.1842e-08 | -1.1559e-07 | 0.0032064 | 0.0032064 | 0.0032064 | 0.99997 | -0.0006709 | 0.99994 | -0.0010786 | 0.88089
32 | 0.24645 | 0.063293 | -0.2464 | -0.063266 | 4.3676e-05 | 2.785e-05 | 0.36726 | 0.36726 | 0.36726 | 1 | 0 | 0.99981 | -0.0036507 | 33.6317
33 | 0.24515 | 0.062951 | -0.24484 | -0.062755 | 0.00030738 | 0.000196 | 0.36539 | 0.36539 | 0.36539 | 0.99981 | -0.0036507 | 0.99844 | -0.029513 | 33.4605
34 | 0.024146 | 0.0060583 | -0.02414 | -0.0060547 | 5.8609e-06 | 3.5932e-06 | 0.035989 | 0.035989 | 0.035989 | 0.99844 | -0.029513 | 0.99817 | -0.034605 | 9.887
35 | 0.22069 | 0.056697 | -0.22022 | -0.056397 | 0.00046994 | 0.0002994 | 0.3294 | 0.3294 | 0.3294 | 0.99844 | -0.029513 | 0.99612 | -0.073461 | 30.165
36 | 0.021781 | 0.0054633 | -0.02177 | -0.0054568 | 1.0759e-05 | 6.5301e-06 | 0.032471 | 0.032471 | 0.032471 | 0.99817 | -0.034605 | 0.99763 | -0.044973 | 8.9206
37 | 0.21848 | 0.055961 | -0.21828 | -0.055835 | 0.00019885 | 0.00012668 | 0.3268 | 0.3268 | 0.3268 | 0.99612 | -0.073461 | 0.99512 | -0.092265 | 29.9271
38 | 0.15469 | 0.039231 | -0.15465 | -0.039207 | 3.708e-05 | 2.3524e-05 | 0.23384 | 0.23384 | 0.23384 | 0.98505 | -0.28543 | 0.98479 | -0.29042 | 21.4138
39 | -0.15684 | -0.039769 | 0.15697 | 0.039851 | 0.00012937 | 8.2093e-05 | 0.23708 | 0.23708 | 0.23708 | 0.98505 | -0.28543 | 0.98593 | -0.26828 | 21.7109
40 | -0.15995 | -0.040599 | 0.16012 | 0.040707 | 0.00017077 | 0.0001084 | 0.24159 | 0.24159 | 0.24159 | 0.98593 | -0.26828 | 0.98708 | -0.24612 | 22.1233
41 | 0.002984 | 0.00074769 | -0.0029839 | -0.00074783 | 1.3092e-07 | -1.3572e-07 | 0.0045035 | 0.0045036 | 0.0045036 | 0.98593 | -0.26828 | 0.98589 | -0.26921 | 1.2373
42 | -0.16694 | -0.042418 | 0.16712 | 0.042532 | 0.00017973 | 0.00011415 | 0.25187 | 0.25187 | 0.25187 | 0.98708 | -0.24612 | 0.98824 | -0.22378 | 23.0653
43 | 0.0068238 | 0.0017103 | -0.0068223 | -0.0017098 | 1.4983e-06 | 4.764e-07 | 0.010287 | 0.010287 | 0.010287 | 0.98708 | -0.24612 | 0.98685 | -0.25073 | 2.8261
44 | 0.12126 | 0.030719 | -0.12119 | -0.030672 | 7.4924e-05 | 4.7277e-05 | 0.18372 | 0.18372 | 0.18372 | 0.9828 | -0.32891 | 0.98214 | -0.34178 | 16.8238
45 | 0.0043525 | 0.0010904 | -0.0043523 | -0.0010905 | 2.2991e-07 | -3.175e-08 | 0.0065898 | 0.0065899 | 0.0065899 | 0.9828 | -0.32891 | 0.98275 | -0.33002 | 1.8104
46 | 0.0023736 | 0.00059478 | -0.0023736 | -0.00059487 | 4.4628e-08 | -9.0811e-08 | 0.0035739 | 0.003574 | 0.003574 | 0.98824 | -0.22378 | 0.98822 | -0.22418 | 0.98186
47 | 0.0024429 | 0.00061216 | -0.0024429 | -0.00061224 | 4.2117e-08 | -7.9401e-08 | 0.0036783 | 0.0036783 | 0.0036783 | 0.98824 | -0.22378 | 0.98823 | -0.22414 | 1.0105
48 | 0.013974 | 0.003505 | -0.013966 | -0.0035003 | 8.3075e-06 | 4.6762e-06 | 0.021042 | 0.021042 | 0.021042 | 0.98824 | -0.22378 | 0.9876 | -0.23626 | 5.7809
49 | -0.18591 | -0.047244 | 0.18618 | 0.047413 | 0.0002662 | 0.00016932 | 0.28017 | 0.28017 | 0.28017 | 0.98824 | -0.22378 | 0.98979 | -0.19409 | 25.6563
50 | 0.11979 | 0.030321 | -0.11975 | -0.030295 | 4.2209e-05 | 2.6625e-05 | 0.1816 | 0.1816 | 0.1816 | 0.98214 | -0.34178 | 0.98176 | -0.34913 | 16.6298
51 | 0.0033241 | 0.00083279 | -0.003324 | -0.00083285 | 8.7448e-08 | -6.0668e-08 | 0.0050331 | 0.0050331 | 0.0050331 | 0.98275 | -0.33002 | 0.98272 | -0.33057 | 1.3827
52 | 0.0057878 | 0.0014505 | -0.0057875 | -0.0014505 | 2.7929e-07 | 5.3431e-08 | 0.0087204 | 0.0087204 | 0.0087204 | 0.9876 | -0.23626 | 0.98755 | -0.23727 | 2.3957
53 | 0.0081782 | 0.0020497 | -0.0081775 | -0.0020495 | 6.6211e-07 | 2.7496e-07 | 0.012322 | 0.012322 | 0.012322 | 0.9876 | -0.23626 | 0.98752 | -0.23796 | 3.3852
54 | 0.0026545 | 0.0006652 | -0.0026545 | -0.00066527 | 4.6397e-08 | -7.0157e-08 | 0.0039907 | 0.0039907 | 0.0039907 | 0.98979 | -0.19409 | 0.98977 | -0.19446 | 1.0963
55 | 0.002697 | 0.00067584 | -0.0026969 | -0.00067591 | 5.1161e-08 | -7.392e-08 | 0.0040545 | 0.0040546 | 0.0040546 | 0.98979 | -0.19409 | 0.98977 | -0.19449 | 1.1139
56 | -0.19153 | -0.048754 | 0.19181 | 0.04893 | 0.00027727 | 0.00017642 | 0.28821 | 0.28821 | 0.28821 | 0.98979 | -0.19409 | 0.99136 | -0.16411 | 26.393
57 | 0.0063695 | 0.0015961 | -0.0063687 | -0.0015959 | 7.7324e-07 | 1.9675e-07 | 0.0095015 | 0.0095016 | 0.0095016 | 0.99751 | -0.047286 | 0.99738 | -0.049835 | 2.6103
58 | -0.008772 | -0.0021982 | 0.0087729 | 0.0021987 | 9.6671e-07 | 4.2213e-07 | 0.013085 | 0.013085 | 0.013085 | 0.99751 | -0.047286 | 0.99763 | -0.044973 | 3.5949
59 | 0.0038098 | 0.0009546 | -0.0038095 | -0.00095474 | 3.1868e-07 | -1.3931e-07 | 0.0056838 | 0.0056839 | 0.0056839 | 0.99738 | -0.049835 | 0.99729 | -0.051591 | 1.5615
60 | 0.012997 | 0.0032581 | -0.012996 | -0.0032576 | 9.8426e-07 | 5.3874e-07 | 0.019386 | 0.019386 | 0.019386 | 0.99763 | -0.044973 | 0.99755 | -0.046562 | 5.3258
61 | 0.0014183 | 0.00035534 | -0.0014183 | -0.00035546 | 1.7545e-08 | -1.2523e-07 | 0.0021156 | 0.0021157 | 0.0021157 | 0.99755 | -0.046562 | 0.99754 | -0.046822 | 0.58123
62 | 0.011578 | 0.0029022 | -0.011575 | -0.002901 | 2.3884e-06 | 1.2499e-06 | 0.01727 | 0.01727 | 0.01727 | 0.99755 | -0.046562 | 0.99733 | -0.050893 | 4.7446
63 | 0.0081605 | 0.0020451 | -0.0081604 | -0.0020451 | 1.3295e-07 | 5.3882e-08 | 0.012176 | 0.012176 | 0.012176 | 0.99733 | -0.050893 | 0.99731 | -0.051235 | 3.3449
64 | 0.0056295 | 0.0014108 | -0.0056289 | -0.0014107 | 6.3147e-07 | 9.2724e-08 | 0.0083993 | 0.0083995 | 0.0083995 | 0.99731 | -0.051235 | 0.99719 | -0.05359 | 2.3075
65 | -0.0033967 | -0.0008511 | 0.0033969 | 0.00085095 | 2.4007e-07 | -1.4964e-07 | 0.0051574 | 0.0051573 | 0.0051574 | 0.98001 | -0.38333 | 0.98008 | -0.38184 | 1.4169
66 | 0.0019233 | 0.00048184 | -0.0019233 | -0.00048202 | 5.4218e-08 | -1.7891e-07 | 0.0029203 | 0.0029204 | 0.0029204 | 0.98001 | -0.38333 | 0.97998 | -0.38392 | 0.80229
67 | -0.0050914 | -0.0012756 | 0.0050918 | 0.0012757 | 3.504e-07 | 2.7173e-08 | 0.00773 | 0.0077299 | 0.00773 | 0.98008 | -0.38184 | 0.98016 | -0.3804 | 2.1236
68 | -0.0075745 | -0.0018979 | 0.0075757 | 0.0018984 | 1.2718e-06 | 4.9063e-07 | 0.011499 | 0.011499 | 0.011499 | 0.98016 | -0.3804 | 0.98034 | -0.37687 | 3.1591
69 | -0.11194 | -0.02828 | 0.11199 | 0.028313 | 5.2382e-05 | 3.2976e-05 | 0.16999 | 0.16999 | 0.16999 | 0.98034 | -0.37687 | 0.98084 | -0.36711 | 15.5664
70 | 0.10436 | 0.026381 | -0.10429 | -0.026338 | 6.8748e-05 | 4.3171e-05 | 0.15849 | 0.15849 | 0.15849 | 0.98034 | -0.37687 | 0.97963 | -0.39062 | 14.5134
71 | 0.0016126 | 0.00040405 | -0.0016126 | -0.00040416 | 1.9318e-08 | -1.0145e-07 | 0.0024181 | 0.0024182 | 0.0024182 | 0.99233 | -0.1455 | 0.99232 | -0.14575 | 0.66433
72 | -0.0016126 | -0.00040405 | 0.0016127 | 0.00040384 | 4.0106e-08 | -2.1064e-07 | 0.0024181 | 0.002418 | 0.0024181 | 0.99233 | -0.1455 | 0.99236 | -0.14498 | 0.66432
73 | 0.19915 | 0.05084 | -0.19906 | -0.050782 | 9.1205e-05 | 5.8055e-05 | 0.29895 | 0.29895 | 0.29895 | 0.99236 | -0.14498 | 0.99186 | -0.15446 | 27.3766
74 | -0.20076 | -0.051244 | 0.20117 | 0.0515 | 0.00040208 | 0.00025596 | 0.30137 | 0.30137 | 0.30137 | 0.99236 | -0.14498 | 0.99453 | -0.10362 | 27.5981
75 | -0.11653 | -0.029451 | 0.11663 | 0.029514 | 0.0001006 | 6.3407e-05 | 0.17687 | 0.17687 | 0.17687 | 0.98084 | -0.36711 | 0.98176 | -0.34913 | 16.1973
76 | 0.1014 | 0.025613 | -0.10134 | -0.025575 | 6.089e-05 | 3.8195e-05 | 0.15409 | 0.15409 | 0.15409 | 0.97963 | -0.39062 | 0.97899 | -0.40316 | 14.1109
77 | 0.021154 | 0.005307 | -0.021146 | -0.0053025 | 7.4032e-06 | 4.5046e-06 | 0.032377 | 0.032378 | 0.032378 | 0.97225 | -0.53539 | 0.97188 | -0.54274 | 8.8949
78 | -0.023829 | -0.0059775 | 0.023832 | 0.0059793 | 2.8828e-06 | 1.7733e-06 | 0.036472 | 0.036472 | 0.036472 | 0.97225 | -0.53539 | 0.97238 | -0.53286 | 10.0198
79 | 0.018623 | 0.00467 | -0.018621 | -0.0046689 | 1.7109e-06 | 1.0254e-06 | 0.028513 | 0.028513 | 0.028513 | 0.97188 | -0.54274 | 0.97179 | -0.54466 | 7.8333
80 | -0.025707 | -0.0064491 | 0.025709 | 0.0064507 | 2.5559e-06 | 1.5812e-06 | 0.039341 | 0.039341 | 0.039341 | 0.97238 | -0.53286 | 0.97249 | -0.53077 | 10.8079
81 | 0.01626 | 0.0040772 | -0.01626 | -0.004077 | 3.9323e-07 | 2.3071e-07 | 0.024898 | 0.024898 | 0.024898 | 0.97179 | -0.54466 | 0.97176 | -0.54517 | 6.8402
82 | -0.027099 | -0.0067989 | 0.02711 | 0.0068058 | 1.1082e-05 | 6.8794e-06 | 0.041467 | 0.041467 | 0.041467 | 0.97249 | -0.53077 | 0.97292 | -0.5222 | 11.392
83 | 0.013735 | 0.0034442 | -0.013729 | -0.0034413 | 5.0192e-06 | 2.8376e-06 | 0.021032 | 0.021032 | 0.021032 | 0.97176 | -0.54517 | 0.97137 | -0.55284 | 5.778
84 | -0.02711 | -0.0068058 | 0.027135 | 0.0068217 | 2.557e-05 | 1.5872e-05 | 0.041467 | 0.041467 | 0.041467 | 0.97292 | -0.5222 | 0.97393 | -0.50244 | 11.392
85 | 0.011275 | 0.0028262 | -0.011274 | -0.0028258 | 7.7569e-07 | 4.1062e-07 | 0.017272 | 0.017272 | 0.017272 | 0.97137 | -0.55284 | 0.9713 | -0.55429 | 4.7451
86 | 0.031135 | 0.0078232 | -0.031114 | -0.0078099 | 2.1315e-05 | 1.3329e-05 | 0.04757 | 0.04757 | 0.04757 | 0.97408 | -0.49947 | 0.97335 | -0.51382 | 13.0686
87 | 0.028816 | 0.0072341 | -0.028809 | -0.0072298 | 6.9978e-06 | 4.3591e-06 | 0.044058 | 0.044058 | 0.044058 | 0.97335 | -0.51382 | 0.97309 | -0.51891 | 12.1037
88 | 0.092527 | 0.023343 | -0.092486 | -0.023318 | 4.0687e-05 | 2.5421e-05 | 0.14079 | 0.14079 | 0.14079 | 0.97829 | -0.41679 | 0.97782 | -0.42598 | 12.8931
89 | -0.094635 | -0.023871 | 0.094675 | 0.023896 | 4.0203e-05 | 2.5145e-05 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.97829 | -0.41679 | 0.97874 | -0.40792 | 13.1867
90 | -0.096383 | -0.024325 | 0.096397 | 0.024333 | 1.4001e-05 | 8.7641e-06 | 0.1466 | 0.1466 | 0.1466 | 0.97874 | -0.40792 | 0.9789 | -0.40489 | 13.4245
91 | -0.099537 | -0.02512 | 0.099545 | 0.025125 | 8.2457e-06 | 5.1687e-06 | 0.15137 | 0.15137 | 0.15137 | 0.9789 | -0.40489 | 0.97899 | -0.40316 | 13.8616
92 | -0.20363 | -0.052118 | 0.20374 | 0.052189 | 0.000112 | 7.1307e-05 | 0.30506 | 0.30506 | 0.30506 | 0.99453 | -0.10362 | 0.99512 | -0.092265 | 27.9359
93 | 0.014542 | 0.0036456 | -0.014539 | -0.003644 | 2.8273e-06 | 1.6024e-06 | 0.021745 | 0.021745 | 0.021745 | 0.99512 | -0.092265 | 0.99491 | -0.096346 | 5.9738
94 | 0.012396 | 0.0031071 | -0.012396 | -0.003107 | 1.5199e-07 | 8.1964e-08 | 0.01854 | 0.01854 | 0.01854 | 0.99491 | -0.096346 | 0.9949 | -0.096603 | 5.0935
95 | 0.19536 | 0.049856 | -0.19527 | -0.049798 | 9.1061e-05 | 5.7952e-05 | 0.29341 | 0.29341 | 0.29341 | 0.99186 | -0.15446 | 0.99136 | -0.16411 | 26.8689
96 | 0.0036961 | 0.00092585 | -0.0036959 | -0.00092593 | 1.5475e-07 | -7.4187e-08 | 0.0055448 | 0.0055449 | 0.0055449 | 0.99186 | -0.15446 | 0.99181 | -0.15534 | 1.5233
97 | 0.010174 | 0.0025501 | -0.010173 | -0.0025493 | 1.6213e-06 | 7.9519e-07 | 0.015217 | 0.015217 | 0.015217 | 0.9949 | -0.096603 | 0.99473 | -0.099948 | 4.1805
98 | 0.0021409 | 0.00053619 | -0.0021407 | -0.00053652 | 1.2188e-07 | -3.2855e-07 | 0.0032118 | 0.0032119 | 0.0032119 | 0.99181 | -0.15534 | 0.99175 | -0.15653 | 0.8824
99 | 0.0086352 | 0.002164 | -0.0086349 | -0.0021639 | 3.7457e-07 | 1.6202e-07 | 0.012917 | 0.012917 | 0.012917 | 0.99473 | -0.099948 | 0.99468 | -0.10086 | 3.5487
100 | 0.0010705 | 0.00026829 | -0.0010705 | -0.0002683 | 1.5863e-10 | -2.0193e-09 | 0.0016062 | 0.0016062 | 0.0016062 | 0.99175 | -0.15653 | 0.99175 | -0.15654 | 0.44126
101 | 0.0088239 | 0.0022117 | -0.008823 | -0.0022113 | 9.0617e-07 | 4.163e-07 | 0.013518 | 0.013518 | 0.013518 | 0.9713 | -0.55429 | 0.97119 | -0.55644 | 3.7138
102 | 0.024491 | 0.0061476 | -0.02448 | -0.0061406 | 1.1285e-05 | 6.9561e-06 | 0.037455 | 0.037455 | 0.037455 | 0.97309 | -0.51891 | 0.9726 | -0.52858 | 10.2897
103 | 0.022207 | 0.005571 | -0.022198 | -0.0055655 | 9.1108e-06 | 5.5699e-06 | 0.033978 | 0.033978 | 0.033978 | 0.9726 | -0.52858 | 0.97217 | -0.53719 | 9.3345
104 | 0.022198 | 0.0055655 | -0.022196 | -0.0055639 | 2.524e-06 | 1.5431e-06 | 0.033978 | 0.033978 | 0.033978 | 0.97217 | -0.53719 | 0.97204 | -0.53957 | 9.3345
105 | 0.0031167 | 0.00078069 | -0.0031166 | -0.00078081 | 1.3375e-07 | -1.1651e-07 | 0.0047238 | 0.0047238 | 0.0047238 | 0.98176 | -0.34913 | 0.98172 | -0.35003 | 1.2978
106 | 0.0016526 | 0.00041389 | -0.0016525 | -0.00041416 | 5.7427e-08 | -2.7185e-07 | 0.0025048 | 0.0025049 | 0.0025049 | 0.98172 | -0.35003 | 0.98168 | -0.35076 | 0.68815
107 | 0.0023696 | 0.0005936 | -0.0023695 | -0.00059385 | 1.2695e-07 | -2.5253e-07 | 0.0035862 | 0.0035863 | 0.0035863 | 0.98319 | -0.32158 | 0.98313 | -0.32271 | 0.98526
108 | -0.0059985 | -0.0015034 | 0.0059994 | 0.0015036 | 8.6573e-07 | 2.1529e-07 | 0.0091871 | 0.009187 | 0.0091871 | 0.97157 | -0.54906 | 0.97172 | -0.54603 | 2.5239
109 | 0.0044896 | 0.0011251 | -0.0044894 | -0.0011251 | 2.0898e-07 | -1.2299e-08 | 0.006875 | 0.0068751 | 0.0068751 | 0.97172 | -0.54603 | 0.97167 | -0.547 | 1.8888
110 | -0.010489 | -0.0026287 | 0.010491 | 0.0026297 | 1.9508e-06 | 9.9865e-07 | 0.016062 | 0.016062 | 0.016062 | 0.97172 | -0.54603 | 0.97192 | -0.54212 | 4.4126
111 | 0.0021289 | 0.00053352 | -0.0021289 | -0.00053356 | 1.2154e-08 | -3.4117e-08 | 0.0031768 | 0.0031768 | 0.0031768 | 0.99719 | -0.05359 | 0.99718 | -0.05371 | 0.87275
112 | 0.0081336 | 0.0020387 | -0.0081325 | -0.0020382 | 1.0762e-06 | 4.5931e-07 | 0.012451 | 0.012451 | 0.012451 | 0.97204 | -0.53957 | 0.9719 | -0.54235 | 3.4206
113 | 0.014062 | 0.0035253 | -0.01406 | -0.0035243 | 1.7087e-06 | 9.7168e-07 | 0.021527 | 0.021527 | 0.021527 | 0.97204 | -0.53957 | 0.97192 | -0.54212 | 5.9139
114 | 0.0049393 | 0.0012378 | -0.0049388 | -0.0012378 | 5.6609e-07 | 3.4672e-09 | 0.0073891 | 0.0073892 | 0.0073892 | 0.99468 | -0.10086 | 0.99456 | -0.10327 | 2.03
115 | 0.0036955 | 0.0009261 | -0.0036954 | -0.00092615 | 1.2039e-07 | -5.9289e-08 | 0.0055284 | 0.0055284 | 0.0055284 | 0.99468 | -0.10086 | 0.99464 | -0.10154 | 1.5188
116 | 0.0024865 | 0.00062317 | -0.0024865 | -0.00062318 | 6.4965e-09 | -1.2085e-08 | 0.0037202 | 0.0037203 | 0.0037203 | 0.99456 | -0.10327 | 0.99455 | -0.10332 | 1.022
117 | 0.0022958 | 0.00057516 | -0.0022957 | -0.00057536 | 9.6442e-08 | -2.079e-07 | 0.0034762 | 0.0034763 | 0.0034763 | 0.98272 | -0.33057 | 0.98267 | -0.33145 | 0.95503

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25395 | 0.064761

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0052395 | 0.0013131
1 | 0.0010021 | 0.00025115
2 | 0.0014751 | 0.0003697
3 | 0.00079152 | 0.00019837
4 | 0.0046007 | 0.0011531
5 | 0.0031485 | 0.00078909
6 | 0.0040352 | 0.0010113
7 | 0.0025444 | 0.0006377
8 | 0.00043544 | 0.00010913
9 | 0.0030582 | 0.00076646
10 | 0.0028449 | 0.00071299
11 | 0.0048315 | 0.0012109
12 | 0.0040396 | 0.0010124
13 | 0.0028178 | 0.0007062
14 | 0.002123 | 0.00053208
15 | 0.003133 | 0.00078522
16 | 0.0014126 | 0.00035403
17 | 0.0018496 | 0.00046356
18 | 0.0018515 | 0.00046402
19 | 0.0021547 | 0.00054002
20 | 0.0012558 | 0.00031474
21 | 0.0023598 | 0.00059141
22 | 0.0017389 | 0.00043582
23 | 0.0021484 | 0.00053843
24 | 0.002087 | 0.00052304
25 | 0.0029839 | 0.00074783
26 | 0.0068223 | 0.0017098
27 | 0.00096801 | 0.00024261
28 | 0.0013983 | 0.00035044
29 | 0.0010282 | 0.00025769
30 | 0.0023736 | 0.00059487
31 | 0.0024429 | 0.00061224
32 | 0.0024025 | 0.00060211
33 | 0.002559 | 0.00064134
34 | 0.0038095 | 0.00095474
35 | 0.0014183 | 0.00035546
36 | 0.0034148 | 0.00085583
37 | 0.0025309 | 0.0006343
38 | 0.0014734 | 0.00036926
39 | 0.0016945 | 0.00042468
40 | 0.0019233 | 0.00048202
41 | 0.0024827 | 0.00062222
42 | 0.0016126 | 0.00040416
43 | 0.0045411 | 0.0011381
44 | 0.0028939 | 0.00072528
45 | 0.0026754 | 0.00067051
46 | 0.0025239 | 0.00063255
47 | 0.0018746 | 0.00046983
48 | 0.0023609 | 0.00059169
49 | 0.0013895 | 0.00034824
50 | 0.0025251 | 0.00063284
51 | 0.0024544 | 0.00061512
52 | 0.003501 | 0.00087744
53 | 0.0027916 | 0.00069963
54 | 0.0022974 | 0.00057577
55 | 0.0021077 | 0.00052825
56 | 0.0033983 | 0.0008517
57 | 0.0017085 | 0.0004282
58 | 0.0031397 | 0.00078689
59 | 0.0017916 | 0.00044902
60 | 0.002466 | 0.00061803
61 | 0.0021424 | 0.00053694
62 | 0.002222 | 0.00055689
63 | 0.0034622 | 0.00086772
64 | 0.0015551 | 0.00038974
65 | 0.0015373 | 0.00038529
66 | 0.0010702 | 0.00026823
67 | 0.0024504 | 0.00061414
68 | 0.008823 | 0.0022113
69 | 0.0043181 | 0.0010822
70 | 0.0022727 | 0.00056959
71 | 0.0010705 | 0.0002683
72 | 0.0026545 | 0.00066527
73 | 0.0026969 | 0.00067591
74 | 0.001464 | 0.00036692
75 | 0.0023695 | 0.00059385
76 | 0.0059985 | 0.0015034
77 | 0.0057875 | 0.0014505
78 | 0.0081775 | 0.0020495
79 | 0.0034999 | 0.00087716
80 | 0.0021289 | 0.00053356
81 | 0.0016525 | 0.00041416
82 | 0.0081325 | 0.0020382
83 | 0.0035694 | 0.00089457
84 | 0.0024522 | 0.00061459
85 | 0.0036954 | 0.00092615
86 | 0.0024865 | 0.00062318
87 | 0.0010282 | 0.00025769
88 | 0.0022957 | 0.00057536
89 | 0.0044894 | 0.0011251

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1