## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1026-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1026-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1026-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1026-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1026-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1026-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1026-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1026-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1026-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1026-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1026-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1026-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1026-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1026-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1026-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1026-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1026-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1026-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1026-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1026-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1026-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1026-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1026-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1026-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1026-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1026-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1026-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1026-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1026-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1026-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1026-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1026-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1026-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1026-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1026-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1026-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1026-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1026-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1026-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1026-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1026-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1026-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1026-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1026-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1026-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1026-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1026-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1026-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1026-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1026-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1026-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1026-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1026-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1026-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1026-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1026-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1026-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1026-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1026-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1026-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1026-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1026-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1026-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1026-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1026-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1026-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1026-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1026-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1026-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1026-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1026-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1026-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1026-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1026-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1026-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1026-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1026-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1026-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1026-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1026-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1026-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1026-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1026-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1026-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1026-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1026-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1026-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1026-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1026-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1026-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1026-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1026-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1026-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1026-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1026-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1026-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1026-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1026-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1026-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1026-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1026-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1026-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1026-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1026-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_353_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1026-5_0_4_load_0 | 0 | 0.005878 | 0.0014732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1026-5_0_4_load_1 | 1 | 0.011816 | 0.0029613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1026-5_0_4_load_3 | 3 | 0.010362 | 0.0025971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1026-5_0_4_load_81 | 6 | 0.0014752 | 0.00036972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1026-5_0_4_load_4 | 7 | 0.079716 | 0.019979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1026-5_0_4_load_41 | 10 | 0.0053505 | 0.001341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1026-5_0_4_load_101 | 12 | 0.00016745 | 4.1966e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1026-5_0_4_load_69 | 13 | 0.002732 | 0.00068471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1026-5_0_4_load_78 | 14 | 0.0031031 | 0.0007777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1026-5_0_4_load_36 | 15 | 0.0086845 | 0.0021765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1026-5_0_4_load_32 | 16 | 0.022964 | 0.0057552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1026-5_0_4_load_25 | 17 | 0.0033859 | 0.00084859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1026-5_0_4_load_42 | 18 | 0.0020745 | 0.00051992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1026-5_0_4_load_85 | 19 | 0.00045368 | 0.0001137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1026-5_0_4_load_79 | 21 | 0.0015322 | 0.00038401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1026-5_0_4_load_8 | 22 | 0.0093735 | 0.0023492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1026-5_0_4_load_11 | 25 | 0.011628 | 0.0029142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1026-5_0_4_load_12 | 26 | 0.016188 | 0.0040571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1026-5_0_4_load_13 | 27 | 0.017812 | 0.0044641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1026-5_0_4_load_14 | 28 | 0.00037787 | 9.4702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1026-5_0_4_load_49 | 29 | 0.011635 | 0.002916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1026-5_0_4_load_106 | 30 | 0.0003784 | 9.4836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1026-5_0_4_load_105 | 32 | 0.0003784 | 9.4836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1026-5_0_4_load_15 | 33 | 0.02177 | 0.0054561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1026-5_0_4_load_16 | 34 | 0.017151 | 0.0042985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1026-5_0_4_load_17 | 35 | 0.0047323 | 0.001186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1026-5_0_4_load_18 | 36 | 0.0085901 | 0.0021529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1026-5_0_4_load_19 | 37 | 0.0096917 | 0.002429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1026-5_0_4_load_98 | 39 | 0.0074246 | 0.0018608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1026-5_0_4_load_20 | 41 | 0.0054321 | 0.0013614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1026-5_0_4_load_57 | 48 | 0.0034458 | 0.0008636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1026-5_0_4_load_82 | 49 | 0.0051303 | 0.0012858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1026-5_0_4_load_45 | 52 | 0.0091421 | 0.0022912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1026-5_0_4_load_35 | 54 | 0.0064219 | 0.0016095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1026-5_0_4_load_51 | 55 | 0.0036355 | 0.00091114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1026-5_0_4_load_55 | 56 | 0.0051335 | 0.0012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1026-5_0_4_load_59 | 57 | 0.0041192 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1026-5_0_4_load_54 | 58 | 0.0087138 | 0.0021839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1026-5_0_4_load_46 | 59 | 0.0038193 | 0.00095721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1026-5_0_4_load_28 | 60 | 0.0037031 | 0.00092809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1026-5_0_4_load_29 | 61 | 0.0016341 | 0.00040953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1026-5_0_4_load_30 | 62 | 0.010703 | 0.0026825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1026-5_0_4_load_75 | 64 | 0.0027936 | 0.00070014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1026-5_0_4_load_70 | 67 | 0.031676 | 0.0079386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1026-5_0_4_load_37 | 68 | 0.00021454 | 5.3769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1026-5_0_4_load_38 | 69 | 0.00016173 | 4.0534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1026-5_0_4_load_40 | 71 | 0.0010399 | 0.00026061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1026-5_0_4_load_68 | 72 | 0.000471 | 0.00011804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1026-5_0_4_load_66 | 73 | 0.00059313 | 0.00014865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1026-5_0_4_load_47 | 74 | 0.0021723 | 0.00054442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1026-5_0_4_load_92 | 77 | 0.0040194 | 0.0010074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1026-5_0_4_load_52 | 78 | 0.0029021 | 0.00072733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1026-5_0_4_load_56 | 79 | 0.0034196 | 0.00085703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1026-5_0_4_load_90 | 80 | 0.016334 | 0.0040937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1026-5_0_4_load_60 | 81 | 0.0042409 | 0.0010629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1026-5_0_4_load_61 | 82 | 0.0069123 | 0.0017324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1026-5_0_4_load_62 | 83 | 0.0038171 | 0.00095665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1026-5_0_4_load_63 | 84 | 0.0071376 | 0.0017888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1026-5_0_4_load_64 | 85 | 0.0068802 | 0.0017243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1026-5_0_4_load_83 | 86 | 0.0046611 | 0.0011682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1026-5_0_4_load_93 | 87 | 0.004196 | 0.0010516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1026-5_0_4_load_77 | 88 | 0.003459 | 0.0008669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1026-5_0_4_load_65 | 89 | 0.00046509 | 0.00011656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1026-5_0_4_load_73 | 91 | 0.0084317 | 0.0021132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1026-5_0_4_load_74 | 92 | 0.0038138 | 0.00095583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1026-5_0_4_load_91 | 94 | 0.0049184 | 0.0012327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1026-5_0_4_load_86 | 95 | 0.0033124 | 0.00083016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1026-5_0_4_load_88 | 96 | 0.00422 | 0.0010576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1026-5_0_4_load_94 | 97 | 0.00047936 | 0.00012014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1026-5_0_4_load_96 | 99 | 0.00052083 | 0.00013053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1026-5_0_4_load_97 | 100 | 0.0003784 | 9.4836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1026-5_0_4_load_104 | 101 | 0.0003784 | 9.4836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1026-5_0_4_load_102 | 102 | 0.00087069 | 0.00021822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1026-5_0_4_load_103 | 103 | 0.00037787 | 9.4702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1026-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.053623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1026-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1026-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1026-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.034858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1026-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.056813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1026-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.088669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1026-5_0_4_line_6 |  | 4 | 9 | 0.063923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1026-5_0_4_line_7 |  | 4 | 10 | 0.051197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1026-5_0_4_line_8 |  | 5 | 14 | 0.027396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1026-5_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.0075003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1026-5_0_4_line_10 |  | 8 | 15 | 0.034887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1026-5_0_4_line_11 |  | 8 | 16 | 0.04552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_1026-5_0_4_line_12 |  | 9 | 17 | 0.045356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1026-5_0_4_line_13 |  | 10 | 18 | 0.015108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1026-5_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.023547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1026-5_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.05233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1026-5_0_4_line_16 |  | 12 | 19 | 0.021252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1026-5_0_4_line_17 |  | 13 | 20 | 0.048698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1026-5_0_4_line_18 |  | 14 | 21 | 0.033193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1026-5_0_4_line_19 |  | 15 | 44 | 0.028088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1026-5_0_4_line_20 |  | 16 | 53 | 0.023393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1026-5_0_4_line_21 |  | 17 | 42 | 0.034312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1026-5_0_4_line_22 |  | 19 | 93 | 0.0093052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1026-5_0_4_line_23 |  | 20 | 89 | 0.012174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1026-5_0_4_line_24 |  | 21 | 93 | 0.0064169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1026-5_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.030941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1026-5_0_4_line_26 |  | 23 | 27 | 0.0030786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1026-5_0_4_line_27 |  | 23 | 28 | 0.028173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1026-5_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.033989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1026-5_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1026-5_0_4_line_30 |  | 25 | 29 | 0.0089621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1026-5_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.0057846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1026-5_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.010545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1026-5_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.011669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1026-5_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.010834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1026-5_0_4_line_35 |  | 31 | 40 | 0.003839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1026-5_0_4_line_36 |  | 31 | 66 | 0.05549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1026-5_0_4_line_37 |  | 32 | 103 | 0.010614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1026-5_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.029911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1026-5_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0096659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1026-5_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0023815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1026-5_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.0030357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1026-5_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.018175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1026-5_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.070826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1026-5_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.034088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1026-5_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.044662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1026-5_0_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.032573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1026-5_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1026-5_0_4_line_48 |  | 42 | 45 | 0.005407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1026-5_0_4_line_49 |  | 43 | 46 | 0.008972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1026-5_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.008091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1026-5_0_4_line_51 |  | 45 | 48 | 0.023686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1026-5_0_4_line_52 |  | 46 | 49 | 0.026496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1026-5_0_4_line_53 |  | 47 | 55 | 0.0035735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1026-5_0_4_line_54 |  | 48 | 56 | 0.022028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1026-5_0_4_line_55 |  | 50 | 51 | 0.033216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1026-5_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.030928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1026-5_0_4_line_57 |  | 51 | 57 | 0.032603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1026-5_0_4_line_58 |  | 51 | 58 | 0.016066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1026-5_0_4_line_59 |  | 52 | 59 | 0.040109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1026-5_0_4_line_60 |  | 53 | 54 | 0.045408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_1026-5_0_4_line_61 |  | 54 | 66 | 0.0098783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_1026-5_0_4_line_62 |  | 55 | 78 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1026-5_0_4_line_63 |  | 56 | 79 | 0.024411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1026-5_0_4_line_64 |  | 57 | 77 | 0.018732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1026-5_0_4_line_65 |  | 58 | 78 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1026-5_0_4_line_66 |  | 59 | 74 | 0.0087371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1026-5_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.030783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1026-5_0_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0049391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1026-5_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1026-5_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.0047213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1026-5_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0074662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1026-5_0_4_line_72 |  | 65 | 88 | 0.021319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1026-5_0_4_line_73 |  | 65 | 85 | 0.049803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1026-5_0_4_line_74 |  | 66 | 67 | 0.011766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1026-5_0_4_line_75 |  | 67 | 90 | 0.0071624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1026-5_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.012255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1026-5_0_4_line_77 |  | 68 | 70 | 0.033778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1026-5_0_4_line_78 |  | 69 | 71 | 0.0081163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1026-5_0_4_line_79 |  | 70 | 72 | 0.12908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1026-5_0_4_line_80 |  | 72 | 73 | 0.037467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1026-5_0_4_line_81 |  | 73 | 89 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1026-5_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.080502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1026-5_0_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.003092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1026-5_0_4_line_84 |  | 76 | 95 | 0.053834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1026-5_0_4_line_85 |  | 77 | 80 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1026-5_0_4_line_86 |  | 80 | 94 | 0.005653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1026-5_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0088284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1026-5_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.027674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1026-5_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.00044858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1026-5_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.0018645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1026-5_0_4_line_91 |  | 84 | 86 | 0.011526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1026-5_0_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.014972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1026-5_0_4_line_93 |  | 87 | 94 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1026-5_0_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1026-5_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.017129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1026-5_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1026-5_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.014608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1026-5_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.014743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1026-5_0_4_line_99 |  | 98 | 100 | 0.0071942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1026-5_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.011759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1026-5_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.010544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1026-5_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.00050134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1026-5_0_4_trafo_56 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 79 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2667079.9675 | 1220533.2472 | 2667078.05 | 1220545.6823 | 2667073.2759 | 1220554.5897 | 2667070.3759 | 1220573.5914 | 2667068.5263 | 1220585.1576
1 | 2667080.0696 | 1220505.157 | 2667081.7826 | 1220521.4755 | 2667079.9675 | 1220533.2472
2 | 2667063.7599 | 1220615.0019 | 2667063.9849 | 1220613.556 | 2667068.5263 | 1220585.1576
3 | 2667045.8946 | 1220512.01 | 2667061.7491 | 1220508.9198 | 2667074.8357 | 1220506.3766 | 2667080.0696 | 1220505.157
4 | 2667080.0696 | 1220505.157 | 2667091.3557 | 1220502.1377 | 2667096.4526 | 1220500.2828 | 2667109.4819 | 1220496.0935 | 2667111.549 | 1220501.8538 | 2667112.3887 | 1220510.8245 | 2667111.0075 | 1220521.627
5 | 2667063.7599 | 1220615.0019 | 2667107.9577 | 1220691.8699
6 | 2667045.8946 | 1220512.01 | 2667030.5918 | 1220513.272 | 2667010.5873 | 1220513.6361 | 2666981.897 | 1220511.8234
7 | 2667045.8946 | 1220512.01 | 2667047.5535 | 1220537.1892 | 2667044.8796 | 1220563.0144
8 | 2667111.0075 | 1220521.627 | 2667118.3813 | 1220524.4229 | 2667125.5903 | 1220525.0045 | 2667133.6675 | 1220523.9615 | 2667137.5503 | 1220522.5439
9 | 2667034.1031 | 1220443.3225 | 2667041.1751 | 1220445.8208
10 | 2667034.1031 | 1220443.3225 | 2667031.6366 | 1220446.7414 | 2667001.6897 | 1220440.1155
11 | 2667034.1031 | 1220443.3225 | 2667030.1809 | 1220441.9331 | 2667027.6948 | 1220438.325 | 2667034.3986 | 1220404.9459 | 2667032.8695 | 1220402.4444
12 | 2666981.897 | 1220511.8234 | 2666985.1456 | 1220480.6957 | 2666984.6202 | 1220476.8096 | 2666981.8818 | 1220467.0488
13 | 2667042.6347 | 1220577.9425 | 2667044.2248 | 1220569.3388 | 2667044.8796 | 1220563.0144
14 | 2667148.8498 | 1220482.9176 | 2667172.4371 | 1220481.7605
15 | 2667148.8498 | 1220482.9176 | 2667152.7468 | 1220475.1121 | 2667179.5095 | 1220440.6852
16 | 2667172.4371 | 1220481.7605 | 2667174.7316 | 1220502.8884
17 | 2667209.3977 | 1220402.2377 | 2667179.5095 | 1220440.6852
18 | 2667137.5503 | 1220522.5439 | 2667142.8252 | 1220520.6181 | 2667157.6897 | 1220517.1834 | 2667169.5562 | 1220513.8666
19 | 2666980.9651 | 1220423.3456 | 2666987.5659 | 1220428.7677 | 2666991.0212 | 1220435.9222 | 2666994.8861 | 1220438.3672 | 2666998.7585 | 1220439.467 | 2667001.6897 | 1220440.1155
20 | 2667014.6941 | 1220388.0579 | 2667031.2918 | 1220399.8632 | 2667032.8695 | 1220402.4444
21 | 2666970.8825 | 1220434.7061 | 2666973.6095 | 1220439.8289 | 2666974.9544 | 1220442.3568 | 2666981.8818 | 1220467.0488
22 | 2667175.7363 | 1220512.1392 | 2667174.7316 | 1220502.8884
23 | 2667209.3977 | 1220402.2377 | 2667220.4126 | 1220407.4231
24 | 2667175.7363 | 1220512.1392 | 2667169.5562 | 1220513.8666
25 | 2667053.0848 | 1220218.4597 | 2667084.0194 | 1220217.852
26 | 2667053.0848 | 1220218.4597 | 2667053.049 | 1220221.5381
27 | 2667053.0848 | 1220218.4597 | 2667053.4175 | 1220190.2889
28 | 2667052.8568 | 1220238.0363 | 2667052.4552 | 1220272.0233
29 | 2667052.8568 | 1220238.0363 | 2667052.9816 | 1220227.3223
30 | 2667052.3493 | 1220280.9848 | 2667052.4552 | 1220272.0233
31 | 2667053.049 | 1220221.5381 | 2667052.9816 | 1220227.3223
32 | 2667053.4175 | 1220190.2889 | 2667053.5421 | 1220179.7447
33 | 2667052.2114 | 1220292.6526 | 2667052.3493 | 1220280.9848
34 | 2667053.5421 | 1220179.7447 | 2667053.573 | 1220177.1278 | 2667053.5978 | 1220168.9113
35 | 2667048.3631 | 1220292.7761 | 2667052.2114 | 1220292.6526
36 | 2667052.7719 | 1220347.9941 | 2667051.1509 | 1220337.6471 | 2667051.7682 | 1220307.7572 | 2667052.2114 | 1220292.6526
37 | 2667053.5978 | 1220168.9113 | 2667053.6299 | 1220158.297
38 | 2667005.1788 | 1220341.7417 | 2667011.4022 | 1220333.3528 | 2667014.335 | 1220324.9026 | 2667014.2865 | 1220314.3817
39 | 2666999.4198 | 1220349.5047 | 2667005.1788 | 1220341.7417
40 | 2667014.2865 | 1220314.3817 | 2667014.2755 | 1220312.0002
41 | 2666997.6111 | 1220351.9428 | 2666999.4198 | 1220349.5047
42 | 2667014.1916 | 1220293.8257 | 2667014.2755 | 1220312.0002
43 | 2666967.3489 | 1220273.2637 | 2666963.1371 | 1220289.5156 | 2666964.5133 | 1220293.3113 | 2666968.5206 | 1220295.2464 | 2667014.1916 | 1220293.8257
44 | 2667048.3631 | 1220292.7761 | 2667014.1916 | 1220293.8257
45 | 2666970.8825 | 1220434.7061 | 2666969.5924 | 1220436.0703 | 2666940.2633 | 1220467.2198
46 | 2666917.9348 | 1220490.9359 | 2666925.8059 | 1220482.5745 | 2666940.2633 | 1220467.2198
47 | 2666970.8825 | 1220434.7061 | 2666980.9651 | 1220423.3456
48 | 2666966.2555 | 1220431.8856 | 2666970.8825 | 1220434.7061
49 | 2666911.994 | 1220497.6735 | 2666917.9348 | 1220490.9359
50 | 2666966.2555 | 1220431.8856 | 2666962.4499 | 1220429.5636 | 2666958.8284 | 1220429.0893
51 | 2666966.2555 | 1220431.8856 | 2666974.9207 | 1220422.4103 | 2666982.7049 | 1220414.8577
52 | 2666911.994 | 1220497.6735 | 2666917.5884 | 1220502.8507 | 2666922.7766 | 1220505.0215 | 2666935.939 | 1220506.5358
53 | 2666958.8284 | 1220429.0893 | 2666955.2843 | 1220428.6317
54 | 2666998.3961 | 1220399.4017 | 2666995.7635 | 1220402.1874 | 2666982.7049 | 1220414.8577
55 | 2666879.5089 | 1220456.0934 | 2666885.6733 | 1220447.0124 | 2666894.4455 | 1220438.8056 | 2666894.9516 | 1220438.3332 | 2666903.185 | 1220433.5226
56 | 2666879.5089 | 1220456.0934 | 2666873.7642 | 1220448.7465 | 2666873.396 | 1220436.2677 | 2666871.1625 | 1220427.4281
57 | 2666903.185 | 1220433.5226 | 2666901.3725 | 1220428.7103 | 2666907.028 | 1220401.8379
58 | 2666903.185 | 1220433.5226 | 2666906.5389 | 1220432.1483 | 2666915.7975 | 1220429.962 | 2666918.6859 | 1220429.4828
59 | 2666847.5443 | 1220395.2124 | 2666851.8073 | 1220401.3255 | 2666865.1516 | 1220418.4194 | 2666870.6718 | 1220425.4859 | 2666871.1625 | 1220427.4281
60 | 2667014.6941 | 1220388.0579 | 2667030.768 | 1220370.9056 | 2667042.4761 | 1220358.0514 | 2667045.7055 | 1220354.8968
61 | 2667052.7719 | 1220347.9941 | 2667045.7055 | 1220354.8968
62 | 2666955.2843 | 1220428.6317 | 2666943.9254 | 1220427.1651 | 2666929.2296 | 1220427.7337
63 | 2666998.3961 | 1220399.4017 | 2667015.1625 | 1220381.6598
64 | 2666907.028 | 1220401.8379 | 2666910.8858 | 1220383.5073
65 | 2666918.6859 | 1220429.4828 | 2666929.2296 | 1220427.7337 | 2666929.2296 | 1220427.7337
66 | 2666842.5466 | 1220388.0458 | 2666847.5443 | 1220395.2124
67 | 2666948.6698 | 1220206.2442 | 2666955.5856 | 1220176.2484
68 | 2666948.6698 | 1220206.2442 | 2666947.5601 | 1220211.0571
69 | 2666943.9959 | 1220226.516 | 2666947.5601 | 1220211.0571
70 | 2666943.9959 | 1220226.516 | 2666942.9976 | 1220231.1306
71 | 2666941.4188 | 1220238.428 | 2666942.9976 | 1220231.1306
72 | 2666941.4188 | 1220238.428 | 2666936.8691 | 1220237.4874 | 2666920.1969 | 1220237.6558
73 | 2666941.4188 | 1220238.428 | 2666931.162 | 1220287.1637
74 | 2667052.7719 | 1220347.9941 | 2667062.7608 | 1220341.776
75 | 2667068.8414 | 1220337.9909 | 2667062.7608 | 1220341.776
76 | 2667408.2413 | 1220514.5645 | 2667397.4146 | 1220508.8225
77 | 2667366.445 | 1220495.4373 | 2667389.3093 | 1220504.5239 | 2667397.4146 | 1220508.8225
78 | 2667408.2413 | 1220514.5645 | 2667415.4115 | 1220518.3672
79 | 2667266.7972 | 1220413.3858 | 2667366.445 | 1220495.4373
80 | 2667266.7972 | 1220413.3858 | 2667241.5079 | 1220415.0304 | 2667233.1117 | 1220413.4013 | 2667229.8806 | 1220411.8802
81 | 2667220.4126 | 1220407.4231 | 2667229.8806 | 1220411.8802
82 | 2666844.0583 | 1220312.9712 | 2666846.4035 | 1220321.0249 | 2666844.3197 | 1220334.2989 | 2666838.8559 | 1220360.721 | 2666835.1353 | 1220371.1081 | 2666832.9651 | 1220375.1753 | 2666838.1944 | 1220381.8048 | 2666842.5466 | 1220388.0458
83 | 2666844.6841 | 1220309.943 | 2666844.0583 | 1220312.9712
84 | 2666844.6841 | 1220309.943 | 2666851.3886 | 1220310.8855 | 2666877.4591 | 1220317.0264 | 2666885.321 | 1220318.2821 | 2666888.948 | 1220323.6707 | 2666889.0149 | 1220329.4927
85 | 2666913.8959 | 1220369.2044 | 2666910.8858 | 1220383.5073
86 | 2666913.8959 | 1220369.2044 | 2666915.0602 | 1220363.6726
87 | 2666925.0786 | 1220316.0691 | 2666923.2605 | 1220324.7082
88 | 2666925.0786 | 1220316.0691 | 2666930.778 | 1220288.9882
89 | 2666923.1681 | 1220325.1472 | 2666923.2605 | 1220324.7082
90 | 2666930.778 | 1220288.9882 | 2666931.162 | 1220287.1637
91 | 2666923.1681 | 1220325.1472 | 2666920.7945 | 1220336.4256
92 | 2666917.7111 | 1220351.0766 | 2666920.7945 | 1220336.4256
93 | 2666917.7111 | 1220351.0766 | 2666915.0602 | 1220363.6726
94 | 2667068.8414 | 1220337.9909 | 2667083.1444 | 1220328.8906
95 | 2667068.8414 | 1220337.9909 | 2667079.203 | 1220336.2397 | 2667084.7907 | 1220332.6889
96 | 2666886.6806 | 1220346.5264 | 2666889.0324 | 1220331.0208 | 2666889.0149 | 1220329.4927
97 | 2667053.7207 | 1220128.2984 | 2667067.439 | 1220123.277
98 | 2667053.7207 | 1220128.2984 | 2667053.6177 | 1220113.5556
99 | 2667053.7207 | 1220128.2984 | 2667053.6989 | 1220135.4926
100 | 2667053.6633 | 1220147.2517 | 2667053.6989 | 1220135.4926
101 | 2667053.6315 | 1220157.7957 | 2667053.6633 | 1220147.2517
102 | 2667053.6299 | 1220158.297 | 2667053.6315 | 1220157.7957

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667079.9675 | 1220533.2472
1 | 2667068.5263 | 1220585.1576
2 | 2667080.0696 | 1220505.157
3 | 2667063.7599 | 1220615.0019
4 | 2667045.8946 | 1220512.01
5 | 2667111.0075 | 1220521.627
6 | 2667107.9577 | 1220691.8699
7 | 2667041.1751 | 1220445.8208
8 | 2667034.1031 | 1220443.3225
9 | 2666981.897 | 1220511.8234
10 | 2667044.8796 | 1220563.0144
11 | 2667148.8498 | 1220482.9176
12 | 2667172.4371 | 1220481.7605
13 | 2667179.5095 | 1220440.6852
14 | 2667137.5503 | 1220522.5439
15 | 2667001.6897 | 1220440.1155
16 | 2667032.8695 | 1220402.4444
17 | 2666981.8818 | 1220467.0488
18 | 2667042.6347 | 1220577.9425
19 | 2667174.7316 | 1220502.8884
20 | 2667209.3977 | 1220402.2377
21 | 2667169.5562 | 1220513.8666
22 | 2667084.0194 | 1220217.852
23 | 2667053.0848 | 1220218.4597
24 | 2667052.8568 | 1220238.0363
25 | 2667052.4552 | 1220272.0233
26 | 2667052.9816 | 1220227.3223
27 | 2667053.049 | 1220221.5381
28 | 2667053.4175 | 1220190.2889
29 | 2667052.3493 | 1220280.9848
30 | 2667053.5421 | 1220179.7447
31 | 2667052.2114 | 1220292.6526
32 | 2667053.5978 | 1220168.9113
33 | 2667005.1788 | 1220341.7417
34 | 2667014.2865 | 1220314.3817
35 | 2666999.4198 | 1220349.5047
36 | 2667014.2755 | 1220312.0002
37 | 2666997.6111 | 1220351.9428
38 | 2667014.1916 | 1220293.8257
39 | 2666967.3489 | 1220273.2637
40 | 2667048.3631 | 1220292.7761
41 | 2666940.2633 | 1220467.2198
42 | 2666970.8825 | 1220434.7061
43 | 2666917.9348 | 1220490.9359
44 | 2666980.9651 | 1220423.3456
45 | 2666966.2555 | 1220431.8856
46 | 2666911.994 | 1220497.6735
47 | 2666958.8284 | 1220429.0893
48 | 2666982.7049 | 1220414.8577
49 | 2666935.939 | 1220506.5358
50 | 2666879.5089 | 1220456.0934
51 | 2666903.185 | 1220433.5226
52 | 2666871.1625 | 1220427.4281
53 | 2667014.6941 | 1220388.0579
54 | 2667045.7055 | 1220354.8968
55 | 2666955.2843 | 1220428.6317
56 | 2666998.3961 | 1220399.4017
57 | 2666907.028 | 1220401.8379
58 | 2666918.6859 | 1220429.4828
59 | 2666847.5443 | 1220395.2124
60 | 2666948.6698 | 1220206.2442
61 | 2666955.5856 | 1220176.2484
62 | 2666947.5601 | 1220211.0571
63 | 2666943.9959 | 1220226.516
64 | 2666942.9976 | 1220231.1306
65 | 2666941.4188 | 1220238.428
66 | 2667052.7719 | 1220347.9941
67 | 2667062.7608 | 1220341.776
68 | 2667397.4146 | 1220508.8225
69 | 2667408.2413 | 1220514.5645
70 | 2667366.445 | 1220495.4373
71 | 2667415.4115 | 1220518.3672
72 | 2667266.7972 | 1220413.3858
73 | 2667229.8806 | 1220411.8802
74 | 2666842.5466 | 1220388.0458
75 | 2666844.0583 | 1220312.9712
76 | 2666844.6841 | 1220309.943
77 | 2666910.8858 | 1220383.5073
78 | 2666929.2296 | 1220427.7337
79 | 2667015.1625 | 1220381.6598
80 | 2666913.896 | 1220369.2044
81 | 2666925.0786 | 1220316.0691
82 | 2666923.2605 | 1220324.7082
83 | 2666930.778 | 1220288.9882
84 | 2666923.1681 | 1220325.1472
85 | 2666931.162 | 1220287.1637
86 | 2666920.7945 | 1220336.4256
87 | 2666917.7111 | 1220351.0766
88 | 2666920.1969 | 1220237.6558
89 | 2667220.4126 | 1220407.4231
90 | 2667068.8414 | 1220337.9909
91 | 2667083.1444 | 1220328.8906
92 | 2667084.7907 | 1220332.6889
93 | 2667175.7363 | 1220512.1392
94 | 2666915.0602 | 1220363.6726
95 | 2666889.0149 | 1220329.4927
96 | 2666886.6806 | 1220346.5264
97 | 2667067.439 | 1220123.277
98 | 2667053.7207 | 1220128.2984
99 | 2667053.6177 | 1220113.5556
100 | 2667053.6989 | 1220135.4926
101 | 2667053.6633 | 1220147.2517
102 | 2667053.6315 | 1220157.7957
103 | 2667053.6299 | 1220158.297
104 | 2666966.2555 | 1220431.8856

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98297 | -0.32661 | 0.005878 | 0.0014732
1 | 0.9818 | -0.34953 | 0.011816 | 0.0029613
2 | 0.98374 | -0.31154 | 0 | 0
3 | 0.98147 | -0.356 | 0.010362 | 0.0025971
4 | 0.98504 | -0.28615 | 0 | 0
5 | 0.98317 | -0.32275 | 0 | 0
6 | 0.98135 | -0.35837 | 0.0014752 | 0.00036972
7 | 0.98555 | -0.2758 | 0.079716 | 0.019979
8 | 0.9861 | -0.26507 | 0 | 0
9 | 0.98787 | -0.23129 | 0 | 0
10 | 0.98469 | -0.29298 | 0.0053505 | 0.001341
11 | 0.98232 | -0.33932 | 0 | 0
12 | 0.98244 | -0.3369 | 0.00016745 | 4.1966e-05
13 | 0.98205 | -0.34469 | 0.002732 | 0.00068471
14 | 0.98289 | -0.32816 | 0.0031031 | 0.0007777
15 | 0.98847 | -0.21935 | 0.0086845 | 0.0021765
16 | 0.98384 | -0.30872 | 0.022964 | 0.0057552
17 | 0.98987 | -0.19255 | 0.0033859 | 0.00084859
18 | 0.98466 | -0.29355 | 0.0020745 | 0.00051992
19 | 0.98256 | -0.33465 | 0.00045368 | 0.0001137
20 | 0.98191 | -0.34729 | 0 | 0
21 | 0.98265 | -0.33286 | 0.0015322 | 0.00038401
22 | 0.97303 | -0.52015 | 0.0093735 | 0.0023492
23 | 0.9733 | -0.51481 | 0 | 0
24 | 0.97398 | -0.50136 | 0 | 0
25 | 0.97549 | -0.47173 | 0.011628 | 0.0029142
26 | 0.97351 | -0.51071 | 0.016188 | 0.0040571
27 | 0.97334 | -0.51405 | 0.017812 | 0.0044641
28 | 0.97319 | -0.51696 | 0.00037787 | 9.4702e-05
29 | 0.97598 | -0.46202 | 0.011635 | 0.002916
30 | 0.97315 | -0.51769 | 0.0003784 | 9.4836e-05
31 | 0.97675 | -0.44692 | 0 | 0
32 | 0.97312 | -0.51837 | 0.0003784 | 9.4836e-05
33 | 0.97212 | -0.53808 | 0.02177 | 0.0054561
34 | 0.97313 | -0.51813 | 0.017151 | 0.0042985
35 | 0.97199 | -0.54065 | 0.0047323 | 0.001186
36 | 0.97325 | -0.51579 | 0.0085901 | 0.0021529
37 | 0.97196 | -0.54119 | 0.0096917 | 0.002429
38 | 0.97429 | -0.4951 | 0 | 0
39 | 0.97381 | -0.50477 | 0.0074246 | 0.0018608
40 | 0.9765 | -0.45179 | 0 | 0
41 | 0.99107 | -0.16966 | 0.0054321 | 0.0013614
42 | 0.9915 | -0.16129 | 0 | 0
43 | 0.99091 | -0.17262 | 0 | 0
44 | 0.99044 | -0.18161 | 0 | 0
45 | 0.99195 | -0.15257 | 0 | 0
46 | 0.99087 | -0.17344 | 0 | 0
47 | 0.991 | -0.17086 | 0 | 0
48 | 0.99465 | -0.10119 | 0.0034458 | 0.0008636
49 | 0.99075 | -0.17585 | 0.0051303 | 0.0012858
50 | 0.98401 | -0.30568 | 0 | 0
51 | 0.9847 | -0.29214 | 0 | 0
52 | 0.98336 | -0.31831 | 0.0091421 | 0.0022912
53 | 0.98281 | -0.3288 | 0 | 0
54 | 0.98079 | -0.3679 | 0.0064219 | 0.0016095
55 | 0.99058 | -0.17894 | 0.0036355 | 0.00091114
56 | 0.99717 | -0.053314 | 0.0051335 | 0.0012866
57 | 0.98199 | -0.34475 | 0.0041192 | 0.0010324
58 | 0.98638 | -0.25978 | 0.0087138 | 0.0021839
59 | 0.98286 | -0.3281 | 0.0038193 | 0.00095721
60 | 0.9743 | -0.49567 | 0.0037031 | 0.00092809
61 | 0.97425 | -0.49659 | 0.0016341 | 0.00040953
62 | 0.97432 | -0.49518 | 0.010703 | 0.0026825
63 | 0.97456 | -0.49051 | 0 | 0
64 | 0.97463 | -0.48912 | 0.0027936 | 0.00070014
65 | 0.97476 | -0.48654 | 0 | 0
66 | 0.98037 | -0.37614 | 0 | 0
67 | 0.97989 | -0.38552 | 0.031676 | 0.0079386
68 | 0.98158 | -0.35388 | 0.00021454 | 5.3769e-05
69 | 0.98157 | -0.35414 | 0.00016173 | 4.0534e-05
70 | 0.98162 | -0.35301 | 0 | 0
71 | 0.98156 | -0.3543 | 0.0010399 | 0.00026061
72 | 0.98179 | -0.3497 | 0.000471 | 0.00011804
73 | 0.98186 | -0.34841 | 0.00059313 | 0.00014865
74 | 0.98278 | -0.32963 | 0.0021723 | 0.00054442
75 | 0.98222 | -0.34058 | 0 | 0
76 | 0.9822 | -0.341 | 0 | 0
77 | 0.98051 | -0.37372 | 0.0040194 | 0.0010074
78 | 0.98757 | -0.23666 | 0.0029021 | 0.00072733
79 | 1 | 0 | -0.51069 | -0.13117
80 | 0.9794 | -0.39531 | 0.016334 | 0.0040937
81 | 0.97669 | -0.4485 | 0.0042409 | 0.0010629
82 | 0.977 | -0.4425 | 0.0069123 | 0.0017324
83 | 0.97584 | -0.4652 | 0.0038171 | 0.00095665
84 | 0.97702 | -0.44213 | 0.0071376 | 0.0017888
85 | 0.97579 | -0.46619 | 0.0068802 | 0.0017243
86 | 0.97757 | -0.43135 | 0.0046611 | 0.0011682
87 | 0.97834 | -0.41608 | 0.004196 | 0.0010516
88 | 0.97469 | -0.4879 | 0.003459 | 0.0008669
89 | 0.98188 | -0.34794 | 0.00046509 | 0.00011656
90 | 0.97981 | -0.38711 | 0 | 0
91 | 0.97968 | -0.38971 | 0.0084317 | 0.0021132
92 | 0.97975 | -0.3883 | 0.0038138 | 0.00095583
93 | 0.98261 | -0.33359 | 0 | 0
94 | 0.97906 | -0.402 | 0.0049184 | 0.0012327
95 | 0.98183 | -0.34834 | 0.0033124 | 0.00083016
96 | 0.98176 | -0.34965 | 0.00422 | 0.0010576
97 | 0.97304 | -0.51988 | 0.00047936 | 0.00012014
98 | 0.97305 | -0.51975 | 0 | 0
99 | 0.97304 | -0.51989 | 0.00052083 | 0.00013053
100 | 0.97306 | -0.51962 | 0.0003784 | 9.4836e-05
101 | 0.97307 | -0.51932 | 0.0003784 | 9.4836e-05
102 | 0.97309 | -0.51898 | 0.00087069 | 0.00021822
103 | 0.97309 | -0.51896 | 0.00037787 | 9.4702e-05
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.023683 | 0.0059449 | -0.023657 | -0.0059291 | 2.5851e-05 | 1.5866e-05 | 0.035855 | 0.035855 | 0.035855 | 0.98297 | -0.32661 | 0.9818 | -0.34953 | 9.8503
1 | -0.029561 | -0.0074181 | 0.029582 | 0.0074314 | 2.1269e-05 | 1.3253e-05 | 0.044753 | 0.044753 | 0.044753 | 0.98297 | -0.32661 | 0.98374 | -0.31154 | 12.2948
2 | 0.011841 | 0.0029677 | -0.011838 | -0.0029658 | 3.6504e-06 | 1.9542e-06 | 0.017947 | 0.017947 | 0.017947 | 0.9818 | -0.34953 | 0.98147 | -0.356 | 4.9305
3 | -0.040531 | -0.010174 | 0.04058 | 0.010205 | 4.9141e-05 | 3.1007e-05 | 0.061313 | 0.061313 | 0.061313 | 0.98374 | -0.31154 | 0.98504 | -0.28615 | 16.8443
4 | 0.010948 | 0.002743 | -0.010943 | -0.00274 | 5.8429e-06 | 3.0185e-06 | 0.01656 | 0.016561 | 0.016561 | 0.98374 | -0.31154 | 0.98317 | -0.32275 | 4.5496
5 | 0.0014754 | 0.00036871 | -0.0014752 | -0.00036972 | 1.6634e-07 | -1.014e-06 | 0.0022364 | 0.0022368 | 0.0022368 | 0.98147 | -0.356 | 0.98135 | -0.35837 | 0.61452
6 | -0.048007 | -0.012067 | 0.048134 | 0.012147 | 0.00012611 | 7.9896e-05 | 0.072533 | 0.072533 | 0.072533 | 0.98504 | -0.28615 | 0.98787 | -0.23129 | 19.9267
7 | 0.0074275 | 0.0018616 | -0.0074251 | -0.0018607 | 2.417e-06 | 8.9538e-07 | 0.01122 | 0.01122 | 0.01122 | 0.98504 | -0.28615 | 0.98469 | -0.29298 | 3.0825
8 | 0.010943 | 0.00274 | -0.01094 | -0.0027385 | 2.8176e-06 | 1.4559e-06 | 0.016561 | 0.016561 | 0.016561 | 0.98317 | -0.32275 | 0.98289 | -0.32816 | 4.5496
9 | -0.079716 | -0.019979 | 0.079756 | 0.020005 | 4.0743e-05 | 2.598e-05 | 0.12036 | 0.12036 | 0.12036 | 0.98555 | -0.2758 | 0.9861 | -0.26507 | 33.0652
10 | -0.29521 | -0.074773 | 0.29586 | 0.075187 | 0.00064986 | 0.00041413 | 0.44575 | 0.44575 | 0.44575 | 0.9861 | -0.26507 | 0.98847 | -0.21935 | 30.6148
11 | 0.21545 | 0.054768 | -0.215 | -0.054481 | 0.00045185 | 0.00028687 | 0.3254 | 0.3254 | 0.3254 | 0.9861 | -0.26507 | 0.98384 | -0.30872 | 22.3486
12 | -0.048134 | -0.012147 | 0.048223 | 0.012204 | 8.9481e-05 | 5.6686e-05 | 0.072533 | 0.072533 | 0.072533 | 0.98787 | -0.23129 | 0.98987 | -0.19255 | 19.9266
13 | 0.0020745 | 0.00051976 | -0.0020745 | -0.00051992 | 5.5677e-08 | -1.5654e-07 | 0.0031349 | 0.0031349 | 0.0031349 | 0.98469 | -0.29298 | 0.98466 | -0.29355 | 0.86125
14 | -0.0056798 | -0.0014201 | 0.0056804 | 0.0014202 | 6.5344e-07 | 1.2007e-07 | 0.0086024 | 0.0086023 | 0.0086024 | 0.98232 | -0.33932 | 0.98244 | -0.3369 | 2.3633
15 | 0.0056798 | 0.0014201 | -0.0056783 | -0.0014198 | 1.4522e-06 | 2.6714e-07 | 0.0086024 | 0.0086027 | 0.0086027 | 0.98232 | -0.33932 | 0.98205 | -0.34469 | 2.3634
16 | -0.0058479 | -0.0014621 | 0.0058485 | 0.0014623 | 6.2503e-07 | 1.3088e-07 | 0.008856 | 0.0088559 | 0.008856 | 0.98244 | -0.3369 | 0.98256 | -0.33465 | 2.433
17 | 0.0029463 | 0.00073507 | -0.0029459 | -0.00073546 | 3.6377e-07 | -3.8325e-07 | 0.0044631 | 0.0044633 | 0.0044633 | 0.98205 | -0.34469 | 0.98191 | -0.34729 | 1.2262
18 | 0.0078367 | 0.0019608 | -0.0078349 | -0.0019601 | 1.7517e-06 | 7.0051e-07 | 0.011863 | 0.011863 | 0.011863 | 0.98289 | -0.32816 | 0.98265 | -0.33286 | 3.2591
19 | -0.30455 | -0.077363 | 0.3051 | 0.077717 | 0.00055436 | 0.00035335 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.98847 | -0.21935 | 0.99044 | -0.18161 | 31.5127
20 | 0.19204 | 0.048726 | -0.19185 | -0.048609 | 0.00018529 | 0.0001174 | 0.29066 | 0.29067 | 0.29067 | 0.98384 | -0.30872 | 0.98281 | -0.3288 | 19.9633
21 | -0.051609 | -0.013052 | 0.051687 | 0.013101 | 7.7527e-05 | 4.9176e-05 | 0.077622 | 0.077622 | 0.077622 | 0.98987 | -0.19255 | 0.9915 | -0.16129 | 21.3249
22 | -0.0063022 | -0.001576 | 0.0063025 | 0.0015761 | 3.1777e-07 | 8.5512e-08 | 0.0095429 | 0.0095429 | 0.0095429 | 0.98256 | -0.33465 | 0.98261 | -0.33359 | 2.6217
23 | 0.0029459 | 0.00073546 | -0.0029458 | -0.00073555 | 9.0947e-08 | -9.5783e-08 | 0.0044633 | 0.0044633 | 0.0044633 | 0.98191 | -0.34729 | 0.98188 | -0.34794 | 1.2262
24 | 0.0063027 | 0.0015761 | -0.0063025 | -0.0015761 | 2.1914e-07 | 5.8961e-08 | 0.0095429 | 0.0095429 | 0.0095429 | 0.98265 | -0.33286 | 0.98261 | -0.33359 | 2.6217
25 | -0.0093735 | -0.0023492 | 0.0093759 | 0.0023504 | 2.3841e-06 | 1.1414e-06 | 0.014335 | 0.014334 | 0.014335 | 0.97303 | -0.52015 | 0.9733 | -0.51481 | 3.9381
26 | -0.013517 | -0.003387 | 0.013517 | 0.0033873 | 4.93e-07 | 2.7726e-07 | 0.020665 | 0.020665 | 0.020665 | 0.9733 | -0.51481 | 0.97334 | -0.51405 | 5.6772
27 | 0.004141 | 0.0010367 | -0.0041406 | -0.0010367 | 4.234e-07 | -7.9118e-08 | 0.0063305 | 0.0063307 | 0.0063307 | 0.9733 | -0.51481 | 0.97319 | -0.51696 | 1.7392
28 | -0.047544 | -0.011925 | 0.047611 | 0.011968 | 6.7253e-05 | 4.2618e-05 | 0.072639 | 0.072639 | 0.072639 | 0.97398 | -0.50136 | 0.97549 | -0.47173 | 19.9558
29 | 0.047544 | 0.011925 | -0.047522 | -0.011912 | 2.1201e-05 | 1.3435e-05 | 0.072639 | 0.072639 | 0.072639 | 0.97398 | -0.50136 | 0.97351 | -0.51071 | 19.9558
30 | -0.059238 | -0.014882 | 0.059266 | 0.014899 | 2.745e-05 | 1.7456e-05 | 0.090376 | 0.090376 | 0.090376 | 0.97549 | -0.47173 | 0.97598 | -0.46202 | 24.8285
31 | 0.031334 | 0.0078545 | -0.031329 | -0.0078514 | 4.9761e-06 | 3.1128e-06 | 0.047895 | 0.047895 | 0.047895 | 0.97351 | -0.51071 | 0.97334 | -0.51405 | 13.1581
32 | 0.0037627 | 0.00094205 | -0.0037626 | -0.00094209 | 1.3087e-07 | -4.726e-08 | 0.0057529 | 0.0057529 | 0.0057529 | 0.97319 | -0.51696 | 0.97315 | -0.51769 | 1.5805
33 | -0.070901 | -0.017815 | 0.070952 | 0.017848 | 5.1147e-05 | 3.2588e-05 | 0.10812 | 0.10811 | 0.10812 | 0.97598 | -0.46202 | 0.97675 | -0.44692 | 29.7019
34 | 0.0033842 | 0.00084726 | -0.0033841 | -0.00084732 | 1.0877e-07 | -6.4981e-08 | 0.0051743 | 0.0051744 | 0.0051744 | 0.97315 | -0.51769 | 0.97312 | -0.51837 | 1.4215
35 | 0.069627 | 0.017552 | -0.069611 | -0.017542 | 1.6209e-05 | 1.0326e-05 | 0.10611 | 0.10611 | 0.10611 | 0.97675 | -0.44692 | 0.9765 | -0.45179 | 29.1509
36 | -0.14058 | -0.0354 | 0.14106 | 0.035704 | 0.00047748 | 0.00030419 | 0.21422 | 0.21422 | 0.21422 | 0.97675 | -0.44692 | 0.98037 | -0.37614 | 29.4264
37 | 0.0030057 | 0.00075249 | -0.0030056 | -0.00075257 | 8.4072e-08 | -7.8058e-08 | 0.0045958 | 0.0045958 | 0.0045958 | 0.97312 | -0.51837 | 0.97309 | -0.51896 | 1.2626
38 | -0.036196 | -0.0090722 | 0.036231 | 0.0090939 | 3.4432e-05 | 2.1665e-05 | 0.055405 | 0.055405 | 0.055405 | 0.97212 | -0.53808 | 0.97313 | -0.51813 | 15.2213
39 | 0.014426 | 0.0036161 | -0.014424 | -0.0036151 | 1.7675e-06 | 1.0114e-06 | 0.022082 | 0.022082 | 0.022082 | 0.97212 | -0.53808 | 0.97199 | -0.54065 | 6.0665
40 | -0.053382 | -0.013392 | 0.053388 | 0.013396 | 5.9511e-06 | 3.7791e-06 | 0.081631 | 0.081631 | 0.081631 | 0.97313 | -0.51813 | 0.97325 | -0.51579 | 22.4262
41 | 0.009692 | 0.0024291 | -0.0096917 | -0.002429 | 2.5062e-07 | 1.2277e-07 | 0.014838 | 0.014838 | 0.014838 | 0.97199 | -0.54065 | 0.97196 | -0.54119 | 4.0762
42 | -0.061978 | -0.015549 | 0.062039 | 0.015588 | 6.1206e-05 | 3.8946e-05 | 0.094765 | 0.094765 | 0.094765 | 0.97325 | -0.51579 | 0.97429 | -0.4951 | 26.0343
43 | 0.007428 | 0.0018621 | -0.0074246 | -0.0018608 | 3.4185e-06 | 1.3062e-06 | 0.011345 | 0.011345 | 0.011345 | 0.97429 | -0.4951 | 0.97381 | -0.50477 | 3.1168
44 | -0.069467 | -0.01745 | 0.069611 | 0.017542 | 0.00014393 | 9.1687e-05 | 0.10611 | 0.10611 | 0.10611 | 0.97429 | -0.4951 | 0.9765 | -0.45179 | 29.151
45 | -0.010564 | -0.0026473 | 0.010568 | 0.0026494 | 4.2132e-06 | 2.1207e-06 | 0.015861 | 0.015861 | 0.015861 | 0.99107 | -0.16966 | 0.9915 | -0.16129 | 4.3574
46 | 0.0051318 | 0.0012859 | -0.0051311 | -0.0012858 | 7.2517e-07 | 4.4438e-08 | 0.007705 | 0.0077051 | 0.0077051 | 0.99107 | -0.16966 | 0.99091 | -0.17262 | 2.1168
47 | 0.3054 | 0.077908 | -0.3051 | -0.077717 | 0.00029944 | 0.00019086 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.9915 | -0.16129 | 0.99044 | -0.18161 | 31.5126
48 | -0.36765 | -0.093658 | 0.36781 | 0.093757 | 0.00015463 | 9.8683e-05 | 0.55231 | 0.55231 | 0.55231 | 0.9915 | -0.16129 | 0.99195 | -0.15257 | 37.9331
49 | 0.0051311 | 0.0012858 | -0.0051309 | -0.0012858 | 1.9975e-07 | 1.2266e-08 | 0.0077051 | 0.0077051 | 0.0077051 | 0.99091 | -0.17262 | 0.99087 | -0.17344 | 2.1168
50 | 0.12894 | 0.032888 | -0.12882 | -0.032815 | 0.00011375 | 7.2695e-05 | 0.19362 | 0.19362 | 0.19362 | 0.99195 | -0.15257 | 0.991 | -0.17086 | 53.193
51 | -0.49675 | -0.12665 | 0.49798 | 0.12743 | 0.0012355 | 0.00078952 | 0.74593 | 0.74593 | 0.74593 | 0.99195 | -0.15257 | 0.99465 | -0.10119 | 51.2314
52 | 0.0051309 | 0.0012858 | -0.0051303 | -0.0012858 | 5.8989e-07 | 3.6288e-08 | 0.0077051 | 0.0077053 | 0.0077053 | 0.99087 | -0.17344 | 0.99075 | -0.17585 | 2.1168
53 | 0.12882 | 0.032815 | -0.12877 | -0.032783 | 5.0238e-05 | 3.2106e-05 | 0.19362 | 0.19362 | 0.19362 | 0.991 | -0.17086 | 0.99058 | -0.17894 | 53.193
54 | -0.50143 | -0.1283 | 0.50259 | 0.12904 | 0.001165 | 0.00074445 | 0.75108 | 0.75108 | 0.75108 | 0.99465 | -0.10119 | 0.99717 | -0.053314 | 51.5854
55 | -0.022694 | -0.0056954 | 0.022708 | 0.0057043 | 1.4672e-05 | 8.9676e-06 | 0.03432 | 0.03432 | 0.03432 | 0.98401 | -0.30568 | 0.9847 | -0.29214 | 9.4286
56 | 0.022694 | 0.0056954 | -0.02268 | -0.005687 | 1.3661e-05 | 8.3504e-06 | 0.03432 | 0.03432 | 0.03432 | 0.98401 | -0.30568 | 0.98336 | -0.31831 | 9.4286
57 | 0.090156 | 0.022836 | -0.089929 | -0.022691 | 0.00022722 | 0.000145 | 0.13632 | 0.13632 | 0.13632 | 0.9847 | -0.29214 | 0.98199 | -0.34475 | 37.4517
58 | -0.11286 | -0.02854 | 0.11304 | 0.028652 | 0.00017543 | 0.00011207 | 0.17064 | 0.17064 | 0.17064 | 0.9847 | -0.29214 | 0.98638 | -0.25978 | 46.8802
59 | 0.013538 | 0.0033958 | -0.013532 | -0.0033923 | 6.3126e-06 | 3.5315e-06 | 0.020487 | 0.020487 | 0.020487 | 0.98336 | -0.31831 | 0.98286 | -0.3281 | 5.6282
60 | 0.19185 | 0.048609 | -0.19149 | -0.048381 | 0.00035966 | 0.00022789 | 0.29067 | 0.29067 | 0.29067 | 0.98281 | -0.3288 | 0.98079 | -0.3679 | 19.9633
61 | 0.18507 | 0.046771 | -0.185 | -0.046725 | 7.3085e-05 | 4.6276e-05 | 0.28092 | 0.28092 | 0.28092 | 0.98079 | -0.3679 | 0.98037 | -0.37614 | 19.2942
62 | 0.12514 | 0.031872 | -0.12479 | -0.03165 | 0.00034732 | 0.00022195 | 0.18816 | 0.18816 | 0.18816 | 0.99058 | -0.17894 | 0.98757 | -0.23666 | 51.6928
63 | -0.50773 | -0.13033 | 0.50904 | 0.13117 | 0.0013175 | 0.00084191 | 0.75874 | 0.75874 | 0.75874 | 0.99717 | -0.053314 | 1 | 0 | 52.1115
64 | 0.08581 | 0.021659 | -0.085691 | -0.021583 | 0.00011887 | 7.5837e-05 | 0.13008 | 0.13008 | 0.13008 | 0.98199 | -0.34475 | 0.98051 | -0.37372 | 35.7369
65 | -0.12175 | -0.030836 | 0.12189 | 0.030923 | 0.00013538 | 8.6508e-05 | 0.18379 | 0.18379 | 0.18379 | 0.98638 | -0.25978 | 0.98757 | -0.23666 | 50.4915
66 | 0.0097123 | 0.0024351 | -0.0097116 | -0.0024347 | 7.0843e-07 | 3.4267e-07 | 0.014704 | 0.014704 | 0.014704 | 0.98286 | -0.3281 | 0.98278 | -0.32963 | 4.0397
67 | 0.0016341 | 0.00040919 | -0.0016341 | -0.00040953 | 7.1899e-08 | -3.3732e-07 | 0.0024956 | 0.0024958 | 0.0024958 | 0.9743 | -0.49567 | 0.97425 | -0.49659 | 0.68565
68 | -0.0053372 | -0.0013373 | 0.0053374 | 0.0013373 | 1.2306e-07 | 1.725e-08 | 0.0081513 | 0.0081513 | 0.0081513 | 0.9743 | -0.49567 | 0.97432 | -0.49518 | 2.2394
69 | -0.016041 | -0.0040198 | 0.016044 | 0.0040219 | 3.5703e-06 | 2.0873e-06 | 0.024498 | 0.024497 | 0.024498 | 0.97432 | -0.49518 | 0.97456 | -0.49051 | 6.7301
70 | -0.016044 | -0.0040219 | 0.016045 | 0.0040225 | 1.0625e-06 | 6.2118e-07 | 0.024497 | 0.024497 | 0.024497 | 0.97456 | -0.49051 | 0.97463 | -0.48912 | 6.7301
71 | -0.018839 | -0.0047226 | 0.018841 | 0.004724 | 2.3163e-06 | 1.3894e-06 | 0.028763 | 0.028763 | 0.028763 | 0.97463 | -0.48912 | 0.97476 | -0.48654 | 7.9018
72 | 0.0034592 | 0.00086677 | -0.003459 | -0.0008669 | 2.2293e-07 | -1.2306e-07 | 0.0052805 | 0.0052806 | 0.0052806 | 0.97476 | -0.48654 | 0.97469 | -0.4879 | 1.4507
73 | -0.0223 | -0.0055908 | 0.022322 | 0.005604 | 2.1644e-05 | 1.3231e-05 | 0.034043 | 0.034043 | 0.034043 | 0.97476 | -0.48654 | 0.97579 | -0.46619 | 9.3525
74 | 0.043943 | 0.011021 | -0.043923 | -0.011009 | 1.963e-05 | 1.2415e-05 | 0.0667 | 0.0667 | 0.0667 | 0.98037 | -0.37614 | 0.97989 | -0.38552 | 18.3241
75 | 0.012248 | 0.0030699 | -0.012247 | -0.0030694 | 9.291e-07 | 5.0441e-07 | 0.018599 | 0.018599 | 0.018599 | 0.97989 | -0.38552 | 0.97981 | -0.38711 | 5.1096
76 | 0.0012016 | 0.0003009 | -0.0012016 | -0.00030105 | 1.5248e-08 | -1.4515e-07 | 0.0018215 | 0.0018215 | 0.0018215 | 0.98158 | -0.35388 | 0.98157 | -0.35414 | 0.50042
77 | -0.0014162 | -0.00035467 | 0.0014162 | 0.00035428 | 5.837e-08 | -3.8964e-07 | 0.0021467 | 0.0021466 | 0.0021467 | 0.98158 | -0.35388 | 0.98162 | -0.35301 | 0.58976
78 | 0.0010399 | 0.00026051 | -0.0010399 | -0.00026061 | 7.5632e-09 | -9.7749e-08 | 0.0015764 | 0.0015764 | 0.0015764 | 0.98157 | -0.35414 | 0.98156 | -0.3543 | 0.43308
79 | -0.0014162 | -0.00035428 | 0.0014164 | 0.00035279 | 2.2298e-07 | -1.4894e-06 | 0.0021466 | 0.002146 | 0.0021466 | 0.98162 | -0.35301 | 0.98179 | -0.3497 | 0.58971
80 | -0.0018874 | -0.00047084 | 0.0018875 | 0.00047044 | 1.149e-07 | -4.0029e-07 | 0.0028598 | 0.0028597 | 0.0028598 | 0.98179 | -0.3497 | 0.98186 | -0.34841 | 0.78567
81 | -0.0024807 | -0.00061909 | 0.0024807 | 0.00061899 | 5.5436e-08 | -9.6876e-08 | 0.0037586 | 0.0037585 | 0.0037586 | 0.98186 | -0.34841 | 0.98188 | -0.34794 | 1.0326
82 | 0.0075394 | 0.0018903 | -0.0075354 | -0.0018888 | 3.934e-06 | 1.4983e-06 | 0.011415 | 0.011416 | 0.011416 | 0.98278 | -0.32963 | 0.98222 | -0.34058 | 3.1362
83 | 0.0075354 | 0.0018888 | -0.0075353 | -0.0018887 | 1.5111e-07 | 5.7574e-08 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.98222 | -0.34058 | 0.9822 | -0.341 | 3.1362
84 | 0.0075353 | 0.0018887 | -0.0075326 | -0.0018877 | 2.631e-06 | 1.0027e-06 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.9822 | -0.341 | 0.98183 | -0.34834 | 3.1363
85 | 0.081672 | 0.020575 | -0.081587 | -0.020522 | 8.4253e-05 | 5.3738e-05 | 0.12398 | 0.12398 | 0.12398 | 0.98051 | -0.37372 | 0.9794 | -0.39531 | 34.0611
86 | 0.065253 | 0.016428 | -0.065232 | -0.016415 | 2.0847e-05 | 1.3271e-05 | 0.099166 | 0.099166 | 0.099166 | 0.9794 | -0.39531 | 0.97906 | -0.402 | 27.2435
87 | -0.037288 | -0.0093652 | 0.037298 | 0.0093719 | 1.0687e-05 | 6.7291e-06 | 0.056816 | 0.056816 | 0.056816 | 0.97669 | -0.4485 | 0.977 | -0.4425 | 15.6088
88 | 0.033047 | 0.0083024 | -0.033021 | -0.0082859 | 2.6314e-05 | 1.6495e-05 | 0.050355 | 0.050355 | 0.050355 | 0.97669 | -0.4485 | 0.97584 | -0.4652 | 13.8338
89 | -0.044211 | -0.011104 | 0.044211 | 0.011105 | 7.629e-07 | 4.8264e-07 | 0.067344 | 0.067344 | 0.067344 | 0.977 | -0.4425 | 0.97702 | -0.44213 | 18.501
90 | 0.029203 | 0.0073292 | -0.029202 | -0.0073283 | 1.3868e-06 | 8.6423e-07 | 0.044535 | 0.044535 | 0.044535 | 0.97584 | -0.4652 | 0.97579 | -0.46619 | 12.2348
91 | -0.051349 | -0.012894 | 0.051375 | 0.01291 | 2.644e-05 | 1.6777e-05 | 0.078214 | 0.078214 | 0.078214 | 0.97702 | -0.44213 | 0.97757 | -0.43135 | 21.4875
92 | -0.056037 | -0.014079 | 0.056077 | 0.014105 | 4.086e-05 | 2.5963e-05 | 0.085309 | 0.085309 | 0.085309 | 0.97757 | -0.43135 | 0.97834 | -0.41608 | 23.4366
93 | -0.060273 | -0.015156 | 0.060314 | 0.015182 | 4.0581e-05 | 2.581e-05 | 0.091691 | 0.091691 | 0.091691 | 0.97834 | -0.41608 | 0.97906 | -0.402 | 25.1899
94 | 0.0084328 | 0.0021136 | -0.0084317 | -0.0021132 | 1.0427e-06 | 4.5382e-07 | 0.012807 | 0.012807 | 0.012807 | 0.97981 | -0.38711 | 0.97968 | -0.38971 | 3.5183
95 | 0.003814 | 0.00095575 | -0.0038138 | -0.00095583 | 2.155e-07 | -7.7803e-08 | 0.0057922 | 0.0057923 | 0.0057923 | 0.97981 | -0.38711 | 0.97975 | -0.3883 | 1.5913
96 | 0.0042203 | 0.0010576 | -0.00422 | -0.0010576 | 2.6404e-07 | -4.8669e-08 | 0.006396 | 0.0063961 | 0.0063961 | 0.98183 | -0.34834 | 0.98176 | -0.34965 | 1.7572
97 | -0.00047936 | -0.00012014 | 0.00047937 | 0.00011996 | 2.9436e-09 | -1.7958e-07 | 0.00073306 | 0.000733 | 0.00073306 | 0.97304 | -0.51988 | 0.97305 | -0.51975 | 0.20139
98 | 0.00052083 | 0.00013035 | -0.00052083 | -0.00013053 | 3.5069e-09 | -1.8089e-07 | 0.0007964 | 0.00079647 | 0.00079647 | 0.97305 | -0.51975 | 0.97304 | -0.51989 | 0.21881
99 | -0.0010002 | -0.00025031 | 0.0010002 | 0.00025023 | 6.3103e-09 | -8.5326e-08 | 0.0015294 | 0.0015294 | 0.0015294 | 0.97305 | -0.51975 | 0.97306 | -0.51962 | 0.42017
100 | -0.0013786 | -0.00034506 | 0.0013786 | 0.00034493 | 1.9595e-08 | -1.3353e-07 | 0.002108 | 0.002108 | 0.002108 | 0.97306 | -0.51962 | 0.97307 | -0.51932 | 0.57913
101 | -0.001757 | -0.00043976 | 0.0017571 | 0.00043965 | 2.8539e-08 | -1.1272e-07 | 0.0026866 | 0.0026866 | 0.0026866 | 0.97307 | -0.51932 | 0.97309 | -0.51898 | 0.73808
102 | -0.0026277 | -0.00065787 | 0.0026277 | 0.00065786 | 3.0354e-09 | -4.2852e-09 | 0.004018 | 0.004018 | 0.004018 | 0.97309 | -0.51898 | 0.97309 | -0.51896 | 1.1038

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51411 | 0.13203

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.005878 | 0.0014732
1 | 0.011816 | 0.0029613
2 | 0.010362 | 0.0025971
3 | 0.0014752 | 0.00036972
4 | 0.079716 | 0.019979
5 | 0.0053505 | 0.001341
6 | 0.00016745 | 4.1966e-05
7 | 0.002732 | 0.00068471
8 | 0.0031031 | 0.0007777
9 | 0.0086845 | 0.0021765
10 | 0.022964 | 0.0057552
11 | 0.0033859 | 0.00084859
12 | 0.0020745 | 0.00051992
13 | 0.00045368 | 0.0001137
14 | 0.0015322 | 0.00038401
15 | 0.0093735 | 0.0023492
16 | 0.011628 | 0.0029142
17 | 0.016188 | 0.0040571
18 | 0.017812 | 0.0044641
19 | 0.00037787 | 9.4702e-05
20 | 0.011635 | 0.002916
21 | 0.0003784 | 9.4836e-05
22 | 0.0003784 | 9.4836e-05
23 | 0.02177 | 0.0054561
24 | 0.017151 | 0.0042985
25 | 0.0047323 | 0.001186
26 | 0.0085901 | 0.0021529
27 | 0.0096917 | 0.002429
28 | 0.0074246 | 0.0018608
29 | 0.0054321 | 0.0013614
30 | 0.0034458 | 0.0008636
31 | 0.0051303 | 0.0012858
32 | 0.0091421 | 0.0022912
33 | 0.0064219 | 0.0016095
34 | 0.0036355 | 0.00091114
35 | 0.0051335 | 0.0012866
36 | 0.0041192 | 0.0010324
37 | 0.0087138 | 0.0021839
38 | 0.0038193 | 0.00095721
39 | 0.0037031 | 0.00092809
40 | 0.0016341 | 0.00040953
41 | 0.010703 | 0.0026825
42 | 0.0027936 | 0.00070014
43 | 0.031676 | 0.0079386
44 | 0.00021454 | 5.3769e-05
45 | 0.00016173 | 4.0534e-05
46 | 0.0010399 | 0.00026061
47 | 0.000471 | 0.00011804
48 | 0.00059313 | 0.00014865
49 | 0.0021723 | 0.00054442
50 | 0.0040194 | 0.0010074
51 | 0.0029021 | 0.00072733
52 | 0.0034196 | 0.00085703
53 | 0.016334 | 0.0040937
54 | 0.0042409 | 0.0010629
55 | 0.0069123 | 0.0017324
56 | 0.0038171 | 0.00095665
57 | 0.0071376 | 0.0017888
58 | 0.0068802 | 0.0017243
59 | 0.0046611 | 0.0011682
60 | 0.004196 | 0.0010516
61 | 0.003459 | 0.0008669
62 | 0.00046509 | 0.00011656
63 | 0.0084317 | 0.0021132
64 | 0.0038138 | 0.00095583
65 | 0.0049184 | 0.0012327
66 | 0.0033124 | 0.00083016
67 | 0.00422 | 0.0010576
68 | 0.00047936 | 0.00012014
69 | 0.00052083 | 0.00013053
70 | 0.0003784 | 9.4836e-05
71 | 0.0003784 | 9.4836e-05
72 | 0.00087069 | 0.00021822
73 | 0.00037787 | 9.4702e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1