## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1033-1_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1033-1_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1033-1_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1033-1_1_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1033-1_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1033-1_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1033-1_1_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1033-1_1_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1033-1_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1033-1_1_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1033-1_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1033-1_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1033-1_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1033-1_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1033-1_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1033-1_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1033-1_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1033-1_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1033-1_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1033-1_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1033-1_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1033-1_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1033-1_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1033-1_1_5_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1033-1_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1033-1_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1033-1_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1033-1_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1033-1_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1033-1_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1033-1_1_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1033-1_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1033-1_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1033-1_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1033-1_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1033-1_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1033-1_1_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1033-1_1_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1033-1_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1033-1_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1033-1_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1033-1_1_5_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1033-1_1_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1033-1_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1033-1_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1033-1_1_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1033-1_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1033-1_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1033-1_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1033-1_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1033-1_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1033-1_1_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1033-1_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1033-1_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1033-1_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1033-1_1_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1033-1_1_5_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1033-1_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1033-1_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1033-1_1_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1033-1_1_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1033-1_1_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1033-1_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1033-1_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1033-1_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1033-1_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1033-1_1_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1033-1_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1033-1_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1033-1_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1033-1_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1033-1_1_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1033-1_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1033-1_1_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1033-1_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1033-1_1_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1033-1_1_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1033-1_1_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1033-1_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1033-1_1_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1033-1_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1033-1_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1033-1_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1033-1_1_5_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1033-1_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1033-1_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1033-1_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1033-1_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1033-1_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1033-1_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1033-1_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1033-1_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1033-1_1_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1033-1_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1033-1_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1033-1_1_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1033-1_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1033-1_1_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1033-1_1_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1033-1_1_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1033-1_1_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1033-1_1_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1033-1_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1033-1_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1033-1_1_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1033-1_1_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1033-1_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1033-1_1_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1033-1_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1033-1_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1033-1_1_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1033-1_1_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1033-1_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1033-1_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1033-1_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1033-1_1_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1033-1_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1033-1_1_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1033-1_1_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1033-1_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1033-1_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1033-1_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1033-1_1_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1033-1_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1033-1_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1033-1_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1033-1_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1033-1_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1033-1_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1033-1_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1033-1_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1033-1_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1033-1_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1033-1_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1033-1_1_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1033-1_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1033-1_1_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1033-1_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1033-1_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1033-1_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1033-1_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1033-1_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1033-1_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1033-1_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1033-1_1_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1033-1_1_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1033-1_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1033-1_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1033-1_1_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1033-1_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1033-1_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1033-1_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1033-1_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1033-1_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1033-1_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1033-1_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1033-1_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1033-1_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1033-1_1_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1033-1_1_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1033-1_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1033-1_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1033-1_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1033-1_1_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1033-1_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1033-1_1_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1033-1_1_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1033-1_1_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1033-1_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1033-1_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1033-1_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1033-1_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1033-1_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1033-1_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1033-1_1_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1033-1_1_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1033-1_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1033-1_1_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1033-1_1_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1033-1_1_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1033-1_1_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1033-1_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1033-1_1_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1033-1_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1033-1_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1033-1_1_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1033-1_1_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1033-1_1_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1033-1_1_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1033-1_1_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1033-1_1_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1033-1_1_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_5_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1033-1_1_5_load_75 | 1 | 0.0005944 | 0.00014897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1033-1_1_5_load_72 | 2 | 0.00070168 | 0.00017586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1033-1_1_5_load_74 | 4 | 0.0010878 | 0.00027263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1033-1_1_5_load_155 | 8 | 0.0020117 | 0.00050419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1033-1_1_5_load_244 | 9 | 0.00047619 | 0.00011934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1033-1_1_5_load_243 | 10 | 0.00059616 | 0.00014941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1033-1_1_5_load_127 | 11 | 0.0025582 | 0.00064116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1033-1_1_5_load_73 | 12 | 0.001266 | 0.00031729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1033-1_1_5_load_164 | 13 | 0.0084253 | 0.0021116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1033-1_1_5_load_76 | 14 | 0.00046866 | 0.00011746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1033-1_1_5_load_96 | 15 | 0.024877 | 0.0062347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1033-1_1_5_load_99 | 18 | 0.034687 | 0.0086934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1033-1_1_5_load_101 | 20 | 0.021323 | 0.005344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1033-1_1_5_load_136 | 22 | 0.014924 | 0.0037403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1033-1_1_5_load_278 | 23 | 0.0036113 | 0.00090507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1033-1_1_5_load_141 | 26 | 0.0011503 | 0.00028829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1033-1_1_5_load_261 | 30 | 0.0027017 | 0.00067711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1033-1_1_5_load_195 | 32 | 0.0031896 | 0.00079938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1033-1_1_5_load_257 | 37 | 0.0043229 | 0.0010834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1033-1_1_5_load_159 | 40 | 0.0078819 | 0.0019754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1033-1_1_5_load_280 | 41 | 0.0028568 | 0.00071597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1033-1_1_5_load_281 | 42 | 0.0053519 | 0.0013413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1033-1_1_5_load_262 | 45 | 0.0032872 | 0.00082385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1033-1_1_5_load_150 | 48 | 0.00051957 | 0.00013022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1033-1_1_5_load_224 | 51 | 0.0048096 | 0.0012054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1033-1_1_5_load_146 | 54 | 0.0027649 | 0.00069295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1033-1_1_5_load_269 | 55 | 0.00039054 | 9.7879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1033-1_1_5_load_277 | 56 | 0.0028738 | 0.00072025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1033-1_1_5_load_284 | 59 | 0.0030658 | 0.00076836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1033-1_1_5_load_237 | 60 | 0.0026963 | 0.00067576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1033-1_1_5_load_235 | 61 | 0.0034441 | 0.00086316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1033-1_1_5_load_125 | 63 | 0.0017659 | 0.00044257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1033-1_1_5_load_248 | 66 | 0.00039454 | 9.888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1033-1_1_5_load_128 | 67 | 0.006326 | 0.0015855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1033-1_1_5_load_142 | 68 | 0.0021652 | 0.00054264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1033-1_1_5_load_186 | 69 | 0.00099231 | 0.0002487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1033-1_1_5_load_185 | 70 | 0.001374 | 0.00034435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1033-1_1_5_load_260 | 71 | 0.0010435 | 0.00026153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1033-1_1_5_load_242 | 72 | 0.0063653 | 0.0015953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1033-1_1_5_load_241 | 73 | 0.0041488 | 0.0010398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1033-1_1_5_load_193 | 74 | 0.0027403 | 0.00068679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1033-1_1_5_load_259 | 75 | 0.0015825 | 0.00039662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1033-1_1_5_load_245 | 76 | 0.0038517 | 0.00096533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1033-1_1_5_load_251 | 79 | 0.006233 | 0.0015621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1033-1_1_5_load_205 | 80 | 0.0024315 | 0.0006094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1033-1_1_5_load_160 | 81 | 0.0053046 | 0.0013295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1033-1_1_5_load_331 | 83 | 4.9222e-05 | 1.2336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1033-1_1_5_load_174 | 87 | 0.0038206 | 0.00095753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1033-1_1_5_load_190 | 88 | 0.00035857 | 8.9867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1033-1_1_5_load_187 | 89 | 0.0016302 | 0.00040858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1033-1_1_5_load_153 | 91 | 0.00049753 | 0.00012469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1033-1_1_5_load_263 | 92 | 0.0033858 | 0.00084856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1033-1_1_5_load_271 | 95 | 0.0029358 | 0.00073579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1033-1_1_5_load_239 | 97 | 0.0055988 | 0.0014032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1033-1_1_5_load_254 | 98 | 0.0018028 | 0.00045182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1033-1_1_5_load_246 | 99 | 0.0044258 | 0.0011092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1033-1_1_5_load_223 | 100 | 0.0053157 | 0.0013322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1033-1_1_5_load_226 | 101 | 0.0018233 | 0.00045695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1033-1_1_5_load_147 | 102 | 0.0054957 | 0.0013773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1033-1_1_5_load_209 | 104 | 0.0011067 | 0.00027737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1033-1_1_5_load_270 | 105 | 0.00021663 | 5.4293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1033-1_1_5_load_201 | 106 | 0.00069117 | 0.00017322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1033-1_1_5_load_276 | 107 | 0.0029608 | 0.00074206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1033-1_1_5_load_217 | 108 | 0.0043373 | 0.001087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1033-1_1_5_load_283 | 110 | 0.0034317 | 0.00086007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1033-1_1_5_load_236 | 111 | 0.0047138 | 0.0011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1033-1_1_5_load_168 | 114 | 0.0055006 | 0.0013786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1033-1_1_5_load_222 | 115 | 0.0032722 | 0.00082009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1033-1_1_5_load_214 | 116 | 0.0043152 | 0.0010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1033-1_1_5_load_275 | 117 | 0.0043833 | 0.0010986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1033-1_1_5_load_253 | 118 | 0.0076257 | 0.0019112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1033-1_1_5_load_173 | 119 | 0.0049083 | 0.0012301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1033-1_1_5_load_171 | 120 | 0.0028373 | 0.00071109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1033-1_1_5_load_132 | 121 | 0.0028757 | 0.00072072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1033-1_1_5_load_249 | 122 | 0.0010552 | 0.00026447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1033-1_1_5_load_129 | 124 | 0.0029535 | 0.00074023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1033-1_1_5_load_131 | 125 | 0.00129 | 0.0003233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1033-1_1_5_load_137 | 126 | 0.00076039 | 0.00019057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1033-1_1_5_load_138 | 127 | 0.00078978 | 0.00019794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1033-1_1_5_load_134 | 128 | 0.0016583 | 0.00041561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1033-1_1_5_load_135 | 129 | 0.00068122 | 0.00017073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1033-1_1_5_load_145 | 130 | 0.0012152 | 0.00030455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1033-1_1_5_load_139 | 131 | 0.00097129 | 0.00024343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1033-1_1_5_load_140 | 132 | 0.0012073 | 0.00030258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1033-1_1_5_load_184 | 133 | 0.001265 | 0.00031704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1033-1_1_5_load_308 | 134 | 0.00043705 | 0.00010953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1033-1_1_5_load_148 | 135 | 0.0060856 | 0.0015252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1033-1_1_5_load_225 | 136 | 0.0018234 | 0.00045698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1033-1_1_5_load_152 | 137 | 0.0026723 | 0.00066973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1033-1_1_5_load_156 | 138 | 0.0038325 | 0.00096053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1033-1_1_5_load_157 | 139 | 0.00087879 | 0.00022025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1033-1_1_5_load_158 | 140 | 0.00028863 | 7.2338e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1033-1_1_5_load_216 | 143 | 0.0047412 | 0.0011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1033-1_1_5_load_282 | 144 | 0.0061002 | 0.0015288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1033-1_1_5_load_232 | 145 | 0.0061883 | 0.0015509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1033-1_1_5_load_210 | 147 | 0.0024943 | 0.00062512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1033-1_1_5_load_250 | 148 | 0.0070344 | 0.001763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1033-1_1_5_load_204 | 149 | 0.0016573 | 0.00041535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1033-1_1_5_load_165 | 150 | 0.0005141 | 0.00012885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1033-1_1_5_load_167 | 151 | 0.00069809 | 0.00017496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1033-1_1_5_load_199 | 152 | 0.00058547 | 0.00014673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1033-1_1_5_load_197 | 153 | 0.0055596 | 0.0013934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1033-1_1_5_load_169 | 154 | 0.0028517 | 0.00071469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1033-1_1_5_load_220 | 155 | 0.0026362 | 0.0006607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1033-1_1_5_load_175 | 156 | 0.0011888 | 0.00029795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1033-1_1_5_load_272 | 158 | 0.0017222 | 0.00043163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1033-1_1_5_load_273 | 159 | 0.0024179 | 0.00060599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1033-1_1_5_load_188 | 161 | 0.0018155 | 0.000455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1033-1_1_5_load_192 | 162 | 0.0037868 | 0.00094906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1033-1_1_5_load_194 | 163 | 0.0037352 | 0.00093612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1033-1_1_5_load_264 | 165 | 0.0015588 | 0.00039068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1033-1_1_5_load_265 | 166 | 0.0055579 | 0.0013929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1033-1_1_5_load_266 | 167 | 0.0019018 | 0.00047665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1033-1_1_5_load_267 | 168 | 0.0010458 | 0.0002621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1033-1_1_5_load_198 | 169 | 0.00086912 | 0.00021782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1033-1_1_5_load_200 | 170 | 0.0028768 | 0.000721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1033-1_1_5_load_208 | 171 | 0.00091022 | 0.00022812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1033-1_1_5_load_206 | 172 | 0.0028686 | 0.00071895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1033-1_1_5_load_207 | 173 | 0.002059 | 0.00051603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1033-1_1_5_load_233 | 174 | 0.0030649 | 0.00076814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1033-1_1_5_load_234 | 175 | 0.0031848 | 0.00079817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1033-1_1_5_load_211 | 176 | 0.0036273 | 0.0009091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1033-1_1_5_load_213 | 177 | 0.003074 | 0.00077042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1033-1_1_5_load_231 | 178 | 0.0029918 | 0.00074982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1033-1_1_5_load_229 | 179 | 0.0027529 | 0.00068994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1033-1_1_5_load_238 | 180 | 0.0074281 | 0.0018617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1033-1_1_5_load_221 | 181 | 0.0046435 | 0.0011638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1033-1_1_5_load_230 | 182 | 0.0038571 | 0.00096669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1033-1_1_5_load_218 | 183 | 0.0032166 | 0.00080615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1033-1_1_5_load_219 | 184 | 0.0017869 | 0.00044784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1033-1_1_5_load_279 | 185 | 0.001597 | 0.00040024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1033-1_1_5_load_228 | 186 | 0.0036056 | 0.00090366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1033-1_1_5_load_255 | 187 | 0.0018737 | 0.00046959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1033-1_1_5_load_252 | 188 | 0.0073216 | 0.001835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1033-1_1_5_load_258 | 189 | 0.004526 | 0.0011343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1033-1_1_5_load_268 | 190 | 0.0023712 | 0.00059428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1033-1_1_5_load_274 | 191 | 0.0019019 | 0.00047665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 98 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1033-1_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1033-1_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.007858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1033-1_1_5_line_2 |  | 1 | 14 | 0.014826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1033-1_1_5_line_3 |  | 2 | 12 | 0.023667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1033-1_1_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.10763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1033-1_1_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.16457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1033-1_1_5_line_6 |  | 3 | 6 | 0.057003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1033-1_1_5_line_7 |  | 4 | 12 | 0.35498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1033-1_1_5_line_8 |  | 5 | 13 | 0.056281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1033-1_1_5_line_9 |  | 6 | 7 | 0.024694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1033-1_1_5_line_10 |  | 6 | 8 | 0.014019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1033-1_1_5_line_11 |  | 7 | 9 | 0.015538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1033-1_1_5_line_12 |  | 7 | 10 | 0.022946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1033-1_1_5_line_13 |  | 8 | 11 | 0.044706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1033-1_1_5_line_14 |  | 9 | 185 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1033-1_1_5_line_15 |  | 13 | 150 | 0.00060694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1033-1_1_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.050888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1033-1_1_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.024917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1033-1_1_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.050948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1033-1_1_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.030081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1033-1_1_5_line_20 |  | 17 | 20 | 0.09586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1033-1_1_5_line_21 |  | 17 | 21 | 0.04907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1033-1_1_5_line_22 |  | 18 | 22 | 0.065268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1033-1_1_5_line_23 |  | 19 | 23 | 0.024077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1033-1_1_5_line_24 |  | 20 | 24 | 0.060556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1033-1_1_5_line_25 |  | 21 | 25 | 0.00246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1033-1_1_5_line_26 |  | 21 | 26 | 0.099205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1033-1_1_5_line_27 |  | 23 | 53 | 0.0049799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1033-1_1_5_line_28 |  | 24 | 62 | 0.025363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1033-1_1_5_line_29 |  | 24 | 63 | 0.02297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1033-1_1_5_line_30 |  | 25 | 67 | 0.034284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1033-1_1_5_line_31 |  | 26 | 68 | 0.041186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1033-1_1_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.040291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1033-1_1_5_line_33 |  | 27 | 29 | 0.096049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1033-1_1_5_line_34 |  | 27 | 30 | 0.079763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1033-1_1_5_line_35 |  | 28 | 41 | 0.030654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1033-1_1_5_line_36 |  | 29 | 38 | 0.03414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1033-1_1_5_line_37 |  | 29 | 39 | 0.010317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1033-1_1_5_line_38 |  | 29 | 40 | 0.021772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1033-1_1_5_line_39 |  | 30 | 71 | 0.021636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1033-1_1_5_line_40 |  | 31 | 32 | 0.05146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1033-1_1_5_line_41 |  | 31 | 33 | 0.020881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1033-1_1_5_line_42 |  | 32 | 74 | 0.023764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1033-1_1_5_line_43 |  | 33 | 56 | 0.015177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1033-1_1_5_line_44 |  | 33 | 43 | 0.037268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1033-1_1_5_line_45 |  | 34 | 35 | 0.044358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1033-1_1_5_line_46 |  | 34 | 36 | 0.008072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1033-1_1_5_line_47 |  | 34 | 37 | 0.017857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1033-1_1_5_line_48 |  | 35 | 42 | 0.022051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1033-1_1_5_line_49 |  | 36 | 50 | 0.035632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1033-1_1_5_line_50 |  | 36 | 76 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1033-1_1_5_line_51 |  | 37 | 77 | 0.014462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1033-1_1_5_line_52 |  | 38 | 78 | 0.013203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1033-1_1_5_line_53 |  | 38 | 79 | 0.0020352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1033-1_1_5_line_54 |  | 39 | 80 | 0.010056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1033-1_1_5_line_55 |  | 40 | 81 | 0.029425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1033-1_1_5_line_56 |  | 41 | 42 | 0.035669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1033-1_1_5_line_57 |  | 43 | 44 | 0.062967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1033-1_1_5_line_58 |  | 43 | 45 | 0.01965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1033-1_1_5_line_59 |  | 44 | 88 | 0.013169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1033-1_1_5_line_60 |  | 44 | 89 | 0.021547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1033-1_1_5_line_61 |  | 45 | 92 | 0.030353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1033-1_1_5_line_62 |  | 46 | 47 | 0.066561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1033-1_1_5_line_63 |  | 46 | 48 | 0.029818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1033-1_1_5_line_64 |  | 47 | 55 | 0.044312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_1033-1_1_5_line_65 |  | 48 | 96 | 0.020983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1033-1_1_5_line_66 |  | 49 | 50 | 0.008185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1033-1_1_5_line_67 |  | 49 | 51 | 0.040816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1033-1_1_5_line_68 |  | 50 | 99 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1033-1_1_5_line_69 |  | 51 | 100 | 0.02622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1033-1_1_5_line_70 |  | 52 | 53 | 0.003243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1033-1_1_5_line_71 |  | 52 | 54 | 0.0037042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1033-1_1_5_line_72 |  | 53 | 101 | 0.015793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1033-1_1_5_line_73 |  | 54 | 102 | 0.047981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1033-1_1_5_line_74 |  | 55 | 105 | 0.027896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1033-1_1_5_line_75 |  | 56 | 107 | 0.0096964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1033-1_1_5_line_76 |  | 57 | 58 | 0.11078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1033-1_1_5_line_77 |  | 57 | 59 | 0.091177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1033-1_1_5_line_78 |  | 58 | 60 | 0.023788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1033-1_1_5_line_79 |  | 58 | 61 | 0.018568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1033-1_1_5_line_80 |  | 59 | 110 | 0.018262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1033-1_1_5_line_81 |  | 61 | 111 | 0.025232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1033-1_1_5_line_82 |  | 62 | 121 | 0.025882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1033-1_1_5_line_83 |  | 63 | 65 | 0.037152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1033-1_1_5_line_84 |  | 64 | 65 | 0.046176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1033-1_1_5_line_85 |  | 64 | 66 | 0.009324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1033-1_1_5_line_86 |  | 66 | 122 | 0.13512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_1033-1_1_5_line_87 |  | 67 | 124 | 0.02373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1033-1_1_5_line_88 |  | 69 | 70 | 0.0048227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1033-1_1_5_line_89 |  | 70 | 133 | 0.015914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1033-1_1_5_line_90 |  | 71 | 75 | 0.05122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1033-1_1_5_line_91 |  | 72 | 73 | 0.032837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1033-1_1_5_line_92 |  | 73 | 135 | 0.024501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1033-1_1_5_line_93 |  | 74 | 162 | 0.035478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1033-1_1_5_line_94 |  | 77 | 189 | 0.0090181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1033-1_1_5_line_95 |  | 77 | 187 | 0.012061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1033-1_1_5_line_96 |  | 78 | 145 | 0.00671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1033-1_1_5_line_97 |  | 79 | 148 | 0.027976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1033-1_1_5_line_98 |  | 80 | 149 | 0.033011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_1033-1_1_5_line_99 |  | 81 | 109 | 0.015387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1033-1_1_5_line_100 |  | 82 | 83 | 0.50949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1033-1_1_5_line_101 |  | 82 | 84 | 0.29544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1033-1_1_5_line_102 |  | 84 | 130 | 0.11428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1033-1_1_5_line_103 |  | 84 | 128 | 0.24813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1033-1_1_5_line_104 |  | 85 | 86 | 0.10373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_1033-1_1_5_line_105 |  | 85 | 87 | 0.144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_1033-1_1_5_line_106 |  | 86 | 141 | 0.27831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_1033-1_1_5_line_107 |  | 87 | 156 | 0.00057455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1033-1_1_5_line_108 |  | 88 | 90 | 0.039406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1033-1_1_5_line_109 |  | 89 | 161 | 0.13236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1033-1_1_5_line_110 |  | 90 | 91 | 0.011364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_1033-1_1_5_line_111 |  | 91 | 96 | 0.015685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_1033-1_1_5_line_112 |  | 93 | 94 | 0.014122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1033-1_1_5_line_113 |  | 93 | 95 | 0.092009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1033-1_1_5_line_114 |  | 94 | 106 | 0.11018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_1033-1_1_5_line_115 |  | 94 | 103 | 0.13647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_1033-1_1_5_line_116 |  | 96 | 137 | 0.047215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1033-1_1_5_line_117 |  | 97 | 98 | 0.021841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1033-1_1_5_line_118 |  | 98 | 187 | 0.0077793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_1033-1_1_5_line_119 |  | 100 | 136 | 0.0119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_1033-1_1_5_line_120 |  | 101 | 136 | 0.00080167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_1033-1_1_5_line_121 |  | 102 | 135 | 0.027437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1033-1_1_5_line_122 |  | 103 | 104 | 0.030805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1033-1_1_5_line_123 |  | 103 | 105 | 0.040441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_1033-1_1_5_line_124 |  | 104 | 171 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1033-1_1_5_line_125 |  | 106 | 160 | 0.1627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_1033-1_1_5_line_126 |  | 107 | 175 | 0.030934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_1033-1_1_5_line_127 |  | 108 | 109 | 0.080383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1033-1_1_5_line_128 |  | 109 | 143 | 0.024537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1033-1_1_5_line_129 |  | 110 | 144 | 0.025874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1033-1_1_5_line_130 |  | 112 | 113 | 0.0073964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1033-1_1_5_line_131 |  | 112 | 114 | 0.026915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1033-1_1_5_line_132 |  | 113 | 115 | 0.033077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1033-1_1_5_line_133 |  | 113 | 116 | 0.016588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1033-1_1_5_line_134 |  | 114 | 154 | 0.024353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1033-1_1_5_line_135 |  | 115 | 155 | 0.031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1033-1_1_5_line_136 |  | 116 | 146 | 0.054119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1033-1_1_5_line_137 |  | 117 | 118 | 0.035409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1033-1_1_5_line_138 |  | 118 | 188 | 0.018196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1033-1_1_5_line_139 |  | 119 | 120 | 0.032303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1033-1_1_5_line_140 |  | 120 | 154 | 0.011956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1033-1_1_5_line_141 |  | 121 | 123 | 0.036641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1033-1_1_5_line_142 |  | 122 | 170 | 0.01542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1033-1_1_5_line_143 |  | 123 | 128 | 0.20185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1033-1_1_5_line_144 |  | 123 | 129 | 0.054154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1033-1_1_5_line_145 |  | 124 | 125 | 0.018699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1033-1_1_5_line_146 |  | 125 | 126 | 0.0049448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1033-1_1_5_line_147 |  | 126 | 127 | 0.008225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1033-1_1_5_line_148 |  | 127 | 131 | 0.010907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1033-1_1_5_line_149 |  | 130 | 134 | 0.034372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1033-1_1_5_line_150 |  | 131 | 132 | 0.022357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1033-1_1_5_line_151 |  | 132 | 133 | 0.0030262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1033-1_1_5_line_152 |  | 138 | 139 | 0.040102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1033-1_1_5_line_153 |  | 139 | 140 | 0.015398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1033-1_1_5_line_154 |  | 140 | 141 | 0.0097748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1033-1_1_5_line_155 |  | 141 | 142 | 0.047486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_1033-1_1_5_line_156 |  | 142 | 160 | 0.010461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_1033-1_1_5_line_157 |  | 143 | 144 | 0.028154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1033-1_1_5_line_158 |  | 145 | 182 | 0.024363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_1033-1_1_5_line_159 |  | 146 | 147 | 0.015198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_1033-1_1_5_line_160 |  | 147 | 176 | 0.029492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_1033-1_1_5_line_161 |  | 148 | 188 | 0.02165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1033-1_1_5_line_162 |  | 149 | 172 | 0.028905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_1033-1_1_5_line_163 |  | 150 | 151 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1033-1_1_5_line_164 |  | 151 | 152 | 0.033692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1033-1_1_5_line_165 |  | 152 | 153 | 0.062878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1033-1_1_5_line_166 |  | 153 | 169 | 0.02759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1033-1_1_5_line_167 |  | 155 | 183 | 0.023051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1033-1_1_5_line_168 |  | 156 | 157 | 0.030265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_1033-1_1_5_line_169 |  | 157 | 158 | 0.032234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_1033-1_1_5_line_170 |  | 158 | 159 | 0.060731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
171 | LV_1033-1_1_5_line_171 |  | 162 | 163 | 0.0185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1033-1_1_5_line_172 |  | 163 | 164 | 0.0027236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1033-1_1_5_line_173 |  | 164 | 165 | 0.038408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1033-1_1_5_line_174 |  | 164 | 166 | 0.022252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1033-1_1_5_line_175 |  | 164 | 167 | 0.053656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1033-1_1_5_line_176 |  | 165 | 168 | 0.053566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1033-1_1_5_line_177 |  | 168 | 190 | 0.023071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1033-1_1_5_line_178 |  | 169 | 170 | 0.012142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1033-1_1_5_line_179 |  | 172 | 173 | 0.030427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_1033-1_1_5_line_180 |  | 173 | 174 | 0.03514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_1033-1_1_5_line_181 |  | 174 | 175 | 0.024778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_1033-1_1_5_line_182 |  | 176 | 177 | 0.022181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_1033-1_1_5_line_183 |  | 177 | 178 | 0.028942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_1033-1_1_5_line_184 |  | 178 | 179 | 0.025191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
185 | LV_1033-1_1_5_line_185 |  | 179 | 186 | 0.023693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_1033-1_1_5_line_186 |  | 180 | 181 | 0.032409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1033-1_1_5_line_187 |  | 181 | 184 | 0.022874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1033-1_1_5_line_188 |  | 182 | 186 | 0.031971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_1033-1_1_5_line_189 |  | 183 | 184 | 0.026647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1033-1_1_5_line_190 |  | 190 | 191 | 0.031979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1033-1_1_5_trafo_254 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 192 | 98 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2670243.7512 | 1219197.1763 | 2670242.7686 | 1219177.8171
1 | 2670243.7512 | 1219197.1763 | 2670237.8526 | 1219202.3682
2 | 2670242.0171 | 1219163.0107 | 2670242.7686 | 1219177.8171
3 | 2670237.8526 | 1219202.3682 | 2670223.9198 | 1219214.6315 | 2670220.2169 | 1219218.1474
4 | 2670012.3467 | 1219579.609 | 2670012.4902 | 1219576.442 | 2670014.8611 | 1219523.8807 | 2670020.6183 | 1219472.3598
5 | 2669848.1745 | 1219562.6938 | 2669855.9019 | 1219563.8074 | 2670012.3467 | 1219579.609
6 | 2670012.3467 | 1219579.609 | 2670045.7983 | 1219582.7709 | 2670064.9933 | 1219584.4309 | 2670064.6489 | 1219588.5517
7 | 2670020.6183 | 1219472.3598 | 2670021.2983 | 1219466.275 | 2670028.5406 | 1219442.8229 | 2670038.8996 | 1219419.5742 | 2670048.5097 | 1219403.2211 | 2670061.1959 | 1219388.5942 | 2670088.2299 | 1219365.186 | 2670105.615 | 1219352.3934 | 2670116.9426 | 1219344.8886 | 2670127.9785 | 1219341.5385 | 2670138.2549 | 1219340.8146 | 2670168.527 | 1219337.6244 | 2670182.9663 | 1219330.1119 | 2670189.1529 | 1219320.3229 | 2670192.0216 | 1219310.0168 | 2670193.8028 | 1219286.3782 | 2670197.313 | 1219260.9255 | 2670205.6158 | 1219238.3644 | 2670211.5323 | 1219226.3931 | 2670220.2169 | 1219218.1474
8 | 2669848.1745 | 1219562.6938 | 2669853.0277 | 1219550.6986 | 2669861.2721 | 1219536.2082 | 2669869.1772 | 1219521.5359 | 2669871.1687 | 1219511.7326
9 | 2670062.5685 | 1219613.1541 | 2670064.6489 | 1219588.5517
10 | 2670064.6489 | 1219588.5517 | 2670050.6964 | 1219587.1863
11 | 2670062.5685 | 1219613.1541 | 2670061.2632 | 1219628.6376
12 | 2670062.5685 | 1219613.1541 | 2670054.2314 | 1219612.9115 | 2670046.4813 | 1219618.902 | 2670044.5586 | 1219623.3106
13 | 2670006.2031 | 1219582.832 | 2670050.6964 | 1219587.1863
14 | 2670071.6514 | 1219629.338 | 2670061.2632 | 1219628.6376
15 | 2669871.2895 | 1219511.1378 | 2669871.1687 | 1219511.7326
16 | 2669431.942 | 1219566.0095 | 2669439.0199 | 1219534.9721 | 2669442.9335 | 1219516.3247
17 | 2669448.0514 | 1219491.9387 | 2669442.9335 | 1219516.3247
18 | 2669431.942 | 1219566.0095 | 2669461.2267 | 1219571.2096 | 2669482.0101 | 1219575.4165
19 | 2669404.2689 | 1219574.2368 | 2669410.8957 | 1219574.7254 | 2669425.4935 | 1219571.7046 | 2669431.942 | 1219566.0095
20 | 2669448.0514 | 1219491.9387 | 2669451.2145 | 1219492.7094 | 2669451.8778 | 1219489.8487 | 2669466.1191 | 1219492.6942 | 2669466.3353 | 1219491.0735 | 2669475.9393 | 1219493.3091 | 2669492.3424 | 1219496.8916 | 2669524.856 | 1219501.8073 | 2669538.5409 | 1219504.6462
21 | 2669448.0514 | 1219491.9387 | 2669435.7801 | 1219483.5015 | 2669436.5901 | 1219479.1192 | 2669461.7802 | 1219484.0715 | 2669462.5096 | 1219480.0886
22 | 2669482.0101 | 1219575.4165 | 2669500.9204 | 1219579.2442 | 2669505.8759 | 1219556.4764 | 2669528.1434 | 1219560.7464
23 | 2669404.2689 | 1219574.2368 | 2669399.1403 | 1219597.7617
24 | 2669597.8347 | 1219516.9466 | 2669538.5409 | 1219504.6462
25 | 2669462.9552 | 1219477.67 | 2669462.5096 | 1219480.0886
26 | 2669462.5096 | 1219480.0886 | 2669478.5118 | 1219482.2654 | 2669495.0053 | 1219485.9045 | 2669518.0849 | 1219492.2222 | 2669528.6895 | 1219494.5585 | 2669559.4714 | 1219500.6428
27 | 2669398.0796 | 1219602.6273 | 2669399.1403 | 1219597.7617
28 | 2669605.0533 | 1219540.824 | 2669601.5983 | 1219533.8681 | 2669597.8095 | 1219523.6506 | 2669597.8347 | 1219516.9466
29 | 2669597.8347 | 1219516.9466 | 2669620.3653 | 1219521.4196
30 | 2669462.9552 | 1219477.67 | 2669471.1942 | 1219474.6308 | 2669477.3323 | 1219468.8764 | 2669487.9983 | 1219465.3096 | 2669493.8359 | 1219465.0815
31 | 2669591.1933 | 1219495.6221 | 2669590.5971 | 1219498.5837 | 2669590.2022 | 1219500.5581 | 2669589.0099 | 1219506.4813 | 2669559.4714 | 1219500.6428
32 | 2669214.7543 | 1219711.6092 | 2669214.0802 | 1219729.1237 | 2669212.872 | 1219740.3613 | 2669210.7682 | 1219751.6218
33 | 2669154.5984 | 1219815.6773 | 2669156.8151 | 1219818.2157 | 2669167.213 | 1219808.9083 | 2669176.1524 | 1219800.3844 | 2669184.9702 | 1219790.5805 | 2669192.0232 | 1219781.8012 | 2669199.4174 | 1219769.1234 | 2669202.487 | 1219762.9106 | 2669205.0804 | 1219756.5367 | 2669207.5148 | 1219748.1818 | 2669210.7682 | 1219751.6218
34 | 2669210.7682 | 1219751.6218 | 2669208.7161 | 1219758.4246 | 2669205.0127 | 1219767.5874 | 2669200.8135 | 1219775.666 | 2669195.9076 | 1219783.1805 | 2669189.965 | 1219791.0943 | 2669176.721 | 1219805.005 | 2669165.1957 | 1219815.5056
35 | 2669214.7543 | 1219711.6092 | 2669214.3926 | 1219697.6739 | 2669213.4169 | 1219680.9883
36 | 2669154.5984 | 1219815.6773 | 2669132.2397 | 1219789.8235
37 | 2669154.5984 | 1219815.6773 | 2669146.9521 | 1219822.6263
38 | 2669154.5984 | 1219815.6773 | 2669167.0458 | 1219804.359 | 2669170.456 | 1219800.7741
39 | 2669165.1957 | 1219815.5056 | 2669149.2026 | 1219830.0768
40 | 2668995.0196 | 1219956.1394 | 2668992.6094 | 1219963.0937 | 2668992.2994 | 1219965.6251 | 2668992.5543 | 1219967.8517 | 2668993.8828 | 1219970.4243 | 2668997.518 | 1219975.6252 | 2669002.9449 | 1219981.3918 | 2669006.8623 | 1219983.8498 | 2669009.2854 | 1219984.9453 | 2669011.2615 | 1219985.3239 | 2669014.1627 | 1219985.1018 | 2669018.5868 | 1219983.7745 | 2669023.1385 | 1219981.0125
41 | 2668977.3065 | 1219958.9584 | 2668983.7599 | 1219959.9671 | 2668985.1822 | 1219962.3072 | 2668995.0196 | 1219956.1394
42 | 2669043.15 | 1219968.2009 | 2669028.1697 | 1219977.9595 | 2669023.1385 | 1219981.0125
43 | 2668977.3065 | 1219958.9584 | 2668990.1882 | 1219950.9338
44 | 2668977.3065 | 1219958.9584 | 2668983.7599 | 1219959.9671 | 2668985.1822 | 1219962.3072 | 2668991.8297 | 1219972.7576 | 2669001.9588 | 1219984.638
45 | 2669261.8048 | 1219623.3551 | 2669252.5515 | 1219623.6032 | 2669217.4297 | 1219626.3636
46 | 2669261.8048 | 1219623.3551 | 2669269.8969 | 1219623.1268
47 | 2669261.8048 | 1219623.3551 | 2669262.0752 | 1219641.2098
48 | 2669217.4297 | 1219626.3636 | 2669214.3838 | 1219627.9181 | 2669212.3102 | 1219630.0398 | 2669211.1518 | 1219632.4279 | 2669210.7146 | 1219634.7799 | 2669211.3345 | 1219645.38
49 | 2669269.8969 | 1219623.1268 | 2669305.6201 | 1219622.1637
50 | 2669269.8969 | 1219623.1268 | 2669265.968 | 1219626.2164 | 2669264.8579 | 1219629.0164 | 2669265.3927 | 1219639.839
51 | 2669262.2941 | 1219655.6703 | 2669262.0752 | 1219641.2098
52 | 2669122.8911 | 1219793.0727 | 2669125.4133 | 1219796.0928 | 2669132.2397 | 1219789.8235
53 | 2669132.2397 | 1219789.8235 | 2669130.9721 | 1219788.2313
54 | 2669146.9521 | 1219822.6263 | 2669139.5104 | 1219829.3896
55 | 2669170.456 | 1219800.7741 | 2669178.0927 | 1219792.7464 | 2669189.0481 | 1219778.032
56 | 2669213.4169 | 1219680.9883 | 2669211.3345 | 1219645.38
57 | 2669001.9588 | 1219984.638 | 2669002.3956 | 1219993.4376 | 2669003.7672 | 1219999.4906 | 2669010.07 | 1220012.1829 | 2669015.3586 | 1220023.9961 | 2669016.874 | 1220032.041 | 2669015.8401 | 1220044.6482
58 | 2669001.9588 | 1219984.638 | 2669005.9808 | 1219987.2307 | 2669009.6867 | 1219988.2965 | 2669012.883 | 1219988.8005 | 2669017.6683 | 1219987.733 | 2669020.1957 | 1219986.3725
59 | 2669015.8401 | 1220044.6482 | 2669002.8447 | 1220042.5195
60 | 2669015.8401 | 1220044.6482 | 2669015.4559 | 1220058.8084 | 2669016.4504 | 1220066.1224
61 | 2669020.1957 | 1219986.3725 | 2669020.1957 | 1219986.3725 | 2669045.8906 | 1219970.2152
62 | 2668895.9343 | 1220020.334 | 2668892.5526 | 1220018.1379 | 2668878.9309 | 1220029.3876 | 2668868.2268 | 1220040.9713 | 2668864.3174 | 1220046.3518 | 2668857.9888 | 1220056.8631 | 2668853.6786 | 1220066.0748
63 | 2668895.9343 | 1220020.334 | 2668909.0154 | 1220028.2681 | 2668921.1484 | 1220036.2427
64 | 2668853.6786 | 1220066.0748 | 2668848.3221 | 1220064.7009 | 2668840.1694 | 1220063.6616 | 2668829.4691 | 1220065.7393 | 2668810.1713 | 1220069.5127
65 | 2668938.3085 | 1220048.3086 | 2668927.526 | 1220040.4344 | 2668921.1484 | 1220036.2427
66 | 2669313.826 | 1219621.9368 | 2669305.6201 | 1219622.1637
67 | 2669313.826 | 1219621.9368 | 2669321.2272 | 1219621.7339 | 2669354.6269 | 1219620.8282
68 | 2669305.6201 | 1219622.1637 | 2669308.3727 | 1219623.6411 | 2669310.0965 | 1219625.4957 | 2669310.8885 | 1219627.862 | 2669311.6234 | 1219636.7109
69 | 2669380.8375 | 1219620.1175 | 2669354.6269 | 1219620.8282
70 | 2669394.8598 | 1219602.1673 | 2669398.0796 | 1219602.6273
71 | 2669394.8598 | 1219602.1673 | 2669391.231 | 1219601.6358 | 2669391.2242 | 1219601.6719
72 | 2669398.0796 | 1219602.6273 | 2669395.8188 | 1219612.9965 | 2669392.7472 | 1219617.1683
73 | 2669350.7417 | 1219614.2509 | 2669384.1665 | 1219613.3166 | 2669386.5387 | 1219612.2769 | 2669390.0265 | 1219607.9703 | 2669391.2242 | 1219601.6719
74 | 2668810.1713 | 1220069.5127 | 2668806.8132 | 1220070.1694 | 2668797.3594 | 1220072.7174 | 2668793.6395 | 1220082.0693 | 2668793.008 | 1220086.6444
75 | 2668998.4054 | 1219945.7866 | 2668997.7371 | 1219946.2312 | 2668990.1882 | 1219950.9338
76 | 2669151.199 | 1219683.6535 | 2669146.1632 | 1219625.8915 | 2669154.454 | 1219588.2859 | 2669165.893 | 1219588.0407 | 2669168.5457 | 1219587.0153
77 | 2669168.5457 | 1219587.0153 | 2669169.1433 | 1219590.4466 | 2669170.9335 | 1219597.6943 | 2669174.6587 | 1219605.6092 | 2669178.6561 | 1219614.2501 | 2669182.6026 | 1219624.0132 | 2669184.8191 | 1219629.8427 | 2669187.391 | 1219638.3891 | 2669188.2459 | 1219643.1799 | 2669188.1485 | 1219647.6483 | 2669187.7716 | 1219650.6903 | 2669186.2467 | 1219655.231 | 2669184.7848 | 1219658.9164 | 2669181.2521 | 1219665.802 | 2669180.1773 | 1219669.4808 | 2669179.4552 | 1219672.947
78 | 2669151.199 | 1219683.6535 | 2669127.4454 | 1219684.9372
79 | 2669151.199 | 1219683.6535 | 2669153.4625 | 1219702.0827
80 | 2669179.7468 | 1219691.0502 | 2669178.8134 | 1219686.2868 | 2669178.6169 | 1219680.9922 | 2669178.8995 | 1219675.6143 | 2669179.4552 | 1219672.947
81 | 2669156.5384 | 1219727.1267 | 2669153.4625 | 1219702.0827
82 | 2669605.0533 | 1219540.824 | 2669619.3931 | 1219562.37
83 | 2669656.8065 | 1219528.6543 | 2669620.3653 | 1219521.4196
84 | 2669656.8065 | 1219528.6543 | 2669657.7863 | 1219524.0406 | 2669698.3622 | 1219532.5538
85 | 2669698.3622 | 1219532.5538 | 2669701.2682 | 1219523.6941
86 | 2669701.2682 | 1219523.6941 | 2669701.6281 | 1219522.5967 | 2669711.4311 | 1219489.6792 | 2669728.573 | 1219434.0331 | 2669734.5537 | 1219425.5532 | 2669742.5034 | 1219421.955 | 2669762.4414 | 1219414.6504 | 2669763.4691 | 1219414.3899
87 | 2669493.8359 | 1219465.0815 | 2669508.3759 | 1219464.5134 | 2669517.4255 | 1219466.049
88 | 2669553.117 | 1219420.1217 | 2669553.452 | 1219415.3107
89 | 2669553.117 | 1219420.1217 | 2669552.0115 | 1219435.9978
90 | 2669111.3406 | 1219864.5725 | 2669149.2026 | 1219830.0768
91 | 2669266.0084 | 1219616.868 | 2669276.9046 | 1219616.315 | 2669298.8232 | 1219615.7023
92 | 2669323.315 | 1219615.0176 | 2669298.8232 | 1219615.7023
93 | 2669043.15 | 1219968.2009 | 2669044.9219 | 1219967.0466 | 2669055.2276 | 1219960.4174 | 2669059.6092 | 1219956.8659 | 2669070.8959 | 1219946.2865
94 | 2669262.2941 | 1219655.6703 | 2669253.2958 | 1219656.2685
95 | 2669262.2941 | 1219655.6703 | 2669274.341 | 1219655.091
96 | 2669122.8911 | 1219793.0727 | 2669121.2633 | 1219796.0224 | 2669118.7924 | 1219798.2712
97 | 2669113.5474 | 1219766.3439 | 2669130.9721 | 1219788.2313
98 | 2669115.0811 | 1219851.5917 | 2669139.5104 | 1219829.3896
99 | 2669196.8946 | 1219764.8469 | 2669195.5532 | 1219767.9667 | 2669190.4112 | 1219776.2011 | 2669189.0481 | 1219778.032
100 | 2669630.2233 | 1220032.2548 | 2669619.5048 | 1220032.6075 | 2669603.9142 | 1220039.4965 | 2669590.6754 | 1220056.8307 | 2669573.8743 | 1220100.4402 | 2669574.2238 | 1220117.2884 | 2669584.1217 | 1220144.9328 | 2669596.3967 | 1220181.4885 | 2669612.1773 | 1220223.8667 | 2669621.1687 | 1220262.1741 | 2669640.4889 | 1220303.5486 | 2669661.7322 | 1220338.1302 | 2669679.2467 | 1220355.4572 | 2669784.2279 | 1220437.0297
101 | 2669877.9778 | 1219907.1638 | 2669870.8677 | 1219914.2739 | 2669767.0163 | 1219981.5224 | 2669698.8478 | 1220038.2721 | 2669689.3738 | 1220044.4541 | 2669679.8472 | 1220046.7108 | 2669670.0093 | 1220047.0293 | 2669659.835 | 1220044.9757 | 2669630.2233 | 1220032.2548
102 | 2669877.9778 | 1219907.1638 | 2669884.2107 | 1219919.2002 | 2669891.592 | 1219925.8355 | 2669902.0906 | 1219931.9514 | 2669944.0522 | 1219952.0901 | 2669965.3943 | 1219964.6598 | 2669971.4882 | 1219968.7423
103 | 2669877.9778 | 1219907.1638 | 2669876.5275 | 1219900.1312 | 2669876.497 | 1219893.0263 | 2669878.5072 | 1219883.3881 | 2669880.3503 | 1219877.6394 | 2669884.5652 | 1219869.5948 | 2669896.1162 | 1219853.2976 | 2669900.9175 | 1219842.4803 | 2669902.7041 | 1219832.506 | 2669902.2347 | 1219825.2959 | 2669899.6852 | 1219814.9371 | 2669894.1064 | 1219805.9993 | 2669889.701 | 1219801.8339 | 2669875.2119 | 1219793.6698 | 2669841.8167 | 1219783.8498 | 2669828.7337 | 1219779.3714 | 2669815.5461 | 1219774.1024 | 2669780.797 | 1219746.3998 | 2669774.2863 | 1219740.8784
104 | 2669175.1569 | 1220463.486 | 2669188.4445 | 1220459.4154 | 2669206.596 | 1220453.3557 | 2669216.9651 | 1220448.3952 | 2669249.8776 | 1220430.9776 | 2669254.4121 | 1220429.9185 | 2669258.7517 | 1220430.6138 | 2669261.7878 | 1220433.1285 | 2669264.0674 | 1220436.7573 | 2669265.8655 | 1220441.3367
105 | 2669265.8655 | 1220441.3367 | 2669272.5013 | 1220466.3966 | 2669276.968 | 1220486.8171 | 2669282.4811 | 1220514.4656 | 2669291.0303 | 1220557.6594 | 2669296.4424 | 1220582.0094
106 | 2668927.2164 | 1220499.8135 | 2668931.0911 | 1220506.5849 | 2668958.4696 | 1220531.2286 | 2668964.2213 | 1220536.4319 | 2668981.307 | 1220537.8417 | 2668996.2333 | 1220537.0251 | 2669024.2368 | 1220528.6663 | 2669095.1624 | 1220500.6927 | 2669153.7777 | 1220471.1204 | 2669175.1569 | 1220463.486
107 | 2669296.5671 | 1220582.5703 | 2669296.4424 | 1220582.0094
108 | 2668963.7239 | 1220039.5304 | 2668981.7129 | 1220039.0717 | 2668996.3379 | 1220041.4537 | 2669002.8447 | 1220042.5195
109 | 2669083.2492 | 1220177.4552 | 2669057.9251 | 1220134.7935 | 2669036.0578 | 1220101.3187 | 2669029.0318 | 1220094.0771 | 2669020.7829 | 1220088.2556 | 2669017.5046 | 1220073.8751 | 2669016.4504 | 1220066.1224
110 | 2668963.7239 | 1220039.5304 | 2668952.5959 | 1220041.8365
111 | 2668938.3085 | 1220048.3086 | 2668952.5959 | 1220041.8365
112 | 2668854.2976 | 1220212.6868 | 2668859.804 | 1220214.8629 | 2668861.6895 | 1220215.852 | 2668862.3406 | 1220217.2938 | 2668862.5464 | 1220221.799
113 | 2668862.5464 | 1220221.799 | 2668862.1869 | 1220225.9864 | 2668861.9507 | 1220228.6965 | 2668862.6105 | 1220238.566 | 2668866.0361 | 1220270.4149 | 2668869.0272 | 1220295.8657 | 2668870.9081 | 1220313.3005
114 | 2668854.2976 | 1220212.6868 | 2668860.567 | 1220257.1432 | 2668867.8646 | 1220322.0166
115 | 2668818.6941 | 1220101.849 | 2668846.0014 | 1220103.977 | 2668846.6463 | 1220123.6748 | 2668850.1174 | 1220156.1912 | 2668852.9368 | 1220187.3215 | 2668853.9611 | 1220210.2924 | 2668854.2976 | 1220212.6868
116 | 2668938.3085 | 1220048.3086 | 2668951.2678 | 1220060.8555 | 2668964.5344 | 1220065.2118 | 2668979.8551 | 1220065.1669
117 | 2669282.1113 | 1219654.7174 | 2669287.9881 | 1219654.4349 | 2669303.9302 | 1219653.7337
118 | 2669282.1113 | 1219654.7174 | 2669274.341 | 1219655.091
119 | 2669392.2719 | 1219617.8138 | 2669389.69 | 1219619.2625 | 2669386.9122 | 1219619.9528 | 2669380.8375 | 1219620.1175
120 | 2669392.7472 | 1219617.1683 | 2669392.2719 | 1219617.8138 | 2669392.2719 | 1219617.8138
121 | 2669323.315 | 1219615.0176 | 2669350.7417 | 1219614.2509
122 | 2668818.6941 | 1220101.849 | 2668807.1263 | 1220110.71 | 2668793.3408 | 1220119.2814
123 | 2668818.6941 | 1220101.849 | 2668791.2463 | 1220099.4083 | 2668793.008 | 1220086.6444
124 | 2668793.3408 | 1220119.2814 | 2668789.0968 | 1220121.9201 | 2668779.8277 | 1220124.0941
125 | 2668877.7008 | 1220484.0531 | 2668879.5644 | 1220452.8213 | 2668878.8505 | 1220422.0489 | 2668870.5366 | 1220345.7707 | 2668867.8646 | 1220322.0166
126 | 2669024.0581 | 1219928.505 | 2669020.7321 | 1219930.9322 | 2668998.4054 | 1219945.7866
127 | 2669196.8946 | 1219764.8469 | 2669201.681 | 1219752.6058 | 2669203.5724 | 1219745.9124 | 2669206.567 | 1219725.9121 | 2669207.1089 | 1219716.5013 | 2669206.0707 | 1219685.8843
128 | 2669196.8946 | 1219764.8469 | 2669189.8274 | 1219759.1723 | 2669188.2185 | 1219756.5742 | 2669187.2001 | 1219751.4814 | 2669186.6586 | 1219744.2774
129 | 2669185.8156 | 1219716.1604 | 2669185.7328 | 1219714.4851 | 2669184.0953 | 1219707.1614 | 2669180.0384 | 1219692.5383 | 2669179.7468 | 1219691.0502
130 | 2668938.3088 | 1219848.3697 | 2668939.3076 | 1219851.8947 | 2668940.2446 | 1219855.5078
131 | 2668938.3088 | 1219848.3697 | 2668961.5316 | 1219834.7644
132 | 2668940.2446 | 1219855.5078 | 2668968.5542 | 1219838.4014
133 | 2668940.2446 | 1219855.5078 | 2668944.4221 | 1219871.5616
134 | 2668982.462 | 1219822.3166 | 2668972.2157 | 1219828.505 | 2668961.5316 | 1219834.7644
135 | 2668968.5542 | 1219838.4014 | 2668995.1406 | 1219822.3362
136 | 2668961.3814 | 1219922.7064 | 2668958.7463 | 1219918.9513 | 2668949.3477 | 1219890.491 | 2668944.4221 | 1219871.5616
137 | 2669053.6624 | 1219776.7982 | 2669080.1813 | 1219755.3422 | 2669081.2714 | 1219754.6391
138 | 2669098.236 | 1219751.2601 | 2669093.6335 | 1219750.2839 | 2669090.2957 | 1219750.1895 | 2669086.1754 | 1219751.4759 | 2669081.2714 | 1219754.6391
139 | 2669020.1097 | 1219799.0551 | 2669008.4303 | 1219806.6325 | 2668992.696 | 1219816.1355
140 | 2668982.462 | 1219822.3166 | 2668992.696 | 1219816.1355
141 | 2669639.6942 | 1219592.8731 | 2669619.3931 | 1219562.37
142 | 2669763.4691 | 1219414.3899 | 2669778.4159 | 1219410.6006
143 | 2669639.6942 | 1219592.8731 | 2669676.7348 | 1219651.2101 | 2669691.8174 | 1219668.3641 | 2669703.9452 | 1219681.2253 | 2669774.2863 | 1219740.8784
144 | 2669639.6942 | 1219592.8731 | 2669637.5438 | 1219607.3906 | 2669640.8496 | 1219646.7304
145 | 2669535.8612 | 1219469.1772 | 2669517.4255 | 1219466.049
146 | 2669535.8612 | 1219469.1772 | 2669540.7363 | 1219470.0044
147 | 2669540.7363 | 1219470.0044 | 2669548.8455 | 1219471.3804
148 | 2669550.2483 | 1219461.3195 | 2669549.5395 | 1219471.4982 | 2669548.8455 | 1219471.3804
149 | 2669998.7717 | 1219989.5896 | 2669981.4083 | 1219975.3881 | 2669971.4882 | 1219968.7423
150 | 2669550.2483 | 1219461.3195 | 2669551.8013 | 1219439.0166
151 | 2669551.8013 | 1219439.0166 | 2669552.0115 | 1219435.9978
152 | 2668927.0968 | 1220474.9987 | 2668922.8345 | 1220456.8909 | 2668922.3377 | 1220439.5074 | 2668922.152 | 1220435.4032
153 | 2668927.0968 | 1220474.9987 | 2668927.4846 | 1220476.6463 | 2668929.1146 | 1220490.2539
154 | 2668927.2164 | 1220499.8135 | 2668929.1797 | 1220490.7971 | 2668929.1146 | 1220490.2539
155 | 2668880.5682 | 1220491.3242 | 2668886.1603 | 1220492.623 | 2668904.6958 | 1220497.9296 | 2668927.2164 | 1220499.8135
156 | 2668880.5682 | 1220491.3242 | 2668876.6635 | 1220490.4229 | 2668877.7008 | 1220484.0531
157 | 2669185.8156 | 1219716.1604 | 2669186.1199 | 1219722.3169 | 2669186.6264 | 1219727.0591 | 2669186.5615 | 1219735.9084 | 2669186.602 | 1219743.5249 | 2669186.6586 | 1219744.2774
158 | 2669118.7924 | 1219798.2712 | 2669100.7748 | 1219814.6698
159 | 2668961.3814 | 1219922.7064 | 2668973.9774 | 1219914.2024
160 | 2668998.3683 | 1219897.6252 | 2668995.4458 | 1219899.7083 | 2668973.9774 | 1219914.2024
161 | 2669113.5474 | 1219766.3439 | 2669112.8533 | 1219765.472 | 2669104.2053 | 1219755.4208 | 2669098.236 | 1219751.2601 | 2669098.236 | 1219751.2601
162 | 2669093.6515 | 1219870.9886 | 2669096.6421 | 1219868.3497 | 2669115.0811 | 1219851.5917
163 | 2669871.2895 | 1219511.1378 | 2669874.0014 | 1219497.7884 | 2669874.2405 | 1219494.6601
164 | 2669874.2405 | 1219494.6601 | 2669874.9877 | 1219484.8806 | 2669871.3683 | 1219479.6682 | 2669858.7051 | 1219467.5342
165 | 2669858.7051 | 1219467.5342 | 2669857.6126 | 1219466.4874 | 2669846.1627 | 1219458.5814 | 2669837.597 | 1219448.0521 | 2669820.5712 | 1219433.5099 | 2669812.293 | 1219425.5467
166 | 2669790.422 | 1219409.4414 | 2669799.5218 | 1219413.2615 | 2669812.293 | 1219425.5467
167 | 2668995.1406 | 1219822.3362 | 2669014.8691 | 1219810.415
168 | 2669303.0901 | 1220612.1235 | 2669302.1695 | 1220607.7766 | 2669296.5671 | 1220582.5703
169 | 2669303.0901 | 1220612.1235 | 2669317.9402 | 1220606.1146 | 2669332.8001 | 1220599.6283
170 | 2669332.8001 | 1220599.6283 | 2669340.666 | 1220596.1949 | 2669343.8014 | 1220593.4296 | 2669346.3616 | 1220589.2456 | 2669350.1227 | 1220578.3602 | 2669352.3732 | 1220574.7063 | 2669354.4219 | 1220573.3959 | 2669375.0586 | 1220564.3637 | 2669377.0813 | 1220563.2781
171 | 2669085.0543 | 1219934.4576 | 2669082.5483 | 1219935.9295 | 2669080.4799 | 1219937.6177 | 2669073.1419 | 1219944.1813 | 2669070.8959 | 1219946.2865
172 | 2669086.0493 | 1219936.993 | 2669085.0543 | 1219934.4576
173 | 2669086.0493 | 1219936.993 | 2669090.5953 | 1219935.6226 | 2669102.8372 | 1219928.2488 | 2669117.0959 | 1219915.1402
174 | 2669086.0493 | 1219936.993 | 2669087.2506 | 1219940.0533 | 2669090.6766 | 1219938.4254 | 2669095.882 | 1219936.4734 | 2669099.083 | 1219934.6204 | 2669102.8106 | 1219931.8507 | 2669103.7884 | 1219931.0411
175 | 2669086.0493 | 1219936.993 | 2669087.2506 | 1219940.0533 | 2669090.6766 | 1219938.4254 | 2669095.882 | 1219936.4734 | 2669099.083 | 1219934.6204 | 2669102.8106 | 1219931.8507 | 2669107.6835 | 1219927.8158 | 2669127.2234 | 1219910.1423
176 | 2669117.0959 | 1219915.1402 | 2669126.1618 | 1219906.8056 | 2669135.1194 | 1219891.4775 | 2669153.6245 | 1219876.9958
177 | 2669153.6245 | 1219876.9958 | 2669169.5721 | 1219864.5156 | 2669171.3374 | 1219866.7153
178 | 2669790.422 | 1219409.4414 | 2669790.422 | 1219409.4414 | 2669782.688 | 1219409.5175 | 2669778.4159 | 1219410.6006
179 | 2669093.6515 | 1219870.9886 | 2669070.8365 | 1219891.1202
180 | 2669043.9215 | 1219913.7007 | 2669059.9415 | 1219900.7339 | 2669070.8365 | 1219891.1202
181 | 2669024.0581 | 1219928.505 | 2669040.0481 | 1219916.8358 | 2669043.9215 | 1219913.7007
182 | 2669016.4305 | 1219884.7512 | 2668998.3683 | 1219897.6252
183 | 2669016.4305 | 1219884.7512 | 2669039.999 | 1219867.9525
184 | 2669059.5036 | 1219852.0166 | 2669053.1444 | 1219857.3718 | 2669041.125 | 1219867.1499 | 2669039.999 | 1219867.9525
185 | 2669059.5036 | 1219852.0166 | 2669062.6773 | 1219849.3438 | 2669077.1309 | 1219836.189
186 | 2669054.4507 | 1219780.7056 | 2669079.8443 | 1219760.5683
187 | 2669054.4507 | 1219780.7056 | 2669036.5281 | 1219794.9183
188 | 2669100.7748 | 1219814.6698 | 2669077.1309 | 1219836.189
189 | 2669014.8691 | 1219810.415 | 2669015.0044 | 1219810.3332 | 2669029.8967 | 1219800.177 | 2669036.5281 | 1219794.9183
190 | 2669171.3374 | 1219866.7153 | 2669171.3374 | 1219866.7153 | 2669154.3478 | 1219880.3824 | 2669146.3193 | 1219886.6321

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670243.7512 | 1219197.1763
1 | 2670242.7686 | 1219177.8171
2 | 2670237.8526 | 1219202.3682
3 | 2670012.3467 | 1219579.609
4 | 2670020.6183 | 1219472.3598
5 | 2669848.1745 | 1219562.6938
6 | 2670064.6489 | 1219588.5517
7 | 2670062.5685 | 1219613.1541
8 | 2670050.6964 | 1219587.1863
9 | 2670061.2632 | 1219628.6376
10 | 2670044.5586 | 1219623.3106
11 | 2670006.2031 | 1219582.832
12 | 2670220.2169 | 1219218.1474
13 | 2669871.1687 | 1219511.7326
14 | 2670242.0171 | 1219163.0107
15 | 2669442.9335 | 1219516.3247
16 | 2669431.942 | 1219566.0095
17 | 2669448.0514 | 1219491.9387
18 | 2669482.0101 | 1219575.4165
19 | 2669404.2689 | 1219574.2368
20 | 2669538.5409 | 1219504.6462
21 | 2669462.5096 | 1219480.0886
22 | 2669528.1434 | 1219560.7464
23 | 2669399.1403 | 1219597.7617
24 | 2669597.8347 | 1219516.9466
25 | 2669462.9552 | 1219477.67
26 | 2669559.4714 | 1219500.6428
27 | 2669210.7682 | 1219751.6218
28 | 2669214.7543 | 1219711.6092
29 | 2669154.5984 | 1219815.6773
30 | 2669165.1957 | 1219815.5056
31 | 2668995.0196 | 1219956.1394
32 | 2669023.1385 | 1219981.0125
33 | 2668977.3065 | 1219958.9584
34 | 2669261.8048 | 1219623.3551
35 | 2669217.4297 | 1219626.3636
36 | 2669269.8969 | 1219623.1268
37 | 2669262.0752 | 1219641.2098
38 | 2669132.2397 | 1219789.8235
39 | 2669146.9521 | 1219822.6263
40 | 2669170.456 | 1219800.7741
41 | 2669213.4169 | 1219680.9883
42 | 2669211.3345 | 1219645.38
43 | 2669001.9588 | 1219984.638
44 | 2669015.8401 | 1220044.6482
45 | 2669020.1957 | 1219986.3725
46 | 2668895.9343 | 1220020.334
47 | 2668853.6786 | 1220066.0748
48 | 2668921.1484 | 1220036.2427
49 | 2669313.826 | 1219621.9368
50 | 2669305.6201 | 1219622.1637
51 | 2669354.6269 | 1219620.8282
52 | 2669394.8598 | 1219602.1673
53 | 2669398.0796 | 1219602.6273
54 | 2669391.2242 | 1219601.6719
55 | 2668810.1713 | 1220069.5127
56 | 2668990.1882 | 1219950.9338
57 | 2669168.5457 | 1219587.0153
58 | 2669151.199 | 1219683.6535
59 | 2669179.4552 | 1219672.947
60 | 2669127.4454 | 1219684.9372
61 | 2669153.4625 | 1219702.0827
62 | 2669605.0533 | 1219540.824
63 | 2669620.3653 | 1219521.4196
64 | 2669698.3622 | 1219532.5538
65 | 2669656.8065 | 1219528.6543
66 | 2669701.2682 | 1219523.6941
67 | 2669493.8359 | 1219465.0815
68 | 2669591.1933 | 1219495.6221
69 | 2669553.452 | 1219415.3107
70 | 2669553.117 | 1219420.1217
71 | 2669149.2026 | 1219830.0768
72 | 2669266.0084 | 1219616.868
73 | 2669298.8232 | 1219615.7023
74 | 2669043.15 | 1219968.2009
75 | 2669111.3406 | 1219864.5725
76 | 2669265.3927 | 1219639.839
77 | 2669262.2941 | 1219655.6703
78 | 2669122.8911 | 1219793.0727
79 | 2669130.9721 | 1219788.2313
80 | 2669139.5104 | 1219829.3896
81 | 2669189.0481 | 1219778.032
82 | 2669630.2233 | 1220032.2548
83 | 2669784.2279 | 1220437.0297
84 | 2669877.9778 | 1219907.1638
85 | 2669265.8655 | 1220441.3367
86 | 2669175.1569 | 1220463.486
87 | 2669296.4424 | 1220582.0094
88 | 2669002.8447 | 1220042.5195
89 | 2669016.4504 | 1220066.1224
90 | 2668963.7239 | 1220039.5304
91 | 2668952.5959 | 1220041.8365
92 | 2669045.8906 | 1219970.2152
93 | 2668862.5464 | 1220221.799
94 | 2668854.2976 | 1220212.6868
95 | 2668870.9081 | 1220313.3005
96 | 2668938.3085 | 1220048.3086
97 | 2669303.9302 | 1219653.7337
98 | 2669282.1113 | 1219654.7174
99 | 2669311.6234 | 1219636.7109
100 | 2669380.8375 | 1219620.1175
101 | 2669392.7472 | 1219617.1683
102 | 2669350.7417 | 1219614.2509
103 | 2668818.6941 | 1220101.849
104 | 2668793.3408 | 1220119.2814
105 | 2668793.008 | 1220086.6444
106 | 2668867.8646 | 1220322.0166
107 | 2668998.4054 | 1219945.7866
108 | 2669206.0707 | 1219685.8843
109 | 2669196.8946 | 1219764.8469
110 | 2669179.7468 | 1219691.0502
111 | 2669156.5384 | 1219727.1267
112 | 2668938.3088 | 1219848.3697
113 | 2668940.2446 | 1219855.5078
114 | 2668961.5316 | 1219834.7644
115 | 2668968.5542 | 1219838.4014
116 | 2668944.422 | 1219871.5616
117 | 2669053.6624 | 1219776.7982
118 | 2669081.2714 | 1219754.6391
119 | 2669020.1097 | 1219799.0551
120 | 2668992.696 | 1219816.1355
121 | 2669619.3931 | 1219562.37
122 | 2669763.4691 | 1219414.3899
123 | 2669639.6942 | 1219592.8731
124 | 2669517.4255 | 1219466.049
125 | 2669535.8612 | 1219469.1772
126 | 2669540.7363 | 1219470.0044
127 | 2669548.8455 | 1219471.3804
128 | 2669774.2863 | 1219740.8784
129 | 2669640.8496 | 1219646.7304
130 | 2669971.4882 | 1219968.7423
131 | 2669550.2483 | 1219461.3195
132 | 2669551.8013 | 1219439.0166
133 | 2669552.0115 | 1219435.9978
134 | 2669998.7717 | 1219989.5896
135 | 2669323.315 | 1219615.0176
136 | 2669392.2719 | 1219617.8138
137 | 2668979.8551 | 1220065.1669
138 | 2668922.152 | 1220435.4032
139 | 2668927.0968 | 1220474.9987
140 | 2668929.1146 | 1220490.2539
141 | 2668927.2164 | 1220499.8135
142 | 2668880.5682 | 1220491.3242
143 | 2669186.6586 | 1219744.2774
144 | 2669185.8156 | 1219716.1604
145 | 2669118.7924 | 1219798.2712
146 | 2668961.3814 | 1219922.7064
147 | 2668973.9774 | 1219914.2024
148 | 2669113.5474 | 1219766.3439
149 | 2669115.0811 | 1219851.5917
150 | 2669871.2895 | 1219511.1378
151 | 2669874.2405 | 1219494.6601
152 | 2669858.7051 | 1219467.5342
153 | 2669812.293 | 1219425.5467
154 | 2668982.462 | 1219822.3166
155 | 2668995.1406 | 1219822.3362
156 | 2669296.5671 | 1220582.5703
157 | 2669303.0901 | 1220612.1235
158 | 2669332.8001 | 1220599.6283
159 | 2669377.0813 | 1220563.2781
160 | 2668877.7008 | 1220484.0531
161 | 2669083.2492 | 1220177.4552
162 | 2669070.8959 | 1219946.2865
163 | 2669085.0543 | 1219934.4576
164 | 2669086.0493 | 1219936.993
165 | 2669117.0959 | 1219915.1402
166 | 2669103.7884 | 1219931.0411
167 | 2669127.2234 | 1219910.1423
168 | 2669153.6245 | 1219876.9958
169 | 2669790.422 | 1219409.4414
170 | 2669778.4159 | 1219410.6006
171 | 2668779.8277 | 1220124.0941
172 | 2669093.6515 | 1219870.9886
173 | 2669070.8365 | 1219891.1202
174 | 2669043.9215 | 1219913.7007
175 | 2669024.0581 | 1219928.505
176 | 2668998.3683 | 1219897.6252
177 | 2669016.4305 | 1219884.7512
178 | 2669039.999 | 1219867.9525
179 | 2669059.5036 | 1219852.0166
180 | 2669079.8443 | 1219760.5683
181 | 2669054.4507 | 1219780.7056
182 | 2669100.7748 | 1219814.6698
183 | 2669014.8691 | 1219810.415
184 | 2669036.5281 | 1219794.9183
185 | 2670071.6514 | 1219629.338
186 | 2669077.1309 | 1219836.189
187 | 2669274.341 | 1219655.0911
188 | 2669098.236 | 1219751.2601
189 | 2669253.2958 | 1219656.2685
190 | 2669171.3374 | 1219866.7153
191 | 2669146.3193 | 1219886.6321
192 | 2669262.2941 | 1219655.6703

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97139 | -0.55425 | 0 | 0
1 | 0.97137 | -0.55463 | 0.0005944 | 0.00014897
2 | 0.9714 | -0.55409 | 0.00070168 | 0.00017586
3 | 0.97285 | -0.52522 | 0 | 0
4 | 0.97244 | -0.53342 | 0.0010878 | 0.00027263
5 | 0.97459 | -0.49079 | 0 | 0
6 | 0.97247 | -0.53283 | 0 | 0
7 | 0.97241 | -0.53405 | 0 | 0
8 | 0.97241 | -0.53401 | 0.0020117 | 0.00050419
9 | 0.97238 | -0.53464 | 0.00047619 | 0.00011934
10 | 0.97239 | -0.5343 | 0.00059616 | 0.00014941
11 | 0.9723 | -0.53612 | 0.0025582 | 0.00064116
12 | 0.97143 | -0.55332 | 0.001266 | 0.00031729
13 | 0.97519 | -0.47903 | 0.0084253 | 0.0021116
14 | 0.97136 | -0.55476 | 0.00046866 | 0.00011746
15 | 0.98423 | -0.30225 | 0.024877 | 0.0062347
16 | 0.9855 | -0.27742 | 0 | 0
17 | 0.98374 | -0.31164 | 0 | 0
18 | 0.98317 | -0.32289 | 0.034687 | 0.0086934
19 | 0.9866 | -0.25609 | 0 | 0
20 | 0.98236 | -0.33863 | 0.021323 | 0.005344
21 | 0.98278 | -0.33044 | 0 | 0
22 | 0.98227 | -0.34047 | 0.014924 | 0.0037403
23 | 0.98748 | -0.23905 | 0.0036113 | 0.00090507
24 | 0.98178 | -0.34989 | 0 | 0
25 | 0.98274 | -0.33124 | 0 | 0
26 | 0.98248 | -0.33638 | 0.0011503 | 0.00028829
27 | 0.98465 | -0.29265 | 0 | 0
28 | 0.98689 | -0.2494 | 0 | 0
29 | 0.97942 | -0.39424 | 0 | 0
30 | 0.98426 | -0.3003 | 0.0027017 | 0.00067711
31 | 0.97491 | -0.48297 | 0 | 0
32 | 0.97357 | -0.50924 | 0.0031896 | 0.00079938
33 | 0.97545 | -0.47233 | 0 | 0
34 | 0.99443 | -0.10542 | 0 | 0
35 | 0.99187 | -0.15395 | 0 | 0
36 | 0.99404 | -0.11285 | 0 | 0
37 | 0.99631 | -0.069579 | 0.0043229 | 0.0010834
38 | 0.97859 | -0.41048 | 0 | 0
39 | 0.97922 | -0.39816 | 0 | 0
40 | 0.9785 | -0.41235 | 0.0078819 | 0.0019754
41 | 0.9886 | -0.21662 | 0.0028568 | 0.00071597
42 | 0.9906 | -0.17817 | 0.0053519 | 0.0013413
43 | 0.97515 | -0.47827 | 0 | 0
44 | 0.97474 | -0.48638 | 0 | 0
45 | 0.97503 | -0.48067 | 0.0032872 | 0.00082385
46 | 0.97405 | -0.50008 | 0 | 0
47 | 0.97373 | -0.50637 | 0 | 0
48 | 0.97419 | -0.49726 | 0.00051957 | 0.00013022
49 | 0.99198 | -0.15237 | 0 | 0
50 | 0.99235 | -0.14511 | 0 | 0
51 | 0.99009 | -0.18868 | 0.0048096 | 0.0012054
52 | 0.98759 | -0.23689 | 0 | 0
53 | 0.98767 | -0.23545 | 0 | 0
54 | 0.98751 | -0.23853 | 0.0027649 | 0.00069295
55 | 0.97352 | -0.51055 | 0.00039054 | 9.7879e-05
56 | 0.97567 | -0.46798 | 0.0028738 | 0.00072025
57 | 0.97416 | -0.49757 | 0 | 0
58 | 0.97304 | -0.51969 | 0 | 0
59 | 0.97509 | -0.4794 | 0.0030658 | 0.00076836
60 | 0.97298 | -0.52087 | 0.0026963 | 0.00067576
61 | 0.9729 | -0.52248 | 0.0034441 | 0.00086316
62 | 0.98162 | -0.35308 | 0 | 0
63 | 0.9816 | -0.35344 | 0.0017659 | 0.00044257
64 | 0.98097 | -0.36565 | 0 | 0
65 | 0.98132 | -0.35888 | 0 | 0
66 | 0.9809 | -0.36702 | 0.00039454 | 9.888e-05
67 | 0.98217 | -0.34234 | 0.006326 | 0.0015855
68 | 0.9824 | -0.33799 | 0.0021652 | 0.00054264
69 | 0.98148 | -0.35595 | 0.00099231 | 0.0002487
70 | 0.98148 | -0.35587 | 0.001374 | 0.00034435
71 | 0.9842 | -0.30133 | 0.0010435 | 0.00026153
72 | 0.98568 | -0.27403 | 0.0063653 | 0.0015953
73 | 0.98588 | -0.27028 | 0.0041488 | 0.0010398
74 | 0.97303 | -0.52 | 0.0027403 | 0.00068679
75 | 0.98413 | -0.30278 | 0.0015825 | 0.00039662
76 | 0.99397 | -0.11413 | 0.0038517 | 0.00096533
77 | 0.99786 | -0.040374 | 0 | 0
78 | 0.97837 | -0.4148 | 0 | 0
79 | 0.97853 | -0.41168 | 0.006233 | 0.0015621
80 | 0.97903 | -0.40199 | 0.0024315 | 0.0006094
81 | 0.97746 | -0.43264 | 0.0053046 | 0.0013295
82 | 0.98029 | -0.37968 | 0 | 0
83 | 0.98027 | -0.38021 | 4.9222e-05 | 1.2336e-05
84 | 0.9803 | -0.3793 | 0 | 0
85 | 0.97072 | -0.56644 | 0 | 0
86 | 0.97094 | -0.56203 | 0 | 0
87 | 0.97041 | -0.57255 | 0.0038206 | 0.00095753
88 | 0.97467 | -0.48786 | 0.00035857 | 8.9867e-05
89 | 0.97467 | -0.48774 | 0.0016302 | 0.00040858
90 | 0.97444 | -0.49225 | 0 | 0
91 | 0.97438 | -0.49352 | 0.00049753 | 0.00012469
92 | 0.97493 | -0.48256 | 0.0033858 | 0.00084856
93 | 0.9726 | -0.52887 | 0 | 0
94 | 0.97264 | -0.5281 | 0 | 0
95 | 0.97235 | -0.53385 | 0.0029358 | 0.00073579
96 | 0.97429 | -0.49523 | 0 | 0
97 | 0.99989 | -0.0021317 | 0.0055988 | 0.0014032
98 | 1 | 0 | -0.48293 | -0.12394
99 | 0.99228 | -0.14644 | 0.0044258 | 0.0011092
100 | 0.9889 | -0.21151 | 0.0053157 | 0.0013322
101 | 0.98835 | -0.22228 | 0.0018233 | 0.00045695
102 | 0.98653 | -0.2575 | 0.0054957 | 0.0013773
103 | 0.97321 | -0.51685 | 0 | 0
104 | 0.97315 | -0.51799 | 0.0011067 | 0.00027737
105 | 0.97339 | -0.51314 | 0.00021663 | 5.4293e-05
106 | 0.97226 | -0.53569 | 0.00069117 | 0.00017322
107 | 0.97582 | -0.46508 | 0.0029608 | 0.00074206
108 | 0.97667 | -0.44815 | 0.0043373 | 0.001087
109 | 0.977 | -0.44178 | 0 | 0
110 | 0.97532 | -0.47474 | 0.0034317 | 0.00086007
111 | 0.97279 | -0.52467 | 0.0047138 | 0.0011814
112 | 0.97263 | -0.52751 | 0 | 0
113 | 0.97274 | -0.52532 | 0 | 0
114 | 0.97223 | -0.5355 | 0.0055006 | 0.0013786
115 | 0.97203 | -0.53933 | 0.0032722 | 0.00082009
116 | 0.97335 | -0.51338 | 0.0043152 | 0.0010815
117 | 0.97711 | -0.43958 | 0.0043833 | 0.0010986
118 | 0.97726 | -0.43674 | 0.0076257 | 0.0019112
119 | 0.97175 | -0.54489 | 0.0049083 | 0.0012301
120 | 0.9719 | -0.54197 | 0.0028373 | 0.00071109
121 | 0.98146 | -0.35634 | 0.0028757 | 0.00072072
122 | 0.9789 | -0.40624 | 0.0010552 | 0.00026447
123 | 0.98132 | -0.35906 | 0 | 0
124 | 0.98192 | -0.34732 | 0.0029535 | 0.00074023
125 | 0.98177 | -0.35024 | 0.00129 | 0.0003233
126 | 0.98174 | -0.3509 | 0.00076039 | 0.00019057
127 | 0.98169 | -0.35188 | 0.00078978 | 0.00019794
128 | 0.98069 | -0.37149 | 0.0016583 | 0.00041561
129 | 0.98128 | -0.35972 | 0.00068122 | 0.00017073
130 | 0.98013 | -0.38273 | 0.0012152 | 0.00030455
131 | 0.98163 | -0.35303 | 0.00097129 | 0.00024343
132 | 0.98153 | -0.35498 | 0.0012073 | 0.00030258
133 | 0.98152 | -0.35518 | 0.001265 | 0.00031704
134 | 0.98012 | -0.38301 | 0.00043705 | 0.00010953
135 | 0.98611 | -0.26567 | 0.0060856 | 0.0015252
136 | 0.98838 | -0.22161 | 0.0018234 | 0.00045698
137 | 0.97418 | -0.49755 | 0.0026723 | 0.00066973
138 | 0.97127 | -0.55527 | 0.0038325 | 0.00096053
139 | 0.97142 | -0.55244 | 0.00087879 | 0.00022025
140 | 0.97149 | -0.55109 | 0.00028863 | 7.2338e-05
141 | 0.97153 | -0.55019 | 0 | 0
142 | 0.97169 | -0.54707 | 0 | 0
143 | 0.97635 | -0.45443 | 0.0047412 | 0.0011883
144 | 0.97574 | -0.46651 | 0.0061002 | 0.0015288
145 | 0.97826 | -0.41701 | 0.0061883 | 0.0015509
146 | 0.97554 | -0.47026 | 0 | 0
147 | 0.97585 | -0.46422 | 0.0024943 | 0.00062512
148 | 0.97785 | -0.42512 | 0.0070344 | 0.001763
149 | 0.97841 | -0.41419 | 0.0016573 | 0.00041535
150 | 0.9752 | -0.47881 | 0.0005141 | 0.00012885
151 | 0.97552 | -0.47257 | 0.00069809 | 0.00017496
152 | 0.97618 | -0.45961 | 0.00058547 | 0.00014673
153 | 0.97744 | -0.43478 | 0.0055596 | 0.0013934
154 | 0.97199 | -0.54026 | 0.0028517 | 0.00071469
155 | 0.97146 | -0.55064 | 0.0026362 | 0.0006607
156 | 0.97041 | -0.57256 | 0.0011888 | 0.00029795
157 | 0.97038 | -0.57314 | 0 | 0
158 | 0.97035 | -0.57376 | 0.0017222 | 0.00043163
159 | 0.97028 | -0.57512 | 0.0024179 | 0.00060599
160 | 0.97172 | -0.54639 | 0 | 0
161 | 0.97445 | -0.49215 | 0.0018155 | 0.000455
162 | 0.97231 | -0.53429 | 0.0037868 | 0.00094906
163 | 0.97199 | -0.54046 | 0.0037352 | 0.00093612
164 | 0.97196 | -0.54118 | 0 | 0
165 | 0.97171 | -0.54606 | 0.0015588 | 0.00039068
166 | 0.97184 | -0.54346 | 0.0055579 | 0.0013929
167 | 0.97186 | -0.54307 | 0.0019018 | 0.00047665
168 | 0.97144 | -0.55132 | 0.0010458 | 0.0002621
169 | 0.97814 | -0.42111 | 0.00086912 | 0.00021782
170 | 0.97845 | -0.41491 | 0.0028768 | 0.000721
171 | 0.97314 | -0.51824 | 0.00091022 | 0.00022812
172 | 0.97787 | -0.42467 | 0.0028686 | 0.00071895
173 | 0.97733 | -0.43531 | 0.002059 | 0.00051603
174 | 0.97672 | -0.44729 | 0.0030649 | 0.00076814
175 | 0.97631 | -0.4554 | 0.0031848 | 0.00079817
176 | 0.97617 | -0.45803 | 0.0036273 | 0.0009091
177 | 0.97642 | -0.453 | 0.003074 | 0.00077042
178 | 0.97678 | -0.44605 | 0.0029918 | 0.00074982
179 | 0.9771 | -0.43965 | 0.0027529 | 0.00068994
180 | 0.97027 | -0.5743 | 0.0074281 | 0.0018617
181 | 0.97049 | -0.56985 | 0.0046435 | 0.0011638
182 | 0.97789 | -0.42431 | 0.0038571 | 0.00096669
183 | 0.97109 | -0.55791 | 0.0032166 | 0.00080615
184 | 0.97075 | -0.56474 | 0.0017869 | 0.00044784
185 | 0.97236 | -0.53495 | 0.001597 | 0.00040024
186 | 0.97742 | -0.43334 | 0.0036056 | 0.00090366
187 | 0.99916 | -0.015849 | 0.0018737 | 0.00046959
188 | 0.97746 | -0.43275 | 0.0073216 | 0.001835
189 | 0.99782 | -0.041088 | 0.004526 | 0.0011343
190 | 0.97135 | -0.55315 | 0.0023712 | 0.00059428
191 | 0.9713 | -0.55427 | 0.0019019 | 0.00047665
192 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0010631 | 0.00026602 | -0.0010631 | -0.00026625 | 1.9275e-08 | -2.2762e-07 | 0.0016283 | 0.0016284 | 0.0016284 | 0.97139 | -0.55425 | 0.97137 | -0.55463 | 0.44737
1 | -0.0010631 | -0.00026602 | 0.0010631 | 0.00026593 | 7.813e-09 | -9.2277e-08 | 0.0016283 | 0.0016283 | 0.0016283 | 0.97139 | -0.55425 | 0.9714 | -0.55409 | 0.44734
2 | 0.00046866 | 0.00011728 | -0.00046866 | -0.00011746 | 2.8653e-09 | -1.8169e-07 | 0.00071787 | 0.00071793 | 0.00071793 | 0.97137 | -0.55463 | 0.97136 | -0.55476 | 0.19723
3 | -0.0017648 | -0.00044178 | 0.0017648 | 0.00044153 | 6.4849e-08 | -2.515e-07 | 0.0027031 | 0.002703 | 0.0027031 | 0.9714 | -0.55409 | 0.97143 | -0.55332 | 0.74262
4 | 0.0041231 | 0.0010286 | -0.0041215 | -0.0010289 | 1.6044e-06 | -3.0895e-07 | 0.0063048 | 0.0063053 | 0.0063053 | 0.97285 | -0.52522 | 0.97244 | -0.53342 | 1.7322
5 | -0.011366 | -0.0028427 | 0.011384 | 0.0028526 | 1.8646e-05 | 9.8862e-06 | 0.017382 | 0.017382 | 0.017382 | 0.97285 | -0.52522 | 0.97459 | -0.49079 | 4.7754
6 | 0.0072427 | 0.0018142 | -0.0072401 | -0.0018132 | 2.6232e-06 | 9.7133e-07 | 0.011078 | 0.011078 | 0.011078 | 0.97285 | -0.52522 | 0.97247 | -0.53283 | 3.0434
7 | 0.0030337 | 0.00075626 | -0.0030308 | -0.00075883 | 2.8678e-06 | -2.564e-06 | 0.0046407 | 0.0046423 | 0.0046423 | 0.97244 | -0.53342 | 0.97143 | -0.55332 | 1.2754
8 | -0.011384 | -0.0028526 | 0.011391 | 0.002856 | 6.3763e-06 | 3.3791e-06 | 0.017382 | 0.017381 | 0.017382 | 0.97459 | -0.49079 | 0.97519 | -0.47903 | 4.7752
9 | 0.0026696 | 0.00066824 | -0.0026694 | -0.00066845 | 1.545e-07 | -2.0748e-07 | 0.0040845 | 0.0040847 | 0.0040847 | 0.97247 | -0.53283 | 0.97241 | -0.53405 | 1.1222
10 | 0.0045705 | 0.0011449 | -0.0045702 | -0.001145 | 2.5711e-07 | -9.3701e-09 | 0.0069933 | 0.0069934 | 0.0069934 | 0.97247 | -0.53283 | 0.97241 | -0.53401 | 1.9213
11 | 0.0020733 | 0.00051932 | -0.0020732 | -0.00051947 | 5.8647e-08 | -1.5522e-07 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.97241 | -0.53405 | 0.97238 | -0.53464 | 0.87158
12 | 0.00059617 | 0.00014913 | -0.00059616 | -0.00014941 | 7.1605e-09 | -2.8006e-07 | 0.00091218 | 0.00091229 | 0.00091229 | 0.97241 | -0.53405 | 0.97239 | -0.5343 | 0.25063
13 | 0.0025585 | 0.00064077 | -0.0025582 | -0.00064116 | 2.5696e-07 | -3.9007e-07 | 0.003915 | 0.0039152 | 0.0039152 | 0.97241 | -0.53401 | 0.9723 | -0.53612 | 1.0756
14 | 0.001597 | 0.00040013 | -0.001597 | -0.00040024 | 2.3319e-08 | -1.1423e-07 | 0.0024438 | 0.0024439 | 0.0024439 | 0.97238 | -0.53464 | 0.97236 | -0.53495 | 0.6714
15 | -0.019816 | -0.0049676 | 0.019816 | 0.0049677 | 2.081e-07 | 1.2561e-07 | 0.030237 | 0.030237 | 0.030237 | 0.97519 | -0.47903 | 0.9752 | -0.47881 | 8.3069
16 | -0.10885 | -0.027374 | 0.10898 | 0.027454 | 0.00012925 | 8.0131e-05 | 0.1646 | 0.1646 | 0.1646 | 0.98423 | -0.30225 | 0.9855 | -0.27742 | 11.3048
17 | 0.083972 | 0.02114 | -0.083935 | -0.021117 | 3.7671e-05 | 2.2843e-05 | 0.12699 | 0.12699 | 0.12699 | 0.98423 | -0.30225 | 0.98374 | -0.31164 | 8.7218
18 | 0.049731 | 0.012509 | -0.049623 | -0.012441 | 0.00010777 | 6.8326e-05 | 0.075106 | 0.075106 | 0.075106 | 0.9855 | -0.27742 | 0.98317 | -0.32289 | 20.6335
19 | -0.15871 | -0.039964 | 0.15887 | 0.040066 | 0.00016204 | 0.00010217 | 0.2397 | 0.2397 | 0.2397 | 0.9855 | -0.27742 | 0.9866 | -0.25609 | 16.4631
20 | 0.062654 | 0.015774 | -0.062573 | -0.015727 | 8.076e-05 | 4.6825e-05 | 0.094796 | 0.094798 | 0.094798 | 0.98374 | -0.31164 | 0.98236 | -0.33863 | 6.5108
21 | 0.021281 | 0.0053431 | -0.021262 | -0.0053315 | 1.9071e-05 | 1.1583e-05 | 0.032193 | 0.032193 | 0.032193 | 0.98374 | -0.31164 | 0.98278 | -0.33044 | 8.8443
22 | 0.014936 | 0.0037474 | -0.014924 | -0.0037403 | 1.2509e-05 | 7.1791e-06 | 0.022607 | 0.022608 | 0.022608 | 0.98317 | -0.32289 | 0.98227 | -0.34047 | 6.2109
23 | -0.15887 | -0.040066 | 0.159 | 0.040148 | 0.0001297 | 8.1774e-05 | 0.2397 | 0.2397 | 0.2397 | 0.9866 | -0.25609 | 0.98748 | -0.23905 | 16.4631
24 | 0.04125 | 0.010383 | -0.041228 | -0.010372 | 2.2176e-05 | 1.1128e-05 | 0.062499 | 0.062501 | 0.062501 | 0.98236 | -0.33863 | 0.98178 | -0.34989 | 4.2926
25 | 0.017945 | 0.0045016 | -0.017944 | -0.0045012 | 6.811e-07 | 4.0473e-07 | 0.027172 | 0.027172 | 0.027172 | 0.98278 | -0.33044 | 0.98274 | -0.33124 | 7.4648
26 | 0.0033165 | 0.00082986 | -0.0033156 | -0.00083051 | 9.3798e-07 | -6.5637e-07 | 0.0050211 | 0.0050215 | 0.0050215 | 0.98278 | -0.33044 | 0.98248 | -0.33638 | 1.3795
27 | -0.16261 | -0.041053 | 0.16264 | 0.04107 | 2.8057e-05 | 1.7701e-05 | 0.24514 | 0.24514 | 0.24514 | 0.98748 | -0.23905 | 0.98767 | -0.23545 | 16.8368
28 | 0.0069222 | 0.0017175 | -0.0069211 | -0.0017172 | 1.0457e-06 | 3.4855e-07 | 0.010485 | 0.010485 | 0.010485 | 0.98178 | -0.34989 | 0.98162 | -0.35308 | 2.8806
29 | 0.034306 | 0.0086543 | -0.0343 | -0.0086517 | 5.8265e-06 | 2.5673e-06 | 0.052015 | 0.052016 | 0.052016 | 0.98178 | -0.34989 | 0.9816 | -0.35344 | 3.5725
30 | 0.017944 | 0.0045012 | -0.017935 | -0.0044956 | 9.4922e-06 | 5.6409e-06 | 0.027172 | 0.027172 | 0.027172 | 0.98274 | -0.33124 | 0.98217 | -0.34234 | 7.4649
31 | 0.0021653 | 0.00054223 | -0.0021652 | -0.00054264 | 1.6611e-07 | -4.1522e-07 | 0.0032793 | 0.0032795 | 0.0032795 | 0.98248 | -0.33638 | 0.9824 | -0.33799 | 0.90097
32 | -0.24129 | -0.061201 | 0.24179 | 0.061521 | 0.00050295 | 0.00031983 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.98465 | -0.29265 | 0.98689 | -0.2494 | 25.0617
33 | 0.23596 | 0.059867 | -0.23481 | -0.059138 | 0.0011466 | 0.00072899 | 0.35684 | 0.35685 | 0.35685 | 0.98465 | -0.29265 | 0.97942 | -0.39424 | 24.5087
34 | 0.0053299 | 0.0013347 | -0.0053279 | -0.0013345 | 1.9404e-06 | 2.2773e-07 | 0.0080542 | 0.0080546 | 0.0080546 | 0.98465 | -0.29265 | 0.98426 | -0.3003 | 2.2128
35 | -0.24179 | -0.061521 | 0.24217 | 0.061765 | 0.00038265 | 0.00024333 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.98689 | -0.2494 | 0.9886 | -0.21662 | 25.0617
36 | 0.10502 | 0.026474 | -0.10494 | -0.026423 | 8.1542e-05 | 5.047e-05 | 0.15961 | 0.15962 | 0.15962 | 0.97942 | -0.39424 | 0.97859 | -0.41048 | 10.9626
37 | 0.083915 | 0.021113 | -0.083899 | -0.021104 | 1.5728e-05 | 9.5468e-06 | 0.12752 | 0.12752 | 0.12752 | 0.97942 | -0.39424 | 0.97922 | -0.39816 | 8.7582
38 | 0.045872 | 0.011551 | -0.045832 | -0.011525 | 3.9677e-05 | 2.5119e-05 | 0.069712 | 0.069712 | 0.069712 | 0.97942 | -0.39424 | 0.9785 | -0.41235 | 19.1516
39 | 0.0026263 | 0.00065737 | -0.0026261 | -0.00065756 | 1.2789e-07 | -1.9311e-07 | 0.0039701 | 0.0039702 | 0.0039702 | 0.98426 | -0.3003 | 0.9842 | -0.30133 | 1.0907
40 | 0.027862 | 0.0070066 | -0.027827 | -0.0069849 | 3.4912e-05 | 2.1703e-05 | 0.042534 | 0.042535 | 0.042535 | 0.97491 | -0.48297 | 0.97357 | -0.50924 | 11.6853
41 | -0.027862 | -0.0070066 | 0.027876 | 0.0070154 | 1.4167e-05 | 8.8061e-06 | 0.042534 | 0.042534 | 0.042534 | 0.97491 | -0.48297 | 0.97545 | -0.47233 | 11.6852
42 | 0.024637 | 0.0061855 | -0.024625 | -0.0061777 | 1.2638e-05 | 7.7933e-06 | 0.03766 | 0.03766 | 0.03766 | 0.97357 | -0.50924 | 0.97303 | -0.52 | 10.3461
43 | -0.062533 | -0.015656 | 0.062546 | 0.015664 | 1.2946e-05 | 7.5272e-06 | 0.095387 | 0.095386 | 0.095387 | 0.97545 | -0.47233 | 0.97567 | -0.46798 | 6.5513
44 | 0.034657 | 0.0086409 | -0.034648 | -0.0086365 | 9.7598e-06 | 4.386e-06 | 0.052852 | 0.052853 | 0.052853 | 0.97545 | -0.47233 | 0.97515 | -0.47827 | 3.63
45 | 0.25172 | 0.064675 | -0.25113 | -0.064299 | 0.00059179 | 0.00037645 | 0.37723 | 0.37724 | 0.37724 | 0.99443 | -0.10542 | 0.99187 | -0.15395 | 25.909
46 | 0.21084 | 0.05364 | -0.21076 | -0.053592 | 7.5456e-05 | 4.7873e-05 | 0.31577 | 0.31577 | 0.31577 | 0.99443 | -0.10542 | 0.99404 | -0.11285 | 21.6875
47 | -0.46256 | -0.11832 | 0.46336 | 0.11883 | 0.00080398 | 0.00051362 | 0.693 | 0.693 | 0.693 | 0.99443 | -0.10542 | 0.99631 | -0.069579 | 47.5965
48 | 0.25113 | 0.064299 | -0.25084 | -0.064112 | 0.00029419 | 0.00018714 | 0.37724 | 0.37724 | 0.37724 | 0.99187 | -0.15395 | 0.9906 | -0.17817 | 25.9091
49 | 0.20691 | 0.052627 | -0.20659 | -0.052424 | 0.00032103 | 0.00020362 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.99404 | -0.11285 | 0.99235 | -0.14511 | 21.2915
50 | 0.003852 | 0.00096524 | -0.0038517 | -0.00096533 | 2.3498e-07 | -9.3906e-08 | 0.0057661 | 0.0057662 | 0.0057662 | 0.99404 | -0.11285 | 0.99397 | -0.11413 | 1.5841
51 | -0.46769 | -0.11991 | 0.46835 | 0.12034 | 0.00066333 | 0.00042378 | 0.69946 | 0.69946 | 0.69946 | 0.99631 | -0.069579 | 0.99786 | -0.040374 | 48.0399
52 | 0.072316 | 0.018237 | -0.072301 | -0.018228 | 1.4978e-05 | 8.9224e-06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.97859 | -0.41048 | 0.97837 | -0.4148 | 7.555
53 | 0.032627 | 0.0081869 | -0.032625 | -0.0081857 | 1.8787e-06 | 1.1768e-06 | 0.049615 | 0.049615 | 0.049615 | 0.97859 | -0.41048 | 0.97853 | -0.41168 | 13.6304
54 | 0.083899 | 0.021104 | -0.083884 | -0.021094 | 1.533e-05 | 9.3055e-06 | 0.12752 | 0.12752 | 0.12752 | 0.97922 | -0.39816 | 0.97903 | -0.40199 | 8.7583
55 | 0.03795 | 0.0095501 | -0.037914 | -0.0095269 | 3.6769e-05 | 2.3163e-05 | 0.057726 | 0.057726 | 0.057726 | 0.9785 | -0.41235 | 0.97746 | -0.43264 | 15.8587
56 | -0.24503 | -0.062481 | 0.24549 | 0.06277 | 0.00045581 | 0.00028988 | 0.3692 | 0.3692 | 0.3692 | 0.9886 | -0.21662 | 0.9906 | -0.17817 | 25.357
57 | 0.027973 | 0.0069641 | -0.027963 | -0.0069603 | 1.0748e-05 | 3.7378e-06 | 0.042669 | 0.04267 | 0.04267 | 0.97515 | -0.47827 | 0.97474 | -0.48638 | 2.9306
58 | 0.0066741 | 0.0016725 | -0.0066733 | -0.0016722 | 7.6429e-07 | 2.4403e-07 | 0.010184 | 0.010184 | 0.010184 | 0.97515 | -0.47827 | 0.97503 | -0.48067 | 2.7979
59 | 0.024516 | 0.0060983 | -0.024515 | -0.0060978 | 1.7277e-06 | 4.4923e-07 | 0.03741 | 0.03741 | 0.03741 | 0.97474 | -0.48638 | 0.97467 | -0.48786 | 2.5694
60 | 0.0034463 | 0.00086205 | -0.0034461 | -0.00086217 | 2.236e-07 | -1.2545e-07 | 0.0052605 | 0.0052606 | 0.0052606 | 0.97474 | -0.48638 | 0.97467 | -0.48774 | 1.4452
61 | 0.0033861 | 0.00084838 | -0.0033858 | -0.00084856 | 3.0395e-07 | -1.84e-07 | 0.0051675 | 0.0051677 | 0.0051677 | 0.97503 | -0.48067 | 0.97493 | -0.48256 | 1.4197
62 | 0.020453 | 0.0050812 | -0.020447 | -0.0050806 | 6.0861e-06 | 5.8219e-07 | 0.03123 | 0.031231 | 0.031231 | 0.97405 | -0.50008 | 0.97373 | -0.50637 | 2.145
63 | -0.020453 | -0.0050812 | 0.020456 | 0.0050814 | 2.7263e-06 | 2.6002e-07 | 0.03123 | 0.031229 | 0.03123 | 0.97405 | -0.50008 | 0.97419 | -0.49726 | 2.1449
64 | 0.020447 | 0.0050806 | -0.020443 | -0.0050802 | 4.052e-06 | 3.8894e-07 | 0.031231 | 0.031232 | 0.031232 | 0.97373 | -0.50637 | 0.97352 | -0.51055 | 2.145
65 | -0.020976 | -0.0052116 | 0.020978 | 0.0052119 | 2.0172e-06 | 2.4588e-07 | 0.032023 | 0.032022 | 0.032023 | 0.97419 | -0.49726 | 0.97429 | -0.49523 | 2.1994
66 | -0.20209 | -0.05127 | 0.20216 | 0.051314 | 7.062e-05 | 4.4774e-05 | 0.30337 | 0.30337 | 0.30337 | 0.99198 | -0.15237 | 0.99235 | -0.14511 | 20.8357
67 | 0.20209 | 0.05127 | -0.20174 | -0.051046 | 0.00035216 | 0.00022328 | 0.30337 | 0.30337 | 0.30337 | 0.99198 | -0.15237 | 0.99009 | -0.18868 | 20.8358
68 | 0.0044261 | 0.0011092 | -0.0044258 | -0.0011092 | 2.8131e-07 | -3.9972e-08 | 0.0066368 | 0.0066369 | 0.0066369 | 0.99235 | -0.14511 | 0.99228 | -0.14644 | 1.8233
69 | 0.19693 | 0.049841 | -0.19671 | -0.049704 | 0.00021558 | 0.00013662 | 0.29614 | 0.29614 | 0.29614 | 0.99009 | -0.18868 | 0.9889 | -0.21151 | 20.3394
70 | -0.024892 | -0.0062492 | 0.024894 | 0.0062503 | 1.711e-06 | 1.0535e-06 | 0.037509 | 0.037509 | 0.037509 | 0.98759 | -0.23689 | 0.98767 | -0.23545 | 10.3047
71 | 0.024892 | 0.0062492 | -0.02489 | -0.006248 | 1.9543e-06 | 1.2034e-06 | 0.037509 | 0.037509 | 0.037509 | 0.98759 | -0.23689 | 0.98751 | -0.23853 | 10.3047
72 | -0.18753 | -0.047321 | 0.18765 | 0.047396 | 0.00011829 | 7.4897e-05 | 0.28265 | 0.28265 | 0.28265 | 0.98767 | -0.23545 | 0.98835 | -0.22228 | 19.413
73 | 0.022125 | 0.0055551 | -0.022105 | -0.0055429 | 2.0004e-05 | 1.2189e-05 | 0.033343 | 0.033343 | 0.033343 | 0.98751 | -0.23853 | 0.98653 | -0.2575 | 9.1602
74 | 0.020053 | 0.0049823 | -0.02005 | -0.0049821 | 2.4544e-06 | 1.8359e-07 | 0.030635 | 0.030635 | 0.030635 | 0.97352 | -0.51055 | 0.97339 | -0.51314 | 2.1041
75 | -0.06542 | -0.016384 | 0.065429 | 0.016389 | 9.0485e-06 | 5.3066e-06 | 0.099769 | 0.099769 | 0.099769 | 0.97567 | -0.46798 | 0.97582 | -0.46508 | 6.8523
76 | 0.010867 | 0.0027265 | -0.010856 | -0.0027206 | 1.1448e-05 | 5.9494e-06 | 0.016601 | 0.016601 | 0.016601 | 0.97416 | -0.49757 | 0.97304 | -0.51969 | 4.5608
77 | -0.010867 | -0.0027265 | 0.010877 | 0.0027314 | 9.4224e-06 | 4.8941e-06 | 0.016601 | 0.0166 | 0.016601 | 0.97416 | -0.49757 | 0.97509 | -0.4794 | 4.5606
78 | 0.0026965 | 0.00067556 | -0.0026963 | -0.00067576 | 1.5168e-07 | -1.9839e-07 | 0.0041234 | 0.0041236 | 0.0041236 | 0.97304 | -0.51969 | 0.97298 | -0.52087 | 1.1328
79 | 0.0081595 | 0.002045 | -0.0081584 | -0.0020446 | 1.0841e-06 | 4.6322e-07 | 0.012478 | 0.012478 | 0.012478 | 0.97304 | -0.51969 | 0.9729 | -0.52248 | 3.428
80 | -0.013943 | -0.0034998 | 0.013946 | 0.0035015 | 3.1008e-06 | 1.7567e-06 | 0.021279 | 0.021279 | 0.021279 | 0.97509 | -0.4794 | 0.97532 | -0.47474 | 5.8458
81 | 0.0047143 | 0.0011814 | -0.0047138 | -0.0011814 | 4.9193e-07 | 1.539e-09 | 0.0072103 | 0.0072104 | 0.0072104 | 0.9729 | -0.52248 | 0.97279 | -0.52467 | 1.9809
82 | 0.0069211 | 0.0017172 | -0.00692 | -0.0017168 | 1.0671e-06 | 3.558e-07 | 0.010485 | 0.010485 | 0.010485 | 0.98162 | -0.35308 | 0.98146 | -0.35634 | 2.8806
83 | 0.032534 | 0.0082092 | -0.032526 | -0.0082056 | 8.4789e-06 | 3.5485e-06 | 0.049339 | 0.04934 | 0.04934 | 0.9816 | -0.35344 | 0.98132 | -0.35888 | 3.3887
84 | -0.032515 | -0.0082012 | 0.032526 | 0.0082056 | 1.0539e-05 | 4.4121e-06 | 0.04934 | 0.04934 | 0.04934 | 0.98097 | -0.36565 | 0.98132 | -0.35888 | 3.3888
85 | 0.032515 | 0.0082012 | -0.032513 | -0.0082003 | 2.128e-06 | 8.9112e-07 | 0.04934 | 0.049341 | 0.049341 | 0.98097 | -0.36565 | 0.9809 | -0.36702 | 3.3888
86 | 0.032119 | 0.0081014 | -0.032058 | -0.0080663 | 6.0194e-05 | 3.512e-05 | 0.048742 | 0.048743 | 0.048743 | 0.9809 | -0.36702 | 0.9789 | -0.40624 | 6.6955
87 | 0.011609 | 0.0029101 | -0.011606 | -0.0029087 | 2.7528e-06 | 1.4615e-06 | 0.017588 | 0.017588 | 0.017588 | 0.98217 | -0.34234 | 0.98192 | -0.34732 | 4.8319
88 | -0.00099231 | -0.0002487 | 0.00099231 | 0.00024864 | 4.0931e-09 | -5.8329e-08 | 0.0015044 | 0.0015044 | 0.0015044 | 0.98148 | -0.35595 | 0.98148 | -0.35587 | 0.41331
89 | -0.0023663 | -0.00059298 | 0.0023663 | 0.00059283 | 7.6805e-08 | -1.5198e-07 | 0.0035875 | 0.0035874 | 0.0035875 | 0.98148 | -0.35587 | 0.98152 | -0.35518 | 0.98557
90 | 0.0015826 | 0.00039604 | -0.0015825 | -0.00039662 | 1.0996e-07 | -5.8048e-07 | 0.0023926 | 0.0023928 | 0.0023928 | 0.9842 | -0.30133 | 0.98413 | -0.30278 | 0.65736
91 | -0.0063653 | -0.0015953 | 0.0063664 | 0.0015956 | 1.137e-06 | 3.0906e-07 | 0.0096092 | 0.0096091 | 0.0096092 | 0.98568 | -0.27403 | 0.98588 | -0.27028 | 2.6399
92 | -0.010515 | -0.0026354 | 0.010518 | 0.0026366 | 2.3143e-06 | 1.1687e-06 | 0.015871 | 0.015871 | 0.015871 | 0.98588 | -0.27028 | 0.98611 | -0.26567 | 4.3602
93 | 0.021884 | 0.0054909 | -0.021869 | -0.0054818 | 1.4903e-05 | 9.0978e-06 | 0.033469 | 0.033469 | 0.033469 | 0.97303 | -0.52 | 0.97231 | -0.53429 | 9.1948
94 | 0.0045262 | 0.0011343 | -0.004526 | -0.0011343 | 1.5406e-07 | -1.9202e-08 | 0.0067495 | 0.0067495 | 0.0067495 | 0.99786 | -0.040374 | 0.99782 | -0.041088 | 1.8543
95 | -0.47288 | -0.12147 | 0.47344 | 0.12183 | 0.00056392 | 0.00036027 | 0.70621 | 0.70621 | 0.70621 | 0.99786 | -0.040374 | 0.99916 | -0.015849 | 48.5034
96 | 0.072301 | 0.018228 | -0.072293 | -0.018223 | 7.6119e-06 | 4.5346e-06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.97837 | -0.4148 | 0.97826 | -0.41701 | 7.555
97 | 0.026392 | 0.0066236 | -0.026375 | -0.0066131 | 1.69e-05 | 1.0465e-05 | 0.040136 | 0.040136 | 0.040136 | 0.97853 | -0.41168 | 0.97785 | -0.42512 | 11.0265
98 | 0.081453 | 0.020485 | -0.081405 | -0.020456 | 4.7451e-05 | 2.8709e-05 | 0.12382 | 0.12383 | 0.12383 | 0.97903 | -0.40199 | 0.97841 | -0.41419 | 8.5045
99 | 0.032609 | 0.0081975 | -0.032595 | -0.0081886 | 1.4224e-05 | 8.9105e-06 | 0.04965 | 0.049651 | 0.049651 | 0.97746 | -0.43264 | 0.977 | -0.44178 | 13.6403
100 | 4.9223e-05 | 5.9136e-06 | -4.9222e-05 | -1.2336e-05 | 1.0381e-09 | -6.4225e-06 | 7.2996e-05 | 7.4717e-05 | 7.4717e-05 | 0.98029 | -0.37968 | 0.98027 | -0.38021 | 0.020527
101 | -4.9223e-05 | -5.9136e-06 | 4.9223e-05 | 2.1892e-06 | 5.8589e-10 | -3.7244e-06 | 7.2996e-05 | 7.2547e-05 | 7.2996e-05 | 0.98029 | -0.37968 | 0.9803 | -0.3793 | 0.020054
102 | 0.0016525 | 0.00041238 | -0.0016522 | -0.00041365 | 2.6954e-07 | -1.268e-06 | 0.0025077 | 0.0025082 | 0.0025082 | 0.9803 | -0.3793 | 0.98013 | -0.38273 | 0.68906
103 | -0.0017017 | -0.00041457 | 0.0017023 | 0.00041184 | 6.1855e-07 | -2.7337e-06 | 0.0025788 | 0.0025777 | 0.0025788 | 0.9803 | -0.3793 | 0.98069 | -0.37149 | 0.70847
104 | -0.0091526 | -0.0022833 | 0.0091545 | 0.0022794 | 1.913e-06 | -3.9063e-06 | 0.014026 | 0.014024 | 0.014026 | 0.97072 | -0.56644 | 0.97094 | -0.56203 | 0.96334
105 | 0.0091526 | 0.0022833 | -0.00915 | -0.0022887 | 2.6564e-06 | -5.4181e-06 | 0.014026 | 0.014029 | 0.014029 | 0.97072 | -0.56644 | 0.97041 | -0.57255 | 0.96352
106 | -0.0091545 | -0.0022794 | 0.0091597 | 0.0022689 | 5.13e-06 | -1.0493e-05 | 0.014024 | 0.01402 | 0.014024 | 0.97094 | -0.56203 | 0.97153 | -0.55019 | 0.96322
107 | 0.0053294 | 0.0013312 | -0.0053294 | -0.0013312 | 3.5953e-09 | -2.6091e-08 | 0.0081704 | 0.0081704 | 0.0081704 | 0.97041 | -0.57255 | 0.97041 | -0.57256 | 0.56115
108 | 0.024156 | 0.006008 | -0.024151 | -0.0060067 | 5.0201e-06 | 1.2488e-06 | 0.036862 | 0.036863 | 0.036863 | 0.97467 | -0.48786 | 0.97444 | -0.49225 | 2.5318
109 | 0.0018159 | 0.0004536 | -0.0018155 | -0.000455 | 3.8138e-07 | -1.4051e-06 | 0.0027717 | 0.0027723 | 0.0027723 | 0.97467 | -0.48774 | 0.97445 | -0.49215 | 0.76162
110 | 0.024151 | 0.0060067 | -0.02415 | -0.0060064 | 1.4478e-06 | 3.6034e-07 | 0.036863 | 0.036863 | 0.036863 | 0.97444 | -0.49225 | 0.97438 | -0.49352 | 2.5318
111 | 0.023652 | 0.0058817 | -0.02365 | -0.0058812 | 1.9167e-06 | 4.453e-07 | 0.036104 | 0.036104 | 0.036104 | 0.97438 | -0.49352 | 0.97429 | -0.49523 | 2.4797
112 | -0.0029365 | -0.0007351 | 0.0029366 | 0.00073499 | 1.0688e-07 | -1.0686e-07 | 0.0044924 | 0.0044923 | 0.0044924 | 0.9726 | -0.52887 | 0.97264 | -0.5281 | 1.2342
113 | 0.0029365 | 0.0007351 | -0.0029358 | -0.00073579 | 6.964e-07 | -6.9587e-07 | 0.0044924 | 0.0044928 | 0.0044928 | 0.9726 | -0.52887 | 0.97235 | -0.53385 | 1.2343
114 | 0.014867 | 0.0036883 | -0.014862 | -0.0036904 | 5.3375e-06 | -2.0517e-06 | 0.022731 | 0.022733 | 0.022733 | 0.97264 | -0.5281 | 0.97226 | -0.53569 | 1.5613
115 | -0.017804 | -0.0044233 | 0.017813 | 0.0044226 | 9.4808e-06 | -7.1121e-07 | 0.027223 | 0.027221 | 0.027223 | 0.97264 | -0.5281 | 0.97321 | -0.51685 | 1.8697
116 | 0.0026726 | 0.00066933 | -0.0026723 | -0.00066973 | 2.9498e-07 | -3.9913e-07 | 0.0040816 | 0.0040818 | 0.0040818 | 0.97429 | -0.49523 | 0.97418 | -0.49755 | 1.1214
117 | -0.0055988 | -0.0014032 | 0.0055994 | 0.0014033 | 5.686e-07 | 7.7395e-08 | 0.0083321 | 0.008332 | 0.0083321 | 0.99989 | -0.0021317 | 1 | 0 | 2.289
118 | 0.47568 | 0.12253 | -0.47531 | -0.1223 | 0.00036661 | 0.00023422 | 0.709 | 0.709 | 0.709 | 1 | 0 | 0.99916 | -0.015849 | 48.695
119 | 0.1914 | 0.048372 | -0.19131 | -0.048313 | 9.2624e-05 | 5.8669e-05 | 0.28814 | 0.28814 | 0.28814 | 0.9889 | -0.21151 | 0.98838 | -0.22161 | 19.79
120 | -0.18948 | -0.047852 | 0.18948 | 0.047856 | 6.1217e-06 | 3.8768e-06 | 0.2854 | 0.2854 | 0.2854 | 0.98835 | -0.22228 | 0.98838 | -0.22161 | 19.6015
121 | 0.01661 | 0.0041655 | -0.016603 | -0.0041618 | 6.4583e-06 | 3.7832e-06 | 0.025054 | 0.025054 | 0.025054 | 0.98653 | -0.2575 | 0.98611 | -0.26567 | 6.8829
122 | 0.0020171 | 0.00050501 | -0.0020169 | -0.00050532 | 1.0986e-07 | -3.1243e-07 | 0.0030839 | 0.003084 | 0.003084 | 0.97321 | -0.51685 | 0.97315 | -0.51799 | 0.84725
123 | -0.01983 | -0.0049276 | 0.019834 | 0.0049278 | 3.4818e-06 | 2.1793e-07 | 0.030305 | 0.030304 | 0.030305 | 0.97321 | -0.51685 | 0.97339 | -0.51314 | 2.0814
124 | 0.00091023 | 0.00022795 | -0.00091022 | -0.00022812 | 1.0546e-08 | -1.7362e-07 | 0.0013917 | 0.0013918 | 0.0013918 | 0.97315 | -0.51799 | 0.97314 | -0.51824 | 0.38237
125 | 0.01417 | 0.0035172 | -0.014163 | -0.0035206 | 7.1671e-06 | -3.4796e-06 | 0.021675 | 0.021678 | 0.021678 | 0.97226 | -0.53569 | 0.97172 | -0.54639 | 1.4889
126 | -0.06839 | -0.017131 | 0.068421 | 0.01715 | 3.1539e-05 | 1.8638e-05 | 0.10428 | 0.10428 | 0.10428 | 0.97582 | -0.46508 | 0.97631 | -0.4554 | 7.1624
127 | -0.0043373 | -0.001087 | 0.0043386 | 0.0010869 | 1.3162e-06 | -1.6389e-07 | 0.0066082 | 0.0066078 | 0.0066082 | 0.97667 | -0.44815 | 0.977 | -0.44178 | 1.8154
128 | 0.028256 | 0.0071017 | -0.028239 | -0.0070911 | 1.7047e-05 | 1.0603e-05 | 0.043043 | 0.043043 | 0.043043 | 0.977 | -0.44178 | 0.97635 | -0.45443 | 11.825
129 | -0.017377 | -0.0043616 | 0.017384 | 0.0043657 | 6.8211e-06 | 4.0425e-06 | 0.026514 | 0.026514 | 0.026514 | 0.97532 | -0.47474 | 0.97574 | -0.46651 | 7.2842
130 | -0.016108 | -0.0040396 | 0.016109 | 0.0040406 | 1.6845e-06 | 9.8627e-07 | 0.024644 | 0.024644 | 0.024644 | 0.97263 | -0.52751 | 0.97274 | -0.52532 | 6.7703
131 | 0.016108 | 0.0040396 | -0.016102 | -0.004036 | 6.1298e-06 | 3.5891e-06 | 0.024644 | 0.024644 | 0.024644 | 0.97263 | -0.52751 | 0.97223 | -0.5355 | 6.7703
132 | 0.023024 | 0.0057843 | -0.023009 | -0.0057749 | 1.5391e-05 | 9.44e-06 | 0.035226 | 0.035226 | 0.035226 | 0.97274 | -0.52532 | 0.97203 | -0.53933 | 9.6774
133 | -0.039134 | -0.0098249 | 0.039156 | 0.009839 | 2.2297e-05 | 1.4064e-05 | 0.05987 | 0.059869 | 0.05987 | 0.97274 | -0.52532 | 0.97335 | -0.51338 | 16.4477
134 | 0.010601 | 0.0026575 | -0.010599 | -0.0026562 | 2.4042e-06 | 1.2368e-06 | 0.016225 | 0.016225 | 0.016225 | 0.97223 | -0.5355 | 0.97199 | -0.54026 | 4.4575
135 | 0.019737 | 0.0049548 | -0.019726 | -0.0049484 | 1.0636e-05 | 6.4221e-06 | 0.030217 | 0.030217 | 0.030217 | 0.97203 | -0.53933 | 0.97146 | -0.55064 | 8.3013
136 | -0.043471 | -0.01092 | 0.043561 | 0.010977 | 8.9657e-05 | 5.6706e-05 | 0.066466 | 0.066466 | 0.066466 | 0.97335 | -0.51338 | 0.97554 | -0.47026 | 18.26
137 | -0.0043833 | -0.0010986 | 0.0043839 | 0.0010985 | 5.9166e-07 | -6.4926e-08 | 0.0066752 | 0.0066751 | 0.0066752 | 0.97711 | -0.43958 | 0.97726 | -0.43674 | 1.8339
138 | -0.01201 | -0.0030097 | 0.012012 | 0.0030109 | 2.2817e-06 | 1.2323e-06 | 0.018286 | 0.018286 | 0.018286 | 0.97726 | -0.43674 | 0.97746 | -0.43275 | 5.0237
139 | -0.0049083 | -0.0012301 | 0.004909 | 0.0012302 | 6.843e-07 | 3.7695e-08 | 0.007516 | 0.0075159 | 0.007516 | 0.97175 | -0.54489 | 0.9719 | -0.54197 | 2.0648
140 | -0.0077463 | -0.0019413 | 0.007747 | 0.0019415 | 6.3062e-07 | 2.5542e-07 | 0.01186 | 0.01186 | 0.01186 | 0.9719 | -0.54197 | 0.97199 | -0.54026 | 3.2582
141 | 0.0040443 | 0.00099608 | -0.0040438 | -0.00099621 | 5.1558e-07 | -1.3301e-07 | 0.0061255 | 0.0061257 | 0.0061257 | 0.98146 | -0.35634 | 0.98132 | -0.35906 | 1.6829
142 | 0.031003 | 0.0078019 | -0.03099 | -0.0077938 | 1.2849e-05 | 8.0296e-06 | 0.047139 | 0.047139 | 0.047139 | 0.9789 | -0.40624 | 0.97845 | -0.41491 | 12.9503
143 | 0.0033626 | 0.00082615 | -0.0033606 | -0.00082744 | 1.9637e-06 | -1.2917e-06 | 0.0050929 | 0.0050938 | 0.0050938 | 0.98132 | -0.35906 | 0.98069 | -0.37149 | 1.3994
144 | 0.00068124 | 0.00017006 | -0.00068122 | -0.00017073 | 2.1665e-08 | -6.7028e-07 | 0.0010328 | 0.001033 | 0.001033 | 0.98132 | -0.35906 | 0.98128 | -0.35972 | 0.28379
145 | 0.0086526 | 0.0021685 | -0.0086514 | -0.0021679 | 1.2056e-06 | 5.3512e-07 | 0.013112 | 0.013112 | 0.013112 | 0.98192 | -0.34732 | 0.98177 | -0.35024 | 3.6023
146 | 0.0073615 | 0.0018446 | -0.0073612 | -0.0018445 | 2.3083e-07 | 8.5207e-08 | 0.011157 | 0.011157 | 0.011157 | 0.98177 | -0.35024 | 0.98174 | -0.3509 | 3.0652
147 | 0.0066008 | 0.001654 | -0.0066005 | -0.0016539 | 3.0873e-07 | 9.3594e-08 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.98174 | -0.3509 | 0.98169 | -0.35188 | 2.7486
148 | 0.0058108 | 0.0014559 | -0.0058104 | -0.0014559 | 3.173e-07 | 6.5179e-08 | 0.0088077 | 0.0088077 | 0.0088077 | 0.98169 | -0.35188 | 0.98163 | -0.35303 | 2.4197
149 | 0.00043705 | 0.0001091 | -0.00043705 | -0.00010953 | 5.6734e-09 | -4.2956e-07 | 0.00066337 | 0.00066352 | 0.00066352 | 0.98013 | -0.38273 | 0.98012 | -0.38301 | 0.18229
150 | 0.0048392 | 0.0012124 | -0.0048387 | -0.0012124 | 4.5112e-07 | 6.1192e-09 | 0.0073354 | 0.0073355 | 0.0073355 | 0.98163 | -0.35303 | 0.98153 | -0.35498 | 2.0152
151 | 0.0036314 | 0.00090986 | -0.0036314 | -0.00090987 | 3.4393e-08 | -1.6236e-08 | 0.0055052 | 0.0055052 | 0.0055052 | 0.98153 | -0.35498 | 0.98152 | -0.35518 | 1.5124
152 | -0.0038325 | -0.00096053 | 0.0038331 | 0.00096036 | 5.1842e-07 | -1.646e-07 | 0.0058715 | 0.0058714 | 0.0058715 | 0.97127 | -0.55527 | 0.97142 | -0.55244 | 1.6131
153 | -0.0047118 | -0.0011806 | 0.0047121 | 0.0011806 | 3.0078e-07 | 1.8643e-09 | 0.0072175 | 0.0072174 | 0.0072175 | 0.97142 | -0.55244 | 0.97149 | -0.55109 | 1.9828
154 | -0.0050008 | -0.0012529 | 0.005001 | 0.001253 | 2.1505e-07 | 1.6597e-08 | 0.0076595 | 0.0076595 | 0.0076595 | 0.97149 | -0.55109 | 0.97153 | -0.55019 | 2.1043
155 | -0.014161 | -0.0035219 | 0.014163 | 0.0035209 | 2.0922e-06 | -1.0135e-06 | 0.021679 | 0.021678 | 0.021679 | 0.97153 | -0.55019 | 0.97169 | -0.54707 | 1.4889
156 | -0.014163 | -0.0035209 | 0.014163 | 0.0035206 | 4.6088e-07 | -2.2338e-07 | 0.021678 | 0.021678 | 0.021678 | 0.97169 | -0.54707 | 0.97172 | -0.54639 | 1.4889
157 | 0.023498 | 0.0059028 | -0.023484 | -0.0058945 | 1.3544e-05 | 8.3164e-06 | 0.035817 | 0.035817 | 0.035817 | 0.97635 | -0.45443 | 0.97574 | -0.46651 | 9.8399
158 | 0.066105 | 0.016672 | -0.066082 | -0.016659 | 2.311e-05 | 1.3567e-05 | 0.10059 | 0.10059 | 0.10059 | 0.97826 | -0.41701 | 0.97789 | -0.42431 | 6.9086
159 | -0.043561 | -0.010977 | 0.043574 | 0.010985 | 1.2589e-05 | 7.6772e-06 | 0.066466 | 0.066466 | 0.066466 | 0.97554 | -0.47026 | 0.97585 | -0.46422 | 9.13
160 | -0.046068 | -0.01161 | 0.046081 | 0.011617 | 1.3652e-05 | 7.2632e-06 | 0.070269 | 0.070269 | 0.070269 | 0.97585 | -0.46422 | 0.97617 | -0.45803 | 4.8262
161 | 0.019341 | 0.0048501 | -0.019334 | -0.0048459 | 7.0329e-06 | 4.2296e-06 | 0.029432 | 0.029432 | 0.029432 | 0.97785 | -0.42512 | 0.97746 | -0.43275 | 8.0857
162 | 0.079748 | 0.020041 | -0.079708 | -0.020017 | 3.9875e-05 | 2.4069e-05 | 0.1213 | 0.12131 | 0.12131 | 0.97841 | -0.41419 | 0.97787 | -0.42467 | 8.3314
163 | -0.02033 | -0.0050965 | 0.020336 | 0.0051002 | 6.0481e-06 | 3.6616e-06 | 0.031022 | 0.031022 | 0.031022 | 0.9752 | -0.47881 | 0.97552 | -0.47257 | 8.5224
164 | -0.021035 | -0.0052752 | 0.021048 | 0.0052831 | 1.3008e-05 | 7.904e-06 | 0.032086 | 0.032086 | 0.032086 | 0.97552 | -0.47257 | 0.97618 | -0.45961 | 8.815
165 | -0.021633 | -0.0054298 | 0.021659 | 0.0054454 | 2.5645e-05 | 1.5625e-05 | 0.032979 | 0.032978 | 0.032979 | 0.97618 | -0.45961 | 0.97744 | -0.43478 | 9.0601
166 | -0.027218 | -0.0068388 | 0.027236 | 0.0068498 | 1.7769e-05 | 1.1026e-05 | 0.041442 | 0.041442 | 0.041442 | 0.97744 | -0.43478 | 0.97814 | -0.42111 | 11.3852
167 | 0.01709 | 0.0042877 | -0.017084 | -0.0042842 | 5.924e-06 | 3.5061e-06 | 0.026179 | 0.026179 | 0.026179 | 0.97146 | -0.55064 | 0.97109 | -0.55791 | 7.192
168 | 0.0041405 | 0.0010333 | -0.0041404 | -0.0010347 | 1.1433e-07 | -1.4224e-06 | 0.0063475 | 0.006348 | 0.006348 | 0.97041 | -0.57256 | 0.97038 | -0.57314 | 0.43599
169 | 0.0041404 | 0.0010347 | -0.0041403 | -0.0010362 | 1.2178e-07 | -1.5148e-06 | 0.006348 | 0.0063486 | 0.0063486 | 0.97038 | -0.57314 | 0.97035 | -0.57376 | 0.43603
170 | 0.0024181 | 0.00060459 | -0.0024179 | -0.00060599 | 1.5655e-07 | -1.4001e-06 | 0.0037076 | 0.0037081 | 0.0037081 | 0.97035 | -0.57376 | 0.97028 | -0.57512 | 0.50936
171 | 0.018083 | 0.0045328 | -0.018077 | -0.0045296 | 5.3129e-06 | 3.1709e-06 | 0.027674 | 0.027674 | 0.027674 | 0.97231 | -0.53429 | 0.97199 | -0.54046 | 7.6027
172 | 0.014342 | 0.0035935 | -0.014342 | -0.0035932 | 4.9235e-07 | 2.8135e-07 | 0.021956 | 0.021956 | 0.021956 | 0.97199 | -0.54046 | 0.97196 | -0.54118 | 6.0318
173 | 0.0068811 | 0.0017241 | -0.0068795 | -0.0017235 | 1.5984e-06 | 5.4706e-07 | 0.010534 | 0.010535 | 0.010535 | 0.97196 | -0.54118 | 0.97171 | -0.54606 | 2.8941
174 | 0.0055585 | 0.001393 | -0.0055579 | -0.0013929 | 6.0428e-07 | 1.1099e-07 | 0.0085097 | 0.0085098 | 0.0085098 | 0.97196 | -0.54118 | 0.97184 | -0.54346 | 2.3379
175 | 0.001902 | 0.00047609 | -0.0019018 | -0.00047665 | 1.706e-07 | -5.5576e-07 | 0.0029117 | 0.0029119 | 0.0029119 | 0.97196 | -0.54118 | 0.97186 | -0.54307 | 0.79998
176 | 0.0053207 | 0.0013328 | -0.0053193 | -0.0013326 | 1.3335e-06 | 1.9005e-07 | 0.0081475 | 0.0081477 | 0.0081477 | 0.97171 | -0.54606 | 0.97144 | -0.55132 | 2.2384
177 | 0.0042735 | 0.0010706 | -0.0042732 | -0.0010706 | 3.7071e-07 | -4.8353e-08 | 0.0065459 | 0.006546 | 0.006546 | 0.97144 | -0.55132 | 0.97135 | -0.55315 | 1.7983
178 | -0.028105 | -0.0070676 | 0.028113 | 0.0070728 | 8.3266e-06 | 5.1766e-06 | 0.042764 | 0.042764 | 0.042764 | 0.97814 | -0.42111 | 0.97845 | -0.41491 | 11.7484
179 | 0.076839 | 0.019298 | -0.0768 | -0.019274 | 3.9008e-05 | 2.3439e-05 | 0.11694 | 0.11694 | 0.11694 | 0.97787 | -0.42467 | 0.97733 | -0.43531 | 8.0316
180 | 0.074741 | 0.018758 | -0.074699 | -0.018733 | 4.2668e-05 | 2.5547e-05 | 0.11381 | 0.11381 | 0.11381 | 0.97733 | -0.43531 | 0.97672 | -0.44729 | 7.8164
181 | 0.071634 | 0.017965 | -0.071606 | -0.017948 | 2.7669e-05 | 1.6468e-05 | 0.10914 | 0.10914 | 0.10914 | 0.97672 | -0.44729 | 0.97631 | -0.4554 | 7.4957
182 | -0.049709 | -0.012526 | 0.049721 | 0.012533 | 1.1947e-05 | 6.5367e-06 | 0.075798 | 0.075798 | 0.075798 | 0.97617 | -0.45803 | 0.97642 | -0.453 | 5.2059
183 | -0.052795 | -0.013303 | 0.052812 | 0.013313 | 1.7575e-05 | 9.7997e-06 | 0.080482 | 0.080482 | 0.080482 | 0.97642 | -0.453 | 0.97678 | -0.44605 | 5.5276
184 | -0.055804 | -0.014063 | 0.055821 | 0.014073 | 1.7079e-05 | 9.6687e-06 | 0.08504 | 0.085039 | 0.08504 | 0.97678 | -0.44605 | 0.9771 | -0.43965 | 5.8406
185 | -0.058574 | -0.014763 | 0.058592 | 0.014773 | 1.7686e-05 | 1.0131e-05 | 0.089231 | 0.089231 | 0.089231 | 0.9771 | -0.43965 | 0.97742 | -0.43334 | 6.1285
186 | -0.0074281 | -0.0018617 | 0.0074297 | 0.0018623 | 1.5772e-06 | 6.0902e-07 | 0.011392 | 0.011392 | 0.011392 | 0.97027 | -0.5743 | 0.97049 | -0.56985 | 3.1296
187 | -0.012073 | -0.003026 | 0.012076 | 0.0030276 | 2.9393e-06 | 1.5984e-06 | 0.018511 | 0.018511 | 0.018511 | 0.97049 | -0.56985 | 0.97075 | -0.56474 | 5.0855
188 | 0.062224 | 0.015692 | -0.062197 | -0.015676 | 2.6891e-05 | 1.5607e-05 | 0.09472 | 0.09472 | 0.09472 | 0.97789 | -0.42431 | 0.97742 | -0.43334 | 6.5055
189 | 0.013867 | 0.003478 | -0.013863 | -0.0034755 | 4.5124e-06 | 2.5584e-06 | 0.02125 | 0.02125 | 0.02125 | 0.97109 | -0.55791 | 0.97075 | -0.56474 | 5.838
190 | 0.001902 | 0.00047632 | -0.0019019 | -0.00047665 | 1.018e-07 | -3.3067e-07 | 0.0029135 | 0.0029136 | 0.0029136 | 0.97135 | -0.55315 | 0.9713 | -0.55427 | 0.80044

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48473 | 0.12439

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0005944 | 0.00014897
1 | 0.00070168 | 0.00017586
2 | 0.0010878 | 0.00027263
3 | 0.0020117 | 0.00050419
4 | 0.00047619 | 0.00011934
5 | 0.00059616 | 0.00014941
6 | 0.0025582 | 0.00064116
7 | 0.001266 | 0.00031729
8 | 0.0084253 | 0.0021116
9 | 0.00046866 | 0.00011746
10 | 0.024877 | 0.0062347
11 | 0.034687 | 0.0086934
12 | 0.021323 | 0.005344
13 | 0.014924 | 0.0037403
14 | 0.0036113 | 0.00090507
15 | 0.0011503 | 0.00028829
16 | 0.0027017 | 0.00067711
17 | 0.0031896 | 0.00079938
18 | 0.0043229 | 0.0010834
19 | 0.0078819 | 0.0019754
20 | 0.0028568 | 0.00071597
21 | 0.0053519 | 0.0013413
22 | 0.0032872 | 0.00082385
23 | 0.00051957 | 0.00013022
24 | 0.0048096 | 0.0012054
25 | 0.0027649 | 0.00069295
26 | 0.00039054 | 9.7879e-05
27 | 0.0028738 | 0.00072025
28 | 0.0030658 | 0.00076836
29 | 0.0026963 | 0.00067576
30 | 0.0034441 | 0.00086316
31 | 0.0017659 | 0.00044257
32 | 0.00039454 | 9.888e-05
33 | 0.006326 | 0.0015855
34 | 0.0021652 | 0.00054264
35 | 0.00099231 | 0.0002487
36 | 0.001374 | 0.00034435
37 | 0.0010435 | 0.00026153
38 | 0.0063653 | 0.0015953
39 | 0.0041488 | 0.0010398
40 | 0.0027403 | 0.00068679
41 | 0.0015825 | 0.00039662
42 | 0.0038517 | 0.00096533
43 | 0.006233 | 0.0015621
44 | 0.0024315 | 0.0006094
45 | 0.0053046 | 0.0013295
46 | 4.9222e-05 | 1.2336e-05
47 | 0.0038206 | 0.00095753
48 | 0.00035857 | 8.9867e-05
49 | 0.0016302 | 0.00040858
50 | 0.00049753 | 0.00012469
51 | 0.0033858 | 0.00084856
52 | 0.0029358 | 0.00073579
53 | 0.0055988 | 0.0014032
54 | 0.0018028 | 0.00045182
55 | 0.0044258 | 0.0011092
56 | 0.0053157 | 0.0013322
57 | 0.0018233 | 0.00045695
58 | 0.0054957 | 0.0013773
59 | 0.0011067 | 0.00027737
60 | 0.00021663 | 5.4293e-05
61 | 0.00069117 | 0.00017322
62 | 0.0029608 | 0.00074206
63 | 0.0043373 | 0.001087
64 | 0.0034317 | 0.00086007
65 | 0.0047138 | 0.0011814
66 | 0.0055006 | 0.0013786
67 | 0.0032722 | 0.00082009
68 | 0.0043152 | 0.0010815
69 | 0.0043833 | 0.0010986
70 | 0.0076257 | 0.0019112
71 | 0.0049083 | 0.0012301
72 | 0.0028373 | 0.00071109
73 | 0.0028757 | 0.00072072
74 | 0.0010552 | 0.00026447
75 | 0.0029535 | 0.00074023
76 | 0.00129 | 0.0003233
77 | 0.00076039 | 0.00019057
78 | 0.00078978 | 0.00019794
79 | 0.0016583 | 0.00041561
80 | 0.00068122 | 0.00017073
81 | 0.0012152 | 0.00030455
82 | 0.00097129 | 0.00024343
83 | 0.0012073 | 0.00030258
84 | 0.001265 | 0.00031704
85 | 0.00043705 | 0.00010953
86 | 0.0060856 | 0.0015252
87 | 0.0018234 | 0.00045698
88 | 0.0026723 | 0.00066973
89 | 0.0038325 | 0.00096053
90 | 0.00087879 | 0.00022025
91 | 0.00028863 | 7.2338e-05
92 | 0.0047412 | 0.0011883
93 | 0.0061002 | 0.0015288
94 | 0.0061883 | 0.0015509
95 | 0.0024943 | 0.00062512
96 | 0.0070344 | 0.001763
97 | 0.0016573 | 0.00041535
98 | 0.0005141 | 0.00012885
99 | 0.00069809 | 0.00017496
100 | 0.00058547 | 0.00014673
101 | 0.0055596 | 0.0013934
102 | 0.0028517 | 0.00071469
103 | 0.0026362 | 0.0006607
104 | 0.0011888 | 0.00029795
105 | 0.0017222 | 0.00043163
106 | 0.0024179 | 0.00060599
107 | 0.0018155 | 0.000455
108 | 0.0037868 | 0.00094906
109 | 0.0037352 | 0.00093612
110 | 0.0015588 | 0.00039068
111 | 0.0055579 | 0.0013929
112 | 0.0019018 | 0.00047665
113 | 0.0010458 | 0.0002621
114 | 0.00086912 | 0.00021782
115 | 0.0028768 | 0.000721
116 | 0.00091022 | 0.00022812
117 | 0.0028686 | 0.00071895
118 | 0.002059 | 0.00051603
119 | 0.0030649 | 0.00076814
120 | 0.0031848 | 0.00079817
121 | 0.0036273 | 0.0009091
122 | 0.003074 | 0.00077042
123 | 0.0029918 | 0.00074982
124 | 0.0027529 | 0.00068994
125 | 0.0074281 | 0.0018617
126 | 0.0046435 | 0.0011638
127 | 0.0038571 | 0.00096669
128 | 0.0032166 | 0.00080615
129 | 0.0017869 | 0.00044784
130 | 0.001597 | 0.00040024
131 | 0.0036056 | 0.00090366
132 | 0.0018737 | 0.00046959
133 | 0.0073216 | 0.001835
134 | 0.004526 | 0.0011343
135 | 0.0023712 | 0.00059428
136 | 0.0019019 | 0.00047665

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1