## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1033-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1033-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1033-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1033-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1033-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1033-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1033-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1033-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1033-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1033-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1033-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1033-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1033-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1033-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1033-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1033-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1033-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1033-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1033-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1033-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1033-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1033-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1033-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1033-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1033-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1033-6_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1033-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1033-6_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1033-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1033-6_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1033-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1033-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1033-6_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1033-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1033-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1033-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1033-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1033-6_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1033-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1033-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1033-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1033-6_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1033-6_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1033-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1033-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1033-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1033-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1033-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1033-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1033-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1033-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1033-6_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1033-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1033-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1033-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1033-6_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1033-6_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1033-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1033-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1033-6_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1033-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1033-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1033-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1033-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1033-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1033-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1033-6_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1033-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1033-6_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1033-6_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1033-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1033-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1033-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1033-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1033-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1033-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1033-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1033-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1033-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1033-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1033-6_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1033-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1033-6_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1033-6_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1033-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1033-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1033-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1033-6_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1033-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1033-6_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1033-6_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1033-6_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1033-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1033-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1033-6_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1033-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1033-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1033-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1033-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1033-6_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1033-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1033-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1033-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1033-6_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1033-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1033-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1033-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1033-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1033-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1033-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1033-6_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1033-6_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1033-6_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1033-6_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1033-6_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1033-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1033-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1033-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1033-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1033-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1033-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1033-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1033-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1033-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1033-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1033-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1033-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1033-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1033-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1033-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1033-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1033-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1033-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1033-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1033-6_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1033-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1033-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1033-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1033-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1033-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1033-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1033-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1033-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1033-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1033-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1033-6_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1033-6_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1033-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1033-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1033-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1033-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1033-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1033-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1033-6_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1033-6_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1033-6_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1033-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1033-6_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1033-6_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1033-6_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1033-6_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1033-6_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1033-6_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1033-6_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1033-6_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1033-6_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1033-6_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1033-6_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1033-6_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1033-6_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1033-6_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1033-6_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1033-6_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1033-6_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1033-6_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1033-6_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1033-6_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1033-6_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1033-6_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1033-6_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1033-6_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1033-6_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1033-6_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1033-6_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1033-6_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1033-6_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1033-6_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1033-6_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1033-6_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1033-6_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1033-6_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1033-6_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1033-6_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1033-6_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1033-6_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1033-6_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1033-6_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_5_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1033-6_0_5_load_0 | 0 | 0.016628 | 0.0041673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1033-6_0_5_load_26 | 6 | 0.011745 | 0.0029436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1033-6_0_5_load_4 | 7 | 0.0034 | 0.00085211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1033-6_0_5_load_31 | 9 | 0.0015015 | 0.00037631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1033-6_0_5_load_38 | 12 | 0.0042446 | 0.0010638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1033-6_0_5_load_70 | 16 | 0.0016444 | 0.00041213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1033-6_0_5_load_61 | 20 | 0.0026466 | 0.00066329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1033-6_0_5_load_40 | 22 | 0.0040399 | 0.0010125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1033-6_0_5_load_39 | 23 | 0.027222 | 0.0068226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1033-6_0_5_load_179 | 25 | 0.0050947 | 0.0012769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1033-6_0_5_load_131 | 29 | 0.0064168 | 0.0016082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1033-6_0_5_load_168 | 32 | 0.023065 | 0.0057807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1033-6_0_5_load_34 | 35 | 0.00047682 | 0.0001195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1033-6_0_5_load_35 | 36 | 0.0016983 | 0.00042564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1033-6_0_5_load_133 | 37 | 0.0092249 | 0.002312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1033-6_0_5_load_32 | 39 | 0.00047679 | 0.0001195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1033-6_0_5_load_186 | 41 | 0.022172 | 0.0055569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1033-6_0_5_load_59 | 45 | 0.0016877 | 0.00042299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1033-6_0_5_load_49 | 46 | 0.0049621 | 0.0012436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1033-6_0_5_load_175 | 51 | 0.0044257 | 0.0011092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1033-6_0_5_load_177 | 55 | 0.0033203 | 0.00083214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1033-6_0_5_load_176 | 56 | 0.012972 | 0.0032511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1033-6_0_5_load_95 | 58 | 0.0024604 | 0.00061664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1033-6_0_5_load_48 | 60 | 0.00050202 | 0.00012582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1033-6_0_5_load_43 | 61 | 0.00020797 | 5.2122e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1033-6_0_5_load_41 | 63 | 0.00093061 | 0.00023323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1033-6_0_5_load_29 | 64 | 0.026695 | 0.0066905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1033-6_0_5_load_98 | 65 | 0.0055279 | 0.0013854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1033-6_0_5_load_134 | 66 | 0.0067697 | 0.0016967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1033-6_0_5_load_33 | 67 | 0.00085093 | 0.00021326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1033-6_0_5_load_183 | 69 | 0.019843 | 0.0049732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1033-6_0_5_load_52 | 71 | 0.00074065 | 0.00018562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1033-6_0_5_load_50 | 72 | 0.0043918 | 0.0011007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1033-6_0_5_load_45 | 73 | 0.00040567 | 0.00010167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1033-6_0_5_load_46 | 74 | 0.0013184 | 0.00033043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1033-6_0_5_load_100 | 75 | 0.0054128 | 0.0013566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1033-6_0_5_load_36 | 77 | 0.00083115 | 0.00020831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1033-6_0_5_load_37 | 78 | 0.00056182 | 0.0001408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1033-6_0_5_load_42 | 79 | 0.00025944 | 6.5021e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1033-6_0_5_load_47 | 81 | 0.0063422 | 0.0015895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1033-6_0_5_load_51 | 84 | 0.0083883 | 0.0021023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1033-6_0_5_load_114 | 85 | 0.007429 | 0.0018619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1033-6_0_5_load_137 | 87 | 0.0079556 | 0.0019939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1033-6_0_5_load_129 | 89 | 0.0017386 | 0.00043573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1033-6_0_5_load_128 | 90 | 0.0024306 | 0.00060916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1033-6_0_5_load_127 | 92 | 0.0030205 | 0.00075702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1033-6_0_5_load_189 | 94 | 0.002695 | 0.00067542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1033-6_0_5_load_113 | 95 | 0.0016328 | 0.00040922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1033-6_0_5_load_62 | 96 | 0.019402 | 0.0048625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1033-6_0_5_load_65 | 98 | 0.00099835 | 0.00025021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1033-6_0_5_load_203 | 99 | 0.0010725 | 0.00026878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1033-6_0_5_load_73 | 101 | 0.0015629 | 0.0003917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1033-6_0_5_load_69 | 102 | 0.0026721 | 0.0006697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1033-6_0_5_load_202 | 103 | 0.0078158 | 0.0019588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1033-6_0_5_load_76 | 104 | 0.00099197 | 0.00024861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1033-6_0_5_load_71 | 106 | 0.00062507 | 0.00015666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1033-6_0_5_load_72 | 107 | 0.0010142 | 0.00025417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1033-6_0_5_load_74 | 108 | 0.00029323 | 7.3492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1033-6_0_5_load_75 | 109 | 0.00058366 | 0.00014628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1033-6_0_5_load_198 | 110 | 0.00058461 | 0.00014652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1033-6_0_5_load_200 | 112 | 0.00060633 | 0.00015196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1033-6_0_5_load_194 | 113 | 0.0044316 | 0.0011107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1033-6_0_5_load_78 | 115 | 0.003132 | 0.00078496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1033-6_0_5_load_79 | 116 | 0.0028509 | 0.0007145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1033-6_0_5_load_80 | 117 | 0.0030008 | 0.00075208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1033-6_0_5_load_81 | 118 | 0.0030324 | 0.00075999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1033-6_0_5_load_82 | 119 | 0.0022358 | 0.00056035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1033-6_0_5_load_83 | 120 | 0.0048782 | 0.0012226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1033-6_0_5_load_97 | 121 | 0.0030422 | 0.00076245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1033-6_0_5_load_103 | 122 | 0.0020555 | 0.00051517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1033-6_0_5_load_85 | 123 | 0.0042192 | 0.0010574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1033-6_0_5_load_86 | 124 | 0.0043177 | 0.0010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1033-6_0_5_load_88 | 126 | 0.0060697 | 0.0015212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1033-6_0_5_load_89 | 127 | 0.0042154 | 0.0010565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1033-6_0_5_load_90 | 128 | 0.0036696 | 0.00091968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1033-6_0_5_load_92 | 129 | 0.0084723 | 0.0021234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1033-6_0_5_load_93 | 130 | 0.0030317 | 0.00075982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1033-6_0_5_load_96 | 131 | 0.0031463 | 0.00078855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1033-6_0_5_load_124 | 132 | 0.0090711 | 0.0022734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1033-6_0_5_load_105 | 133 | 0.003831 | 0.00096014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1033-6_0_5_load_160 | 134 | 0.0056116 | 0.0014064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1033-6_0_5_load_106 | 136 | 0.0019164 | 0.00048029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1033-6_0_5_load_118 | 139 | 0.0086858 | 0.0021769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1033-6_0_5_load_126 | 141 | 0.010601 | 0.0026568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1033-6_0_5_load_104 | 142 | 0.0030129 | 0.00075509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1033-6_0_5_load_101 | 143 | 0.0025116 | 0.00062946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1033-6_0_5_load_102 | 144 | 0.0054128 | 0.0013566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1033-6_0_5_load_164 | 145 | 0.0024421 | 0.00061206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1033-6_0_5_load_163 | 146 | 0.0024444 | 0.00061263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1033-6_0_5_load_110 | 149 | 0.0015352 | 0.00038476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1033-6_0_5_load_111 | 150 | 0.0018792 | 0.00047098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1033-6_0_5_load_112 | 151 | 0.0032479 | 0.00081401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1033-6_0_5_load_117 | 152 | 0.010873 | 0.0027251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1033-6_0_5_load_167 | 153 | 0.0023605 | 0.0005916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1033-6_0_5_load_166 | 154 | 0.0024091 | 0.00060378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1033-6_0_5_load_148 | 155 | 0.012234 | 0.0030662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1033-6_0_5_load_119 | 156 | 0.0097702 | 0.0024487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1033-6_0_5_load_136 | 158 | 0.0029267 | 0.0007335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1033-6_0_5_load_150 | 159 | 0.0029254 | 0.00073318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1033-6_0_5_load_152 | 160 | 0.0029271 | 0.0007336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1033-6_0_5_load_165 | 161 | 0.0023405 | 0.00058658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1033-6_0_5_load_178 | 162 | 0.0024103 | 0.00060407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1033-6_0_5_load_149 | 163 | 0.0029267 | 0.00073351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1033-6_0_5_load_153 | 164 | 0.0029229 | 0.00073255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1033-6_0_5_load_138 | 165 | 0.00089005 | 0.00022307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1033-6_0_5_load_139 | 166 | 0.00056135 | 0.00014069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1033-6_0_5_load_146 | 169 | 0.00059942 | 0.00015023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1033-6_0_5_load_147 | 170 | 0.0012788 | 0.00032049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1033-6_0_5_load_204 | 172 | 0.0089353 | 0.0022394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1033-6_0_5_load_201 | 173 | 0.00057914 | 0.00014515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1033-6_0_5_load_174 | 174 | 0.00087463 | 0.0002192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1033-6_0_5_load_180 | 176 | 0.00059914 | 0.00015016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1033-6_0_5_load_205 | 177 | 0.0078563 | 0.001969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1033-6_0_5_load_169 | 178 | 0.00094242 | 0.00023619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1033-6_0_5_load_182 | 179 | 0.00052957 | 0.00013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1033-6_0_5_load_181 | 181 | 0.00063401 | 0.0001589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1033-6_0_5_load_151 | 182 | 0.0054977 | 0.0013779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1033-6_0_5_load_154 | 183 | 0.0026717 | 0.00066958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1033-6_0_5_load_161 | 184 | 0.0022773 | 0.00057075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1033-6_0_5_load_155 | 185 | 0.0055448 | 0.0013897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1033-6_0_5_load_156 | 186 | 0.0024628 | 0.00061724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1033-6_0_5_load_157 | 187 | 0.0024017 | 0.00060193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1033-6_0_5_load_158 | 188 | 0.008121 | 0.0020353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1033-6_0_5_load_159 | 189 | 0.0022772 | 0.00057073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1033-6_0_5_load_170 | 190 | 0.0016037 | 0.00040192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1033-6_0_5_load_192 | 192 | 0.00060018 | 0.00015042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1033-6_0_5_load_185 | 193 | 0.021116 | 0.0052923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1033-6_0_5_load_193 | 194 | 0.00053489 | 0.00013406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1033-6_0_5_load_195 | 195 | 0.00044426 | 0.00011134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1033-6_0_5_load_196 | 196 | 0.004516 | 0.0011318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1033-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1033-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1033-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1033-6_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.023122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1033-6_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.011829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1033-6_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0044468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1033-6_0_5_line_6 |  | 4 | 39 | 0.0068591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1033-6_0_5_line_7 |  | 4 | 34 | 0.022653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1033-6_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.017155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1033-6_0_5_line_9 |  | 6 | 49 | 0.011225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1033-6_0_5_line_10 |  | 7 | 8 | 0.030943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1033-6_0_5_line_11 |  | 8 | 16 | 0.022466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1033-6_0_5_line_12 |  | 8 | 17 | 0.022757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1033-6_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.029518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1033-6_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.033908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1033-6_0_5_line_15 |  | 11 | 28 | 0.002743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1033-6_0_5_line_16 |  | 11 | 29 | 0.017664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1033-6_0_5_line_17 |  | 12 | 13 | 0.012988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1033-6_0_5_line_18 |  | 13 | 14 | 0.01925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1033-6_0_5_line_19 |  | 13 | 15 | 0.013921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1033-6_0_5_line_20 |  | 14 | 23 | 0.025595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1033-6_0_5_line_21 |  | 14 | 38 | 0.01356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1033-6_0_5_line_22 |  | 15 | 16 | 0.0011026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1033-6_0_5_line_23 |  | 17 | 48 | 0.007188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1033-6_0_5_line_24 |  | 17 | 36 | 0.012376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1033-6_0_5_line_25 |  | 18 | 19 | 0.00246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1033-6_0_5_line_26 |  | 18 | 20 | 0.022784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1033-6_0_5_line_27 |  | 19 | 62 | 0.082212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1033-6_0_5_line_28 |  | 20 | 43 | 0.062706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1033-6_0_5_line_29 |  | 21 | 22 | 0.015508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1033-6_0_5_line_30 |  | 21 | 23 | 0.021669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1033-6_0_5_line_31 |  | 22 | 63 | 0.063162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1033-6_0_5_line_32 |  | 24 | 25 | 0.014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1033-6_0_5_line_33 |  | 24 | 26 | 0.07071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1033-6_0_5_line_34 |  | 24 | 27 | 0.010546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1033-6_0_5_line_35 |  | 26 | 65 | 0.0015182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1033-6_0_5_line_36 |  | 27 | 66 | 0.021986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1033-6_0_5_line_37 |  | 27 | 47 | 0.002854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1033-6_0_5_line_38 |  | 28 | 37 | 0.033673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1033-6_0_5_line_39 |  | 29 | 47 | 0.036967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1033-6_0_5_line_40 |  | 30 | 31 | 0.014725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1033-6_0_5_line_41 |  | 30 | 32 | 0.022623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1033-6_0_5_line_42 |  | 30 | 33 | 0.003925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_1033-6_0_5_line_43 |  | 31 | 56 | 0.008925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1033-6_0_5_line_44 |  | 31 | 50 | 0.056208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1033-6_0_5_line_45 |  | 31 | 52 | 0.063552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1033-6_0_5_line_46 |  | 32 | 42 | 0.026873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1033-6_0_5_line_47 |  | 33 | 37 | 0.0035379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_1033-6_0_5_line_48 |  | 34 | 35 | 0.0079249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1033-6_0_5_line_49 |  | 34 | 36 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1033-6_0_5_line_50 |  | 38 | 46 | 0.015945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1033-6_0_5_line_51 |  | 39 | 67 | 0.0076736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1033-6_0_5_line_52 |  | 40 | 41 | 0.0084327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1033-6_0_5_line_53 |  | 40 | 42 | 0.020555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1033-6_0_5_line_54 |  | 41 | 68 | 0.0077625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1033-6_0_5_line_55 |  | 43 | 44 | 0.019896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1033-6_0_5_line_56 |  | 43 | 45 | 0.026692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1033-6_0_5_line_57 |  | 44 | 70 | 0.012105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1033-6_0_5_line_58 |  | 45 | 71 | 0.037335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1033-6_0_5_line_59 |  | 46 | 72 | 0.025376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1033-6_0_5_line_60 |  | 48 | 73 | 0.017134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1033-6_0_5_line_61 |  | 48 | 74 | 0.021509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1033-6_0_5_line_62 |  | 49 | 64 | 0.022418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1033-6_0_5_line_63 |  | 50 | 51 | 0.0099289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1033-6_0_5_line_64 |  | 52 | 53 | 0.046073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1033-6_0_5_line_65 |  | 52 | 54 | 0.02185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1033-6_0_5_line_66 |  | 52 | 55 | 0.002727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1033-6_0_5_line_67 |  | 53 | 85 | 0.025264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1033-6_0_5_line_68 |  | 54 | 89 | 0.043627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1033-6_0_5_line_69 |  | 54 | 90 | 0.033205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1033-6_0_5_line_70 |  | 55 | 91 | 0.042621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1033-6_0_5_line_71 |  | 57 | 58 | 0.014126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1033-6_0_5_line_72 |  | 57 | 59 | 0.042105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1033-6_0_5_line_73 |  | 58 | 93 | 0.016243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1033-6_0_5_line_74 |  | 59 | 94 | 0.015336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1033-6_0_5_line_75 |  | 59 | 95 | 0.01717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1033-6_0_5_line_76 |  | 60 | 61 | 0.017548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1033-6_0_5_line_77 |  | 61 | 79 | 0.0092464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1033-6_0_5_line_78 |  | 62 | 102 | 0.0091505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1033-6_0_5_line_79 |  | 62 | 100 | 0.16092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1033-6_0_5_line_80 |  | 63 | 79 | 0.0027771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1033-6_0_5_line_81 |  | 65 | 76 | 0.0025358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1033-6_0_5_line_82 |  | 66 | 162 | 0.0029751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1033-6_0_5_line_83 |  | 67 | 77 | 0.012089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1033-6_0_5_line_84 |  | 68 | 69 | 0.046895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1033-6_0_5_line_85 |  | 69 | 193 | 0.055224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1033-6_0_5_line_86 |  | 70 | 97 | 0.039855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1033-6_0_5_line_87 |  | 70 | 96 | 0.046592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1033-6_0_5_line_88 |  | 71 | 84 | 0.026183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1033-6_0_5_line_89 |  | 72 | 84 | 0.022381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1033-6_0_5_line_90 |  | 73 | 80 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1033-6_0_5_line_91 |  | 74 | 81 | 0.00037143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1033-6_0_5_line_92 |  | 75 | 76 | 0.0064333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1033-6_0_5_line_93 |  | 76 | 143 | 0.0052852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1033-6_0_5_line_94 |  | 77 | 78 | 0.0095388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1033-6_0_5_line_95 |  | 80 | 82 | 0.020706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1033-6_0_5_line_96 |  | 80 | 83 | 0.026758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1033-6_0_5_line_97 |  | 82 | 168 | 0.027671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1033-6_0_5_line_98 |  | 82 | 165 | 0.010289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1033-6_0_5_line_99 |  | 83 | 171 | 0.020791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1033-6_0_5_line_100 |  | 83 | 172 | 0.028548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1033-6_0_5_line_101 |  | 85 | 152 | 0.021363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1033-6_0_5_line_102 |  | 86 | 87 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1033-6_0_5_line_103 |  | 86 | 88 | 0.046039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1033-6_0_5_line_104 |  | 87 | 155 | 0.0060355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1033-6_0_5_line_105 |  | 88 | 135 | 0.030545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1033-6_0_5_line_106 |  | 90 | 92 | 0.024076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1033-6_0_5_line_107 |  | 91 | 184 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1033-6_0_5_line_108 |  | 91 | 183 | 0.023265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1033-6_0_5_line_109 |  | 93 | 131 | 0.013521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1033-6_0_5_line_110 |  | 93 | 125 | 0.027022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_1033-6_0_5_line_111 |  | 95 | 149 | 0.0093222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1033-6_0_5_line_112 |  | 97 | 98 | 0.031549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1033-6_0_5_line_113 |  | 98 | 99 | 0.025386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1033-6_0_5_line_114 |  | 99 | 103 | 0.029753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1033-6_0_5_line_115 |  | 100 | 101 | 0.16463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1033-6_0_5_line_116 |  | 101 | 106 | 0.054671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1033-6_0_5_line_117 |  | 104 | 105 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1033-6_0_5_line_118 |  | 105 | 110 | 0.0033826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1033-6_0_5_line_119 |  | 106 | 107 | 0.00088829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1033-6_0_5_line_120 |  | 107 | 108 | 0.020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1033-6_0_5_line_121 |  | 108 | 109 | 0.0024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1033-6_0_5_line_122 |  | 110 | 114 | 0.0075269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1033-6_0_5_line_123 |  | 111 | 112 | 0.018779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1033-6_0_5_line_124 |  | 111 | 113 | 0.012256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1033-6_0_5_line_125 |  | 112 | 173 | 0.010197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1033-6_0_5_line_126 |  | 113 | 192 | 1.4136e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1033-6_0_5_line_127 |  | 114 | 196 | 0.0069219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1033-6_0_5_line_128 |  | 115 | 116 | 0.019252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1033-6_0_5_line_129 |  | 115 | 117 | 0.0028569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1033-6_0_5_line_130 |  | 116 | 118 | 0.009216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1033-6_0_5_line_131 |  | 117 | 119 | 0.027307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1033-6_0_5_line_132 |  | 118 | 120 | 0.010597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1033-6_0_5_line_133 |  | 120 | 121 | 0.014563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1033-6_0_5_line_134 |  | 121 | 122 | 0.011607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1033-6_0_5_line_135 |  | 122 | 142 | 0.012846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1033-6_0_5_line_136 |  | 123 | 124 | 0.023984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_1033-6_0_5_line_137 |  | 123 | 125 | 0.018329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_1033-6_0_5_line_138 |  | 124 | 126 | 0.0036261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_1033-6_0_5_line_139 |  | 125 | 127 | 0.014057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1033-6_0_5_line_140 |  | 125 | 128 | 0.027477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1033-6_0_5_line_141 |  | 126 | 129 | 0.034066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_1033-6_0_5_line_142 |  | 127 | 130 | 0.0055646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1033-6_0_5_line_143 |  | 129 | 132 | 0.034055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_1033-6_0_5_line_144 |  | 130 | 133 | 0.015098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1033-6_0_5_line_145 |  | 131 | 134 | 0.0080694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1033-6_0_5_line_146 |  | 132 | 135 | 0.015713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_1033-6_0_5_line_147 |  | 133 | 136 | 0.0099481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1033-6_0_5_line_148 |  | 134 | 142 | 0.013016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1033-6_0_5_line_149 |  | 135 | 156 | 0.01563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_1033-6_0_5_line_150 |  | 137 | 138 | 0.0278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_1033-6_0_5_line_151 |  | 137 | 139 | 0.020209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_1033-6_0_5_line_152 |  | 138 | 140 | 0.007988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_1033-6_0_5_line_153 |  | 138 | 141 | 0.026575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1033-6_0_5_line_154 |  | 139 | 156 | 0.037876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_1033-6_0_5_line_155 |  | 140 | 157 | 0.029318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1033-6_0_5_line_156 |  | 140 | 158 | 0.029666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_1033-6_0_5_line_157 |  | 143 | 144 | 0.0098001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1033-6_0_5_line_158 |  | 144 | 145 | 0.0031994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1033-6_0_5_line_159 |  | 145 | 146 | 0.0080975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1033-6_0_5_line_160 |  | 147 | 148 | 0.004566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1033-6_0_5_line_161 |  | 147 | 149 | 0.016991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1033-6_0_5_line_162 |  | 148 | 150 | 0.038024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1033-6_0_5_line_163 |  | 148 | 151 | 0.023462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1033-6_0_5_line_164 |  | 150 | 153 | 0.0087113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1033-6_0_5_line_165 |  | 153 | 154 | 0.051694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1033-6_0_5_line_166 |  | 154 | 161 | 0.00053373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1033-6_0_5_line_167 |  | 157 | 159 | 0.044038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1033-6_0_5_line_168 |  | 158 | 160 | 0.016374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_1033-6_0_5_line_169 |  | 159 | 163 | 0.016092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1033-6_0_5_line_170 |  | 160 | 164 | 0.015918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_1033-6_0_5_line_171 |  | 163 | 182 | 0.0080988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1033-6_0_5_line_172 |  | 164 | 183 | 0.026226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_1033-6_0_5_line_173 |  | 165 | 166 | 0.007917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1033-6_0_5_line_174 |  | 166 | 167 | 0.013977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1033-6_0_5_line_175 |  | 167 | 169 | 0.020949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1033-6_0_5_line_176 |  | 167 | 170 | 0.014789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1033-6_0_5_line_177 |  | 168 | 174 | 0.008346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1033-6_0_5_line_178 |  | 168 | 175 | 0.008025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1033-6_0_5_line_179 |  | 170 | 176 | 0.025155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1033-6_0_5_line_180 |  | 171 | 173 | 0.01269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1033-6_0_5_line_181 |  | 172 | 177 | 0.014044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1033-6_0_5_line_182 |  | 175 | 178 | 0.020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1033-6_0_5_line_183 |  | 176 | 181 | 0.021797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1033-6_0_5_line_184 |  | 178 | 190 | 0.00021561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1033-6_0_5_line_185 |  | 179 | 180 | 0.0053869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1033-6_0_5_line_186 |  | 180 | 191 | 0.008375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1033-6_0_5_line_187 |  | 180 | 192 | 0.015778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1033-6_0_5_line_188 |  | 184 | 189 | 0.0091102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1033-6_0_5_line_189 |  | 185 | 186 | 0.0061232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1033-6_0_5_line_190 |  | 185 | 187 | 0.0080138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1033-6_0_5_line_191 |  | 186 | 188 | 0.0079609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1033-6_0_5_line_192 |  | 187 | 189 | 0.0019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1033-6_0_5_line_193 |  | 191 | 194 | 0.010634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1033-6_0_5_line_194 |  | 194 | 195 | 0.012662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1033-6_0_5_line_195 |  | 195 | 196 | 0.016036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1033-6_0_5_trafo_131 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 197 | 29 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2669128.5655 | 1219414.708 | 2669118.6425 | 1219417.0389 | 2669104.802 | 1219419.5244 | 2669097.2673 | 1219420.3683
1 | 2669081.1872 | 1219421.3406 | 2669089.331 | 1219421.2572 | 2669097.2673 | 1219420.3683
2 | 2669130.9309 | 1219428.6332 | 2669128.5655 | 1219414.708
3 | 2669128.5655 | 1219414.708 | 2669127.7984 | 1219410.1851 | 2669142.7449 | 1219406.5673 | 2669141.877 | 1219403.5331
4 | 2669081.1872 | 1219421.3406 | 2669081.136 | 1219416.5926 | 2669081.1012 | 1219413.7014 | 2669085.2905 | 1219413.6833
5 | 2669130.9309 | 1219428.6332 | 2669131.6746 | 1219433.0174
6 | 2669141.877 | 1219403.5331 | 2669139.9966 | 1219396.9368
7 | 2669141.877 | 1219403.5331 | 2669163.9834 | 1219398.3085
8 | 2669085.2905 | 1219413.6833 | 2669102.3708 | 1219412.0893
9 | 2669133.5518 | 1219444.0846 | 2669131.6746 | 1219433.0174
10 | 2669193.072 | 1219414.601 | 2669191.4528 | 1219412.2252 | 2669187.7255 | 1219409.0577 | 2669182.33 | 1219407.0826 | 2669176.8721 | 1219405.9074 | 2669169.9677 | 1219405.7828 | 2669165.1094 | 1219406.6909
11 | 2669193.072 | 1219414.601 | 2669193.4898 | 1219415.2174 | 2669194.7415 | 1219421.7917 | 2669194.375 | 1219430.4708 | 2669193.5585 | 1219436.7598
12 | 2669193.072 | 1219414.601 | 2669199.046 | 1219410.5456 | 2669195.0593 | 1219405.5406 | 2669191.9868 | 1219403.4925 | 2669194.9314 | 1219398.9126
13 | 2669199.408 | 1219512.6261 | 2669198.3845 | 1219496.8708 | 2669198.0949 | 1219492.3979 | 2669203.7832 | 1219492.0304 | 2669203.5359 | 1219488.492
14 | 2669203.5359 | 1219488.492 | 2669202.2953 | 1219487.4991 | 2669201.6917 | 1219486.5471 | 2669201.3546 | 1219482.2515 | 2669201.0091 | 1219467.5715 | 2669201.4865 | 1219455.382
15 | 2669199.5811 | 1219515.3632 | 2669199.408 | 1219512.6261
16 | 2669199.408 | 1219512.6261 | 2669181.8009 | 1219514.0474
17 | 2669205.9036 | 1219443.4351 | 2669202.9801 | 1219448.1597 | 2669201.5918 | 1219452.691 | 2669201.4865 | 1219455.382
18 | 2669223.7171 | 1219440.6069 | 2669216.3629 | 1219439.354 | 2669212.4554 | 1219439.2863 | 2669208.629 | 1219440.7317 | 2669205.9036 | 1219443.4351
19 | 2669193.4165 | 1219437.8532 | 2669198.8532 | 1219438.8948 | 2669205.9036 | 1219443.4351
20 | 2669223.7171 | 1219440.6069 | 2669223.1243 | 1219443.9466 | 2669225.6348 | 1219446.0215 | 2669244.1586 | 1219449.9991
21 | 2669223.7171 | 1219440.6069 | 2669225.815 | 1219433.7825 | 2669229.5111 | 1219428.5332
22 | 2669193.4165 | 1219437.8532 | 2669193.5585 | 1219436.7598
23 | 2669198.4566 | 1219392.694 | 2669198.0072 | 1219394.1453 | 2669194.9314 | 1219398.9126
24 | 2669194.9314 | 1219398.9126 | 2669189.8628 | 1219396.8858 | 2669183.0302 | 1219395.8058
25 | 2669462.9552 | 1219477.67 | 2669462.5096 | 1219480.0886
26 | 2669462.5096 | 1219480.0886 | 2669440.0699 | 1219476.1417
27 | 2669502.7288 | 1219408.6785 | 2669476.9536 | 1219434.3388 | 2669470.7086 | 1219445.3508 | 2669462.9552 | 1219477.67
28 | 2669378.5689 | 1219463.9115 | 2669436.7833 | 1219475.5636 | 2669440.0699 | 1219476.1417
29 | 2669263.592 | 1219448.8088 | 2669273.964 | 1219450.9307 | 2669278.7869 | 1219451.9076
30 | 2669263.592 | 1219448.8088 | 2669258.5044 | 1219447.7712 | 2669257.0129 | 1219450.7336 | 2669256.0354 | 1219451.267 | 2669253.6943 | 1219451.5844 | 2669249.9948 | 1219451.2523 | 2669244.1586 | 1219449.9991
31 | 2669340.6669 | 1219464.5655 | 2669318.5721 | 1219459.9774 | 2669297.0252 | 1219455.6018 | 2669278.7869 | 1219451.9076
32 | 2669151.322 | 1219486.807 | 2669151.0327 | 1219479.0431 | 2669150.481 | 1219472.4322
33 | 2669082.3249 | 1219484.8499 | 2669088.7234 | 1219482.7894 | 2669094.5143 | 1219481.4224 | 2669101.9671 | 1219480.0635 | 2669114.3023 | 1219479.1059 | 2669124.6178 | 1219480.2152 | 2669130.8102 | 1219482.1771 | 2669135.325 | 1219483.5304 | 2669137.3366 | 1219484.1319 | 2669144.77 | 1219484.4405 | 2669151.322 | 1219486.807
34 | 2669151.322 | 1219486.807 | 2669151.1033 | 1219495.1876 | 2669151.7091 | 1219497.2626
35 | 2669082.3249 | 1219484.8499 | 2669080.8814 | 1219485.3203
36 | 2669151.7091 | 1219497.2626 | 2669144.2344 | 1219501.8121 | 2669136.0524 | 1219508.4658 | 2669135.8123 | 1219511.1448
37 | 2669151.7091 | 1219497.2626 | 2669153.1909 | 1219499.7036
38 | 2669199.5811 | 1219515.3632 | 2669201.5322 | 1219548.98
39 | 2669153.1909 | 1219499.7036 | 2669161.5172 | 1219513.2978 | 2669162.3401 | 1219514.3191 | 2669163.7287 | 1219514.9912 | 2669165.333 | 1219515.3767 | 2669181.8009 | 1219514.0474
40 | 2669205.6702 | 1219552.3353 | 2669206.539 | 1219567.0325
41 | 2669205.6702 | 1219552.3353 | 2669211.4936 | 1219552.0805 | 2669214.288 | 1219549.3223 | 2669225.1013 | 1219548.7142 | 2669226.814 | 1219547.6112
42 | 2669205.6702 | 1219552.3353 | 2669201.7372 | 1219552.5119
43 | 2669206.539 | 1219567.0325 | 2669215.4637 | 1219566.3469
44 | 2669217.1582 | 1219619.0335 | 2669216.3847 | 1219618.9912 | 2669213.6802 | 1219617.9369 | 2669211.0361 | 1219615.6047 | 2669209.3432 | 1219611.7492 | 2669206.539 | 1219567.0325
45 | 2669206.539 | 1219567.0325 | 2669202.5817 | 1219567.3423 | 2669203.3514 | 1219580.1261 | 2669182.9076 | 1219580.778 | 2669167.8656 | 1219580.8924 | 2669156.5872 | 1219581.0282
46 | 2669242.2689 | 1219535.4941 | 2669239.0567 | 1219535.6791 | 2669239.2375 | 1219546.8884 | 2669226.814 | 1219547.6112
47 | 2669201.7372 | 1219552.5119 | 2669201.5322 | 1219548.98
48 | 2669163.9834 | 1219398.3085 | 2669161.7779 | 1219390.6967
49 | 2669163.9834 | 1219398.3085 | 2669172.5588 | 1219396.3513 | 2669178.2423 | 1219395.7502 | 2669183.0302 | 1219395.8058
50 | 2669229.5111 | 1219428.5332 | 2669235.1256 | 1219432.5565 | 2669240.9094 | 1219435.0698 | 2669243.5276 | 1219435.8474
51 | 2669137.6502 | 1219389.6345 | 2669139.0405 | 1219393.5827 | 2669139.9966 | 1219396.9368
52 | 2669238.5257 | 1219518.6955 | 2669246.9472 | 1219518.2608
53 | 2669238.5257 | 1219518.6955 | 2669246.0816 | 1219527.3888 | 2669244.0127 | 1219530.4111 | 2669242.2689 | 1219535.4941
54 | 2669254.6994 | 1219517.8606 | 2669246.9472 | 1219518.2608
55 | 2669377.7911 | 1219444.0342 | 2669378.5689 | 1219463.9115
56 | 2669378.5689 | 1219463.9115 | 2669352.3979 | 1219458.665
57 | 2669377.0211 | 1219431.9619 | 2669377.4987 | 1219436.5593 | 2669377.7911 | 1219444.0342
58 | 2669315.7911 | 1219451.3264 | 2669352.3979 | 1219458.665
59 | 2669243.5276 | 1219435.8474 | 2669253.8039 | 1219438.8998 | 2669268.1743 | 1219441.7806
60 | 2669198.4566 | 1219392.694 | 2669203.57 | 1219376.3407
61 | 2669198.4566 | 1219392.694 | 2669219.9651 | 1219392.7367
62 | 2669111.253 | 1219446.95 | 2669133.5518 | 1219444.0846
63 | 2669217.1582 | 1219619.0335 | 2669220.2298 | 1219619.1915 | 2669227.0743 | 1219618.8441
64 | 2669146.1632 | 1219625.8915 | 2669154.454 | 1219588.2859 | 2669156.5872 | 1219581.0282
65 | 2669156.5872 | 1219581.0282 | 2669154.454 | 1219588.2859 | 2669165.893 | 1219588.0407 | 2669168.5457 | 1219587.0153
66 | 2669156.5872 | 1219581.0282 | 2669153.8736 | 1219580.7593
67 | 2669146.1632 | 1219625.8915 | 2669126.403 | 1219621.9264 | 2669121.3081 | 1219621.5348
68 | 2669168.5457 | 1219587.0153 | 2669171.3967 | 1219585.9144 | 2669185.2905 | 1219585.3419 | 2669189.7343 | 1219585.6159 | 2669193.6452 | 1219586.6843 | 2669197.0256 | 1219589.0028 | 2669199.6974 | 1219592.8696 | 2669201.0253 | 1219597.4435 | 2669201.2903 | 1219602.0322
69 | 2669168.5457 | 1219587.0153 | 2669169.1433 | 1219590.4466 | 2669170.9335 | 1219597.6943 | 2669174.6587 | 1219605.6092 | 2669178.6561 | 1219614.2501 | 2669180.1509 | 1219617.9479
70 | 2669111.7123 | 1219574.7703 | 2669119.3209 | 1219576.3262 | 2669134.3477 | 1219578.8243 | 2669153.8736 | 1219580.7593
71 | 2668998.2512 | 1219745.987 | 2668998.0444 | 1219736.99 | 2668998.0291 | 1219731.8633
72 | 2668957.2466 | 1219755.5407 | 2668981.3245 | 1219748.3481 | 2668998.2512 | 1219745.987
73 | 2668997.9808 | 1219715.6201 | 2668998.0291 | 1219731.8633
74 | 2668957.2466 | 1219755.5407 | 2668952.3036 | 1219741.0232
75 | 2668957.2466 | 1219755.5407 | 2668940.7593 | 1219760.3326
76 | 2669369.6768 | 1219470.3017 | 2669364.3155 | 1219469.2601 | 2669352.4594 | 1219466.9109
77 | 2669352.4594 | 1219466.9109 | 2669343.3893 | 1219465.1138
78 | 2669502.7288 | 1219408.6785 | 2669511.4388 | 1219409.5029 | 2669511.84 | 1219409.4836
79 | 2669502.7288 | 1219408.6785 | 2669503.3595 | 1219398.8574 | 2669503.212 | 1219390.6838 | 2669507.1547 | 1219386.4382 | 2669531.0242 | 1219312.1358 | 2669542.2727 | 1219254.1523
80 | 2669340.6669 | 1219464.5655 | 2669341.6015 | 1219464.7595 | 2669343.3893 | 1219465.1138
81 | 2669078.4704 | 1219486.106 | 2669080.8814 | 1219485.3203
82 | 2669135.5468 | 1219514.108 | 2669135.8123 | 1219511.1448
83 | 2669133.635 | 1219378.2317 | 2669137.6502 | 1219389.6345
84 | 2669254.6994 | 1219517.8606 | 2669257.6032 | 1219516.7826 | 2669267.4233 | 1219507.6242 | 2669268.9348 | 1219507.5084 | 2669282.7598 | 1219519.3989 | 2669283.3511 | 1219529.8903 | 2669283.3573 | 1219530.0006
85 | 2669269.8049 | 1219576.2402 | 2669276.4576 | 1219575.8061 | 2669281.4677 | 1219571.1058 | 2669285.0246 | 1219559.5509 | 2669283.3573 | 1219530.0006
86 | 2669377.0211 | 1219431.9619 | 2669374.1687 | 1219404.5112 | 2669373.5827 | 1219392.2743
87 | 2669377.0211 | 1219431.9619 | 2669388.7357 | 1219426.3169 | 2669421.7449 | 1219432.5258
88 | 2669290.1188 | 1219446.1799 | 2669315.7911 | 1219451.3264
89 | 2669268.1743 | 1219441.7806 | 2669290.1188 | 1219446.1799
90 | 2669207.7572 | 1219362.9497 | 2669203.57 | 1219376.3407
91 | 2669220.3365 | 1219392.7375 | 2669219.9651 | 1219392.7367
92 | 2669078.4704 | 1219486.106 | 2669075.9593 | 1219483.4196 | 2669075.756 | 1219480.6711
93 | 2669078.4704 | 1219486.106 | 2669073.9983 | 1219488.9227
94 | 2669130.4669 | 1219369.2344 | 2669133.635 | 1219378.2317
95 | 2669207.7572 | 1219362.9497 | 2669208.5138 | 1219360.5347 | 2669210.2419 | 1219355.496 | 2669211.3896 | 1219352.7298 | 2669213.3369 | 1219349.7283 | 2669214.2539 | 1219346.5703 | 2669215.0841 | 1219343.7003
96 | 2669233.6398 | 1219360.6155 | 2669230.9902 | 1219362.6638 | 2669226.6501 | 1219363.9031 | 2669222.4806 | 1219364.1771 | 2669214.7206 | 1219363.8756 | 2669207.7572 | 1219362.9497
97 | 2669190.4765 | 1219340.1456 | 2669203.7056 | 1219343.279 | 2669209.356 | 1219345.5238 | 2669214.2539 | 1219346.5703 | 2669215.0841 | 1219343.7003
98 | 2669215.0841 | 1219343.7003 | 2669217.1158 | 1219333.6142
99 | 2669233.6398 | 1219360.6155 | 2669234.5127 | 1219359.9475 | 2669239.6465 | 1219353.1028 | 2669241.817 | 1219348.5251 | 2669247.8333 | 1219349.3288
100 | 2669233.6398 | 1219360.6155 | 2669242.0306 | 1219371.9314 | 2669245.677 | 1219376.1764 | 2669248.8424 | 1219377.414 | 2669254.3003 | 1219377.7026
101 | 2669101.7447 | 1219624.1418 | 2669105.1056 | 1219620.2894 | 2669121.3081 | 1219621.5348
102 | 2669116.1336 | 1219582.8712 | 2669112.5851 | 1219598.3066
103 | 2669116.1336 | 1219582.8712 | 2669107.9149 | 1219580.9191 | 2669094.4034 | 1219577.9716 | 2669085.3608 | 1219576.3991 | 2669070.7417 | 1219574.7286
104 | 2669107.2509 | 1219600.8685 | 2669109.9308 | 1219600.1214 | 2669111.7096 | 1219599.197 | 2669112.5851 | 1219598.3066
105 | 2669070.7417 | 1219574.7286 | 2669068.5444 | 1219605.1892
106 | 2669187.8076 | 1219640.7241 | 2669187.391 | 1219638.3891 | 2669184.8191 | 1219629.8427 | 2669182.6026 | 1219624.0132 | 2669180.1509 | 1219617.9479
107 | 2669111.7123 | 1219574.7703 | 2669114.3796 | 1219567.2631 | 2669116.3373 | 1219565.1539
108 | 2669111.7123 | 1219574.7703 | 2669094.0803 | 1219571.1524 | 2669088.8935 | 1219570.2471
109 | 2668997.9808 | 1219715.6201 | 2669010.978 | 1219711.8938
110 | 2668997.9808 | 1219715.6201 | 2668995.6975 | 1219688.6986
111 | 2668931.8074 | 1219762.9343 | 2668940.7593 | 1219760.3326
112 | 2669373.5827 | 1219392.2743 | 2669345.9251 | 1219377.0965
113 | 2669345.9251 | 1219377.0965 | 2669328.1273 | 1219367.3294 | 2669323.4129 | 1219365.4259
114 | 2669295.4394 | 1219355.74 | 2669301.4183 | 1219356.5452 | 2669323.4129 | 1219365.4259
115 | 2669542.2727 | 1219254.1523 | 2669550.3472 | 1219218.4348 | 2669555.4534 | 1219180.2033 | 2669562.0899 | 1219156.5101 | 2669568.6235 | 1219133.8274 | 2669580.2124 | 1219100.0412 | 2669581.4792 | 1219094.6752
116 | 2669585.4178 | 1219040.5485 | 2669586.0969 | 1219075.1162 | 2669581.4792 | 1219094.6752
117 | 2669316.4452 | 1219318.6625 | 2669318.9809 | 1219317.9248 | 2669329.184 | 1219314.3635
118 | 2669316.4452 | 1219318.6625 | 2669315.979 | 1219316.3333 | 2669315.496 | 1219315.4494
119 | 2669585.4004 | 1219039.6603 | 2669585.4178 | 1219040.5485
120 | 2669585.573 | 1219019.1777 | 2669585.2593 | 1219032.4792 | 2669585.4004 | 1219039.6603
121 | 2669585.6318 | 1219016.6885 | 2669585.573 | 1219019.1777
122 | 2669307.9801 | 1219315.6954 | 2669313.5921 | 1219315.3716 | 2669315.496 | 1219315.4494
123 | 2669279.4329 | 1219329.1721 | 2669261.391 | 1219334.3808
124 | 2669279.4329 | 1219329.1721 | 2669275.7452 | 1219317.4835
125 | 2669261.391 | 1219334.3808 | 2669251.5941 | 1219337.2092
126 | 2669275.7452 | 1219317.4835 | 2669275.741 | 1219317.4701
127 | 2669307.9801 | 1219315.6954 | 2669306.014 | 1219309.0586
128 | 2669105.426 | 1219686.1272 | 2669086.2018 | 1219687.1661
129 | 2669105.426 | 1219686.1272 | 2669108.2787 | 1219685.973
130 | 2669086.2018 | 1219687.1661 | 2669084.811 | 1219687.2413 | 2669078.9383 | 1219692.4098 | 2669078.9383 | 1219692.4098
131 | 2669108.2787 | 1219685.973 | 2669135.5461 | 1219684.4994
132 | 2669068.7521 | 1219695.3302 | 2669078.9383 | 1219692.4098
133 | 2669068.7521 | 1219695.3302 | 2669054.7529 | 1219699.3437
134 | 2669043.5954 | 1219702.5425 | 2669054.7529 | 1219699.3437
135 | 2669043.5954 | 1219702.5425 | 2669031.2466 | 1219706.0829
136 | 2669013.2982 | 1219683.5848 | 2669029.8469 | 1219678.7767 | 2669036.3518 | 1219676.9718
137 | 2668995.6975 | 1219688.6986 | 2669013.2982 | 1219683.5848
138 | 2669039.8459 | 1219676.0023 | 2669036.3518 | 1219676.9718
139 | 2668995.6975 | 1219688.6986 | 2668982.3221 | 1219693.022
140 | 2668995.6975 | 1219688.6986 | 2668993.421 | 1219661.3165
141 | 2669039.8459 | 1219676.0023 | 2669043.0784 | 1219675.1054 | 2669055.4982 | 1219668.7786 | 2669059.5658 | 1219664.1895 | 2669064.0697 | 1219654.5489
142 | 2668977.0272 | 1219694.7334 | 2668982.3221 | 1219693.022
143 | 2669064.0697 | 1219654.5489 | 2669065.1608 | 1219652.2134 | 2669066.7755 | 1219641.2362 | 2669067.081 | 1219629.9436 | 2669067.6171 | 1219620.8746
144 | 2668977.0272 | 1219694.7334 | 2668962.6611 | 1219699.377
145 | 2669018.735 | 1219709.6699 | 2669010.978 | 1219711.8938
146 | 2669068.5444 | 1219605.1892 | 2669067.6171 | 1219620.8746
147 | 2668953.1952 | 1219702.4367 | 2668962.6611 | 1219699.377
148 | 2669018.735 | 1219709.6699 | 2669031.2466 | 1219706.0829
149 | 2669068.5444 | 1219605.1892 | 2669052.9619 | 1219603.9666
150 | 2668998.9779 | 1219571.9287 | 2668998.803 | 1219572.616 | 2668998.1032 | 1219575.3764 | 2668995.0547 | 1219599.4231
151 | 2668995.0547 | 1219599.4231 | 2669015.2017 | 1219601.0039
152 | 2668998.9779 | 1219571.9287 | 2668999.3021 | 1219570.7984 | 2669001.0933 | 1219564.2261
153 | 2668998.9779 | 1219571.9287 | 2669001.7922 | 1219572.6729 | 2669004.687 | 1219572.3729 | 2669007.2824 | 1219571.0577 | 2669009.2273 | 1219568.9011 | 2669024.1011 | 1219570.3101
154 | 2669015.2017 | 1219601.0039 | 2669052.9619 | 1219603.9666
155 | 2669001.0933 | 1219564.2261 | 2669001.8542 | 1219558.1533 | 2669004.7314 | 1219535.1386
156 | 2669001.0933 | 1219564.2261 | 2669009.0819 | 1219563.7628 | 2669012.9855 | 1219563.5078 | 2669018.4446 | 1219563.9157 | 2669030.6944 | 1219564.7503
157 | 2669064.2664 | 1219487.7682 | 2669073.9983 | 1219488.9227
158 | 2669064.2664 | 1219487.7682 | 2669061.0893 | 1219487.3913
159 | 2669061.0893 | 1219487.3913 | 2669053.0482 | 1219486.4374
160 | 2668916.7304 | 1219772.0714 | 2668915.4912 | 1219767.6765
161 | 2668915.4912 | 1219767.6765 | 2668931.8074 | 1219762.9343
162 | 2668916.7304 | 1219772.0714 | 2668953.1609 | 1219761.1793
163 | 2668916.7304 | 1219772.0714 | 2668923.1154 | 1219794.648
164 | 2668961.5071 | 1219758.684 | 2668953.1609 | 1219761.1793
165 | 2668961.5071 | 1219758.684 | 2668986.3979 | 1219751.242 | 2668992.7167 | 1219750.1367 | 2668996.1001 | 1219750.2315 | 2669002.5403 | 1219752.3963 | 2669005.9483 | 1219754.9485 | 2669009.0728 | 1219758.6744
166 | 2669009.0728 | 1219758.6744 | 2669009.4157 | 1219759.0834
167 | 2669004.7314 | 1219535.1386 | 2669048.4383 | 1219540.5251
168 | 2669030.6944 | 1219564.7503 | 2669047.0308 | 1219565.8632
169 | 2669064.4093 | 1219542.4933 | 2669048.4383 | 1219540.5251
170 | 2669047.0308 | 1219565.8632 | 2669062.9116 | 1219566.9451
171 | 2669072.4473 | 1219543.4839 | 2669064.4093 | 1219542.4933
172 | 2669088.8935 | 1219570.2471 | 2669074.4957 | 1219567.7343 | 2669062.9116 | 1219566.9451
173 | 2669218.6792 | 1219325.8532 | 2669217.1158 | 1219333.6142
174 | 2669217.8114 | 1219312.1118 | 2669219.5217 | 1219321.6711 | 2669218.6792 | 1219325.8532
175 | 2669217.8114 | 1219312.1118 | 2669225.4746 | 1219308.3429 | 2669237.8667 | 1219307.6897
176 | 2669217.8114 | 1219312.1118 | 2669211.8885 | 1219313.0659 | 2669203.19 | 1219311.8
177 | 2669190.4765 | 1219340.1456 | 2669189.875 | 1219331.8222
178 | 2669190.4765 | 1219340.1456 | 2669188.0167 | 1219339.5722 | 2669182.5627 | 1219338.7084
179 | 2669178.2972 | 1219308.1773 | 2669203.19 | 1219311.8
180 | 2669247.8333 | 1219349.3288 | 2669251.5941 | 1219337.2092
181 | 2669268.3317 | 1219377.3294 | 2669256.3887 | 1219377.8131 | 2669254.3003 | 1219377.7026
182 | 2669182.5627 | 1219338.7084 | 2669172.6695 | 1219337.1592 | 2669168.9236 | 1219336.9045 | 2669166.7971 | 1219337.0354 | 2669161.7591 | 1219337.3443
183 | 2669178.2972 | 1219308.1773 | 2669156.7275 | 1219305.0382
184 | 2669161.7591 | 1219337.3443 | 2669161.5439 | 1219337.3574
185 | 2669270.9939 | 1219302.4236 | 2669265.8165 | 1219303.9115
186 | 2669279.0652 | 1219300.1048 | 2669270.9939 | 1219302.4236
187 | 2669270.9939 | 1219302.4236 | 2669275.741 | 1219317.4701
188 | 2669122.5349 | 1219558.4767 | 2669116.3373 | 1219565.1539
189 | 2669129.3265 | 1219551.1595 | 2669124.9386 | 1219546.8887
190 | 2669123.8747 | 1219557.0332 | 2669129.3265 | 1219551.1595 | 2669129.3265 | 1219551.1595
191 | 2669119.2337 | 1219541.3362 | 2669124.9386 | 1219546.8887
192 | 2669122.5349 | 1219558.4767 | 2669123.8747 | 1219557.0332
193 | 2669279.0652 | 1219300.1048 | 2669289.2875 | 1219297.1736
194 | 2669289.2875 | 1219297.1736 | 2669301.4592 | 1219293.6833
195 | 2669301.4592 | 1219293.6833 | 2669301.4592 | 1219293.6833 | 2669306.014 | 1219309.0586

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2669097.2673 | 1219420.3683
1 | 2669128.5655 | 1219414.708
2 | 2669081.1872 | 1219421.3406
3 | 2669130.9309 | 1219428.6332
4 | 2669141.877 | 1219403.5331
5 | 2669085.2905 | 1219413.6833
6 | 2669131.6746 | 1219433.0174
7 | 2669165.1094 | 1219406.6909
8 | 2669193.072 | 1219414.601
9 | 2669102.3708 | 1219412.0893
10 | 2669203.5359 | 1219488.492
11 | 2669199.408 | 1219512.6261
12 | 2669201.4865 | 1219455.382
13 | 2669205.9036 | 1219443.4351
14 | 2669223.7171 | 1219440.6069
15 | 2669193.4165 | 1219437.8532
16 | 2669193.5585 | 1219436.7598
17 | 2669194.9314 | 1219398.9126
18 | 2669462.5096 | 1219480.0886
19 | 2669462.9552 | 1219477.67
20 | 2669440.0699 | 1219476.1417
21 | 2669263.592 | 1219448.8088
22 | 2669278.7869 | 1219451.9076
23 | 2669244.1586 | 1219449.9991
24 | 2669151.322 | 1219486.807
25 | 2669150.481 | 1219472.4322
26 | 2669082.3249 | 1219484.8499
27 | 2669151.7091 | 1219497.2626
28 | 2669199.5811 | 1219515.3632
29 | 2669181.8009 | 1219514.0474
30 | 2669205.6702 | 1219552.3353
31 | 2669206.539 | 1219567.0325
32 | 2669226.814 | 1219547.6112
33 | 2669201.7372 | 1219552.5119
34 | 2669163.9834 | 1219398.3085
35 | 2669161.7779 | 1219390.6967
36 | 2669183.0302 | 1219395.8058
37 | 2669201.5322 | 1219548.98
38 | 2669229.5111 | 1219428.5332
39 | 2669139.9966 | 1219396.9368
40 | 2669238.5257 | 1219518.6955
41 | 2669246.9472 | 1219518.2608
42 | 2669242.2689 | 1219535.4941
43 | 2669378.5689 | 1219463.9115
44 | 2669377.7911 | 1219444.0342
45 | 2669352.3979 | 1219458.665
46 | 2669243.5276 | 1219435.8474
47 | 2669153.1909 | 1219499.7036
48 | 2669198.4566 | 1219392.694
49 | 2669133.5518 | 1219444.0846
50 | 2669217.1582 | 1219619.0335
51 | 2669227.0743 | 1219618.8441
52 | 2669156.5872 | 1219581.0282
53 | 2669146.1632 | 1219625.8915
54 | 2669168.5457 | 1219587.0153
55 | 2669153.8736 | 1219580.7593
56 | 2669215.4637 | 1219566.3469
57 | 2668998.2512 | 1219745.987
58 | 2668998.0291 | 1219731.8633
59 | 2668957.2466 | 1219755.5407
60 | 2669369.6768 | 1219470.3017
61 | 2669352.4594 | 1219466.9109
62 | 2669502.7288 | 1219408.6785
63 | 2669340.6669 | 1219464.5655
64 | 2669111.253 | 1219446.95
65 | 2669080.8814 | 1219485.3203
66 | 2669135.8123 | 1219511.1448
67 | 2669137.6502 | 1219389.6345
68 | 2669254.6994 | 1219517.8606
69 | 2669283.3573 | 1219530.0006
70 | 2669377.0211 | 1219431.9619
71 | 2669315.7911 | 1219451.3264
72 | 2669268.1743 | 1219441.7806
73 | 2669203.57 | 1219376.3407
74 | 2669219.9651 | 1219392.7367
75 | 2669075.756 | 1219480.6711
76 | 2669078.4704 | 1219486.106
77 | 2669133.635 | 1219378.2317
78 | 2669130.4669 | 1219369.2344
79 | 2669343.3893 | 1219465.1138
80 | 2669207.7572 | 1219362.9497
81 | 2669220.3365 | 1219392.7375
82 | 2669215.0841 | 1219343.7003
83 | 2669233.6398 | 1219360.6155
84 | 2669290.1188 | 1219446.1799
85 | 2669121.3081 | 1219621.5348
86 | 2669116.1336 | 1219582.8712
87 | 2669112.5851 | 1219598.3066
88 | 2669070.7417 | 1219574.7286
89 | 2669201.2903 | 1219602.0322
90 | 2669180.1509 | 1219617.9479
91 | 2669111.7123 | 1219574.7703
92 | 2669187.8077 | 1219640.7241
93 | 2668997.9808 | 1219715.6201
94 | 2668952.3036 | 1219741.0232
95 | 2668940.7593 | 1219760.3326
96 | 2669421.7449 | 1219432.5258
97 | 2669373.5827 | 1219392.2743
98 | 2669345.9251 | 1219377.0965
99 | 2669323.4129 | 1219365.4259
100 | 2669542.2727 | 1219254.1523
101 | 2669581.4792 | 1219094.6752
102 | 2669511.84 | 1219409.4836
103 | 2669295.4394 | 1219355.74
104 | 2669329.184 | 1219314.3635
105 | 2669316.4452 | 1219318.6625
106 | 2669585.4178 | 1219040.5485
107 | 2669585.4004 | 1219039.6603
108 | 2669585.573 | 1219019.1777
109 | 2669585.6318 | 1219016.6885
110 | 2669315.496 | 1219315.4494
111 | 2669279.4329 | 1219329.1721
112 | 2669261.391 | 1219334.3808
113 | 2669275.7452 | 1219317.4835
114 | 2669307.9801 | 1219315.6954
115 | 2669105.426 | 1219686.1272
116 | 2669086.2018 | 1219687.1661
117 | 2669108.2787 | 1219685.973
118 | 2669078.9383 | 1219692.4098
119 | 2669135.5461 | 1219684.4994
120 | 2669068.7521 | 1219695.3302
121 | 2669054.7529 | 1219699.3437
122 | 2669043.5954 | 1219702.5425
123 | 2669013.2982 | 1219683.5848
124 | 2669036.3518 | 1219676.9718
125 | 2668995.6975 | 1219688.6986
126 | 2669039.8459 | 1219676.0023
127 | 2668982.3221 | 1219693.022
128 | 2668993.421 | 1219661.3165
129 | 2669064.0697 | 1219654.5489
130 | 2668977.0272 | 1219694.7334
131 | 2669010.978 | 1219711.8938
132 | 2669067.6171 | 1219620.8746
133 | 2668962.6611 | 1219699.377
134 | 2669018.735 | 1219709.6699
135 | 2669068.5444 | 1219605.1892
136 | 2668953.1952 | 1219702.4367
137 | 2668995.0547 | 1219599.4231
138 | 2668998.9779 | 1219571.9287
139 | 2669015.2017 | 1219601.0039
140 | 2669001.0933 | 1219564.2261
141 | 2669024.1011 | 1219570.3101
142 | 2669031.2466 | 1219706.0829
143 | 2669073.9983 | 1219488.9227
144 | 2669064.2664 | 1219487.7682
145 | 2669061.0893 | 1219487.3913
146 | 2669053.0482 | 1219486.4374
147 | 2668915.4912 | 1219767.6765
148 | 2668916.7304 | 1219772.0714
149 | 2668931.8074 | 1219762.9343
150 | 2668953.1609 | 1219761.1793
151 | 2668923.1154 | 1219794.648
152 | 2669101.7447 | 1219624.1418
153 | 2668961.5071 | 1219758.684
154 | 2669009.0728 | 1219758.6744
155 | 2669107.2509 | 1219600.8685
156 | 2669052.9619 | 1219603.9666
157 | 2669004.7314 | 1219535.1386
158 | 2669030.6944 | 1219564.7503
159 | 2669048.4383 | 1219540.5251
160 | 2669047.0308 | 1219565.8632
161 | 2669009.4157 | 1219759.0834
162 | 2669135.5468 | 1219514.108
163 | 2669064.4093 | 1219542.4933
164 | 2669062.9116 | 1219566.9451
165 | 2669217.1158 | 1219333.6142
166 | 2669218.6792 | 1219325.8532
167 | 2669217.8114 | 1219312.1118
168 | 2669190.4765 | 1219340.1456
169 | 2669237.8667 | 1219307.6897
170 | 2669203.19 | 1219311.8
171 | 2669247.8333 | 1219349.3288
172 | 2669254.3003 | 1219377.7026
173 | 2669251.5941 | 1219337.2092
174 | 2669189.875 | 1219331.8222
175 | 2669182.5627 | 1219338.7084
176 | 2669178.2972 | 1219308.1773
177 | 2669268.3317 | 1219377.3294
178 | 2669161.7591 | 1219337.3442
179 | 2669265.8165 | 1219303.9115
180 | 2669270.9939 | 1219302.4236
181 | 2669156.7275 | 1219305.0382
182 | 2669072.4473 | 1219543.4839
183 | 2669088.8935 | 1219570.2471
184 | 2669116.3373 | 1219565.1539
185 | 2669129.3265 | 1219551.1595
186 | 2669124.9386 | 1219546.8887
187 | 2669123.8747 | 1219557.0332
188 | 2669119.2337 | 1219541.3362
189 | 2669122.5349 | 1219558.4767
190 | 2669161.5439 | 1219337.3574
191 | 2669279.0652 | 1219300.1048
192 | 2669275.741 | 1219317.4701
193 | 2669269.8049 | 1219576.2402
194 | 2669289.2875 | 1219297.1736
195 | 2669301.4592 | 1219293.6833
196 | 2669306.014 | 1219309.0586
197 | 2669199.408 | 1219512.6261

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98257 | -0.3353 | 0.016628 | 0.0041673
1 | 0.9831 | -0.32488 | 0 | 0
2 | 0.98255 | -0.33574 | 0 | 0
3 | 0.9826 | -0.33468 | 0 | 0
4 | 0.98431 | -0.30132 | 0 | 0
5 | 0.98253 | -0.33606 | 0 | 0
6 | 0.98244 | -0.33777 | 0.011745 | 0.0029436
7 | 0.98949 | -0.20087 | 0.0034 | 0.00085211
8 | 0.98959 | -0.19899 | 0 | 0
9 | 0.98251 | -0.33652 | 0.0015015 | 0.00037631
10 | 0.99633 | -0.069671 | 0 | 0
11 | 0.99775 | -0.042564 | 0 | 0
12 | 0.99469 | -0.1009 | 0.0042446 | 0.0010638
13 | 0.99347 | -0.12441 | 0 | 0
14 | 0.99184 | -0.15576 | 0 | 0
15 | 0.99201 | -0.15228 | 0 | 0
16 | 0.9919 | -0.15449 | 0.0016444 | 0.00041213
17 | 0.98732 | -0.2429 | 0 | 0
18 | 0.98394 | -0.30896 | 0 | 0
19 | 0.98392 | -0.30926 | 0 | 0
20 | 0.98408 | -0.30618 | 0.0026466 | 0.00066329
21 | 0.99095 | -0.1731 | 0 | 0
22 | 0.99086 | -0.17473 | 0.0040399 | 0.0010125
23 | 0.99106 | -0.17081 | 0.027222 | 0.0068226
24 | 0.99835 | -0.031752 | 0 | 0
25 | 0.99828 | -0.033036 | 0.0050947 | 0.0012769
26 | 0.99682 | -0.061169 | 0 | 0
27 | 0.99862 | -0.026433 | 0 | 0
28 | 0.99754 | -0.046674 | 0 | 0
29 | 1 | 0 | -0.59935 | -0.15288
30 | 0.99431 | -0.10822 | 0 | 0
31 | 0.99347 | -0.12425 | 0 | 0
32 | 0.99252 | -0.14266 | 0.023065 | 0.0057807
33 | 0.99461 | -0.10246 | 0 | 0
34 | 0.98555 | -0.27719 | 0 | 0
35 | 0.98555 | -0.27726 | 0.00047682 | 0.0001195
36 | 0.98662 | -0.25651 | 0.0016983 | 0.00042564
37 | 0.99488 | -0.097273 | 0.0092249 | 0.002312
38 | 0.9911 | -0.16992 | 0 | 0
39 | 0.98429 | -0.30166 | 0.00047679 | 0.0001195
40 | 0.98977 | -0.19579 | 0 | 0
41 | 0.98928 | -0.20527 | 0.022172 | 0.0055569
42 | 0.99096 | -0.17273 | 0 | 0
43 | 0.98462 | -0.29556 | 0 | 0
44 | 0.98409 | -0.30605 | 0 | 0
45 | 0.98558 | -0.277 | 0.0016877 | 0.00042299
46 | 0.99024 | -0.18659 | 0.0049621 | 0.0012436
47 | 0.99872 | -0.024536 | 0 | 0
48 | 0.98701 | -0.2489 | 0 | 0
49 | 0.98217 | -0.34318 | 0 | 0
50 | 0.99324 | -0.12865 | 0 | 0
51 | 0.9932 | -0.12942 | 0.0044257 | 0.0011092
52 | 0.99009 | -0.18883 | 0 | 0
53 | 0.98932 | -0.20384 | 0 | 0
54 | 0.98995 | -0.19163 | 0 | 0
55 | 0.98996 | -0.19131 | 0.0033203 | 0.00083214
56 | 0.99336 | -0.1263 | 0.012972 | 0.0032511
57 | 0.97579 | -0.46699 | 0 | 0
58 | 0.97602 | -0.46231 | 0.0024604 | 0.00061664
59 | 0.97508 | -0.48096 | 0 | 0
60 | 0.99073 | -0.17719 | 0.00050202 | 0.00012582
61 | 0.99074 | -0.17703 | 0.00020797 | 5.2122e-05
62 | 0.98341 | -0.31928 | 0 | 0
63 | 0.99075 | -0.17687 | 0.00093061 | 0.00023323
64 | 0.98162 | -0.354 | 0.026695 | 0.0066905
65 | 0.99679 | -0.061802 | 0.0055279 | 0.0013854
66 | 0.99844 | -0.029961 | 0.0067697 | 0.0016967
67 | 0.98428 | -0.30197 | 0.00085093 | 0.00021326
68 | 0.98899 | -0.21093 | 0 | 0
69 | 0.98722 | -0.24522 | 0.019843 | 0.0049732
70 | 0.98376 | -0.31243 | 0 | 0
71 | 0.98697 | -0.24998 | 0.00074065 | 0.00018562
72 | 0.98898 | -0.21094 | 0.0043918 | 0.0011007
73 | 0.9864 | -0.26087 | 0.00040567 | 0.00010167
74 | 0.98686 | -0.25185 | 0.0013184 | 0.00033043
75 | 0.99671 | -0.063224 | 0.0054128 | 0.0013566
76 | 0.99674 | -0.062613 | 0 | 0
77 | 0.98426 | -0.30227 | 0.00083115 | 0.00020831
78 | 0.98426 | -0.30237 | 0.00056182 | 0.0001408
79 | 0.99075 | -0.17691 | 0.00025944 | 6.5021e-05
80 | 0.9859 | -0.27057 | 0 | 0
81 | 0.98686 | -0.25189 | 0.0063422 | 0.0015895
82 | 0.98574 | -0.27354 | 0 | 0
83 | 0.98514 | -0.28528 | 0 | 0
84 | 0.98796 | -0.23072 | 0.0083883 | 0.0021023
85 | 0.9889 | -0.21208 | 0.007429 | 0.0018619
86 | 0.97858 | -0.41223 | 0 | 0
87 | 0.97828 | -0.41806 | 0.0079556 | 0.0019939
88 | 0.97944 | -0.39533 | 0 | 0
89 | 0.98988 | -0.19298 | 0.0017386 | 0.00043573
90 | 0.98978 | -0.19485 | 0.0024306 | 0.00060916
91 | 0.98799 | -0.22939 | 0 | 0
92 | 0.98972 | -0.19614 | 0.0030205 | 0.00075702
93 | 0.97633 | -0.4562 | 0 | 0
94 | 0.97504 | -0.48172 | 0.002695 | 0.00067542
95 | 0.97483 | -0.48581 | 0.0016328 | 0.00040922
96 | 0.98292 | -0.32872 | 0.019402 | 0.0048625
97 | 0.98339 | -0.31953 | 0 | 0
98 | 0.98311 | -0.32516 | 0.00099835 | 0.00025021
99 | 0.9829 | -0.32923 | 0.0010725 | 0.00026878
100 | 0.9828 | -0.33114 | 0 | 0
101 | 0.98218 | -0.34329 | 0.0015629 | 0.0003917
102 | 0.98339 | -0.31972 | 0.0026721 | 0.0006697
103 | 0.98268 | -0.33342 | 0.0078158 | 0.0019588
104 | 0.98379 | -0.31162 | 0.00099197 | 0.00024861
105 | 0.98381 | -0.31138 | 0 | 0
106 | 0.98206 | -0.34577 | 0.00062507 | 0.00015666
107 | 0.98206 | -0.3458 | 0.0010142 | 0.00025417
108 | 0.98204 | -0.34613 | 0.00029323 | 7.3492e-05
109 | 0.98204 | -0.34615 | 0.00058366 | 0.00014628
110 | 0.98381 | -0.31132 | 0.00058461 | 0.00014652
111 | 0.98437 | -0.30029 | 0 | 0
112 | 0.98459 | -0.29602 | 0.00060633 | 0.00015196
113 | 0.98423 | -0.30307 | 0.0044316 | 0.0011107
114 | 0.98382 | -0.3111 | 0 | 0
115 | 0.97413 | -0.49962 | 0.003132 | 0.00078496
116 | 0.97428 | -0.49666 | 0.0028509 | 0.0007145
117 | 0.97412 | -0.4999 | 0.0030008 | 0.00075208
118 | 0.97438 | -0.49477 | 0.0030324 | 0.00075999
119 | 0.97406 | -0.50102 | 0.0022358 | 0.00056035
120 | 0.97452 | -0.49199 | 0.0048782 | 0.0012226
121 | 0.97478 | -0.48688 | 0.0030422 | 0.00076245
122 | 0.97502 | -0.48216 | 0.0020555 | 0.00051517
123 | 0.97767 | -0.42999 | 0.0042192 | 0.0010574
124 | 0.9781 | -0.42152 | 0.0043177 | 0.0010821
125 | 0.97705 | -0.44224 | 0 | 0
126 | 0.97817 | -0.42017 | 0.0060697 | 0.0015212
127 | 0.97688 | -0.44557 | 0.0042154 | 0.0010565
128 | 0.97695 | -0.44408 | 0.0036696 | 0.00091968
129 | 0.97887 | -0.40655 | 0.0084723 | 0.0021234
130 | 0.97683 | -0.44646 | 0.0030317 | 0.00075982
131 | 0.97588 | -0.46511 | 0.0031463 | 0.00078855
132 | 0.97963 | -0.39165 | 0.0090711 | 0.0022734
133 | 0.97675 | -0.44805 | 0.003831 | 0.00096014
134 | 0.97564 | -0.46996 | 0.0056116 | 0.0014064
135 | 0.98001 | -0.38413 | 0 | 0
136 | 0.97673 | -0.4484 | 0.0019164 | 0.00048029
137 | 0.98233 | -0.33886 | 0 | 0
138 | 0.98326 | -0.32079 | 0 | 0
139 | 0.98166 | -0.35201 | 0.0086858 | 0.0021769
140 | 0.98355 | -0.31522 | 0 | 0
141 | 0.983 | -0.32587 | 0.010601 | 0.0026568
142 | 0.97531 | -0.47646 | 0.0030129 | 0.00075509
143 | 0.99668 | -0.063801 | 0.0025116 | 0.00062946
144 | 0.99659 | -0.065572 | 0.0054128 | 0.0013566
145 | 0.99658 | -0.065846 | 0.0024421 | 0.00061206
146 | 0.99656 | -0.066194 | 0.0024444 | 0.00061263
147 | 0.97452 | -0.49198 | 0 | 0
148 | 0.97447 | -0.49301 | 0 | 0
149 | 0.97471 | -0.48817 | 0.0015352 | 0.00038476
150 | 0.97415 | -0.49929 | 0.0018792 | 0.00047098
151 | 0.9744 | -0.49441 | 0.0032479 | 0.00081401
152 | 0.98868 | -0.21622 | 0.010873 | 0.0027251
153 | 0.97409 | -0.50043 | 0.0023605 | 0.0005916
154 | 0.97386 | -0.50494 | 0.0024091 | 0.00060378
155 | 0.97821 | -0.4194 | 0.012234 | 0.0030662
156 | 0.98047 | -0.37523 | 0.0097702 | 0.0024487
157 | 0.98324 | -0.32122 | 0 | 0
158 | 0.98469 | -0.29306 | 0.0029267 | 0.0007335
159 | 0.98278 | -0.33024 | 0.0029254 | 0.00073318
160 | 0.98533 | -0.28064 | 0.0029271 | 0.0007336
161 | 0.97386 | -0.50496 | 0.0023405 | 0.00058658
162 | 0.99843 | -0.030087 | 0.0024103 | 0.00060407
163 | 0.98266 | -0.33269 | 0.0029267 | 0.00073351
164 | 0.98597 | -0.26837 | 0.0029229 | 0.00073255
165 | 0.9857 | -0.27438 | 0.00089005 | 0.00022307
166 | 0.98567 | -0.27491 | 0.00056135 | 0.00014069
167 | 0.98563 | -0.27569 | 0 | 0
168 | 0.98566 | -0.27524 | 0 | 0
169 | 0.98562 | -0.27591 | 0.00059942 | 0.00015023
170 | 0.9856 | -0.27635 | 0.0012788 | 0.00032049
171 | 0.98488 | -0.29044 | 0 | 0
172 | 0.9847 | -0.29389 | 0.0089353 | 0.0022394
173 | 0.98472 | -0.29359 | 0.00057914 | 0.00014515
174 | 0.98565 | -0.27537 | 0.00087463 | 0.0002192
175 | 0.98564 | -0.27561 | 0 | 0
176 | 0.98557 | -0.27691 | 0.00059914 | 0.00015016
177 | 0.9846 | -0.29587 | 0.0078563 | 0.001969
178 | 0.98559 | -0.27656 | 0.00094242 | 0.00023619
179 | 0.98412 | -0.30529 | 0.00052957 | 0.00013272
180 | 0.98412 | -0.30523 | 0 | 0
181 | 0.98556 | -0.27716 | 0.00063401 | 0.0001589
182 | 0.98261 | -0.33349 | 0.0054977 | 0.0013779
183 | 0.98703 | -0.24784 | 0.0026717 | 0.00066958
184 | 0.98776 | -0.23386 | 0.0022773 | 0.00057075
185 | 0.98743 | -0.24021 | 0.0055448 | 0.0013897
186 | 0.98737 | -0.24137 | 0.0024628 | 0.00061724
187 | 0.98755 | -0.2379 | 0.0024017 | 0.00060193
188 | 0.98731 | -0.24253 | 0.008121 | 0.0020353
189 | 0.98758 | -0.23725 | 0.0022772 | 0.00057073
190 | 0.98559 | -0.27657 | 0.0016037 | 0.00040192
191 | 0.98407 | -0.3063 | 0 | 0
192 | 0.98423 | -0.30308 | 0.00060018 | 0.00015042
193 | 0.98615 | -0.2661 | 0.021116 | 0.0052923
194 | 0.984 | -0.30765 | 0.00053489 | 0.00013406
195 | 0.98392 | -0.30915 | 0.00044426 | 0.00011134
196 | 0.98383 | -0.3109 | 0.004516 | 0.0011318
197 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.018129 | -0.0045431 | 0.018138 | 0.0045485 | 8.9992e-06 | 5.356e-06 | 0.027455 | 0.027455 | 0.027455 | 0.98257 | -0.3353 | 0.9831 | -0.32488 | 7.5426
1 | 0.0015016 | 0.00037579 | -0.0015015 | -0.00037598 | 3.1275e-08 | -1.8428e-07 | 0.0022738 | 0.0022739 | 0.0022739 | 0.98257 | -0.3353 | 0.98255 | -0.33574 | 0.62469
2 | 0.038485 | 0.0096618 | -0.038467 | -0.0096504 | 1.7978e-05 | 1.1327e-05 | 0.058256 | 0.058256 | 0.058256 | 0.9831 | -0.32488 | 0.9826 | -0.33468 | 16.0044
3 | -0.056623 | -0.01421 | 0.056687 | 0.014251 | 6.3697e-05 | 4.0473e-05 | 0.085711 | 0.085711 | 0.085711 | 0.9831 | -0.32488 | 0.98431 | -0.30132 | 23.5469
4 | 0.0015015 | 0.00037598 | -0.0015015 | -0.00037611 | 2.2937e-08 | -1.3514e-07 | 0.0022739 | 0.0022739 | 0.0022739 | 0.98255 | -0.33574 | 0.98253 | -0.33606 | 0.62471
5 | 0.038467 | 0.0096504 | -0.038461 | -0.0096469 | 5.6593e-06 | 3.5656e-06 | 0.058256 | 0.058256 | 0.058256 | 0.9826 | -0.33468 | 0.98244 | -0.33777 | 16.0044
6 | 0.0027208 | 0.00068147 | -0.0027207 | -0.00068153 | 4.3512e-08 | -5.9336e-08 | 0.004113 | 0.004113 | 0.004113 | 0.98431 | -0.30132 | 0.98429 | -0.30166 | 1.1299
7 | -0.059408 | -0.014932 | 0.059476 | 0.014976 | 6.8539e-05 | 4.3577e-05 | 0.089824 | 0.089824 | 0.089824 | 0.98431 | -0.30132 | 0.98555 | -0.27719 | 24.6768
8 | 0.0015015 | 0.00037611 | -0.0015015 | -0.00037631 | 3.3265e-08 | -1.9597e-07 | 0.0022739 | 0.002274 | 0.002274 | 0.98253 | -0.33606 | 0.98251 | -0.33652 | 0.62473
9 | 0.026716 | 0.0067033 | -0.026709 | -0.006699 | 6.8933e-06 | 4.2696e-06 | 0.040467 | 0.040467 | 0.040467 | 0.98244 | -0.33777 | 0.98217 | -0.34318 | 11.1173
10 | -0.0034 | -0.00085211 | 0.0034003 | 0.00085191 | 3.0334e-07 | -2.0337e-07 | 0.0051129 | 0.0051128 | 0.0051129 | 0.98949 | -0.20087 | 0.98959 | -0.19899 | 1.4046
11 | -0.11214 | -0.028333 | 0.11238 | 0.028487 | 0.00023977 | 0.00015316 | 0.1687 | 0.1687 | 0.1687 | 0.98959 | -0.19899 | 0.9919 | -0.15449 | 46.3467
12 | 0.10874 | 0.027481 | -0.10851 | -0.027336 | 0.00022837 | 0.00014587 | 0.16359 | 0.16359 | 0.16359 | 0.98959 | -0.19899 | 0.98732 | -0.2429 | 44.9421
13 | -0.21155 | -0.053818 | 0.21183 | 0.053993 | 0.00027674 | 0.00017558 | 0.31624 | 0.31623 | 0.31624 | 0.99633 | -0.069671 | 0.99775 | -0.042564 | 21.7195
14 | 0.21155 | 0.053818 | -0.21123 | -0.053616 | 0.0003179 | 0.00020169 | 0.31624 | 0.31624 | 0.31624 | 0.99633 | -0.069671 | 0.99469 | -0.1009 | 21.7195
15 | 0.3466 | 0.088562 | -0.34653 | -0.088518 | 6.887e-05 | 4.3934e-05 | 0.51751 | 0.51751 | 0.51751 | 0.99775 | -0.042564 | 0.99754 | -0.046674 | 35.5432
16 | -0.55843 | -0.14256 | 0.55958 | 0.14329 | 0.0011512 | 0.00073581 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.99775 | -0.042564 | 1 | 0 | 57.2626
17 | 0.20699 | 0.052552 | -0.20676 | -0.052403 | 0.00023386 | 0.00014933 | 0.30989 | 0.30989 | 0.30989 | 0.99469 | -0.1009 | 0.99347 | -0.12441 | 42.5668
18 | 0.092567 | 0.023399 | -0.092428 | -0.02331 | 0.00013891 | 8.8652e-05 | 0.13872 | 0.13872 | 0.13872 | 0.99347 | -0.12441 | 0.99184 | -0.15576 | 38.1093
19 | 0.11419 | 0.029004 | -0.11404 | -0.028906 | 0.00015295 | 9.7711e-05 | 0.17117 | 0.17117 | 0.17117 | 0.99347 | -0.12441 | 0.99201 | -0.15228 | 47.0243
20 | 0.033187 | 0.0083253 | -0.033164 | -0.0083104 | 2.3797e-05 | 1.49e-05 | 0.049792 | 0.049793 | 0.049793 | 0.99184 | -0.15576 | 0.99106 | -0.17081 | 13.6793
21 | 0.059241 | 0.014985 | -0.059201 | -0.014959 | 4.021e-05 | 2.5559e-05 | 0.088926 | 0.088926 | 0.088926 | 0.99184 | -0.15576 | 0.9911 | -0.16992 | 24.4301
22 | 0.11404 | 0.028906 | -0.11402 | -0.028899 | 1.2114e-05 | 7.7388e-06 | 0.17117 | 0.17117 | 0.17117 | 0.99201 | -0.15228 | 0.9919 | -0.15449 | 47.0243
23 | 0.04676 | 0.011752 | -0.046746 | -0.011743 | 1.3391e-05 | 8.4786e-06 | 0.070484 | 0.070484 | 0.070484 | 0.98732 | -0.2429 | 0.98701 | -0.2489 | 19.3639
24 | 0.061751 | 0.015584 | -0.061711 | -0.015559 | 4.0231e-05 | 2.559e-05 | 0.093105 | 0.093105 | 0.093105 | 0.98732 | -0.2429 | 0.98662 | -0.25651 | 25.5783
25 | 0.0067595 | 0.001691 | -0.0067594 | -0.001691 | 9.638e-08 | 3.0439e-08 | 0.010221 | 0.010221 | 0.010221 | 0.98394 | -0.30896 | 0.98392 | -0.30926 | 2.8081
26 | -0.0067595 | -0.001691 | 0.0067604 | 0.0016913 | 8.9265e-07 | 2.8187e-07 | 0.010221 | 0.010221 | 0.010221 | 0.98394 | -0.30896 | 0.98408 | -0.30618 | 2.8081
27 | 0.0067594 | 0.001691 | -0.0067562 | -0.00169 | 3.2211e-06 | 1.0179e-06 | 0.010221 | 0.010222 | 0.010222 | 0.98392 | -0.30926 | 0.98341 | -0.31928 | 2.8082
28 | -0.009407 | -0.0023546 | 0.0094117 | 0.0023569 | 4.7569e-06 | 2.2473e-06 | 0.014223 | 0.014223 | 0.014223 | 0.98408 | -0.30618 | 0.98462 | -0.29556 | 3.9075
29 | 0.0059406 | 0.0014877 | -0.0059402 | -0.0014876 | 4.6272e-07 | 9.638e-08 | 0.0089201 | 0.0089202 | 0.0089202 | 0.99095 | -0.1731 | 0.99086 | -0.17473 | 2.4506
30 | -0.0059406 | -0.0014877 | 0.0059413 | 0.0014879 | 6.4655e-07 | 1.3461e-07 | 0.0089201 | 0.00892 | 0.0089201 | 0.99095 | -0.1731 | 0.99106 | -0.17081 | 2.4506
31 | 0.0019002 | 0.00047513 | -0.0019 | -0.00047582 | 1.9285e-07 | -6.9005e-07 | 0.0028533 | 0.0028536 | 0.0028536 | 0.99086 | -0.17473 | 0.99075 | -0.17687 | 0.78395
32 | 0.005095 | 0.0012769 | -0.0050947 | -0.0012769 | 3.1149e-07 | 1.1029e-08 | 0.007594 | 0.0075941 | 0.0075941 | 0.99835 | -0.031752 | 0.99828 | -0.033036 | 2.0863
33 | 0.023788 | 0.0059747 | -0.023755 | -0.0059543 | 3.3343e-05 | 2.0416e-05 | 0.03546 | 0.035461 | 0.035461 | 0.99835 | -0.031752 | 0.99682 | -0.061169 | 9.742
34 | -0.028883 | -0.0072516 | 0.028891 | 0.0072562 | 7.3309e-06 | 4.5538e-06 | 0.043054 | 0.043054 | 0.043054 | 0.99835 | -0.031752 | 0.99862 | -0.026433 | 11.8281
35 | 0.023755 | 0.0059543 | -0.023754 | -0.0059539 | 7.159e-07 | 4.3839e-07 | 0.035461 | 0.035461 | 0.035461 | 0.99682 | -0.061169 | 0.99679 | -0.061802 | 9.742
36 | 0.0091816 | 0.0023014 | -0.00918 | -0.0023007 | 1.5432e-06 | 7.0008e-07 | 0.013681 | 0.013681 | 0.013681 | 0.99862 | -0.026433 | 0.99844 | -0.029961 | 3.7586
37 | -0.038072 | -0.0095576 | 0.038076 | 0.0095597 | 3.4451e-06 | 2.1675e-06 | 0.056736 | 0.056736 | 0.056736 | 0.99862 | -0.026433 | 0.99872 | -0.024536 | 15.5867
38 | 0.34653 | 0.088518 | -0.34568 | -0.087979 | 0.00084546 | 0.00053934 | 0.51751 | 0.51751 | 0.51751 | 0.99754 | -0.046674 | 0.99488 | -0.097273 | 35.5432
39 | 0.03812 | 0.0095878 | -0.038076 | -0.0095597 | 4.4623e-05 | 2.8074e-05 | 0.056735 | 0.056736 | 0.056736 | 1 | 0 | 0.99872 | -0.024536 | 15.5867
40 | 0.24965 | 0.063677 | -0.24946 | -0.063554 | 0.00019311 | 0.00012282 | 0.37401 | 0.37401 | 0.37401 | 0.99431 | -0.10822 | 0.99347 | -0.12425 | 25.6876
41 | 0.086629 | 0.021877 | -0.086486 | -0.021786 | 0.00014272 | 9.1045e-05 | 0.1297 | 0.1297 | 0.1297 | 0.99431 | -0.10822 | 0.99252 | -0.14266 | 35.6324
42 | -0.33628 | -0.085553 | 0.33638 | 0.085613 | 9.3363e-05 | 5.9549e-05 | 0.50371 | 0.50371 | 0.50371 | 0.99431 | -0.10822 | 0.99461 | -0.10246 | 34.5956
43 | 0.012973 | 0.0032518 | -0.012972 | -0.0032511 | 1.2637e-06 | 6.9324e-07 | 0.019432 | 0.019432 | 0.019432 | 0.99347 | -0.12425 | 0.99336 | -0.1263 | 5.3384
44 | 0.0044268 | 0.001109 | -0.0044258 | -0.0011092 | 9.2663e-07 | -1.3459e-07 | 0.0066303 | 0.0066305 | 0.0066305 | 0.99347 | -0.12425 | 0.99324 | -0.12865 | 1.8216
45 | 0.23206 | 0.059193 | -0.23134 | -0.058735 | 0.00072133 | 0.00045837 | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795 | 0.99347 | -0.12425 | 0.99009 | -0.18883 | 23.8977
46 | 0.063421 | 0.016005 | -0.06333 | -0.015947 | 9.1181e-05 | 5.8009e-05 | 0.095122 | 0.095122 | 0.095122 | 0.99252 | -0.14266 | 0.99096 | -0.17273 | 26.1324
47 | -0.33638 | -0.085613 | 0.33646 | 0.085667 | 8.4155e-05 | 5.3675e-05 | 0.50371 | 0.50371 | 0.50371 | 0.99461 | -0.10246 | 0.99488 | -0.097273 | 34.5956
48 | 0.00047682 | 0.0001194 | -0.00047682 | -0.0001195 | 1.5401e-09 | -1e-07 | 0.00071988 | 0.00071991 | 0.00071991 | 0.98555 | -0.27719 | 0.98555 | -0.27726 | 0.19778
49 | -0.059953 | -0.015095 | 0.060012 | 0.015133 | 5.9332e-05 | 3.7726e-05 | 0.090544 | 0.090543 | 0.090544 | 0.98555 | -0.27719 | 0.98662 | -0.25651 | 24.8746
50 | 0.059201 | 0.014959 | -0.059153 | -0.014929 | 4.7283e-05 | 3.0056e-05 | 0.088926 | 0.088926 | 0.088926 | 0.9911 | -0.16992 | 0.99024 | -0.18659 | 24.4301
51 | 0.002244 | 0.00056204 | -0.0022439 | -0.00056211 | 3.3113e-08 | -7.6341e-08 | 0.0033922 | 0.0033922 | 0.0033922 | 0.98429 | -0.30166 | 0.98428 | -0.30197 | 0.93193
52 | 0.06326 | 0.015903 | -0.063231 | -0.015884 | 2.8613e-05 | 1.8204e-05 | 0.095122 | 0.095122 | 0.095122 | 0.98977 | -0.19579 | 0.98928 | -0.20527 | 26.1324
53 | -0.06326 | -0.015903 | 0.06333 | 0.015947 | 6.9743e-05 | 4.4371e-05 | 0.095122 | 0.095122 | 0.095122 | 0.98977 | -0.19579 | 0.99096 | -0.17273 | 26.1324
54 | 0.041059 | 0.010328 | -0.041048 | -0.010321 | 1.1107e-05 | 7.009e-06 | 0.061772 | 0.061772 | 0.061772 | 0.98928 | -0.20527 | 0.98899 | -0.21093 | 16.9702
55 | 0.029336 | 0.0073685 | -0.029322 | -0.0073593 | 1.4669e-05 | 9.1352e-06 | 0.04434 | 0.044341 | 0.044341 | 0.98462 | -0.29556 | 0.98409 | -0.30605 | 12.1815
56 | -0.038748 | -0.0097253 | 0.038782 | 0.0097469 | 3.4329e-05 | 2.163e-05 | 0.058563 | 0.058563 | 0.058563 | 0.98462 | -0.29556 | 0.98558 | -0.277 | 16.0888
57 | 0.029322 | 0.0073593 | -0.029313 | -0.0073538 | 8.9248e-06 | 5.5581e-06 | 0.044341 | 0.044341 | 0.044341 | 0.98409 | -0.30605 | 0.98376 | -0.31243 | 12.1815
58 | -0.04047 | -0.01017 | 0.040522 | 0.010203 | 5.2287e-05 | 3.2987e-05 | 0.061111 | 0.061111 | 0.061111 | 0.98558 | -0.277 | 0.98697 | -0.24998 | 16.7888
59 | 0.054191 | 0.013685 | -0.054128 | -0.013645 | 6.3161e-05 | 4.0097e-05 | 0.081469 | 0.081469 | 0.081469 | 0.99024 | -0.18659 | 0.98898 | -0.21094 | 22.3817
60 | 0.039085 | 0.0098227 | -0.039062 | -0.0098086 | 2.2316e-05 | 1.4063e-05 | 0.058934 | 0.058934 | 0.058934 | 0.98701 | -0.2489 | 0.9864 | -0.26087 | 16.1906
61 | 0.0076617 | 0.0019204 | -0.0076607 | -0.0019199 | 1.0762e-06 | 4.1389e-07 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.98701 | -0.2489 | 0.98686 | -0.25185 | 3.1734
62 | 0.026709 | 0.006699 | -0.026695 | -0.0066905 | 1.3767e-05 | 8.5271e-06 | 0.040467 | 0.040467 | 0.040467 | 0.98217 | -0.34318 | 0.98162 | -0.354 | 11.1173
63 | 0.0044258 | 0.0011092 | -0.0044257 | -0.0011092 | 1.6369e-07 | -2.3736e-08 | 0.0066305 | 0.0066306 | 0.0066306 | 0.99324 | -0.12865 | 0.9932 | -0.12942 | 1.8216
64 | 0.018325 | 0.0046002 | -0.018312 | -0.0045924 | 1.3107e-05 | 7.7966e-06 | 0.027543 | 0.027543 | 0.027543 | 0.99009 | -0.18883 | 0.98932 | -0.20384 | 7.5669
65 | 0.0071918 | 0.0018017 | -0.0071908 | -0.0018013 | 9.5721e-07 | 3.3165e-07 | 0.010808 | 0.010808 | 0.010808 | 0.99009 | -0.18883 | 0.98995 | -0.19163 | 2.9693
66 | 0.20582 | 0.052333 | -0.2058 | -0.052317 | 2.4505e-05 | 1.5543e-05 | 0.3096 | 0.3096 | 0.3096 | 0.99009 | -0.18883 | 0.98996 | -0.19131 | 21.2637
67 | 0.018312 | 0.0045924 | -0.018305 | -0.0045881 | 7.1874e-06 | 4.2757e-06 | 0.027543 | 0.027544 | 0.027544 | 0.98932 | -0.20384 | 0.9889 | -0.21208 | 7.5669
68 | 0.0017387 | 0.00043524 | -0.0017386 | -0.00043573 | 1.1173e-07 | -4.8935e-07 | 0.0026133 | 0.0026135 | 0.0026135 | 0.98995 | -0.19163 | 0.98988 | -0.19298 | 0.71799
69 | 0.0054522 | 0.0013661 | -0.0054513 | -0.001366 | 8.363e-07 | 1.0838e-07 | 0.0081951 | 0.0081953 | 0.0081953 | 0.98995 | -0.19163 | 0.98978 | -0.19485 | 2.2515
70 | 0.20248 | 0.051485 | -0.20211 | -0.05125 | 0.00037075 | 0.00023509 | 0.30461 | 0.30461 | 0.30461 | 0.98996 | -0.19131 | 0.98799 | -0.22939 | 20.921
71 | -0.018125 | -0.0045491 | 0.018129 | 0.0045515 | 4.0473e-06 | 2.4138e-06 | 0.027641 | 0.027641 | 0.027641 | 0.97579 | -0.46699 | 0.97602 | -0.46231 | 7.5938
72 | 0.018125 | 0.0045491 | -0.018113 | -0.0045419 | 1.2064e-05 | 7.1953e-06 | 0.027641 | 0.027642 | 0.027642 | 0.97579 | -0.46699 | 0.97508 | -0.48096 | 7.5938
73 | -0.020589 | -0.0051682 | 0.020595 | 0.0051718 | 6.0028e-06 | 3.6387e-06 | 0.031392 | 0.031392 | 0.031392 | 0.97602 | -0.46231 | 0.97633 | -0.4562 | 8.6243
74 | 0.0026951 | 0.00067529 | -0.002695 | -0.00067542 | 9.7277e-08 | -1.2903e-07 | 0.0041127 | 0.0041128 | 0.0041128 | 0.97508 | -0.48096 | 0.97504 | -0.48172 | 1.1299
75 | 0.015417 | 0.0038666 | -0.015414 | -0.0038646 | 3.5644e-06 | 2.0671e-06 | 0.023529 | 0.023529 | 0.023529 | 0.97508 | -0.48096 | 0.97483 | -0.48581 | 6.464
76 | -0.00050202 | -0.00012582 | 0.00050203 | 0.0001256 | 3.7408e-09 | -2.2358e-07 | 0.000754 | 0.00075392 | 0.000754 | 0.99073 | -0.17719 | 0.99074 | -0.17703 | 0.20714
77 | -0.00071 | -0.00017772 | 0.00071 | 0.0001776 | 3.9421e-09 | -1.1655e-07 | 0.0010663 | 0.0010662 | 0.0010663 | 0.99074 | -0.17703 | 0.99075 | -0.17691 | 0.29293
78 | 0.0026722 | 0.00066962 | -0.0026721 | -0.0006697 | 5.6099e-08 | -8.0192e-08 | 0.0040433 | 0.0040434 | 0.0040434 | 0.98341 | -0.31928 | 0.98339 | -0.31972 | 1.1108
79 | 0.004084 | 0.0010204 | -0.0040817 | -0.0010209 | 2.3038e-06 | -5.6597e-07 | 0.0061784 | 0.0061792 | 0.0061792 | 0.98341 | -0.31928 | 0.9828 | -0.33114 | 1.6976
80 | 0.00096944 | 0.00024259 | -0.00096944 | -0.00024262 | 2.2073e-09 | -3.435e-08 | 0.0014559 | 0.0014559 | 0.0014559 | 0.99075 | -0.17687 | 0.99075 | -0.17691 | 0.39997
81 | 0.018226 | 0.0045685 | -0.018226 | -0.004568 | 7.0398e-07 | 4.1749e-07 | 0.027209 | 0.027209 | 0.027209 | 0.99679 | -0.061802 | 0.99674 | -0.062613 | 7.4749
82 | 0.0024103 | 0.00060404 | -0.0024103 | -0.00060407 | 1.4396e-08 | -2.9696e-08 | 0.0035921 | 0.0035921 | 0.0035921 | 0.99844 | -0.029961 | 0.99843 | -0.030087 | 0.98685
83 | 0.001393 | 0.00034885 | -0.001393 | -0.00034899 | 2.0103e-08 | -1.4078e-07 | 0.0021058 | 0.0021059 | 0.0021059 | 0.98428 | -0.30197 | 0.98426 | -0.30227 | 0.57853
84 | 0.041048 | 0.010321 | -0.040981 | -0.010278 | 6.7102e-05 | 4.2345e-05 | 0.061772 | 0.061772 | 0.061772 | 0.98899 | -0.21093 | 0.98722 | -0.24522 | 16.9703
85 | 0.021137 | 0.005305 | -0.021116 | -0.0052923 | 2.1025e-05 | 1.275e-05 | 0.031863 | 0.031863 | 0.031863 | 0.98722 | -0.24522 | 0.98615 | -0.2661 | 8.7536
86 | 0.0098959 | 0.0024822 | -0.0098925 | -0.0024805 | 3.349e-06 | 1.6375e-06 | 0.014969 | 0.014969 | 0.014969 | 0.98376 | -0.31243 | 0.98339 | -0.31953 | 4.1124
87 | 0.019417 | 0.0048716 | -0.019402 | -0.0048625 | 1.5073e-05 | 9.0556e-06 | 0.029372 | 0.029372 | 0.029372 | 0.98376 | -0.31243 | 0.98292 | -0.32872 | 8.0692
88 | -0.041263 | -0.010389 | 0.041301 | 0.010413 | 3.8021e-05 | 2.3998e-05 | 0.062228 | 0.062228 | 0.062228 | 0.98697 | -0.24998 | 0.98796 | -0.23072 | 17.0955
89 | 0.049736 | 0.012545 | -0.049689 | -0.012515 | 4.7036e-05 | 2.9816e-05 | 0.074862 | 0.074862 | 0.074862 | 0.98898 | -0.21094 | 0.98796 | -0.23072 | 20.5664
90 | 0.038657 | 0.0097069 | -0.038639 | -0.0096957 | 1.7896e-05 | 1.1275e-05 | 0.058322 | 0.058322 | 0.058322 | 0.9864 | -0.26087 | 0.9859 | -0.27057 | 16.0224
91 | 0.0063422 | 0.0015895 | -0.0063422 | -0.0015895 | 1.2738e-08 | 3.4068e-09 | 0.009563 | 0.009563 | 0.009563 | 0.98686 | -0.25185 | 0.98686 | -0.25189 | 2.6272
92 | -0.0054128 | -0.0013566 | 0.0054129 | 0.0013566 | 1.5754e-07 | 1.6974e-08 | 0.0080809 | 0.0080808 | 0.0080809 | 0.99671 | -0.063224 | 0.99674 | -0.062613 | 2.22
93 | 0.012813 | 0.0032115 | -0.012812 | -0.0032111 | 7.2514e-07 | 3.9521e-07 | 0.019128 | 0.019128 | 0.019128 | 0.99674 | -0.062613 | 0.99668 | -0.063801 | 5.2549
94 | 0.00056182 | 0.00014068 | -0.00056182 | -0.0001408 | 2.5804e-09 | -1.1958e-07 | 0.00084932 | 0.00084936 | 0.00084936 | 0.98426 | -0.30227 | 0.98426 | -0.30237 | 0.23334
95 | 0.0079856 | 0.0019996 | -0.0079845 | -0.0019992 | 1.1279e-06 | 4.5783e-07 | 0.012052 | 0.012052 | 0.012052 | 0.9859 | -0.27057 | 0.98574 | -0.27354 | 3.311
96 | 0.030653 | 0.007696 | -0.030632 | -0.0076826 | 2.1482e-05 | 1.3408e-05 | 0.04627 | 0.04627 | 0.04627 | 0.9859 | -0.27057 | 0.98514 | -0.28528 | 12.7115
97 | 0.0034212 | 0.00085677 | -0.0034209 | -0.00085695 | 2.7674e-07 | -1.7561e-07 | 0.0051642 | 0.0051643 | 0.0051643 | 0.98574 | -0.27354 | 0.98566 | -0.27524 | 1.4188
98 | 0.0045633 | 0.0011424 | -0.0045631 | -0.0011424 | 1.8305e-07 | -1.4e-08 | 0.006888 | 0.006888 | 0.006888 | 0.98574 | -0.27354 | 0.9857 | -0.27438 | 1.8923
99 | 0.013832 | 0.0034699 | -0.013829 | -0.003468 | 3.4039e-06 | 1.9138e-06 | 0.020894 | 0.020895 | 0.020895 | 0.98514 | -0.28528 | 0.98488 | -0.29044 | 5.7403
100 | 0.016799 | 0.0042127 | -0.016792 | -0.0042087 | 6.8933e-06 | 4.0484e-06 | 0.025375 | 0.025375 | 0.025375 | 0.98514 | -0.28528 | 0.9847 | -0.29389 | 6.9713
101 | 0.010876 | 0.0027262 | -0.010873 | -0.0027251 | 2.1454e-06 | 1.0991e-06 | 0.016365 | 0.016365 | 0.016365 | 0.9889 | -0.21208 | 0.98868 | -0.21622 | 4.4959
102 | 0.020196 | 0.0050639 | -0.020191 | -0.0050605 | 5.6018e-06 | 3.3862e-06 | 0.030711 | 0.030711 | 0.030711 | 0.97858 | -0.41223 | 0.97828 | -0.41806 | 8.4371
103 | -0.020196 | -0.0050639 | 0.020213 | 0.0050737 | 1.6283e-05 | 9.8425e-06 | 0.030711 | 0.030711 | 0.030711 | 0.97858 | -0.41223 | 0.97944 | -0.39533 | 8.4371
104 | 0.012235 | 0.0030666 | -0.012234 | -0.0030662 | 7.8388e-07 | 4.2591e-07 | 0.01861 | 0.01861 | 0.01861 | 0.97828 | -0.41806 | 0.97821 | -0.4194 | 5.1127
105 | -0.020213 | -0.0050737 | 0.020223 | 0.0050803 | 1.0803e-05 | 6.5294e-06 | 0.030711 | 0.030711 | 0.030711 | 0.97944 | -0.39533 | 0.98001 | -0.38413 | 8.4371
106 | 0.0030207 | 0.00075683 | -0.0030205 | -0.00075702 | 1.8619e-07 | -1.9025e-07 | 0.0045412 | 0.0045413 | 0.0045413 | 0.98978 | -0.19485 | 0.98972 | -0.19614 | 1.2476
107 | 0.023097 | 0.0057925 | -0.023092 | -0.0057895 | 4.9215e-06 | 3.0109e-06 | 0.034788 | 0.034788 | 0.034788 | 0.98799 | -0.22939 | 0.98776 | -0.23386 | 9.557
108 | 0.17901 | 0.045458 | -0.17885 | -0.045357 | 0.00015879 | 0.00010043 | 0.26982 | 0.26982 | 0.26982 | 0.98799 | -0.22939 | 0.98703 | -0.24784 | 18.5317
109 | 0.036051 | 0.0090535 | -0.036035 | -0.0090439 | 1.531e-05 | 9.6295e-06 | 0.054951 | 0.054951 | 0.054951 | 0.97633 | -0.4562 | 0.97588 | -0.46511 | 15.0963
110 | -0.056646 | -0.014225 | 0.056683 | 0.014249 | 3.7772e-05 | 2.3498e-05 | 0.086343 | 0.086343 | 0.086343 | 0.97633 | -0.4562 | 0.97705 | -0.44224 | 11.8603
111 | 0.013781 | 0.0034553 | -0.01378 | -0.0034545 | 1.547e-06 | 8.7389e-07 | 0.021037 | 0.021037 | 0.021037 | 0.97483 | -0.48581 | 0.97471 | -0.48817 | 5.7793
112 | 0.0098925 | 0.0024805 | -0.0098899 | -0.0024792 | 2.651e-06 | 1.2965e-06 | 0.014969 | 0.014969 | 0.014969 | 0.98339 | -0.31953 | 0.98311 | -0.32516 | 4.1125
113 | 0.0088915 | 0.002229 | -0.0088898 | -0.0022282 | 1.7243e-06 | 7.8172e-07 | 0.013458 | 0.013458 | 0.013458 | 0.98311 | -0.32516 | 0.9829 | -0.32923 | 3.6974
114 | 0.0078173 | 0.0019594 | -0.0078158 | -0.0019588 | 1.5627e-06 | 6.2313e-07 | 0.011835 | 0.011835 | 0.011835 | 0.9829 | -0.32923 | 0.98268 | -0.33342 | 3.2514
115 | 0.0040817 | 0.0010209 | -0.0040793 | -0.0010215 | 2.3575e-06 | -5.7608e-07 | 0.0061792 | 0.0061799 | 0.0061799 | 0.9828 | -0.33114 | 0.98218 | -0.34329 | 1.6978
116 | 0.0025164 | 0.00062981 | -0.0025161 | -0.00063031 | 2.9795e-07 | -5.0114e-07 | 0.0038121 | 0.0038124 | 0.0038124 | 0.98218 | -0.34329 | 0.98206 | -0.34577 | 1.0474
117 | -0.00099197 | -0.00024861 | 0.00099198 | 0.00024845 | 1.1352e-08 | -1.6349e-07 | 0.0015004 | 0.0015003 | 0.0015004 | 0.98379 | -0.31162 | 0.98381 | -0.31138 | 0.41219
118 | -0.00099198 | -0.00024845 | 0.00099198 | 0.00024841 | 2.8552e-09 | -4.1125e-08 | 0.0015003 | 0.0015003 | 0.0015003 | 0.98381 | -0.31138 | 0.98381 | -0.31132 | 0.41218
119 | 0.0018911 | 0.00047365 | -0.0018911 | -0.00047366 | 2.7347e-09 | -9.4889e-09 | 0.0028653 | 0.0028653 | 0.0028653 | 0.98206 | -0.34577 | 0.98206 | -0.3458 | 0.78716
120 | 0.0008769 | 0.00021949 | -0.00087689 | -0.00021974 | 1.3562e-08 | -2.5054e-07 | 0.0013286 | 0.0013287 | 0.0013287 | 0.98206 | -0.3458 | 0.98204 | -0.34613 | 0.36502
121 | 0.00058366 | 0.00014625 | -0.00058366 | -0.00014628 | 7.303e-10 | -3.1035e-08 | 0.00088436 | 0.00088437 | 0.00088437 | 0.98204 | -0.34613 | 0.98204 | -0.34615 | 0.24296
122 | -0.0015766 | -0.00039492 | 0.0015766 | 0.00039484 | 1.6049e-08 | -8.5305e-08 | 0.0023845 | 0.0023845 | 0.0023845 | 0.98381 | -0.31132 | 0.98382 | -0.3111 | 0.65509
123 | -0.012637 | -0.0031675 | 0.01264 | 0.0031689 | 2.5698e-06 | 1.4059e-06 | 0.019103 | 0.019103 | 0.019103 | 0.98437 | -0.30029 | 0.98459 | -0.29602 | 5.2481
124 | 0.012637 | 0.0031675 | -0.012636 | -0.0031665 | 1.6773e-06 | 9.1769e-07 | 0.019103 | 0.019103 | 0.019103 | 0.98437 | -0.30029 | 0.98423 | -0.30307 | 5.2482
125 | -0.013246 | -0.0033208 | 0.013248 | 0.0033217 | 1.5325e-06 | 8.5112e-07 | 0.020019 | 0.020019 | 0.020019 | 0.98459 | -0.29602 | 0.98472 | -0.29359 | 5.4999
126 | 0.0082041 | 0.0020559 | -0.0082041 | -0.0020559 | 8.1459e-10 | 3.5005e-10 | 0.012403 | 0.012403 | 0.012403 | 0.98423 | -0.30307 | 0.98423 | -0.30308 | 3.4075
127 | -0.0015766 | -0.00039484 | 0.0015766 | 0.00039476 | 1.4759e-08 | -7.8451e-08 | 0.0023845 | 0.0023845 | 0.0023845 | 0.98382 | -0.3111 | 0.98383 | -0.3109 | 0.65508
128 | -0.0083689 | -0.0020971 | 0.00837 | 0.0020976 | 1.1798e-06 | 5.1537e-07 | 0.012784 | 0.012784 | 0.012784 | 0.97413 | -0.49962 | 0.97428 | -0.49666 | 3.512
129 | 0.0052368 | 0.0013122 | -0.0052368 | -0.0013122 | 6.8553e-08 | 8.3086e-09 | 0.0079993 | 0.0079993 | 0.0079993 | 0.97413 | -0.49962 | 0.97412 | -0.4999 | 2.1976
130 | -0.011221 | -0.0028122 | 0.011222 | 0.0028127 | 1.015e-06 | 5.3484e-07 | 0.017138 | 0.017138 | 0.017138 | 0.97428 | -0.49666 | 0.97438 | -0.49477 | 4.7082
131 | 0.0022359 | 0.00056009 | -0.0022358 | -0.00056035 | 1.1946e-07 | -2.6347e-07 | 0.0034154 | 0.0034155 | 0.0034155 | 0.97412 | -0.4999 | 0.97406 | -0.50102 | 0.93833
132 | -0.014254 | -0.0035727 | 0.014256 | 0.0035738 | 1.883e-06 | 1.0731e-06 | 0.021769 | 0.021769 | 0.021769 | 0.97438 | -0.49477 | 0.97452 | -0.49199 | 5.9804
133 | -0.019134 | -0.0047963 | 0.019139 | 0.0047991 | 4.6619e-06 | 2.8021e-06 | 0.029217 | 0.029217 | 0.029217 | 0.97452 | -0.49199 | 0.97478 | -0.48688 | 8.0267
134 | -0.022181 | -0.0055616 | 0.022186 | 0.0055646 | 4.9906e-06 | 3.0492e-06 | 0.033861 | 0.033861 | 0.033861 | 0.97478 | -0.48688 | 0.97502 | -0.48216 | 9.3025
135 | -0.024242 | -0.0060798 | 0.024248 | 0.0060839 | 6.5943e-06 | 4.0601e-06 | 0.036998 | 0.036998 | 0.036998 | 0.97502 | -0.48216 | 0.97531 | -0.47646 | 10.1643
136 | -0.077613 | -0.019511 | 0.077644 | 0.01953 | 3.1386e-05 | 1.8884e-05 | 0.11815 | 0.11815 | 0.11815 | 0.97767 | -0.42999 | 0.9781 | -0.42152 | 8.1146
137 | 0.073394 | 0.018453 | -0.073351 | -0.018426 | 4.2899e-05 | 2.6996e-05 | 0.11173 | 0.11173 | 0.11173 | 0.97767 | -0.42999 | 0.97705 | -0.44224 | 15.3471
138 | -0.081962 | -0.020612 | 0.081967 | 0.020615 | 5.2876e-06 | 3.202e-06 | 0.12472 | 0.12472 | 0.12472 | 0.9781 | -0.42152 | 0.97817 | -0.42017 | 8.5657
139 | 0.012997 | 0.003258 | -0.012995 | -0.0032569 | 2.0655e-06 | 1.1459e-06 | 0.019795 | 0.019795 | 0.019795 | 0.97705 | -0.44224 | 0.97688 | -0.44557 | 5.4382
140 | 0.0036699 | 0.00091954 | -0.0036696 | -0.00091968 | 3.2187e-07 | -1.3808e-07 | 0.0055891 | 0.0055892 | 0.0055892 | 0.97705 | -0.44224 | 0.97695 | -0.44408 | 1.5355
141 | -0.088037 | -0.022136 | 0.088094 | 0.022171 | 5.7303e-05 | 3.4962e-05 | 0.13395 | 0.13395 | 0.13395 | 0.97817 | -0.42017 | 0.97887 | -0.40655 | 9.1998
142 | 0.00878 | 0.0022004 | -0.0087796 | -0.0022002 | 3.7324e-07 | 1.6921e-07 | 0.013374 | 0.013374 | 0.013374 | 0.97688 | -0.44557 | 0.97683 | -0.44646 | 3.6742
143 | -0.096567 | -0.024295 | 0.096635 | 0.024337 | 6.8828e-05 | 4.2336e-05 | 0.14683 | 0.14683 | 0.14683 | 0.97887 | -0.40655 | 0.97963 | -0.39165 | 10.0844
144 | 0.0057479 | 0.0014404 | -0.0057474 | -0.0014403 | 4.3405e-07 | 8.8805e-08 | 0.0087557 | 0.0087558 | 0.0087558 | 0.97683 | -0.44646 | 0.97675 | -0.44805 | 2.4054
145 | 0.032889 | 0.0082554 | -0.032881 | -0.0082506 | 7.6115e-06 | 4.7706e-06 | 0.050153 | 0.050153 | 0.050153 | 0.97588 | -0.46511 | 0.97564 | -0.46996 | 13.7784
146 | -0.10571 | -0.02661 | 0.10574 | 0.026634 | 3.7997e-05 | 2.3526e-05 | 0.16061 | 0.16061 | 0.16061 | 0.97963 | -0.39165 | 0.98001 | -0.38413 | 11.0306
147 | 0.0019164 | 0.00048019 | -0.0019164 | -0.00048029 | 3.1798e-08 | -1.0416e-07 | 0.0029195 | 0.0029195 | 0.0029195 | 0.97675 | -0.44805 | 0.97673 | -0.4484 | 0.80207
148 | 0.02727 | 0.0068442 | -0.027261 | -0.006839 | 8.4444e-06 | 5.242e-06 | 0.041595 | 0.041595 | 0.041595 | 0.97564 | -0.46996 | 0.97531 | -0.47646 | 11.4271
149 | -0.12597 | -0.031714 | 0.12602 | 0.031748 | 5.3635e-05 | 3.3538e-05 | 0.19132 | 0.19132 | 0.19132 | 0.98001 | -0.38413 | 0.98047 | -0.37523 | 13.1399
150 | -0.14472 | -0.036525 | 0.14484 | 0.036604 | 0.00012535 | 7.8816e-05 | 0.21931 | 0.21931 | 0.21931 | 0.98233 | -0.33886 | 0.98326 | -0.32079 | 15.0625
151 | 0.14472 | 0.036525 | -0.14463 | -0.036468 | 9.1123e-05 | 5.7296e-05 | 0.21931 | 0.21931 | 0.21931 | 0.98233 | -0.33886 | 0.98166 | -0.35201 | 15.0625
152 | -0.15545 | -0.039262 | 0.15549 | 0.039288 | 4.1482e-05 | 2.6143e-05 | 0.23536 | 0.23536 | 0.23536 | 0.98326 | -0.32079 | 0.98355 | -0.31522 | 16.1645
153 | 0.010603 | 0.0026581 | -0.010601 | -0.0026568 | 2.5662e-06 | 1.3054e-06 | 0.016047 | 0.016047 | 0.016047 | 0.98326 | -0.32079 | 0.983 | -0.32587 | 4.4085
154 | 0.13594 | 0.034291 | -0.13579 | -0.034196 | 0.0001509 | 9.4661e-05 | 0.20614 | 0.20614 | 0.20614 | 0.98166 | -0.35201 | 0.98047 | -0.37523 | 14.1583
155 | 0.011359 | 0.0028493 | -0.011356 | -0.0028476 | 3.2474e-06 | 1.7064e-06 | 0.017186 | 0.017186 | 0.017186 | 0.98355 | -0.31522 | 0.98324 | -0.32122 | 4.7215
156 | -0.16685 | -0.042138 | 0.16703 | 0.04225 | 0.00017738 | 0.00011201 | 0.25254 | 0.25254 | 0.25254 | 0.98355 | -0.31522 | 0.98469 | -0.29306 | 17.3449
157 | 0.0103 | 0.0025816 | -0.010299 | -0.0025812 | 8.691e-07 | 4.2851e-07 | 0.015378 | 0.015378 | 0.015378 | 0.99668 | -0.063801 | 0.99659 | -0.065572 | 4.2248
158 | 0.0048867 | 0.0012246 | -0.0048866 | -0.0012246 | 6.3871e-08 | -8.0995e-10 | 0.0072963 | 0.0072963 | 0.0072963 | 0.99659 | -0.065572 | 0.99658 | -0.065846 | 2.0045
159 | 0.0024445 | 0.00061255 | -0.0024444 | -0.00061263 | 4.0452e-08 | -7.9616e-08 | 0.0036499 | 0.0036499 | 0.0036499 | 0.99658 | -0.065846 | 0.99656 | -0.066194 | 1.0027
160 | 0.012242 | 0.0030685 | -0.012242 | -0.0030682 | 5.9831e-07 | 3.2603e-07 | 0.018693 | 0.018693 | 0.018693 | 0.97452 | -0.49198 | 0.97447 | -0.49301 | 5.1354
161 | -0.012242 | -0.0030685 | 0.012244 | 0.0030697 | 2.2265e-06 | 1.2132e-06 | 0.018693 | 0.018693 | 0.018693 | 0.97452 | -0.49198 | 0.97471 | -0.48817 | 5.1354
162 | 0.0089934 | 0.0022543 | -0.0089907 | -0.0022531 | 2.6892e-06 | 1.2476e-06 | 0.013733 | 0.013733 | 0.013733 | 0.97447 | -0.49301 | 0.97415 | -0.49929 | 3.7729
163 | 0.0032482 | 0.00081386 | -0.0032479 | -0.00081401 | 2.1645e-07 | -1.5374e-07 | 0.0049599 | 0.00496 | 0.00496 | 0.97447 | -0.49301 | 0.9744 | -0.49441 | 1.3626
164 | 0.0071115 | 0.0017821 | -0.0071111 | -0.001782 | 3.8547e-07 | 1.3826e-07 | 0.010863 | 0.010863 | 0.010863 | 0.97415 | -0.49929 | 0.97409 | -0.50043 | 2.9843
165 | 0.0047506 | 0.0011904 | -0.0047496 | -0.0011904 | 1.0209e-06 | 1.0036e-08 | 0.0072569 | 0.0072571 | 0.0072571 | 0.97409 | -0.50043 | 0.97386 | -0.50494 | 1.9937
166 | 0.0023405 | 0.00058658 | -0.0023405 | -0.00058658 | 2.5598e-09 | -5.0028e-09 | 0.0035762 | 0.0035762 | 0.0035762 | 0.97386 | -0.50494 | 0.97386 | -0.50496 | 0.98246
167 | 0.011356 | 0.0028476 | -0.011351 | -0.002845 | 4.8779e-06 | 2.5636e-06 | 0.017186 | 0.017187 | 0.017187 | 0.98324 | -0.32122 | 0.98278 | -0.33024 | 4.7216
168 | -0.16995 | -0.042983 | 0.17005 | 0.043047 | 0.00010136 | 6.4038e-05 | 0.25696 | 0.25696 | 0.25696 | 0.98469 | -0.29306 | 0.98533 | -0.28064 | 17.6486
169 | 0.0084257 | 0.0021118 | -0.0084247 | -0.0021114 | 9.8209e-07 | 4.2466e-07 | 0.012757 | 0.012757 | 0.012757 | 0.98278 | -0.33024 | 0.98266 | -0.33269 | 3.5048
170 | -0.17298 | -0.043781 | 0.17308 | 0.043845 | 0.00010195 | 6.4439e-05 | 0.26138 | 0.26138 | 0.26138 | 0.98533 | -0.28064 | 0.98597 | -0.26837 | 17.9522
171 | 0.005498 | 0.0013779 | -0.0054977 | -0.0013779 | 2.1051e-07 | 3.2133e-08 | 0.0083255 | 0.0083255 | 0.0083255 | 0.98266 | -0.33269 | 0.98261 | -0.33349 | 2.2872
172 | -0.17601 | -0.044578 | 0.17618 | 0.044687 | 0.0001737 | 0.00010983 | 0.26579 | 0.26579 | 0.26579 | 0.98597 | -0.26837 | 0.98703 | -0.24784 | 18.2552
173 | 0.003673 | 0.00091935 | -0.0036729 | -0.00091939 | 9.1264e-08 | -4.2504e-08 | 0.0055444 | 0.0055444 | 0.0055444 | 0.9857 | -0.27438 | 0.98567 | -0.27491 | 1.5232
174 | 0.0031116 | 0.0007787 | -0.0031115 | -0.0007788 | 1.1564e-07 | -1.0414e-07 | 0.004697 | 0.004697 | 0.004697 | 0.98567 | -0.27491 | 0.98563 | -0.27569 | 1.2904
175 | 0.00059942 | 0.00014996 | -0.00059942 | -0.00015023 | 6.4328e-09 | -2.6288e-07 | 0.00090486 | 0.00090495 | 0.00090495 | 0.98563 | -0.27569 | 0.98562 | -0.27591 | 0.24861
176 | 0.0025121 | 0.00062884 | -0.002512 | -0.00062898 | 7.9757e-08 | -1.3744e-07 | 0.0037922 | 0.0037923 | 0.0037923 | 0.98563 | -0.27569 | 0.9856 | -0.27635 | 1.0418
177 | 0.00087464 | 0.0002191 | -0.00087463 | -0.0002192 | 5.4566e-09 | -1.0288e-07 | 0.0013204 | 0.0013204 | 0.0013204 | 0.98566 | -0.27524 | 0.98565 | -0.27537 | 0.36275
178 | 0.0025463 | 0.00063785 | -0.0025462 | -0.00063792 | 4.4466e-08 | -7.3824e-08 | 0.0038439 | 0.0038439 | 0.0038439 | 0.98566 | -0.27524 | 0.98564 | -0.27561 | 1.056
179 | 0.0012332 | 0.00030848 | -0.0012332 | -0.00030878 | 3.2693e-08 | -2.9965e-07 | 0.0018616 | 0.0018617 | 0.0018617 | 0.9856 | -0.27635 | 0.98557 | -0.27691 | 0.51146
180 | 0.013829 | 0.003468 | -0.013827 | -0.0034668 | 2.0775e-06 | 1.1682e-06 | 0.020895 | 0.020895 | 0.020895 | 0.98488 | -0.29044 | 0.98472 | -0.29359 | 5.7403
181 | 0.007857 | 0.0019693 | -0.0078563 | -0.001969 | 7.4243e-07 | 2.9652e-07 | 0.011873 | 0.011873 | 0.011873 | 0.9847 | -0.29389 | 0.9846 | -0.29587 | 3.2618
182 | 0.0025462 | 0.00063792 | -0.0025461 | -0.00063811 | 1.1607e-07 | -1.9267e-07 | 0.0038439 | 0.003844 | 0.003844 | 0.98564 | -0.27561 | 0.98559 | -0.27656 | 1.0561
183 | 0.00063402 | 0.00015862 | -0.00063401 | -0.0001589 | 7.489e-09 | -2.7297e-07 | 0.00095714 | 0.00095724 | 0.00095724 | 0.98557 | -0.27691 | 0.98556 | -0.27716 | 0.26298
184 | 0.0016037 | 0.00040192 | -0.0016037 | -0.00040192 | 4.7507e-10 | -2.4441e-09 | 0.0024212 | 0.0024212 | 0.0024212 | 0.98559 | -0.27656 | 0.98559 | -0.27657 | 0.66517
185 | -0.00052957 | -0.00013272 | 0.00052957 | 0.00013265 | 1.2951e-09 | -6.7617e-08 | 0.00080072 | 0.0008007 | 0.00080072 | 0.98412 | -0.30529 | 0.98412 | -0.30523 | 0.21998
186 | 0.0070735 | 0.0017725 | -0.0070732 | -0.0017724 | 3.5925e-07 | 1.2352e-07 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.98412 | -0.30523 | 0.98407 | -0.3063 | 2.9383
187 | -0.0076031 | -0.0019052 | 0.0076039 | 0.0019055 | 7.8192e-07 | 2.9994e-07 | 0.011496 | 0.011496 | 0.011496 | 0.98412 | -0.30523 | 0.98423 | -0.30308 | 3.1582
188 | 0.020814 | 0.0052188 | -0.020811 | -0.0052167 | 3.3591e-06 | 2.0332e-06 | 0.031357 | 0.031357 | 0.031357 | 0.98776 | -0.23386 | 0.98758 | -0.23725 | 8.6145
189 | 0.010585 | 0.002653 | -0.010584 | -0.0026527 | 5.8424e-07 | 2.9559e-07 | 0.015951 | 0.015951 | 0.015951 | 0.98743 | -0.24021 | 0.98737 | -0.24137 | 4.3822
190 | -0.01613 | -0.0040427 | 0.016131 | 0.0040437 | 1.7755e-06 | 1.0338e-06 | 0.024307 | 0.024307 | 0.024307 | 0.98743 | -0.24021 | 0.98755 | -0.2379 | 6.6777
191 | 0.0081215 | 0.0020355 | -0.008121 | -0.0020353 | 4.4722e-07 | 1.8441e-07 | 0.012239 | 0.01224 | 0.01224 | 0.98737 | -0.24137 | 0.98731 | -0.24253 | 3.3625
192 | -0.018533 | -0.0046457 | 0.018534 | 0.004646 | 5.7597e-07 | 3.4342e-07 | 0.027926 | 0.027926 | 0.027926 | 0.98755 | -0.2379 | 0.98758 | -0.23725 | 7.6719
193 | 0.0070732 | 0.0017724 | -0.0070727 | -0.0017722 | 4.5617e-07 | 1.5686e-07 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.98407 | -0.3063 | 0.984 | -0.30765 | 2.9383
194 | 0.0065378 | 0.0016382 | -0.0065374 | -0.001638 | 4.6412e-07 | 1.362e-07 | 0.0098865 | 0.0098866 | 0.0098866 | 0.984 | -0.30765 | 0.98392 | -0.30915 | 2.7161
195 | 0.0060931 | 0.0015267 | -0.0060926 | -0.0015266 | 5.1061e-07 | 1.2314e-07 | 0.0092147 | 0.0092148 | 0.0092148 | 0.98392 | -0.30915 | 0.98383 | -0.3109 | 2.5315

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60577 | 0.15449

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.016628 | 0.0041673
1 | 0.011745 | 0.0029436
2 | 0.0034 | 0.00085211
3 | 0.0015015 | 0.00037631
4 | 0.0042446 | 0.0010638
5 | 0.0016444 | 0.00041213
6 | 0.0026466 | 0.00066329
7 | 0.0040399 | 0.0010125
8 | 0.027222 | 0.0068226
9 | 0.0050947 | 0.0012769
10 | 0.0064168 | 0.0016082
11 | 0.023065 | 0.0057807
12 | 0.00047682 | 0.0001195
13 | 0.0016983 | 0.00042564
14 | 0.0092249 | 0.002312
15 | 0.00047679 | 0.0001195
16 | 0.022172 | 0.0055569
17 | 0.0016877 | 0.00042299
18 | 0.0049621 | 0.0012436
19 | 0.0044257 | 0.0011092
20 | 0.0033203 | 0.00083214
21 | 0.012972 | 0.0032511
22 | 0.0024604 | 0.00061664
23 | 0.00050202 | 0.00012582
24 | 0.00020797 | 5.2122e-05
25 | 0.00093061 | 0.00023323
26 | 0.026695 | 0.0066905
27 | 0.0055279 | 0.0013854
28 | 0.0067697 | 0.0016967
29 | 0.00085093 | 0.00021326
30 | 0.019843 | 0.0049732
31 | 0.00074065 | 0.00018562
32 | 0.0043918 | 0.0011007
33 | 0.00040567 | 0.00010167
34 | 0.0013184 | 0.00033043
35 | 0.0054128 | 0.0013566
36 | 0.00083115 | 0.00020831
37 | 0.00056182 | 0.0001408
38 | 0.00025944 | 6.5021e-05
39 | 0.0063422 | 0.0015895
40 | 0.0083883 | 0.0021023
41 | 0.007429 | 0.0018619
42 | 0.0079556 | 0.0019939
43 | 0.0017386 | 0.00043573
44 | 0.0024306 | 0.00060916
45 | 0.0030205 | 0.00075702
46 | 0.002695 | 0.00067542
47 | 0.0016328 | 0.00040922
48 | 0.019402 | 0.0048625
49 | 0.00099835 | 0.00025021
50 | 0.0010725 | 0.00026878
51 | 0.0015629 | 0.0003917
52 | 0.0026721 | 0.0006697
53 | 0.0078158 | 0.0019588
54 | 0.00099197 | 0.00024861
55 | 0.00062507 | 0.00015666
56 | 0.0010142 | 0.00025417
57 | 0.00029323 | 7.3492e-05
58 | 0.00058366 | 0.00014628
59 | 0.00058461 | 0.00014652
60 | 0.00060633 | 0.00015196
61 | 0.0044316 | 0.0011107
62 | 0.003132 | 0.00078496
63 | 0.0028509 | 0.0007145
64 | 0.0030008 | 0.00075208
65 | 0.0030324 | 0.00075999
66 | 0.0022358 | 0.00056035
67 | 0.0048782 | 0.0012226
68 | 0.0030422 | 0.00076245
69 | 0.0020555 | 0.00051517
70 | 0.0042192 | 0.0010574
71 | 0.0043177 | 0.0010821
72 | 0.0060697 | 0.0015212
73 | 0.0042154 | 0.0010565
74 | 0.0036696 | 0.00091968
75 | 0.0084723 | 0.0021234
76 | 0.0030317 | 0.00075982
77 | 0.0031463 | 0.00078855
78 | 0.0090711 | 0.0022734
79 | 0.003831 | 0.00096014
80 | 0.0056116 | 0.0014064
81 | 0.0019164 | 0.00048029
82 | 0.0086858 | 0.0021769
83 | 0.010601 | 0.0026568
84 | 0.0030129 | 0.00075509
85 | 0.0025116 | 0.00062946
86 | 0.0054128 | 0.0013566
87 | 0.0024421 | 0.00061206
88 | 0.0024444 | 0.00061263
89 | 0.0015352 | 0.00038476
90 | 0.0018792 | 0.00047098
91 | 0.0032479 | 0.00081401
92 | 0.010873 | 0.0027251
93 | 0.0023605 | 0.0005916
94 | 0.0024091 | 0.00060378
95 | 0.012234 | 0.0030662
96 | 0.0097702 | 0.0024487
97 | 0.0029267 | 0.0007335
98 | 0.0029254 | 0.00073318
99 | 0.0029271 | 0.0007336
100 | 0.0023405 | 0.00058658
101 | 0.0024103 | 0.00060407
102 | 0.0029267 | 0.00073351
103 | 0.0029229 | 0.00073255
104 | 0.00089005 | 0.00022307
105 | 0.00056135 | 0.00014069
106 | 0.00059942 | 0.00015023
107 | 0.0012788 | 0.00032049
108 | 0.0089353 | 0.0022394
109 | 0.00057914 | 0.00014515
110 | 0.00087463 | 0.0002192
111 | 0.00059914 | 0.00015016
112 | 0.0078563 | 0.001969
113 | 0.00094242 | 0.00023619
114 | 0.00052957 | 0.00013272
115 | 0.00063401 | 0.0001589
116 | 0.0054977 | 0.0013779
117 | 0.0026717 | 0.00066958
118 | 0.0022773 | 0.00057075
119 | 0.0055448 | 0.0013897
120 | 0.0024628 | 0.00061724
121 | 0.0024017 | 0.00060193
122 | 0.008121 | 0.0020353
123 | 0.0022772 | 0.00057073
124 | 0.0016037 | 0.00040192
125 | 0.00060018 | 0.00015042
126 | 0.021116 | 0.0052923
127 | 0.00053489 | 0.00013406
128 | 0.00044426 | 0.00011134
129 | 0.004516 | 0.0011318

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1