## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1037-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1037-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1037-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1037-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1037-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1037-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1037-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1037-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1037-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1037-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1037-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1037-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1037-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1037-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1037-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1037-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1037-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1037-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1037-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1037-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1037-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1037-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1037-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1037-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1037-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1037-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1037-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1037-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1037-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1037-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1037-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1037-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1037-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1037-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1037-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1037-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1037-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1037-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1037-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1037-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1037-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1037-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1037-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1037-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1037-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1037-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1037-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1037-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1037-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1037-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1037-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1037-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1037-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1037-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1037-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1037-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1037-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1037-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1037-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1037-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1037-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1037-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1037-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1037-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1037-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1037-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1037-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1037-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1037-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1037-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1037-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1037-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1037-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1037-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1037-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1037-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1037-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1037-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1037-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1037-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1037-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1037-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1037-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1037-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1037-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1037-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1037-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1037-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1037-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1037-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1037-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1037-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1037-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1037-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1037-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1037-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1037-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1037-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1037-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1037-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_354_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1037-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0029816 | 0.00074725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1037-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0023283 | 0.00058352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1037-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0029816 | 0.00074725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1037-1_0_4_load_4 | 4 | 0.0029769 | 0.00074608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1037-1_0_4_load_134 | 5 | 0.0023246 | 0.00058261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1037-1_0_4_load_6 | 6 | 0.0029816 | 0.00074725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1037-1_0_4_load_5 | 8 | 0.0029769 | 0.00074608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1037-1_0_4_load_158 | 9 | 0.0031488 | 0.00078915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1037-1_0_4_load_157 | 11 | 0.0030409 | 0.00076212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1037-1_0_4_load_21 | 12 | 0.010617 | 0.0026609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1037-1_0_4_load_22 | 13 | 0.0092841 | 0.0023268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1037-1_0_4_load_106 | 17 | 0.015521 | 0.00389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1037-1_0_4_load_38 | 18 | 0.0069809 | 0.0017496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1037-1_0_4_load_133 | 20 | 0.0051235 | 0.0012841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1037-1_0_4_load_26 | 21 | 0.0044663 | 0.0011194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1037-1_0_4_load_117 | 23 | 0.0049 | 0.0012281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1037-1_0_4_load_36 | 24 | 0.0033875 | 0.00084898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1037-1_0_4_load_105 | 25 | 0.0087136 | 0.0021838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1037-1_0_4_load_41 | 26 | 0.0065674 | 0.0016459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1037-1_0_4_load_60 | 28 | 0.0030201 | 0.0007569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1037-1_0_4_load_56 | 29 | 0.0072028 | 0.0018052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1037-1_0_4_load_27 | 31 | 0.0078302 | 0.0019624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1037-1_0_4_load_32 | 33 | 0.029127 | 0.0072998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1037-1_0_4_load_33 | 34 | 0.0016678 | 0.00041798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1037-1_0_4_load_115 | 37 | 0.0099732 | 0.0024995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1037-1_0_4_load_73 | 38 | 0.0031062 | 0.00077849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1037-1_0_4_load_72 | 39 | 0.0011118 | 0.00027864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1037-1_0_4_load_116 | 40 | 0.016235 | 0.0040688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1037-1_0_4_load_152 | 42 | 0.00079871 | 0.00020017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1037-1_0_4_load_34 | 44 | 0.018109 | 0.0045384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1037-1_0_4_load_35 | 45 | 0.0032375 | 0.0008114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1037-1_0_4_load_37 | 46 | 0.0020189 | 0.00050599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1037-1_0_4_load_47 | 49 | 0.0026244 | 0.00065773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1037-1_0_4_load_44 | 50 | 0.0029907 | 0.00074955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1037-1_0_4_load_39 | 51 | 0.0066447 | 0.0016653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1037-1_0_4_load_40 | 52 | 0.0056149 | 0.0014072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1037-1_0_4_load_42 | 53 | 0.0039957 | 0.0010014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1037-1_0_4_load_83 | 55 | 0.0022788 | 0.00057113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1037-1_0_4_load_80 | 56 | 0.0054487 | 0.0013656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1037-1_0_4_load_93 | 57 | 0.0024518 | 0.00061447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1037-1_0_4_load_86 | 58 | 0.0042912 | 0.0010755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1037-1_0_4_load_81 | 59 | 0.00082782 | 0.00020747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1037-1_0_4_load_91 | 60 | 0.016084 | 0.004031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1037-1_0_4_load_52 | 61 | 0.0026003 | 0.0006517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1037-1_0_4_load_163 | 67 | 0.0011607 | 0.00029089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1037-1_0_4_load_162 | 69 | 0.0022934 | 0.00057479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1037-1_0_4_load_156 | 70 | 0.0030031 | 0.00075264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1037-1_0_4_load_100 | 72 | 0.0087137 | 0.0021838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1037-1_0_4_load_144 | 74 | 0.0048005 | 0.0012031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1037-1_0_4_load_145 | 75 | 0.01901 | 0.0047644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1037-1_0_4_load_141 | 76 | 0.019562 | 0.0049027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1037-1_0_4_load_155 | 78 | 0.002245 | 0.00056264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1037-1_0_4_load_132 | 81 | 0.00050993 | 0.0001278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1037-1_0_4_load_126 | 82 | 0.00053548 | 0.0001342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1037-1_0_4_load_165 | 83 | 0.00081682 | 0.00020471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1037-1_0_4_load_125 | 84 | 0.0026682 | 0.00066872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1037-1_0_4_load_88 | 86 | 0.0025312 | 0.00063438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1037-1_0_4_load_107 | 87 | 0.0029903 | 0.00074943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1037-1_0_4_load_124 | 89 | 0.002888 | 0.0007238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1037-1_0_4_load_109 | 90 | 0.0029769 | 0.00074608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1037-1_0_4_load_123 | 91 | 0.0024143 | 0.00060507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1037-1_0_4_load_90 | 92 | 0.0034139 | 0.00085561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1037-1_0_4_load_92 | 93 | 0.012578 | 0.0031523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1037-1_0_4_load_104 | 94 | 0.0038487 | 0.00096458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1037-1_0_4_load_164 | 95 | 0.0087091 | 0.0021827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1037-1_0_4_load_119 | 97 | 0.0087136 | 0.0021838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1037-1_0_4_load_121 | 98 | 0.0087091 | 0.0021827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1037-1_0_4_load_108 | 99 | 0.00069243 | 0.00017354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1037-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.001083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1037-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1037-1_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.011784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1037-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0095398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1037-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.00010665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1037-1_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.00030839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1037-1_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.014263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1037-1_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.00044225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1037-1_0_4_line_8 |  | 7 | 90 | 0.020022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1037-1_0_4_line_9 |  | 7 | 88 | 0.00738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1037-1_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.057762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1037-1_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.043005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1037-1_0_4_line_12 |  | 10 | 43 | 0.058292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1037-1_0_4_line_13 |  | 10 | 77 | 0.061281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1037-1_0_4_line_14 |  | 11 | 70 | 0.057474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1037-1_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.044553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1037-1_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0091194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1037-1_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.035462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1037-1_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.004678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1037-1_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.014813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1037-1_0_4_line_20 |  | 15 | 18 | 0.041059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1037-1_0_4_line_21 |  | 16 | 19 | 0.03773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1037-1_0_4_line_22 |  | 16 | 20 | 0.015862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1037-1_0_4_line_23 |  | 17 | 23 | 0.031828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1037-1_0_4_line_24 |  | 18 | 24 | 0.021502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1037-1_0_4_line_25 |  | 19 | 25 | 0.018682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1037-1_0_4_line_26 |  | 19 | 26 | 0.042059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1037-1_0_4_line_27 |  | 20 | 30 | 0.034623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1037-1_0_4_line_28 |  | 21 | 22 | 0.0075964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1037-1_0_4_line_29 |  | 22 | 30 | 0.005626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1037-1_0_4_line_30 |  | 23 | 40 | 0.033393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1037-1_0_4_line_31 |  | 24 | 44 | 0.0045203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1037-1_0_4_line_32 |  | 25 | 54 | 0.01544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1037-1_0_4_line_33 |  | 26 | 51 | 0.00060671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1037-1_0_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.018046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1037-1_0_4_line_35 |  | 27 | 29 | 0.019801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1037-1_0_4_line_36 |  | 28 | 79 | 0.025827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1037-1_0_4_line_37 |  | 29 | 62 | 0.0029048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1037-1_0_4_line_38 |  | 30 | 79 | 0.011427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1037-1_0_4_line_39 |  | 31 | 32 | 0.03524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1037-1_0_4_line_40 |  | 32 | 33 | 0.016175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1037-1_0_4_line_41 |  | 32 | 34 | 0.021038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1037-1_0_4_line_42 |  | 33 | 35 | 0.058475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1037-1_0_4_line_43 |  | 35 | 36 | 0.005614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1037-1_0_4_line_44 |  | 36 | 37 | 0.041131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1037-1_0_4_line_45 |  | 37 | 40 | 0.034984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1037-1_0_4_line_46 |  | 38 | 39 | 0.00024218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1037-1_0_4_line_47 |  | 39 | 53 | 0.028656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1037-1_0_4_line_48 |  | 41 | 42 | 0.038452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1037-1_0_4_line_49 |  | 41 | 43 | 0.039601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1037-1_0_4_line_50 |  | 43 | 76 | 0.011102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1037-1_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.01693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1037-1_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.023272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1037-1_0_4_line_53 |  | 46 | 47 | 0.018214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1037-1_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.027883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1037-1_0_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.018264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1037-1_0_4_line_56 |  | 47 | 50 | 0.017488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1037-1_0_4_line_57 |  | 48 | 55 | 0.010398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1037-1_0_4_line_58 |  | 48 | 56 | 0.015037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1037-1_0_4_line_59 |  | 49 | 57 | 0.027316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1037-1_0_4_line_60 |  | 51 | 52 | 0.026663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1037-1_0_4_line_61 |  | 52 | 53 | 0.038242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1037-1_0_4_line_62 |  | 54 | 94 | 0.013515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1037-1_0_4_line_63 |  | 55 | 58 | 0.026773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1037-1_0_4_line_64 |  | 56 | 59 | 0.036423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1037-1_0_4_line_65 |  | 57 | 60 | 0.014396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1037-1_0_4_line_66 |  | 58 | 85 | 0.01143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1037-1_0_4_line_67 |  | 59 | 80 | 0.0052089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1037-1_0_4_line_68 |  | 60 | 92 | 0.016052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1037-1_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.029207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1037-1_0_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.0087319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1037-1_0_4_line_71 |  | 63 | 64 | 0.059772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1037-1_0_4_line_72 |  | 63 | 65 | 0.058032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1037-1_0_4_line_73 |  | 64 | 69 | 0.024185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1037-1_0_4_line_74 |  | 65 | 70 | 0.028776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1037-1_0_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.016882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1037-1_0_4_line_76 |  | 66 | 68 | 0.018376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1037-1_0_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.016744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1037-1_0_4_line_78 |  | 68 | 72 | 0.013074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1037-1_0_4_line_79 |  | 71 | 95 | 0.009897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1037-1_0_4_line_80 |  | 71 | 96 | 0.02471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1037-1_0_4_line_81 |  | 73 | 74 | 0.006793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1037-1_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.024283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1037-1_0_4_line_83 |  | 73 | 76 | 0.027671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1037-1_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.023031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1037-1_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.024671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1037-1_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.013716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1037-1_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.060269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1037-1_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0019467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1037-1_0_4_line_89 |  | 84 | 91 | 0.023601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1037-1_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.014936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1037-1_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.029585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1037-1_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.013981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1037-1_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 2.4962e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1037-1_0_4_line_94 |  | 90 | 99 | 0.0064013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1037-1_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.018656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1037-1_0_4_line_96 |  | 94 | 97 | 0.015228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1037-1_0_4_line_97 |  | 96 | 98 | 0.024395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1037-1_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.01398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1037-1_0_4_trafo_24 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2661907.5428 | 1219954.9705 | 2661908.207 | 1219955.8259
1 | 2661896.7416 | 1219941.0605 | 2661907.5428 | 1219954.9705
2 | 2661896.7416 | 1219941.0605 | 2661898.6854 | 1219939.4797 | 2661906.179 | 1219934.0091
3 | 2661896.7416 | 1219941.0605 | 2661889.3403 | 1219947.0795
4 | 2661906.179 | 1219934.0091 | 2661906.2652 | 1219933.9462
5 | 2661889.1011 | 1219947.2741 | 2661889.3403 | 1219947.0795
6 | 2661917.7851 | 1219925.5361 | 2661906.2652 | 1219933.9462
7 | 2661888.758 | 1219947.5531 | 2661889.1011 | 1219947.2741
8 | 2661917.7851 | 1219925.5361 | 2661906.0142 | 1219909.3395
9 | 2661917.7851 | 1219925.5361 | 2661921.9941 | 1219931.6059
10 | 2661786.6265 | 1220150.8047 | 2661749.9286 | 1220162.1426 | 2661744.1642 | 1220143.6687
11 | 2661731.3545 | 1220102.6153 | 2661744.1642 | 1220143.6687
12 | 2661786.6265 | 1220150.8047 | 2661795.159 | 1220152.6166 | 2661797.1001 | 1220155.6719 | 2661797.7432 | 1220157.313 | 2661799.7184 | 1220157.0889 | 2661807.9269 | 1220154.2945 | 2661811.9709 | 1220157.9721 | 2661839.87 | 1220160.9856
13 | 2661786.6265 | 1220150.8047 | 2661795.159 | 1220152.6166 | 2661797.1001 | 1220155.6719 | 2661797.7432 | 1220157.313 | 2661799.7184 | 1220157.0889 | 2661807.9269 | 1220154.2945 | 2661805.6571 | 1220117.8481
14 | 2661700.7673 | 1220056.6742 | 2661704.1921 | 1220070.3891 | 2661727.9708 | 1220091.771 | 2661731.3545 | 1220102.6153
15 | 2661868.1472 | 1220004.5584 | 2661880.7668 | 1220017.9428 | 2661888.9954 | 1220024.9215 | 2661900.2401 | 1220034.4665 | 2661900.7372 | 1220034.8346
16 | 2661861.8912 | 1219997.9232 | 2661868.1472 | 1220004.5584
17 | 2661929.2377 | 1220055.9368 | 2661900.7372 | 1220034.8346
18 | 2661861.8912 | 1219997.9232 | 2661858.1813 | 1220000.7864
19 | 2661929.2377 | 1220055.9368 | 2661941.1432 | 1220064.7501
20 | 2661929.2377 | 1220055.9368 | 2661932.9772 | 1220049.4938 | 2661933.2375 | 1220041.2469 | 2661936.6527 | 1220034.6116 | 2661942.3374 | 1220030.1012 | 2661949.0101 | 1220021.8147
21 | 2661858.1813 | 1220000.7864 | 2661867.6174 | 1220012.0581 | 2661876.7854 | 1220021.3814 | 2661884.3968 | 1220027.8756
22 | 2661858.1813 | 1220000.7864 | 2661848.9084 | 1219988.4158 | 2661848.6919 | 1219988.0774
23 | 2661966.7247 | 1220083.6874 | 2661941.1432 | 1220064.7501
24 | 2661949.0101 | 1220021.8147 | 2661950.186 | 1220020.3544 | 2661956.1037 | 1220010.2318 | 2661960.9189 | 1220003.9669 | 2661960.9189 | 1220003.9669
25 | 2661884.3968 | 1220027.8756 | 2661879.6258 | 1220031.3616 | 2661876.2748 | 1220034.0062 | 2661869.9026 | 1220039.6379
26 | 2661884.3968 | 1220027.8756 | 2661893.1465 | 1220035.0932 | 2661918.0053 | 1220053.1364
27 | 2661830.0324 | 1219958.9126 | 2661848.6919 | 1219988.0774
28 | 2661834.9477 | 1219956.1507 | 2661838.6898 | 1219962.7615
29 | 2661834.9477 | 1219956.1507 | 2661830.0324 | 1219958.9126
30 | 2661966.7247 | 1220083.6874 | 2661970.9454 | 1220086.8119 | 2661993.8599 | 1220103.1482
31 | 2661960.9189 | 1220003.9669 | 2661964.603 | 1220001.3477
32 | 2661862.984 | 1220051.2346 | 2661868.669 | 1220044.5005 | 2661871.2519 | 1220041.2808 | 2661869.6352 | 1220039.8743 | 2661869.9026 | 1220039.6379
33 | 2661918.0053 | 1220053.1364 | 2661918.4963 | 1220053.4927
34 | 2661810.3225 | 1220006.8159 | 2661810.7691 | 1219993.0341 | 2661812.2132 | 1219989.0294
35 | 2661810.3225 | 1220006.8159 | 2661790.6284 | 1220008.8706
36 | 2661820.0491 | 1219964.5236 | 2661819.6601 | 1219968.3775 | 2661812.2132 | 1219989.0294
37 | 2661787.7393 | 1220009.172 | 2661790.6284 | 1220008.8706
38 | 2661820.0491 | 1219964.5236 | 2661830.0324 | 1219958.9126
39 | 2661994.8574 | 1220182.0314 | 2661999.6231 | 1220216.9473
40 | 2661994.8574 | 1220182.0314 | 2661998.672 | 1220171.2866 | 2662003.4443 | 1220171.2147
41 | 2661994.8574 | 1220182.0314 | 2661973.9597 | 1220184.4601
42 | 2662052.4742 | 1220151.8344 | 2662038.3695 | 1220170.6882 | 2662003.4443 | 1220171.2147
43 | 2662055.8369 | 1220147.3333 | 2662052.4742 | 1220151.8344
44 | 2662055.8369 | 1220147.3333 | 2662022.346 | 1220123.4567
45 | 2662022.346 | 1220123.4567 | 2661993.8599 | 1220103.1482
46 | 2661994.0157 | 1220108.7234 | 2661994.2106 | 1220108.8671
47 | 2661994.0157 | 1220108.7234 | 2661970.953 | 1220091.7154
48 | 2661902.4334 | 1220134.4408 | 2661879.3577 | 1220165.2426
49 | 2661879.3577 | 1220165.2426 | 2661839.87 | 1220160.9856
50 | 2661839.87 | 1220160.9856 | 2661846.6398 | 1220152.187
51 | 2661978.4017 | 1219991.5377 | 2661964.603 | 1220001.3477
52 | 2661978.4017 | 1219991.5377 | 2661997.369 | 1219978.0532
53 | 2662012.2134 | 1219967.4998 | 2661997.369 | 1219978.0532
54 | 2662012.2134 | 1219967.4998 | 2661997.8863 | 1219947.9274 | 2661994.7955 | 1219945.9718
55 | 2662012.2134 | 1219967.4998 | 2662023.8341 | 1219981.5905
56 | 2662012.2134 | 1219967.4998 | 2662026.2269 | 1219957.0373
57 | 2661994.7955 | 1219945.9718 | 2661991.6924 | 1219945.9395 | 2661987.6146 | 1219946.9643 | 2661985.0729 | 1219948.7217
58 | 2661994.7955 | 1219945.9718 | 2661994.3988 | 1219938.8854 | 2661989.6121 | 1219932.5511
59 | 2662041.8319 | 1220002.1204 | 2662033.0598 | 1219992.777 | 2662023.8341 | 1219981.5905
60 | 2661940.0748 | 1220069.155 | 2661918.4963 | 1220053.4927
61 | 2661970.953 | 1220091.7154 | 2661958.2143 | 1220082.3212 | 2661940.0748 | 1220069.155
62 | 2661862.984 | 1220051.2346 | 2661871.6514 | 1220061.6039
63 | 2661963.0509 | 1219963.9477 | 2661985.0729 | 1219948.7217
64 | 2661989.6121 | 1219932.5511 | 2661978.3512 | 1219917.6496 | 2661975.6868 | 1219913.3748 | 2661967.7004 | 1219903.4897
65 | 2662041.8319 | 1220002.1204 | 2662048.0391 | 1220008.7319 | 2662051.8748 | 1220012.4291
66 | 2661953.6493 | 1219970.4481 | 2661963.0509 | 1219963.9477
67 | 2661964.427 | 1219899.4379 | 2661967.7004 | 1219903.4897
68 | 2662063.7912 | 1220023.1235 | 2662061.1107 | 1220021.3314 | 2662051.8748 | 1220012.4291
69 | 2661787.7393 | 1220009.172 | 2661764.9237 | 1220013.4493 | 2661759.0729 | 1220014.7508
70 | 2661750.5494 | 1220016.6468 | 2661759.0729 | 1220014.7508
71 | 2661750.5494 | 1220016.6468 | 2661748.8784 | 1220023.3892 | 2661748.6881 | 1220025.6442 | 2661748.9857 | 1220029.1495 | 2661751.1852 | 1220035.0983 | 2661781.3738 | 1220062.495
72 | 2661750.5494 | 1220016.6468 | 2661740.5407 | 1220018.8667 | 2661693.7956 | 1220028.7554
73 | 2661760.0678 | 1220072.6805 | 2661762.6646 | 1220071.7735 | 2661766.9034 | 1220071.3172 | 2661772.3463 | 1220069.617 | 2661776.7327 | 1220066.6272 | 2661781.3738 | 1220062.495
74 | 2661693.7956 | 1220028.7554 | 2661700.7673 | 1220056.6742
75 | 2661814.8435 | 1220041.3177 | 2661802.0569 | 1220052.3809
76 | 2661814.8435 | 1220041.3177 | 2661826.7014 | 1220055.3828
77 | 2661837.5024 | 1220068.2029 | 2661826.7014 | 1220055.3828
78 | 2661826.7014 | 1220055.3828 | 2661836.8947 | 1220047.1954
79 | 2661837.5024 | 1220068.2029 | 2661830.0516 | 1220074.7408
80 | 2661837.5024 | 1220068.2029 | 2661840.4785 | 1220065.8435 | 2661854.828 | 1220081.1019
81 | 2661863.5138 | 1220130.2562 | 2661868.8035 | 1220134.536
82 | 2661863.5138 | 1220130.2562 | 2661879.1332 | 1220111.6289
83 | 2661863.5138 | 1220130.2562 | 2661846.6398 | 1220152.187
84 | 2661805.6571 | 1220117.8481 | 2661795.0221 | 1220118.2825 | 2661786.2216 | 1220118.8917 | 2661782.7702 | 1220119.7864
85 | 2661964.427 | 1219899.4379 | 2661949.5166 | 1219879.7818
86 | 2661964.427 | 1219899.4379 | 2661953.4965 | 1219907.7242
87 | 2661949.5166 | 1219879.7818 | 2661998.0121 | 1219843.9969
88 | 2661951.9452 | 1219908.9002 | 2661953.4965 | 1219907.7242
89 | 2661933.1375 | 1219923.1581 | 2661951.9452 | 1219908.9002
90 | 2661953.6493 | 1219970.4481 | 2661941.8997 | 1219979.6692
91 | 2661918.6259 | 1219997.9346 | 2661941.8997 | 1219979.6692
92 | 2661921.9941 | 1219931.6059 | 2661933.1355 | 1219923.1596
93 | 2661933.1355 | 1219923.1596 | 2661933.1375 | 1219923.1581
94 | 2661902.2508 | 1219904.1613 | 2661906.0142 | 1219909.3395
95 | 2662063.7912 | 1220023.1235 | 2662079.3007 | 1220033.4924
96 | 2661865.4196 | 1220071.9776 | 2661874.0836 | 1220064.5137 | 2661871.6514 | 1220061.6039
97 | 2661854.828 | 1220081.1019 | 2661862.3672 | 1220090.1636 | 2661853.0517 | 1220098.7056
98 | 2661854.828 | 1220081.1019 | 2661865.4196 | 1220071.9776

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2661907.5428 | 1219954.9705
1 | 2661908.207 | 1219955.8259
2 | 2661896.7416 | 1219941.0605
3 | 2661906.179 | 1219934.0091
4 | 2661889.3403 | 1219947.0795
5 | 2661906.2652 | 1219933.9462
6 | 2661889.1011 | 1219947.2741
7 | 2661917.7851 | 1219925.5361
8 | 2661888.758 | 1219947.5531
9 | 2661744.1642 | 1220143.6687
10 | 2661786.6265 | 1220150.8047
11 | 2661731.3545 | 1220102.6153
12 | 2661868.1472 | 1220004.5584
13 | 2661900.7372 | 1220034.8346
14 | 2661861.8912 | 1219997.9232
15 | 2661929.2377 | 1220055.9368
16 | 2661858.1813 | 1220000.7864
17 | 2661941.1432 | 1220064.7501
18 | 2661949.0101 | 1220021.8147
19 | 2661884.3968 | 1220027.8756
20 | 2661848.6919 | 1219988.0774
21 | 2661838.6898 | 1219962.7615
22 | 2661834.9477 | 1219956.1507
23 | 2661966.7247 | 1220083.6874
24 | 2661960.9189 | 1220003.9669
25 | 2661869.9026 | 1220039.6379
26 | 2661918.0053 | 1220053.1364
27 | 2661810.3225 | 1220006.8159
28 | 2661812.2132 | 1219989.0294
29 | 2661790.6284 | 1220008.8706
30 | 2661830.0324 | 1219958.9126
31 | 2661999.6231 | 1220216.9473
32 | 2661994.8574 | 1220182.0314
33 | 2662003.4443 | 1220171.2147
34 | 2661973.9597 | 1220184.4601
35 | 2662052.4742 | 1220151.8344
36 | 2662055.8369 | 1220147.3333
37 | 2662022.346 | 1220123.4567
38 | 2661994.2106 | 1220108.8671
39 | 2661994.0157 | 1220108.7234
40 | 2661993.8599 | 1220103.1482
41 | 2661879.3577 | 1220165.2426
42 | 2661902.4334 | 1220134.4408
43 | 2661839.87 | 1220160.9856
44 | 2661964.603 | 1220001.3477
45 | 2661978.4017 | 1219991.5377
46 | 2661997.369 | 1219978.0532
47 | 2662012.2134 | 1219967.4998
48 | 2661994.7955 | 1219945.9718
49 | 2662023.8341 | 1219981.5904
50 | 2662026.2269 | 1219957.0373
51 | 2661918.4963 | 1220053.4927
52 | 2661940.0748 | 1220069.155
53 | 2661970.953 | 1220091.7154
54 | 2661862.984 | 1220051.2346
55 | 2661985.0729 | 1219948.7217
56 | 2661989.6121 | 1219932.5511
57 | 2662041.8319 | 1220002.1204
58 | 2661963.0509 | 1219963.9477
59 | 2661967.7004 | 1219903.4897
60 | 2662051.8748 | 1220012.4291
61 | 2661759.0729 | 1220014.7508
62 | 2661787.7393 | 1220009.172
63 | 2661750.5494 | 1220016.6468
64 | 2661781.3738 | 1220062.495
65 | 2661693.7956 | 1220028.7554
66 | 2661814.8435 | 1220041.3177
67 | 2661802.0569 | 1220052.3809
68 | 2661826.7014 | 1220055.3828
69 | 2661760.0678 | 1220072.6805
70 | 2661700.7673 | 1220056.6742
71 | 2661837.5024 | 1220068.2029
72 | 2661836.8947 | 1220047.1954
73 | 2661863.5138 | 1220130.2562
74 | 2661868.8035 | 1220134.536
75 | 2661879.1332 | 1220111.6289
76 | 2661846.6398 | 1220152.187
77 | 2661805.6571 | 1220117.8481
78 | 2661782.7702 | 1220119.7864
79 | 2661820.0491 | 1219964.5236
80 | 2661964.427 | 1219899.4379
81 | 2661949.5166 | 1219879.7818
82 | 2661953.4965 | 1219907.7242
83 | 2661998.0121 | 1219843.9969
84 | 2661951.9452 | 1219908.9002
85 | 2661953.6493 | 1219970.4481
86 | 2661941.8997 | 1219979.6692
87 | 2661918.6259 | 1219997.9346
88 | 2661921.9941 | 1219931.6059
89 | 2661933.1355 | 1219923.1596
90 | 2661906.0142 | 1219909.3395
91 | 2661933.1375 | 1219923.1581
92 | 2662063.7912 | 1220023.1235
93 | 2662079.3007 | 1220033.4924
94 | 2661871.6515 | 1220061.6039
95 | 2661830.0516 | 1220074.7408
96 | 2661854.828 | 1220081.1019
97 | 2661865.4196 | 1220071.9776
98 | 2661853.0517 | 1220098.7056
99 | 2661902.2508 | 1219904.1613
100 | 2661861.8912 | 1219997.9232

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98219 | -0.3431 | 0.0029816 | 0.00074725
1 | 0.98219 | -0.34315 | 0.0023283 | 0.00058352
2 | 0.98228 | -0.34141 | 0 | 0
3 | 0.98244 | -0.33838 | 0.0029816 | 0.00074725
4 | 0.9822 | -0.34295 | 0.0029769 | 0.00074608
5 | 0.98244 | -0.33835 | 0.0023246 | 0.00058261
6 | 0.9822 | -0.34299 | 0.0029816 | 0.00074725
7 | 0.9827 | -0.33331 | 0 | 0
8 | 0.9822 | -0.34301 | 0.0029769 | 0.00074608
9 | 0.97688 | -0.44386 | 0.0031488 | 0.00078915
10 | 0.97438 | -0.49296 | 0 | 0
11 | 0.97887 | -0.40499 | 0.0030409 | 0.00076212
12 | 0.9937 | -0.11979 | 0.010617 | 0.0026609
13 | 0.99712 | -0.054509 | 0.0092841 | 0.0023268
14 | 0.99304 | -0.13235 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | -0.39273 | -0.099812
16 | 0.9927 | -0.1388 | 0 | 0
17 | 0.99885 | -0.022038 | 0.015521 | 0.00389
18 | 0.99527 | -0.090108 | 0.0069809 | 0.0017496
19 | 0.99009 | -0.1894 | 0 | 0
20 | 0.99211 | -0.15008 | 0.0051235 | 0.0012841
21 | 0.99085 | -0.17421 | 0.0044663 | 0.0011194
22 | 0.99088 | -0.17361 | 0 | 0
23 | 0.99682 | -0.060895 | 0.0049 | 0.0012281
24 | 0.99293 | -0.13498 | 0.0033875 | 0.00084898
25 | 0.98925 | -0.20554 | 0.0087136 | 0.0021838
26 | 0.98904 | -0.20964 | 0.0065674 | 0.0016459
27 | 0.98911 | -0.20747 | 0 | 0
28 | 0.98968 | -0.19658 | 0.0030201 | 0.0007569
29 | 0.98848 | -0.21942 | 0.0072028 | 0.0018052
30 | 0.9909 | -0.17316 | 0 | 0
31 | 0.98916 | -0.20867 | 0.0078302 | 0.0019624
32 | 0.98941 | -0.20375 | 0 | 0
33 | 0.98955 | -0.20102 | 0.029127 | 0.0072998
34 | 0.98938 | -0.20438 | 0.0016678 | 0.00041798
35 | 0.99162 | -0.1609 | 0 | 0
36 | 0.99182 | -0.15705 | 0 | 0
37 | 0.99328 | -0.12894 | 0.0099732 | 0.0024995
38 | 0.98829 | -0.22421 | 0.0031062 | 0.00077849
39 | 0.9883 | -0.2242 | 0.0011118 | 0.00027864
40 | 0.99484 | -0.09895 | 0.016235 | 0.0040688
41 | 0.97194 | -0.54094 | 0 | 0
42 | 0.97192 | -0.5415 | 0.00079871 | 0.00020017
43 | 0.97197 | -0.54035 | 0 | 0
44 | 0.99245 | -0.14417 | 0.018109 | 0.0045384
45 | 0.99094 | -0.17323 | 0.0032375 | 0.0008114
46 | 0.98893 | -0.21197 | 0.0020189 | 0.00050599
47 | 0.9874 | -0.24175 | 0 | 0
48 | 0.98607 | -0.26742 | 0 | 0
49 | 0.98677 | -0.25389 | 0.0026244 | 0.00065773
50 | 0.98735 | -0.24268 | 0.0029907 | 0.00074955
51 | 0.98903 | -0.20986 | 0.0066447 | 0.0016653
52 | 0.98869 | -0.21644 | 0.0056149 | 0.0014072
53 | 0.98841 | -0.22204 | 0.0039957 | 0.0010014
54 | 0.98869 | -0.21651 | 0 | 0
55 | 0.98596 | -0.26967 | 0.0022788 | 0.00057113
56 | 0.98553 | -0.27803 | 0.0054487 | 0.0013656
57 | 0.9859 | -0.27078 | 0.0024518 | 0.00061447
58 | 0.98572 | -0.27439 | 0.0042912 | 0.0010755
59 | 0.98439 | -0.3002 | 0.00082782 | 0.00020747
60 | 0.98548 | -0.27907 | 0.016084 | 0.004031
61 | 0.98667 | -0.25415 | 0.0026003 | 0.0006517
62 | 0.98832 | -0.22256 | 0 | 0
63 | 0.9862 | -0.26321 | 0 | 0
64 | 0.98607 | -0.26567 | 0 | 0
65 | 0.98319 | -0.32124 | 0 | 0
66 | 0.98675 | -0.25429 | 0 | 0
67 | 0.98673 | -0.25464 | 0.0011607 | 0.00029089
68 | 0.98677 | -0.25391 | 0 | 0
69 | 0.98602 | -0.26666 | 0.0022934 | 0.00057479
70 | 0.98169 | -0.35014 | 0.0030031 | 0.00075264
71 | 0.98692 | -0.25095 | 0 | 0
72 | 0.98666 | -0.25595 | 0.0087137 | 0.0021838
73 | 0.97091 | -0.56142 | 0 | 0
74 | 0.97088 | -0.56202 | 0.0048005 | 0.0012031
75 | 0.97048 | -0.56995 | 0.01901 | 0.0047644
76 | 0.97152 | -0.54924 | 0.019562 | 0.0049027
77 | 0.97425 | -0.49549 | 0 | 0
78 | 0.9742 | -0.49644 | 0.002245 | 0.00056264
79 | 0.99053 | -0.18034 | 0 | 0
80 | 0.98423 | -0.3033 | 0 | 0
81 | 0.9842 | -0.30389 | 0.00050993 | 0.0001278
82 | 0.98383 | -0.31114 | 0.00053548 | 0.0001342
83 | 0.98416 | -0.30478 | 0.00081682 | 0.00020471
84 | 0.98377 | -0.31223 | 0.0026682 | 0.00066872
85 | 0.98566 | -0.27552 | 0 | 0
86 | 0.98558 | -0.277 | 0.0025312 | 0.00063438
87 | 0.9855 | -0.27859 | 0.0029903 | 0.00074943
88 | 0.98285 | -0.33022 | 0 | 0
89 | 0.98315 | -0.32436 | 0.002888 | 0.0007238
90 | 0.98263 | -0.33464 | 0.0029769 | 0.00074608
91 | 0.98315 | -0.32436 | 0.0024143 | 0.00060507
92 | 0.98524 | -0.28368 | 0.0034139 | 0.00085561
93 | 0.98503 | -0.28789 | 0.012578 | 0.0031523
94 | 0.98819 | -0.22612 | 0.0038487 | 0.00096458
95 | 0.98684 | -0.25249 | 0.0087091 | 0.0021827
96 | 0.98734 | -0.24273 | 0 | 0
97 | 0.98769 | -0.23591 | 0.0087136 | 0.0021838
98 | 0.98714 | -0.24653 | 0.0087091 | 0.0021827
99 | 0.98262 | -0.33472 | 0.00069243 | 0.00017354
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0023283 | 0.00058351 | -0.0023283 | -0.00058352 | 5.0528e-09 | -1.0473e-08 | 0.0035273 | 0.0035273 | 0.0035273 | 0.98219 | -0.3431 | 0.98219 | -0.34315 | 0.96904
1 | -0.0053098 | -0.0013308 | 0.0053103 | 0.0013308 | 4.2736e-07 | 5.0601e-08 | 0.0080444 | 0.0080443 | 0.0080444 | 0.98219 | -0.3431 | 0.98228 | -0.34141 | 2.21
2 | -0.014246 | -0.0035705 | 0.014248 | 0.0035717 | 2.058e-06 | 1.168e-06 | 0.021581 | 0.021581 | 0.021581 | 0.98228 | -0.34141 | 0.98244 | -0.33838 | 5.9289
3 | 0.008936 | 0.0022397 | -0.0089354 | -0.0022394 | 6.5555e-07 | 2.988e-07 | 0.013537 | 0.013537 | 0.013537 | 0.98228 | -0.34141 | 0.9822 | -0.34295 | 3.7189
4 | -0.01723 | -0.0043189 | 0.01723 | 0.004319 | 2.7238e-08 | 1.6083e-08 | 0.026097 | 0.026097 | 0.026097 | 0.98244 | -0.33838 | 0.98244 | -0.33835 | 7.1695
5 | 0.0059585 | 0.0014933 | -0.0059585 | -0.0014933 | 9.4234e-09 | 2.1277e-09 | 0.009027 | 0.009027 | 0.009027 | 0.9822 | -0.34295 | 0.9822 | -0.34299 | 2.4799
6 | -0.019555 | -0.0049016 | 0.019559 | 0.0049044 | 4.692e-06 | 2.8222e-06 | 0.029618 | 0.029618 | 0.029618 | 0.98244 | -0.33835 | 0.9827 | -0.33331 | 8.1368
7 | 0.0029769 | 0.00074608 | -0.0029769 | -0.00074608 | 3.3732e-09 | -3.4387e-09 | 0.0045099 | 0.0045099 | 0.0045099 | 0.9822 | -0.34299 | 0.9822 | -0.34301 | 1.239
8 | 0.0036696 | 0.00091944 | -0.0036693 | -0.00091954 | 2.3182e-07 | -1.0528e-07 | 0.0055565 | 0.0055565 | 0.0055565 | 0.9827 | -0.33331 | 0.98263 | -0.33464 | 1.5265
9 | -0.023229 | -0.0058238 | 0.023232 | 0.0058259 | 3.424e-06 | 2.0979e-06 | 0.035174 | 0.035174 | 0.035174 | 0.9827 | -0.33331 | 0.98285 | -0.33022 | 9.6633
10 | 0.046667 | 0.011789 | -0.046557 | -0.01172 | 0.00010955 | 6.9394e-05 | 0.071118 | 0.071118 | 0.071118 | 0.97688 | -0.44386 | 0.97438 | -0.49296 | 19.538
11 | -0.049816 | -0.012578 | 0.049909 | 0.012637 | 9.2939e-05 | 5.8942e-05 | 0.075914 | 0.075914 | 0.075914 | 0.97688 | -0.44386 | 0.97887 | -0.40499 | 20.8555
12 | 0.044312 | 0.011158 | -0.044212 | -0.011094 | 0.00010016 | 6.3376e-05 | 0.06769 | 0.06769 | 0.06769 | 0.97438 | -0.49296 | 0.97197 | -0.54035 | 18.5961
13 | 0.0022453 | 0.00056183 | -0.0022451 | -0.00056242 | 2.7017e-07 | -5.9029e-07 | 0.0034286 | 0.0034289 | 0.0034289 | 0.97438 | -0.49296 | 0.97425 | -0.49549 | 0.94201
14 | -0.052949 | -0.013399 | 0.053089 | 0.013488 | 0.00013979 | 8.8744e-05 | 0.080537 | 0.080536 | 0.080537 | 0.97887 | -0.40499 | 0.98169 | -0.35014 | 22.1254
15 | -0.16815 | -0.042753 | 0.16868 | 0.043091 | 0.00053056 | 0.0003384 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.9937 | -0.11979 | 0.99712 | -0.054509 | 34.6176
16 | 0.15753 | 0.040092 | -0.15744 | -0.040031 | 9.5329e-05 | 6.0775e-05 | 0.23612 | 0.23612 | 0.23612 | 0.9937 | -0.11979 | 0.99304 | -0.13235 | 32.4338
17 | -0.17797 | -0.045418 | 0.17844 | 0.045718 | 0.00047001 | 0.00029988 | 0.26587 | 0.26587 | 0.26587 | 0.99712 | -0.054509 | 1 | 0 | 36.5207
18 | 0.15744 | 0.040031 | -0.15739 | -0.04 | 4.8901e-05 | 3.1176e-05 | 0.23612 | 0.23612 | 0.23612 | 0.99304 | -0.13235 | 0.9927 | -0.1388 | 32.4338
19 | 0.0858 | 0.021712 | -0.085709 | -0.021654 | 9.0647e-05 | 5.782e-05 | 0.12774 | 0.12774 | 0.12774 | 1 | 0 | 0.99885 | -0.022038 | 35.0948
20 | 0.12684 | 0.032382 | -0.12629 | -0.032031 | 0.00054972 | 0.00035128 | 0.18895 | 0.18895 | 0.18895 | 1 | 0 | 0.99527 | -0.090108 | 51.9098
21 | 0.07594 | 0.019156 | -0.075757 | -0.01904 | 0.00018347 | 0.00011694 | 0.11387 | 0.11387 | 0.11387 | 0.9927 | -0.1388 | 0.99009 | -0.1894 | 31.2843
22 | 0.08145 | 0.020843 | -0.081406 | -0.020815 | 4.4444e-05 | 2.8034e-05 | 0.12224 | 0.12224 | 0.12224 | 0.9927 | -0.1388 | 0.99211 | -0.15008 | 16.7917
23 | 0.070188 | 0.017764 | -0.070057 | -0.017681 | 0.00013065 | 8.3197e-05 | 0.10462 | 0.10462 | 0.10462 | 0.99885 | -0.022038 | 0.99682 | -0.060895 | 28.7424
24 | 0.11931 | 0.030281 | -0.11905 | -0.030117 | 0.00025695 | 0.00016417 | 0.17851 | 0.17851 | 0.17851 | 0.99527 | -0.090108 | 0.99293 | -0.13498 | 49.0425
25 | 0.048683 | 0.012243 | -0.048645 | -0.012219 | 3.7519e-05 | 2.3772e-05 | 0.073181 | 0.073181 | 0.073181 | 0.99009 | -0.1894 | 0.98925 | -0.20554 | 20.1047
26 | 0.027074 | 0.0067966 | -0.027048 | -0.0067804 | 2.6119e-05 | 1.6176e-05 | 0.040694 | 0.040694 | 0.040694 | 0.99009 | -0.1894 | 0.98904 | -0.20964 | 11.1797
27 | 0.076282 | 0.019531 | -0.076197 | -0.019478 | 8.5198e-05 | 5.3634e-05 | 0.11456 | 0.11456 | 0.11456 | 0.99211 | -0.15008 | 0.9909 | -0.17316 | 15.7362
28 | -0.0044663 | -0.0011194 | 0.0044664 | 0.0011193 | 1.2816e-07 | -1.5827e-08 | 0.0067073 | 0.0067073 | 0.0067073 | 0.99085 | -0.17421 | 0.99088 | -0.17361 | 1.8427
29 | -0.0044664 | -0.0011193 | 0.0044665 | 0.0011193 | 9.4913e-08 | -1.1726e-08 | 0.0067073 | 0.0067073 | 0.0067073 | 0.99088 | -0.17361 | 0.9909 | -0.17316 | 1.8427
30 | 0.065157 | 0.016453 | -0.065038 | -0.016378 | 0.00011857 | 7.5452e-05 | 0.097308 | 0.097308 | 0.097308 | 0.99682 | -0.060895 | 0.99484 | -0.09895 | 26.733
31 | 0.11567 | 0.029268 | -0.11562 | -0.029236 | 5.099e-05 | 3.2575e-05 | 0.17344 | 0.17344 | 0.17344 | 0.99293 | -0.13498 | 0.99245 | -0.14417 | 47.6479
32 | 0.039932 | 0.010035 | -0.039911 | -0.010022 | 2.0896e-05 | 1.3175e-05 | 0.060074 | 0.060074 | 0.060074 | 0.98925 | -0.20554 | 0.98869 | -0.21651 | 16.5039
33 | 0.020481 | 0.0051345 | -0.02048 | -0.0051344 | 2.1602e-07 | 1.3047e-07 | 0.030814 | 0.030814 | 0.030814 | 0.98904 | -0.20964 | 0.98903 | -0.20986 | 8.4653
34 | -0.068593 | -0.017528 | 0.068629 | 0.01755 | 3.6115e-05 | 2.265e-05 | 0.10331 | 0.10331 | 0.10331 | 0.98911 | -0.20747 | 0.98968 | -0.19658 | 14.1912
35 | 0.068593 | 0.017528 | -0.068554 | -0.017503 | 3.9627e-05 | 2.4853e-05 | 0.10331 | 0.10331 | 0.10331 | 0.98911 | -0.20747 | 0.98848 | -0.21942 | 14.1913
36 | -0.071649 | -0.018307 | 0.071706 | 0.018343 | 5.633e-05 | 3.5387e-05 | 0.10785 | 0.10785 | 0.10785 | 0.98968 | -0.19658 | 0.99053 | -0.18034 | 14.8149
37 | 0.061351 | 0.015698 | -0.061341 | -0.015692 | 9.3144e-06 | 5.924e-06 | 0.09247 | 0.09247 | 0.09247 | 0.98848 | -0.21942 | 0.98832 | -0.22256 | 25.4038
38 | 0.071731 | 0.018358 | -0.071706 | -0.018343 | 2.4923e-05 | 1.5656e-05 | 0.10785 | 0.10785 | 0.10785 | 0.9909 | -0.17316 | 0.99053 | -0.18034 | 14.8149
39 | -0.0078302 | -0.0019624 | 0.007832 | 0.0019631 | 1.8335e-06 | 7.2098e-07 | 0.011779 | 0.011779 | 0.011779 | 0.98916 | -0.20867 | 0.98941 | -0.20375 | 3.236
40 | -0.0094998 | -0.0023809 | 0.0095011 | 0.0023815 | 1.2381e-06 | 5.8462e-07 | 0.014287 | 0.014287 | 0.014287 | 0.98941 | -0.20375 | 0.98955 | -0.20102 | 3.925
41 | 0.0016678 | 0.00041774 | -0.0016678 | -0.00041798 | 4.9634e-08 | -2.3842e-07 | 0.0025082 | 0.0025083 | 0.0025083 | 0.98941 | -0.20375 | 0.98938 | -0.20438 | 0.68909
42 | -0.038628 | -0.0096813 | 0.038702 | 0.0097279 | 7.3983e-05 | 4.6597e-05 | 0.058085 | 0.058085 | 0.058085 | 0.98955 | -0.20102 | 0.99162 | -0.1609 | 15.9575
43 | -0.038702 | -0.0097279 | 0.038709 | 0.0097324 | 7.1029e-06 | 4.4734e-06 | 0.058085 | 0.058085 | 0.058085 | 0.99162 | -0.1609 | 0.99182 | -0.15705 | 15.9575
44 | -0.038709 | -0.0097324 | 0.038761 | 0.0097651 | 5.2038e-05 | 3.2773e-05 | 0.058085 | 0.058085 | 0.058085 | 0.99182 | -0.15705 | 0.99328 | -0.12894 | 15.9574
45 | -0.048734 | -0.012265 | 0.048804 | 0.012309 | 6.996e-05 | 4.4321e-05 | 0.073026 | 0.073025 | 0.073026 | 0.99328 | -0.12894 | 0.99484 | -0.09895 | 20.062
46 | -0.0031062 | -0.00077849 | 0.0031062 | 0.00077849 | 1.9865e-09 | -1.8315e-09 | 0.0046769 | 0.0046769 | 0.0046769 | 0.98829 | -0.22421 | 0.9883 | -0.2242 | 1.2849
47 | -0.004218 | -0.0010571 | 0.0042185 | 0.001057 | 4.3341e-07 | -8.9857e-08 | 0.0063508 | 0.0063507 | 0.0063508 | 0.9883 | -0.2242 | 0.98841 | -0.22204 | 1.7447
48 | 0.00079873 | 0.00019971 | -0.00079871 | -0.00020017 | 2.1559e-08 | -4.6274e-07 | 0.0012227 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.97194 | -0.54094 | 0.97192 | -0.5415 | 0.33594
49 | -0.00079873 | -0.00019971 | 0.00079875 | 0.00019924 | 2.2197e-08 | -4.766e-07 | 0.0012227 | 0.0012225 | 0.0012227 | 0.97194 | -0.54094 | 0.97197 | -0.54035 | 0.3359
50 | 0.043413 | 0.010895 | -0.043395 | -0.010883 | 1.8392e-05 | 1.1634e-05 | 0.066467 | 0.066467 | 0.066467 | 0.97197 | -0.54035 | 0.97152 | -0.54924 | 18.2603
51 | 0.097506 | 0.024697 | -0.097371 | -0.024611 | 0.00013587 | 8.6737e-05 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.99245 | -0.14417 | 0.99094 | -0.17323 | 40.1889
52 | 0.094133 | 0.023799 | -0.093959 | -0.023688 | 0.00017455 | 0.00011141 | 0.14143 | 0.14143 | 0.14143 | 0.99094 | -0.17323 | 0.98893 | -0.21197 | 38.8533
53 | 0.09194 | 0.023182 | -0.091809 | -0.023098 | 0.0001308 | 8.3482e-05 | 0.13839 | 0.13839 | 0.13839 | 0.98893 | -0.21197 | 0.9874 | -0.24175 | 38.0188
54 | 0.051598 | 0.012995 | -0.051535 | -0.012955 | 6.3259e-05 | 4.013e-05 | 0.077782 | 0.077782 | 0.077782 | 0.9874 | -0.24175 | 0.98607 | -0.26742 | 21.3686
55 | 0.03722 | 0.0093535 | -0.037198 | -0.0093399 | 2.1555e-05 | 1.3562e-05 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.9874 | -0.24175 | 0.98677 | -0.25389 | 15.412
56 | 0.0029909 | 0.00074941 | -0.0029907 | -0.00074955 | 1.3323e-07 | -1.3841e-07 | 0.0045072 | 0.0045073 | 0.0045073 | 0.9874 | -0.24175 | 0.98735 | -0.24268 | 1.2383
57 | 0.012096 | 0.0030321 | -0.012095 | -0.0030314 | 1.2992e-06 | 6.9885e-07 | 0.018253 | 0.018253 | 0.018253 | 0.98607 | -0.26742 | 0.98596 | -0.26967 | 5.0147
58 | 0.039439 | 0.0099231 | -0.039419 | -0.0099105 | 1.9982e-05 | 1.2597e-05 | 0.059528 | 0.059528 | 0.059528 | 0.98607 | -0.26742 | 0.98553 | -0.27803 | 16.3539
59 | 0.034574 | 0.0086822 | -0.034546 | -0.0086647 | 2.785e-05 | 1.7476e-05 | 0.052142 | 0.052142 | 0.052142 | 0.98677 | -0.25389 | 0.9859 | -0.27078 | 14.3248
60 | 0.013836 | 0.003469 | -0.013831 | -0.0034666 | 4.3327e-06 | 2.4309e-06 | 0.020816 | 0.020817 | 0.020817 | 0.98903 | -0.20986 | 0.98869 | -0.21644 | 5.7188
61 | 0.0082163 | 0.0020594 | -0.0082141 | -0.0020585 | 2.1929e-06 | 9.132e-07 | 0.012366 | 0.012366 | 0.012366 | 0.98869 | -0.21644 | 0.98841 | -0.22204 | 3.3973
62 | 0.039911 | 0.010022 | -0.039892 | -0.010011 | 1.829e-05 | 1.1532e-05 | 0.060074 | 0.060074 | 0.060074 | 0.98869 | -0.21651 | 0.98819 | -0.22612 | 16.5039
63 | 0.0098158 | 0.0024602 | -0.0098136 | -0.0024592 | 2.2034e-06 | 1.0688e-06 | 0.014814 | 0.014814 | 0.014814 | 0.98596 | -0.26967 | 0.98572 | -0.27439 | 4.0699
64 | 0.03397 | 0.008545 | -0.033934 | -0.0085224 | 3.5948e-05 | 2.2543e-05 | 0.051302 | 0.051302 | 0.051302 | 0.98553 | -0.27803 | 0.98439 | -0.3002 | 14.0939
65 | 0.032094 | 0.0080502 | -0.032082 | -0.0080423 | 1.2668e-05 | 7.9243e-06 | 0.048442 | 0.048442 | 0.048442 | 0.9859 | -0.27078 | 0.98548 | -0.27907 | 13.3082
66 | 0.0055224 | 0.0013837 | -0.0055221 | -0.0013836 | 2.9788e-07 | 4.4949e-08 | 0.0083364 | 0.0083364 | 0.0083364 | 0.98572 | -0.27439 | 0.98566 | -0.27552 | 2.2902
67 | 0.033106 | 0.008315 | -0.033102 | -0.0083119 | 4.8932e-06 | 3.0654e-06 | 0.05005 | 0.05005 | 0.05005 | 0.98439 | -0.3002 | 0.98423 | -0.3033 | 13.7501
68 | 0.015998 | 0.0040114 | -0.015994 | -0.0040093 | 3.5127e-06 | 2.0436e-06 | 0.024157 | 0.024157 | 0.024157 | 0.98548 | -0.27907 | 0.98524 | -0.28368 | 6.6364
69 | -0.061248 | -0.015632 | 0.061341 | 0.015692 | 9.3652e-05 | 5.9563e-05 | 0.09247 | 0.09247 | 0.09247 | 0.98667 | -0.25415 | 0.98832 | -0.22256 | 25.4038
70 | 0.058647 | 0.014981 | -0.058622 | -0.014964 | 2.5674e-05 | 1.632e-05 | 0.088548 | 0.088548 | 0.088548 | 0.98667 | -0.25415 | 0.9862 | -0.26321 | 24.3265
71 | 0.0022938 | 0.00057396 | -0.0022935 | -0.00057455 | 2.6846e-07 | -5.9076e-07 | 0.0034607 | 0.0034609 | 0.0034609 | 0.9862 | -0.26321 | 0.98607 | -0.26567 | 0.95081
72 | 0.056328 | 0.01439 | -0.05617 | -0.01429 | 0.00015755 | 0.0001001 | 0.085088 | 0.085088 | 0.085088 | 0.9862 | -0.26321 | 0.98319 | -0.32124 | 23.3758
73 | 0.0022935 | 0.00057455 | -0.0022934 | -0.00057479 | 1.0864e-07 | -2.3897e-07 | 0.0034609 | 0.003461 | 0.003461 | 0.98607 | -0.26567 | 0.98602 | -0.26666 | 0.95084
74 | 0.05617 | 0.01429 | -0.056092 | -0.014241 | 7.8127e-05 | 4.9637e-05 | 0.085088 | 0.085088 | 0.085088 | 0.98319 | -0.32124 | 0.98169 | -0.35014 | 23.3759
75 | 0.0011607 | 0.00029069 | -0.0011607 | -0.00029089 | 1.9394e-08 | -2.0323e-07 | 0.0017502 | 0.0017503 | 0.0017503 | 0.98675 | -0.25429 | 0.98673 | -0.25464 | 0.48086
76 | -0.0011607 | -0.00029069 | 0.0011607 | 0.00029047 | 2.1108e-08 | -2.2123e-07 | 0.0017502 | 0.0017502 | 0.0017502 | 0.98675 | -0.25429 | 0.98677 | -0.25391 | 0.48084
77 | -0.0098752 | -0.0024747 | 0.0098766 | 0.0024754 | 1.3924e-06 | 6.7721e-07 | 0.014891 | 0.014891 | 0.014891 | 0.98677 | -0.25391 | 0.98692 | -0.25095 | 4.0911
78 | 0.0087145 | 0.0021842 | -0.0087137 | -0.0021838 | 8.467e-07 | 3.7489e-07 | 0.013141 | 0.013141 | 0.013141 | 0.98677 | -0.25391 | 0.98666 | -0.25595 | 3.6103
79 | 0.0087098 | 0.002183 | -0.0087091 | -0.0021827 | 6.4004e-07 | 2.8317e-07 | 0.013132 | 0.013132 | 0.013132 | 0.98692 | -0.25095 | 0.98684 | -0.25249 | 3.6077
80 | -0.018586 | -0.0046584 | 0.018594 | 0.0046627 | 7.2769e-06 | 4.3413e-06 | 0.028024 | 0.028023 | 0.028024 | 0.98692 | -0.25095 | 0.98734 | -0.24273 | 7.6988
81 | 0.0048007 | 0.0012031 | -0.0048005 | -0.0012031 | 1.379e-07 | 4.248e-09 | 0.0073575 | 0.0073576 | 0.0073576 | 0.97091 | -0.56142 | 0.97088 | -0.56202 | 2.0213
82 | 0.019018 | 0.0047691 | -0.01901 | -0.0047644 | 7.7367e-06 | 4.6513e-06 | 0.029148 | 0.029148 | 0.029148 | 0.97091 | -0.56142 | 0.97048 | -0.56995 | 8.0077
83 | -0.023819 | -0.0059722 | 0.023833 | 0.0059807 | 1.3828e-05 | 8.5078e-06 | 0.036506 | 0.036505 | 0.036506 | 0.97091 | -0.56142 | 0.97152 | -0.54924 | 10.029
84 | 0.0022451 | 0.00056242 | -0.002245 | -0.00056264 | 1.0155e-07 | -2.2178e-07 | 0.0034289 | 0.003429 | 0.003429 | 0.97425 | -0.49549 | 0.9742 | -0.49644 | 0.94204
85 | 0.0013268 | 0.00033148 | -0.0013268 | -0.00033177 | 3.7216e-08 | -2.8972e-07 | 0.0020056 | 0.0020057 | 0.0020057 | 0.98423 | -0.3033 | 0.9842 | -0.30389 | 0.55102
86 | 0.031775 | 0.0079804 | -0.031763 | -0.007973 | 1.1873e-05 | 7.4246e-06 | 0.048045 | 0.048045 | 0.048045 | 0.98423 | -0.3033 | 0.98383 | -0.31114 | 13.1992
87 | 0.00081685 | 0.00020397 | -0.00081682 | -0.00020471 | 3.4464e-08 | -7.4381e-07 | 0.0012347 | 0.001235 | 0.001235 | 0.9842 | -0.30389 | 0.98416 | -0.30478 | 0.33929
88 | 0.031227 | 0.0078388 | -0.031226 | -0.0078378 | 1.6287e-06 | 1.0177e-06 | 0.047235 | 0.047235 | 0.047235 | 0.98383 | -0.31114 | 0.98377 | -0.31223 | 12.9767
89 | 0.028558 | 0.007169 | -0.028541 | -0.0071588 | 1.6516e-05 | 1.0271e-05 | 0.043199 | 0.043199 | 0.043199 | 0.98377 | -0.31223 | 0.98315 | -0.32436 | 11.8679
90 | 0.0055221 | 0.0013836 | -0.0055217 | -0.0013836 | 3.8925e-07 | 5.8765e-08 | 0.0083364 | 0.0083365 | 0.0083365 | 0.98566 | -0.27552 | 0.98558 | -0.277 | 2.2902
91 | 0.0029905 | 0.0007492 | -0.0029903 | -0.00074943 | 2.2616e-07 | -2.3225e-07 | 0.0045149 | 0.004515 | 0.004515 | 0.98558 | -0.277 | 0.9855 | -0.27859 | 1.2404
92 | -0.023232 | -0.0058259 | 0.023239 | 0.0058299 | 6.4867e-06 | 3.9742e-06 | 0.035174 | 0.035174 | 0.035174 | 0.98285 | -0.33022 | 0.98315 | -0.32436 | 9.6633
93 | -0.026127 | -0.0065537 | 0.026127 | 0.0065537 | 1.4635e-09 | 8.7964e-10 | 0.039545 | 0.039545 | 0.039545 | 0.98315 | -0.32436 | 0.98315 | -0.32436 | 10.8641
94 | 0.00069243 | 0.00017346 | -0.00069243 | -0.00017354 | 2.6393e-09 | -7.9399e-08 | 0.0010485 | 0.0010486 | 0.0010486 | 0.98263 | -0.33464 | 0.98262 | -0.33472 | 0.28807
95 | 0.01258 | 0.0031537 | -0.012578 | -0.0031523 | 2.5258e-06 | 1.379e-06 | 0.019001 | 0.019001 | 0.019001 | 0.98524 | -0.28368 | 0.98503 | -0.28789 | 5.2199
96 | 0.036044 | 0.009046 | -0.036027 | -0.0090355 | 1.6824e-05 | 1.0573e-05 | 0.054279 | 0.054279 | 0.054279 | 0.98819 | -0.22612 | 0.98769 | -0.23591 | 14.9118
97 | 0.0087107 | 0.0021834 | -0.0087091 | -0.0021827 | 1.5766e-06 | 6.9711e-07 | 0.013128 | 0.013128 | 0.013128 | 0.98734 | -0.24273 | 0.98714 | -0.24653 | 3.6066
98 | -0.027304 | -0.0068461 | 0.027313 | 0.0068516 | 8.8777e-06 | 5.5029e-06 | 0.041151 | 0.041151 | 0.041151 | 0.98734 | -0.24273 | 0.98769 | -0.23591 | 11.3053

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39273 | 0.099812

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029816 | 0.00074725
1 | 0.0023283 | 0.00058352
2 | 0.0029816 | 0.00074725
3 | 0.0029769 | 0.00074608
4 | 0.0023246 | 0.00058261
5 | 0.0029816 | 0.00074725
6 | 0.0029769 | 0.00074608
7 | 0.0031488 | 0.00078915
8 | 0.0030409 | 0.00076212
9 | 0.010617 | 0.0026609
10 | 0.0092841 | 0.0023268
11 | 0.015521 | 0.00389
12 | 0.0069809 | 0.0017496
13 | 0.0051235 | 0.0012841
14 | 0.0044663 | 0.0011194
15 | 0.0049 | 0.0012281
16 | 0.0033875 | 0.00084898
17 | 0.0087136 | 0.0021838
18 | 0.0065674 | 0.0016459
19 | 0.0030201 | 0.0007569
20 | 0.0072028 | 0.0018052
21 | 0.0078302 | 0.0019624
22 | 0.029127 | 0.0072998
23 | 0.0016678 | 0.00041798
24 | 0.0099732 | 0.0024995
25 | 0.0031062 | 0.00077849
26 | 0.0011118 | 0.00027864
27 | 0.016235 | 0.0040688
28 | 0.00079871 | 0.00020017
29 | 0.018109 | 0.0045384
30 | 0.0032375 | 0.0008114
31 | 0.0020189 | 0.00050599
32 | 0.0026244 | 0.00065773
33 | 0.0029907 | 0.00074955
34 | 0.0066447 | 0.0016653
35 | 0.0056149 | 0.0014072
36 | 0.0039957 | 0.0010014
37 | 0.0022788 | 0.00057113
38 | 0.0054487 | 0.0013656
39 | 0.0024518 | 0.00061447
40 | 0.0042912 | 0.0010755
41 | 0.00082782 | 0.00020747
42 | 0.016084 | 0.004031
43 | 0.0026003 | 0.0006517
44 | 0.0011607 | 0.00029089
45 | 0.0022934 | 0.00057479
46 | 0.0030031 | 0.00075264
47 | 0.0087137 | 0.0021838
48 | 0.0048005 | 0.0012031
49 | 0.01901 | 0.0047644
50 | 0.019562 | 0.0049027
51 | 0.002245 | 0.00056264
52 | 0.00050993 | 0.0001278
53 | 0.00053548 | 0.0001342
54 | 0.00081682 | 0.00020471
55 | 0.0026682 | 0.00066872
56 | 0.0025312 | 0.00063438
57 | 0.0029903 | 0.00074943
58 | 0.002888 | 0.0007238
59 | 0.0029769 | 0.00074608
60 | 0.0024143 | 0.00060507
61 | 0.0034139 | 0.00085561
62 | 0.012578 | 0.0031523
63 | 0.0038487 | 0.00096458
64 | 0.0087091 | 0.0021827
65 | 0.0087136 | 0.0021838
66 | 0.0087091 | 0.0021827
67 | 0.00069243 | 0.00017354

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1