## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1037-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1037-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1037-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1037-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1037-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1037-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1037-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1037-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1037-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1037-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1037-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1037-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1037-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1037-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1037-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1037-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1037-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1037-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1037-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1037-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1037-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1037-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1037-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1037-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1037-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1037-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1037-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1037-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1037-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1037-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1037-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1037-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1037-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1037-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1037-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1037-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1037-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1037-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1037-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1037-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1037-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1037-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1037-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1037-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1037-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1037-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1037-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1037-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1037-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1037-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1037-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1037-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1037-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1037-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1037-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1037-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1037-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1037-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1037-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1037-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1037-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1037-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1037-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1037-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1037-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1037-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1037-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1037-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1037-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1037-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1037-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1037-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1037-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1037-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1037-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1037-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1037-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1037-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1037-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1037-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1037-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1037-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1037-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1037-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1037-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1037-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1037-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1037-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1037-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1037-2_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1037-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1037-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1037-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1037-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1037-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1037-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1037-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1037-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1037-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1037-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1037-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1037-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1037-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1037-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1037-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1037-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1037-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1037-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1037-2_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1037-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1037-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1037-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1037-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1037-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1037-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1037-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1037-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1037-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1037-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1037-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1037-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1037-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1037-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1037-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1037-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1037-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1037-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1037-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1037-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1037-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1037-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1037-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1037-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1037-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1037-2_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1037-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1037-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1037-2_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1037-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1037-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1037-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1037-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1037-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1037-2_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1037-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1037-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1037-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1037-2_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1037-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1037-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1037-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1037-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1037-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1037-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1037-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1037-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1037-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1037-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1037-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1037-2_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1037-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1037-2_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_354_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1037-2_0_5_load_0 | 0 | 0.058638 | 0.014696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1037-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0085749 | 0.0021491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1037-2_0_5_load_4 | 4 | 0.026069 | 0.0065335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1037-2_0_5_load_44 | 5 | 0.0044324 | 0.0011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1037-2_0_5_load_5 | 8 | 0.012153 | 0.0030459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1037-2_0_5_load_17 | 10 | 0.00011278 | 2.8265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1037-2_0_5_load_87 | 12 | 0.0011765 | 0.00029485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1037-2_0_5_load_85 | 13 | 0.00011838 | 2.9668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1037-2_0_5_load_8 | 14 | 0.0015043 | 0.00037702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1037-2_0_5_load_9 | 15 | 0.00064971 | 0.00016283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1037-2_0_5_load_11 | 17 | 0.00045577 | 0.00011423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1037-2_0_5_load_141 | 19 | 0.00025915 | 6.4949e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1037-2_0_5_load_50 | 20 | 0.00024546 | 6.1517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1037-2_0_5_load_111 | 21 | 0.00058685 | 0.00014708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1037-2_0_5_load_135 | 22 | 0.004154 | 0.0010411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1037-2_0_5_load_29 | 25 | 0.00043499 | 0.00010902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1037-2_0_5_load_105 | 26 | 9.3567e-05 | 2.345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1037-2_0_5_load_110 | 27 | 0.00077608 | 0.0001945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1037-2_0_5_load_121 | 28 | 0.0001668 | 4.1803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1037-2_0_5_load_104 | 29 | 0.00034663 | 8.6873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1037-2_0_5_load_108 | 31 | 0.00016565 | 4.1516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1037-2_0_5_load_13 | 32 | 0.0009669 | 0.00024233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1037-2_0_5_load_14 | 33 | 8.0291e-05 | 2.0123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1037-2_0_5_load_18 | 35 | 0.00030114 | 7.5474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1037-2_0_5_load_51 | 36 | 0.0036195 | 0.00090712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1037-2_0_5_load_59 | 38 | 0.00054035 | 0.00013542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1037-2_0_5_load_92 | 39 | 0.00022742 | 5.6996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1037-2_0_5_load_56 | 40 | 0.00021652 | 5.4265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1037-2_0_5_load_60 | 43 | 0.00080039 | 0.0002006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1037-2_0_5_load_78 | 44 | 0.00047384 | 0.00011876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1037-2_0_5_load_90 | 45 | 0.00034559 | 8.6613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1037-2_0_5_load_19 | 46 | 0.00074805 | 0.00018748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1037-2_0_5_load_22 | 49 | 0.00011521 | 2.8874e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1037-2_0_5_load_79 | 51 | 0.00011997 | 3.0067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1037-2_0_5_load_63 | 52 | 0.00036467 | 9.1395e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1037-2_0_5_load_62 | 54 | 0.00091589 | 0.00022954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1037-2_0_5_load_24 | 55 | 0.003999 | 0.0010023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1037-2_0_5_load_25 | 56 | 0.002465 | 0.00061779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1037-2_0_5_load_26 | 57 | 0.0029312 | 0.00073463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1037-2_0_5_load_27 | 58 | 0.0023354 | 0.0005853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1037-2_0_5_load_28 | 59 | 0.0025947 | 0.0006503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1037-2_0_5_load_64 | 60 | 0.0030803 | 0.00077199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1037-2_0_5_load_115 | 61 | 0.0018527 | 0.00046434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1037-2_0_5_load_65 | 62 | 0.0053009 | 0.0013285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1037-2_0_5_load_139 | 63 | 0.005379 | 0.0013481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1037-2_0_5_load_30 | 64 | 0.0022925 | 0.00057455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1037-2_0_5_load_32 | 65 | 0.002299 | 0.00057617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1037-2_0_5_load_31 | 66 | 0.0029242 | 0.00073288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1037-2_0_5_load_33 | 67 | 0.0028655 | 0.00071815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1037-2_0_5_load_119 | 69 | 0.0037973 | 0.0009517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1037-2_0_5_load_98 | 70 | 0.0023614 | 0.00059182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1037-2_0_5_load_118 | 72 | 0.0035944 | 0.00090085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1037-2_0_5_load_148 | 75 | 0.008818 | 0.00221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1037-2_0_5_load_35 | 76 | 0.0031047 | 0.00077812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1037-2_0_5_load_36 | 77 | 0.0028523 | 0.00071486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1037-2_0_5_load_37 | 78 | 0.0034659 | 0.00086862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1037-2_0_5_load_120 | 80 | 0.00047711 | 0.00011958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1037-2_0_5_load_112 | 82 | 0.0033546 | 0.00084075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1037-2_0_5_load_40 | 84 | 0.0036736 | 0.00092068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1037-2_0_5_load_41 | 85 | 0.0099546 | 0.0024949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1037-2_0_5_load_42 | 86 | 0.0011935 | 0.00029911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1037-2_0_5_load_74 | 87 | 0.0043123 | 0.0010808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1037-2_0_5_load_151 | 89 | 0.0031871 | 0.00079877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1037-2_0_5_load_46 | 90 | 0.0027531 | 0.00068999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1037-2_0_5_load_53 | 92 | 0.0045817 | 0.0011483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1037-2_0_5_load_54 | 93 | 0.0035012 | 0.00087749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1037-2_0_5_load_49 | 94 | 0.00037627 | 9.4303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1037-2_0_5_load_89 | 96 | 9.2924e-05 | 2.3289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1037-2_0_5_load_157 | 98 | 0.00012976 | 3.252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1037-2_0_5_load_84 | 100 | 0.00018377 | 4.6057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1037-2_0_5_load_158 | 101 | 0.00066806 | 0.00016743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1037-2_0_5_load_153 | 102 | 0.0025189 | 0.0006313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1037-2_0_5_load_145 | 105 | 0.0067706 | 0.0016969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1037-2_0_5_load_102 | 106 | 0.0038374 | 0.00096176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1037-2_0_5_load_61 | 107 | 0.00018645 | 4.6729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1037-2_0_5_load_166 | 108 | 0.0040937 | 0.001026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1037-2_0_5_load_97 | 110 | 0.0079405 | 0.0019901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1037-2_0_5_load_67 | 111 | 0.0023614 | 0.00059182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1037-2_0_5_load_68 | 112 | 0.0057668 | 0.0014453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1037-2_0_5_load_71 | 114 | 0.003297 | 0.0008263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1037-2_0_5_load_72 | 115 | 0.0022409 | 0.00056161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1037-2_0_5_load_93 | 116 | 0.0033573 | 0.00084141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1037-2_0_5_load_128 | 117 | 0.0022409 | 0.00056161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1037-2_0_5_load_126 | 119 | 0.0023481 | 0.00058849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1037-2_0_5_load_75 | 120 | 0.00045657 | 0.00011443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1037-2_0_5_load_77 | 122 | 0.00031768 | 7.9618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1037-2_0_5_load_143 | 123 | 0.00091179 | 0.00022852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1037-2_0_5_load_106 | 124 | 0.00011619 | 2.9121e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1037-2_0_5_load_142 | 125 | 0.0027346 | 0.00068537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1037-2_0_5_load_107 | 126 | 0.00059667 | 0.00014954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1037-2_0_5_load_82 | 127 | 0.00012302 | 3.0831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1037-2_0_5_load_136 | 130 | 0.00011317 | 2.8362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1037-2_0_5_load_134 | 132 | 0.0033936 | 0.00085052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1037-2_0_5_load_162 | 134 | 0.0023716 | 0.00059439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1037-2_0_5_load_152 | 135 | 0.00043865 | 0.00010994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1037-2_0_5_load_140 | 136 | 0.0023952 | 0.00060029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1037-2_0_5_load_164 | 137 | 0.0070509 | 0.0017671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1037-2_0_5_load_131 | 138 | 0.01219 | 0.0030552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1037-2_0_5_load_127 | 139 | 0.014775 | 0.0037029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1037-2_0_5_load_154 | 140 | 0.00039898 | 9.9993e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1037-2_0_5_load_155 | 141 | 0.00022322 | 5.5945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1037-2_0_5_load_165 | 143 | 0.00030182 | 7.5644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1037-2_0_5_load_125 | 144 | 0.0028534 | 0.00071513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1037-2_0_5_load_96 | 145 | 0.0039397 | 0.00098739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1037-2_0_5_load_116 | 146 | 0.0021966 | 0.00055052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1037-2_0_5_load_160 | 148 | 0.00047517 | 0.00011909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1037-2_0_5_load_99 | 150 | 0.0029286 | 0.00073396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1037-2_0_5_load_100 | 151 | 0.0077207 | 0.001935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1037-2_0_5_load_103 | 152 | 0.00016608 | 4.1624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1037-2_0_5_load_124 | 153 | 0.00021374 | 5.3567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1037-2_0_5_load_109 | 154 | 0.0009117 | 0.00022849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1037-2_0_5_load_123 | 155 | 0.0002153 | 5.396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1037-2_0_5_load_129 | 156 | 0.0042644 | 0.0010688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1037-2_0_5_load_130 | 157 | 0.0026267 | 0.0006583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1037-2_0_5_load_132 | 158 | 0.0066149 | 0.0016578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1037-2_0_5_load_163 | 159 | 0.0063336 | 0.0015874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1037-2_0_5_load_150 | 160 | 0.020049 | 0.0050247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1037-2_0_5_load_161 | 161 | 0.0026561 | 0.00066568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1037-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1037-2_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.024401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1037-2_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.005918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1037-2_0_5_line_3 |  | 3 | 6 | 0.009224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1037-2_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.027784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1037-2_0_5_line_5 |  | 5 | 7 | 0.0334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1037-2_0_5_line_6 |  | 6 | 108 | 0.020277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1037-2_0_5_line_7 |  | 6 | 109 | 0.029699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1037-2_0_5_line_8 |  | 7 | 88 | 0.017666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1037-2_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.021026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1037-2_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.27101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1037-2_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.03779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1037-2_0_5_line_12 |  | 11 | 35 | 0.012596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1037-2_0_5_line_13 |  | 11 | 32 | 0.0047379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1037-2_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.026292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1037-2_0_5_line_15 |  | 13 | 100 | 0.033264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1037-2_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0087378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1037-2_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.032388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1037-2_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.031759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1037-2_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.16061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1037-2_0_5_line_20 |  | 17 | 25 | 0.0020306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1037-2_0_5_line_21 |  | 18 | 26 | 0.12746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1037-2_0_5_line_22 |  | 18 | 27 | 0.26862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1037-2_0_5_line_23 |  | 19 | 20 | 0.33225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1037-2_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0081281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1037-2_0_5_line_25 |  | 20 | 42 | 0.17427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1037-2_0_5_line_26 |  | 20 | 94 | 0.017669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1037-2_0_5_line_27 |  | 21 | 154 | 0.016974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1037-2_0_5_line_28 |  | 22 | 23 | 0.14469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_1037-2_0_5_line_29 |  | 22 | 24 | 0.164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1037-2_0_5_line_30 |  | 23 | 137 | 0.032292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1037-2_0_5_line_31 |  | 23 | 129 | 0.038793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1037-2_0_5_line_32 |  | 24 | 150 | 0.051133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1037-2_0_5_line_33 |  | 26 | 28 | 0.16473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1037-2_0_5_line_34 |  | 26 | 29 | 0.022799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1037-2_0_5_line_35 |  | 27 | 30 | 0.24321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1037-2_0_5_line_36 |  | 27 | 31 | 0.0098278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1037-2_0_5_line_37 |  | 28 | 91 | 0.31248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1037-2_0_5_line_38 |  | 29 | 152 | 0.02118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1037-2_0_5_line_39 |  | 30 | 103 | 0.060247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1037-2_0_5_line_40 |  | 31 | 154 | 0.002693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1037-2_0_5_line_41 |  | 32 | 33 | 0.024394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1037-2_0_5_line_42 |  | 33 | 34 | 0.10111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1037-2_0_5_line_43 |  | 34 | 38 | 0.12307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1037-2_0_5_line_44 |  | 35 | 39 | 0.010911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1037-2_0_5_line_45 |  | 36 | 37 | 0.031202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1037-2_0_5_line_46 |  | 37 | 95 | 0.067687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1037-2_0_5_line_47 |  | 38 | 41 | 0.073242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1037-2_0_5_line_48 |  | 39 | 45 | 0.0061589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1037-2_0_5_line_49 |  | 40 | 41 | 0.014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1037-2_0_5_line_50 |  | 40 | 42 | 0.13714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1037-2_0_5_line_51 |  | 41 | 43 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1037-2_0_5_line_52 |  | 43 | 44 | 0.0052341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1037-2_0_5_line_53 |  | 45 | 96 | 0.0091209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1037-2_0_5_line_54 |  | 46 | 47 | 0.082939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1037-2_0_5_line_55 |  | 46 | 48 | 0.038186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1037-2_0_5_line_56 |  | 47 | 49 | 0.018526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1037-2_0_5_line_57 |  | 48 | 50 | 0.10617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1037-2_0_5_line_58 |  | 49 | 51 | 0.014549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1037-2_0_5_line_59 |  | 50 | 52 | 0.00087106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1037-2_0_5_line_60 |  | 51 | 53 | 0.018731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1037-2_0_5_line_61 |  | 52 | 54 | 0.026908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1037-2_0_5_line_62 |  | 53 | 127 | 0.015847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1037-2_0_5_line_63 |  | 53 | 128 | 0.003974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1037-2_0_5_line_64 |  | 54 | 107 | 0.040949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1037-2_0_5_line_65 |  | 55 | 56 | 0.018758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1037-2_0_5_line_66 |  | 55 | 57 | 0.0038894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1037-2_0_5_line_67 |  | 56 | 58 | 0.0023106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1037-2_0_5_line_68 |  | 57 | 59 | 0.024364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1037-2_0_5_line_69 |  | 58 | 60 | 0.021953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1037-2_0_5_line_70 |  | 59 | 61 | 0.0026183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1037-2_0_5_line_71 |  | 60 | 62 | 0.0051551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1037-2_0_5_line_72 |  | 61 | 63 | 0.016285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1037-2_0_5_line_73 |  | 62 | 82 | 0.019348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1037-2_0_5_line_74 |  | 63 | 136 | 0.0051395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1037-2_0_5_line_75 |  | 64 | 65 | 0.0078019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1037-2_0_5_line_76 |  | 65 | 68 | 0.013714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1037-2_0_5_line_77 |  | 66 | 67 | 0.0086127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1037-2_0_5_line_78 |  | 67 | 69 | 0.013369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1037-2_0_5_line_79 |  | 68 | 70 | 0.032193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1037-2_0_5_line_80 |  | 68 | 71 | 0.005036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1037-2_0_5_line_81 |  | 69 | 72 | 0.0097419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1037-2_0_5_line_82 |  | 70 | 73 | 0.027318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_1037-2_0_5_line_83 |  | 71 | 74 | 0.023551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1037-2_0_5_line_84 |  | 71 | 75 | 0.027307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1037-2_0_5_line_85 |  | 72 | 79 | 0.015528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1037-2_0_5_line_86 |  | 73 | 110 | 0.0030507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1037-2_0_5_line_87 |  | 73 | 112 | 0.014431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1037-2_0_5_line_88 |  | 74 | 81 | 0.018407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_1037-2_0_5_line_89 |  | 74 | 78 | 0.015525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1037-2_0_5_line_90 |  | 75 | 160 | 0.013148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1037-2_0_5_line_91 |  | 76 | 77 | 0.021742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1037-2_0_5_line_92 |  | 76 | 78 | 0.018378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1037-2_0_5_line_93 |  | 77 | 79 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1037-2_0_5_line_94 |  | 79 | 80 | 0.003341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1037-2_0_5_line_95 |  | 81 | 82 | 0.010023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1037-2_0_5_line_96 |  | 81 | 83 | 0.006186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1037-2_0_5_line_97 |  | 83 | 87 | 0.04546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1037-2_0_5_line_98 |  | 83 | 85 | 0.028128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_1037-2_0_5_line_99 |  | 84 | 85 | 0.032238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1037-2_0_5_line_100 |  | 84 | 86 | 0.013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1037-2_0_5_line_101 |  | 88 | 89 | 0.0092201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1037-2_0_5_line_102 |  | 89 | 133 | 0.016959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1037-2_0_5_line_103 |  | 90 | 91 | 0.018934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1037-2_0_5_line_104 |  | 92 | 93 | 0.032662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1037-2_0_5_line_105 |  | 93 | 103 | 0.052785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1037-2_0_5_line_106 |  | 95 | 99 | 0.042731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1037-2_0_5_line_107 |  | 95 | 100 | 0.053968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1037-2_0_5_line_108 |  | 96 | 97 | 0.054846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1037-2_0_5_line_109 |  | 97 | 98 | 0.30599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1037-2_0_5_line_110 |  | 98 | 143 | 0.013623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1037-2_0_5_line_111 |  | 98 | 142 | 0.042903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1037-2_0_5_line_112 |  | 99 | 102 | 0.034376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1037-2_0_5_line_113 |  | 99 | 139 | 0.0025117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1037-2_0_5_line_114 |  | 101 | 102 | 0.0079704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1037-2_0_5_line_115 |  | 103 | 104 | 0.11839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_1037-2_0_5_line_116 |  | 103 | 105 | 0.036982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1037-2_0_5_line_117 |  | 104 | 106 | 0.0094611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_1037-2_0_5_line_118 |  | 106 | 151 | 0.051897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_1037-2_0_5_line_119 |  | 109 | 146 | 0.016163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1037-2_0_5_line_120 |  | 109 | 118 | 0.022367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1037-2_0_5_line_121 |  | 111 | 112 | 0.018909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1037-2_0_5_line_122 |  | 111 | 113 | 0.017716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1037-2_0_5_line_123 |  | 113 | 114 | 0.015081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1037-2_0_5_line_124 |  | 113 | 115 | 0.0079075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1037-2_0_5_line_125 |  | 114 | 116 | 0.030459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1037-2_0_5_line_126 |  | 115 | 117 | 0.0078914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1037-2_0_5_line_127 |  | 116 | 118 | 0.013879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1037-2_0_5_line_128 |  | 117 | 119 | 0.01899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1037-2_0_5_line_129 |  | 118 | 145 | 0.015467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1037-2_0_5_line_130 |  | 119 | 144 | 0.0052592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1037-2_0_5_line_131 |  | 120 | 121 | 0.019088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1037-2_0_5_line_132 |  | 121 | 122 | 0.021419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1037-2_0_5_line_133 |  | 121 | 123 | 0.17933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1037-2_0_5_line_134 |  | 122 | 124 | 0.0084065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1037-2_0_5_line_135 |  | 123 | 125 | 0.021369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1037-2_0_5_line_136 |  | 124 | 126 | 0.0015082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1037-2_0_5_line_137 |  | 126 | 149 | 0.029645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1037-2_0_5_line_138 |  | 128 | 133 | 0.021126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1037-2_0_5_line_139 |  | 128 | 134 | 0.036374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1037-2_0_5_line_140 |  | 129 | 130 | 0.017016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1037-2_0_5_line_141 |  | 129 | 131 | 0.033254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_1037-2_0_5_line_142 |  | 129 | 132 | 0.011371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1037-2_0_5_line_143 |  | 130 | 135 | 0.022595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1037-2_0_5_line_144 |  | 131 | 136 | 0.022152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_1037-2_0_5_line_145 |  | 131 | 134 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1037-2_0_5_line_146 |  | 133 | 138 | 0.022617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1037-2_0_5_line_147 |  | 137 | 159 | 0.064179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1037-2_0_5_line_148 |  | 138 | 156 | 0.029789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1037-2_0_5_line_149 |  | 139 | 144 | 0.088197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1037-2_0_5_line_150 |  | 140 | 141 | 0.00072196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1037-2_0_5_line_151 |  | 140 | 142 | 0.047931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1037-2_0_5_line_152 |  | 145 | 147 | 0.022315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1037-2_0_5_line_153 |  | 147 | 148 | 0.031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1037-2_0_5_line_154 |  | 147 | 149 | 0.054294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1037-2_0_5_line_155 |  | 148 | 161 | 0.016511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1037-2_0_5_line_156 |  | 149 | 153 | 0.00887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1037-2_0_5_line_157 |  | 150 | 151 | 0.0082839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_1037-2_0_5_line_158 |  | 153 | 155 | 0.020777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1037-2_0_5_line_159 |  | 156 | 157 | 0.004217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1037-2_0_5_line_160 |  | 157 | 158 | 0.014418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1037-2_0_5_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 162 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2662219.8526 | 1220152.1566 | 2662224.5318 | 1220126.5682 | 2662225.0584 | 1220124.2367
1 | 2662230.4349 | 1220100.4357 | 2662225.0584 | 1220124.2367
2 | 2662233.123 | 1220095.1605 | 2662230.4349 | 1220100.4357
3 | 2662233.123 | 1220095.1605 | 2662233.7807 | 1220085.9616
4 | 2662215.8559 | 1220196.984 | 2662214.0906 | 1220224.7122
5 | 2662205.2262 | 1220256.0924 | 2662210.5527 | 1220248.0985 | 2662213.1641 | 1220239.2647 | 2662214.0906 | 1220224.7122
6 | 2662233.7807 | 1220085.9616 | 2662213.5047 | 1220086.1449
7 | 2662240.0935 | 1220056.9426 | 2662233.7807 | 1220085.9616
8 | 2662205.2262 | 1220256.0924 | 2662219.4414 | 1220266.6363
9 | 2663040.0841 | 1219147.5924 | 2663060.4647 | 1219142.4243
10 | 2663073.51 | 1219416.5315 | 2663040.0841 | 1219147.5924
11 | 2663092.4306 | 1219447.2897 | 2663083.4873 | 1219441.2135 | 2663078.4337 | 1219433.2883 | 2663075.4537 | 1219426.6193 | 2663073.5184 | 1219416.6036 | 2663073.51 | 1219416.5315
12 | 2663092.4306 | 1219447.2897 | 2663082.6547 | 1219455.2328
13 | 2663092.4306 | 1219447.2897 | 2663096.9429 | 1219448.7346
14 | 2662420.2965 | 1219837.1533 | 2662421.6354 | 1219821.4049 | 2662422.9432 | 1219810.9996
15 | 2662416.6851 | 1219870.1984 | 2662418.3291 | 1219860.2947 | 2662420.2965 | 1219837.1533
16 | 2663326.8914 | 1220412.1945 | 2663327.0203 | 1220420.9313
17 | 2663327.4981 | 1220453.3153 | 2663327.0203 | 1220420.9313
18 | 2663326.8914 | 1220412.1945 | 2663326.678 | 1220397.7272 | 2663325.0995 | 1220380.5091
19 | 2663173.4714 | 1220455.7597 | 2663172.7633 | 1220450.9825 | 2663231.7658 | 1220444.9712 | 2663258.2603 | 1220443.6071 | 2663276.4504 | 1220445.4458 | 2663306.8905 | 1220450.4835 | 2663327.4981 | 1220453.3153
20 | 2663324.9141 | 1220378.487 | 2663325.0995 | 1220380.5091
21 | 2663173.4714 | 1220455.7597 | 2663221.7603 | 1220450.4796 | 2663261.9754 | 1220448.861 | 2663296.1431 | 1220452.9709 | 2663300.3343 | 1220453.4877
22 | 2663025.6722 | 1220231.4568 | 2663173.4714 | 1220455.7597
23 | 2663049.0498 | 1220202.9573 | 2662932.4284 | 1219891.8446
24 | 2663043.1123 | 1220208.5081 | 2663049.0498 | 1220202.9573
25 | 2663079.9026 | 1219799 | 2662932.4284 | 1219891.8446
26 | 2662932.4284 | 1219891.8446 | 2662919.7649 | 1219894.9118 | 2662915.2118 | 1219895.8022
27 | 2663030.7132 | 1220220.0997 | 2663043.1123 | 1220208.5081
28 | 2662377.807 | 1220319.0137 | 2662517.9232 | 1220355.1122
29 | 2662517.9232 | 1220355.1122 | 2662678.5458 | 1220388.224
30 | 2662377.807 | 1220319.0137 | 2662386.4646 | 1220287.9043
31 | 2662342.2408 | 1220315.0056 | 2662343.491 | 1220311.5499 | 2662377.807 | 1220319.0137
32 | 2662678.5458 | 1220388.224 | 2662680.576 | 1220380.6072 | 2662683.3827 | 1220374.1772 | 2662693.4145 | 1220367.5786 | 2662704.3957 | 1220365.2148 | 2662717.2792 | 1220366.9074
33 | 2663300.3343 | 1220453.4877 | 2663248.246 | 1220609.7614
34 | 2663300.3343 | 1220453.4877 | 2663322.9615 | 1220456.2778
35 | 2662898.1637 | 1220438.5587 | 2663025.6722 | 1220231.4568
36 | 2663025.6722 | 1220231.4568 | 2663026.2613 | 1220228.5134 | 2663029.4537 | 1220222.48
37 | 2663248.246 | 1220609.7614 | 2663010.1083 | 1220812.0876
38 | 2663344.0473 | 1220455.5412 | 2663327.9153 | 1220456.8887 | 2663322.9615 | 1220456.2778
39 | 2662842.4168 | 1220430.1652 | 2662843.2927 | 1220426.2498 | 2662898.1637 | 1220438.5587
40 | 2663030.7132 | 1220220.0997 | 2663030.7132 | 1220220.0997 | 2663029.4537 | 1220222.48
41 | 2663118.9164 | 1219458.9897 | 2663106.8306 | 1219451.9006 | 2663096.9429 | 1219448.7346
42 | 2663203.5266 | 1219513.9643 | 2663197.8929 | 1219509.246 | 2663181.3427 | 1219497.0407 | 2663157.5888 | 1219484.3142 | 2663129.3578 | 1219465.1142 | 2663118.9164 | 1219458.9897
43 | 2663203.5266 | 1219513.9643 | 2663205.6803 | 1219637.0143
44 | 2663073.3123 | 1219460.3634 | 2663077.6804 | 1219459.2744 | 2663082.6547 | 1219455.2328
45 | 2662474.9912 | 1219920.8931 | 2662506.1849 | 1219921.6325
46 | 2662407.3206 | 1219923.1188 | 2662420.3209 | 1219920.7534 | 2662474.9912 | 1219920.8931
47 | 2663195.0941 | 1219703.6384 | 2663189.8652 | 1219683.6593 | 2663188.2011 | 1219665.9972 | 2663190.9747 | 1219655.6201 | 2663193.3925 | 1219649.453 | 2663205.6803 | 1219637.0143
48 | 2663067.3363 | 1219461.8533 | 2663073.3123 | 1219460.3634
49 | 2663195.0941 | 1219703.6384 | 2663185.0948 | 1219714.6254
50 | 2663079.9026 | 1219799 | 2663140.0909 | 1219764.0488 | 2663149.7687 | 1219757.3472 | 2663155.839 | 1219752.3639 | 2663161.1264 | 1219746.7942 | 2663167.3114 | 1219738.1544 | 2663172.0483 | 1219730.1106 | 2663176.1529 | 1219724.4506 | 2663185.0948 | 1219714.6254
51 | 2663195.0941 | 1219703.6384 | 2663204.1467 | 1219726.4719
52 | 2663206.0757 | 1219731.3375 | 2663204.1467 | 1219726.4719
53 | 2663058.4863 | 1219464.0596 | 2663067.3363 | 1219461.8533
54 | 2662255.9963 | 1220346.6683 | 2662255.2469 | 1220379.8924 | 2662252.664 | 1220429.5319
55 | 2662250.6798 | 1220467.6665 | 2662252.664 | 1220429.5319
56 | 2662255.9963 | 1220346.6683 | 2662256.412 | 1220328.1465
57 | 2662250.6798 | 1220467.6665 | 2662248.9245 | 1220501.3026 | 2662245.3579 | 1220566.6842 | 2662245.0346 | 1220573.6629
58 | 2662256.7384 | 1220313.6011 | 2662256.412 | 1220328.1465
59 | 2662244.9947 | 1220574.5331 | 2662245.0346 | 1220573.6629
60 | 2662258.713 | 1220295.1087 | 2662257.0191 | 1220301.0948 | 2662256.7384 | 1220313.6011
61 | 2662244.9947 | 1220574.5331 | 2662243.7636 | 1220601.4131
62 | 2662258.713 | 1220295.1087 | 2662244.367 | 1220288.3769
63 | 2662258.713 | 1220295.1087 | 2662259.7924 | 1220291.2843
64 | 2662239.872 | 1220642.0853 | 2662242.5573 | 1220627.7488 | 2662243.7636 | 1220601.4131
65 | 2662338.0659 | 1220215.079 | 2662333.2212 | 1220233.2007
66 | 2662332.2167 | 1220236.9582 | 2662333.2212 | 1220233.2007
67 | 2662338.6627 | 1220212.8467 | 2662338.0659 | 1220215.079
68 | 2662325.9242 | 1220260.4956 | 2662332.2167 | 1220236.9582
69 | 2662344.3325 | 1220191.6384 | 2662338.6627 | 1220212.8467
70 | 2662325.9242 | 1220260.4956 | 2662325.2479 | 1220263.025
71 | 2662344.3325 | 1220191.6384 | 2662345.6639 | 1220186.6582
72 | 2662321.042 | 1220278.7577 | 2662325.2479 | 1220263.025
73 | 2662350.661 | 1220167.9663 | 2662345.6639 | 1220186.6582
74 | 2662319.7146 | 1220283.7228 | 2662321.042 | 1220278.7577
75 | 2662330.7327 | 1220111.5831 | 2662335.3169 | 1220105.27
76 | 2662322.6746 | 1220122.6803 | 2662330.7327 | 1220111.5831
77 | 2662349.8964 | 1220085.1919 | 2662354.9571 | 1220078.2227
78 | 2662354.9571 | 1220078.2227 | 2662359.6518 | 1220071.7574 | 2662364.7682 | 1220070.0988
79 | 2662322.6746 | 1220122.6803 | 2662305.8453 | 1220113.2095 | 2662294.3092 | 1220107.4778
80 | 2662326.3411 | 1220126.143 | 2662322.6746 | 1220122.6803
81 | 2662372.8908 | 1220075.4773 | 2662364.7682 | 1220070.0988 | 2662364.7682 | 1220070.0988
82 | 2662268.4053 | 1220098.8869 | 2662274.9927 | 1220100.946 | 2662292.0843 | 1220106.3724 | 2662294.3092 | 1220107.4778
83 | 2662326.3411 | 1220126.143 | 2662342.7277 | 1220143.1029
84 | 2662326.3411 | 1220126.143 | 2662321.9461 | 1220132.8346 | 2662317.381 | 1220151.5881
85 | 2662385.8376 | 1220084.0503 | 2662372.8908 | 1220075.4773
86 | 2662268.4053 | 1220098.8869 | 2662265.3901 | 1220098.4229
87 | 2662268.4053 | 1220098.8869 | 2662270.0201 | 1220095.3905 | 2662277.1574 | 1220087.5806
88 | 2662342.7277 | 1220143.1029 | 2662350.2659 | 1220151.4536 | 2662352.7754 | 1220158.173
89 | 2662342.7277 | 1220143.1029 | 2662351.8818 | 1220130.5634
90 | 2662314.2713 | 1220164.363 | 2662317.381 | 1220151.5881
91 | 2662375.5379 | 1220098.159 | 2662362.7182 | 1220115.7197
92 | 2662351.8818 | 1220130.5634 | 2662362.7182 | 1220115.7197
93 | 2662385.8376 | 1220084.0503 | 2662375.5379 | 1220098.159
94 | 2662385.8376 | 1220084.0503 | 2662388.6257 | 1220085.9029
95 | 2662352.7754 | 1220158.173 | 2662351.3571 | 1220165.3627 | 2662350.661 | 1220167.9663
96 | 2662358.7051 | 1220159.9917 | 2662352.7754 | 1220158.173
97 | 2662358.7051 | 1220159.9917 | 2662394.4028 | 1220188.139
98 | 2662358.7051 | 1220159.9917 | 2662379.3716 | 1220140.911
99 | 2662379.3716 | 1220140.911 | 2662387.9963 | 1220132.948 | 2662404.0613 | 1220120.2139
100 | 2662414.2709 | 1220112.1212 | 2662404.0613 | 1220120.2139
101 | 2662219.4414 | 1220266.6363 | 2662227.0881 | 1220271.7879
102 | 2662241.0943 | 1220281.3494 | 2662228.7616 | 1220272.9153 | 2662227.0881 | 1220271.7879
103 | 2663010.1083 | 1220812.0876 | 2663013.3676 | 1220830.7393
104 | 2662876.2589 | 1220505.6406 | 2662859.0239 | 1220477.8962
105 | 2662842.4168 | 1220430.1652 | 2662840.4579 | 1220438.9167 | 2662841.0688 | 1220446.4612 | 2662846.5633 | 1220457.8375 | 2662859.0239 | 1220477.8962
106 | 2662407.3206 | 1219923.1188 | 2662399.0925 | 1219929.1697 | 2662379.2299 | 1219954.978
107 | 2662407.3206 | 1219923.1188 | 2662407.0555 | 1219916.5563 | 2662412.1978 | 1219897.2314 | 2662416.6851 | 1219870.1984
108 | 2663005.0434 | 1219476.3613 | 2663037.339 | 1219469.3317 | 2663058.4863 | 1219464.0596
109 | 2663005.0434 | 1219476.3613 | 2662700.4395 | 1219505.4763
110 | 2662700.9053 | 1219519.0916 | 2662700.4395 | 1219505.4763
111 | 2662696.2449 | 1219462.963 | 2662697.7578 | 1219468.4712 | 2662699.4662 | 1219477.0279 | 2662700.4395 | 1219505.4763
112 | 2662379.2299 | 1219954.978 | 2662382.712 | 1219956.5043 | 2662397.6771 | 1219954.1817 | 2662403.4002 | 1219954.7309 | 2662410.7403 | 1219961.043
113 | 2662379.2299 | 1219954.978 | 2662377.7018 | 1219956.9713
114 | 2662410.7403 | 1219961.043 | 2662416.7835 | 1219966.2399
115 | 2662781.2328 | 1220352.3714 | 2662787.6955 | 1220377.0105 | 2662795.5951 | 1220407.1349 | 2662794.768 | 1220415.0534 | 2662843.2927 | 1220426.2498 | 2662842.4168 | 1220430.1652
116 | 2662842.4168 | 1220430.1652 | 2662806.4118 | 1220421.7186
117 | 2662781.2328 | 1220352.3714 | 2662771.7723 | 1220352.2716
118 | 2662771.7723 | 1220352.2716 | 2662771.7723 | 1220352.2716 | 2662746.4866 | 1220364.9133 | 2662743.9511 | 1220369.356 | 2662727.0282 | 1220368.1882 | 2662725.4926 | 1220367.9865
119 | 2662240.0935 | 1220056.9426 | 2662233.37 | 1220056.2831 | 2662223.9659 | 1220056.0468
120 | 2662245.1168 | 1220035.1481 | 2662240.0935 | 1220056.9426
121 | 2662289.1678 | 1220073.0111 | 2662283.8285 | 1220080.2809 | 2662277.1574 | 1220087.5806
122 | 2662299.6545 | 1220058.7328 | 2662289.1678 | 1220073.0111
123 | 2662299.6545 | 1220058.7328 | 2662285.8128 | 1220052.747
124 | 2662299.6545 | 1220058.7328 | 2662304.4688 | 1220052.4598
125 | 2662257.8555 | 1220040.657 | 2662285.8128 | 1220052.747
126 | 2662304.4688 | 1220052.4598 | 2662309.2733 | 1220046.1995
127 | 2662245.1168 | 1220035.1481 | 2662257.8555 | 1220040.657
128 | 2662320.835 | 1220031.1347 | 2662309.2733 | 1220046.1995
129 | 2662245.1168 | 1220035.1481 | 2662247.4979 | 1220019.8654
130 | 2662324.0369 | 1220026.9626 | 2662320.835 | 1220031.1347
131 | 2662226.4837 | 1219896.1775 | 2662222.3029 | 1219898.3352 | 2662212.2472 | 1219899.2086 | 2662207.9658 | 1219899.469
132 | 2662226.4837 | 1219896.1775 | 2662230.8689 | 1219898.4247 | 2662242.5073 | 1219905.1171 | 2662244.9701 | 1219906.9437
133 | 2662226.4837 | 1219896.1775 | 2662236.3683 | 1219717.1198
134 | 2662244.9701 | 1219906.9437 | 2662247.2209 | 1219908.613 | 2662250.3211 | 1219913.2817 | 2662250.3211 | 1219913.2817
135 | 2662236.3683 | 1219717.1198 | 2662240.48 | 1219696.1503
136 | 2662250.3211 | 1219913.2817 | 2662250.6782 | 1219914.747
137 | 2662256.1943 | 1219943.7621 | 2662255.8654 | 1219936.0316 | 2662250.6782 | 1219914.747
138 | 2662259.7924 | 1220291.2843 | 2662241.0943 | 1220281.3494
139 | 2662259.7924 | 1220291.2843 | 2662282.5342 | 1220298.3597 | 2662294.8098 | 1220301.0046
140 | 2662342.2408 | 1220315.0056 | 2662336.4378 | 1220331.0018
141 | 2662314.5876 | 1220305.2658 | 2662343.491 | 1220311.5499 | 2662342.2408 | 1220315.0056
142 | 2662342.2408 | 1220315.0056 | 2662353.3287 | 1220317.525
143 | 2662336.4378 | 1220331.0018 | 2662335.3498 | 1220334.001 | 2662334.6646 | 1220351.616 | 2662335.1 | 1220353.3377
144 | 2662314.5876 | 1220305.2658 | 2662316.9981 | 1220293.8839 | 2662319.7146 | 1220283.7228
145 | 2662314.5876 | 1220305.2658 | 2662294.8098 | 1220301.0046
146 | 2662241.0943 | 1220281.3494 | 2662246.8919 | 1220269.6693 | 2662251.2236 | 1220261.1278
147 | 2662386.4646 | 1220287.9043 | 2662403.6715 | 1220226.0747
148 | 2662263.7993 | 1220234.3306 | 2662262.2866 | 1220240.6897 | 2662257.4979 | 1220248.7559 | 2662251.2236 | 1220261.1278
149 | 2662324.0369 | 1220026.9626 | 2662331.1179 | 1220017.7361 | 2662377.7018 | 1219956.9713
150 | 2662691.6375 | 1219414.6757 | 2662691.5936 | 1219415.3963
151 | 2662696.2449 | 1219462.963 | 2662694.7207 | 1219447.7152 | 2662691.0883 | 1219423.6841 | 2662691.5936 | 1219415.3963
152 | 2662250.1519 | 1219997.7106 | 2662248.5765 | 1220011.2248 | 2662247.8008 | 1220017.9209 | 2662247.4979 | 1220019.8654
153 | 2662250.1519 | 1219997.7106 | 2662219.09 | 1219997.4193
154 | 2662250.1519 | 1219997.7106 | 2662256.1943 | 1219943.7621
155 | 2662209.2566 | 1220010.4359 | 2662213.4954 | 1220002.7198 | 2662219.09 | 1219997.4193
156 | 2662256.1943 | 1219943.7621 | 2662250.3153 | 1219943.6006 | 2662247.3573 | 1219944.0283
157 | 2662717.2792 | 1220366.9074 | 2662725.4926 | 1220367.9865
158 | 2662228.1033 | 1219951.4625 | 2662243.073 | 1219944.6478 | 2662247.3573 | 1219944.0283
159 | 2662263.7993 | 1220234.3306 | 2662264.7753 | 1220230.2281
160 | 2662268.1119 | 1220216.2019 | 2662264.7753 | 1220230.2281

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662219.8526 | 1220152.1566
1 | 2662225.0584 | 1220124.2367
2 | 2662230.4349 | 1220100.4357
3 | 2662233.123 | 1220095.1605
4 | 2662215.8559 | 1220196.984
5 | 2662214.0906 | 1220224.7122
6 | 2662233.7807 | 1220085.9616
7 | 2662205.2262 | 1220256.0924
8 | 2663060.4647 | 1219142.4243
9 | 2663040.0841 | 1219147.5924
10 | 2663073.51 | 1219416.5315
11 | 2663092.4306 | 1219447.2897
12 | 2662422.9432 | 1219810.9996
13 | 2662420.2965 | 1219837.1533
14 | 2663327.0203 | 1220420.9313
15 | 2663326.8914 | 1220412.1945
16 | 2663327.4981 | 1220453.3153
17 | 2663325.0995 | 1220380.5091
18 | 2663173.4714 | 1220455.7597
19 | 2663049.0498 | 1220202.9573
20 | 2662932.4284 | 1219891.8446
21 | 2663043.1123 | 1220208.5081
22 | 2662517.9232 | 1220355.1122
23 | 2662377.807 | 1220319.0137
24 | 2662678.5458 | 1220388.224
25 | 2663324.9141 | 1220378.487
26 | 2663300.3343 | 1220453.4877
27 | 2663025.6722 | 1220231.4568
28 | 2663248.246 | 1220609.7614
29 | 2663322.9615 | 1220456.2778
30 | 2662898.1637 | 1220438.5587
31 | 2663029.4537 | 1220222.48
32 | 2663096.9429 | 1219448.7346
33 | 2663118.9164 | 1219458.9897
34 | 2663203.5266 | 1219513.9643
35 | 2663082.6547 | 1219455.2328
36 | 2662506.1849 | 1219921.6325
37 | 2662474.9912 | 1219920.8931
38 | 2663205.6803 | 1219637.0143
39 | 2663073.3123 | 1219460.3634
40 | 2663185.0948 | 1219714.6254
41 | 2663195.0941 | 1219703.6384
42 | 2663079.9026 | 1219799
43 | 2663204.1467 | 1219726.4719
44 | 2663206.0757 | 1219731.3375
45 | 2663067.3363 | 1219461.8533
46 | 2662252.664 | 1220429.5319
47 | 2662255.9963 | 1220346.6683
48 | 2662250.6798 | 1220467.6665
49 | 2662256.412 | 1220328.1465
50 | 2662245.0346 | 1220573.6629
51 | 2662256.7384 | 1220313.6011
52 | 2662244.9947 | 1220574.5331
53 | 2662258.713 | 1220295.1088
54 | 2662243.7636 | 1220601.4131
55 | 2662333.2212 | 1220233.2007
56 | 2662338.0659 | 1220215.079
57 | 2662332.2167 | 1220236.9582
58 | 2662338.6627 | 1220212.8467
59 | 2662325.9242 | 1220260.4956
60 | 2662344.3325 | 1220191.6384
61 | 2662325.2479 | 1220263.025
62 | 2662345.6639 | 1220186.6582
63 | 2662321.042 | 1220278.7577
64 | 2662335.3169 | 1220105.27
65 | 2662330.7327 | 1220111.5831
66 | 2662349.8964 | 1220085.1919
67 | 2662354.9571 | 1220078.2227
68 | 2662322.6746 | 1220122.6803
69 | 2662364.7682 | 1220070.0988
70 | 2662294.3092 | 1220107.4778
71 | 2662326.3411 | 1220126.143
72 | 2662372.8908 | 1220075.4773
73 | 2662268.4053 | 1220098.8869
74 | 2662342.7277 | 1220143.1029
75 | 2662317.381 | 1220151.5881
76 | 2662362.7182 | 1220115.7197
77 | 2662375.5379 | 1220098.159
78 | 2662351.8818 | 1220130.5634
79 | 2662385.8376 | 1220084.0503
80 | 2662388.6257 | 1220085.9029
81 | 2662352.7754 | 1220158.173
82 | 2662350.661 | 1220167.9663
83 | 2662358.7051 | 1220159.9917
84 | 2662404.0613 | 1220120.2139
85 | 2662379.3716 | 1220140.911
86 | 2662414.2709 | 1220112.1212
87 | 2662394.4028 | 1220188.139
88 | 2662219.4414 | 1220266.6363
89 | 2662227.0881 | 1220271.7879
90 | 2663013.3676 | 1220830.7393
91 | 2663010.1083 | 1220812.0876
92 | 2662876.2589 | 1220505.6406
93 | 2662859.0239 | 1220477.8962
94 | 2662915.2118 | 1219895.8022
95 | 2662407.3206 | 1219923.1188
96 | 2663058.4863 | 1219464.0596
97 | 2663005.0434 | 1219476.3613
98 | 2662700.4395 | 1219505.4763
99 | 2662379.2299 | 1219954.978
100 | 2662416.6851 | 1219870.1984
101 | 2662416.7835 | 1219966.2399
102 | 2662410.7403 | 1219961.043
103 | 2662842.4168 | 1220430.1652
104 | 2662781.2328 | 1220352.3714
105 | 2662806.4118 | 1220421.7186
106 | 2662771.7723 | 1220352.2716
107 | 2662239.872 | 1220642.0853
108 | 2662213.5047 | 1220086.1449
109 | 2662240.0935 | 1220056.9426
110 | 2662265.3901 | 1220098.4229
111 | 2662289.1678 | 1220073.0111
112 | 2662277.1574 | 1220087.5806
113 | 2662299.6545 | 1220058.7328
114 | 2662285.8128 | 1220052.747
115 | 2662304.4688 | 1220052.4598
116 | 2662257.8555 | 1220040.657
117 | 2662309.2733 | 1220046.1995
118 | 2662245.1168 | 1220035.1481
119 | 2662320.835 | 1220031.1347
120 | 2662207.9658 | 1219899.469
121 | 2662226.4837 | 1219896.1775
122 | 2662244.9701 | 1219906.9437
123 | 2662236.3683 | 1219717.1198
124 | 2662250.3211 | 1219913.2817
125 | 2662240.48 | 1219696.1503
126 | 2662250.6782 | 1219914.747
127 | 2662244.367 | 1220288.3769
128 | 2662259.7924 | 1220291.2843
129 | 2662342.2408 | 1220315.0056
130 | 2662336.4378 | 1220331.0018
131 | 2662314.5876 | 1220305.2658
132 | 2662353.3287 | 1220317.525
133 | 2662241.0943 | 1220281.3494
134 | 2662294.8098 | 1220301.0046
135 | 2662335.1 | 1220353.3377
136 | 2662319.7146 | 1220283.7228
137 | 2662386.4646 | 1220287.9043
138 | 2662251.2236 | 1220261.1278
139 | 2662377.7018 | 1219956.9713
140 | 2662691.5936 | 1219415.3963
141 | 2662691.6375 | 1219414.6757
142 | 2662696.2449 | 1219462.963
143 | 2662700.9053 | 1219519.0916
144 | 2662324.0369 | 1220026.9626
145 | 2662247.4979 | 1220019.8654
146 | 2662223.9659 | 1220056.0468
147 | 2662250.1519 | 1219997.7106
148 | 2662219.09 | 1219997.4193
149 | 2662256.1943 | 1219943.7621
150 | 2662717.2792 | 1220366.9074
151 | 2662725.4926 | 1220367.9865
152 | 2663344.0473 | 1220455.5412
153 | 2662247.3573 | 1219944.0283
154 | 2663030.7132 | 1220220.0997
155 | 2662228.1033 | 1219951.4625
156 | 2662263.7993 | 1220234.3306
157 | 2662264.7753 | 1220230.2281
158 | 2662268.1119 | 1220216.2019
159 | 2662403.6715 | 1220226.0747
160 | 2662314.2713 | 1220164.363
161 | 2662209.2566 | 1220010.4359
162 | 2662358.7051 | 1220159.9917

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97354 | -0.5104 | 0.058638 | 0.014696
1 | 0.97509 | -0.47982 | 0.0085749 | 0.0021491
2 | 0.97662 | -0.4498 | 0 | 0
3 | 0.97699 | -0.44254 | 0 | 0
4 | 0.98409 | -0.30633 | 0.026069 | 0.0065335
5 | 0.98475 | -0.2933 | 0.0044324 | 0.0011109
6 | 0.97757 | -0.43122 | 0 | 0
7 | 0.98569 | -0.27501 | 0 | 0
8 | 0.97086 | -0.56595 | 0.012153 | 0.0030459
9 | 0.9711 | -0.56123 | 0 | 0
10 | 0.97417 | -0.50052 | 0.00011278 | 2.8265e-05
11 | 0.97461 | -0.492 | 0 | 0
12 | 0.9827 | -0.33174 | 0.0011765 | 0.00029485
13 | 0.98273 | -0.33118 | 0.00011838 | 2.9668e-05
14 | 0.97929 | -0.40041 | 0.0015043 | 0.00037702
15 | 0.97927 | -0.40066 | 0.00064971 | 0.00016283
16 | 0.97938 | -0.39862 | 0 | 0
17 | 0.97925 | -0.40117 | 0.00045577 | 0.00011423
18 | 0.97983 | -0.38972 | 0 | 0
19 | 0.9813 | -0.36084 | 0.00025915 | 6.4949e-05
20 | 0.9799 | -0.38808 | 0.00024546 | 6.1517e-05
21 | 0.98133 | -0.36016 | 0.00058685 | 0.00014708
22 | 0.9881 | -0.2281 | 0.004154 | 0.0010411
23 | 0.99014 | -0.18877 | 0 | 0
24 | 0.98596 | -0.2698 | 0 | 0
25 | 0.97925 | -0.40119 | 0.00043499 | 0.00010902
26 | 0.97941 | -0.39793 | 9.3567e-05 | 2.345e-05
27 | 0.98146 | -0.35757 | 0.00077608 | 0.0001945
28 | 0.97897 | -0.40672 | 0.0001668 | 4.1803e-05
29 | 0.9794 | -0.39815 | 0.00034663 | 8.6873e-05
30 | 0.983 | -0.32742 | 0 | 0
31 | 0.98142 | -0.35846 | 0.00016565 | 4.1516e-05
32 | 0.97467 | -0.49076 | 0.0009669 | 0.00024233
33 | 0.97502 | -0.48392 | 8.0291e-05 | 2.0123e-05
34 | 0.97646 | -0.45548 | 0 | 0
35 | 0.97458 | -0.49247 | 0.00030114 | 7.5474e-05
36 | 0.98251 | -0.33542 | 0.0036195 | 0.00090712
37 | 0.98262 | -0.33338 | 0 | 0
38 | 0.97822 | -0.42098 | 0.00054035 | 0.00013542
39 | 0.97456 | -0.49282 | 0.00022742 | 5.6996e-05
40 | 0.97864 | -0.41274 | 0.00021652 | 5.4265e-05
41 | 0.97859 | -0.4139 | 0 | 0
42 | 0.9792 | -0.40188 | 0 | 0
43 | 0.97856 | -0.41447 | 0.00080039 | 0.0002006
44 | 0.97855 | -0.41452 | 0.00047384 | 0.00011876
45 | 0.97456 | -0.49299 | 0.00034559 | 8.6613e-05
46 | 0.98784 | -0.2333 | 0.00074805 | 0.00018748
47 | 0.98801 | -0.23001 | 0 | 0
48 | 0.98779 | -0.23431 | 0 | 0
49 | 0.98804 | -0.22927 | 0.00011521 | 2.8874e-05
50 | 0.98764 | -0.2371 | 0 | 0
51 | 0.98808 | -0.22866 | 0.00011997 | 3.0067e-05
52 | 0.98764 | -0.23712 | 0.00036467 | 9.1395e-05
53 | 0.98812 | -0.22784 | 0 | 0
54 | 0.98762 | -0.23765 | 0.00091589 | 0.00022954
55 | 0.99396 | -0.11509 | 0.003999 | 0.0010023
56 | 0.99466 | -0.10171 | 0.002465 | 0.00061779
57 | 0.99382 | -0.1178 | 0.0029312 | 0.00073463
58 | 0.99475 | -0.10004 | 0.0023354 | 0.0005853
59 | 0.99295 | -0.13447 | 0.0025947 | 0.0006503
60 | 0.99559 | -0.083935 | 0.0030803 | 0.00077199
61 | 0.99286 | -0.13624 | 0.0018527 | 0.00046434
62 | 0.99579 | -0.080088 | 0.0053009 | 0.0013285
63 | 0.9923 | -0.14708 | 0.005379 | 0.0013481
64 | 0.99491 | -0.096656 | 0.0022925 | 0.00057455
65 | 0.99493 | -0.096341 | 0.002299 | 0.00057617
66 | 0.99456 | -0.10378 | 0.0029242 | 0.00073288
67 | 0.99458 | -0.10334 | 0.0028655 | 0.00071815
68 | 0.99499 | -0.095232 | 0 | 0
69 | 0.99466 | -0.10197 | 0.0037973 | 0.0009517
70 | 0.99391 | -0.11566 | 0.0023614 | 0.00059182
71 | 0.99516 | -0.091939 | 0 | 0
72 | 0.99474 | -0.10033 | 0.0035944 | 0.00090085
73 | 0.99212 | -0.14985 | 0 | 0
74 | 0.99613 | -0.073567 | 0 | 0
75 | 0.99444 | -0.10582 | 0.008818 | 0.00221
76 | 0.99547 | -0.086204 | 0.0031047 | 0.00077812
77 | 0.99514 | -0.092521 | 0.0028523 | 0.00071486
78 | 0.9958 | -0.079865 | 0.0034659 | 0.00086862
79 | 0.99493 | -0.096722 | 0 | 0
80 | 0.99493 | -0.09675 | 0.00047711 | 0.00011958
81 | 0.99698 | -0.05737 | 0 | 0
82 | 0.99657 | -0.065214 | 0.0033546 | 0.00084075
83 | 0.99752 | -0.047097 | 0 | 0
84 | 0.99986 | -0.0027357 | 0.0036736 | 0.00092068
85 | 1 | 0 | -0.39483 | -0.10049
86 | 0.99984 | -0.0030068 | 0.0011935 | 0.00029911
87 | 0.99734 | -0.050532 | 0.0043123 | 0.0010808
88 | 0.98619 | -0.26535 | 0 | 0
89 | 0.98645 | -0.26031 | 0.0031871 | 0.00079877
90 | 0.97812 | -0.42336 | 0.0027531 | 0.00068999
91 | 0.97817 | -0.42241 | 0 | 0
92 | 0.98285 | -0.33036 | 0.0045817 | 0.0011483
93 | 0.98299 | -0.32766 | 0.0035012 | 0.00087749
94 | 0.9799 | -0.3882 | 0.00037627 | 9.4303e-05
95 | 0.98284 | -0.32896 | 0 | 0
96 | 0.97455 | -0.49319 | 9.2924e-05 | 2.3289e-05
97 | 0.97449 | -0.49426 | 0 | 0
98 | 0.97419 | -0.50023 | 0.00012976 | 3.252e-05
99 | 0.98305 | -0.32502 | 0 | 0
100 | 0.98277 | -0.3304 | 0.00018377 | 4.6057e-05
101 | 0.98294 | -0.32709 | 0.00066806 | 0.00016743
102 | 0.98294 | -0.327 | 0.0025189 | 0.0006313
103 | 0.98339 | -0.31997 | 0 | 0
104 | 0.98454 | -0.29741 | 0 | 0
105 | 0.98315 | -0.32448 | 0.0067706 | 0.0016969
106 | 0.98463 | -0.29561 | 0.0038374 | 0.00096176
107 | 0.98761 | -0.23779 | 0.00018645 | 4.6729e-05
108 | 0.97749 | -0.43274 | 0.0040937 | 0.001026
109 | 0.97954 | -0.39267 | 0 | 0
110 | 0.9921 | -0.15028 | 0.0079405 | 0.0019901
111 | 0.98809 | -0.22717 | 0.0023614 | 0.00059182
112 | 0.99033 | -0.18408 | 0.0057668 | 0.0014453
113 | 0.98602 | -0.26697 | 0 | 0
114 | 0.98472 | -0.29209 | 0.003297 | 0.0008263
115 | 0.98578 | -0.27161 | 0.0022409 | 0.00056161
116 | 0.98218 | -0.34122 | 0.0033573 | 0.00084141
117 | 0.98556 | -0.27593 | 0.0022409 | 0.00056161
118 | 0.98107 | -0.36285 | 0 | 0
119 | 0.98507 | -0.28557 | 0.0023481 | 0.00058849
120 | 0.98016 | -0.38072 | 0.00045657 | 0.00011443
121 | 0.98017 | -0.38056 | 0 | 0
122 | 0.98025 | -0.37897 | 0.00031768 | 7.9618e-05
123 | 0.97956 | -0.39245 | 0.00091179 | 0.00022852
124 | 0.98029 | -0.37829 | 0.00011619 | 2.9121e-05
125 | 0.97951 | -0.39351 | 0.0027346 | 0.00068537
126 | 0.98029 | -0.37817 | 0.00059667 | 0.00014954
127 | 0.98812 | -0.22788 | 0.00012302 | 3.0831e-05
128 | 0.98813 | -0.22766 | 0 | 0
129 | 0.9908 | -0.17595 | 0 | 0
130 | 0.99079 | -0.17611 | 0.00011317 | 2.8362e-05
131 | 0.9914 | -0.16439 | 0 | 0
132 | 0.99077 | -0.17663 | 0.0033936 | 0.00085052
133 | 0.98697 | -0.25008 | 0 | 0
134 | 0.9902 | -0.1875 | 0.0023716 | 0.00059439
135 | 0.99078 | -0.17629 | 0.00043865 | 0.00010994
136 | 0.99213 | -0.15038 | 0.0023952 | 0.00060029
137 | 0.98974 | -0.19646 | 0.0070509 | 0.0017671
138 | 0.98644 | -0.26049 | 0.01219 | 0.0030552
139 | 0.98306 | -0.32465 | 0.014775 | 0.0037029
140 | 0.97414 | -0.50127 | 0.00039898 | 9.9993e-05
141 | 0.97414 | -0.50127 | 0.00022322 | 5.5945e-05
142 | 0.97417 | -0.50072 | 0 | 0
143 | 0.97419 | -0.5003 | 0.00030182 | 7.5644e-05
144 | 0.98494 | -0.28802 | 0.0028534 | 0.00071513
145 | 0.98089 | -0.3664 | 0.0039397 | 0.00098739
146 | 0.97951 | -0.39332 | 0.0021966 | 0.00055052
147 | 0.98071 | -0.36992 | 0 | 0
148 | 0.98062 | -0.37168 | 0.00047517 | 0.00011909
149 | 0.98043 | -0.3754 | 0 | 0
150 | 0.98529 | -0.28284 | 0.0029286 | 0.00073396
151 | 0.98518 | -0.28484 | 0.0077207 | 0.001935
152 | 0.9794 | -0.39821 | 0.00016608 | 4.1624e-05
153 | 0.98043 | -0.37547 | 0.00021374 | 5.3567e-05
154 | 0.98141 | -0.3587 | 0.0009117 | 0.00022849
155 | 0.98042 | -0.37555 | 0.0002153 | 5.396e-05
156 | 0.98607 | -0.2677 | 0.0042644 | 0.0010688
157 | 0.98603 | -0.2684 | 0.0026267 | 0.0006583
158 | 0.98594 | -0.2701 | 0.0066149 | 0.0016578
159 | 0.98937 | -0.2037 | 0.0063336 | 0.0015874
160 | 0.9942 | -0.11047 | 0.020049 | 0.0050247
161 | 0.98058 | -0.37248 | 0.0026561 | 0.00066568
162 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.058638 | -0.014696 | 0.058723 | 0.01475 | 8.5557e-05 | 5.4402e-05 | 0.089625 | 0.089625 | 0.089625 | 0.97354 | -0.5104 | 0.97509 | -0.47982 | 24.6223
1 | -0.067298 | -0.016899 | 0.067395 | 0.016961 | 9.653e-05 | 6.1474e-05 | 0.10271 | 0.10271 | 0.10271 | 0.97509 | -0.47982 | 0.97662 | -0.4498 | 28.2172
2 | -0.067395 | -0.016961 | 0.067418 | 0.016976 | 2.3412e-05 | 1.4909e-05 | 0.10271 | 0.10271 | 0.10271 | 0.97662 | -0.4498 | 0.97699 | -0.44254 | 28.2171
3 | -0.067418 | -0.016976 | 0.067455 | 0.016999 | 3.649e-05 | 2.3238e-05 | 0.10271 | 0.10271 | 0.10271 | 0.97699 | -0.44254 | 0.97757 | -0.43122 | 28.2171
4 | -0.026069 | -0.0065335 | 0.026085 | 0.0065435 | 1.6189e-05 | 1.0008e-05 | 0.039419 | 0.039418 | 0.039419 | 0.98409 | -0.30633 | 0.98475 | -0.2933 | 10.8293
5 | -0.030518 | -0.0076544 | 0.030544 | 0.007671 | 2.6636e-05 | 1.6622e-05 | 0.046116 | 0.046116 | 0.046116 | 0.98475 | -0.2933 | 0.98569 | -0.27501 | 12.6692
6 | 0.004094 | 0.0010259 | -0.0040937 | -0.001026 | 2.9528e-07 | -6.5215e-08 | 0.0062316 | 0.0062317 | 0.0062317 | 0.97757 | -0.43122 | 0.97749 | -0.43274 | 1.712
7 | -0.071549 | -0.018025 | 0.071681 | 0.018109 | 0.00013218 | 8.4221e-05 | 0.10894 | 0.10894 | 0.10894 | 0.97757 | -0.43122 | 0.97954 | -0.39267 | 29.9291
8 | -0.030544 | -0.007671 | 0.030558 | 0.0076798 | 1.4089e-05 | 8.7915e-06 | 0.046116 | 0.046116 | 0.046116 | 0.98569 | -0.27501 | 0.98619 | -0.26535 | 12.6692
9 | -0.012153 | -0.0030459 | 0.012156 | 0.0030474 | 2.7357e-06 | 1.4908e-06 | 0.018627 | 0.018627 | 0.018627 | 0.97086 | -0.56595 | 0.9711 | -0.56123 | 5.1173
10 | -0.012156 | -0.0030474 | 0.012191 | 0.0030666 | 3.5259e-05 | 1.9202e-05 | 0.018627 | 0.018626 | 0.018627 | 0.9711 | -0.56123 | 0.97417 | -0.50052 | 5.1173
11 | -0.012304 | -0.0030949 | 0.012309 | 0.0030976 | 5.0076e-06 | 2.7341e-06 | 0.018798 | 0.018798 | 0.018798 | 0.97417 | -0.50052 | 0.97461 | -0.492 | 5.1643
12 | 0.0020213 | 0.00050049 | -0.0020213 | -0.00050062 | 4.4925e-08 | -1.2821e-07 | 0.003084 | 0.003084 | 0.003084 | 0.97461 | -0.492 | 0.97458 | -0.49247 | 0.84726
13 | -0.01433 | -0.0035981 | 0.014331 | 0.0035986 | 8.5071e-07 | 4.8541e-07 | 0.021882 | 0.021882 | 0.021882 | 0.97461 | -0.492 | 0.97467 | -0.49076 | 6.0115
14 | -0.0011765 | -0.00029485 | 0.0011765 | 0.00029454 | 3.1287e-08 | -3.1309e-07 | 0.0017814 | 0.0017813 | 0.0017814 | 0.9827 | -0.33174 | 0.98273 | -0.33118 | 0.4894
15 | -0.0012949 | -0.00032421 | 0.0012949 | 0.00032382 | 4.7944e-08 | -3.9079e-07 | 0.0019606 | 0.0019604 | 0.0019606 | 0.98273 | -0.33118 | 0.98277 | -0.3304 | 0.53861
16 | 0.0015405 | 0.00038557 | -0.0015405 | -0.00038567 | 1.7951e-08 | -9.8444e-08 | 0.0023406 | 0.0023406 | 0.0023406 | 0.97929 | -0.40041 | 0.97927 | -0.40066 | 0.64303
17 | -0.0030448 | -0.00076259 | 0.0030451 | 0.00076235 | 2.5995e-07 | -2.4115e-07 | 0.0046264 | 0.0046263 | 0.0046264 | 0.97929 | -0.40041 | 0.97938 | -0.39862 | 1.271
18 | 0.00089078 | 0.00022284 | -0.00089076 | -0.00022322 | 2.1817e-08 | -3.8559e-07 | 0.0013534 | 0.0013535 | 0.0013535 | 0.97927 | -0.40066 | 0.97925 | -0.40117 | 0.37185
19 | -0.0030451 | -0.00076235 | 0.0030464 | 0.00076115 | 1.2888e-06 | -1.1971e-06 | 0.0046263 | 0.0046255 | 0.0046263 | 0.97938 | -0.39862 | 0.97983 | -0.38972 | 1.271
20 | 0.00043499 | 0.00010899 | -0.00043499 | -0.00010902 | 3.3267e-10 | -2.5333e-08 | 0.00066098 | 0.00066099 | 0.00066099 | 0.97925 | -0.40117 | 0.97925 | -0.40119 | 0.18159
21 | 0.003531 | 0.00087841 | -0.0035296 | -0.00087913 | 1.3733e-06 | -7.2581e-07 | 0.0053599 | 0.0053605 | 0.0053605 | 0.97983 | -0.38972 | 0.97941 | -0.39793 | 1.4727
22 | -0.0065773 | -0.0016396 | 0.0065874 | 0.0016426 | 1.0043e-05 | 3.0384e-06 | 0.0099855 | 0.0099843 | 0.0099855 | 0.97983 | -0.38972 | 0.98146 | -0.35757 | 2.7433
23 | 0.018133 | 0.0045514 | -0.01811 | -0.0045531 | 2.356e-05 | -1.6874e-06 | 0.027499 | 0.027505 | 0.027505 | 0.9813 | -0.36084 | 0.9799 | -0.38808 | 1.8891
24 | -0.018392 | -0.0046164 | 0.018393 | 0.0046164 | 5.9282e-07 | -3.1344e-08 | 0.027892 | 0.027892 | 0.027892 | 0.9813 | -0.36084 | 0.98133 | -0.36016 | 1.9157
25 | 0.017488 | 0.0043975 | -0.017476 | -0.0043989 | 1.1527e-05 | -1.3973e-06 | 0.026561 | 0.026564 | 0.026564 | 0.9799 | -0.38808 | 0.9792 | -0.40188 | 1.8245
26 | 0.00037628 | 9.4082e-05 | -0.00037627 | -9.4303e-05 | 2.1629e-09 | -2.212e-07 | 0.00057131 | 0.00057139 | 0.00057139 | 0.9799 | -0.38808 | 0.9799 | -0.3882 | 0.15697
27 | -0.01898 | -0.0047634 | 0.018981 | 0.0047634 | 1.3182e-06 | -1.4204e-08 | 0.028782 | 0.028782 | 0.028782 | 0.98133 | -0.36016 | 0.98141 | -0.3587 | 1.9768
28 | -0.061198 | -0.015408 | 0.061314 | 0.015474 | 0.00011527 | 6.6346e-05 | 0.092185 | 0.092183 | 0.092185 | 0.9881 | -0.2281 | 0.99014 | -0.18877 | 6.3314
29 | 0.057044 | 0.014366 | -0.056931 | -0.014302 | 0.00011353 | 6.4276e-05 | 0.08593 | 0.085933 | 0.085933 | 0.9881 | -0.2281 | 0.98596 | -0.2698 | 5.902
30 | 0.013392 | 0.0033578 | -0.013387 | -0.003355 | 4.905e-06 | 2.724e-06 | 0.020126 | 0.020126 | 0.020126 | 0.99014 | -0.18877 | 0.98974 | -0.19646 | 5.5291
31 | -0.074705 | -0.018832 | 0.074751 | 0.018859 | 4.5872e-05 | 2.7361e-05 | 0.11231 | 0.11231 | 0.11231 | 0.99014 | -0.18877 | 0.9908 | -0.17595 | 7.7135
32 | 0.056931 | 0.014302 | -0.056895 | -0.014282 | 3.5399e-05 | 2.0049e-05 | 0.085933 | 0.085934 | 0.085934 | 0.98596 | -0.2698 | 0.98529 | -0.28284 | 5.902
33 | 0.0029233 | 0.00072773 | -0.0029221 | -0.00072903 | 1.2177e-06 | -1.2927e-06 | 0.0044396 | 0.0044403 | 0.0044403 | 0.97941 | -0.39793 | 0.97897 | -0.40672 | 1.2199
34 | 0.00051272 | 0.00012795 | -0.00051271 | -0.00012823 | 5.1858e-09 | -2.8359e-07 | 0.00077877 | 0.00077887 | 0.00077887 | 0.97941 | -0.39793 | 0.9794 | -0.39815 | 0.21398
35 | -0.027423 | -0.0068706 | 0.027462 | 0.0068835 | 3.9408e-05 | 1.2908e-05 | 0.041576 | 0.041571 | 0.041576 | 0.98146 | -0.35757 | 0.983 | -0.32742 | 2.8555
36 | 0.02006 | 0.0050335 | -0.020059 | -0.0050335 | 8.5231e-07 | 4.8712e-08 | 0.030415 | 0.030415 | 0.030415 | 0.98146 | -0.35757 | 0.98142 | -0.35846 | 2.0889
37 | 0.0027553 | 0.00068722 | -0.0027532 | -0.00068983 | 2.0548e-06 | -2.6107e-06 | 0.0041868 | 0.0041882 | 0.0041882 | 0.97897 | -0.40672 | 0.97817 | -0.42241 | 1.1506
38 | 0.00016608 | 4.1358e-05 | -0.00016608 | -4.1624e-05 | 5.0551e-10 | -2.6621e-07 | 0.00025224 | 0.00025233 | 0.00025233 | 0.9794 | -0.39815 | 0.9794 | -0.39821 | 0.069322
39 | -0.027462 | -0.0068835 | 0.027472 | 0.0068867 | 9.7607e-06 | 3.1906e-06 | 0.041571 | 0.04157 | 0.041571 | 0.983 | -0.32742 | 0.98339 | -0.31997 | 2.8552
40 | 0.019893 | 0.0049919 | -0.019893 | -0.0049919 | 2.2971e-07 | 1.0898e-08 | 0.030164 | 0.030164 | 0.030164 | 0.98142 | -0.35846 | 0.98141 | -0.3587 | 2.0717
41 | -0.015298 | -0.0038409 | 0.015303 | 0.0038438 | 4.9909e-06 | 2.89e-06 | 0.023358 | 0.023358 | 0.023358 | 0.97467 | -0.49076 | 0.97502 | -0.48392 | 6.417
42 | -0.015383 | -0.0038639 | 0.015404 | 0.003876 | 2.0903e-05 | 1.2115e-05 | 0.02348 | 0.02348 | 0.02348 | 0.97502 | -0.48392 | 0.97646 | -0.45548 | 6.4507
43 | -0.015404 | -0.003876 | 0.01543 | 0.0038908 | 2.5443e-05 | 1.4741e-05 | 0.02348 | 0.023479 | 0.02348 | 0.97646 | -0.45548 | 0.97822 | -0.42098 | 6.4505
44 | 0.0017201 | 0.00042515 | -0.0017201 | -0.00042526 | 2.8178e-08 | -1.1793e-07 | 0.0026242 | 0.0026243 | 0.0026243 | 0.97458 | -0.49247 | 0.97456 | -0.49282 | 0.72095
45 | -0.0036195 | -0.00090712 | 0.0036198 | 0.00090695 | 3.5159e-07 | -1.7019e-07 | 0.0054817 | 0.0054815 | 0.0054817 | 0.98251 | -0.33542 | 0.98262 | -0.33338 | 1.506
46 | -0.0036198 | -0.00090695 | 0.0036206 | 0.00090658 | 7.6263e-07 | -3.6952e-07 | 0.0054815 | 0.0054812 | 0.0054815 | 0.98262 | -0.33338 | 0.98284 | -0.32896 | 1.5059
47 | -0.01597 | -0.0040262 | 0.015976 | 0.0040269 | 5.4065e-06 | 7.0065e-07 | 0.024301 | 0.0243 | 0.024301 | 0.97822 | -0.42098 | 0.97859 | -0.4139 | 2.2254
48 | 0.0014927 | 0.00036827 | -0.0014927 | -0.00036834 | 1.1975e-08 | -6.9078e-08 | 0.002277 | 0.0022771 | 0.0022771 | 0.97456 | -0.49282 | 0.97456 | -0.49299 | 0.62557
49 | 0.017251 | 0.0043458 | -0.01725 | -0.0043459 | 9.588e-07 | -1.3299e-07 | 0.026238 | 0.026238 | 0.026238 | 0.97864 | -0.41274 | 0.97859 | -0.4139 | 1.802
50 | -0.017467 | -0.0044 | 0.017476 | 0.0043989 | 9.0736e-06 | -1.0895e-06 | 0.026567 | 0.026564 | 0.026567 | 0.97864 | -0.41274 | 0.9792 | -0.40188 | 1.8246
51 | 0.0012743 | 0.000319 | -0.0012742 | -0.00031929 | 3.4579e-08 | -2.8645e-07 | 0.0019375 | 0.0019376 | 0.0019376 | 0.97859 | -0.4139 | 0.97856 | -0.41447 | 0.53231
52 | 0.00047384 | 0.00011869 | -0.00047384 | -0.00011876 | 1.019e-09 | -6.5102e-08 | 0.00072051 | 0.00072054 | 0.00072054 | 0.97856 | -0.41447 | 0.97855 | -0.41452 | 0.19795
53 | 0.0011471 | 0.00028173 | -0.0011471 | -0.00028183 | 1.0468e-08 | -1.0695e-07 | 0.0017494 | 0.0017494 | 0.0017494 | 0.97456 | -0.49299 | 0.97455 | -0.49319 | 0.48062
54 | -0.0022154 | -0.00055261 | 0.0022157 | 0.00055177 | 3.4612e-07 | -8.4046e-07 | 0.0033361 | 0.0033358 | 0.0033361 | 0.98784 | -0.2333 | 0.98801 | -0.23001 | 0.91652
55 | 0.0014673 | 0.00036513 | -0.0014672 | -0.00036557 | 6.9902e-08 | -4.441e-07 | 0.0022093 | 0.0022095 | 0.0022095 | 0.98784 | -0.2333 | 0.98779 | -0.23431 | 0.60701
56 | -0.0022157 | -0.00055177 | 0.0022158 | 0.00055158 | 7.7304e-08 | -1.8779e-07 | 0.0033358 | 0.0033357 | 0.0033358 | 0.98801 | -0.23001 | 0.98804 | -0.22927 | 0.91642
57 | 0.0014672 | 0.00036557 | -0.001467 | -0.00036681 | 1.944e-07 | -1.2344e-06 | 0.0022095 | 0.00221 | 0.00221 | 0.98779 | -0.23431 | 0.98764 | -0.2371 | 0.60714
58 | -0.002331 | -0.00058045 | 0.0023311 | 0.00058031 | 6.7185e-08 | -1.4334e-07 | 0.0035092 | 0.0035091 | 0.0035092 | 0.98804 | -0.22927 | 0.98808 | -0.22866 | 0.96406
59 | 0.001467 | 0.00036681 | -0.001467 | -0.00036682 | 1.5955e-09 | -1.0126e-08 | 0.00221 | 0.00221 | 0.00221 | 0.98764 | -0.2371 | 0.98764 | -0.23712 | 0.60714
60 | -0.002451 | -0.00061038 | 0.0024511 | 0.0006102 | 9.5626e-08 | -1.7872e-07 | 0.0036898 | 0.0036897 | 0.0036898 | 0.98808 | -0.22866 | 0.98812 | -0.22784 | 1.0137
61 | 0.0011024 | 0.00027542 | -0.0011023 | -0.00027575 | 2.7826e-08 | -3.2653e-07 | 0.0016606 | 0.0016607 | 0.0016607 | 0.98764 | -0.23712 | 0.98762 | -0.23765 | 0.45623
62 | 0.00012302 | 3.0628e-05 | -0.00012302 | -3.0831e-05 | 2.0385e-10 | -2.0286e-07 | 0.00018518 | 0.00018525 | 0.00018525 | 0.98812 | -0.22784 | 0.98812 | -0.22788 | 0.050893
63 | -0.0025741 | -0.00064083 | 0.0025742 | 0.00064079 | 2.2376e-08 | -3.6584e-08 | 0.0038749 | 0.0038749 | 0.0038749 | 0.98812 | -0.22784 | 0.98813 | -0.22766 | 1.0645
64 | 0.00018645 | 4.6206e-05 | -0.00018645 | -4.6729e-05 | 1.2111e-09 | -5.2322e-07 | 0.00028074 | 0.00028093 | 0.00028093 | 0.98762 | -0.23765 | 0.98761 | -0.23779 | 0.077177
65 | -0.16293 | -0.041239 | 0.16304 | 0.041305 | 0.00010475 | 6.6068e-05 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.99396 | -0.11509 | 0.99466 | -0.10171 | 16.7626
66 | 0.15893 | 0.040237 | -0.15891 | -0.040224 | 2.0668e-05 | 1.3026e-05 | 0.23808 | 0.23808 | 0.23808 | 0.99396 | -0.11509 | 0.99382 | -0.1178 | 16.3514
67 | -0.1655 | -0.041923 | 0.16552 | 0.041931 | 1.3296e-05 | 8.3897e-06 | 0.24775 | 0.24775 | 0.24775 | 0.99466 | -0.10171 | 0.99475 | -0.10004 | 17.0158
68 | 0.15598 | 0.039489 | -0.15586 | -0.039411 | 0.00012474 | 7.857e-05 | 0.23369 | 0.23369 | 0.23369 | 0.99382 | -0.1178 | 0.99295 | -0.13447 | 16.05
69 | -0.16785 | -0.042517 | 0.16798 | 0.042599 | 0.00012991 | 8.2004e-05 | 0.25124 | 0.25124 | 0.25124 | 0.99475 | -0.10004 | 0.99559 | -0.083935 | 17.2557
70 | 0.15326 | 0.03876 | -0.15325 | -0.038752 | 1.2962e-05 | 8.1605e-06 | 0.2298 | 0.2298 | 0.2298 | 0.99295 | -0.13447 | 0.99286 | -0.13624 | 15.7829
71 | -0.17106 | -0.043371 | 0.17109 | 0.043391 | 3.1635e-05 | 1.9978e-05 | 0.25585 | 0.25585 | 0.25585 | 0.99559 | -0.083935 | 0.99579 | -0.080088 | 17.5719
72 | 0.1514 | 0.038288 | -0.15132 | -0.038238 | 7.8687e-05 | 4.9518e-05 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.99286 | -0.13624 | 0.9923 | -0.14708 | 15.5923
73 | -0.17639 | -0.044719 | 0.17652 | 0.044799 | 0.0001262 | 7.976e-05 | 0.26377 | 0.26377 | 0.26377 | 0.99579 | -0.080088 | 0.99657 | -0.065214 | 18.1159
74 | 0.14594 | 0.03689 | -0.14592 | -0.036876 | 2.31e-05 | 1.4518e-05 | 0.21896 | 0.21896 | 0.21896 | 0.9923 | -0.14708 | 0.99213 | -0.15038 | 15.0383
75 | -0.0022925 | -0.00057455 | 0.0022925 | 0.00057447 | 3.4394e-08 | -7.9307e-08 | 0.0034287 | 0.0034286 | 0.0034287 | 0.99491 | -0.096656 | 0.99493 | -0.096341 | 0.94195
76 | -0.0045915 | -0.0011506 | 0.0045917 | 0.0011506 | 2.4251e-07 | -2.2906e-08 | 0.006867 | 0.0068669 | 0.006867 | 0.99493 | -0.096341 | 0.99499 | -0.095232 | 1.8865
77 | -0.0029242 | -0.00073288 | 0.0029243 | 0.00073281 | 6.1823e-08 | -7.2204e-08 | 0.0043751 | 0.0043751 | 0.0043751 | 0.99456 | -0.10378 | 0.99458 | -0.10334 | 1.202
78 | -0.0057898 | -0.001451 | 0.0057901 | 0.001451 | 3.7615e-07 | 6.7233e-08 | 0.0086621 | 0.0086621 | 0.0086621 | 0.99458 | -0.10334 | 0.99466 | -0.10197 | 2.3797
79 | 0.14606 | 0.037404 | -0.14591 | -0.037313 | 0.00014437 | 9.0729e-05 | 0.21872 | 0.21872 | 0.21872 | 0.99499 | -0.095232 | 0.99391 | -0.11566 | 15.0217
80 | -0.15065 | -0.038555 | 0.15067 | 0.03857 | 2.4025e-05 | 1.5115e-05 | 0.22558 | 0.22558 | 0.22558 | 0.99499 | -0.095232 | 0.99516 | -0.091939 | 15.4933
81 | -0.0095875 | -0.0024027 | 0.0095882 | 0.0024031 | 7.5154e-07 | 3.5453e-07 | 0.014343 | 0.014343 | 0.014343 | 0.99466 | -0.10197 | 0.99474 | -0.10033 | 3.9404
82 | 0.14355 | 0.036722 | -0.14332 | -0.03657 | 0.00023717 | 0.00015108 | 0.21518 | 0.21518 | 0.21518 | 0.99391 | -0.11566 | 0.99212 | -0.14985 | 29.5579
83 | -0.17956 | -0.045819 | 0.17972 | 0.04592 | 0.00015951 | 0.00010086 | 0.26878 | 0.26878 | 0.26878 | 0.99516 | -0.091939 | 0.99613 | -0.073567 | 18.4604
84 | 0.02889 | 0.0072492 | -0.028871 | -0.0072373 | 1.9112e-05 | 1.1877e-05 | 0.043201 | 0.043201 | 0.043201 | 0.99516 | -0.091939 | 0.99444 | -0.10582 | 11.8685
85 | -0.013183 | -0.0033039 | 0.013185 | 0.0033052 | 2.2644e-06 | 1.2476e-06 | 0.01972 | 0.01972 | 0.01972 | 0.99474 | -0.10033 | 0.99493 | -0.096722 | 5.4175
86 | 0.0079407 | 0.0019901 | -0.0079405 | -0.0019901 | 1.6227e-07 | 6.4458e-08 | 0.01191 | 0.01191 | 0.01191 | 0.99212 | -0.14985 | 0.9921 | -0.15028 | 3.2719
87 | 0.13537 | 0.03458 | -0.13515 | -0.034437 | 0.00022361 | 0.00014292 | 0.20327 | 0.20327 | 0.20327 | 0.99212 | -0.14985 | 0.99033 | -0.18408 | 55.8439
88 | -0.20283 | -0.051718 | 0.20299 | 0.051819 | 0.00015874 | 0.00010064 | 0.3033 | 0.3033 | 0.3033 | 0.99613 | -0.073567 | 0.99698 | -0.05737 | 20.8311
89 | 0.023106 | 0.0057985 | -0.023099 | -0.0057943 | 6.9368e-06 | 4.2375e-06 | 0.034518 | 0.034518 | 0.034518 | 0.99613 | -0.073567 | 0.9958 | -0.079865 | 9.4829
90 | 0.020053 | 0.0050273 | -0.020049 | -0.0050247 | 4.4394e-06 | 2.6707e-06 | 0.030007 | 0.030007 | 0.030007 | 0.99444 | -0.10582 | 0.9942 | -0.11047 | 8.2436
91 | 0.016522 | 0.004144 | -0.016517 | -0.0041411 | 4.9735e-06 | 2.9005e-06 | 0.024698 | 0.024698 | 0.024698 | 0.99547 | -0.086204 | 0.99514 | -0.092521 | 6.7852
92 | -0.019627 | -0.0049221 | 0.019633 | 0.0049257 | 5.9323e-06 | 3.5577e-06 | 0.029339 | 0.029339 | 0.029339 | 0.99547 | -0.086204 | 0.9958 | -0.079865 | 8.0602
93 | 0.013665 | 0.0034262 | -0.013662 | -0.0034247 | 2.735e-06 | 1.5235e-06 | 0.020433 | 0.020433 | 0.020433 | 0.99514 | -0.092521 | 0.99493 | -0.096722 | 5.6135
94 | 0.00047711 | 0.00011953 | -0.00047711 | -0.00011958 | 6.3791e-10 | -4.298e-08 | 0.00071355 | 0.00071357 | 0.00071357 | 0.99493 | -0.096722 | 0.99493 | -0.09675 | 0.19604
95 | 0.17994 | 0.045683 | -0.17987 | -0.04564 | 6.7884e-05 | 4.2923e-05 | 0.26878 | 0.26878 | 0.26878 | 0.99698 | -0.05737 | 0.99657 | -0.065214 | 18.4599
96 | -0.38293 | -0.097502 | 0.38312 | 0.097623 | 0.0001898 | 0.00012115 | 0.57208 | 0.57208 | 0.57208 | 0.99698 | -0.05737 | 0.99752 | -0.047097 | 39.291
97 | 0.004313 | 0.0010806 | -0.0043123 | -0.0010808 | 7.0566e-07 | -1.4172e-07 | 0.0064337 | 0.0064339 | 0.0064339 | 0.99752 | -0.047097 | 0.99734 | -0.050532 | 1.7676
98 | -0.38743 | -0.098704 | 0.38832 | 0.099267 | 0.00088253 | 0.00056335 | 0.57851 | 0.57851 | 0.57851 | 0.99752 | -0.047097 | 1 | 0 | 39.7328
99 | -0.0048671 | -0.0012196 | 0.0048677 | 0.0012196 | 6.3425e-07 | -1.6965e-08 | 0.0072432 | 0.0072431 | 0.0072432 | 0.99986 | -0.0027357 | 1 | 0 | 1.9899
100 | 0.0011935 | 0.00029895 | -0.0011935 | -0.00029911 | 1.5412e-08 | -1.61e-07 | 0.0017761 | 0.0017762 | 0.0017762 | 0.99986 | -0.0027357 | 0.99984 | -0.0030068 | 0.48797
101 | -0.030558 | -0.0076798 | 0.030566 | 0.0076844 | 7.3531e-06 | 4.5883e-06 | 0.046116 | 0.046116 | 0.046116 | 0.98619 | -0.26535 | 0.98645 | -0.26031 | 12.6692
102 | -0.033753 | -0.0084832 | 0.033769 | 0.0084935 | 1.6491e-05 | 1.0338e-05 | 0.050923 | 0.050923 | 0.050923 | 0.98645 | -0.26031 | 0.98697 | -0.25008 | 13.99
103 | -0.0027531 | -0.00068999 | 0.0027532 | 0.00068983 | 1.2455e-07 | -1.5795e-07 | 0.0041883 | 0.0041882 | 0.0041883 | 0.97812 | -0.42336 | 0.97817 | -0.42241 | 1.1506
104 | -0.0045817 | -0.0011483 | 0.0045822 | 0.0011482 | 5.8931e-07 | -3.6831e-08 | 0.0069365 | 0.0069364 | 0.0069365 | 0.98285 | -0.33036 | 0.98299 | -0.32766 | 1.9056
105 | -0.0080835 | -0.0020257 | 0.0080864 | 0.002027 | 2.9637e-06 | 1.2274e-06 | 0.012236 | 0.012236 | 0.012236 | 0.98299 | -0.32766 | 0.98339 | -0.31997 | 3.3616
106 | -0.0050994 | -0.0012758 | 0.0051003 | 0.0012759 | 9.549e-07 | 6.9492e-08 | 0.0077196 | 0.0077194 | 0.0077196 | 0.98284 | -0.32896 | 0.98305 | -0.32502 | 2.1208
107 | 0.0014788 | 0.00036925 | -0.0014787 | -0.00036987 | 1.0141e-07 | -6.1898e-07 | 0.0022384 | 0.0022386 | 0.0022386 | 0.98284 | -0.32896 | 0.98277 | -0.3304 | 0.61501
108 | 0.0010542 | 0.00025854 | -0.0010541 | -0.00025919 | 5.316e-08 | -6.4932e-07 | 0.0016076 | 0.0016078 | 0.0016078 | 0.97455 | -0.49319 | 0.97449 | -0.49426 | 0.44171
109 | 0.0010541 | 0.00025919 | -0.0010538 | -0.00026281 | 2.9688e-07 | -3.621e-06 | 0.0016078 | 0.0016092 | 0.0016092 | 0.97449 | -0.49426 | 0.97419 | -0.50023 | 0.44208
110 | 0.00030182 | 7.5475e-05 | -0.00030182 | -7.5644e-05 | 1.0856e-09 | -1.6893e-07 | 0.00046096 | 0.00046102 | 0.00046102 | 0.97419 | -0.50023 | 0.97419 | -0.5003 | 0.12665
111 | 0.00062223 | 0.00015482 | -0.00062222 | -0.00015534 | 1.4523e-08 | -5.2487e-07 | 0.00095001 | 0.00095021 | 0.00095021 | 0.97419 | -0.50023 | 0.97417 | -0.50072 | 0.26105
112 | 0.0031873 | 0.00079839 | -0.003187 | -0.00079864 | 3.0005e-07 | -2.4376e-07 | 0.0048244 | 0.0048245 | 0.0048245 | 0.98305 | -0.32502 | 0.98294 | -0.327 | 1.3254
113 | -0.0082876 | -0.0020743 | 0.0082878 | 0.0020744 | 1.4821e-07 | 6.3007e-08 | 0.012544 | 0.012544 | 0.012544 | 0.98305 | -0.32502 | 0.98306 | -0.32465 | 3.4461
114 | -0.00066806 | -0.00016743 | 0.00066806 | 0.00016733 | 3.057e-09 | -9.9073e-08 | 0.0010113 | 0.0010113 | 0.0010113 | 0.98294 | -0.32709 | 0.98294 | -0.327 | 0.27784
115 | -0.042331 | -0.010611 | 0.042376 | 0.010634 | 4.5536e-05 | 2.3128e-05 | 0.064054 | 0.064051 | 0.064054 | 0.98339 | -0.31997 | 0.98454 | -0.29741 | 4.3993
116 | 0.006772 | 0.0016973 | -0.0067706 | -0.0016969 | 1.4563e-06 | 4.6293e-07 | 0.010247 | 0.010247 | 0.010247 | 0.98339 | -0.31997 | 0.98315 | -0.32448 | 2.8152
117 | -0.042376 | -0.010634 | 0.04238 | 0.010636 | 3.6389e-06 | 1.8476e-06 | 0.064051 | 0.064051 | 0.064051 | 0.98454 | -0.29741 | 0.98463 | -0.29561 | 4.3991
118 | -0.046217 | -0.011598 | 0.046241 | 0.01161 | 2.3738e-05 | 1.2551e-05 | 0.069851 | 0.06985 | 0.069851 | 0.98463 | -0.29561 | 0.98518 | -0.28484 | 4.7974
119 | 0.0021967 | 0.00055036 | -0.0021966 | -0.00055052 | 6.749e-08 | -1.6026e-07 | 0.0033369 | 0.003337 | 0.003337 | 0.97954 | -0.39267 | 0.97951 | -0.39332 | 0.91675
120 | -0.073877 | -0.01866 | 0.073983 | 0.018727 | 0.00010574 | 6.7391e-05 | 0.11228 | 0.11228 | 0.11228 | 0.97954 | -0.39267 | 0.98107 | -0.36285 | 30.8458
121 | -0.12912 | -0.03282 | 0.12938 | 0.032992 | 0.00026854 | 0.00017162 | 0.19461 | 0.19461 | 0.19461 | 0.98809 | -0.22717 | 0.99033 | -0.18408 | 53.4635
122 | 0.12675 | 0.032229 | -0.12651 | -0.032074 | 0.00024249 | 0.00015496 | 0.19105 | 0.19105 | 0.19105 | 0.98809 | -0.22717 | 0.98602 | -0.26697 | 52.4866
123 | 0.093696 | 0.023826 | -0.093583 | -0.023754 | 0.00011326 | 7.2296e-05 | 0.14152 | 0.14152 | 0.14152 | 0.98602 | -0.26697 | 0.98472 | -0.29209 | 38.8793
124 | 0.032816 | 0.0082472 | -0.032808 | -0.0082427 | 7.2747e-06 | 4.555e-06 | 0.049531 | 0.049531 | 0.049531 | 0.98602 | -0.26697 | 0.98578 | -0.27161 | 13.6073
125 | 0.090286 | 0.022928 | -0.090073 | -0.022792 | 0.00021294 | 0.0001359 | 0.13654 | 0.13654 | 0.13654 | 0.98472 | -0.29209 | 0.98218 | -0.34122 | 37.5107
126 | 0.030568 | 0.0076811 | -0.030561 | -0.0076771 | 6.3023e-06 | 3.9329e-06 | 0.046148 | 0.046148 | 0.046148 | 0.98578 | -0.27161 | 0.98556 | -0.27593 | 12.6781
127 | 0.086715 | 0.021951 | -0.086625 | -0.021893 | 8.9934e-05 | 5.7382e-05 | 0.13145 | 0.13145 | 0.13145 | 0.98218 | -0.34122 | 0.98107 | -0.36285 | 36.1134
128 | 0.02832 | 0.0071155 | -0.028307 | -0.0071074 | 1.3024e-05 | 8.0933e-06 | 0.042765 | 0.042765 | 0.042765 | 0.98556 | -0.27593 | 0.98507 | -0.28557 | 11.7486
129 | 0.012642 | 0.0031662 | -0.01264 | -0.003165 | 2.1324e-06 | 1.1695e-06 | 0.019174 | 0.019174 | 0.019174 | 0.98107 | -0.36285 | 0.98089 | -0.3664 | 5.2677
130 | 0.025959 | 0.0065189 | -0.025956 | -0.0065171 | 3.0333e-06 | 1.8744e-06 | 0.039218 | 0.039218 | 0.039218 | 0.98507 | -0.28557 | 0.98494 | -0.28802 | 10.7742
131 | -0.00045657 | -0.00011443 | 0.00045658 | 0.00011419 | 3.4385e-09 | -2.3838e-07 | 0.00069314 | 0.00069305 | 0.00069314 | 0.98016 | -0.38072 | 0.98017 | -0.38056 | 0.19042
132 | -0.0041052 | -0.001027 | 0.0041055 | 0.0010269 | 3.119e-07 | -7.0376e-08 | 0.0062315 | 0.0062314 | 0.0062315 | 0.98017 | -0.38056 | 0.98025 | -0.37897 | 1.712
133 | 0.0036486 | 0.00091276 | -0.0036466 | -0.0009137 | 2.0631e-06 | -9.385e-07 | 0.0055385 | 0.0055393 | 0.0055393 | 0.98017 | -0.38056 | 0.97956 | -0.39245 | 1.5218
134 | -0.0044232 | -0.0011065 | 0.0044233 | 0.0011065 | 1.4209e-07 | -1.504e-08 | 0.0067137 | 0.0067136 | 0.0067137 | 0.98025 | -0.37897 | 0.98029 | -0.37829 | 1.8444
135 | 0.0027348 | 0.00068519 | -0.0027346 | -0.00068537 | 1.3829e-07 | -1.8048e-07 | 0.0041542 | 0.0041543 | 0.0041543 | 0.97956 | -0.39245 | 0.97951 | -0.39351 | 1.1413
136 | -0.0045395 | -0.0011356 | 0.0045396 | 0.0011356 | 2.6849e-08 | -1.8309e-09 | 0.00689 | 0.00689 | 0.00689 | 0.98029 | -0.37829 | 0.98029 | -0.37817 | 1.8929
137 | -0.0051362 | -0.0012851 | 0.0051369 | 0.0012852 | 6.756e-07 | 5.8584e-08 | 0.0077957 | 0.0077956 | 0.0077957 | 0.98029 | -0.37817 | 0.98043 | -0.3754 | 2.1417
138 | 0.059548 | 0.014985 | -0.059484 | -0.014944 | 6.3735e-05 | 4.052e-05 | 0.089694 | 0.089694 | 0.089694 | 0.98813 | -0.22766 | 0.98697 | -0.25008 | 24.6413
139 | -0.062122 | -0.015626 | 0.062241 | 0.015702 | 0.00011942 | 7.5964e-05 | 0.093569 | 0.093569 | 0.093569 | 0.98813 | -0.22766 | 0.9902 | -0.1875 | 25.7058
140 | 0.00055183 | 0.00013779 | -0.00055182 | -0.00013801 | 4.3812e-09 | -2.1635e-07 | 0.00082857 | 0.00082865 | 0.00082865 | 0.9908 | -0.17595 | 0.99079 | -0.17611 | 0.22765
141 | -0.078697 | -0.019847 | 0.07874 | 0.019873 | 4.358e-05 | 2.6177e-05 | 0.11823 | 0.11823 | 0.11823 | 0.9908 | -0.17595 | 0.9914 | -0.16439 | 8.1204
142 | 0.0033937 | 0.00085045 | -0.0033936 | -0.00085052 | 1.1077e-07 | -7.5546e-08 | 0.0050968 | 0.0050968 | 0.0050968 | 0.9908 | -0.17595 | 0.99077 | -0.17663 | 1.4002
143 | 0.00043865 | 0.00010965 | -0.00043865 | -0.00010994 | 3.6768e-09 | -2.8864e-07 | 0.00065869 | 0.00065879 | 0.00065879 | 0.99079 | -0.17611 | 0.99078 | -0.17629 | 0.18099
144 | -0.14342 | -0.036215 | 0.14352 | 0.036275 | 9.6325e-05 | 6.0505e-05 | 0.21537 | 0.21536 | 0.21537 | 0.9914 | -0.16439 | 0.99213 | -0.15038 | 14.7916
145 | 0.064684 | 0.016342 | -0.064613 | -0.016296 | 7.158e-05 | 4.5551e-05 | 0.097133 | 0.097133 | 0.097133 | 0.9914 | -0.16439 | 0.9902 | -0.1875 | 26.6848
146 | 0.025714 | 0.0064509 | -0.025702 | -0.006443 | 1.2749e-05 | 7.8705e-06 | 0.038771 | 0.038771 | 0.038771 | 0.98697 | -0.25008 | 0.98644 | -0.26049 | 10.6514
147 | 0.0063358 | 0.0015879 | -0.0063336 | -0.0015874 | 2.1838e-06 | 5.7315e-07 | 0.0095255 | 0.0095258 | 0.0095258 | 0.98974 | -0.19646 | 0.98937 | -0.2037 | 2.617
148 | 0.013511 | 0.0033878 | -0.013507 | -0.0033852 | 4.6408e-06 | 2.59e-06 | 0.020382 | 0.020382 | 0.020382 | 0.98644 | -0.26049 | 0.98607 | -0.2677 | 5.5995
149 | -0.023062 | -0.0057773 | 0.023103 | 0.0058019 | 4.0301e-05 | 2.4672e-05 | 0.034908 | 0.034907 | 0.034908 | 0.98306 | -0.32465 | 0.98494 | -0.28802 | 9.59
150 | 0.00022322 | 5.5936e-05 | -0.00022322 | -5.5945e-05 | 3.1696e-11 | -8.9678e-09 | 0.00034097 | 0.00034098 | 0.00034098 | 0.97414 | -0.50127 | 0.97414 | -0.50127 | 0.093675
151 | -0.0006222 | -0.00015593 | 0.00062222 | 0.00015534 | 1.6232e-08 | -5.8635e-07 | 0.00095042 | 0.00095021 | 0.00095042 | 0.97414 | -0.50127 | 0.97417 | -0.50072 | 0.2611
152 | 0.0087005 | 0.0021777 | -0.008699 | -0.002177 | 1.4575e-06 | 6.512e-07 | 0.013198 | 0.013198 | 0.013198 | 0.98089 | -0.3664 | 0.98071 | -0.36992 | 3.6258
153 | 0.0031316 | 0.0007844 | -0.0031314 | -0.00078463 | 2.6299e-07 | -2.2361e-07 | 0.0047514 | 0.0047515 | 0.0047515 | 0.98071 | -0.36992 | 0.98062 | -0.37168 | 1.3054
154 | 0.0055674 | 0.0013926 | -0.005566 | -0.0013924 | 1.4526e-06 | 2.4475e-07 | 0.0084464 | 0.0084466 | 0.0084466 | 0.98071 | -0.36992 | 0.98043 | -0.3754 | 2.3205
155 | 0.0026562 | 0.00066554 | -0.0026561 | -0.00066568 | 1.0058e-07 | -1.4391e-07 | 0.0040305 | 0.0040306 | 0.0040306 | 0.98062 | -0.37168 | 0.98058 | -0.37248 | 1.1073
156 | 0.00042904 | 0.00010715 | -0.00042904 | -0.00010727 | 1.4099e-09 | -1.1096e-07 | 0.00065103 | 0.00065107 | 0.00065107 | 0.98043 | -0.3754 | 0.98043 | -0.37547 | 0.17887
157 | 0.053967 | 0.013548 | -0.053962 | -0.013545 | 5.1599e-06 | 2.8803e-06 | 0.081511 | 0.081511 | 0.081511 | 0.98529 | -0.28284 | 0.98518 | -0.28484 | 5.5983
158 | 0.0002153 | 5.3699e-05 | -0.0002153 | -5.396e-05 | 8.3172e-10 | -2.6148e-07 | 0.00032668 | 0.00032677 | 0.00032677 | 0.98043 | -0.37547 | 0.98042 | -0.37555 | 0.089773
159 | 0.0092424 | 0.0023165 | -0.0092421 | -0.0023163 | 3.0761e-07 | 1.4308e-07 | 0.013947 | 0.013947 | 0.013947 | 0.98607 | -0.2677 | 0.98603 | -0.2684 | 3.8316
160 | 0.0066154 | 0.001658 | -0.0066149 | -0.0016578 | 5.3886e-07 | 1.6099e-07 | 0.0099833 | 0.0099834 | 0.0099834 | 0.98603 | -0.2684 | 0.98594 | -0.2701 | 2.7427

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40479 | 0.10298

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.058638 | 0.014696
1 | 0.0085749 | 0.0021491
2 | 0.026069 | 0.0065335
3 | 0.0044324 | 0.0011109
4 | 0.012153 | 0.0030459
5 | 0.00011278 | 2.8265e-05
6 | 0.0011765 | 0.00029485
7 | 0.00011838 | 2.9668e-05
8 | 0.0015043 | 0.00037702
9 | 0.00064971 | 0.00016283
10 | 0.00045577 | 0.00011423
11 | 0.00025915 | 6.4949e-05
12 | 0.00024546 | 6.1517e-05
13 | 0.00058685 | 0.00014708
14 | 0.004154 | 0.0010411
15 | 0.00043499 | 0.00010902
16 | 9.3567e-05 | 2.345e-05
17 | 0.00077608 | 0.0001945
18 | 0.0001668 | 4.1803e-05
19 | 0.00034663 | 8.6873e-05
20 | 0.00016565 | 4.1516e-05
21 | 0.0009669 | 0.00024233
22 | 8.0291e-05 | 2.0123e-05
23 | 0.00030114 | 7.5474e-05
24 | 0.0036195 | 0.00090712
25 | 0.00054035 | 0.00013542
26 | 0.00022742 | 5.6996e-05
27 | 0.00021652 | 5.4265e-05
28 | 0.00080039 | 0.0002006
29 | 0.00047384 | 0.00011876
30 | 0.00034559 | 8.6613e-05
31 | 0.00074805 | 0.00018748
32 | 0.00011521 | 2.8874e-05
33 | 0.00011997 | 3.0067e-05
34 | 0.00036467 | 9.1395e-05
35 | 0.00091589 | 0.00022954
36 | 0.003999 | 0.0010023
37 | 0.002465 | 0.00061779
38 | 0.0029312 | 0.00073463
39 | 0.0023354 | 0.0005853
40 | 0.0025947 | 0.0006503
41 | 0.0030803 | 0.00077199
42 | 0.0018527 | 0.00046434
43 | 0.0053009 | 0.0013285
44 | 0.005379 | 0.0013481
45 | 0.0022925 | 0.00057455
46 | 0.002299 | 0.00057617
47 | 0.0029242 | 0.00073288
48 | 0.0028655 | 0.00071815
49 | 0.0037973 | 0.0009517
50 | 0.0023614 | 0.00059182
51 | 0.0035944 | 0.00090085
52 | 0.008818 | 0.00221
53 | 0.0031047 | 0.00077812
54 | 0.0028523 | 0.00071486
55 | 0.0034659 | 0.00086862
56 | 0.00047711 | 0.00011958
57 | 0.0033546 | 0.00084075
58 | 0.0036736 | 0.00092068
59 | 0.0099546 | 0.0024949
60 | 0.0011935 | 0.00029911
61 | 0.0043123 | 0.0010808
62 | 0.0031871 | 0.00079877
63 | 0.0027531 | 0.00068999
64 | 0.0045817 | 0.0011483
65 | 0.0035012 | 0.00087749
66 | 0.00037627 | 9.4303e-05
67 | 9.2924e-05 | 2.3289e-05
68 | 0.00012976 | 3.252e-05
69 | 0.00018377 | 4.6057e-05
70 | 0.00066806 | 0.00016743
71 | 0.0025189 | 0.0006313
72 | 0.0067706 | 0.0016969
73 | 0.0038374 | 0.00096176
74 | 0.00018645 | 4.6729e-05
75 | 0.0040937 | 0.001026
76 | 0.0079405 | 0.0019901
77 | 0.0023614 | 0.00059182
78 | 0.0057668 | 0.0014453
79 | 0.003297 | 0.0008263
80 | 0.0022409 | 0.00056161
81 | 0.0033573 | 0.00084141
82 | 0.0022409 | 0.00056161
83 | 0.0023481 | 0.00058849
84 | 0.00045657 | 0.00011443
85 | 0.00031768 | 7.9618e-05
86 | 0.00091179 | 0.00022852
87 | 0.00011619 | 2.9121e-05
88 | 0.0027346 | 0.00068537
89 | 0.00059667 | 0.00014954
90 | 0.00012302 | 3.0831e-05
91 | 0.00011317 | 2.8362e-05
92 | 0.0033936 | 0.00085052
93 | 0.0023716 | 0.00059439
94 | 0.00043865 | 0.00010994
95 | 0.0023952 | 0.00060029
96 | 0.0070509 | 0.0017671
97 | 0.01219 | 0.0030552
98 | 0.014775 | 0.0037029
99 | 0.00039898 | 9.9993e-05
100 | 0.00022322 | 5.5945e-05
101 | 0.00030182 | 7.5644e-05
102 | 0.0028534 | 0.00071513
103 | 0.0039397 | 0.00098739
104 | 0.0021966 | 0.00055052
105 | 0.00047517 | 0.00011909
106 | 0.0029286 | 0.00073396
107 | 0.0077207 | 0.001935
108 | 0.00016608 | 4.1624e-05
109 | 0.00021374 | 5.3567e-05
110 | 0.0009117 | 0.00022849
111 | 0.0002153 | 5.396e-05
112 | 0.0042644 | 0.0010688
113 | 0.0026267 | 0.0006583
114 | 0.0066149 | 0.0016578
115 | 0.0063336 | 0.0015874
116 | 0.020049 | 0.0050247
117 | 0.0026561 | 0.00066568

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1