## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1037-4_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1037-4_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1037-4_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1037-4_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1037-4_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1037-4_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1037-4_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1037-4_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1037-4_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1037-4_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1037-4_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1037-4_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1037-4_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1037-4_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1037-4_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1037-4_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1037-4_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1037-4_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1037-4_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1037-4_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1037-4_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1037-4_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1037-4_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1037-4_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1037-4_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1037-4_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1037-4_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1037-4_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1037-4_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1037-4_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1037-4_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1037-4_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1037-4_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1037-4_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1037-4_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1037-4_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1037-4_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1037-4_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1037-4_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1037-4_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1037-4_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1037-4_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1037-4_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1037-4_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1037-4_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1037-4_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1037-4_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1037-4_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1037-4_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1037-4_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1037-4_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1037-4_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1037-4_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1037-4_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1037-4_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1037-4_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1037-4_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1037-4_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1037-4_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1037-4_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1037-4_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1037-4_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1037-4_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1037-4_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1037-4_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1037-4_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1037-4_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1037-4_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1037-4_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1037-4_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1037-4_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1037-4_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1037-4_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1037-4_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1037-4_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1037-4_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1037-4_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1037-4_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1037-4_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1037-4_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1037-4_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1037-4_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1037-4_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1037-4_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1037-4_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1037-4_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1037-4_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1037-4_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1037-4_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1037-4_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1037-4_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1037-4_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1037-4_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1037-4_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1037-4_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1037-4_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1037-4_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1037-4_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1037-4_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1037-4_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1037-4_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1037-4_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1037-4_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1037-4_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1037-4_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1037-4_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1037-4_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1037-4_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1037-4_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1037-4_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1037-4_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1037-4_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1037-4_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1037-4_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1037-4_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1037-4_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1037-4_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1037-4_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1037-4_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1037-4_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1037-4_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1037-4_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1037-4_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1037-4_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1037-4_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1037-4_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1037-4_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1037-4_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1037-4_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1037-4_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1037-4_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1037-4_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1037-4_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1037-4_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1037-4_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1037-4_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1037-4_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1037-4_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1037-4_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1037-4_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1037-4_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1037-4_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1037-4_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1037-4_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1037-4_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1037-4_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1037-4_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1037-4_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1037-4_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1037-4_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1037-4_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1037-4_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1037-4_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1037-4_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1037-4_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1037-4_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1037-4_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1037-4_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1037-4_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1037-4_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1037-4_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1037-4_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1037-4_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1037-4_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1037-4_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1037-4_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_354_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1037-4_0_8_load_0 | 0 | 0.003127 | 0.00078369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1037-4_0_8_load_2 | 2 | 0.0070872 | 0.0017762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1037-4_0_8_load_3 | 3 | 0.0058947 | 0.0014774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1037-4_0_8_load_4 | 4 | 0.001015 | 0.00025438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1037-4_0_8_load_10 | 5 | 0.0027179 | 0.00068118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1037-4_0_8_load_5 | 7 | 0.0084542 | 0.0021188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1037-4_0_8_load_6 | 8 | 0.0065833 | 0.0016499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1037-4_0_8_load_7 | 9 | 0.0051811 | 0.0012985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1037-4_0_8_load_83 | 15 | 0.011808 | 0.0029595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1037-4_0_8_load_80 | 17 | 0.0067729 | 0.0016975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1037-4_0_8_load_155 | 19 | 0.010552 | 0.0026445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1037-4_0_8_load_44 | 20 | 0.002847 | 0.00071354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1037-4_0_8_load_145 | 21 | 0.0046183 | 0.0011575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1037-4_0_8_load_60 | 24 | 0.0039421 | 0.00098797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1037-4_0_8_load_13 | 25 | 0.0021595 | 0.00054122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1037-4_0_8_load_77 | 27 | 0.0041111 | 0.0010303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1037-4_0_8_load_75 | 28 | 0.0046856 | 0.0011743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1037-4_0_8_load_126 | 29 | 0.0024979 | 0.00062602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1037-4_0_8_load_76 | 31 | 0.0051398 | 0.0012881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1037-4_0_8_load_127 | 32 | 0.0016885 | 0.00042317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1037-4_0_8_load_14 | 33 | 0.0065705 | 0.0016467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1037-4_0_8_load_17 | 36 | 0.012194 | 0.0030562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1037-4_0_8_load_18 | 37 | 0.017405 | 0.004362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1037-4_0_8_load_19 | 38 | 0.0028141 | 0.00070528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1037-4_0_8_load_30 | 40 | 0.008358 | 0.0020947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1037-4_0_8_load_78 | 42 | 0.0021055 | 0.00052769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1037-4_0_8_load_63 | 45 | 0.0040665 | 0.0010192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1037-4_0_8_load_150 | 46 | 0.0043334 | 0.0010861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1037-4_0_8_load_21 | 48 | 0.0045142 | 0.0011314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1037-4_0_8_load_22 | 49 | 0.0084075 | 0.0021071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1037-4_0_8_load_23 | 50 | 0.0020916 | 0.00052421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1037-4_0_8_load_81 | 53 | 0.0083684 | 0.0020973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1037-4_0_8_load_113 | 54 | 0.0084061 | 0.0021068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1037-4_0_8_load_100 | 55 | 0.0028568 | 0.00071598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1037-4_0_8_load_112 | 57 | 0.0084041 | 0.0021063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1037-4_0_8_load_118 | 58 | 0.0023294 | 0.0005838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1037-4_0_8_load_134 | 59 | 0.0027005 | 0.00067681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1037-4_0_8_load_131 | 60 | 0.0015322 | 0.000384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1037-4_0_8_load_26 | 61 | 0.010517 | 0.0026358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1037-4_0_8_load_29 | 63 | 0.0061182 | 0.0015334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1037-4_0_8_load_32 | 64 | 0.0030109 | 0.00075459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1037-4_0_8_load_33 | 65 | 0.0012326 | 0.00030891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1037-4_0_8_load_46 | 69 | 0.0059921 | 0.0015018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1037-4_0_8_load_158 | 71 | 0.00026014 | 6.5197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1037-4_0_8_load_34 | 72 | 0.00039995 | 0.00010024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1037-4_0_8_load_35 | 73 | 0.00050493 | 0.00012655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1037-4_0_8_load_37 | 75 | 0.00046873 | 0.00011748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1037-4_0_8_load_49 | 77 | 0.0003579 | 8.9698e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1037-4_0_8_load_122 | 78 | 0.0035389 | 0.00088694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1037-4_0_8_load_50 | 79 | 0.00069186 | 0.0001734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1037-4_0_8_load_123 | 80 | 0.003052 | 0.0007649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1037-4_0_8_load_114 | 81 | 0.00047872 | 0.00011998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1037-4_0_8_load_40 | 82 | 0.00062285 | 0.0001561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1037-4_0_8_load_41 | 83 | 0.0051977 | 0.0013027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1037-4_0_8_load_42 | 84 | 0.0029243 | 0.0007329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1037-4_0_8_load_43 | 85 | 0.0019994 | 0.00050109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1037-4_0_8_load_119 | 86 | 0.0065609 | 0.0016443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1037-4_0_8_load_79 | 87 | 0.003475 | 0.00087091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1037-4_0_8_load_109 | 88 | 0.0039535 | 0.00099083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1037-4_0_8_load_144 | 89 | 0.0044694 | 0.0011201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1037-4_0_8_load_140 | 90 | 0.0037067 | 0.00092899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1037-4_0_8_load_56 | 91 | 0.011537 | 0.0028915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1037-4_0_8_load_108 | 92 | 0.0007951 | 0.00019927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1037-4_0_8_load_51 | 93 | 0.00050403 | 0.00012632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1037-4_0_8_load_116 | 95 | 0.0015462 | 0.00038752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1037-4_0_8_load_117 | 96 | 0.0023257 | 0.00058289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1037-4_0_8_load_52 | 97 | 0.014837 | 0.0037185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1037-4_0_8_load_53 | 98 | 0.08029 | 0.020123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1037-4_0_8_load_96 | 103 | 0.0054658 | 0.0013699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1037-4_0_8_load_58 | 104 | 0.0041875 | 0.0010495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1037-4_0_8_load_59 | 105 | 0.0018832 | 0.00047199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1037-4_0_8_load_61 | 106 | 0.0026446 | 0.0006628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1037-4_0_8_load_65 | 107 | 0.0026457 | 0.00066307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1037-4_0_8_load_91 | 108 | 0.0014685 | 0.00036805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1037-4_0_8_load_89 | 109 | 0.0024987 | 0.00062623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1037-4_0_8_load_66 | 110 | 0.0023555 | 0.00059035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1037-4_0_8_load_67 | 111 | 0.0022322 | 0.00055945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1037-4_0_8_load_68 | 112 | 0.002319 | 0.0005812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1037-4_0_8_load_69 | 113 | 0.0028942 | 0.00072536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1037-4_0_8_load_70 | 114 | 0.0035372 | 0.00088651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1037-4_0_8_load_72 | 116 | 0.0035543 | 0.00089079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1037-4_0_8_load_73 | 117 | 0.0029175 | 0.0007312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1037-4_0_8_load_74 | 118 | 0.0035072 | 0.00087898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1037-4_0_8_load_95 | 119 | 0.0029808 | 0.00074705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1037-4_0_8_load_92 | 120 | 0.0029808 | 0.00074705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1037-4_0_8_load_154 | 121 | 0.0068733 | 0.0017226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1037-4_0_8_load_85 | 123 | 0.00022442 | 5.6245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1037-4_0_8_load_86 | 124 | 0.00045139 | 0.00011313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1037-4_0_8_load_139 | 125 | 0.0074194 | 0.0018595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1037-4_0_8_load_137 | 126 | 0.0016706 | 0.00041869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1037-4_0_8_load_88 | 127 | 0.0013711 | 0.00034362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1037-4_0_8_load_90 | 128 | 0.0024991 | 0.00062633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1037-4_0_8_load_94 | 129 | 0.0047416 | 0.0011884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1037-4_0_8_load_148 | 130 | 0.0065698 | 0.0016466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1037-4_0_8_load_149 | 131 | 0.0045004 | 0.0011279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1037-4_0_8_load_97 | 132 | 0.0096941 | 0.0024296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1037-4_0_8_load_107 | 134 | 0.0035869 | 0.00089895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1037-4_0_8_load_172 | 135 | 0.01956 | 0.0049021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1037-4_0_8_load_105 | 136 | 0.012094 | 0.003031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1037-4_0_8_load_132 | 137 | 0.0018721 | 0.00046919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1037-4_0_8_load_103 | 138 | 0.0029668 | 0.00074355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1037-4_0_8_load_104 | 139 | 0.0031756 | 0.00079588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1037-4_0_8_load_106 | 140 | 0.0034709 | 0.00086988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1037-4_0_8_load_142 | 141 | 0.0014983 | 0.0003755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1037-4_0_8_load_143 | 142 | 0.0044507 | 0.0011155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1037-4_0_8_load_124 | 143 | 0.0059824 | 0.0014993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1037-4_0_8_load_141 | 145 | 0.0037576 | 0.00094175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1037-4_0_8_load_138 | 146 | 0.00255 | 0.00063909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1037-4_0_8_load_136 | 147 | 0.0024184 | 0.00060612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1037-4_0_8_load_128 | 148 | 0.0018375 | 0.00046053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1037-4_0_8_load_129 | 149 | 0.0072163 | 0.0018086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1037-4_0_8_load_130 | 150 | 0.000896 | 0.00022456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1037-4_0_8_load_170 | 151 | 0.0015658 | 0.00039244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1037-4_0_8_load_164 | 152 | 0.00073403 | 0.00018397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1037-4_0_8_load_156 | 154 | 0.0011933 | 0.00029907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1037-4_0_8_load_157 | 155 | 0.0016974 | 0.00042542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1037-4_0_8_load_171 | 157 | 0.0017196 | 0.00043096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1037-4_0_8_load_160 | 158 | 0.00081215 | 0.00020354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1037-4_0_8_load_161 | 159 | 0.00043526 | 0.00010909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1037-4_0_8_load_163 | 160 | 0.00030831 | 7.727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1037-4_0_8_load_168 | 161 | 0.00056776 | 0.00014229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1037-4_0_8_load_166 | 162 | 0.0010417 | 0.00026107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1037-4_0_8_load_165 | 163 | 0.00075862 | 0.00019013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1037-4_0_8_load_167 | 164 | 0.00041464 | 0.00010392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1037-4_0_8_load_169 | 165 | 0.00064158 | 0.0001608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1037-4_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1037-4_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.13598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1037-4_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.034495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1037-4_0_8_line_3 |  | 1 | 4 | 0.022138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1037-4_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.079697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1037-4_0_8_line_5 |  | 5 | 6 | 0.023805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1037-4_0_8_line_6 |  | 6 | 25 | 0.013296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1037-4_0_8_line_7 |  | 7 | 8 | 0.034787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1037-4_0_8_line_8 |  | 7 | 9 | 0.032091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1037-4_0_8_line_9 |  | 8 | 10 | 0.019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1037-4_0_8_line_10 |  | 9 | 11 | 0.051996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1037-4_0_8_line_11 |  | 10 | 12 | 0.005293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_1037-4_0_8_line_12 |  | 11 | 13 | 0.004441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1037-4_0_8_line_13 |  | 12 | 20 | 0.013838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1037-4_0_8_line_14 |  | 13 | 21 | 0.029842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1037-4_0_8_line_15 |  | 14 | 15 | 0.026566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1037-4_0_8_line_16 |  | 14 | 16 | 0.070794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1037-4_0_8_line_17 |  | 14 | 17 | 0.016483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1037-4_0_8_line_18 |  | 15 | 121 | 0.01516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1037-4_0_8_line_19 |  | 16 | 18 | 0.063545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1037-4_0_8_line_20 |  | 16 | 19 | 0.040192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1037-4_0_8_line_21 |  | 17 | 53 | 0.036573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1037-4_0_8_line_22 |  | 18 | 122 | 0.011427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1037-4_0_8_line_23 |  | 18 | 86 | 0.020576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1037-4_0_8_line_24 |  | 20 | 84 | 0.0092887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1037-4_0_8_line_25 |  | 21 | 138 | 0.043573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1037-4_0_8_line_26 |  | 22 | 23 | 0.031457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1037-4_0_8_line_27 |  | 22 | 24 | 0.027364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1037-4_0_8_line_28 |  | 23 | 32 | 0.0066581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_1037-4_0_8_line_29 |  | 24 | 104 | 0.02682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1037-4_0_8_line_30 |  | 25 | 29 | 0.025275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1037-4_0_8_line_31 |  | 26 | 27 | 0.022654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1037-4_0_8_line_32 |  | 26 | 28 | 0.022516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1037-4_0_8_line_33 |  | 27 | 30 | 0.017269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1037-4_0_8_line_34 |  | 28 | 31 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1037-4_0_8_line_35 |  | 29 | 32 | 0.013617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1037-4_0_8_line_36 |  | 30 | 119 | 0.010353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1037-4_0_8_line_37 |  | 30 | 120 | 0.014912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1037-4_0_8_line_38 |  | 31 | 117 | 0.003785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1037-4_0_8_line_39 |  | 33 | 34 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1037-4_0_8_line_40 |  | 33 | 35 | 0.042237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1037-4_0_8_line_41 |  | 34 | 36 | 0.036334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1037-4_0_8_line_42 |  | 34 | 37 | 0.036596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1037-4_0_8_line_43 |  | 35 | 38 | 0.030758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1037-4_0_8_line_44 |  | 35 | 39 | 0.015143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1037-4_0_8_line_45 |  | 37 | 40 | 0.030017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1037-4_0_8_line_46 |  | 39 | 41 | 0.029699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1037-4_0_8_line_47 |  | 40 | 44 | 0.035458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1037-4_0_8_line_48 |  | 41 | 45 | 0.050152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1037-4_0_8_line_49 |  | 42 | 43 | 0.020872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1037-4_0_8_line_50 |  | 43 | 87 | 0.021925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1037-4_0_8_line_51 |  | 43 | 66 | 0.023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1037-4_0_8_line_52 |  | 44 | 63 | 0.039576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1037-4_0_8_line_53 |  | 44 | 61 | 0.0045953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1037-4_0_8_line_54 |  | 46 | 47 | 0.047463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1037-4_0_8_line_55 |  | 47 | 133 | 0.021699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1037-4_0_8_line_56 |  | 47 | 145 | 0.0053172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1037-4_0_8_line_57 |  | 48 | 49 | 0.0094179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1037-4_0_8_line_58 |  | 48 | 50 | 0.018442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_1037-4_0_8_line_59 |  | 49 | 51 | 0.017674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1037-4_0_8_line_60 |  | 50 | 52 | 0.038289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_1037-4_0_8_line_61 |  | 51 | 53 | 0.0059588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_1037-4_0_8_line_62 |  | 51 | 54 | 0.040077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1037-4_0_8_line_63 |  | 52 | 55 | 0.015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1037-4_0_8_line_64 |  | 52 | 56 | 0.006055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1037-4_0_8_line_65 |  | 54 | 57 | 0.026218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1037-4_0_8_line_66 |  | 55 | 58 | 0.015821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1037-4_0_8_line_67 |  | 56 | 59 | 0.0071751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1037-4_0_8_line_68 |  | 56 | 60 | 0.020607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1037-4_0_8_line_69 |  | 57 | 81 | 0.013166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1037-4_0_8_line_70 |  | 58 | 95 | 0.020703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1037-4_0_8_line_71 |  | 59 | 131 | 0.029781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1037-4_0_8_line_72 |  | 60 | 137 | 0.024846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1037-4_0_8_line_73 |  | 61 | 62 | 0.015763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1037-4_0_8_line_74 |  | 62 | 64 | 0.012534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1037-4_0_8_line_75 |  | 62 | 65 | 0.056654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1037-4_0_8_line_76 |  | 63 | 66 | 0.017261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1037-4_0_8_line_77 |  | 64 | 67 | 0.036478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1037-4_0_8_line_78 |  | 66 | 69 | 0.033438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1037-4_0_8_line_79 |  | 66 | 70 | 0.016709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1037-4_0_8_line_80 |  | 67 | 68 | 0.051814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1037-4_0_8_line_81 |  | 68 | 71 | 0.049612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1037-4_0_8_line_82 |  | 70 | 88 | 0.014159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1037-4_0_8_line_83 |  | 72 | 73 | 0.017601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1037-4_0_8_line_84 |  | 72 | 74 | 0.033425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1037-4_0_8_line_85 |  | 73 | 75 | 0.0027347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1037-4_0_8_line_86 |  | 74 | 76 | 0.084582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_1037-4_0_8_line_87 |  | 75 | 77 | 0.018423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1037-4_0_8_line_88 |  | 76 | 78 | 0.094002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_1037-4_0_8_line_89 |  | 77 | 79 | 0.0043517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1037-4_0_8_line_90 |  | 78 | 80 | 0.014362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_1037-4_0_8_line_91 |  | 79 | 93 | 0.029281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1037-4_0_8_line_92 |  | 80 | 143 | 0.019986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1037-4_0_8_line_93 |  | 82 | 83 | 0.00012526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1037-4_0_8_line_94 |  | 82 | 84 | 0.023215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1037-4_0_8_line_95 |  | 83 | 85 | 0.064264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1037-4_0_8_line_96 |  | 85 | 86 | 0.026701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1037-4_0_8_line_97 |  | 87 | 89 | 0.026794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_1037-4_0_8_line_98 |  | 88 | 92 | 0.050877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1037-4_0_8_line_99 |  | 89 | 100 | 0.020075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_1037-4_0_8_line_100 |  | 90 | 91 | 0.022218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1037-4_0_8_line_101 |  | 91 | 99 | 0.018796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1037-4_0_8_line_102 |  | 93 | 94 | 0.018757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_1037-4_0_8_line_103 |  | 94 | 95 | 0.0023466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_1037-4_0_8_line_104 |  | 94 | 96 | 0.015629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1037-4_0_8_line_105 |  | 96 | 112 | 0.0075956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1037-4_0_8_line_106 |  | 97 | 98 | 0.012318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1037-4_0_8_line_107 |  | 97 | 99 | 0.016523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1037-4_0_8_line_108 |  | 99 | 100 | 0.0086087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1037-4_0_8_line_109 |  | 100 | 101 | 0.029478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_1037-4_0_8_line_110 |  | 101 | 102 | 0.04233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_1037-4_0_8_line_111 |  | 101 | 103 | 0.026703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1037-4_0_8_line_112 |  | 102 | 133 | 0.002926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_1037-4_0_8_line_113 |  | 102 | 134 | 0.016373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1037-4_0_8_line_114 |  | 103 | 132 | 0.014323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1037-4_0_8_line_115 |  | 104 | 105 | 0.0054123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_1037-4_0_8_line_116 |  | 105 | 106 | 0.016733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_1037-4_0_8_line_117 |  | 106 | 107 | 0.0066999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_1037-4_0_8_line_118 |  | 107 | 108 | 0.00044854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_1037-4_0_8_line_119 |  | 108 | 109 | 0.018652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_1037-4_0_8_line_120 |  | 109 | 127 | 0.004523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_1037-4_0_8_line_121 |  | 110 | 111 | 0.00033948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1037-4_0_8_line_122 |  | 111 | 112 | 0.016354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1037-4_0_8_line_123 |  | 113 | 114 | 0.0091447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1037-4_0_8_line_124 |  | 113 | 115 | 0.0069487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1037-4_0_8_line_125 |  | 114 | 116 | 0.017234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1037-4_0_8_line_126 |  | 115 | 117 | 0.019087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1037-4_0_8_line_127 |  | 115 | 118 | 0.023061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1037-4_0_8_line_128 |  | 119 | 121 | 0.016503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_1037-4_0_8_line_129 |  | 120 | 128 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_1037-4_0_8_line_130 |  | 122 | 141 | 0.026026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1037-4_0_8_line_131 |  | 123 | 124 | 0.01714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1037-4_0_8_line_132 |  | 124 | 125 | 0.10917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1037-4_0_8_line_133 |  | 125 | 126 | 0.003364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1037-4_0_8_line_134 |  | 126 | 147 | 0.012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1037-4_0_8_line_135 |  | 127 | 128 | 0.0021947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_1037-4_0_8_line_136 |  | 129 | 130 | 0.0067066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1037-4_0_8_line_137 |  | 130 | 131 | 0.021759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1037-4_0_8_line_138 |  | 133 | 135 | 0.041749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1037-4_0_8_line_139 |  | 134 | 136 | 0.0025595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1037-4_0_8_line_140 |  | 136 | 139 | 0.018747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1037-4_0_8_line_141 |  | 137 | 153 | 0.017017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1037-4_0_8_line_142 |  | 139 | 140 | 0.014508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1037-4_0_8_line_143 |  | 141 | 142 | 0.043956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1037-4_0_8_line_144 |  | 143 | 144 | 0.019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_1037-4_0_8_line_145 |  | 144 | 145 | 0.016001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_1037-4_0_8_line_146 |  | 144 | 146 | 0.020337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1037-4_0_8_line_147 |  | 146 | 147 | 0.019334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1037-4_0_8_line_148 |  | 148 | 149 | 0.015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1037-4_0_8_line_149 |  | 149 | 150 | 0.043755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1037-4_0_8_line_150 |  | 150 | 151 | 0.22926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1037-4_0_8_line_151 |  | 151 | 152 | 0.037505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1037-4_0_8_line_152 |  | 152 | 156 | 0.02672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1037-4_0_8_line_153 |  | 153 | 154 | 0.026504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1037-4_0_8_line_154 |  | 153 | 155 | 0.013328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1037-4_0_8_line_155 |  | 154 | 156 | 0.018093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1037-4_0_8_line_156 |  | 155 | 157 | 0.027433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1037-4_0_8_line_157 |  | 156 | 158 | 0.02919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1037-4_0_8_line_158 |  | 158 | 159 | 0.019543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1037-4_0_8_line_159 |  | 159 | 160 | 0.0021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1037-4_0_8_line_160 |  | 160 | 161 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1037-4_0_8_line_161 |  | 161 | 162 | 0.0045557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1037-4_0_8_line_162 |  | 162 | 163 | 0.016207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1037-4_0_8_line_163 |  | 163 | 164 | 0.0097222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1037-4_0_8_line_164 |  | 164 | 165 | 5.2244e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1037-4_0_8_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 166 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2661852.6166 | 1219605.0366 | 2661852.5983 | 1219591.0067
1 | 2661852.6166 | 1219605.0366 | 2661851.4188 | 1219605.6579 | 2661848.828 | 1219608.1548 | 2661840.4566 | 1219616.3286 | 2661831.2545 | 1219624.1158 | 2661822.2947 | 1219631.2273 | 2661781.3661 | 1219660.1876 | 2661743.2836 | 1219685.4579
2 | 2661852.6166 | 1219605.0366 | 2661857.5245 | 1219608.8677 | 2661863.9035 | 1219615.716 | 2661868.6102 | 1219623.5698 | 2661878.3316 | 1219622.7702
3 | 2661852.6166 | 1219605.0366 | 2661856.0269 | 1219603.282 | 2661861.788 | 1219602.4079 | 2661870.3557 | 1219602.3635 | 2661874.1068 | 1219603.4605
4 | 2661676.8771 | 1219729.5232 | 2661743.2836 | 1219685.4579
5 | 2661657.0422 | 1219742.685 | 2661676.8771 | 1219729.5232
6 | 2661657.0422 | 1219742.685 | 2661645.8172 | 1219749.8112
7 | 2661649.8528 | 1219868.7783 | 2661651.5706 | 1219868.8184 | 2661669.56 | 1219869.0046 | 2661684.5949 | 1219870.1459
8 | 2661649.8528 | 1219868.7783 | 2661617.7707 | 1219868.0298
9 | 2661703.458 | 1219873.1915 | 2661686.5211 | 1219870.2921 | 2661684.5949 | 1219870.1459
10 | 2661566.5412 | 1219859.767 | 2661581.3932 | 1219863.2337 | 2661596.5093 | 1219866.1029 | 2661613.8897 | 1219867.9392 | 2661617.7707 | 1219868.0298
11 | 2661702.4935 | 1219878.3958 | 2661703.458 | 1219873.1915
12 | 2661565.4874 | 1219864.081 | 2661566.5412 | 1219859.767
13 | 2661702.4935 | 1219878.3958 | 2661709.8444 | 1219879.317 | 2661716.0073 | 1219881.1489
14 | 2661565.4874 | 1219864.081 | 2661575.1115 | 1219866.7822 | 2661594.6414 | 1219870.3098
15 | 2661758.3912 | 1219864.833 | 2661746.226 | 1219841.2164
16 | 2661799.9557 | 1219910.4591 | 2661793.8804 | 1219905.0817 | 2661778.8832 | 1219895.8871 | 2661758.9653 | 1219888.4982 | 2661759.7292 | 1219880.6901 | 2661759.8307 | 1219876.7554 | 2661759.9213 | 1219873.143 | 2661758.3912 | 1219864.833
17 | 2661758.3912 | 1219864.833 | 2661773.267 | 1219857.7333
18 | 2661746.226 | 1219841.2164 | 2661739.2836 | 1219827.7389
19 | 2661799.9557 | 1219910.4591 | 2661808.9784 | 1219918.4577 | 2661822.4429 | 1219935.6748 | 2661834.9477 | 1219956.1507 | 2661830.0324 | 1219958.9126
20 | 2661799.9557 | 1219910.4591 | 2661807.8516 | 1219905.6602 | 2661818.8948 | 1219910.5223 | 2661830.2903 | 1219925.5835
21 | 2661773.267 | 1219857.7333 | 2661774.0547 | 1219857.3574 | 2661784.9197 | 1219856.7363 | 2661808.6277 | 1219864.0739
22 | 2661820.0491 | 1219964.5236 | 2661830.0324 | 1219958.9126
23 | 2661830.0324 | 1219958.9126 | 2661819.5301 | 1219941.2183
24 | 2661716.0073 | 1219881.1489 | 2661724.911 | 1219883.7955
25 | 2661594.6414 | 1219870.3098 | 2661598.6815 | 1219871.0395 | 2661612.1527 | 1219872.2795 | 2661638.0761 | 1219873.1826
26 | 2661583.4828 | 1219793.9676 | 2661585.3309 | 1219789.8952 | 2661607.3621 | 1219774.2243
27 | 2661583.4828 | 1219793.9676 | 2661610.7532 | 1219796.2258
28 | 2661607.3621 | 1219774.2243 | 2661612.9832 | 1219770.6558
29 | 2661637.4813 | 1219798.4391 | 2661610.7532 | 1219796.2258
30 | 2661624.4792 | 1219763.3575 | 2661645.8172 | 1219749.8112
31 | 2661698.0344 | 1219776.3303 | 2661715.1958 | 1219791.1184
32 | 2661698.0344 | 1219776.3303 | 2661701.6908 | 1219772.7659 | 2661715.8067 | 1219762.5755
33 | 2661725.5889 | 1219804.7111 | 2661719.1384 | 1219794.5157 | 2661715.1958 | 1219791.1184
34 | 2661733.6594 | 1219749.6873 | 2661715.8067 | 1219762.5755
35 | 2661624.4792 | 1219763.3575 | 2661612.9832 | 1219770.6558
36 | 2661725.5889 | 1219804.7111 | 2661731.5589 | 1219813.1692
37 | 2661725.5889 | 1219804.7111 | 2661713.4476 | 1219804.7298 | 2661710.6861 | 1219804.5012
38 | 2661733.6594 | 1219749.6873 | 2661736.7282 | 1219747.4719
39 | 2662219.1077 | 1220156.2302 | 2662221.7534 | 1220141.7621
40 | 2662230.4349 | 1220100.4357 | 2662224.5318 | 1220126.5682 | 2662221.7534 | 1220141.7621
41 | 2662219.1077 | 1220156.2302 | 2662212.5115 | 1220157.1953 | 2662186.99 | 1220172.3223
42 | 2662219.1077 | 1220156.2302 | 2662217.0673 | 1220177.9559 | 2662216.1285 | 1220192.701
43 | 2662199.9265 | 1220095.881 | 2662230.4349 | 1220100.4357
44 | 2662230.4349 | 1220100.4357 | 2662233.123 | 1220095.1605 | 2662233.7807 | 1220085.9616
45 | 2662216.1285 | 1220192.701 | 2662214.2214 | 1220222.6576
46 | 2662240.0935 | 1220056.9426 | 2662233.7807 | 1220085.9616
47 | 2662205.2262 | 1220256.0924 | 2662210.5527 | 1220248.0985 | 2662213.1641 | 1220239.2647 | 2662214.2214 | 1220222.6576
48 | 2662240.0935 | 1220056.9426 | 2662233.37 | 1220056.2831 | 2662189.9876 | 1220055.1929
49 | 2662140.6385 | 1220209.0334 | 2662145.7314 | 1220204.517 | 2662157.2166 | 1220196.3976
50 | 2662140.6385 | 1220209.0334 | 2662136.8279 | 1220206.2808 | 2662122.861 | 1220196.2004
51 | 2662140.6385 | 1220209.0334 | 2662152.625 | 1220217.9418 | 2662159.1681 | 1220222.7909
52 | 2662205.2262 | 1220256.0924 | 2662173.1555 | 1220232.9042
53 | 2662205.2262 | 1220256.0924 | 2662204.2082 | 1220260.5734
54 | 2662127.6476 | 1220086.9214 | 2662175.1089 | 1220086.4922
55 | 2662127.6476 | 1220086.9214 | 2662128.4612 | 1220096.2135 | 2662127.5055 | 1220108.5446
56 | 2662127.6476 | 1220086.9214 | 2662125.9918 | 1220081.8686
57 | 2661821.2193 | 1219839.6368 | 2661818.821 | 1219848.7442
58 | 2661825.562 | 1219821.7738 | 2661822.1741 | 1219833.6415 | 2661821.9905 | 1219836.7082 | 2661821.2193 | 1219839.6368
59 | 2661814.3201 | 1219865.8357 | 2661818.821 | 1219848.7442
60 | 2661836.0726 | 1219784.9552 | 2661825.562 | 1219821.7738
61 | 2661814.3201 | 1219865.8357 | 2661808.6277 | 1219864.0739
62 | 2661814.3201 | 1219865.8357 | 2661852.9025 | 1219876.6794
63 | 2661836.0726 | 1219784.9552 | 2661840.1293 | 1219786.7095 | 2661850.8822 | 1219789.7404
64 | 2661833.4583 | 1219779.4914 | 2661836.0726 | 1219784.9552
65 | 2661878.1427 | 1219883.7732 | 2661852.9025 | 1219876.6794
66 | 2661866.1098 | 1219794.0326 | 2661850.8822 | 1219789.7404
67 | 2661833.4583 | 1219779.4914 | 2661826.4716 | 1219781.1249
68 | 2661833.4583 | 1219779.4914 | 2661852.845 | 1219772.5044
69 | 2661878.1427 | 1219883.7732 | 2661880.0837 | 1219884.3187 | 2661886.6326 | 1219887.1996 | 2661889.357 | 1219890.1218
70 | 2661885.7025 | 1219800.4717 | 2661882.1888 | 1219798.5647 | 2661866.1098 | 1219794.0326
71 | 2661826.4716 | 1219781.1249 | 2661797.4726 | 1219787.9048
72 | 2661876.2195 | 1219764.0802 | 2661852.845 | 1219772.5044
73 | 2662217.011 | 1220269.7684 | 2662204.2082 | 1220260.5734
74 | 2662217.011 | 1220269.7684 | 2662224.065 | 1220275.8125 | 2662226.8238 | 1220277.5199
75 | 2662217.011 | 1220269.7684 | 2662200.9207 | 1220290.5579 | 2662181.9105 | 1220314.2364
76 | 2662159.1681 | 1220222.7909 | 2662173.1555 | 1220232.9042
77 | 2662258.713 | 1220295.1087 | 2662244.367 | 1220288.3769 | 2662226.8238 | 1220277.5199
78 | 2662159.1681 | 1220222.7909 | 2662157.4118 | 1220225.3074 | 2662153.4602 | 1220230.9809 | 2662147.156 | 1220240.321 | 2662142.4451 | 1220246.0421 | 2662138.7496 | 1220249.0669
79 | 2662147.8164 | 1220225.0294 | 2662152.625 | 1220217.9418 | 2662159.1681 | 1220222.7909
80 | 2662255.9963 | 1220346.6683 | 2662257.0191 | 1220301.0948 | 2662258.713 | 1220295.1087
81 | 2662255.9963 | 1220346.6683 | 2662252.0817 | 1220348.7954 | 2662245.7304 | 1220372.8108 | 2662237.8974 | 1220391.5556
82 | 2662147.8164 | 1220225.0294 | 2662148.4391 | 1220227.1595 | 2662148.0713 | 1220230.4132 | 2662144.1094 | 1220237.065 | 2662143.5344 | 1220237.7867
83 | 2661933.5894 | 1219858.7854 | 2661944.2265 | 1219872.808
84 | 2661964.427 | 1219899.4379 | 2661944.2265 | 1219872.808
85 | 2661931.9367 | 1219856.6066 | 2661933.5894 | 1219858.7854
86 | 2661964.427 | 1219899.4379 | 2661975.6868 | 1219913.3748 | 2661978.3512 | 1219917.6496 | 2661994.3988 | 1219938.8854 | 2661994.7955 | 1219945.9718 | 2661997.8863 | 1219947.9274 | 2662012.2134 | 1219967.4998
87 | 2661920.8026 | 1219841.9288 | 2661931.9367 | 1219856.6066
88 | 2662012.2134 | 1219967.4998 | 2662033.0598 | 1219992.777 | 2662048.0391 | 1220008.7319 | 2662061.1107 | 1220021.3314 | 2662078.7332 | 1220033.113
89 | 2661920.8026 | 1219841.9288 | 2661918.1726 | 1219838.4617
90 | 2662078.7332 | 1220033.113 | 2662081.9234 | 1220035.2458 | 2662090.7563 | 1220040.9674
91 | 2661918.1726 | 1219838.4617 | 2661910.0301 | 1219827.7276 | 2661900.6061 | 1219815.0353
92 | 2662090.7563 | 1220040.9674 | 2662098.9494 | 1220046.2746 | 2662106.9627 | 1220052.6238
93 | 2661747.1632 | 1219890.4099 | 2661747.2833 | 1219890.4456
94 | 2661724.911 | 1219883.7955 | 2661747.1632 | 1219890.4099
95 | 2661747.2833 | 1219890.4456 | 2661763.0548 | 1219895.1337 | 2661779.2002 | 1219901.9052 | 2661788.5482 | 1219907.7947 | 2661797.8419 | 1219914.5398 | 2661802.9541 | 1219920.3918
96 | 2661819.5301 | 1219941.2183 | 2661816.1017 | 1219935.4422 | 2661802.9541 | 1219920.3918
97 | 2662101.1349 | 1220180.5199 | 2662122.861 | 1220196.2004
98 | 2662096.8319 | 1220251.1438 | 2662131.525 | 1220247.6515 | 2662135.9032 | 1220246.174 | 2662138.8122 | 1220243.7139 | 2662143.5344 | 1220237.7867
99 | 2662084.8565 | 1220168.7712 | 2662101.1349 | 1220180.5199
100 | 2662111.7584 | 1220194.0463 | 2662103.9284 | 1220188.0376 | 2662093.9104 | 1220180.8183
101 | 2662078.6615 | 1220169.8295 | 2662093.9104 | 1220180.8183
102 | 2661887.765 | 1219801.5911 | 2661894.6144 | 1219806.9656 | 2661900.6061 | 1219815.0353
103 | 2661887.765 | 1219801.5911 | 2661885.7025 | 1219800.4717
104 | 2661887.765 | 1219801.5911 | 2661883.0299 | 1219816.4852
105 | 2661880.7286 | 1219823.7239 | 2661883.0299 | 1219816.4852
106 | 2662060.9649 | 1220192.6039 | 2662068.5231 | 1220182.877
107 | 2662078.6615 | 1220169.8295 | 2662068.5231 | 1220182.877
108 | 2662078.6615 | 1220169.8295 | 2662079.2998 | 1220169.0134 | 2662081.3379 | 1220166.3886 | 2662084.8565 | 1220168.7712
109 | 2662084.8565 | 1220168.7712 | 2662097.4481 | 1220153.8708 | 2662104.1647 | 1220146.4584
110 | 2662126.9595 | 1220111.4185 | 2662124.3334 | 1220119.4962 | 2662117.1143 | 1220132.1622 | 2662104.1647 | 1220146.4584
111 | 2662104.1647 | 1220146.4584 | 2662125.4903 | 1220162.5289
112 | 2662126.9595 | 1220111.4185 | 2662127.5055 | 1220108.5446
113 | 2662126.9595 | 1220111.4185 | 2662143.3034 | 1220112.3948
114 | 2662136.9288 | 1220171.1488 | 2662125.4903 | 1220162.5289
115 | 2661637.4813 | 1219798.4391 | 2661642.8751 | 1219798.8858
116 | 2661642.8751 | 1219798.8858 | 2661659.5509 | 1219800.2667
117 | 2661666.228 | 1219800.8196 | 2661659.5509 | 1219800.2667
118 | 2661666.675 | 1219800.8566 | 2661666.228 | 1219800.8196
119 | 2661666.675 | 1219800.8566 | 2661685.263 | 1219802.3959
120 | 2661689.7706 | 1219802.7692 | 2661685.263 | 1219802.3959
121 | 2661875.6711 | 1219839.6323 | 2661875.774 | 1219839.3087
122 | 2661880.7286 | 1219823.7239 | 2661875.774 | 1219839.3087
123 | 2661757.8388 | 1219732.2333 | 2661765.2542 | 1219726.882
124 | 2661752.2041 | 1219736.2996 | 2661757.8388 | 1219732.2333
125 | 2661779.2293 | 1219716.7968 | 2661765.2542 | 1219726.882
126 | 2661752.2041 | 1219736.2996 | 2661736.7282 | 1219747.4719
127 | 2661752.2041 | 1219736.2996 | 2661739.2632 | 1219717.2122
128 | 2661731.5589 | 1219813.1692 | 2661732.3717 | 1219814.3207 | 2661739.2836 | 1219827.7389
129 | 2661691.9578 | 1219802.9503 | 2661710.6861 | 1219804.5012
130 | 2661820.0491 | 1219964.5236 | 2661815.7881 | 1219964.9241 | 2661808.4258 | 1219962.9243 | 2661805.2144 | 1219962.3573 | 2661794.6647 | 1219964.9176
131 | 2662157.8787 | 1219912.543 | 2662174.3716 | 1219907.877
132 | 2662149.5165 | 1220021.3973 | 2662157.8787 | 1219912.543
133 | 2662149.5165 | 1220021.3973 | 2662148.2741 | 1220024.5234
134 | 2662143.7453 | 1220035.9186 | 2662148.2741 | 1220024.5234
135 | 2661691.9578 | 1219802.9503 | 2661689.7706 | 1219802.7692
136 | 2661769.7547 | 1219794.3852 | 2661776.2852 | 1219792.8584
137 | 2661776.2852 | 1219792.8584 | 2661797.4726 | 1219787.9048
138 | 2662127.5055 | 1220108.5446 | 2662096.2349 | 1220106.4951 | 2662091.4094 | 1220107.1897 | 2662086.4565 | 1220109.9176
139 | 2662143.3034 | 1220112.3948 | 2662145.8583 | 1220112.5474
140 | 2662164.5724 | 1220113.6653 | 2662145.8583 | 1220112.5474
141 | 2661892.2289 | 1219758.3104 | 2661876.2195 | 1219764.0802
142 | 2662179.055 | 1220114.5304 | 2662164.5724 | 1220113.6653
143 | 2661755.6722 | 1219947.2756 | 2661777.3925 | 1219961.3237 | 2661788.1632 | 1219965.3823 | 2661792.1226 | 1219965.5346 | 2661794.6647 | 1219964.9176
144 | 2662120.1463 | 1220066.9863 | 2662111.1636 | 1220055.9524 | 2662106.9627 | 1220052.6238
145 | 2662120.1463 | 1220066.9863 | 2662124.434 | 1220077.1151 | 2662125.9918 | 1220081.8686
146 | 2662120.1463 | 1220066.9863 | 2662132.2039 | 1220056.0273 | 2662134.6052 | 1220052.7745
147 | 2662143.7453 | 1220035.9186 | 2662139.8928 | 1220045.6121 | 2662134.6052 | 1220052.7745
148 | 2662159.7624 | 1219548.0949 | 2662163.5895 | 1219562.1787 | 2662163.7349 | 1219562.737
149 | 2662173.7912 | 1219605.2684 | 2662172.7753 | 1219597.441 | 2662163.7349 | 1219562.737
150 | 2662000.4702 | 1219755.3396 | 2662173.7912 | 1219605.2684
151 | 2661962.9674 | 1219754.9005 | 2662000.4702 | 1219755.3396
152 | 2661936.2489 | 1219754.5876 | 2661962.9674 | 1219754.9005
153 | 2661892.2289 | 1219758.3104 | 2661903.7352 | 1219755.139 | 2661910.07 | 1219753.8151 | 2661918.1638 | 1219754.054
154 | 2661892.2289 | 1219758.3104 | 2661890.6544 | 1219745.0757
155 | 2661936.2489 | 1219754.5876 | 2661918.1638 | 1219754.054
156 | 2661887.4136 | 1219717.8351 | 2661890.6544 | 1219745.0757
157 | 2661936.2489 | 1219754.5876 | 2661937.5584 | 1219762.9287 | 2661949.9607 | 1219779.5601
158 | 2661949.9607 | 1219779.5601 | 2661961.6432 | 1219795.2264
159 | 2661961.6432 | 1219795.2264 | 2661962.9278 | 1219796.949
160 | 2661975.6036 | 1219813.9471 | 2661962.9278 | 1219796.949
161 | 2661975.6036 | 1219813.9471 | 2661978.327 | 1219817.5992
162 | 2661988.0155 | 1219830.5915 | 2661978.327 | 1219817.5992
163 | 2661988.0155 | 1219830.5915 | 2661993.8274 | 1219838.3853
164 | 2661993.8305 | 1219838.3895 | 2661993.8274 | 1219838.3853

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2661852.5983 | 1219591.0067
1 | 2661852.6166 | 1219605.0366
2 | 2661743.2836 | 1219685.4579
3 | 2661878.3316 | 1219622.7702
4 | 2661874.1068 | 1219603.4605
5 | 2661676.8771 | 1219729.5232
6 | 2661657.0422 | 1219742.685
7 | 2661649.8528 | 1219868.7783
8 | 2661684.5949 | 1219870.1459
9 | 2661617.7707 | 1219868.0298
10 | 2661703.458 | 1219873.1915
11 | 2661566.5412 | 1219859.767
12 | 2661702.4935 | 1219878.3958
13 | 2661565.4874 | 1219864.081
14 | 2661758.3912 | 1219864.833
15 | 2661746.226 | 1219841.2164
16 | 2661799.9557 | 1219910.4591
17 | 2661773.267 | 1219857.7333
18 | 2661830.0324 | 1219958.9126
19 | 2661830.2903 | 1219925.5835
20 | 2661716.0073 | 1219881.1489
21 | 2661594.6414 | 1219870.3098
22 | 2661583.4828 | 1219793.9676
23 | 2661607.3621 | 1219774.2243
24 | 2661610.7532 | 1219796.2258
25 | 2661645.8172 | 1219749.8112
26 | 2661698.0344 | 1219776.3303
27 | 2661715.1958 | 1219791.1184
28 | 2661715.8067 | 1219762.5755
29 | 2661624.4792 | 1219763.3575
30 | 2661725.5889 | 1219804.7111
31 | 2661733.6594 | 1219749.6873
32 | 2661612.9832 | 1219770.6558
33 | 2662221.7534 | 1220141.7621
34 | 2662219.1077 | 1220156.2302
35 | 2662230.4349 | 1220100.4357
36 | 2662186.99 | 1220172.3223
37 | 2662216.1285 | 1220192.701
38 | 2662199.9265 | 1220095.881
39 | 2662233.7807 | 1220085.9616
40 | 2662214.2214 | 1220222.6576
41 | 2662240.0935 | 1220056.9426
42 | 2662157.2166 | 1220196.3976
43 | 2662140.6385 | 1220209.0334
44 | 2662205.2262 | 1220256.0924
45 | 2662189.9876 | 1220055.1929
46 | 2662175.1089 | 1220086.4922
47 | 2662127.6476 | 1220086.9214
48 | 2661821.2193 | 1219839.6368
49 | 2661818.821 | 1219848.7442
50 | 2661825.562 | 1219821.7738
51 | 2661814.3201 | 1219865.8357
52 | 2661836.0726 | 1219784.9552
53 | 2661808.6277 | 1219864.0739
54 | 2661852.9025 | 1219876.6794
55 | 2661850.8822 | 1219789.7404
56 | 2661833.4583 | 1219779.4914
57 | 2661878.1427 | 1219883.7732
58 | 2661866.1098 | 1219794.0326
59 | 2661826.4716 | 1219781.1249
60 | 2661852.845 | 1219772.5044
61 | 2662204.2082 | 1220260.5734
62 | 2662217.011 | 1220269.7684
63 | 2662173.1555 | 1220232.9042
64 | 2662226.8238 | 1220277.5199
65 | 2662181.9105 | 1220314.2364
66 | 2662159.1681 | 1220222.7909
67 | 2662258.713 | 1220295.1088
68 | 2662255.9963 | 1220346.6683
69 | 2662138.7496 | 1220249.0669
70 | 2662147.8164 | 1220225.0294
71 | 2662237.8974 | 1220391.5556
72 | 2661944.2265 | 1219872.808
73 | 2661933.5894 | 1219858.7854
74 | 2661964.427 | 1219899.4379
75 | 2661931.9367 | 1219856.6066
76 | 2662012.2134 | 1219967.4998
77 | 2661920.8026 | 1219841.9288
78 | 2662078.7332 | 1220033.113
79 | 2661918.1726 | 1219838.4617
80 | 2662090.7563 | 1220040.9674
81 | 2661889.357 | 1219890.1218
82 | 2661747.1632 | 1219890.4099
83 | 2661747.2833 | 1219890.4456
84 | 2661724.911 | 1219883.7955
85 | 2661802.9541 | 1219920.3918
86 | 2661819.5301 | 1219941.2183
87 | 2662122.861 | 1220196.2004
88 | 2662143.5344 | 1220237.7867
89 | 2662101.1349 | 1220180.5199
90 | 2662111.7584 | 1220194.0463
91 | 2662093.9104 | 1220180.8183
92 | 2662096.8319 | 1220251.1438
93 | 2661900.606 | 1219815.0353
94 | 2661887.765 | 1219801.5911
95 | 2661885.7025 | 1219800.4717
96 | 2661883.0299 | 1219816.4852
97 | 2662068.5231 | 1220182.877
98 | 2662060.9649 | 1220192.6039
99 | 2662078.6615 | 1220169.8295
100 | 2662084.8565 | 1220168.7712
101 | 2662104.1647 | 1220146.4584
102 | 2662126.9595 | 1220111.4185
103 | 2662125.4903 | 1220162.5289
104 | 2661637.4813 | 1219798.4391
105 | 2661642.8751 | 1219798.8858
106 | 2661659.5509 | 1219800.2667
107 | 2661666.228 | 1219800.8196
108 | 2661666.675 | 1219800.8566
109 | 2661685.263 | 1219802.3959
110 | 2661875.6711 | 1219839.6323
111 | 2661875.774 | 1219839.3087
112 | 2661880.7286 | 1219823.7239
113 | 2661757.8388 | 1219732.2333
114 | 2661765.2542 | 1219726.882
115 | 2661752.2041 | 1219736.2996
116 | 2661779.2293 | 1219716.7968
117 | 2661736.7282 | 1219747.4719
118 | 2661739.2632 | 1219717.2122
119 | 2661731.5589 | 1219813.1692
120 | 2661710.6861 | 1219804.5012
121 | 2661739.2836 | 1219827.7389
122 | 2661820.0491 | 1219964.5236
123 | 2662174.3716 | 1219907.877
124 | 2662157.8787 | 1219912.543
125 | 2662149.5165 | 1220021.3973
126 | 2662148.2741 | 1220024.5234
127 | 2661689.7706 | 1219802.7692
128 | 2661691.9578 | 1219802.9503
129 | 2661769.7547 | 1219794.3852
130 | 2661776.2852 | 1219792.8584
131 | 2661797.4726 | 1219787.9048
132 | 2662136.9288 | 1220171.1488
133 | 2662127.5055 | 1220108.5446
134 | 2662143.3034 | 1220112.3948
135 | 2662086.4565 | 1220109.9176
136 | 2662145.8583 | 1220112.5474
137 | 2661876.2195 | 1219764.0802
138 | 2661638.0761 | 1219873.1826
139 | 2662164.5724 | 1220113.6653
140 | 2662179.055 | 1220114.5304
141 | 2661794.6647 | 1219964.9176
142 | 2661755.6722 | 1219947.2756
143 | 2662106.9627 | 1220052.6238
144 | 2662120.1463 | 1220066.9863
145 | 2662125.9918 | 1220081.8686
146 | 2662134.6052 | 1220052.7745
147 | 2662143.7453 | 1220035.9186
148 | 2662159.7624 | 1219548.0949
149 | 2662163.7349 | 1219562.737
150 | 2662173.7912 | 1219605.2684
151 | 2662000.4702 | 1219755.3396
152 | 2661962.9674 | 1219754.9005
153 | 2661892.2289 | 1219758.3104
154 | 2661918.1638 | 1219754.054
155 | 2661890.6544 | 1219745.0757
156 | 2661936.2489 | 1219754.5876
157 | 2661887.4136 | 1219717.8351
158 | 2661949.9607 | 1219779.5601
159 | 2661961.6432 | 1219795.2264
160 | 2661962.9278 | 1219796.949
161 | 2661975.6036 | 1219813.9471
162 | 2661978.327 | 1219817.5992
163 | 2661988.0155 | 1219830.5915
164 | 2661993.8274 | 1219838.3853
165 | 2661993.8305 | 1219838.3895
166 | 2661994.7955 | 1219945.9718

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97026 | -0.57428 | 0.003127 | 0.00078369
1 | 0.9703 | -0.57347 | 0 | 0
2 | 0.97157 | -0.54822 | 0.0070872 | 0.0017762
3 | 0.97011 | -0.57723 | 0.0058947 | 0.0014774
4 | 0.97028 | -0.57388 | 0.001015 | 0.00025438
5 | 0.97285 | -0.52305 | 0.0027179 | 0.00068118
6 | 0.97329 | -0.51435 | 0 | 0
7 | 0.97237 | -0.53253 | 0.0084542 | 0.0021188
8 | 0.97306 | -0.51893 | 0.0065833 | 0.0016499
9 | 0.97199 | -0.54009 | 0.0051811 | 0.0012985
10 | 0.9733 | -0.51404 | 0 | 0
11 | 0.97162 | -0.54737 | 0 | 0
12 | 0.97334 | -0.51336 | 0 | 0
13 | 0.97159 | -0.54799 | 0 | 0
14 | 0.97662 | -0.44885 | 0 | 0
15 | 0.97597 | -0.46152 | 0.011808 | 0.0029595
16 | 0.97555 | -0.46973 | 0 | 0
17 | 0.97726 | -0.43614 | 0.0067729 | 0.0016975
18 | 0.97476 | -0.48544 | 0 | 0
19 | 0.97516 | -0.4775 | 0.010552 | 0.0026445
20 | 0.97343 | -0.51159 | 0.002847 | 0.00071354
21 | 0.97138 | -0.55217 | 0.0046183 | 0.0011575
22 | 0.97385 | -0.50319 | 0 | 0
23 | 0.97366 | -0.50698 | 0 | 0
24 | 0.97402 | -0.4999 | 0.0039421 | 0.00098797
25 | 0.97337 | -0.51273 | 0.0021595 | 0.00054122
26 | 0.97407 | -0.49887 | 0 | 0
27 | 0.97463 | -0.48796 | 0.0041111 | 0.0010303
28 | 0.97352 | -0.50973 | 0.0046856 | 0.0011743
29 | 0.97354 | -0.50932 | 0.0024979 | 0.00062602
30 | 0.97512 | -0.47834 | 0 | 0
31 | 0.97308 | -0.51846 | 0.0051398 | 0.0012881
32 | 0.97362 | -0.50778 | 0.0016885 | 0.00042317
33 | 0.97095 | -0.56139 | 0.0065705 | 0.0016467
34 | 0.97114 | -0.55773 | 0 | 0
35 | 0.97068 | -0.56677 | 0 | 0
36 | 0.97072 | -0.56592 | 0.012194 | 0.0030562
37 | 0.97201 | -0.54039 | 0.017405 | 0.004362
38 | 0.9706 | -0.56837 | 0.0028141 | 0.00070528
39 | 0.97062 | -0.56791 | 0 | 0
40 | 0.97322 | -0.51658 | 0.008358 | 0.0020947
41 | 0.97051 | -0.57014 | 0 | 0
42 | 0.98029 | -0.37803 | 0.0021055 | 0.00052769
43 | 0.98033 | -0.37723 | 0 | 0
44 | 0.97492 | -0.48309 | 0 | 0
45 | 0.97032 | -0.57392 | 0.0040665 | 0.0010192
46 | 0.98845 | -0.2201 | 0.0043334 | 0.0010861
47 | 0.98864 | -0.21643 | 0 | 0
48 | 0.9803 | -0.37677 | 0.0045142 | 0.0011314
49 | 0.97984 | -0.38573 | 0.0084075 | 0.0021071
50 | 0.98122 | -0.35887 | 0.0020916 | 0.00052421
51 | 0.97901 | -0.40189 | 0 | 0
52 | 0.98315 | -0.32145 | 0 | 0
53 | 0.97876 | -0.40687 | 0.0083684 | 0.0020973
54 | 0.97837 | -0.4145 | 0.0084061 | 0.0021068
55 | 0.98409 | -0.30319 | 0.0028568 | 0.00071598
56 | 0.9829 | -0.32623 | 0 | 0
57 | 0.97816 | -0.41874 | 0.0084041 | 0.0021063
58 | 0.98505 | -0.28448 | 0.0023294 | 0.0005838
59 | 0.98278 | -0.32863 | 0.0027005 | 0.00067681
60 | 0.98242 | -0.33563 | 0.0015322 | 0.000384
61 | 0.97486 | -0.48436 | 0.010517 | 0.0026358
62 | 0.97479 | -0.48566 | 0 | 0
63 | 0.97737 | -0.43499 | 0.0061182 | 0.0015334
64 | 0.97475 | -0.48641 | 0.0030109 | 0.00075459
65 | 0.97473 | -0.48694 | 0.0012326 | 0.00030891
66 | 0.97854 | -0.41216 | 0 | 0
67 | 0.97474 | -0.48659 | 0 | 0
68 | 0.97473 | -0.48684 | 0 | 0
69 | 0.97836 | -0.41581 | 0.0059921 | 0.0015018
70 | 0.97847 | -0.41361 | 0 | 0
71 | 0.97472 | -0.48708 | 0.00026014 | 6.5197e-05
72 | 0.99235 | -0.14459 | 0.00039995 | 0.00010024
73 | 0.99121 | -0.16631 | 0.00050493 | 0.00012655
74 | 0.99451 | -0.10341 | 0 | 0
75 | 0.99103 | -0.16969 | 0.00046873 | 0.00011748
76 | 1 | 0 | -0.5881 | -0.15133
77 | 0.98984 | -0.19241 | 0.0003579 | 8.9698e-05
78 | 0.99356 | -0.12212 | 0.0035389 | 0.00088694
79 | 0.98956 | -0.19778 | 0.00069186 | 0.0001734
80 | 0.99258 | -0.14069 | 0.003052 | 0.0007649
81 | 0.97815 | -0.41885 | 0.00047872 | 0.00011998
82 | 0.97368 | -0.5067 | 0.00062285 | 0.0001561
83 | 0.97368 | -0.50668 | 0.0051977 | 0.0013027
84 | 0.9735 | -0.51028 | 0.0029243 | 0.0007329
85 | 0.97427 | -0.49504 | 0.0019994 | 0.00050109
86 | 0.97453 | -0.48997 | 0.0065609 | 0.0016443
87 | 0.98208 | -0.34333 | 0.003475 | 0.00087091
88 | 0.97841 | -0.41483 | 0.0039535 | 0.00099083
89 | 0.98319 | -0.32183 | 0.0044694 | 0.0011201
90 | 0.9824 | -0.33718 | 0.0037067 | 0.00092899
91 | 0.98248 | -0.33569 | 0.011537 | 0.0028915
92 | 0.97837 | -0.41557 | 0.0007951 | 0.00019927
93 | 0.98768 | -0.23389 | 0.00050403 | 0.00012632
94 | 0.98648 | -0.25705 | 0 | 0
95 | 0.98633 | -0.25985 | 0.0015462 | 0.00038752
96 | 0.98634 | -0.25963 | 0.0023257 | 0.00058289
97 | 0.98129 | -0.35893 | 0.014837 | 0.0037185
98 | 0.98038 | -0.37684 | 0.08029 | 0.020123
99 | 0.98274 | -0.33052 | 0 | 0
100 | 0.98362 | -0.31338 | 0 | 0
101 | 0.98502 | -0.28637 | 0 | 0
102 | 0.98716 | -0.24485 | 0 | 0
103 | 0.98464 | -0.29365 | 0.0054658 | 0.0013699
104 | 0.97421 | -0.49619 | 0.0041875 | 0.0010495
105 | 0.97425 | -0.49533 | 0.0018832 | 0.00047199
106 | 0.97439 | -0.49255 | 0.0026446 | 0.0006628
107 | 0.97445 | -0.49135 | 0.0026457 | 0.00066307
108 | 0.97446 | -0.49127 | 0.0014685 | 0.00036805
109 | 0.97465 | -0.48759 | 0.0024987 | 0.00062623
110 | 0.98623 | -0.26193 | 0.0023555 | 0.00059035
111 | 0.98623 | -0.26192 | 0.0022322 | 0.00055945
112 | 0.9863 | -0.26057 | 0.002319 | 0.0005812
113 | 0.97272 | -0.52562 | 0.0028942 | 0.00072536
114 | 0.97266 | -0.52682 | 0.0035372 | 0.00088651
115 | 0.97278 | -0.52435 | 0 | 0
116 | 0.9726 | -0.52795 | 0.0035543 | 0.00089079
117 | 0.97302 | -0.5196 | 0.0029175 | 0.0007312
118 | 0.97271 | -0.52584 | 0.0035072 | 0.00087898
119 | 0.97531 | -0.47442 | 0.0029808 | 0.00074705
120 | 0.97493 | -0.48192 | 0.0029808 | 0.00074705
121 | 0.97564 | -0.46795 | 0.0068733 | 0.0017226
122 | 0.97469 | -0.48669 | 0 | 0
123 | 0.98926 | -0.20453 | 0.00022442 | 5.6245e-05
124 | 0.98927 | -0.20446 | 0.00045139 | 0.00011313
125 | 0.98933 | -0.20314 | 0.0074194 | 0.0018595
126 | 0.98936 | -0.20266 | 0.0016706 | 0.00041869
127 | 0.97469 | -0.48665 | 0.0013711 | 0.00034362
128 | 0.97472 | -0.48617 | 0.0024991 | 0.00062633
129 | 0.98209 | -0.34215 | 0.0047416 | 0.0011884
130 | 0.98212 | -0.34158 | 0.0065698 | 0.0016466
131 | 0.98234 | -0.33713 | 0.0045004 | 0.0011279
132 | 0.98451 | -0.29615 | 0.0096941 | 0.0024296
133 | 0.98733 | -0.24169 | 0 | 0
134 | 0.98683 | -0.25139 | 0.0035869 | 0.00089895
135 | 0.98658 | -0.25631 | 0.01956 | 0.0049021
136 | 0.98678 | -0.25225 | 0.012094 | 0.003031
137 | 0.98187 | -0.34628 | 0.0018721 | 0.00046919
138 | 0.97125 | -0.55456 | 0.0029668 | 0.00074355
139 | 0.98667 | -0.25448 | 0.0031756 | 0.00079588
140 | 0.98662 | -0.25538 | 0.0034709 | 0.00086988
141 | 0.97455 | -0.48953 | 0.0014983 | 0.0003755
142 | 0.97437 | -0.49312 | 0.0044507 | 0.0011155
143 | 0.99124 | -0.16633 | 0.0059824 | 0.0014993
144 | 0.98996 | -0.191 | 0 | 0
145 | 0.98896 | -0.21015 | 0.0037576 | 0.00094175
146 | 0.98968 | -0.19633 | 0.00255 | 0.00063909
147 | 0.98947 | -0.20053 | 0.0024184 | 0.00060612
148 | 0.97758 | -0.43052 | 0.0018375 | 0.00046053
149 | 0.9776 | -0.43001 | 0.0072163 | 0.0018086
150 | 0.97797 | -0.42279 | 0.000896 | 0.00022456
151 | 0.98009 | -0.38129 | 0.0015658 | 0.00039244
152 | 0.98049 | -0.37345 | 0.00073403 | 0.00018397
153 | 0.98153 | -0.35301 | 0 | 0
154 | 0.98108 | -0.36186 | 0.0011933 | 0.00029907
155 | 0.98149 | -0.35383 | 0.0016974 | 0.00042542
156 | 0.98079 | -0.36751 | 0 | 0
157 | 0.98144 | -0.35469 | 0.0017196 | 0.00043096
158 | 0.98065 | -0.37014 | 0.00081215 | 0.00020354
159 | 0.98058 | -0.37162 | 0.00043526 | 0.00010909
160 | 0.98057 | -0.37177 | 0.00030831 | 7.727e-05
161 | 0.98051 | -0.37308 | 0.00056776 | 0.00014229
162 | 0.98049 | -0.37332 | 0.0010417 | 0.00026107
163 | 0.98047 | -0.37385 | 0.00075862 | 0.00019013
164 | 0.98046 | -0.37404 | 0.00041464 | 0.00010392
165 | 0.98046 | -0.37404 | 0.00064158 | 0.0001608
166 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003127 | -0.00078369 | 0.0031271 | 0.0007836 | 1.21e-07 | -9.5846e-08 | 0.0047956 | 0.0047956 | 0.0047956 | 0.97026 | -0.57428 | 0.9703 | -0.57347 | 1.3175
1 | -0.010038 | -0.0025153 | 0.01005 | 0.0025214 | 1.2083e-05 | 6.0515e-06 | 0.015394 | 0.015393 | 0.015394 | 0.9703 | -0.57347 | 0.97157 | -0.54822 | 4.229
2 | 0.0058958 | 0.0014776 | -0.0058947 | -0.0014774 | 1.0575e-06 | 2.5083e-07 | 0.0090416 | 0.0090418 | 0.0090418 | 0.9703 | -0.57347 | 0.97011 | -0.57723 | 2.484
3 | 0.001015 | 0.00025412 | -0.001015 | -0.00025438 | 2.0114e-08 | -2.6056e-07 | 0.0015565 | 0.0015566 | 0.0015566 | 0.9703 | -0.57347 | 0.97028 | -0.57388 | 0.42764
4 | -0.017137 | -0.0042976 | 0.017158 | 0.0043098 | 2.0589e-05 | 1.2189e-05 | 0.026247 | 0.026247 | 0.026247 | 0.97157 | -0.54822 | 0.97285 | -0.52305 | 7.2108
5 | -0.019876 | -0.004991 | 0.019884 | 0.004996 | 8.252e-06 | 4.9856e-06 | 0.030404 | 0.030404 | 0.030404 | 0.97285 | -0.52305 | 0.97329 | -0.51435 | 8.3528
6 | -0.019884 | -0.004996 | 0.019885 | 0.0049964 | 1.5364e-06 | 4.8752e-07 | 0.030404 | 0.030404 | 0.030404 | 0.97329 | -0.51435 | 0.97337 | -0.51273 | 2.7843
7 | -0.02123 | -0.0053223 | 0.021243 | 0.0053307 | 1.3769e-05 | 8.3803e-06 | 0.032488 | 0.032488 | 0.032488 | 0.97237 | -0.53253 | 0.97306 | -0.51893 | 8.9254
8 | 0.012775 | 0.0032034 | -0.012771 | -0.0032009 | 4.5999e-06 | 2.546e-06 | 0.019551 | 0.019551 | 0.019551 | 0.97237 | -0.53253 | 0.97199 | -0.54009 | 5.3712
9 | -0.027827 | -0.0069806 | 0.027833 | 0.0069843 | 6.4906e-06 | 3.679e-06 | 0.042556 | 0.042555 | 0.042556 | 0.97306 | -0.51893 | 0.9733 | -0.51404 | 5.8455
10 | 0.0075898 | 0.0019024 | -0.0075872 | -0.0019014 | 2.6325e-06 | 1.0406e-06 | 0.011619 | 0.01162 | 0.01162 | 0.97199 | -0.54009 | 0.97162 | -0.54737 | 3.1922
11 | -0.027833 | -0.0069843 | 0.027834 | 0.0069846 | 8.9863e-07 | 3.1198e-07 | 0.042555 | 0.042555 | 0.042555 | 0.9733 | -0.51404 | 0.97334 | -0.51336 | 2.9228
12 | 0.0075872 | 0.0019014 | -0.007587 | -0.0019013 | 2.2485e-07 | 8.8903e-08 | 0.01162 | 0.01162 | 0.01162 | 0.97162 | -0.54737 | 0.97159 | -0.54799 | 3.1922
13 | -0.027834 | -0.0069846 | 0.027836 | 0.0069854 | 2.3493e-06 | 8.1554e-07 | 0.042555 | 0.042555 | 0.042555 | 0.97334 | -0.51336 | 0.97343 | -0.51159 | 2.9228
14 | 0.007587 | 0.0019013 | -0.0075854 | -0.0019007 | 1.5109e-06 | 5.975e-07 | 0.01162 | 0.01162 | 0.01162 | 0.97159 | -0.54799 | 0.97138 | -0.55217 | 3.1922
15 | 0.10461 | 0.026311 | -0.10455 | -0.026272 | 6.3298e-05 | 3.9182e-05 | 0.15942 | 0.15942 | 0.15942 | 0.97662 | -0.44885 | 0.97597 | -0.46152 | 10.9493
16 | 0.06465 | 0.016259 | -0.064586 | -0.016221 | 6.4425e-05 | 3.7693e-05 | 0.098524 | 0.098525 | 0.098525 | 0.97662 | -0.44885 | 0.97555 | -0.46973 | 6.7669
17 | -0.16926 | -0.04257 | 0.16936 | 0.042635 | 0.00010282 | 6.4978e-05 | 0.25795 | 0.25795 | 0.25795 | 0.97662 | -0.44885 | 0.97726 | -0.43614 | 17.7161
18 | 0.092738 | 0.023312 | -0.09271 | -0.023295 | 2.8425e-05 | 1.7434e-05 | 0.14142 | 0.14142 | 0.14142 | 0.97597 | -0.46152 | 0.97564 | -0.46795 | 9.7129
19 | 0.05403 | 0.013575 | -0.05399 | -0.013552 | 4.0473e-05 | 2.2732e-05 | 0.082424 | 0.082425 | 0.082425 | 0.97555 | -0.46973 | 0.97476 | -0.48544 | 5.6611
20 | 0.010556 | 0.0026465 | -0.010552 | -0.0026445 | 3.9074e-06 | 1.9991e-06 | 0.016101 | 0.016101 | 0.016101 | 0.97555 | -0.46973 | 0.97516 | -0.4775 | 4.4234
21 | -0.17614 | -0.044332 | 0.17638 | 0.044488 | 0.00024674 | 0.00015608 | 0.26826 | 0.26826 | 0.26826 | 0.97726 | -0.43614 | 0.97876 | -0.40687 | 18.4244
22 | 0.0059509 | 0.0014912 | -0.0059505 | -0.0014911 | 3.5363e-07 | 8.3889e-08 | 0.0090842 | 0.0090843 | 0.0090843 | 0.97476 | -0.48544 | 0.97469 | -0.48669 | 2.4957
23 | 0.048039 | 0.012061 | -0.048028 | -0.012055 | 1.0376e-05 | 5.615e-06 | 0.073341 | 0.073342 | 0.073342 | 0.97476 | -0.48544 | 0.97453 | -0.48997 | 5.0372
24 | -0.030684 | -0.0076989 | 0.030685 | 0.0076997 | 1.916e-06 | 7.6434e-07 | 0.046907 | 0.046907 | 0.046907 | 0.97343 | -0.51159 | 0.9735 | -0.51028 | 3.2216
25 | 0.0029671 | 0.00074323 | -0.0029668 | -0.00074355 | 3.3756e-07 | -3.2328e-07 | 0.0045451 | 0.0045453 | 0.0045453 | 0.97138 | -0.55217 | 0.97125 | -0.55456 | 1.2487
26 | 0.026242 | 0.0065905 | -0.026238 | -0.006589 | 4.7428e-06 | 1.4701e-06 | 0.040102 | 0.040103 | 0.040103 | 0.97385 | -0.50319 | 0.97366 | -0.50698 | 2.7543
27 | -0.026242 | -0.0065905 | 0.026247 | 0.0065917 | 4.1255e-06 | 1.2783e-06 | 0.040102 | 0.040102 | 0.040102 | 0.97385 | -0.50319 | 0.97402 | -0.4999 | 2.7543
28 | 0.026238 | 0.006589 | -0.026237 | -0.0065887 | 1.0039e-06 | 3.1125e-07 | 0.040103 | 0.040103 | 0.040103 | 0.97366 | -0.50698 | 0.97362 | -0.50778 | 2.7543
29 | -0.030189 | -0.0075797 | 0.030194 | 0.0075818 | 5.3491e-06 | 2.0879e-06 | 0.046124 | 0.046124 | 0.046124 | 0.97402 | -0.4999 | 0.97421 | -0.49619 | 3.1679
30 | -0.022045 | -0.0055377 | 0.022049 | 0.005539 | 3.5891e-06 | 1.3544e-06 | 0.033705 | 0.033705 | 0.033705 | 0.97337 | -0.51273 | 0.97354 | -0.50932 | 3.0866
31 | -0.026264 | -0.0065917 | 0.026277 | 0.0066001 | 1.3677e-05 | 8.4712e-06 | 0.040125 | 0.040124 | 0.040125 | 0.97407 | -0.49887 | 0.97463 | -0.48796 | 11.0232
32 | 0.026264 | 0.0065917 | -0.02625 | -0.0065833 | 1.3594e-05 | 8.42e-06 | 0.040125 | 0.040125 | 0.040125 | 0.97407 | -0.49887 | 0.97352 | -0.50973 | 11.0232
33 | -0.030389 | -0.0076305 | 0.030403 | 0.0076392 | 1.3943e-05 | 8.7082e-06 | 0.046401 | 0.046401 | 0.046401 | 0.97463 | -0.48796 | 0.97512 | -0.47834 | 12.7476
34 | 0.021565 | 0.0054089 | -0.021556 | -0.0054035 | 8.9716e-06 | 5.4682e-06 | 0.032963 | 0.032963 | 0.032963 | 0.97352 | -0.50973 | 0.97308 | -0.51846 | 9.0557
35 | -0.024546 | -0.006165 | 0.024548 | 0.0061655 | 1.7974e-06 | 4.73e-07 | 0.037523 | 0.037523 | 0.037523 | 0.97354 | -0.50932 | 0.97362 | -0.50778 | 2.5771
36 | -0.082814 | -0.0208 | 0.082829 | 0.020809 | 1.5504e-05 | 9.4059e-06 | 0.12639 | 0.12639 | 0.12639 | 0.97512 | -0.47834 | 0.97531 | -0.47442 | 8.6806
37 | 0.052411 | 0.01316 | -0.052402 | -0.013155 | 8.9447e-06 | 4.9807e-06 | 0.079988 | 0.079988 | 0.079988 | 0.97512 | -0.47834 | 0.97493 | -0.48192 | 5.4937
38 | 0.016416 | 0.0041153 | -0.016415 | -0.0041148 | 8.9444e-07 | 5.2543e-07 | 0.025103 | 0.025103 | 0.025103 | 0.97308 | -0.51846 | 0.97302 | -0.5196 | 6.8965
39 | -0.013454 | -0.0033712 | 0.013457 | 0.0033725 | 2.3449e-06 | 1.3188e-06 | 0.020619 | 0.020619 | 0.020619 | 0.97095 | -0.56139 | 0.97114 | -0.55773 | 5.6646
40 | 0.0068839 | 0.0017245 | -0.0068822 | -0.0017239 | 1.7628e-06 | 6.0594e-07 | 0.01055 | 0.01055 | 0.01055 | 0.97095 | -0.56139 | 0.97068 | -0.56677 | 2.8983
41 | 0.012199 | 0.0030588 | -0.012194 | -0.0030562 | 4.7608e-06 | 2.5975e-06 | 0.018692 | 0.018692 | 0.018692 | 0.97114 | -0.55773 | 0.97072 | -0.56592 | 5.1353
42 | -0.025656 | -0.0064313 | 0.025677 | 0.0064444 | 2.1208e-05 | 1.312e-05 | 0.039311 | 0.039311 | 0.039311 | 0.97114 | -0.55773 | 0.97201 | -0.54039 | 10.7998
43 | 0.0028143 | 0.00070504 | -0.0028141 | -0.00070528 | 2.1468e-07 | -2.4278e-07 | 0.0043141 | 0.0043143 | 0.0043143 | 0.97068 | -0.56677 | 0.9706 | -0.56837 | 1.1852
44 | 0.0040679 | 0.0010189 | -0.0040676 | -0.0010189 | 2.2081e-07 | -4.586e-08 | 0.0062356 | 0.0062357 | 0.0062357 | 0.97068 | -0.56677 | 0.97062 | -0.56791 | 1.7131
45 | -0.043082 | -0.010806 | 0.04313 | 0.010837 | 4.8966e-05 | 3.0966e-05 | 0.065955 | 0.065955 | 0.065955 | 0.97201 | -0.54039 | 0.97322 | -0.51658 | 18.1195
46 | 0.0040676 | 0.0010189 | -0.0040672 | -0.001019 | 4.3307e-07 | -8.9869e-08 | 0.0062357 | 0.0062358 | 0.0062358 | 0.97062 | -0.56791 | 0.97051 | -0.57014 | 1.7131
47 | -0.051488 | -0.012932 | 0.051571 | 0.012984 | 8.2428e-05 | 5.2312e-05 | 0.078734 | 0.078734 | 0.078734 | 0.97322 | -0.51658 | 0.97492 | -0.48309 | 21.6302
48 | 0.0040672 | 0.001019 | -0.0040665 | -0.0010192 | 7.3135e-07 | -1.5154e-07 | 0.0062358 | 0.0062361 | 0.0062361 | 0.97051 | -0.57014 | 0.97032 | -0.57392 | 1.7132
49 | -0.0021055 | -0.00052769 | 0.0021056 | 0.00052747 | 7.9947e-08 | -2.1199e-07 | 0.003196 | 0.0031959 | 0.003196 | 0.98029 | -0.37803 | 0.98033 | -0.37723 | 0.87802
50 | -0.085932 | -0.021737 | 0.086072 | 0.021827 | 0.00014004 | 8.9346e-05 | 0.13051 | 0.13051 | 0.13051 | 0.98033 | -0.37723 | 0.98208 | -0.34333 | 35.8533
51 | 0.083827 | 0.02121 | -0.083686 | -0.02112 | 0.00014027 | 8.9482e-05 | 0.12731 | 0.12731 | 0.12731 | 0.98033 | -0.37723 | 0.97854 | -0.41216 | 34.9753
52 | -0.066593 | -0.016747 | 0.066746 | 0.016845 | 0.00015338 | 9.7667e-05 | 0.10166 | 0.10166 | 0.10166 | 0.97492 | -0.48309 | 0.97737 | -0.43499 | 27.9287
53 | 0.015022 | 0.0037625 | -0.015021 | -0.003762 | 9.0579e-07 | 5.2241e-07 | 0.022927 | 0.022927 | 0.022927 | 0.97492 | -0.48309 | 0.97486 | -0.48436 | 6.2986
54 | -0.0043334 | -0.0010861 | 0.0043342 | 0.0010859 | 7.5744e-07 | -1.2374e-07 | 0.0065236 | 0.0065234 | 0.0065236 | 0.98845 | -0.2201 | 0.98864 | -0.21643 | 1.7922
55 | 0.26295 | 0.066735 | -0.26263 | -0.066532 | 0.00031911 | 0.00020312 | 0.39607 | 0.39607 | 0.39607 | 0.98864 | -0.21643 | 0.98733 | -0.24169 | 27.2023
56 | -0.26728 | -0.067821 | 0.26736 | 0.067873 | 8.0793e-05 | 5.1435e-05 | 0.40259 | 0.40259 | 0.40259 | 0.98864 | -0.21643 | 0.98896 | -0.21015 | 27.6503
57 | 0.21075 | 0.053217 | -0.21066 | -0.05316 | 9.0437e-05 | 5.7405e-05 | 0.32005 | 0.32005 | 0.32005 | 0.9803 | -0.37677 | 0.97984 | -0.38573 | 21.9811
58 | -0.21526 | -0.054349 | 0.21545 | 0.054466 | 0.00018476 | 0.00011732 | 0.3269 | 0.3269 | 0.3269 | 0.9803 | -0.37677 | 0.98122 | -0.35887 | 22.4517
59 | 0.20225 | 0.051053 | -0.2021 | -0.050953 | 0.00015645 | 9.9238e-05 | 0.30728 | 0.30728 | 0.30728 | 0.97984 | -0.38573 | 0.97901 | -0.40189 | 21.1043
60 | -0.21754 | -0.05499 | 0.21793 | 0.055238 | 0.00039107 | 0.00024835 | 0.33007 | 0.33007 | 0.33007 | 0.98122 | -0.35887 | 0.98315 | -0.32145 | 22.6696
61 | 0.1848 | 0.046614 | -0.18475 | -0.046586 | 4.4104e-05 | 2.7927e-05 | 0.28098 | 0.28098 | 0.28098 | 0.97901 | -0.40189 | 0.97876 | -0.40687 | 19.2981
62 | 0.017301 | 0.0043398 | -0.017291 | -0.0043337 | 1.0394e-05 | 6.1482e-06 | 0.026298 | 0.026298 | 0.026298 | 0.97901 | -0.40189 | 0.97837 | -0.4145 | 7.2247
63 | -0.26178 | -0.066258 | 0.26201 | 0.066404 | 0.00022974 | 0.00014624 | 0.39645 | 0.39645 | 0.39645 | 0.98315 | -0.32145 | 0.98409 | -0.30319 | 27.2288
64 | 0.043853 | 0.011019 | -0.043843 | -0.011013 | 1.0006e-05 | 6.327e-06 | 0.066382 | 0.066382 | 0.066382 | 0.98315 | -0.32145 | 0.9829 | -0.32623 | 18.2369
65 | 0.0088846 | 0.0022269 | -0.0088828 | -0.0022261 | 1.7952e-06 | 8.1979e-07 | 0.013513 | 0.013513 | 0.013513 | 0.97837 | -0.4145 | 0.97816 | -0.41874 | 3.7123
66 | -0.26487 | -0.06712 | 0.26511 | 0.067272 | 0.00023823 | 0.00015166 | 0.40077 | 0.40077 | 0.40077 | 0.98409 | -0.30319 | 0.98505 | -0.28448 | 27.5254
67 | 0.018523 | 0.0046459 | -0.018521 | -0.0046446 | 2.1161e-06 | 1.2634e-06 | 0.028044 | 0.028044 | 0.028044 | 0.9829 | -0.32623 | 0.98278 | -0.32863 | 7.7044
68 | 0.025319 | 0.0063672 | -0.025308 | -0.0063602 | 1.1359e-05 | 7.0085e-06 | 0.038339 | 0.038339 | 0.038339 | 0.9829 | -0.32623 | 0.98242 | -0.33563 | 10.5326
69 | 0.00047872 | 0.00011982 | -0.00047872 | -0.00011998 | 2.6183e-09 | -1.6359e-07 | 0.0007282 | 0.00072826 | 0.00072826 | 0.97816 | -0.41874 | 0.97815 | -0.41885 | 0.20007
70 | -0.26744 | -0.067856 | 0.26776 | 0.068058 | 0.00031725 | 0.00020198 | 0.40429 | 0.40429 | 0.40429 | 0.98505 | -0.28448 | 0.98633 | -0.25985 | 27.7671
71 | 0.015821 | 0.0039678 | -0.015814 | -0.0039641 | 6.4087e-06 | 3.7244e-06 | 0.023955 | 0.023955 | 0.023955 | 0.98278 | -0.32863 | 0.98234 | -0.33713 | 6.5811
72 | 0.023776 | 0.0059762 | -0.023764 | -0.0059688 | 1.2087e-05 | 7.4215e-06 | 0.036018 | 0.036018 | 0.036018 | 0.98242 | -0.33563 | 0.98187 | -0.34628 | 9.8951
73 | 0.004504 | 0.0011262 | -0.0045038 | -0.0011262 | 2.7931e-07 | -1.7755e-08 | 0.006874 | 0.0068741 | 0.0068741 | 0.97486 | -0.48436 | 0.97479 | -0.48566 | 1.8885
74 | 0.0032711 | 0.00081799 | -0.003271 | -0.00081807 | 1.1716e-07 | -8.1257e-08 | 0.0049927 | 0.0049928 | 0.0049928 | 0.97479 | -0.48566 | 0.97475 | -0.48641 | 1.3716
75 | 0.0012326 | 0.00030825 | -0.0012326 | -0.00030891 | 7.5211e-08 | -6.5808e-07 | 0.0018814 | 0.0018816 | 0.0018816 | 0.97479 | -0.48566 | 0.97473 | -0.48694 | 0.51694
76 | -0.072864 | -0.018378 | 0.072944 | 0.018429 | 7.9714e-05 | 5.0801e-05 | 0.11098 | 0.11098 | 0.11098 | 0.97737 | -0.43499 | 0.97854 | -0.41216 | 30.4877
77 | 0.00026015 | 6.3483e-05 | -0.00026015 | -6.3937e-05 | 2.1516e-09 | -4.5332e-07 | 0.00039652 | 0.00039668 | 0.00039668 | 0.97475 | -0.48641 | 0.97474 | -0.48659 | 0.10898
78 | 0.0059932 | 0.001502 | -0.0059921 | -0.0015018 | 1.0415e-06 | 2.4657e-07 | 0.0091135 | 0.0091137 | 0.0091137 | 0.97854 | -0.41216 | 0.97836 | -0.41581 | 2.5038
79 | 0.0047492 | 0.0011895 | -0.0047489 | -0.0011895 | 3.2677e-07 | -7.5171e-10 | 0.0072216 | 0.0072216 | 0.0072216 | 0.97854 | -0.41216 | 0.97847 | -0.41361 | 1.984
80 | 0.00026015 | 6.3937e-05 | -0.00026014 | -6.4581e-05 | 3.0592e-09 | -6.4389e-07 | 0.00039668 | 0.00039691 | 0.00039691 | 0.97474 | -0.48659 | 0.97473 | -0.48684 | 0.10904
81 | 0.00026014 | 6.4581e-05 | -0.00026014 | -6.5197e-05 | 2.9325e-09 | -6.1651e-07 | 0.00039691 | 0.00039713 | 0.00039713 | 0.97473 | -0.48684 | 0.97472 | -0.48708 | 0.1091
82 | 0.0047489 | 0.0011895 | -0.0047486 | -0.0011895 | 2.769e-07 | -6.0888e-10 | 0.0072216 | 0.0072217 | 0.0072217 | 0.97847 | -0.41361 | 0.97841 | -0.41483 | 1.984
83 | 0.28262 | 0.072386 | -0.28233 | -0.072197 | 0.00029713 | 0.00018925 | 0.42435 | 0.42435 | 0.42435 | 0.99235 | -0.14459 | 0.99121 | -0.16631 | 29.1448
84 | -0.28302 | -0.072486 | 0.28359 | 0.072847 | 0.00056586 | 0.00036042 | 0.42495 | 0.42495 | 0.42495 | 0.99235 | -0.14459 | 0.99451 | -0.10341 | 29.1859
85 | 0.28182 | 0.07207 | -0.28178 | -0.072041 | 4.6001e-05 | 2.93e-05 | 0.42359 | 0.42359 | 0.42359 | 0.99121 | -0.16631 | 0.99103 | -0.16969 | 29.0927
86 | -0.28359 | -0.072847 | 0.28502 | 0.073759 | 0.0014319 | 0.00091201 | 0.42495 | 0.42495 | 0.42495 | 0.99451 | -0.10341 | 1 | 0 | 29.1859
87 | 0.28131 | 0.071924 | -0.281 | -0.071727 | 0.00030887 | 0.00019673 | 0.42289 | 0.42289 | 0.42289 | 0.99103 | -0.16969 | 0.98984 | -0.19241 | 29.0444
88 | 0.30143 | 0.07757 | -0.29965 | -0.076436 | 0.0017787 | 0.0011334 | 0.44925 | 0.44926 | 0.44926 | 1 | 0 | 0.99356 | -0.12212 | 30.8554
89 | 0.28064 | 0.071637 | -0.28057 | -0.071591 | 7.2774e-05 | 4.6351e-05 | 0.42235 | 0.42235 | 0.42235 | 0.98984 | -0.19241 | 0.98956 | -0.19778 | 29.0075
90 | 0.29611 | 0.075549 | -0.29585 | -0.07538 | 0.00026537 | 0.00016909 | 0.44396 | 0.44396 | 0.44396 | 0.99356 | -0.12212 | 0.99258 | -0.14069 | 30.4914
91 | 0.27988 | 0.071418 | -0.27939 | -0.071107 | 0.00048726 | 0.00031035 | 0.42131 | 0.42131 | 0.42131 | 0.98956 | -0.19778 | 0.98768 | -0.23389 | 28.936
92 | 0.2928 | 0.074615 | -0.29243 | -0.074385 | 0.00036172 | 0.00023047 | 0.43938 | 0.43938 | 0.43938 | 0.99258 | -0.14069 | 0.99124 | -0.16633 | 30.1772
93 | -0.034238 | -0.0085912 | 0.034238 | 0.0085912 | 3.2157e-08 | 1.4352e-08 | 0.052328 | 0.052328 | 0.052328 | 0.97368 | -0.5067 | 0.97368 | -0.50668 | 3.594
94 | 0.033615 | 0.0084351 | -0.03361 | -0.0084326 | 5.7446e-06 | 2.5218e-06 | 0.051376 | 0.051377 | 0.051377 | 0.97368 | -0.5067 | 0.9735 | -0.51028 | 3.5286
95 | -0.039436 | -0.0098939 | 0.039458 | 0.0099047 | 2.1885e-05 | 1.0808e-05 | 0.060272 | 0.06027 | 0.060272 | 0.97368 | -0.50668 | 0.97427 | -0.49504 | 4.1395
96 | -0.041457 | -0.010406 | 0.041467 | 0.010411 | 1.0038e-05 | 5.0938e-06 | 0.063324 | 0.063324 | 0.063324 | 0.97427 | -0.49504 | 0.97453 | -0.48997 | 4.3492
97 | -0.089547 | -0.022697 | 0.08964 | 0.022756 | 9.2607e-05 | 5.859e-05 | 0.13577 | 0.13577 | 0.13577 | 0.98208 | -0.34333 | 0.98319 | -0.32183 | 18.6498
98 | 0.00079513 | 0.00019865 | -0.0007951 | -0.00019927 | 2.7895e-08 | -6.2108e-07 | 0.0012091 | 0.0012093 | 0.0012093 | 0.97841 | -0.41483 | 0.97837 | -0.41557 | 0.33222
99 | -0.094109 | -0.023876 | 0.094147 | 0.0239 | 3.8236e-05 | 2.3452e-05 | 0.14253 | 0.14253 | 0.14253 | 0.98319 | -0.32183 | 0.98362 | -0.31338 | 9.7895
100 | -0.0037067 | -0.00092899 | 0.003707 | 0.00092888 | 2.6263e-07 | -1.1326e-07 | 0.0056145 | 0.0056144 | 0.0056145 | 0.9824 | -0.33718 | 0.98248 | -0.33569 | 1.5424
101 | -0.015244 | -0.0038204 | 0.015248 | 0.0038226 | 3.7572e-06 | 2.1665e-06 | 0.023088 | 0.023088 | 0.023088 | 0.98248 | -0.33569 | 0.98274 | -0.33052 | 6.3429
102 | 0.27888 | 0.070981 | -0.27857 | -0.070783 | 0.00031101 | 0.00019809 | 0.42055 | 0.42055 | 0.42055 | 0.98768 | -0.23389 | 0.98648 | -0.25705 | 28.8839
103 | 0.26934 | 0.068468 | -0.2693 | -0.068445 | 3.6374e-05 | 2.316e-05 | 0.40662 | 0.40662 | 0.40662 | 0.98648 | -0.25705 | 0.98633 | -0.25985 | 27.9272
104 | 0.0092343 | 0.0023145 | -0.0092331 | -0.002314 | 1.1371e-06 | 5.2825e-07 | 0.013929 | 0.013929 | 0.013929 | 0.98648 | -0.25705 | 0.98634 | -0.25963 | 3.8267
105 | 0.0069074 | 0.0017311 | -0.0069071 | -0.001731 | 3.093e-07 | 1.0101e-07 | 0.010421 | 0.010421 | 0.010421 | 0.98634 | -0.25963 | 0.9863 | -0.26057 | 2.8628
106 | 0.080358 | 0.020166 | -0.08029 | -0.020123 | 6.8601e-05 | 4.3749e-05 | 0.12186 | 0.12186 | 0.12186 | 0.98129 | -0.35893 | 0.98038 | -0.37684 | 33.4792
107 | -0.095196 | -0.023885 | 0.095325 | 0.023967 | 0.00012913 | 8.2437e-05 | 0.14436 | 0.14436 | 0.14436 | 0.98129 | -0.35893 | 0.98274 | -0.33052 | 39.6601
108 | -0.11057 | -0.02779 | 0.11066 | 0.027848 | 9.0519e-05 | 5.7823e-05 | 0.16745 | 0.16745 | 0.16745 | 0.98274 | -0.33052 | 0.98362 | -0.31338 | 46.003
109 | -0.20481 | -0.051747 | 0.20508 | 0.051916 | 0.00026555 | 0.00016845 | 0.30999 | 0.30998 | 0.30999 | 0.98362 | -0.31338 | 0.98502 | -0.28637 | 21.2902
110 | -0.22024 | -0.055719 | 0.22068 | 0.055998 | 0.00043978 | 0.0002793 | 0.3329 | 0.3329 | 0.3329 | 0.98502 | -0.28637 | 0.98716 | -0.24485 | 22.8638
111 | 0.015166 | 0.003803 | -0.015161 | -0.0038 | 5.2567e-06 | 3.0245e-06 | 0.022912 | 0.022912 | 0.022912 | 0.98502 | -0.28637 | 0.98464 | -0.29365 | 6.2945
112 | -0.24302 | -0.061599 | 0.24305 | 0.061622 | 3.6859e-05 | 2.344e-05 | 0.36656 | 0.36656 | 0.36656 | 0.98716 | -0.24485 | 0.98733 | -0.24169 | 25.1761
113 | 0.022336 | 0.0056006 | -0.022329 | -0.0055963 | 6.9603e-06 | 4.2453e-06 | 0.033669 | 0.033669 | 0.033669 | 0.98716 | -0.24485 | 0.98683 | -0.25139 | 9.2498
114 | 0.0096953 | 0.0024301 | -0.0096941 | -0.0024296 | 1.153e-06 | 5.558e-07 | 0.014652 | 0.014652 | 0.014652 | 0.98464 | -0.29365 | 0.98451 | -0.29615 | 4.0253
115 | -0.034381 | -0.0086313 | 0.034383 | 0.0086319 | 1.3996e-06 | 6.2615e-07 | 0.05252 | 0.05252 | 0.05252 | 0.97421 | -0.49619 | 0.97425 | -0.49533 | 3.6071
116 | -0.036266 | -0.0091039 | 0.036271 | 0.0091061 | 4.8139e-06 | 2.2473e-06 | 0.055396 | 0.055396 | 0.055396 | 0.97425 | -0.49533 | 0.97439 | -0.49255 | 3.8047
117 | -0.038915 | -0.0097689 | 0.038918 | 0.00977 | 2.2188e-06 | 1.0862e-06 | 0.059434 | 0.059434 | 0.059434 | 0.97439 | -0.49255 | 0.97445 | -0.49135 | 4.082
118 | -0.041563 | -0.010433 | 0.041564 | 0.010433 | 1.6942e-07 | 8.6079e-08 | 0.063474 | 0.063474 | 0.063474 | 0.97445 | -0.49135 | 0.97446 | -0.49127 | 4.3595
119 | -0.043032 | -0.010801 | 0.04304 | 0.010805 | 7.5516e-06 | 3.9034e-06 | 0.065717 | 0.065716 | 0.065717 | 0.97446 | -0.49127 | 0.97465 | -0.48759 | 4.5135
120 | -0.045538 | -0.011431 | 0.04554 | 0.011432 | 2.05e-06 | 1.0865e-06 | 0.069531 | 0.069531 | 0.069531 | 0.97465 | -0.48759 | 0.97469 | -0.48665 | 4.7755
121 | -0.0023555 | -0.00059035 | 0.0023555 | 0.00059035 | 1.6079e-09 | -3.3028e-09 | 0.003554 | 0.003554 | 0.003554 | 0.98623 | -0.26193 | 0.98623 | -0.26192 | 0.97638
122 | -0.0045878 | -0.0011498 | 0.0045881 | 0.0011498 | 2.9384e-07 | -2.0637e-08 | 0.006922 | 0.0069219 | 0.006922 | 0.98623 | -0.26192 | 0.9863 | -0.26057 | 1.9017
123 | 0.0070921 | 0.0017774 | -0.0070917 | -0.0017772 | 4.0364e-07 | 1.4482e-07 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | 0.97272 | -0.52562 | 0.97266 | -0.52682 | 2.9805
124 | -0.0099863 | -0.0025027 | 0.0099869 | 0.002503 | 6.0811e-07 | 3.0293e-07 | 0.015277 | 0.015277 | 0.015277 | 0.97272 | -0.52562 | 0.97278 | -0.52435 | 4.1969
125 | 0.0035545 | 0.0008907 | -0.0035543 | -0.00089079 | 1.911e-07 | -9.1586e-08 | 0.0054378 | 0.0054378 | 0.0054378 | 0.97266 | -0.52682 | 0.9726 | -0.52795 | 1.4939
126 | -0.013494 | -0.0033819 | 0.013497 | 0.0033836 | 3.0497e-06 | 1.7148e-06 | 0.020642 | 0.020641 | 0.020642 | 0.97278 | -0.52435 | 0.97302 | -0.5196 | 5.6708
127 | 0.0035074 | 0.00087885 | -0.0035072 | -0.00087898 | 2.4892e-07 | -1.2697e-07 | 0.005365 | 0.0053651 | 0.0053651 | 0.97278 | -0.52435 | 0.97271 | -0.52584 | 1.4739
128 | -0.08581 | -0.021556 | 0.085837 | 0.021572 | 2.6525e-05 | 1.6152e-05 | 0.13094 | 0.13094 | 0.13094 | 0.97531 | -0.47442 | 0.97564 | -0.46795 | 8.9929
129 | 0.049422 | 0.012408 | -0.049412 | -0.012403 | 1.0026e-05 | 5.4798e-06 | 0.075439 | 0.075439 | 0.075439 | 0.97493 | -0.48192 | 0.97472 | -0.48617 | 5.1813
130 | 0.0059505 | 0.0014911 | -0.0059497 | -0.0014909 | 8.0543e-07 | 1.9114e-07 | 0.0090843 | 0.0090844 | 0.0090844 | 0.97469 | -0.48669 | 0.97455 | -0.48953 | 2.4957
131 | -0.00022442 | -5.6245e-05 | 0.00022442 | 5.6025e-05 | 7.3226e-10 | -2.196e-07 | 0.00033757 | 0.00033749 | 0.00033757 | 0.98926 | -0.20453 | 0.98927 | -0.20446 | 0.092738
132 | -0.00067581 | -0.00016915 | 0.00067585 | 0.00016778 | 4.2278e-08 | -1.3748e-06 | 0.0010165 | 0.001016 | 0.0010165 | 0.98927 | -0.20446 | 0.98933 | -0.20314 | 0.27925
133 | -0.0080953 | -0.0020273 | 0.0080955 | 0.0020273 | 1.87e-07 | 7.6481e-08 | 0.012175 | 0.012175 | 0.012175 | 0.98933 | -0.20314 | 0.98936 | -0.20266 | 3.3448
134 | -0.0097661 | -0.002446 | 0.0097671 | 0.0024465 | 9.9199e-07 | 4.7739e-07 | 0.014688 | 0.014688 | 0.014688 | 0.98936 | -0.20266 | 0.98947 | -0.20053 | 4.0351
135 | -0.046911 | -0.011776 | 0.046913 | 0.011777 | 1.0555e-06 | 5.6612e-07 | 0.071624 | 0.071624 | 0.071624 | 0.97469 | -0.48665 | 0.97472 | -0.48617 | 4.9192
136 | -0.0047416 | -0.0011884 | 0.0047418 | 0.0011884 | 1.2981e-07 | -1.7865e-09 | 0.0071843 | 0.0071843 | 0.0071843 | 0.98209 | -0.34215 | 0.98212 | -0.34158 | 1.9737
137 | -0.011312 | -0.0028349 | 0.011314 | 0.0028362 | 2.3966e-06 | 1.2584e-06 | 0.017138 | 0.017138 | 0.017138 | 0.98212 | -0.34158 | 0.98234 | -0.33713 | 4.7083
138 | 0.019573 | 0.0049103 | -0.01956 | -0.0049021 | 1.3626e-05 | 8.1869e-06 | 0.029501 | 0.029501 | 0.029501 | 0.98733 | -0.24169 | 0.98658 | -0.25631 | 8.1047
139 | 0.018742 | 0.0046974 | -0.018741 | -0.0046969 | 7.6656e-07 | 4.579e-07 | 0.028261 | 0.028261 | 0.028261 | 0.98683 | -0.25139 | 0.98678 | -0.25225 | 7.7639
140 | 0.0066473 | 0.0016659 | -0.0066466 | -0.0016657 | 7.0638e-07 | 2.1261e-07 | 0.010024 | 0.010024 | 0.010024 | 0.98678 | -0.25225 | 0.98667 | -0.25448 | 2.7538
141 | 0.021892 | 0.0054996 | -0.021885 | -0.0054953 | 7.026e-06 | 4.2815e-06 | 0.033181 | 0.033181 | 0.033181 | 0.98187 | -0.34628 | 0.98153 | -0.35301 | 9.1157
142 | 0.003471 | 0.00086979 | -0.0034709 | -0.00086988 | 1.4909e-07 | -8.9877e-08 | 0.0052346 | 0.0052347 | 0.0052347 | 0.98667 | -0.25448 | 0.98662 | -0.25538 | 1.4381
143 | 0.0044515 | 0.0011154 | -0.0044507 | -0.0011155 | 7.6149e-07 | -6.0231e-08 | 0.0067968 | 0.006797 | 0.006797 | 0.97455 | -0.48953 | 0.97437 | -0.49312 | 1.8673
144 | 0.28645 | 0.072886 | -0.28611 | -0.072669 | 0.00034017 | 0.0002167 | 0.4304 | 0.4304 | 0.4304 | 0.99124 | -0.16633 | 0.98996 | -0.191 | 29.5605
145 | 0.27137 | 0.068974 | -0.27112 | -0.068815 | 0.00025001 | 0.00015919 | 0.40824 | 0.40824 | 0.40824 | 0.98996 | -0.191 | 0.98896 | -0.21015 | 28.0386
146 | 0.014742 | 0.0036952 | -0.014738 | -0.003693 | 3.7445e-06 | 2.1351e-06 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.98996 | -0.191 | 0.98968 | -0.19633 | 6.0875
147 | 0.012188 | 0.0030539 | -0.012185 | -0.0030526 | 2.4346e-06 | 1.3097e-06 | 0.018325 | 0.018325 | 0.018325 | 0.98968 | -0.19633 | 0.98947 | -0.20053 | 5.0343
148 | -0.0018375 | -0.00046053 | 0.0018376 | 0.00046037 | 4.4508e-08 | -1.6173e-07 | 0.002797 | 0.0027969 | 0.002797 | 0.97758 | -0.43052 | 0.9776 | -0.43001 | 0.76841
149 | -0.0090538 | -0.0022689 | 0.009057 | 0.0022704 | 3.1161e-06 | 1.4455e-06 | 0.013781 | 0.013781 | 0.013781 | 0.9776 | -0.43001 | 0.97797 | -0.42279 | 3.7859
150 | -0.009953 | -0.0024949 | 0.0099727 | 0.0025047 | 1.9716e-05 | 9.7352e-06 | 0.015144 | 0.015143 | 0.015144 | 0.97797 | -0.42279 | 0.98009 | -0.38129 | 4.1604
151 | -0.011539 | -0.0028971 | 0.011543 | 0.0028994 | 4.3172e-06 | 2.2902e-06 | 0.01752 | 0.01752 | 0.01752 | 0.98009 | -0.38129 | 0.98049 | -0.37345 | 4.8133
152 | -0.012277 | -0.0030834 | 0.01228 | 0.0030853 | 3.4792e-06 | 1.8896e-06 | 0.018634 | 0.018634 | 0.018634 | 0.98049 | -0.37345 | 0.98079 | -0.36751 | 5.1193
153 | 0.018467 | 0.0046393 | -0.01846 | -0.0046347 | 7.7927e-06 | 4.6525e-06 | 0.028001 | 0.028001 | 0.028001 | 0.98153 | -0.35301 | 0.98108 | -0.36186 | 7.6925
154 | 0.0034172 | 0.00085599 | -0.0034171 | -0.00085608 | 1.3413e-07 | -8.2605e-08 | 0.0051804 | 0.0051804 | 0.0051804 | 0.98153 | -0.35301 | 0.98149 | -0.35383 | 1.4232
155 | 0.017266 | 0.0043356 | -0.017262 | -0.0043329 | 4.6542e-06 | 2.7503e-06 | 0.026191 | 0.026191 | 0.026191 | 0.98108 | -0.36186 | 0.98079 | -0.36751 | 7.1953
156 | 0.0017196 | 0.00043066 | -0.0017196 | -0.00043096 | 6.9919e-08 | -3.0193e-07 | 0.002607 | 0.0026071 | 0.0026071 | 0.98149 | -0.35383 | 0.98144 | -0.35469 | 0.71624
157 | 0.0049813 | 0.0012476 | -0.0049806 | -0.0012476 | 6.2514e-07 | 3.1765e-08 | 0.0075571 | 0.0075572 | 0.0075572 | 0.98079 | -0.36751 | 0.98065 | -0.37014 | 2.0762
158 | 0.0041685 | 0.001044 | -0.0041682 | -0.0010441 | 2.9318e-07 | -5.8911e-08 | 0.0063249 | 0.006325 | 0.006325 | 0.98065 | -0.37014 | 0.98058 | -0.37162 | 1.7376
159 | 0.0037329 | 0.00093501 | -0.0037329 | -0.00093502 | 2.5856e-08 | -1.0559e-08 | 0.0056645 | 0.0056645 | 0.0056645 | 0.98058 | -0.37162 | 0.98057 | -0.37177 | 1.5562
160 | 0.0034246 | 0.00085775 | -0.0034244 | -0.00085788 | 2.1474e-07 | -1.3003e-07 | 0.0051966 | 0.0051967 | 0.0051967 | 0.98057 | -0.37177 | 0.98051 | -0.37308 | 1.4277
161 | 0.0028566 | 0.00071559 | -0.0028566 | -0.00071563 | 3.2106e-08 | -3.6912e-08 | 0.0043351 | 0.0043351 | 0.0043351 | 0.98051 | -0.37308 | 0.98049 | -0.37332 | 1.191
162 | 0.0018149 | 0.00045455 | -0.0018149 | -0.00045473 | 4.6105e-08 | -1.749e-07 | 0.0027542 | 0.0027543 | 0.0027543 | 0.98049 | -0.37332 | 0.98047 | -0.37385 | 0.75668
163 | 0.0010562 | 0.0002646 | -0.0010562 | -0.00026472 | 9.3682e-09 | -1.1662e-07 | 0.001603 | 0.001603 | 0.001603 | 0.98047 | -0.37385 | 0.98046 | -0.37404 | 0.44039
164 | 0.00064158 | 0.0001608 | -0.00064158 | -0.0001608 | 1.485e-12 | -5.588e-11 | 0.00097372 | 0.00097372 | 0.00097372 | 0.98046 | -0.37404 | 0.98046 | -0.37404 | 0.26751

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5881 | 0.15133

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003127 | 0.00078369
1 | 0.0070872 | 0.0017762
2 | 0.0058947 | 0.0014774
3 | 0.001015 | 0.00025438
4 | 0.0027179 | 0.00068118
5 | 0.0084542 | 0.0021188
6 | 0.0065833 | 0.0016499
7 | 0.0051811 | 0.0012985
8 | 0.011808 | 0.0029595
9 | 0.0067729 | 0.0016975
10 | 0.010552 | 0.0026445
11 | 0.002847 | 0.00071354
12 | 0.0046183 | 0.0011575
13 | 0.0039421 | 0.00098797
14 | 0.0021595 | 0.00054122
15 | 0.0041111 | 0.0010303
16 | 0.0046856 | 0.0011743
17 | 0.0024979 | 0.00062602
18 | 0.0051398 | 0.0012881
19 | 0.0016885 | 0.00042317
20 | 0.0065705 | 0.0016467
21 | 0.012194 | 0.0030562
22 | 0.017405 | 0.004362
23 | 0.0028141 | 0.00070528
24 | 0.008358 | 0.0020947
25 | 0.0021055 | 0.00052769
26 | 0.0040665 | 0.0010192
27 | 0.0043334 | 0.0010861
28 | 0.0045142 | 0.0011314
29 | 0.0084075 | 0.0021071
30 | 0.0020916 | 0.00052421
31 | 0.0083684 | 0.0020973
32 | 0.0084061 | 0.0021068
33 | 0.0028568 | 0.00071598
34 | 0.0084041 | 0.0021063
35 | 0.0023294 | 0.0005838
36 | 0.0027005 | 0.00067681
37 | 0.0015322 | 0.000384
38 | 0.010517 | 0.0026358
39 | 0.0061182 | 0.0015334
40 | 0.0030109 | 0.00075459
41 | 0.0012326 | 0.00030891
42 | 0.0059921 | 0.0015018
43 | 0.00026014 | 6.5197e-05
44 | 0.00039995 | 0.00010024
45 | 0.00050493 | 0.00012655
46 | 0.00046873 | 0.00011748
47 | 0.0003579 | 8.9698e-05
48 | 0.0035389 | 0.00088694
49 | 0.00069186 | 0.0001734
50 | 0.003052 | 0.0007649
51 | 0.00047872 | 0.00011998
52 | 0.00062285 | 0.0001561
53 | 0.0051977 | 0.0013027
54 | 0.0029243 | 0.0007329
55 | 0.0019994 | 0.00050109
56 | 0.0065609 | 0.0016443
57 | 0.003475 | 0.00087091
58 | 0.0039535 | 0.00099083
59 | 0.0044694 | 0.0011201
60 | 0.0037067 | 0.00092899
61 | 0.011537 | 0.0028915
62 | 0.0007951 | 0.00019927
63 | 0.00050403 | 0.00012632
64 | 0.0015462 | 0.00038752
65 | 0.0023257 | 0.00058289
66 | 0.014837 | 0.0037185
67 | 0.08029 | 0.020123
68 | 0.0054658 | 0.0013699
69 | 0.0041875 | 0.0010495
70 | 0.0018832 | 0.00047199
71 | 0.0026446 | 0.0006628
72 | 0.0026457 | 0.00066307
73 | 0.0014685 | 0.00036805
74 | 0.0024987 | 0.00062623
75 | 0.0023555 | 0.00059035
76 | 0.0022322 | 0.00055945
77 | 0.002319 | 0.0005812
78 | 0.0028942 | 0.00072536
79 | 0.0035372 | 0.00088651
80 | 0.0035543 | 0.00089079
81 | 0.0029175 | 0.0007312
82 | 0.0035072 | 0.00087898
83 | 0.0029808 | 0.00074705
84 | 0.0029808 | 0.00074705
85 | 0.0068733 | 0.0017226
86 | 0.00022442 | 5.6245e-05
87 | 0.00045139 | 0.00011313
88 | 0.0074194 | 0.0018595
89 | 0.0016706 | 0.00041869
90 | 0.0013711 | 0.00034362
91 | 0.0024991 | 0.00062633
92 | 0.0047416 | 0.0011884
93 | 0.0065698 | 0.0016466
94 | 0.0045004 | 0.0011279
95 | 0.0096941 | 0.0024296
96 | 0.0035869 | 0.00089895
97 | 0.01956 | 0.0049021
98 | 0.012094 | 0.003031
99 | 0.0018721 | 0.00046919
100 | 0.0029668 | 0.00074355
101 | 0.0031756 | 0.00079588
102 | 0.0034709 | 0.00086988
103 | 0.0014983 | 0.0003755
104 | 0.0044507 | 0.0011155
105 | 0.0059824 | 0.0014993
106 | 0.0037576 | 0.00094175
107 | 0.00255 | 0.00063909
108 | 0.0024184 | 0.00060612
109 | 0.0018375 | 0.00046053
110 | 0.0072163 | 0.0018086
111 | 0.000896 | 0.00022456
112 | 0.0015658 | 0.00039244
113 | 0.00073403 | 0.00018397
114 | 0.0011933 | 0.00029907
115 | 0.0016974 | 0.00042542
116 | 0.0017196 | 0.00043096
117 | 0.00081215 | 0.00020354
118 | 0.00043526 | 0.00010909
119 | 0.00030831 | 7.727e-05
120 | 0.00056776 | 0.00014229
121 | 0.0010417 | 0.00026107
122 | 0.00075862 | 0.00019013
123 | 0.00041464 | 0.00010392
124 | 0.00064158 | 0.0001608

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1