## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1088-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1088-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1088-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1088-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1088-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1088-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1088-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1088-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1088-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1088-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1088-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1088-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1088-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1088-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1088-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1088-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1088-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1088-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1088-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1088-4_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1088-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1088-4_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1088-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1088-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1088-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1088-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1088-4_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1088-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1088-4_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1088-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1088-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1088-4_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1088-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1088-4_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1088-4_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1088-4_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1088-4_0_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1088-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1088-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1088-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1088-4_0_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1088-4_0_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1088-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1088-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1088-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1088-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1088-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1088-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1088-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1088-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1088-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1088-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1088-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1088-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1088-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1088-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1088-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1088-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1088-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1088-4_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1088-4_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1088-4_0_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1088-4_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1088-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1088-4_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1088-4_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1088-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1088-4_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1088-4_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1088-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1088-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1088-4_0_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1088-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1088-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1088-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1088-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1088-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1088-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1088-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1088-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1088-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1088-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1088-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1088-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1088-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1088-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1088-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1088-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1088-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1088-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1088-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1088-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1088-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1088-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1088-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1088-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1088-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1088-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1088-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1088-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1088-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1088-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1088-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1088-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1088-4_0_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1088-4_0_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1088-4_0_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1088-4_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1088-4_0_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1088-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1088-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1088-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1088-4_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1088-4_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1088-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1088-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1088-4_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1088-4_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1088-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1088-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1088-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1088-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1088-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1088-4_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1088-4_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1088-4_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1088-4_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1088-4_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1088-4_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1088-4_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1088-4_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1088-4_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1088-4_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1088-4_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1088-4_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1088-4_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1088-4_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1088-4_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1088-4_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1088-4_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1088-4_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1088-4_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1088-4_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1088-4_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1088-4_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1088-4_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1088-4_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1088-4_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1088-4_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1088-4_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1088-4_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1088-4_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1088-4_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1088-4_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1088-4_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1088-4_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1088-4_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1088-4_0_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1088-4_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1088-4_0_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1088-4_0_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1088-4_0_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1088-4_0_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1088-4_0_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_354_0_node_238 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1088-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0016725 | 0.00041916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1088-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0017556 | 0.00043999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1088-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0018629 | 0.00046688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1088-4_0_5_load_3 | 3 | 0.0012816 | 0.00032121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1088-4_0_5_load_4 | 4 | 0.0015397 | 0.0003859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1088-4_0_5_load_5 | 5 | 0.0025578 | 0.00064105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1088-4_0_5_load_11 | 7 | 0.0034629 | 0.00086788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1088-4_0_5_load_49 | 11 | 0.0028713 | 0.00071962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1088-4_0_5_load_47 | 12 | 0.0015299 | 0.00038344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1088-4_0_5_load_67 | 13 | 0.0012146 | 0.00030441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1088-4_0_5_load_46 | 14 | 0.0020558 | 0.00051523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1088-4_0_5_load_35 | 17 | 0.0016138 | 0.00040446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1088-4_0_5_load_238 | 19 | 0.0022634 | 0.00056726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1088-4_0_5_load_237 | 21 | 0.0038069 | 0.0009541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1088-4_0_5_load_129 | 24 | 0.0023624 | 0.00059208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1088-4_0_5_load_127 | 25 | 0.00565 | 0.001416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1088-4_0_5_load_227 | 26 | 0.0035921 | 0.00090027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1088-4_0_5_load_150 | 28 | 0.0018791 | 0.00047094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1088-4_0_5_load_149 | 31 | 0.0017817 | 0.00044654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1088-4_0_5_load_154 | 33 | 0.00099499 | 0.00024937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1088-4_0_5_load_158 | 34 | 0.00097647 | 0.00024473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1088-4_0_5_load_155 | 35 | 0.0010328 | 0.00025885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1088-4_0_5_load_255 | 36 | 0.0021041 | 0.00052735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1088-4_0_5_load_135 | 38 | 0.014856 | 0.0037233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1088-4_0_5_load_132 | 39 | 0.0022396 | 0.00056131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1088-4_0_5_load_256 | 40 | 0.00081098 | 0.00020325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1088-4_0_5_load_257 | 41 | 0.0036382 | 0.00091182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1088-4_0_5_load_130 | 43 | 0.00047175 | 0.00011823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1088-4_0_5_load_13 | 44 | 0.0017559 | 0.00044007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1088-4_0_5_load_55 | 48 | 0.0020059 | 0.00050272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1088-4_0_5_load_36 | 49 | 0.0026596 | 0.00066656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1088-4_0_5_load_32 | 50 | 0.0026882 | 0.00067373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1088-4_0_5_load_37 | 51 | 0.0027828 | 0.00069744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1088-4_0_5_load_31 | 52 | 0.0029677 | 0.00074379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1088-4_0_5_load_29 | 53 | 0.0025392 | 0.00063639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1088-4_0_5_load_30 | 54 | 0.0017183 | 0.00043065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1088-4_0_5_load_34 | 55 | 0.0017203 | 0.00043114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1088-4_0_5_load_33 | 56 | 0.0016484 | 0.00041313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1088-4_0_5_load_243 | 59 | 0.0020234 | 0.00050711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1088-4_0_5_load_266 | 61 | 0.00096708 | 0.00024237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1088-4_0_5_load_236 | 62 | 0.0025409 | 0.00063681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1088-4_0_5_load_128 | 63 | 0.0083144 | 0.0020838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1088-4_0_5_load_228 | 64 | 0.0076172 | 0.0019091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1088-4_0_5_load_151 | 65 | 0.0015076 | 0.00037784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1088-4_0_5_load_146 | 66 | 0.0047407 | 0.0011881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1088-4_0_5_load_153 | 67 | 0.00094996 | 0.00023808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1088-4_0_5_load_156 | 68 | 0.00099898 | 0.00025037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1088-4_0_5_load_136 | 69 | 0.00221 | 0.00055387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1088-4_0_5_load_133 | 70 | 0.0021424 | 0.00053694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1088-4_0_5_load_258 | 71 | 0.0078559 | 0.0019689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1088-4_0_5_load_38 | 72 | 0.0021496 | 0.00053873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1088-4_0_5_load_39 | 73 | 0.0018774 | 0.00047053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1088-4_0_5_load_40 | 74 | 0.0020533 | 0.0005146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1088-4_0_5_load_41 | 75 | 0.0013427 | 0.00033651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1088-4_0_5_load_42 | 76 | 0.0011064 | 0.0002773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1088-4_0_5_load_43 | 77 | 0.0013065 | 0.00032745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1088-4_0_5_load_44 | 78 | 0.0013786 | 0.0003455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1088-4_0_5_load_48 | 80 | 0.0034129 | 0.00085536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1088-4_0_5_load_51 | 82 | 0.0023095 | 0.00057883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1088-4_0_5_load_52 | 83 | 0.0042447 | 0.0010638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1088-4_0_5_load_54 | 84 | 0.002093 | 0.00052456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1088-4_0_5_load_66 | 85 | 0.0024277 | 0.00060843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1088-4_0_5_load_65 | 86 | 0.0036366 | 0.00091142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1088-4_0_5_load_78 | 87 | 0.0016721 | 0.00041906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1088-4_0_5_load_77 | 88 | 0.0003067 | 7.6866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1088-4_0_5_load_57 | 89 | 0.001626 | 0.00040752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1088-4_0_5_load_58 | 90 | 0.0033416 | 0.0008375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1088-4_0_5_load_59 | 91 | 0.00089582 | 0.00022451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1088-4_0_5_load_60 | 92 | 0.002885 | 0.00072304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1088-4_0_5_load_61 | 93 | 0.0031271 | 0.00078372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1088-4_0_5_load_62 | 94 | 0.0019879 | 0.00049822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1088-4_0_5_load_63 | 95 | 0.0025318 | 0.00063452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1088-4_0_5_load_64 | 96 | 0.0025264 | 0.00063317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1088-4_0_5_load_70 | 97 | 0.0007511 | 0.00018824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1088-4_0_5_load_71 | 98 | 0.00077381 | 0.00019393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1088-4_0_5_load_73 | 100 | 0.0011161 | 0.00027972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1088-4_0_5_load_74 | 101 | 0.00068617 | 0.00017197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1088-4_0_5_load_75 | 102 | 0.0037718 | 0.00094531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1088-4_0_5_load_76 | 103 | 0.0014815 | 0.00037131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1088-4_0_5_load_253 | 104 | 0.001886 | 0.00047267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1088-4_0_5_load_252 | 106 | 0.0018522 | 0.0004642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1088-4_0_5_load_241 | 107 | 0.0018867 | 0.00047286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1088-4_0_5_load_264 | 108 | 0.001003 | 0.00025137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1088-4_0_5_load_147 | 109 | 0.0021771 | 0.00054563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1088-4_0_5_load_148 | 112 | 0.0035359 | 0.00088619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1088-4_0_5_load_145 | 113 | 0.0036697 | 0.00091971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1088-4_0_5_load_143 | 114 | 0.0020754 | 0.00052014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1088-4_0_5_load_137 | 115 | 0.0022867 | 0.00057309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1088-4_0_5_load_231 | 116 | 0.0081521 | 0.0020431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1088-4_0_5_load_230 | 117 | 0.0024992 | 0.00062637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1088-4_0_5_load_138 | 118 | 0.002855 | 0.00071554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1088-4_0_5_load_139 | 119 | 0.0030009 | 0.0007521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1088-4_0_5_load_140 | 120 | 0.0023944 | 0.0006001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1088-4_0_5_load_141 | 121 | 0.0019173 | 0.00048052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1088-4_0_5_load_142 | 122 | 0.0026014 | 0.00065197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1088-4_0_5_load_176 | 123 | 0.0030942 | 0.00077547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1088-4_0_5_load_175 | 124 | 0.003525 | 0.00088345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1088-4_0_5_load_174 | 125 | 0.0033768 | 0.00084631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1088-4_0_5_load_152 | 126 | 0.00086383 | 0.0002165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1088-4_0_5_load_162 | 128 | 0.0023786 | 0.00059612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1088-4_0_5_load_163 | 129 | 0.0030944 | 0.00077554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1088-4_0_5_load_159 | 130 | 0.0018455 | 0.00046254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1088-4_0_5_load_167 | 131 | 0.0033318 | 0.00083504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1088-4_0_5_load_168 | 132 | 0.0052151 | 0.001307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1088-4_0_5_load_160 | 133 | 0.0026194 | 0.00065648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1088-4_0_5_load_161 | 134 | 0.0017535 | 0.00043948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1088-4_0_5_load_164 | 135 | 0.0018968 | 0.00047538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1088-4_0_5_load_165 | 136 | 0.001899 | 0.00047594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1088-4_0_5_load_169 | 137 | 0.0014999 | 0.00037591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1088-4_0_5_load_166 | 138 | 0.0013216 | 0.00033122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1088-4_0_5_load_170 | 139 | 0.0036115 | 0.00090513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1088-4_0_5_load_171 | 140 | 0.0044571 | 0.0011171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1088-4_0_5_load_172 | 141 | 0.0034671 | 0.00086894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1088-4_0_5_load_173 | 142 | 0.0042608 | 0.0010679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1088-4_0_5_load_229 | 143 | 0.0023416 | 0.00058686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1088-4_0_5_load_232 | 144 | 0.0051371 | 0.0012875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1088-4_0_5_load_233 | 145 | 0.003245 | 0.00081327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1088-4_0_5_load_234 | 146 | 0.003219 | 0.00080676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1088-4_0_5_load_235 | 147 | 0.0038647 | 0.0009686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1088-4_0_5_load_239 | 148 | 0.002551 | 0.00063934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1088-4_0_5_load_240 | 149 | 0.0020627 | 0.00051696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1088-4_0_5_load_242 | 150 | 0.0021071 | 0.00052809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1088-4_0_5_load_244 | 151 | 0.0018861 | 0.00047271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1088-4_0_5_load_245 | 152 | 0.0039986 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1088-4_0_5_load_246 | 153 | 0.0035262 | 0.00088376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1088-4_0_5_load_247 | 154 | 0.0039969 | 0.0010017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1088-4_0_5_load_248 | 155 | 0.0035259 | 0.00088368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1088-4_0_5_load_249 | 156 | 0.0040227 | 0.0010082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1088-4_0_5_load_263 | 157 | 0.0033501 | 0.00083962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1088-4_0_5_load_251 | 158 | 0.0011209 | 0.00028093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1088-4_0_5_load_262 | 159 | 0.0018863 | 0.00047276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1088-4_0_5_load_265 | 160 | 0.00095333 | 0.00023893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1088-4_0_5_load_259 | 161 | 0.0035237 | 0.00088312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1088-4_0_5_load_260 | 162 | 0.0018862 | 0.00047271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1088-4_0_5_load_261 | 163 | 0.0031749 | 0.00079569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 137 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1088-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1088-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0019423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1088-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0033001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1088-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1088-4_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1088-4_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.018166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1088-4_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0037465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1088-4_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.02736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1088-4_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.015825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1088-4_0_5_line_9 |  | 8 | 13 | 0.15063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1088-4_0_5_line_10 |  | 9 | 49 | 0.011806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1088-4_0_5_line_11 |  | 9 | 50 | 0.014659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1088-4_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.067347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1088-4_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.015546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1088-4_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0027819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1088-4_0_5_line_15 |  | 14 | 79 | 0.011395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1088-4_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.025245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_1088-4_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.009995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1088-4_0_5_line_18 |  | 16 | 22 | 0.095934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1088-4_0_5_line_19 |  | 17 | 56 | 0.0035763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_1088-4_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.041469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1088-4_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.036911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1088-4_0_5_line_22 |  | 18 | 21 | 0.025583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1088-4_0_5_line_23 |  | 19 | 57 | 0.022866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1088-4_0_5_line_24 |  | 20 | 26 | 0.041372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1088-4_0_5_line_25 |  | 20 | 23 | 0.072049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1088-4_0_5_line_26 |  | 21 | 62 | 0.026152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1088-4_0_5_line_27 |  | 22 | 40 | 0.025954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1088-4_0_5_line_28 |  | 22 | 41 | 0.01467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1088-4_0_5_line_29 |  | 22 | 32 | 0.04014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_1088-4_0_5_line_30 |  | 23 | 24 | 0.071721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1088-4_0_5_line_31 |  | 23 | 25 | 0.018833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1088-4_0_5_line_32 |  | 25 | 63 | 0.037215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1088-4_0_5_line_33 |  | 26 | 64 | 0.022496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_1088-4_0_5_line_34 |  | 27 | 28 | 0.053445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1088-4_0_5_line_35 |  | 27 | 29 | 0.0070075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1088-4_0_5_line_36 |  | 27 | 30 | 0.039702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_1088-4_0_5_line_37 |  | 27 | 31 | 0.019025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1088-4_0_5_line_38 |  | 28 | 65 | 0.029306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_1088-4_0_5_line_39 |  | 29 | 36 | 0.042754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1088-4_0_5_line_40 |  | 30 | 66 | 0.025551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1088-4_0_5_line_41 |  | 30 | 42 | 0.009876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1088-4_0_5_line_42 |  | 32 | 33 | 0.021265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1088-4_0_5_line_43 |  | 32 | 34 | 0.021979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1088-4_0_5_line_44 |  | 32 | 35 | 0.016826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_1088-4_0_5_line_45 |  | 33 | 67 | 0.0074275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_1088-4_0_5_line_46 |  | 35 | 68 | 0.0024163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_1088-4_0_5_line_47 |  | 37 | 38 | 0.064102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_1088-4_0_5_line_48 |  | 37 | 39 | 0.051194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_1088-4_0_5_line_49 |  | 38 | 69 | 0.044125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_1088-4_0_5_line_50 |  | 39 | 70 | 0.0060037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1088-4_0_5_line_51 |  | 41 | 71 | 0.012072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1088-4_0_5_line_52 |  | 42 | 43 | 0.013337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1088-4_0_5_line_53 |  | 44 | 45 | 0.00739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1088-4_0_5_line_54 |  | 45 | 53 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1088-4_0_5_line_55 |  | 45 | 54 | 0.019047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1088-4_0_5_line_56 |  | 46 | 47 | 0.09574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1088-4_0_5_line_57 |  | 46 | 48 | 0.079842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1088-4_0_5_line_58 |  | 47 | 87 | 0.056247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1088-4_0_5_line_59 |  | 48 | 84 | 0.019714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1088-4_0_5_line_60 |  | 49 | 51 | 0.020464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1088-4_0_5_line_61 |  | 50 | 52 | 0.028474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_1088-4_0_5_line_62 |  | 51 | 72 | 0.033031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1088-4_0_5_line_63 |  | 52 | 53 | 0.020098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_1088-4_0_5_line_64 |  | 54 | 55 | 0.0066208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_1088-4_0_5_line_65 |  | 55 | 56 | 0.0071697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_1088-4_0_5_line_66 |  | 57 | 58 | 0.01316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1088-4_0_5_line_67 |  | 57 | 59 | 0.011035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1088-4_0_5_line_68 |  | 58 | 60 | 0.018593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1088-4_0_5_line_69 |  | 58 | 61 | 0.095463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1088-4_0_5_line_70 |  | 59 | 107 | 0.023964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1088-4_0_5_line_71 |  | 60 | 104 | 0.011976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1088-4_0_5_line_72 |  | 60 | 105 | 0.018991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1088-4_0_5_line_73 |  | 60 | 106 | 0.03248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1088-4_0_5_line_74 |  | 62 | 147 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1088-4_0_5_line_75 |  | 64 | 143 | 0.022878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_1088-4_0_5_line_76 |  | 65 | 126 | 0.031539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_1088-4_0_5_line_77 |  | 66 | 109 | 0.019799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_1088-4_0_5_line_78 |  | 67 | 126 | 0.0073813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_1088-4_0_5_line_79 |  | 68 | 127 | 0.037721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_1088-4_0_5_line_80 |  | 69 | 115 | 0.0063902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_1088-4_0_5_line_81 |  | 70 | 110 | 0.007116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_1088-4_0_5_line_82 |  | 72 | 73 | 0.0158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1088-4_0_5_line_83 |  | 73 | 74 | 0.009319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1088-4_0_5_line_84 |  | 74 | 75 | 0.018375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1088-4_0_5_line_85 |  | 75 | 76 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1088-4_0_5_line_86 |  | 76 | 77 | 0.004627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1088-4_0_5_line_87 |  | 77 | 78 | 0.020607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1088-4_0_5_line_88 |  | 78 | 79 | 0.0093706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1088-4_0_5_line_89 |  | 79 | 80 | 0.039872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1088-4_0_5_line_90 |  | 80 | 81 | 0.013308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1088-4_0_5_line_91 |  | 81 | 82 | 0.048229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1088-4_0_5_line_92 |  | 81 | 83 | 0.013303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1088-4_0_5_line_93 |  | 82 | 84 | 0.01544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1088-4_0_5_line_94 |  | 83 | 85 | 0.026945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1088-4_0_5_line_95 |  | 85 | 86 | 0.0097423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1088-4_0_5_line_96 |  | 86 | 96 | 0.028022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1088-4_0_5_line_97 |  | 87 | 88 | 0.031016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1088-4_0_5_line_98 |  | 88 | 103 | 0.01507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1088-4_0_5_line_99 |  | 89 | 90 | 0.01282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1088-4_0_5_line_100 |  | 89 | 91 | 0.0090395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1088-4_0_5_line_101 |  | 90 | 92 | 0.0052568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1088-4_0_5_line_102 |  | 91 | 93 | 0.021158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1088-4_0_5_line_103 |  | 92 | 94 | 0.011221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1088-4_0_5_line_104 |  | 94 | 95 | 0.028246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1088-4_0_5_line_105 |  | 95 | 96 | 1.9387e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1088-4_0_5_line_106 |  | 97 | 98 | 0.020182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1088-4_0_5_line_107 |  | 97 | 99 | 0.12646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1088-4_0_5_line_108 |  | 98 | 100 | 0.034376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1088-4_0_5_line_109 |  | 99 | 101 | 0.008659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1088-4_0_5_line_110 |  | 100 | 102 | 0.0005979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1088-4_0_5_line_111 |  | 101 | 103 | 0.013466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1088-4_0_5_line_112 |  | 104 | 157 | 0.027854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1088-4_0_5_line_113 |  | 105 | 108 | 0.019658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1088-4_0_5_line_114 |  | 106 | 158 | 0.003176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1088-4_0_5_line_115 |  | 107 | 148 | 0.0055333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1088-4_0_5_line_116 |  | 108 | 160 | 0.08584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1088-4_0_5_line_117 |  | 109 | 112 | 0.010919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_1088-4_0_5_line_118 |  | 110 | 111 | 0.013538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1088-4_0_5_line_119 |  | 110 | 112 | 0.010264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_1088-4_0_5_line_120 |  | 111 | 113 | 0.029268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1088-4_0_5_line_121 |  | 111 | 114 | 0.01268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1088-4_0_5_line_122 |  | 113 | 124 | 0.01205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1088-4_0_5_line_123 |  | 114 | 121 | 0.0074418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1088-4_0_5_line_124 |  | 115 | 116 | 0.028373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_1088-4_0_5_line_125 |  | 116 | 117 | 0.022123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_1088-4_0_5_line_126 |  | 117 | 143 | 0.0067248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_1088-4_0_5_line_127 |  | 118 | 119 | 0.0066303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1088-4_0_5_line_128 |  | 118 | 120 | 0.01781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1088-4_0_5_line_129 |  | 119 | 121 | 0.010369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1088-4_0_5_line_130 |  | 120 | 122 | 0.0085833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1088-4_0_5_line_131 |  | 122 | 123 | 0.003605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1088-4_0_5_line_132 |  | 124 | 125 | 0.0073603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1088-4_0_5_line_133 |  | 125 | 142 | 0.010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1088-4_0_5_line_134 |  | 127 | 128 | 0.019537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1088-4_0_5_line_135 |  | 127 | 129 | 0.016988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_1088-4_0_5_line_136 |  | 127 | 130 | 0.01487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1088-4_0_5_line_137 |  | 128 | 131 | 0.0094458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1088-4_0_5_line_138 |  | 129 | 132 | 0.0046056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_1088-4_0_5_line_139 |  | 130 | 133 | 0.018268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1088-4_0_5_line_140 |  | 132 | 137 | 0.013332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_1088-4_0_5_line_141 |  | 133 | 134 | 0.0023823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1088-4_0_5_line_142 |  | 134 | 135 | 0.020282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1088-4_0_5_line_143 |  | 135 | 136 | 0.0045581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1088-4_0_5_line_144 |  | 136 | 138 | 0.010275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1088-4_0_5_line_145 |  | 139 | 140 | 0.0068972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1088-4_0_5_line_146 |  | 140 | 141 | 0.013447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1088-4_0_5_line_147 |  | 141 | 142 | 0.010457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1088-4_0_5_line_148 |  | 144 | 145 | 0.016438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1088-4_0_5_line_149 |  | 145 | 146 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1088-4_0_5_line_150 |  | 146 | 147 | 0.019022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1088-4_0_5_line_151 |  | 148 | 149 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1088-4_0_5_line_152 |  | 149 | 150 | 0.0084212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1088-4_0_5_line_153 |  | 150 | 151 | 0.016379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1088-4_0_5_line_154 |  | 151 | 152 | 0.0083937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1088-4_0_5_line_155 |  | 152 | 153 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1088-4_0_5_line_156 |  | 153 | 154 | 0.0074211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1088-4_0_5_line_157 |  | 154 | 155 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1088-4_0_5_line_158 |  | 155 | 156 | 0.0083902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1088-4_0_5_line_159 |  | 157 | 159 | 0.021825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1088-4_0_5_line_160 |  | 159 | 162 | 0.024869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1088-4_0_5_line_161 |  | 161 | 162 | 0.028517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1088-4_0_5_line_162 |  | 161 | 163 | 0.024441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1088-4_0_5_trafo_169 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 164 | 137 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2659460.8859 | 1222160.0612 | 2659482.3135 | 1222154.7426
1 | 2659460.8859 | 1222160.0612 | 2659459.0008 | 1222160.5291
2 | 2659482.3135 | 1222154.7426 | 2659485.5164 | 1222153.9476
3 | 2659439.1446 | 1222165.6325 | 2659439.3788 | 1222165.3996 | 2659459.0008 | 1222160.5291
4 | 2659506.4939 | 1222148.5072 | 2659502.3318 | 1222149.7738 | 2659485.5164 | 1222153.9476
5 | 2659423.4787 | 1222173.9352 | 2659424.8386 | 1222172.1921 | 2659430.297 | 1222170.2009 | 2659437.0881 | 1222167.6781 | 2659439.1446 | 1222165.6325
6 | 2659510.0781 | 1222147.4164 | 2659506.4939 | 1222148.5072
7 | 2659423.4787 | 1222173.9352 | 2659420.3755 | 1222177.0617 | 2659440.4946 | 1222188.1138
8 | 2659525.2175 | 1222142.8091 | 2659510.0781 | 1222147.4164
9 | 2659440.4946 | 1222188.1138 | 2659435.4316 | 1222190.0089 | 2659367.2882 | 1222229.4875 | 2659309.1144 | 1222261.6513
10 | 2659525.2175 | 1222142.8091 | 2659526.0621 | 1222132.6779 | 2659525.5764 | 1222131.1118
11 | 2659525.2175 | 1222142.8091 | 2659524.3902 | 1222152.7182 | 2659524.3376 | 1222157.4334
12 | 2659384.8826 | 1222152.2034 | 2659343.5671 | 1222127.7986 | 2659326.9477 | 1222117.8646
13 | 2659384.8826 | 1222152.2034 | 2659385.8438 | 1222150.901 | 2659392.7269 | 1222138.7931
14 | 2659394.1017 | 1222136.3747 | 2659392.7269 | 1222138.7931
15 | 2659399.7331 | 1222126.4686 | 2659394.1017 | 1222136.3747
16 | 2659535.4184 | 1222233.9349 | 2659535.7803 | 1222239.4642 | 2659549.9654 | 1222246.1768 | 2659547.9962 | 1222249.6704
17 | 2659535.4184 | 1222233.9349 | 2659535.1924 | 1222229.9857 | 2659531.5039 | 1222225.2036
18 | 2659547.9962 | 1222249.6704 | 2659549.9654 | 1222246.1768 | 2659558.4065 | 1222250.8197 | 2659600.0261 | 1222272.7052 | 2659627.4568 | 1222287.5001 | 2659629.5326 | 1222283.9631
19 | 2659531.5039 | 1222225.2036 | 2659531.0441 | 1222224.6075 | 2659528.5701 | 1222223.2467
20 | 2659534.9395 | 1222519.2312 | 2659526.2889 | 1222478.6749
21 | 2659534.9395 | 1222519.2312 | 2659540.199 | 1222544.6776 | 2659541.635 | 1222548.2164 | 2659543.3452 | 1222550.8796 | 2659547.2836 | 1222550.6855
22 | 2659534.9395 | 1222519.2312 | 2659560.3524 | 1222516.2854
23 | 2659518.094 | 1222457.7799 | 2659520.9319 | 1222470.5496 | 2659525.1167 | 1222476.0615 | 2659526.2889 | 1222478.6749
24 | 2659547.2836 | 1222550.6855 | 2659551.3965 | 1222550.482 | 2659570.6113 | 1222547.9059 | 2659588.2055 | 1222544.7928
25 | 2659547.2836 | 1222550.6855 | 2659547.6 | 1222555.4472 | 2659558.9741 | 1222554.9717 | 2659609.8479 | 1222545.4857 | 2659610.5807 | 1222549.5623
26 | 2659586.33 | 1222513.2741 | 2659560.3524 | 1222516.2854
27 | 2659629.5326 | 1222283.9631 | 2659652.2134 | 1222296.58
28 | 2659629.5326 | 1222283.9631 | 2659632.3183 | 1222279.2213 | 2659635.2572 | 1222270.5342
29 | 2659629.5326 | 1222283.9631 | 2659627.4568 | 1222287.5001 | 2659655.0459 | 1222302.3745 | 2659653.1899 | 1222305.9248 | 2659652.8653 | 1222306.5331
30 | 2659610.5807 | 1222549.5623 | 2659619.145 | 1222597.1445 | 2659621.9615 | 1222599.9078 | 2659625.7609 | 1222601.469 | 2659629.6726 | 1222601.6639 | 2659640.9339 | 1222599.8655
31 | 2659610.5807 | 1222549.5623 | 2659626.7875 | 1222546.6782 | 2659629.1297 | 1222546.3075
32 | 2659629.1297 | 1222546.3075 | 2659634.8476 | 1222545.4026 | 2659647.2645 | 1222543.7925 | 2659654.3917 | 1222543.2747 | 2659666.1507 | 1222543.2108
33 | 2659588.2055 | 1222544.7928 | 2659610.3577 | 1222540.8732
34 | 2659781.3479 | 1222384.1475 | 2659743.0298 | 1222356.9015 | 2659737.5589 | 1222353.5279
35 | 2659781.3479 | 1222384.1475 | 2659783.6184 | 1222381.6243 | 2659786.0196 | 1222378.9244
36 | 2659810.0762 | 1222411.6309 | 2659804.1517 | 1222405.6677 | 2659781.3479 | 1222384.1475
37 | 2659781.3479 | 1222384.1475 | 2659772.3277 | 1222394.1633 | 2659769.5303 | 1222398.952
38 | 2659737.5589 | 1222353.5279 | 2659712.6142 | 1222338.1455
39 | 2659786.0196 | 1222378.9244 | 2659776.1231 | 1222371.198 | 2659751.637 | 1222353.5243
40 | 2659810.0762 | 1222411.6309 | 2659808.71 | 1222413.2293 | 2659800.6417 | 1222409.268 | 2659790.7681 | 1222419.8326
41 | 2659810.0762 | 1222411.6309 | 2659817.0213 | 1222418.6717
42 | 2659652.8653 | 1222306.5331 | 2659671.7356 | 1222316.337
43 | 2659652.8653 | 1222306.5331 | 2659633.6163 | 1222295.924
44 | 2659652.8653 | 1222306.5331 | 2659645.1651 | 1222321.4938
45 | 2659671.7356 | 1222316.337 | 2659678.3267 | 1222319.7613
46 | 2659644.0593 | 1222323.6422 | 2659645.1651 | 1222321.4938
47 | 2659797.5723 | 1222502.6625 | 2659739.2065 | 1222529.1681
48 | 2659797.5723 | 1222502.6625 | 2659796.1242 | 1222498.0673 | 2659785.5845 | 1222472.0897 | 2659775.3539 | 1222456.8663
49 | 2659696.3675 | 1222534.1801 | 2659717.9891 | 1222534.1506 | 2659719.7685 | 1222535.2024 | 2659725.8693 | 1222534.1741 | 2659737.7144 | 1222529.8457 | 2659739.2065 | 1222529.1681
50 | 2659770.4462 | 1222453.4083 | 2659775.3539 | 1222456.8663 | 2659775.3539 | 1222456.8663
51 | 2659629.8739 | 1222259.7291 | 2659635.2572 | 1222270.5342
52 | 2659817.0213 | 1222418.6717 | 2659826.4734 | 1222428.0809
53 | 2659502.3008 | 1222204.4855 | 2659496.9882 | 1222206.3114 | 2659495.27 | 1222206.7461
54 | 2659502.3008 | 1222204.4855 | 2659518.1504 | 1222199.0317
55 | 2659502.3008 | 1222204.4855 | 2659508.1721 | 1222212.0267 | 2659516.487 | 1222216.6003
56 | 2659214.9673 | 1222016.616 | 2659238.5251 | 1222003.8534 | 2659301.5247 | 1221975.2956
57 | 2659214.9673 | 1222016.616 | 2659220.695 | 1222016.5285 | 2659228.6048 | 1222018.2193 | 2659283.3444 | 1222055.1365
58 | 2659301.5247 | 1221975.2956 | 2659338.6557 | 1221958.4659 | 2659353.982 | 1221960.6401
59 | 2659299.8163 | 1222065.9657 | 2659292.0542 | 1222061.0105 | 2659283.3444 | 1222055.1365
60 | 2659525.5764 | 1222131.1118 | 2659519.5148 | 1222111.5659
61 | 2659524.3376 | 1222157.4334 | 2659524.1713 | 1222172.3394 | 2659527.3803 | 1222185.5213
62 | 2659519.5148 | 1222111.5659 | 2659519.5148 | 1222111.5659 | 2659514.2348 | 1222104.8089 | 2659507.511 | 1222102.1067 | 2659498.4083 | 1222102.1603 | 2659490.5962 | 1222104.3232
63 | 2659518.1504 | 1222199.0317 | 2659526.1011 | 1222196.2959 | 2659528.8488 | 1222191.5538 | 2659527.3803 | 1222185.5213
64 | 2659522.2881 | 1222219.7912 | 2659516.487 | 1222216.6003
65 | 2659522.2881 | 1222219.7912 | 2659528.5701 | 1222223.2467
66 | 2659513.4246 | 1222447.638 | 2659515.5883 | 1222458.055 | 2659518.094 | 1222457.7799
67 | 2659518.094 | 1222457.7799 | 2659529.0643 | 1222456.5868
68 | 2659512.6519 | 1222431.6091 | 2659510.1537 | 1222431.8955 | 2659513.4246 | 1222447.638
69 | 2659513.4246 | 1222447.638 | 2659418.2811 | 1222455.4432
70 | 2659529.0643 | 1222456.5868 | 2659552.8876 | 1222453.9958
71 | 2659512.6519 | 1222431.6091 | 2659524.5507 | 1222430.2553
72 | 2659506.8032 | 1222415.763 | 2659510.1537 | 1222431.8955 | 2659512.6519 | 1222431.6091
73 | 2659512.6519 | 1222431.6091 | 2659506.0382 | 1222399.8095
74 | 2659605.5914 | 1222511.0413 | 2659586.33 | 1222513.2741
75 | 2659610.3577 | 1222540.8732 | 2659631.5098 | 1222537.1306 | 2659632.8973 | 1222536.9648
76 | 2659712.6142 | 1222338.1455 | 2659706.7408 | 1222334.5237 | 2659684.8768 | 1222323.1644
77 | 2659775.8331 | 1222432.7341 | 2659785.8901 | 1222425.0521 | 2659790.7681 | 1222419.8326
78 | 2659678.3267 | 1222319.7613 | 2659684.8768 | 1222323.1644
79 | 2659626.7969 | 1222357.1816 | 2659644.0593 | 1222323.6422
80 | 2659689.9773 | 1222534.1889 | 2659696.3675 | 1222534.1801
81 | 2659764.6292 | 1222449.3095 | 2659770.4462 | 1222453.4083
82 | 2659490.5962 | 1222104.3232 | 2659478.5257 | 1222107.6652 | 2659475.3833 | 1222108.5898
83 | 2659466.4433 | 1222111.2205 | 2659475.3833 | 1222108.5898
84 | 2659466.4433 | 1222111.2205 | 2659448.8157 | 1222116.4074
85 | 2659448.8157 | 1222116.4074 | 2659433.6575 | 1222120.8677
86 | 2659429.2187 | 1222122.1739 | 2659433.6575 | 1222120.8677
87 | 2659429.2187 | 1222122.1739 | 2659419.3241 | 1222125.0854 | 2659409.0807 | 1222126.0951
88 | 2659399.7331 | 1222126.4686 | 2659404.473 | 1222126.5493 | 2659409.0807 | 1222126.0951
89 | 2659399.7331 | 1222126.4686 | 2659365.0189 | 1222106.854
90 | 2659353.4827 | 1222100.2246 | 2659354.9449 | 1222101.1619 | 2659365.0189 | 1222106.854
91 | 2659353.4827 | 1222100.2246 | 2659312.8304 | 1222074.2734
92 | 2659353.4827 | 1222100.2246 | 2659356.7632 | 1222096.0546 | 2659363.8896 | 1222092.4248
93 | 2659312.8304 | 1222074.2734 | 2659299.8163 | 1222065.9657
94 | 2659388.5765 | 1222081.8787 | 2659378.7505 | 1222084.8556 | 2659363.8896 | 1222092.4248
95 | 2659388.5765 | 1222081.8787 | 2659397.9003 | 1222079.054 | 2659397.9003 | 1222079.054
96 | 2659424.8128 | 1222071.2465 | 2659397.9003 | 1222079.054
97 | 2659384.7021 | 1221957.5402 | 2659373.5324 | 1221960.0588 | 2659354.4185 | 1221960.7021 | 2659353.982 | 1221960.6401
98 | 2659399.4034 | 1221954.2253 | 2659384.7021 | 1221957.5402
99 | 2659479.3107 | 1222063.5357 | 2659478.6925 | 1222062.8721 | 2659474.0118 | 1222059.9013 | 2659468.1455 | 1222058.6753 | 2659467.7845 | 1222058.7801
100 | 2659485.4721 | 1222070.1501 | 2659479.3107 | 1222063.5357
101 | 2659467.7845 | 1222058.7801 | 2659462.7358 | 1222060.2447
102 | 2659499.8933 | 1222085.6314 | 2659485.4721 | 1222070.1501
103 | 2659451.9591 | 1222063.3711 | 2659462.7358 | 1222060.2447
104 | 2659451.9591 | 1222063.3711 | 2659424.8314 | 1222071.2411
105 | 2659424.8314 | 1222071.2411 | 2659424.8128 | 1222071.2465
106 | 2659546.728 | 1221960.0851 | 2659560.8255 | 1221962.7633 | 2659566.644 | 1221962.3578
107 | 2659420.9869 | 1221949.3585 | 2659462.5202 | 1221949.7732 | 2659519.3744 | 1221954.8886 | 2659546.728 | 1221960.0851
108 | 2659600.984 | 1221961.274 | 2659581.6086 | 1221961.3147 | 2659566.644 | 1221962.3578
109 | 2659420.9869 | 1221949.3585 | 2659412.54 | 1221951.2632
110 | 2659601.5819 | 1221961.2728 | 2659600.984 | 1221961.274
111 | 2659412.54 | 1221951.2632 | 2659399.4034 | 1221954.2253
112 | 2659552.2257 | 1222427.1065 | 2659524.5507 | 1222430.2553
113 | 2659506.8032 | 1222415.763 | 2659487.1979 | 1222417.203
114 | 2659505.3915 | 1222396.7 | 2659506.0382 | 1222399.8095
115 | 2659558.3884 | 1222453.3975 | 2659552.8876 | 1222453.9958
116 | 2659487.1979 | 1222417.203 | 2659401.5881 | 1222423.4909
117 | 2659767.1561 | 1222439.362 | 2659767.1561 | 1222439.362 | 2659775.8331 | 1222432.7341
118 | 2659764.6292 | 1222449.3095 | 2659757.5789 | 1222448.2048 | 2659751.5343 | 1222450.4233
119 | 2659764.6292 | 1222449.3095 | 2659767.1561 | 1222439.362
120 | 2659751.5343 | 1222450.4233 | 2659732.9774 | 1222427.7905
121 | 2659751.5343 | 1222450.4233 | 2659742.8701 | 1222459.6815
122 | 2659724.6865 | 1222419.3709 | 2659726.7174 | 1222420.1554 | 2659732.9774 | 1222427.7905
123 | 2659737.7852 | 1222465.1151 | 2659742.8701 | 1222459.6815
124 | 2659689.9773 | 1222534.1889 | 2659661.6039 | 1222534.2276
125 | 2659661.6039 | 1222534.2276 | 2659660.4059 | 1222534.2292 | 2659646.5301 | 1222535.3354 | 2659639.5746 | 1222536.1667
126 | 2659632.8973 | 1222536.9648 | 2659639.5746 | 1222536.1667
127 | 2659729.9062 | 1222471.8148 | 2659724.6694 | 1222475.8813
128 | 2659710.6023 | 1222486.8047 | 2659724.6694 | 1222475.8813
129 | 2659729.9062 | 1222471.8148 | 2659735.7941 | 1222467.2427 | 2659737.7852 | 1222465.1151
130 | 2659703.823 | 1222492.069 | 2659710.6023 | 1222486.8047
131 | 2659703.823 | 1222492.069 | 2659700.9757 | 1222494.28
132 | 2659717.8093 | 1222421.0058 | 2659723.4081 | 1222418.877 | 2659724.6865 | 1222419.3709
133 | 2659717.8093 | 1222421.0058 | 2659707.652 | 1222424.8677
134 | 2659626.7969 | 1222357.1816 | 2659617.8442 | 1222374.5469
135 | 2659626.7969 | 1222357.1816 | 2659611.5238 | 1222349.7443
136 | 2659626.7969 | 1222357.1816 | 2659640.1615 | 1222363.7005
137 | 2659613.5157 | 1222382.9426 | 2659617.8442 | 1222374.5469
138 | 2659611.5238 | 1222349.7443 | 2659607.383 | 1222347.7279
139 | 2659656.5803 | 1222371.7091 | 2659640.1615 | 1222363.7005
140 | 2659595.397 | 1222341.8912 | 2659607.383 | 1222347.7279
141 | 2659656.5803 | 1222371.7091 | 2659658.7215 | 1222372.7534
142 | 2659658.7215 | 1222372.7534 | 2659676.9507 | 1222381.6451
143 | 2659681.0474 | 1222383.6433 | 2659676.9507 | 1222381.6451
144 | 2659690.2825 | 1222388.1479 | 2659681.0474 | 1222383.6433
145 | 2659678.8614 | 1222435.8143 | 2659685.3084 | 1222433.3631
146 | 2659697.8775 | 1222428.5841 | 2659685.3084 | 1222433.3631
147 | 2659697.8775 | 1222428.5841 | 2659707.652 | 1222424.8677
148 | 2659660.0761 | 1222504.7255 | 2659643.7477 | 1222506.6183
149 | 2659643.7477 | 1222506.6183 | 2659624.4867 | 1222508.851
150 | 2659624.4867 | 1222508.851 | 2659605.5914 | 1222511.0413
151 | 2659558.3884 | 1222453.3975 | 2659575.2548 | 1222451.5631
152 | 2659583.6266 | 1222450.6526 | 2659575.2548 | 1222451.5631
153 | 2659583.6266 | 1222450.6526 | 2659599.9099 | 1222448.8816
154 | 2659608.2544 | 1222447.9741 | 2659599.9099 | 1222448.8816
155 | 2659608.2544 | 1222447.9741 | 2659625.5887 | 1222446.0888
156 | 2659632.9663 | 1222445.2864 | 2659625.5887 | 1222446.0888
157 | 2659632.9663 | 1222445.2864 | 2659649.4359 | 1222443.4952
158 | 2659657.777 | 1222442.588 | 2659649.4359 | 1222443.4952
159 | 2659573.911 | 1222424.6392 | 2659552.2257 | 1222427.1065
160 | 2659598.6206 | 1222421.8277 | 2659573.911 | 1222424.6392
161 | 2659626.9544 | 1222418.604 | 2659598.6206 | 1222421.8277
162 | 2659651.2391 | 1222415.8409 | 2659626.9544 | 1222418.604

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2659460.8859 | 1222160.0612
1 | 2659482.3135 | 1222154.7426
2 | 2659459.0008 | 1222160.5291
3 | 2659485.5164 | 1222153.9476
4 | 2659439.1446 | 1222165.6325
5 | 2659506.4939 | 1222148.5072
6 | 2659423.4787 | 1222173.9352
7 | 2659510.0781 | 1222147.4164
8 | 2659440.4946 | 1222188.1138
9 | 2659525.2175 | 1222142.8091
10 | 2659384.8826 | 1222152.2034
11 | 2659326.9477 | 1222117.8646
12 | 2659392.7269 | 1222138.7931
13 | 2659309.1144 | 1222261.6513
14 | 2659394.1017 | 1222136.3747
15 | 2659535.4184 | 1222233.9349
16 | 2659547.9962 | 1222249.6704
17 | 2659531.5039 | 1222225.2036
18 | 2659534.9395 | 1222519.2312
19 | 2659526.2889 | 1222478.6749
20 | 2659547.2836 | 1222550.6855
21 | 2659560.3524 | 1222516.2854
22 | 2659629.5326 | 1222283.9631
23 | 2659610.5807 | 1222549.5623
24 | 2659640.9339 | 1222599.8655
25 | 2659629.1297 | 1222546.3075
26 | 2659588.2055 | 1222544.7928
27 | 2659781.3479 | 1222384.1475
28 | 2659737.5589 | 1222353.5279
29 | 2659786.0196 | 1222378.9244
30 | 2659810.0762 | 1222411.6309
31 | 2659769.5303 | 1222398.952
32 | 2659652.8653 | 1222306.5331
33 | 2659671.7356 | 1222316.337
34 | 2659633.6163 | 1222295.924
35 | 2659645.1651 | 1222321.4938
36 | 2659751.637 | 1222353.5243
37 | 2659797.5723 | 1222502.6625
38 | 2659739.2065 | 1222529.1681
39 | 2659775.3539 | 1222456.8663
40 | 2659652.2134 | 1222296.58
41 | 2659635.2572 | 1222270.5342
42 | 2659817.0213 | 1222418.6717
43 | 2659826.4734 | 1222428.0809
44 | 2659495.27 | 1222206.7461
45 | 2659502.3008 | 1222204.4855
46 | 2659214.9673 | 1222016.616
47 | 2659301.5247 | 1221975.2956
48 | 2659283.3444 | 1222055.1365
49 | 2659525.5764 | 1222131.1118
50 | 2659524.3376 | 1222157.4334
51 | 2659519.5148 | 1222111.5659
52 | 2659527.3803 | 1222185.5213
53 | 2659518.1504 | 1222199.0317
54 | 2659516.487 | 1222216.6003
55 | 2659522.2881 | 1222219.7912
56 | 2659528.5701 | 1222223.2467
57 | 2659518.094 | 1222457.7799
58 | 2659513.4246 | 1222447.638
59 | 2659529.0643 | 1222456.5868
60 | 2659512.6519 | 1222431.6091
61 | 2659418.2811 | 1222455.4432
62 | 2659586.33 | 1222513.2741
63 | 2659666.1507 | 1222543.2108
64 | 2659610.3577 | 1222540.8732
65 | 2659712.6142 | 1222338.1455
66 | 2659790.7681 | 1222419.8326
67 | 2659678.3267 | 1222319.7613
68 | 2659644.0593 | 1222323.6422
69 | 2659696.3675 | 1222534.1801
70 | 2659770.4462 | 1222453.4083
71 | 2659629.8739 | 1222259.7291
72 | 2659490.5962 | 1222104.3232
73 | 2659475.3833 | 1222108.5898
74 | 2659466.4433 | 1222111.2205
75 | 2659448.8157 | 1222116.4074
76 | 2659433.6575 | 1222120.8677
77 | 2659429.2187 | 1222122.1739
78 | 2659409.0807 | 1222126.0951
79 | 2659399.7331 | 1222126.4686
80 | 2659365.0189 | 1222106.854
81 | 2659353.4827 | 1222100.2246
82 | 2659312.8304 | 1222074.2734
83 | 2659363.8896 | 1222092.4248
84 | 2659299.8163 | 1222065.9657
85 | 2659388.5765 | 1222081.8787
86 | 2659397.9003 | 1222079.054
87 | 2659353.982 | 1221960.6401
88 | 2659384.7021 | 1221957.5402
89 | 2659479.3107 | 1222063.5357
90 | 2659467.7845 | 1222058.7801
91 | 2659485.4721 | 1222070.1501
92 | 2659462.7358 | 1222060.2447
93 | 2659499.8933 | 1222085.6314
94 | 2659451.9591 | 1222063.3711
95 | 2659424.8314 | 1222071.2411
96 | 2659424.8128 | 1222071.2465
97 | 2659546.728 | 1221960.0851
98 | 2659566.644 | 1221962.3578
99 | 2659420.9869 | 1221949.3585
100 | 2659600.984 | 1221961.274
101 | 2659412.54 | 1221951.2632
102 | 2659601.5819 | 1221961.2728
103 | 2659399.4034 | 1221954.2253
104 | 2659524.5507 | 1222430.2553
105 | 2659506.8032 | 1222415.763
106 | 2659506.0382 | 1222399.8095
107 | 2659552.8876 | 1222453.9958
108 | 2659487.1979 | 1222417.203
109 | 2659775.8331 | 1222432.7341
110 | 2659764.6292 | 1222449.3095
111 | 2659751.5343 | 1222450.4233
112 | 2659767.1561 | 1222439.362
113 | 2659732.9774 | 1222427.7905
114 | 2659742.8701 | 1222459.6815
115 | 2659689.9773 | 1222534.1889
116 | 2659661.6039 | 1222534.2276
117 | 2659639.5746 | 1222536.1667
118 | 2659724.6694 | 1222475.8813
119 | 2659729.9062 | 1222471.8148
120 | 2659710.6023 | 1222486.8047
121 | 2659737.7852 | 1222465.1151
122 | 2659703.823 | 1222492.069
123 | 2659700.9757 | 1222494.28
124 | 2659724.6865 | 1222419.3709
125 | 2659717.8093 | 1222421.0058
126 | 2659684.8768 | 1222323.1644
127 | 2659626.7969 | 1222357.1816
128 | 2659617.8442 | 1222374.5469
129 | 2659611.5238 | 1222349.7443
130 | 2659640.1615 | 1222363.7005
131 | 2659613.5157 | 1222382.9426
132 | 2659607.383 | 1222347.7279
133 | 2659656.5803 | 1222371.7091
134 | 2659658.7215 | 1222372.7534
135 | 2659676.9507 | 1222381.6451
136 | 2659681.0474 | 1222383.6433
137 | 2659595.397 | 1222341.8912
138 | 2659690.2825 | 1222388.1479
139 | 2659678.8614 | 1222435.8143
140 | 2659685.3084 | 1222433.3631
141 | 2659697.8775 | 1222428.5841
142 | 2659707.652 | 1222424.8677
143 | 2659632.8973 | 1222536.9648
144 | 2659660.0761 | 1222504.7255
145 | 2659643.7477 | 1222506.6183
146 | 2659624.4867 | 1222508.851
147 | 2659605.5914 | 1222511.0413
148 | 2659558.3884 | 1222453.3975
149 | 2659575.2548 | 1222451.5631
150 | 2659583.6266 | 1222450.6526
151 | 2659599.9099 | 1222448.8816
152 | 2659608.2544 | 1222447.9741
153 | 2659625.5887 | 1222446.0888
154 | 2659632.9663 | 1222445.2864
155 | 2659649.4359 | 1222443.4952
156 | 2659657.777 | 1222442.588
157 | 2659552.2257 | 1222427.1065
158 | 2659505.3915 | 1222396.7
159 | 2659573.911 | 1222424.6392
160 | 2659401.5881 | 1222423.4909
161 | 2659626.9544 | 1222418.604
162 | 2659598.6206 | 1222421.8277
163 | 2659651.2391 | 1222415.8409
164 | 2659626.7969 | 1222357.1816

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9879 | -0.2308 | 0.0016725 | 0.00041916
1 | 0.98803 | -0.22831 | 0.0017556 | 0.00043999
2 | 0.98789 | -0.23096 | 0.0018629 | 0.00046688
3 | 0.98805 | -0.22784 | 0.0012816 | 0.00032121
4 | 0.98784 | -0.23197 | 0.0015397 | 0.0003859
5 | 0.98824 | -0.22423 | 0.0025578 | 0.00064105
6 | 0.98782 | -0.23237 | 0 | 0
7 | 0.98828 | -0.22343 | 0.0034629 | 0.00086788
8 | 0.98779 | -0.23296 | 0 | 0
9 | 0.9885 | -0.2191 | 0 | 0
10 | 0.97891 | -0.40499 | 0 | 0
11 | 0.97873 | -0.40851 | 0.0028713 | 0.00071962
12 | 0.97895 | -0.40417 | 0.0015299 | 0.00038344
13 | 0.98762 | -0.23624 | 0.0012146 | 0.00030441
14 | 0.97897 | -0.40395 | 0.0020558 | 0.00051523
15 | 0.99109 | -0.16933 | 0 | 0
16 | 0.99158 | -0.15995 | 0 | 0
17 | 0.9909 | -0.17305 | 0.0016138 | 0.00040446
18 | 0.97676 | -0.44688 | 0 | 0
19 | 0.97462 | -0.489 | 0.0022634 | 0.00056726
20 | 0.97743 | -0.43386 | 0 | 0
21 | 0.97624 | -0.45708 | 0.0038069 | 0.0009541
22 | 0.99344 | -0.12437 | 0 | 0
23 | 0.97633 | -0.45535 | 0 | 0
24 | 0.97618 | -0.45845 | 0.0023624 | 0.00059208
25 | 0.97609 | -0.46016 | 0.00565 | 0.001416
26 | 0.97833 | -0.4162 | 0.0035921 | 0.00090027
27 | 0.98864 | -0.21612 | 0 | 0
28 | 0.99063 | -0.17793 | 0.0018791 | 0.00047094
29 | 0.98863 | -0.21638 | 0 | 0
30 | 0.98719 | -0.24404 | 0 | 0
31 | 0.98861 | -0.21673 | 0.0017817 | 0.00044654
32 | 0.99431 | -0.10778 | 0 | 0
33 | 0.99349 | -0.12331 | 0.00099499 | 0.00024937
34 | 0.99429 | -0.10816 | 0.00097647 | 0.00024473
35 | 0.99532 | -0.088511 | 0.0010328 | 0.00025885
36 | 0.98855 | -0.21799 | 0.0021041 | 0.00052735
37 | 0.98317 | -0.32183 | 0 | 0
38 | 0.98154 | -0.35361 | 0.014856 | 0.0037233
39 | 0.98448 | -0.29653 | 0.0022396 | 0.00056131
40 | 0.99342 | -0.12474 | 0.00081098 | 0.00020325
41 | 0.99329 | -0.12735 | 0.0036382 | 0.00091182
42 | 0.98719 | -0.24412 | 0 | 0
43 | 0.98718 | -0.24423 | 0.00047175 | 0.00011823
44 | 0.99022 | -0.18616 | 0.0017559 | 0.00044007
45 | 0.99023 | -0.18593 | 0 | 0
46 | 0.97463 | -0.48905 | 0 | 0
47 | 0.97369 | -0.50764 | 0 | 0
48 | 0.97542 | -0.47357 | 0.0020059 | 0.00050272
49 | 0.9877 | -0.23443 | 0.0026596 | 0.00066656
50 | 0.9891 | -0.20758 | 0.0026882 | 0.00067373
51 | 0.98637 | -0.26009 | 0.0027828 | 0.00069744
52 | 0.98958 | -0.19838 | 0.0029677 | 0.00074379
53 | 0.98993 | -0.19167 | 0.0025392 | 0.00063639
54 | 0.99057 | -0.17929 | 0.0017183 | 0.00043065
55 | 0.9907 | -0.17694 | 0.0017203 | 0.00043114
56 | 0.99083 | -0.17436 | 0.0016484 | 0.00041313
57 | 0.97348 | -0.51135 | 0 | 0
58 | 0.97322 | -0.51658 | 0 | 0
59 | 0.97316 | -0.51776 | 0.0020234 | 0.00050711
60 | 0.97286 | -0.52365 | 0 | 0
61 | 0.97313 | -0.51828 | 0.00096708 | 0.00024237
62 | 0.97581 | -0.4657 | 0.0025409 | 0.00063681
63 | 0.9758 | -0.46582 | 0.0083144 | 0.0020838
64 | 0.97874 | -0.40824 | 0.0076172 | 0.0019091
65 | 0.99173 | -0.15686 | 0.0015076 | 0.00037784
66 | 0.98626 | -0.262 | 0.0047407 | 0.0011881
67 | 0.99321 | -0.12871 | 0.00094996 | 0.00023808
68 | 0.99547 | -0.085739 | 0.00099898 | 0.00025037
69 | 0.98053 | -0.37316 | 0.00221 | 0.00055387
70 | 0.98463 | -0.29352 | 0.0021424 | 0.00053694
71 | 0.9932 | -0.12902 | 0.0078559 | 0.0019689
72 | 0.98431 | -0.30001 | 0.0021496 | 0.00053873
73 | 0.98335 | -0.31855 | 0.0018774 | 0.00047053
74 | 0.9828 | -0.32919 | 0.0020533 | 0.0005146
75 | 0.98176 | -0.34951 | 0.0013427 | 0.00033651
76 | 0.98088 | -0.36664 | 0.0011064 | 0.0002773
77 | 0.98062 | -0.37157 | 0.0013065 | 0.00032745
78 | 0.97952 | -0.39306 | 0.0013786 | 0.0003455
79 | 0.97903 | -0.40261 | 0 | 0
80 | 0.97719 | -0.43867 | 0.0034129 | 0.00085536
81 | 0.97662 | -0.4499 | 0 | 0
82 | 0.97586 | -0.46488 | 0.0023095 | 0.00057883
83 | 0.97626 | -0.45701 | 0.0042447 | 0.0010638
84 | 0.97565 | -0.46903 | 0.002093 | 0.00052456
85 | 0.97563 | -0.46933 | 0.0024277 | 0.00060843
86 | 0.97543 | -0.47336 | 0.0036366 | 0.00091142
87 | 0.97313 | -0.51857 | 0.0016721 | 0.00041906
88 | 0.97288 | -0.52365 | 0.0003067 | 7.6866e-05
89 | 0.97434 | -0.49491 | 0.001626 | 0.00040752
90 | 0.9744 | -0.49358 | 0.0033416 | 0.0008375
91 | 0.9743 | -0.49558 | 0.00089582 | 0.00022451
92 | 0.97445 | -0.49271 | 0.002885 | 0.00072304
93 | 0.97424 | -0.49679 | 0.0031271 | 0.00078372
94 | 0.97457 | -0.49027 | 0.0019879 | 0.00049822
95 | 0.97494 | -0.48308 | 0.0025318 | 0.00063452
96 | 0.97494 | -0.48308 | 0.0025264 | 0.00063317
97 | 0.97186 | -0.54378 | 0.0007511 | 0.00018824
98 | 0.97175 | -0.54589 | 0.00077381 | 0.00019393
99 | 0.97262 | -0.52882 | 0 | 0
100 | 0.9716 | -0.54899 | 0.0011161 | 0.00027972
101 | 0.97267 | -0.5278 | 0.00068617 | 0.00017197
102 | 0.97159 | -0.54904 | 0.0037718 | 0.00094531
103 | 0.97276 | -0.52603 | 0.0014815 | 0.00037131
104 | 0.97268 | -0.52711 | 0.001886 | 0.00047267
105 | 0.97282 | -0.52433 | 0 | 0
106 | 0.97277 | -0.52543 | 0.0018522 | 0.0004642
107 | 0.97249 | -0.53081 | 0.0018867 | 0.00047286
108 | 0.97279 | -0.52504 | 0.001003 | 0.00025137
109 | 0.98556 | -0.27561 | 0.0021771 | 0.00054563
110 | 0.98482 | -0.2899 | 0 | 0
111 | 0.98427 | -0.30068 | 0 | 0
112 | 0.98518 | -0.28304 | 0.0035359 | 0.00088619
113 | 0.98356 | -0.31458 | 0.0036697 | 0.00091971
114 | 0.98406 | -0.30478 | 0.0020754 | 0.00052014
115 | 0.98039 | -0.37594 | 0.0022867 | 0.00057309
116 | 0.97977 | -0.38808 | 0.0081521 | 0.0020431
117 | 0.97932 | -0.3969 | 0.0024992 | 0.00062637
118 | 0.98375 | -0.31081 | 0.002855 | 0.00071554
119 | 0.98382 | -0.30951 | 0.0030009 | 0.0007521
120 | 0.98362 | -0.31341 | 0.0023944 | 0.0006001
121 | 0.98395 | -0.3069 | 0.0019173 | 0.00048052
122 | 0.98357 | -0.31429 | 0.0026014 | 0.00065197
123 | 0.98356 | -0.31449 | 0.0030942 | 0.00077547
124 | 0.9833 | -0.31951 | 0.003525 | 0.00088345
125 | 0.98317 | -0.32205 | 0.0033768 | 0.00084631
126 | 0.99293 | -0.13406 | 0.00086383 | 0.0002165
127 | 0.99775 | -0.042432 | 0 | 0
128 | 0.99765 | -0.044386 | 0.0023786 | 0.00059612
129 | 0.99883 | -0.021982 | 0.0030944 | 0.00077554
130 | 0.9976 | -0.045385 | 0.0018455 | 0.00046254
131 | 0.99762 | -0.044937 | 0.0033318 | 0.00083504
132 | 0.99913 | -0.016395 | 0.0052151 | 0.001307
133 | 0.99744 | -0.048422 | 0.0026194 | 0.00065648
134 | 0.99743 | -0.048709 | 0.0017535 | 0.00043948
135 | 0.99733 | -0.050527 | 0.0018968 | 0.00047538
136 | 0.99732 | -0.050785 | 0.001899 | 0.00047594
137 | 1 | 0 | -0.36003 | -0.092116
138 | 0.99731 | -0.051023 | 0.0013216 | 0.00033122
139 | 0.98278 | -0.32973 | 0.0036115 | 0.00090513
140 | 0.9828 | -0.32928 | 0.0044571 | 0.0011171
141 | 0.9829 | -0.32732 | 0.0034671 | 0.00086894
142 | 0.98302 | -0.32515 | 0.0042608 | 0.0010679
143 | 0.97918 | -0.39952 | 0.0023416 | 0.00058686
144 | 0.97509 | -0.47976 | 0.0051371 | 0.0012875
145 | 0.97517 | -0.47821 | 0.003245 | 0.00081327
146 | 0.97532 | -0.47523 | 0.003219 | 0.00080676
147 | 0.97553 | -0.47119 | 0.0038647 | 0.0009686
148 | 0.97235 | -0.53363 | 0.002551 | 0.00063934
149 | 0.97195 | -0.5415 | 0.0020627 | 0.00051696
150 | 0.97177 | -0.54508 | 0.0021071 | 0.00052809
151 | 0.97145 | -0.55142 | 0.0018861 | 0.00047271
152 | 0.9713 | -0.55438 | 0.0039986 | 0.0010022
153 | 0.97106 | -0.55923 | 0.0035262 | 0.00088376
154 | 0.97098 | -0.56082 | 0.0039969 | 0.0010017
155 | 0.97086 | -0.56313 | 0.0035259 | 0.00088368
156 | 0.97083 | -0.56375 | 0.0040227 | 0.0010082
157 | 0.97232 | -0.53421 | 0.0033501 | 0.00083962
158 | 0.97276 | -0.52549 | 0.0011209 | 0.00028093
159 | 0.97211 | -0.53842 | 0.0018863 | 0.00047276
160 | 0.97271 | -0.52655 | 0.00095333 | 0.00023893
161 | 0.97173 | -0.54589 | 0.0035237 | 0.00088312
162 | 0.97191 | -0.54236 | 0.0018862 | 0.00047271
163 | 0.97166 | -0.54732 | 0.0031749 | 0.00079569
164 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0062901 | -0.0015738 | 0.0062909 | 0.001574 | 7.4302e-07 | 1.9282e-07 | 0.0094735 | 0.0094734 | 0.0094735 | 0.9879 | -0.2308 | 0.98803 | -0.22831 | 2.6026
1 | 0.0046176 | 0.0011547 | -0.0046176 | -0.0011547 | 3.5225e-08 | -2.324e-09 | 0.0069543 | 0.0069544 | 0.0069544 | 0.9879 | -0.2308 | 0.98789 | -0.23096 | 1.9105
2 | -0.0080464 | -0.002014 | 0.0080466 | 0.0020141 | 1.8171e-07 | 7.4029e-08 | 0.012117 | 0.012117 | 0.012117 | 0.98803 | -0.22831 | 0.98805 | -0.22784 | 3.329
3 | 0.0027547 | 0.00068778 | -0.0027546 | -0.00068796 | 1.3261e-07 | -1.782e-07 | 0.0041484 | 0.0041485 | 0.0041485 | 0.98789 | -0.23096 | 0.98784 | -0.23197 | 1.1397
4 | -0.0093283 | -0.0023353 | 0.0093299 | 0.002336 | 1.604e-06 | 7.489e-07 | 0.014048 | 0.014047 | 0.014048 | 0.98805 | -0.22784 | 0.98824 | -0.22423 | 3.8592
5 | 0.0012149 | 0.00030206 | -0.0012148 | -0.00030228 | 2.2793e-08 | -2.1798e-07 | 0.0018291 | 0.0018292 | 0.0018292 | 0.98784 | -0.23197 | 0.98782 | -0.23237 | 0.50253
6 | -0.011888 | -0.0029771 | 0.011888 | 0.0029773 | 4.5009e-07 | 2.4006e-07 | 0.017899 | 0.017899 | 0.017899 | 0.98824 | -0.22423 | 0.98828 | -0.22343 | 4.9173
7 | 0.0012148 | 0.00030228 | -0.0012148 | -0.00030261 | 3.4333e-08 | -3.2827e-07 | 0.0018292 | 0.0018293 | 0.0018293 | 0.98782 | -0.23237 | 0.98779 | -0.23296 | 0.50257
8 | -0.015351 | -0.0038452 | 0.015354 | 0.003847 | 3.1701e-06 | 1.8261e-06 | 0.023113 | 0.023113 | 0.023113 | 0.98828 | -0.22343 | 0.9885 | -0.2191 | 6.3497
9 | 0.0012148 | 0.00030261 | -0.0012146 | -0.00030441 | 1.8911e-07 | -1.8069e-06 | 0.0018293 | 0.00183 | 0.00183 | 0.98779 | -0.23296 | 0.98762 | -0.23624 | 0.50276
10 | 0.073504 | 0.018712 | -0.073449 | -0.018677 | 5.4303e-05 | 3.4603e-05 | 0.11075 | 0.11075 | 0.11075 | 0.9885 | -0.2191 | 0.9877 | -0.23443 | 30.426
11 | -0.088858 | -0.022559 | 0.088907 | 0.02259 | 4.9252e-05 | 3.1145e-05 | 0.13386 | 0.13386 | 0.13386 | 0.9885 | -0.2191 | 0.9891 | -0.20758 | 18.3878
12 | 0.0028718 | 0.00071908 | -0.0028713 | -0.00071962 | 4.8125e-07 | -5.3852e-07 | 0.0043651 | 0.0043654 | 0.0043654 | 0.97891 | -0.40499 | 0.97873 | -0.40851 | 1.1993
13 | -0.0028718 | -0.00071908 | 0.0028719 | 0.00071896 | 1.1108e-07 | -1.2436e-07 | 0.0043651 | 0.004365 | 0.0043651 | 0.97891 | -0.40499 | 0.97895 | -0.40417 | 1.1992
14 | -0.0044018 | -0.0011024 | 0.0044019 | 0.0011024 | 4.6697e-08 | -5.0905e-09 | 0.0066905 | 0.0066905 | 0.0066905 | 0.97895 | -0.40417 | 0.97897 | -0.40395 | 1.8381
15 | -0.0064577 | -0.0016176 | 0.0064581 | 0.0016177 | 4.1167e-07 | 1.2019e-07 | 0.0098153 | 0.0098152 | 0.0098153 | 0.97897 | -0.40395 | 0.97903 | -0.40261 | 2.6965
16 | -0.10574 | -0.026871 | 0.10579 | 0.0269 | 4.7797e-05 | 2.8963e-05 | 0.15889 | 0.15889 | 0.15889 | 0.99109 | -0.16933 | 0.99158 | -0.15995 | 8.73
17 | 0.10574 | 0.026871 | -0.10572 | -0.026859 | 1.8924e-05 | 1.1468e-05 | 0.15889 | 0.15889 | 0.15889 | 0.99109 | -0.16933 | 0.9909 | -0.17305 | 8.73
18 | -0.10579 | -0.0269 | 0.10597 | 0.02701 | 0.00018164 | 0.00011005 | 0.15889 | 0.15888 | 0.15889 | 0.99158 | -0.15995 | 0.99344 | -0.12437 | 8.73
19 | 0.10411 | 0.026455 | -0.1041 | -0.026451 | 6.5663e-06 | 3.9721e-06 | 0.15646 | 0.15646 | 0.15646 | 0.9909 | -0.17305 | 0.99083 | -0.17436 | 8.5969
20 | 0.055708 | 0.014053 | -0.055596 | -0.013982 | 0.00011209 | 7.1219e-05 | 0.0849 | 0.0849 | 0.0849 | 0.97676 | -0.44688 | 0.97462 | -0.489 | 23.3241
21 | -0.077548 | -0.019535 | 0.077596 | 0.019564 | 4.8325e-05 | 2.9079e-05 | 0.11817 | 0.11817 | 0.11817 | 0.97676 | -0.44688 | 0.97743 | -0.43386 | 8.1163
22 | 0.02184 | 0.005482 | -0.021829 | -0.0054755 | 1.0622e-05 | 6.4778e-06 | 0.033274 | 0.033274 | 0.033274 | 0.97676 | -0.44688 | 0.97624 | -0.45708 | 9.1412
23 | 0.053333 | 0.013414 | -0.053276 | -0.013378 | 5.6878e-05 | 3.6117e-05 | 0.081444 | 0.081444 | 0.081444 | 0.97462 | -0.489 | 0.97348 | -0.51135 | 22.3748
24 | -0.093945 | -0.023668 | 0.094025 | 0.023716 | 7.9386e-05 | 4.8731e-05 | 0.14306 | 0.14306 | 0.14306 | 0.97743 | -0.43386 | 0.97833 | -0.4162 | 9.8259
25 | 0.016349 | 0.0041038 | -0.016333 | -0.004094 | 1.6741e-05 | 9.8124e-06 | 0.024892 | 0.024893 | 0.024893 | 0.97743 | -0.43386 | 0.97633 | -0.45535 | 6.8386
26 | 0.018022 | 0.0045214 | -0.018015 | -0.004517 | 7.401e-06 | 4.4098e-06 | 0.027471 | 0.027471 | 0.027471 | 0.97624 | -0.45708 | 0.97581 | -0.4657 | 7.5471
27 | 0.000811 | 0.00020292 | -0.00081098 | -0.00020325 | 1.436e-08 | -3.2685e-07 | 0.0012146 | 0.0012147 | 0.0012147 | 0.99344 | -0.12437 | 0.99342 | -0.12474 | 0.33372
28 | 0.011496 | 0.0028818 | -0.011495 | -0.0028809 | 1.6313e-06 | 8.5412e-07 | 0.01722 | 0.01722 | 0.01722 | 0.99344 | -0.12437 | 0.99329 | -0.12735 | 4.7308
29 | -0.11828 | -0.030095 | 0.11837 | 0.030153 | 9.4655e-05 | 5.7978e-05 | 0.17732 | 0.17732 | 0.17732 | 0.99344 | -0.12437 | 0.99431 | -0.10778 | 9.7427
30 | 0.0023628 | 0.00059141 | -0.0023624 | -0.00059208 | 3.4875e-07 | -6.7357e-07 | 0.0036008 | 0.0036011 | 0.0036011 | 0.97633 | -0.45535 | 0.97618 | -0.45845 | 0.98932
31 | 0.01397 | 0.0035026 | -0.013967 | -0.0035008 | 3.2016e-06 | 1.8136e-06 | 0.021292 | 0.021292 | 0.021292 | 0.97633 | -0.45535 | 0.97609 | -0.46016 | 5.8494
32 | 0.0083166 | 0.0020847 | -0.0083144 | -0.0020838 | 2.2433e-06 | 9.7071e-07 | 0.012679 | 0.012679 | 0.012679 | 0.97609 | -0.46016 | 0.9758 | -0.46582 | 3.4832
33 | -0.097617 | -0.024617 | 0.097654 | 0.024639 | 3.7221e-05 | 2.2408e-05 | 0.14853 | 0.14853 | 0.14853 | 0.97833 | -0.4162 | 0.97874 | -0.40824 | 8.1609
34 | -0.2026 | -0.051492 | 0.20297 | 0.051727 | 0.00037334 | 0.00023551 | 0.30519 | 0.30519 | 0.30519 | 0.98864 | -0.21612 | 0.99063 | -0.17793 | 16.7687
35 | 0.0021043 | 0.00052683 | -0.0021043 | -0.0005269 | 2.6358e-08 | -7.2987e-08 | 0.003167 | 0.0031671 | 0.0031671 | 0.98864 | -0.21612 | 0.98863 | -0.21638 | 0.87008
36 | 0.19871 | 0.050519 | -0.19845 | -0.05035 | 0.00026681 | 0.00016822 | 0.29934 | 0.29934 | 0.29934 | 0.98864 | -0.21612 | 0.98719 | -0.24404 | 16.4474
37 | 0.0017818 | 0.00044633 | -0.0017817 | -0.00044654 | 5.1306e-08 | -2.1111e-07 | 0.0026817 | 0.0026817 | 0.0026817 | 0.98864 | -0.21612 | 0.98861 | -0.21673 | 0.73674
38 | -0.20485 | -0.052198 | 0.20506 | 0.05233 | 0.00020852 | 0.00013157 | 0.30801 | 0.30801 | 0.30801 | 0.99063 | -0.17793 | 0.99173 | -0.15686 | 16.9237
39 | 0.0021043 | 0.0005269 | -0.0021041 | -0.00052735 | 1.6082e-07 | -4.4524e-07 | 0.0031671 | 0.0031673 | 0.0031673 | 0.98863 | -0.21638 | 0.98855 | -0.21799 | 0.87013
40 | 0.19798 | 0.050232 | -0.1978 | -0.050125 | 0.0001709 | 0.00010775 | 0.29863 | 0.29863 | 0.29863 | 0.98719 | -0.24404 | 0.98626 | -0.262 | 16.4084
41 | 0.00047176 | 0.00011794 | -0.00047176 | -0.00011806 | 1.8722e-09 | -1.2507e-07 | 0.00071099 | 0.00071103 | 0.00071103 | 0.98719 | -0.24404 | 0.98719 | -0.24412 | 0.19534
42 | 0.20987 | 0.053723 | -0.20971 | -0.053624 | 0.00015773 | 9.957e-05 | 0.31448 | 0.31448 | 0.31448 | 0.99431 | -0.10778 | 0.99349 | -0.12331 | 17.2791
43 | 0.00097649 | 0.00024445 | -0.00097647 | -0.00024473 | 1.76e-08 | -2.7381e-07 | 0.0014613 | 0.0014614 | 0.0014614 | 0.99431 | -0.10778 | 0.99429 | -0.10816 | 0.40147
44 | -0.32922 | -0.08412 | 0.32952 | 0.084316 | 0.00030704 | 0.00019541 | 0.49326 | 0.49326 | 0.49326 | 0.99431 | -0.10778 | 0.99532 | -0.088511 | 27.1021
45 | 0.20872 | 0.053374 | -0.20866 | -0.05334 | 5.4572e-05 | 3.4445e-05 | 0.31299 | 0.31299 | 0.31299 | 0.99349 | -0.12331 | 0.99321 | -0.12871 | 17.1973
46 | -0.33056 | -0.084574 | 0.3306 | 0.084603 | 4.4368e-05 | 2.8238e-05 | 0.4948 | 0.4948 | 0.4948 | 0.99532 | -0.088511 | 0.99547 | -0.085739 | 27.1869
47 | 0.13813 | 0.034972 | -0.13792 | -0.034841 | 0.00021038 | 0.00013059 | 0.20919 | 0.20919 | 0.20919 | 0.98317 | -0.32183 | 0.98154 | -0.35361 | 11.4939
48 | -0.13813 | -0.034972 | 0.1383 | 0.035076 | 0.00016801 | 0.00010428 | 0.20919 | 0.20919 | 0.20919 | 0.98317 | -0.32183 | 0.98448 | -0.29653 | 11.4938
49 | 0.12307 | 0.031118 | -0.12295 | -0.031047 | 0.00011531 | 7.1015e-05 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0.98154 | -0.35361 | 0.98053 | -0.37316 | 10.2564
50 | -0.14054 | -0.035637 | 0.14056 | 0.03565 | 2.0346e-05 | 1.264e-05 | 0.21257 | 0.21257 | 0.21257 | 0.98448 | -0.29653 | 0.98463 | -0.29352 | 11.6797
51 | 0.0078566 | 0.0019691 | -0.0078559 | -0.0019689 | 6.2711e-07 | 2.4511e-07 | 0.01177 | 0.01177 | 0.01177 | 0.99329 | -0.12735 | 0.9932 | -0.12902 | 3.2335
52 | 0.00047176 | 0.00011806 | -0.00047175 | -0.00011823 | 2.5287e-09 | -1.689e-07 | 0.00071103 | 0.00071109 | 0.00071109 | 0.98719 | -0.24412 | 0.98718 | -0.24423 | 0.19535
53 | -0.0017559 | -0.00044007 | 0.0017559 | 0.00043998 | 1.9294e-08 | -8.2716e-08 | 0.0026386 | 0.0026386 | 0.0026386 | 0.99022 | -0.18616 | 0.99023 | -0.18593 | 0.72489
54 | 0.0972 | 0.024702 | -0.097173 | -0.024686 | 2.6865e-05 | 1.6116e-05 | 0.14618 | 0.14619 | 0.14619 | 0.99023 | -0.18593 | 0.98993 | -0.19167 | 8.0322
55 | -0.098956 | -0.025142 | 0.098988 | 0.025161 | 3.1639e-05 | 1.9024e-05 | 0.14882 | 0.14882 | 0.14882 | 0.99023 | -0.18593 | 0.99057 | -0.17929 | 8.1771
56 | 0.010584 | 0.0026573 | -0.010575 | -0.0026525 | 9.3771e-06 | 4.8094e-06 | 0.016161 | 0.016161 | 0.016161 | 0.97463 | -0.48905 | 0.97369 | -0.50764 | 4.4399
57 | -0.010584 | -0.0026573 | 0.010592 | 0.0026613 | 7.8196e-06 | 4.0087e-06 | 0.016161 | 0.016161 | 0.016161 | 0.97463 | -0.48905 | 0.97542 | -0.47357 | 4.4398
58 | 0.010575 | 0.0026525 | -0.010569 | -0.0026497 | 5.5092e-06 | 2.8267e-06 | 0.016161 | 0.016162 | 0.016162 | 0.97369 | -0.50764 | 0.97313 | -0.51857 | 4.44
59 | -0.012598 | -0.003164 | 0.0126 | 0.0031655 | 2.7311e-06 | 1.5018e-06 | 0.019221 | 0.01922 | 0.019221 | 0.97542 | -0.47357 | 0.97565 | -0.46903 | 5.2804
60 | 0.07079 | 0.018011 | -0.070702 | -0.017955 | 8.7441e-05 | 5.57e-05 | 0.10674 | 0.10674 | 0.10674 | 0.9877 | -0.23443 | 0.98637 | -0.26009 | 29.3252
61 | -0.091595 | -0.023264 | 0.091636 | 0.023288 | 4.0614e-05 | 2.4165e-05 | 0.13791 | 0.13791 | 0.13791 | 0.9891 | -0.20758 | 0.98958 | -0.19838 | 7.5773
62 | 0.067919 | 0.017258 | -0.067789 | -0.017175 | 0.00013025 | 8.2941e-05 | 0.10255 | 0.10255 | 0.10255 | 0.98637 | -0.26009 | 0.98431 | -0.30001 | 28.172
63 | -0.094604 | -0.024032 | 0.094634 | 0.02405 | 3.0552e-05 | 1.8262e-05 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.98958 | -0.19838 | 0.98993 | -0.19167 | 7.8225
64 | -0.10071 | -0.025592 | 0.10072 | 0.025599 | 1.1383e-05 | 6.8588e-06 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1514 | 0.99057 | -0.17929 | 0.9907 | -0.17694 | 8.3189
65 | -0.10244 | -0.02603 | 0.10245 | 0.026038 | 1.2751e-05 | 7.6988e-06 | 0.15399 | 0.15399 | 0.15399 | 0.9907 | -0.17694 | 0.99083 | -0.17436 | 8.4609
66 | 0.021629 | 0.0054252 | -0.021623 | -0.0054219 | 5.3946e-06 | 3.289e-06 | 0.033062 | 0.033062 | 0.033062 | 0.97348 | -0.51135 | 0.97322 | -0.51658 | 9.0831
67 | 0.031647 | 0.0079529 | -0.031637 | -0.0079469 | 9.6865e-06 | 6.0622e-06 | 0.048382 | 0.048382 | 0.048382 | 0.97348 | -0.51135 | 0.97316 | -0.51776 | 13.2917
68 | 0.020656 | 0.0051807 | -0.020649 | -0.0051765 | 6.9555e-06 | 4.2206e-06 | 0.031584 | 0.031584 | 0.031584 | 0.97322 | -0.51658 | 0.97286 | -0.52365 | 8.677
69 | 0.00096716 | 0.00024124 | -0.00096708 | -0.00024237 | 7.826e-08 | -1.136e-06 | 0.0014783 | 0.0014788 | 0.0014788 | 0.97322 | -0.51658 | 0.97313 | -0.51828 | 0.40626
70 | 0.029614 | 0.0074398 | -0.029595 | -0.0074283 | 1.8431e-05 | 1.1498e-05 | 0.045288 | 0.045288 | 0.045288 | 0.97316 | -0.51776 | 0.97249 | -0.53081 | 12.4418
71 | 0.015719 | 0.0039427 | -0.015717 | -0.0039412 | 2.5963e-06 | 1.513e-06 | 0.024045 | 0.024045 | 0.024045 | 0.97286 | -0.52365 | 0.97268 | -0.52711 | 6.6056
72 | 0.0019565 | 0.00048887 | -0.0019564 | -0.00048907 | 6.3756e-08 | -1.95e-07 | 0.002992 | 0.0029921 | 0.0029921 | 0.97286 | -0.52365 | 0.97282 | -0.52433 | 0.822
73 | 0.0029733 | 0.00074485 | -0.0029731 | -0.00074509 | 2.5191e-07 | -2.4204e-07 | 0.0045477 | 0.0045478 | 0.0045478 | 0.97286 | -0.52365 | 0.97277 | -0.52543 | 1.2494
74 | 0.015474 | 0.0038802 | -0.01547 | -0.0038779 | 4.0488e-06 | 2.3491e-06 | 0.023597 | 0.023597 | 0.023597 | 0.97581 | -0.4657 | 0.97553 | -0.47119 | 6.4827
75 | -0.10527 | -0.026548 | 0.10532 | 0.026575 | 4.3985e-05 | 2.6712e-05 | 0.16011 | 0.16011 | 0.16011 | 0.97874 | -0.40824 | 0.97918 | -0.39952 | 8.7971
76 | -0.20657 | -0.052708 | 0.2068 | 0.052851 | 0.00022772 | 0.0001437 | 0.31027 | 0.31027 | 0.31027 | 0.99173 | -0.15686 | 0.99293 | -0.13406 | 17.048
77 | 0.19306 | 0.048937 | -0.19294 | -0.048857 | 0.00012616 | 7.9482e-05 | 0.29148 | 0.29148 | 0.29148 | 0.98626 | -0.262 | 0.98556 | -0.27561 | 16.0154
78 | 0.20771 | 0.053102 | -0.20766 | -0.053068 | 5.374e-05 | 3.3916e-05 | 0.31157 | 0.31157 | 0.31157 | 0.99321 | -0.12871 | 0.99293 | -0.13406 | 17.1191
79 | -0.3316 | -0.084853 | 0.3323 | 0.085297 | 0.00069683 | 0.00044351 | 0.49629 | 0.49629 | 0.49629 | 0.99547 | -0.085739 | 0.99775 | -0.042432 | 27.2689
80 | 0.12074 | 0.030493 | -0.12072 | -0.030483 | 1.6105e-05 | 9.9044e-06 | 0.18331 | 0.18331 | 0.18331 | 0.98053 | -0.37316 | 0.98039 | -0.37594 | 10.0722
81 | -0.1427 | -0.036187 | 0.14273 | 0.036202 | 2.4856e-05 | 1.5455e-05 | 0.21581 | 0.21581 | 0.21581 | 0.98463 | -0.29352 | 0.98482 | -0.2899 | 11.8576
82 | 0.06564 | 0.016636 | -0.065581 | -0.016599 | 5.842e-05 | 3.7188e-05 | 0.099296 | 0.099296 | 0.099296 | 0.98431 | -0.30001 | 0.98335 | -0.31855 | 27.2792
83 | 0.063704 | 0.016128 | -0.063671 | -0.016107 | 3.2513e-05 | 2.069e-05 | 0.096456 | 0.096456 | 0.096456 | 0.98335 | -0.31855 | 0.9828 | -0.32919 | 26.4988
84 | 0.061618 | 0.015593 | -0.061558 | -0.015555 | 6.0042e-05 | 3.8194e-05 | 0.093347 | 0.093347 | 0.093347 | 0.9828 | -0.32919 | 0.98176 | -0.34951 | 25.6447
85 | 0.060215 | 0.015218 | -0.060166 | -0.015187 | 4.9404e-05 | 3.1419e-05 | 0.091312 | 0.091312 | 0.091312 | 0.98176 | -0.34951 | 0.98088 | -0.36664 | 25.0857
86 | 0.059059 | 0.014909 | -0.059045 | -0.014901 | 1.394e-05 | 8.8634e-06 | 0.089633 | 0.089633 | 0.089633 | 0.98088 | -0.36664 | 0.98062 | -0.37157 | 24.6246
87 | 0.057739 | 0.014573 | -0.05768 | -0.014535 | 5.9369e-05 | 3.7737e-05 | 0.087651 | 0.087651 | 0.087651 | 0.98062 | -0.37157 | 0.97952 | -0.39306 | 24.0799
88 | 0.056301 | 0.01419 | -0.056275 | -0.014174 | 2.5722e-05 | 1.6344e-05 | 0.085557 | 0.085557 | 0.085557 | 0.97952 | -0.39306 | 0.97903 | -0.40261 | 23.5046
89 | 0.049817 | 0.012556 | -0.049731 | -0.012501 | 8.5778e-05 | 5.4397e-05 | 0.075742 | 0.075742 | 0.075742 | 0.97903 | -0.40261 | 0.97719 | -0.43867 | 20.8082
90 | 0.046318 | 0.011646 | -0.046294 | -0.01163 | 2.4835e-05 | 1.5728e-05 | 0.070545 | 0.070545 | 0.070545 | 0.97719 | -0.43867 | 0.97662 | -0.4499 | 19.3804
91 | 0.017018 | 0.0042777 | -0.017006 | -0.0042706 | 1.2164e-05 | 7.1821e-06 | 0.025934 | 0.025934 | 0.025934 | 0.97662 | -0.4499 | 0.97586 | -0.46488 | 7.1248
92 | 0.029276 | 0.0073526 | -0.029266 | -0.0073464 | 9.9282e-06 | 6.1876e-06 | 0.044611 | 0.044611 | 0.044611 | 0.97662 | -0.4499 | 0.97626 | -0.45701 | 12.2557
93 | 0.014696 | 0.0036917 | -0.014694 | -0.0036901 | 2.9084e-06 | 1.6685e-06 | 0.022413 | 0.022413 | 0.022413 | 0.97586 | -0.46488 | 0.97565 | -0.46903 | 6.1573
94 | 0.025021 | 0.0062825 | -0.025006 | -0.0062735 | 1.4699e-05 | 9.0707e-06 | 0.038141 | 0.038141 | 0.038141 | 0.97626 | -0.45701 | 0.97563 | -0.46933 | 10.4784
95 | 0.022579 | 0.005665 | -0.022574 | -0.0056624 | 4.3329e-06 | 2.6515e-06 | 0.034439 | 0.034439 | 0.034439 | 0.97563 | -0.46933 | 0.97543 | -0.47336 | 9.4612
96 | 0.018938 | 0.004751 | -0.018929 | -0.0047457 | 8.7712e-06 | 5.2639e-06 | 0.028891 | 0.028891 | 0.028891 | 0.97543 | -0.47336 | 0.97494 | -0.48308 | 7.9371
97 | 0.0088971 | 0.0022306 | -0.008895 | -0.0022296 | 2.1528e-06 | 9.9256e-07 | 0.013605 | 0.013605 | 0.013605 | 0.97313 | -0.51857 | 0.97288 | -0.52365 | 3.7376
98 | 0.0085883 | 0.0021527 | -0.0085873 | -0.0021523 | 9.7517e-07 | 4.37e-07 | 0.013136 | 0.013136 | 0.013136 | 0.97288 | -0.52365 | 0.97276 | -0.52603 | 3.6088
99 | -0.0056492 | -0.0014156 | 0.0056496 | 0.0014156 | 3.5783e-07 | 6.9336e-08 | 0.0086275 | 0.0086274 | 0.0086275 | 0.97434 | -0.49491 | 0.9744 | -0.49358 | 2.3702
100 | 0.0040232 | 0.0010081 | -0.0040231 | -0.0010081 | 1.2797e-07 | -3.0678e-08 | 0.0061442 | 0.0061443 | 0.0061443 | 0.97434 | -0.49491 | 0.9743 | -0.49558 | 1.688
101 | -0.0089912 | -0.0022531 | 0.0089916 | 0.0022533 | 3.7164e-07 | 1.7237e-07 | 0.01373 | 0.01373 | 0.01373 | 0.9744 | -0.49358 | 0.97445 | -0.49271 | 3.7721
102 | 0.0031273 | 0.00078358 | -0.0031271 | -0.00078372 | 1.8099e-07 | -1.4764e-07 | 0.0047761 | 0.0047762 | 0.0047762 | 0.9743 | -0.49558 | 0.97424 | -0.49679 | 1.3121
103 | -0.011877 | -0.0029764 | 0.011878 | 0.0029771 | 1.384e-06 | 7.4597e-07 | 0.018136 | 0.018136 | 0.018136 | 0.97445 | -0.49271 | 0.97457 | -0.49027 | 4.9824
104 | -0.013866 | -0.0034753 | 0.013871 | 0.003478 | 4.7476e-06 | 2.6864e-06 | 0.021171 | 0.021171 | 0.021171 | 0.97457 | -0.49027 | 0.97494 | -0.48308 | 5.8162
105 | -0.016402 | -0.0041125 | 0.016402 | 0.0041125 | 4.5545e-09 | 2.675e-09 | 0.025035 | 0.025035 | 0.025035 | 0.97494 | -0.48308 | 0.97494 | -0.48308 | 6.8778
106 | 0.005663 | 0.0014191 | -0.0056624 | -0.001419 | 5.6899e-07 | 1.141e-07 | 0.0086706 | 0.0086707 | 0.0086707 | 0.97186 | -0.54378 | 0.97175 | -0.54589 | 2.3821
107 | -0.0064141 | -0.0016074 | 0.0064187 | 0.0016087 | 4.5734e-06 | 1.3588e-06 | 0.0098206 | 0.00982 | 0.0098206 | 0.97186 | -0.54378 | 0.97262 | -0.52882 | 2.698
108 | 0.0048886 | 0.0012251 | -0.0048879 | -0.001225 | 7.2239e-07 | 3.6526e-08 | 0.0074858 | 0.0074859 | 0.0074859 | 0.97175 | -0.54589 | 0.9716 | -0.54899 | 2.0566
109 | -0.0064187 | -0.0016087 | 0.006419 | 0.0016088 | 3.1313e-07 | 9.2934e-08 | 0.00982 | 0.00982 | 0.00982 | 0.97262 | -0.52882 | 0.97267 | -0.5278 | 2.6978
110 | 0.0037718 | 0.00094531 | -0.0037718 | -0.00094531 | 7.4818e-09 | -2.6163e-09 | 0.0057766 | 0.0057766 | 0.0057766 | 0.9716 | -0.54899 | 0.97159 | -0.54904 | 1.587
111 | -0.0071052 | -0.0017808 | 0.0071058 | 0.001781 | 5.9665e-07 | 2.147e-07 | 0.01087 | 0.01087 | 0.01087 | 0.97267 | -0.5278 | 0.97276 | -0.52603 | 2.9862
112 | 0.013831 | 0.0034686 | -0.013826 | -0.0034659 | 4.6765e-06 | 2.6474e-06 | 0.021159 | 0.02116 | 0.02116 | 0.97268 | -0.52711 | 0.97232 | -0.53421 | 5.8131
113 | 0.0019564 | 0.00048907 | -0.0019564 | -0.00048927 | 6.5998e-08 | -2.0182e-07 | 0.0029921 | 0.0029922 | 0.0029922 | 0.97282 | -0.52433 | 0.97279 | -0.52504 | 0.82202
114 | 0.0011209 | 0.00028089 | -0.0011209 | -0.00028093 | 3.5016e-09 | -3.7188e-08 | 0.0017146 | 0.0017147 | 0.0017147 | 0.97277 | -0.52543 | 0.97276 | -0.52549 | 0.47106
115 | 0.027709 | 0.0069554 | -0.027705 | -0.0069531 | 3.7305e-06 | 2.3189e-06 | 0.042401 | 0.042401 | 0.042401 | 0.97249 | -0.53081 | 0.97235 | -0.53363 | 11.6487
116 | 0.0009534 | 0.00023791 | -0.00095333 | -0.00023893 | 6.8446e-08 | -1.0218e-06 | 0.001458 | 0.0014584 | 0.0014584 | 0.97279 | -0.52504 | 0.97271 | -0.52655 | 0.40065
117 | 0.19076 | 0.048311 | -0.19069 | -0.048269 | 6.8014e-05 | 4.2834e-05 | 0.28819 | 0.28819 | 0.28819 | 0.98556 | -0.27561 | 0.98518 | -0.28304 | 15.8348
118 | 0.044368 | 0.011141 | -0.044345 | -0.011127 | 2.282e-05 | 1.4433e-05 | 0.067045 | 0.067045 | 0.067045 | 0.98482 | -0.2899 | 0.98427 | -0.30068 | 18.419
119 | -0.18709 | -0.047344 | 0.18716 | 0.047382 | 6.1586e-05 | 3.8762e-05 | 0.28285 | 0.28285 | 0.28285 | 0.98482 | -0.2899 | 0.98518 | -0.28304 | 15.5414
120 | 0.026398 | 0.0066262 | -0.02638 | -0.0066154 | 1.7483e-05 | 1.0817e-05 | 0.039911 | 0.039912 | 0.039912 | 0.98427 | -0.30068 | 0.98356 | -0.31458 | 10.9647
121 | 0.017947 | 0.0045006 | -0.017944 | -0.0044985 | 3.5008e-06 | 2.0794e-06 | 0.027134 | 0.027134 | 0.027134 | 0.98427 | -0.30068 | 0.98406 | -0.30478 | 7.4543
122 | 0.02271 | 0.0056957 | -0.022705 | -0.0056924 | 5.335e-06 | 3.2615e-06 | 0.03436 | 0.03436 | 0.03436 | 0.98356 | -0.31458 | 0.9833 | -0.31951 | 9.4395
123 | 0.015868 | 0.0039784 | -0.015867 | -0.0039774 | 1.6068e-06 | 9.3384e-07 | 0.023996 | 0.023996 | 0.023996 | 0.98406 | -0.30478 | 0.98395 | -0.3069 | 6.5922
124 | 0.11844 | 0.02991 | -0.11837 | -0.029868 | 6.8827e-05 | 4.2262e-05 | 0.17984 | 0.17984 | 0.17984 | 0.98039 | -0.37594 | 0.97977 | -0.38808 | 9.8815
125 | 0.11022 | 0.027825 | -0.11017 | -0.027796 | 4.6531e-05 | 2.8387e-05 | 0.16746 | 0.16746 | 0.16746 | 0.97977 | -0.38808 | 0.97932 | -0.3969 | 9.2013
126 | 0.10767 | 0.02717 | -0.10766 | -0.027162 | 1.351e-05 | 8.2234e-06 | 0.16367 | 0.16367 | 0.16367 | 0.97932 | -0.3969 | 0.97918 | -0.39952 | 8.9926
127 | -0.010946 | -0.0027435 | 0.010947 | 0.0027439 | 6.8162e-07 | 3.5205e-07 | 0.016557 | 0.016557 | 0.016557 | 0.98375 | -0.31081 | 0.98382 | -0.30951 | 4.5487
128 | 0.0080913 | 0.002028 | -0.0080903 | -0.0020276 | 1.0004e-06 | 4.1418e-07 | 0.012239 | 0.012239 | 0.012239 | 0.98375 | -0.31081 | 0.98362 | -0.31341 | 3.3623
129 | -0.013948 | -0.003496 | 0.01395 | 0.0034969 | 1.7304e-06 | 9.758e-07 | 0.021096 | 0.021096 | 0.021096 | 0.98382 | -0.30951 | 0.98395 | -0.3069 | 5.7956
130 | 0.0056958 | 0.0014275 | -0.0056956 | -0.0014274 | 2.3898e-07 | 4.4004e-08 | 0.0086166 | 0.0086167 | 0.0086167 | 0.98362 | -0.31341 | 0.98357 | -0.31429 | 2.3672
131 | 0.0030942 | 0.00077544 | -0.0030942 | -0.00077547 | 2.9623e-08 | -2.6795e-08 | 0.0046811 | 0.0046811 | 0.0046811 | 0.98357 | -0.31429 | 0.98356 | -0.31449 | 1.286
132 | 0.01918 | 0.0048089 | -0.019178 | -0.0048075 | 2.3253e-06 | 1.3949e-06 | 0.029025 | 0.029026 | 0.029026 | 0.9833 | -0.31951 | 0.98317 | -0.32205 | 7.974
133 | 0.015801 | 0.0039612 | -0.015799 | -0.0039599 | 2.3306e-06 | 1.3538e-06 | 0.023915 | 0.023915 | 0.023915 | 0.98317 | -0.32205 | 0.98302 | -0.32515 | 6.57
134 | 0.005711 | 0.0014312 | -0.0057105 | -0.0014311 | 5.3148e-07 | 8.5012e-08 | 0.0085172 | 0.0085173 | 0.0085173 | 0.99775 | -0.042432 | 0.99765 | -0.044386 | 2.3399
135 | -0.34935 | -0.08957 | 0.34969 | 0.089791 | 0.00034679 | 0.00022084 | 0.52172 | 0.52172 | 0.52172 | 0.99775 | -0.042432 | 0.99883 | -0.021982 | 28.666
136 | 0.011339 | 0.0028424 | -0.011338 | -0.0028416 | 1.5948e-06 | 8.2648e-07 | 0.016911 | 0.016912 | 0.016912 | 0.99775 | -0.042432 | 0.9976 | -0.045385 | 4.646
137 | 0.0033319 | 0.00083497 | -0.0033318 | -0.00083504 | 8.7482e-08 | -6.7349e-08 | 0.0049696 | 0.0049696 | 0.0049696 | 0.99765 | -0.044386 | 0.99762 | -0.044937 | 1.3653
138 | -0.35279 | -0.090566 | 0.35288 | 0.090627 | 9.5691e-05 | 6.0941e-05 | 0.52633 | 0.52633 | 0.52633 | 0.99883 | -0.021982 | 0.99913 | -0.016395 | 28.9193
139 | 0.0094923 | 0.002379 | -0.0094909 | -0.0023784 | 1.3733e-06 | 6.4044e-07 | 0.014159 | 0.014159 | 0.014159 | 0.9976 | -0.045385 | 0.99744 | -0.048422 | 3.8898
140 | -0.3581 | -0.091934 | 0.35838 | 0.092116 | 0.00028522 | 0.00018167 | 0.5341 | 0.5341 | 0.5341 | 0.99913 | -0.016395 | 1 | 0 | 29.346
141 | 0.0068715 | 0.0017219 | -0.0068714 | -0.0017219 | 9.3877e-08 | 2.8988e-08 | 0.010251 | 0.010251 | 0.010251 | 0.99744 | -0.048422 | 0.99743 | -0.048709 | 2.8162
142 | 0.0051179 | 0.0012824 | -0.0051174 | -0.0012824 | 4.4338e-07 | 1.9067e-08 | 0.0076351 | 0.0076351 | 0.0076351 | 0.99743 | -0.048709 | 0.99733 | -0.050527 | 2.0976
143 | 0.0032207 | 0.00080701 | -0.0032206 | -0.00080704 | 3.9467e-08 | -3.4221e-08 | 0.0048052 | 0.0048052 | 0.0048052 | 0.99733 | -0.050527 | 0.99732 | -0.050785 | 1.3201
144 | 0.0013216 | 0.0003311 | -0.0013216 | -0.00033122 | 1.4982e-08 | -1.2449e-07 | 0.0019718 | 0.0019719 | 0.0019719 | 0.99732 | -0.050785 | 0.99731 | -0.051023 | 0.54172
145 | -0.0036115 | -0.00090513 | 0.0036116 | 0.00090509 | 7.7336e-08 | -3.7904e-08 | 0.0054681 | 0.0054681 | 0.0054681 | 0.98278 | -0.32973 | 0.9828 | -0.32928 | 1.5022
146 | -0.0080687 | -0.0020222 | 0.0080695 | 0.0020225 | 7.5256e-07 | 3.1122e-07 | 0.012216 | 0.012216 | 0.012216 | 0.9828 | -0.32928 | 0.9829 | -0.32732 | 3.3562
147 | -0.011537 | -0.0028914 | 0.011538 | 0.002892 | 1.1962e-06 | 6.3299e-07 | 0.017465 | 0.017465 | 0.017465 | 0.9829 | -0.32732 | 0.98302 | -0.32515 | 4.7981
148 | -0.0051371 | -0.0012875 | 0.0051375 | 0.0012875 | 3.7881e-07 | 3.7382e-08 | 0.0078393 | 0.0078392 | 0.0078393 | 0.97509 | -0.47976 | 0.97517 | -0.47821 | 2.1537
149 | -0.0083825 | -0.0021008 | 0.0083836 | 0.0021013 | 1.1896e-06 | 5.194e-07 | 0.012791 | 0.012791 | 0.012791 | 0.97517 | -0.47821 | 0.97532 | -0.47523 | 3.514
150 | -0.011603 | -0.0029081 | 0.011605 | 0.0029093 | 2.2352e-06 | 1.1931e-06 | 0.017702 | 0.017702 | 0.017702 | 0.97532 | -0.47523 | 0.97553 | -0.47119 | 4.8632
151 | 0.025154 | 0.0063137 | -0.025145 | -0.0063079 | 9.4291e-06 | 5.8242e-06 | 0.038497 | 0.038497 | 0.038497 | 0.97235 | -0.53363 | 0.97195 | -0.5415 | 10.5762
152 | 0.023082 | 0.005791 | -0.023078 | -0.0057885 | 3.9439e-06 | 2.4198e-06 | 0.03534 | 0.03534 | 0.03534 | 0.97195 | -0.5415 | 0.97177 | -0.54508 | 9.7087
153 | 0.020971 | 0.0052605 | -0.020965 | -0.0052566 | 6.3342e-06 | 3.851e-06 | 0.032113 | 0.032113 | 0.032113 | 0.97177 | -0.54508 | 0.97145 | -0.55142 | 8.8223
154 | 0.019078 | 0.0047839 | -0.019076 | -0.0047823 | 2.6883e-06 | 1.6166e-06 | 0.029224 | 0.029224 | 0.029224 | 0.97145 | -0.55142 | 0.9713 | -0.55438 | 8.0286
155 | 0.015077 | 0.0037801 | -0.015074 | -0.0037781 | 3.4886e-06 | 2.017e-06 | 0.023098 | 0.023098 | 0.023098 | 0.9713 | -0.55438 | 0.97106 | -0.55923 | 6.3457
156 | 0.011547 | 0.0028944 | -0.011546 | -0.0028939 | 8.7136e-07 | 4.6587e-07 | 0.017695 | 0.017695 | 0.017695 | 0.97106 | -0.55923 | 0.97098 | -0.56082 | 4.8613
157 | 0.0075496 | 0.0018922 | -0.0075488 | -0.0018918 | 8.3161e-07 | 3.2734e-07 | 0.01157 | 0.01157 | 0.01157 | 0.97098 | -0.56082 | 0.97086 | -0.56313 | 3.1785
158 | 0.0040229 | 0.0010082 | -0.0040227 | -0.0010082 | 1.1961e-07 | -2.7197e-08 | 0.0061657 | 0.0061658 | 0.0061658 | 0.97086 | -0.56313 | 0.97083 | -0.56375 | 1.6939
159 | 0.010476 | 0.0026263 | -0.010474 | -0.0026252 | 2.1038e-06 | 1.0758e-06 | 0.016033 | 0.016033 | 0.016033 | 0.97232 | -0.53421 | 0.97211 | -0.53842 | 4.4046
160 | 0.0085877 | 0.0021525 | -0.008586 | -0.0021517 | 1.6115e-06 | 7.2311e-07 | 0.013145 | 0.013145 | 0.013145 | 0.97211 | -0.53842 | 0.97191 | -0.54236 | 3.6114
161 | -0.0066988 | -0.0016787 | 0.0066999 | 0.001679 | 1.1252e-06 | 3.668e-07 | 0.010258 | 0.010258 | 0.010258 | 0.97173 | -0.54589 | 0.97191 | -0.54236 | 2.8181
162 | 0.0031751 | 0.00079553 | -0.0031749 | -0.00079569 | 2.1666e-07 | -1.641e-07 | 0.0048619 | 0.004862 | 0.004862 | 0.97173 | -0.54589 | 0.97166 | -0.54732 | 1.3357

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36153 | 0.092492

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016725 | 0.00041916
1 | 0.0017556 | 0.00043999
2 | 0.0018629 | 0.00046688
3 | 0.0012816 | 0.00032121
4 | 0.0015397 | 0.0003859
5 | 0.0025578 | 0.00064105
6 | 0.0034629 | 0.00086788
7 | 0.0028713 | 0.00071962
8 | 0.0015299 | 0.00038344
9 | 0.0012146 | 0.00030441
10 | 0.0020558 | 0.00051523
11 | 0.0016138 | 0.00040446
12 | 0.0022634 | 0.00056726
13 | 0.0038069 | 0.0009541
14 | 0.0023624 | 0.00059208
15 | 0.00565 | 0.001416
16 | 0.0035921 | 0.00090027
17 | 0.0018791 | 0.00047094
18 | 0.0017817 | 0.00044654
19 | 0.00099499 | 0.00024937
20 | 0.00097647 | 0.00024473
21 | 0.0010328 | 0.00025885
22 | 0.0021041 | 0.00052735
23 | 0.014856 | 0.0037233
24 | 0.0022396 | 0.00056131
25 | 0.00081098 | 0.00020325
26 | 0.0036382 | 0.00091182
27 | 0.00047175 | 0.00011823
28 | 0.0017559 | 0.00044007
29 | 0.0020059 | 0.00050272
30 | 0.0026596 | 0.00066656
31 | 0.0026882 | 0.00067373
32 | 0.0027828 | 0.00069744
33 | 0.0029677 | 0.00074379
34 | 0.0025392 | 0.00063639
35 | 0.0017183 | 0.00043065
36 | 0.0017203 | 0.00043114
37 | 0.0016484 | 0.00041313
38 | 0.0020234 | 0.00050711
39 | 0.00096708 | 0.00024237
40 | 0.0025409 | 0.00063681
41 | 0.0083144 | 0.0020838
42 | 0.0076172 | 0.0019091
43 | 0.0015076 | 0.00037784
44 | 0.0047407 | 0.0011881
45 | 0.00094996 | 0.00023808
46 | 0.00099898 | 0.00025037
47 | 0.00221 | 0.00055387
48 | 0.0021424 | 0.00053694
49 | 0.0078559 | 0.0019689
50 | 0.0021496 | 0.00053873
51 | 0.0018774 | 0.00047053
52 | 0.0020533 | 0.0005146
53 | 0.0013427 | 0.00033651
54 | 0.0011064 | 0.0002773
55 | 0.0013065 | 0.00032745
56 | 0.0013786 | 0.0003455
57 | 0.0034129 | 0.00085536
58 | 0.0023095 | 0.00057883
59 | 0.0042447 | 0.0010638
60 | 0.002093 | 0.00052456
61 | 0.0024277 | 0.00060843
62 | 0.0036366 | 0.00091142
63 | 0.0016721 | 0.00041906
64 | 0.0003067 | 7.6866e-05
65 | 0.001626 | 0.00040752
66 | 0.0033416 | 0.0008375
67 | 0.00089582 | 0.00022451
68 | 0.002885 | 0.00072304
69 | 0.0031271 | 0.00078372
70 | 0.0019879 | 0.00049822
71 | 0.0025318 | 0.00063452
72 | 0.0025264 | 0.00063317
73 | 0.0007511 | 0.00018824
74 | 0.00077381 | 0.00019393
75 | 0.0011161 | 0.00027972
76 | 0.00068617 | 0.00017197
77 | 0.0037718 | 0.00094531
78 | 0.0014815 | 0.00037131
79 | 0.001886 | 0.00047267
80 | 0.0018522 | 0.0004642
81 | 0.0018867 | 0.00047286
82 | 0.001003 | 0.00025137
83 | 0.0021771 | 0.00054563
84 | 0.0035359 | 0.00088619
85 | 0.0036697 | 0.00091971
86 | 0.0020754 | 0.00052014
87 | 0.0022867 | 0.00057309
88 | 0.0081521 | 0.0020431
89 | 0.0024992 | 0.00062637
90 | 0.002855 | 0.00071554
91 | 0.0030009 | 0.0007521
92 | 0.0023944 | 0.0006001
93 | 0.0019173 | 0.00048052
94 | 0.0026014 | 0.00065197
95 | 0.0030942 | 0.00077547
96 | 0.003525 | 0.00088345
97 | 0.0033768 | 0.00084631
98 | 0.00086383 | 0.0002165
99 | 0.0023786 | 0.00059612
100 | 0.0030944 | 0.00077554
101 | 0.0018455 | 0.00046254
102 | 0.0033318 | 0.00083504
103 | 0.0052151 | 0.001307
104 | 0.0026194 | 0.00065648
105 | 0.0017535 | 0.00043948
106 | 0.0018968 | 0.00047538
107 | 0.001899 | 0.00047594
108 | 0.0014999 | 0.00037591
109 | 0.0013216 | 0.00033122
110 | 0.0036115 | 0.00090513
111 | 0.0044571 | 0.0011171
112 | 0.0034671 | 0.00086894
113 | 0.0042608 | 0.0010679
114 | 0.0023416 | 0.00058686
115 | 0.0051371 | 0.0012875
116 | 0.003245 | 0.00081327
117 | 0.003219 | 0.00080676
118 | 0.0038647 | 0.0009686
119 | 0.002551 | 0.00063934
120 | 0.0020627 | 0.00051696
121 | 0.0021071 | 0.00052809
122 | 0.0018861 | 0.00047271
123 | 0.0039986 | 0.0010022
124 | 0.0035262 | 0.00088376
125 | 0.0039969 | 0.0010017
126 | 0.0035259 | 0.00088368
127 | 0.0040227 | 0.0010082
128 | 0.0033501 | 0.00083962
129 | 0.0011209 | 0.00028093
130 | 0.0018863 | 0.00047276
131 | 0.00095333 | 0.00023893
132 | 0.0035237 | 0.00088312
133 | 0.0018862 | 0.00047271
134 | 0.0031749 | 0.00079569

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1