## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1088-4_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1088-4_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1088-4_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1088-4_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1088-4_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1088-4_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1088-4_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1088-4_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1088-4_1_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1088-4_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1088-4_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1088-4_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1088-4_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1088-4_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1088-4_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1088-4_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1088-4_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1088-4_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1088-4_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1088-4_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1088-4_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1088-4_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1088-4_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1088-4_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1088-4_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1088-4_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1088-4_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1088-4_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1088-4_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1088-4_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1088-4_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1088-4_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1088-4_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1088-4_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1088-4_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1088-4_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1088-4_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1088-4_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1088-4_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1088-4_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1088-4_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1088-4_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1088-4_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1088-4_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1088-4_1_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1088-4_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1088-4_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1088-4_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1088-4_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1088-4_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1088-4_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1088-4_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1088-4_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1088-4_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1088-4_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1088-4_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1088-4_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1088-4_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1088-4_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1088-4_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1088-4_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1088-4_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1088-4_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1088-4_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1088-4_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1088-4_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1088-4_1_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1088-4_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1088-4_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1088-4_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1088-4_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1088-4_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1088-4_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1088-4_1_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1088-4_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1088-4_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1088-4_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1088-4_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1088-4_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1088-4_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1088-4_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1088-4_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1088-4_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1088-4_1_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1088-4_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1088-4_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1088-4_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1088-4_1_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1088-4_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1088-4_1_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1088-4_1_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1088-4_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1088-4_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1088-4_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1088-4_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1088-4_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1088-4_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1088-4_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1088-4_1_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1088-4_1_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1088-4_1_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_354_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1088-4_1_5_load_68 | 0 | 0.003917 | 0.0009817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1088-4_1_5_load_69 | 1 | 0.0038673 | 0.00096923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1088-4_1_5_load_79 | 3 | 0.0013705 | 0.00034348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1088-4_1_5_load_82 | 5 | 0.0017165 | 0.00043019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1088-4_1_5_load_84 | 7 | 0.0016271 | 0.0004078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1088-4_1_5_load_269 | 8 | 0.0030281 | 0.00075892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1088-4_1_5_load_85 | 10 | 0.0037481 | 0.00093936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1088-4_1_5_load_86 | 11 | 0.0031063 | 0.00077851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1088-4_1_5_load_92 | 13 | 0.0036871 | 0.00092408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1088-4_1_5_load_87 | 14 | 0.0023725 | 0.00059461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1088-4_1_5_load_88 | 15 | 0.0027385 | 0.00068634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1088-4_1_5_load_90 | 17 | 0.0066983 | 0.0016788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1088-4_1_5_load_91 | 18 | 0.002871 | 0.00071953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1088-4_1_5_load_93 | 20 | 0.0022726 | 0.00056956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1088-4_1_5_load_94 | 21 | 0.0025827 | 0.00064728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1088-4_1_5_load_95 | 22 | 0.012359 | 0.0030975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1088-4_1_5_load_96 | 23 | 0.0020104 | 0.00050386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1088-4_1_5_load_97 | 24 | 0.0014826 | 0.00037158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1088-4_1_5_load_99 | 25 | 0.0023498 | 0.00058892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1088-4_1_5_load_100 | 26 | 0.0026936 | 0.00067507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1088-4_1_5_load_101 | 27 | 0.0038671 | 0.0009692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1088-4_1_5_load_102 | 28 | 0.002965 | 0.00074309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1088-4_1_5_load_103 | 29 | 0.0026804 | 0.00067177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1088-4_1_5_load_107 | 30 | 0.002505 | 0.00062782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1088-4_1_5_load_105 | 31 | 0.0027933 | 0.00070007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1088-4_1_5_load_106 | 32 | 0.0029646 | 0.000743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1088-4_1_5_load_108 | 33 | 0.00085796 | 0.00021502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1088-4_1_5_load_109 | 34 | 0.001901 | 0.00047643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1088-4_1_5_load_110 | 35 | 0.0037137 | 0.00093073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1088-4_1_5_load_111 | 36 | 0.0019882 | 0.0004983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1088-4_1_5_load_113 | 38 | 0.0024847 | 0.00062273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1088-4_1_5_load_192 | 40 | 0.0023362 | 0.00058551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1088-4_1_5_load_193 | 41 | 0.0014816 | 0.00037132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1088-4_1_5_load_191 | 42 | 0.0022429 | 0.00056213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1088-4_1_5_load_270 | 44 | 0.0044628 | 0.0011185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1088-4_1_5_load_117 | 47 | 0.0027105 | 0.00067931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1088-4_1_5_load_120 | 49 | 0.0025112 | 0.00062937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1088-4_1_5_load_118 | 50 | 0.0039121 | 0.00098047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1088-4_1_5_load_203 | 52 | 0.0014848 | 0.00037212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1088-4_1_5_load_201 | 53 | 0.0022869 | 0.00057316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1088-4_1_5_load_121 | 54 | 0.0049056 | 0.0012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1088-4_1_5_load_202 | 56 | 0.0025648 | 0.00064279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1088-4_1_5_load_205 | 57 | 0.0019784 | 0.00049584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1088-4_1_5_load_177 | 58 | 0.0021605 | 0.00054148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1088-4_1_5_load_180 | 61 | 0.0021979 | 0.00055084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1088-4_1_5_load_181 | 62 | 0.00241 | 0.000604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1088-4_1_5_load_186 | 65 | 0.0024759 | 0.00062051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1088-4_1_5_load_268 | 66 | 0.0060848 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1088-4_1_5_load_267 | 67 | 0.0011647 | 0.0002919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1088-4_1_5_load_185 | 68 | 0.002759 | 0.00069148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1088-4_1_5_load_190 | 69 | 0.00068646 | 0.00017204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1088-4_1_5_load_187 | 70 | 0.0021231 | 0.00053211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1088-4_1_5_load_188 | 71 | 0.0017447 | 0.00043728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1088-4_1_5_load_189 | 72 | 0.0059118 | 0.0014816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1088-4_1_5_load_194 | 73 | 0.004409 | 0.001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1088-4_1_5_load_195 | 74 | 0.0024562 | 0.00061559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1088-4_1_5_load_204 | 75 | 0.0048235 | 0.0012089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1088-4_1_5_load_196 | 76 | 0.002156 | 0.00054034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1088-4_1_5_load_197 | 77 | 0.0024719 | 0.00061953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1088-4_1_5_load_198 | 78 | 0.0020277 | 0.0005082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1088-4_1_5_load_199 | 79 | 0.0021549 | 0.00054007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1088-4_1_5_load_207 | 81 | 0.0025803 | 0.00064669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1088-4_1_5_load_208 | 82 | 0.0016153 | 0.00040483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1088-4_1_5_load_209 | 83 | 0.00076856 | 0.00019262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1088-4_1_5_load_210 | 84 | 0.0033749 | 0.00084583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1088-4_1_5_load_212 | 86 | 0.0026212 | 0.00065694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1088-4_1_5_load_214 | 88 | 0.0018254 | 0.00045749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1088-4_1_5_load_226 | 89 | 0.0028473 | 0.00071361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1088-4_1_5_load_223 | 90 | 0.0040838 | 0.0010235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1088-4_1_5_load_215 | 91 | 0.0027731 | 0.000695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1088-4_1_5_load_216 | 92 | 0.0015084 | 0.00037805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1088-4_1_5_load_217 | 93 | 0.0020724 | 0.00051938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1088-4_1_5_load_218 | 94 | 0.0015276 | 0.00038286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1088-4_1_5_load_219 | 95 | 0.0030303 | 0.00075947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1088-4_1_5_load_220 | 96 | 0.0011308 | 0.00028341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1088-4_1_5_load_221 | 97 | 0.0020768 | 0.0005205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1088-4_1_5_load_222 | 98 | 0.003137 | 0.00078621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1088-4_1_5_load_224 | 99 | 0.0026658 | 0.00066811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1088-4_1_5_load_225 | 100 | 0.0033905 | 0.00084973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1088-4_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0086189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1088-4_1_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1088-4_1_5_line_2 |  | 2 | 81 | 0.02257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1088-4_1_5_line_3 |  | 2 | 57 | 0.017994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1088-4_1_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.062197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1088-4_1_5_line_5 |  | 4 | 5 | 0.02466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1088-4_1_5_line_6 |  | 4 | 6 | 0.017744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_1088-4_1_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.029782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1088-4_1_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1088-4_1_5_line_9 |  | 6 | 9 | 0.8798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1088-4_1_5_line_10 |  | 7 | 10 | 0.0033308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1088-4_1_5_line_11 |  | 9 | 57 | 0.10488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1088-4_1_5_line_12 |  | 9 | 55 | 0.06554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1088-4_1_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.020108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1088-4_1_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.037792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1088-4_1_5_line_15 |  | 11 | 13 | 0.018392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1088-4_1_5_line_16 |  | 12 | 30 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1088-4_1_5_line_17 |  | 12 | 31 | 0.0023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1088-4_1_5_line_18 |  | 13 | 16 | 0.030839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1088-4_1_5_line_19 |  | 14 | 15 | 0.008078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1088-4_1_5_line_20 |  | 14 | 16 | 0.025566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1088-4_1_5_line_21 |  | 15 | 17 | 0.025373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1088-4_1_5_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0024287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1088-4_1_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1088-4_1_5_line_24 |  | 19 | 25 | 0.037449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1088-4_1_5_line_25 |  | 19 | 24 | 0.025052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1088-4_1_5_line_26 |  | 20 | 21 | 0.0059136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1088-4_1_5_line_27 |  | 20 | 22 | 0.013543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1088-4_1_5_line_28 |  | 21 | 23 | 0.01054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1088-4_1_5_line_29 |  | 23 | 24 | 0.012003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1088-4_1_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.016738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1088-4_1_5_line_31 |  | 26 | 27 | 0.017442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1088-4_1_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0013112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1088-4_1_5_line_33 |  | 28 | 29 | 0.022888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1088-4_1_5_line_34 |  | 30 | 33 | 0.020289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1088-4_1_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.011699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1088-4_1_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0082443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1088-4_1_5_line_37 |  | 35 | 36 | 0.032461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1088-4_1_5_line_38 |  | 36 | 37 | 0.017608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1088-4_1_5_line_39 |  | 37 | 38 | 0.0251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1088-4_1_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.003844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1088-4_1_5_line_41 |  | 39 | 40 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1088-4_1_5_line_42 |  | 39 | 41 | 0.019525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_1088-4_1_5_line_43 |  | 39 | 42 | 0.040665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1088-4_1_5_line_44 |  | 40 | 73 | 0.036483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1088-4_1_5_line_45 |  | 41 | 52 | 0.012435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1088-4_1_5_line_46 |  | 42 | 69 | 0.011558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1088-4_1_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.050653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1088-4_1_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.002942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1088-4_1_5_line_49 |  | 45 | 68 | 0.0038485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1088-4_1_5_line_50 |  | 45 | 61 | 0.024777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1088-4_1_5_line_51 |  | 46 | 47 | 0.019565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1088-4_1_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.004268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1088-4_1_5_line_53 |  | 47 | 49 | 0.022857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1088-4_1_5_line_54 |  | 48 | 52 | 0.038767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1088-4_1_5_line_55 |  | 48 | 53 | 0.01176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1088-4_1_5_line_56 |  | 49 | 54 | 0.011032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1088-4_1_5_line_57 |  | 50 | 51 | 0.026607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1088-4_1_5_line_58 |  | 51 | 55 | 0.003821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1088-4_1_5_line_59 |  | 53 | 80 | 0.022139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1088-4_1_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.010236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_1088-4_1_5_line_61 |  | 56 | 80 | 0.016465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_1088-4_1_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.013767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1088-4_1_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.022341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1088-4_1_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.018494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1088-4_1_5_line_65 |  | 59 | 62 | 0.029204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1088-4_1_5_line_66 |  | 60 | 63 | 0.00225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1088-4_1_5_line_67 |  | 60 | 64 | 0.058473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1088-4_1_5_line_68 |  | 62 | 65 | 0.044324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1088-4_1_5_line_69 |  | 63 | 66 | 0.047263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1088-4_1_5_line_70 |  | 64 | 67 | 0.10441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1088-4_1_5_line_71 |  | 65 | 70 | 0.032988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1088-4_1_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.021549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1088-4_1_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1088-4_1_5_line_74 |  | 71 | 72 | 0.0029624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1088-4_1_5_line_75 |  | 73 | 74 | 0.0043231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1088-4_1_5_line_76 |  | 74 | 75 | 0.0052397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1088-4_1_5_line_77 |  | 75 | 79 | 0.011738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1088-4_1_5_line_78 |  | 76 | 77 | 0.028585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1088-4_1_5_line_79 |  | 76 | 78 | 0.0044929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1088-4_1_5_line_80 |  | 77 | 79 | 0.019268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1088-4_1_5_line_81 |  | 81 | 82 | 0.029513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1088-4_1_5_line_82 |  | 82 | 83 | 0.016089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1088-4_1_5_line_83 |  | 83 | 84 | 0.022213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1088-4_1_5_line_84 |  | 84 | 85 | 0.037698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1088-4_1_5_line_85 |  | 85 | 86 | 0.032739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1088-4_1_5_line_86 |  | 85 | 87 | 0.003747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1088-4_1_5_line_87 |  | 86 | 88 | 0.024533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1088-4_1_5_line_88 |  | 87 | 89 | 0.004196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1088-4_1_5_line_89 |  | 87 | 90 | 0.021398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1088-4_1_5_line_90 |  | 88 | 91 | 0.0066003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1088-4_1_5_line_91 |  | 90 | 99 | 0.030808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1088-4_1_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.030447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1088-4_1_5_line_93 |  | 92 | 93 | 0.00066261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1088-4_1_5_line_94 |  | 93 | 94 | 0.011214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1088-4_1_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.01983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1088-4_1_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.009038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1088-4_1_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.030965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1088-4_1_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1088-4_1_5_line_99 |  | 99 | 100 | 0.029045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1088-4_1_5_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33
0 | 2659368.8586 | 1222466.7118 | 2659366.4251 | 1222474.98
1 | 2659362.194 | 1222489.3552 | 2659366.4251 | 1222474.98
2 | 2659362.194 | 1222489.3552 | 2659343.0064 | 1222477.4709
3 | 2659362.194 | 1222489.3552 | 2659377.5878 | 1222498.6724
4 | 2659359.9439 | 1222714.2517 | 2659360.6896 | 1222718.573 | 2659355.8264 | 1222750.678 | 2659331.6995 | 1222758.427
5 | 2659359.9439 | 1222714.2517 | 2659351.488 | 1222716.4688 | 2659337.2626 | 1222720.7409 | 2659336.2401 | 1222721.0399
6 | 2659359.9439 | 1222714.2517 | 2659377.0793 | 1222709.4639
7 | 2659307.6546 | 1222729.3982 | 2659336.2401 | 1222721.0399
8 | 2659370.0129 | 1222668.1676 | 2659377.0793 | 1222709.4639
9 | 2659377.0793 | 1222709.4639 | 2659386.7023 | 1222708.1034 | 2659402.2919 | 1222706.9693 | 2659430.3751 | 1222702.5911 | 2659451.4165 | 1222699.3212 | 2659483.7342 | 1222694.7187 | 2659548.7456 | 1222685.8294 | 2659592.9344 | 1222678.8224 | 2659608.9059 | 1222683.4963 | 2659613.2144 | 1222677.38 | 2659616.5173 | 1222676.2568 | 2659665.9578 | 1222625.0419 | 2659670.1583 | 1222622.1488 | 2659677.3038 | 1222619.7855 | 2659689.8461 | 1222616.2534 | 2659734.0366 | 1222587.9786 | 2659747.4959 | 1222580.7424 | 2659775.2681 | 1222565.1223 | 2659805.0227 | 1222551.5124 | 2659809.6585 | 1222543.0425 | 2659807.6849 | 1222506.2107 | 2659806.6241 | 1222503.087 | 2659798.6821 | 1222506.187 | 2659735.593 | 1222534.9054 | 2659729.1053 | 1222536.7081 | 2659714.3219 | 1222539.0725 | 2659653.8256 | 1222539.2109 | 2659609.8479 | 1222545.4857 | 2659558.9741 | 1222554.9717 | 2659547.6 | 1222555.4472 | 2659539.5721 | 1222555.7894 | 2659512.666 | 1222556.9101 | 2659477.0944 | 1222558.4113 | 2659460.1661 | 1222559.1206
10 | 2659307.6546 | 1222729.3982 | 2659304.4577 | 1222730.333
11 | 2659460.1661 | 1222559.1206 | 2659458.1984 | 1222551.863 | 2659453.4322 | 1222544.5776 | 2659377.5878 | 1222498.6724
12 | 2659395.1604 | 1222568.8337 | 2659460.1661 | 1222559.1206
13 | 2659285.1579 | 1222735.9761 | 2659304.4577 | 1222730.333
14 | 2659274.2479 | 1222699.7893 | 2659285.1579 | 1222735.9761
15 | 2659285.1579 | 1222735.9761 | 2659267.5519 | 1222741.2961
16 | 2659274.2479 | 1222699.7893 | 2659299.8469 | 1222692.3096
17 | 2659274.2479 | 1222699.7893 | 2659271.976 | 1222700.4533
18 | 2659238.0312 | 1222750.2162 | 2659267.5519 | 1222741.2961
19 | 2659244.0033 | 1222775.0752 | 2659245.8903 | 1222782.9297
20 | 2659238.0312 | 1222750.2162 | 2659244.0033 | 1222775.0752
21 | 2659251.8172 | 1222807.6005 | 2659245.8903 | 1222782.9297
22 | 2659238.0312 | 1222750.2162 | 2659235.7034 | 1222750.909
23 | 2659208.3873 | 1222759.0382 | 2659235.7034 | 1222750.909
24 | 2659208.3873 | 1222759.0382 | 2659197.4863 | 1222723.2112
25 | 2659208.3873 | 1222759.0382 | 2659184.4838 | 1222766.5379
26 | 2659176.9326 | 1222790.5036 | 2659175.3896 | 1222784.7948
27 | 2659180.4665 | 1222803.5775 | 2659176.9326 | 1222790.5036
28 | 2659176.2848 | 1222774.4468 | 2659174.8557 | 1222782.8199 | 2659175.3896 | 1222784.7948
29 | 2659176.2848 | 1222774.4468 | 2659176.6194 | 1222772.4865 | 2659182.4895 | 1222767.1637 | 2659184.4838 | 1222766.5379
30 | 2659197.4863 | 1222723.2112 | 2659195.0794 | 1222715.3007 | 2659197.1255 | 1222707.0825
31 | 2659197.1255 | 1222707.0825 | 2659197.1255 | 1222707.0825 | 2659202.1835 | 1222701.0623 | 2659211.2225 | 1222697.8922
32 | 2659212.4599 | 1222697.4582 | 2659211.2225 | 1222697.8922
33 | 2659234.0581 | 1222689.8833 | 2659212.4599 | 1222697.4582
34 | 2659299.8469 | 1222692.3096 | 2659319.3216 | 1222686.6193
35 | 2659260.7463 | 1222703.7352 | 2659271.976 | 1222700.4533
36 | 2659327.2351 | 1222684.3071 | 2659319.3216 | 1222686.6193
37 | 2659274.8425 | 1222643.3721 | 2659269.2783 | 1222611.3913
38 | 2659266.26 | 1222594.0435 | 2659269.2783 | 1222611.3913
39 | 2659266.26 | 1222594.0435 | 2659288.9908 | 1222590.2451 | 2659291.0181 | 1222589.9142
40 | 2659265.5999 | 1222590.2568 | 2659266.26 | 1222594.0435
41 | 2659265.5999 | 1222590.2568 | 2659261.4169 | 1222573.2712
42 | 2659265.5999 | 1222590.2568 | 2659284.8452 | 1222586.9649
43 | 2659265.5999 | 1222590.2568 | 2659225.395 | 1222596.3571
44 | 2659261.4169 | 1222573.2712 | 2659257.0416 | 1222555.5054 | 2659257.1334 | 1222546.2783 | 2659257.2106 | 1222538.5297 | 2659257.6639 | 1222537.4078
45 | 2659284.8452 | 1222586.9649 | 2659297.1025 | 1222584.8683
46 | 2659225.395 | 1222596.3571 | 2659213.9674 | 1222598.0911
47 | 2659185.0385 | 1222647.3249 | 2659193.4738 | 1222643.3729 | 2659198.8288 | 1222632.6528 | 2659189.7627 | 1222604.7007
48 | 2659188.8576 | 1222601.901 | 2659189.7627 | 1222604.7007
49 | 2659188.8576 | 1222601.901 | 2659192.6626 | 1222601.3237
50 | 2659188.8576 | 1222601.901 | 2659173.9391 | 1222604.1654 | 2659164.3955 | 1222605.8325
51 | 2659336.0158 | 1222582.5418 | 2659339.2445 | 1222601.8384
52 | 2659335.3145 | 1222578.3322 | 2659336.0158 | 1222582.5418
53 | 2659339.2445 | 1222601.8384 | 2659343.0164 | 1222624.3822
54 | 2659335.3145 | 1222578.3322 | 2659297.1025 | 1222584.8683
55 | 2659335.3145 | 1222578.3322 | 2659346.9066 | 1222576.3494
56 | 2659337.9736 | 1222634.1937 | 2659343.0164 | 1222624.3822
57 | 2659395.813 | 1222572.5981 | 2659388.0487 | 1222573.8882 | 2659369.5699 | 1222576.9822
58 | 2659395.1604 | 1222568.8337 | 2659395.813 | 1222572.5981
59 | 2659368.7284 | 1222572.617 | 2659346.9066 | 1222576.3494
60 | 2659395.1604 | 1222568.8337 | 2659385.0275 | 1222570.2841
61 | 2659368.7284 | 1222572.617 | 2659385.0275 | 1222570.2841
62 | 2659146.1771 | 1222609.0149 | 2659133.5389 | 1222614.4749
63 | 2659113.4506 | 1222624.2218 | 2659125.9763 | 1222617.7421 | 2659133.5389 | 1222614.4749
64 | 2659146.1771 | 1222609.0149 | 2659164.3955 | 1222605.8325
65 | 2659146.1771 | 1222609.0149 | 2659145.3773 | 1222600.9575 | 2659143.5405 | 1222593.4679 | 2659139.6253 | 1222589.0373 | 2659135.2206 | 1222588.8491 | 2659132.1733 | 1222589.2559
66 | 2659113.4506 | 1222624.2218 | 2659114.6376 | 1222626.1348
67 | 2659113.4506 | 1222624.2218 | 2659108.9603 | 1222626.5454 | 2659093.0898 | 1222640.6746 | 2659080.3486 | 1222649.009 | 2659064.0346 | 1222653.5834
68 | 2659132.1733 | 1222589.2559 | 2659120.9579 | 1222590.7531 | 2659114.9567 | 1222588.6478 | 2659111.5003 | 1222582.3206 | 2659112.1482 | 1222575.8897 | 2659116.0196 | 1222570.2135 | 2659122.0274 | 1222569.1288
69 | 2659143.8342 | 1222658.5672 | 2659134.9886 | 1222658.7795 | 2659114.6376 | 1222626.1348
70 | 2659082.0133 | 1222589.7884 | 2659077.8644 | 1222584.455 | 2659067.2875 | 1222581.048 | 2659058.2149 | 1222585.7832 | 2659049.5081 | 1222590.3442 | 2659046.5705 | 1222596.7079 | 2659053.8434 | 1222621.2399 | 2659062.8263 | 1222651.5257 | 2659064.0346 | 1222653.5834
71 | 2659122.0274 | 1222569.1288 | 2659137.4996 | 1222566.3353 | 2659150.9234 | 1222560.3204 | 2659153.1782 | 1222559.1171
72 | 2659192.6626 | 1222601.3237 | 2659213.9674 | 1222598.0911
73 | 2659153.1782 | 1222559.1171 | 2659174.0958 | 1222547.9539 | 2659183.3742 | 1222543.5053
74 | 2659186.0454 | 1222542.2246 | 2659183.3742 | 1222543.5053
75 | 2659259.2835 | 1222533.3995 | 2659257.6639 | 1222537.4078
76 | 2659259.2835 | 1222533.3995 | 2659261.2464 | 1222528.5414 | 2659261.2464 | 1222528.5414
77 | 2659270.3105 | 1222521.1716 | 2659269.8439 | 1222521.2668 | 2659266.2871 | 1222524.2778 | 2659261.2464 | 1222528.5414
78 | 2659315.3857 | 1222532.6685 | 2659289.2936 | 1222520.9935
79 | 2659315.3857 | 1222532.6685 | 2659319.4867 | 1222534.5035
80 | 2659270.3105 | 1222521.1716 | 2659278.7284 | 1222519.4541 | 2659289.2936 | 1222520.9935 | 2659289.2936 | 1222520.9935
81 | 2659343.0064 | 1222477.4709 | 2659333.7149 | 1222471.716 | 2659316.512 | 1222464.6875
82 | 2659316.512 | 1222464.6875 | 2659308.8624 | 1222461.5622 | 2659301.0913 | 1222460.6428
83 | 2659278.982 | 1222458.9631 | 2659286.2866 | 1222458.8913 | 2659301.0913 | 1222460.6428
84 | 2659242.3451 | 1222466.0809 | 2659244.4619 | 1222465.257 | 2659264.9336 | 1222459.1012 | 2659278.982 | 1222458.9631
85 | 2659242.3451 | 1222466.0809 | 2659211.8319 | 1222477.9467
86 | 2659241.1366 | 1222462.5333 | 2659242.3451 | 1222466.0809
87 | 2659189.119 | 1222487.1932 | 2659194.201 | 1222484.8029 | 2659211.8319 | 1222477.9467
88 | 2659241.1366 | 1222462.5333 | 2659239.7805 | 1222458.5618
89 | 2659241.1366 | 1222462.5333 | 2659255.0833 | 1222458.8809 | 2659261.996 | 1222457.9107
90 | 2659189.119 | 1222487.1932 | 2659183.1463 | 1222490.0023
91 | 2659261.996 | 1222457.9107 | 2659267.2889 | 1222457.1679 | 2659279.3242 | 1222456.5761 | 2659292.7294 | 1222457.0321
92 | 2659183.1463 | 1222490.0023 | 2659155.595 | 1222502.9606
93 | 2659154.9954 | 1222503.2427 | 2659155.595 | 1222502.9606
94 | 2659154.9954 | 1222503.2427 | 2659144.8482 | 1222508.0153
95 | 2659126.9036 | 1222516.4552 | 2659144.8482 | 1222508.0153
96 | 2659118.5491 | 1222519.8312 | 2659121.5113 | 1222518.9914 | 2659126.9036 | 1222516.4552
97 | 2659118.5491 | 1222519.8312 | 2659111.3192 | 1222521.881 | 2659100.8701 | 1222521.6327 | 2659088.0565 | 1222519.4478
98 | 2659088.0565 | 1222519.4478 | 2659086.5325 | 1222519.1879
99 | 2659292.7294 | 1222457.0321 | 2659292.7294 | 1222457.0321 | 2659311.3976 | 1222460.609 | 2659321.0011 | 1222463.5287

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2659368.8586 | 1222466.7118
1 | 2659366.4251 | 1222474.98
2 | 2659362.194 | 1222489.3552
3 | 2659331.6995 | 1222758.427
4 | 2659359.9439 | 1222714.2517
5 | 2659336.2401 | 1222721.0399
6 | 2659377.0793 | 1222709.4639
7 | 2659307.6546 | 1222729.3982
8 | 2659370.0129 | 1222668.1676
9 | 2659460.1661 | 1222559.1206
10 | 2659304.4577 | 1222730.333
11 | 2659285.1579 | 1222735.9761
12 | 2659274.2479 | 1222699.7893
13 | 2659267.5519 | 1222741.2961
14 | 2659244.0033 | 1222775.0752
15 | 2659245.8903 | 1222782.9297
16 | 2659238.0312 | 1222750.2162
17 | 2659251.8172 | 1222807.6005
18 | 2659235.7034 | 1222750.909
19 | 2659208.3873 | 1222759.0382
20 | 2659176.9326 | 1222790.5036
21 | 2659175.3896 | 1222784.7948
22 | 2659180.4665 | 1222803.5775
23 | 2659176.2848 | 1222774.4468
24 | 2659184.4838 | 1222766.5379
25 | 2659197.4863 | 1222723.2112
26 | 2659197.1255 | 1222707.0825
27 | 2659211.2225 | 1222697.8922
28 | 2659212.4599 | 1222697.4582
29 | 2659234.0581 | 1222689.8833
30 | 2659299.8469 | 1222692.3096
31 | 2659271.976 | 1222700.4533
32 | 2659260.7463 | 1222703.7352
33 | 2659319.3216 | 1222686.6193
34 | 2659327.2351 | 1222684.3071
35 | 2659274.8425 | 1222643.3721
36 | 2659269.2783 | 1222611.3913
37 | 2659266.26 | 1222594.0435
38 | 2659291.0181 | 1222589.9142
39 | 2659265.5999 | 1222590.2568
40 | 2659261.4169 | 1222573.2712
41 | 2659284.8452 | 1222586.9649
42 | 2659225.395 | 1222596.3571
43 | 2659189.7627 | 1222604.7007
44 | 2659185.0385 | 1222647.3249
45 | 2659188.8576 | 1222601.901
46 | 2659336.0158 | 1222582.5418
47 | 2659339.2445 | 1222601.8384
48 | 2659335.3145 | 1222578.3322
49 | 2659343.0164 | 1222624.3822
50 | 2659369.5699 | 1222576.9822
51 | 2659395.813 | 1222572.5981
52 | 2659297.1025 | 1222584.8683
53 | 2659346.9066 | 1222576.3494
54 | 2659337.9736 | 1222634.1937
55 | 2659395.1604 | 1222568.8337
56 | 2659385.0275 | 1222570.2841
57 | 2659377.5878 | 1222498.6724
58 | 2659133.5389 | 1222614.4749
59 | 2659146.1771 | 1222609.0149
60 | 2659113.4506 | 1222624.2218
61 | 2659164.3955 | 1222605.8325
62 | 2659132.1733 | 1222589.2559
63 | 2659114.6376 | 1222626.1348
64 | 2659064.0346 | 1222653.5834
65 | 2659122.0274 | 1222569.1288
66 | 2659143.8342 | 1222658.5672
67 | 2659082.0133 | 1222589.7884
68 | 2659192.6626 | 1222601.3237
69 | 2659213.9674 | 1222598.0911
70 | 2659153.1782 | 1222559.1171
71 | 2659183.3742 | 1222543.5053
72 | 2659186.0454 | 1222542.2246
73 | 2659257.6639 | 1222537.4078
74 | 2659259.2835 | 1222533.3995
75 | 2659261.2464 | 1222528.5414
76 | 2659315.3857 | 1222532.6685
77 | 2659289.2936 | 1222520.9935
78 | 2659319.4867 | 1222534.5035
79 | 2659270.3105 | 1222521.1716
80 | 2659368.7284 | 1222572.617
81 | 2659343.0064 | 1222477.4709
82 | 2659316.512 | 1222464.6875
83 | 2659301.0913 | 1222460.6428
84 | 2659278.982 | 1222458.9631
85 | 2659242.3451 | 1222466.0809
86 | 2659211.8319 | 1222477.9467
87 | 2659241.1366 | 1222462.5333
88 | 2659189.119 | 1222487.1932
89 | 2659239.7805 | 1222458.5618
90 | 2659261.996 | 1222457.9107
91 | 2659183.1463 | 1222490.0023
92 | 2659155.595 | 1222502.9606
93 | 2659154.9954 | 1222503.2427
94 | 2659144.8482 | 1222508.0153
95 | 2659126.9036 | 1222516.4552
96 | 2659118.5491 | 1222519.8312
97 | 2659088.0565 | 1222519.4478
98 | 2659086.5325 | 1222519.1879
99 | 2659292.7294 | 1222457.0321
100 | 2659321.0011 | 1222463.5287
101 | 2659266.26 | 1222594.0435

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98639 | -0.26006 | 0.003917 | 0.0009817
1 | 0.98642 | -0.25946 | 0.0038673 | 0.00096923
2 | 0.98653 | -0.25737 | 0 | 0
3 | 0.97584 | -0.46417 | 0.0013705 | 0.00034348
4 | 0.97592 | -0.46261 | 0 | 0
5 | 0.97549 | -0.47106 | 0.0017165 | 0.00043019
6 | 0.97624 | -0.45642 | 0 | 0
7 | 0.97499 | -0.48104 | 0.0016271 | 0.0004078
8 | 0.97612 | -0.45874 | 0.0030281 | 0.00075892
9 | 0.99248 | -0.1425 | 0 | 0
10 | 0.97493 | -0.48213 | 0.0037481 | 0.00093936
11 | 0.97461 | -0.48838 | 0.0031063 | 0.00077851
12 | 0.97423 | -0.49603 | 0 | 0
13 | 0.97438 | -0.49291 | 0.0036871 | 0.00092408
14 | 0.97374 | -0.50553 | 0.0023725 | 0.00059461
15 | 0.97367 | -0.50694 | 0.0027385 | 0.00068634
16 | 0.97402 | -0.49998 | 0 | 0
17 | 0.97351 | -0.51006 | 0.0066983 | 0.0016788
18 | 0.974 | -0.50041 | 0.002871 | 0.00071953
19 | 0.97353 | -0.50965 | 0 | 0
20 | 0.97259 | -0.52838 | 0.0022726 | 0.00056956
21 | 0.97267 | -0.52679 | 0.0025827 | 0.00064728
22 | 0.97243 | -0.53146 | 0.012359 | 0.0030975
23 | 0.97284 | -0.52344 | 0.0020104 | 0.00050386
24 | 0.97305 | -0.51919 | 0.0014826 | 0.00037158
25 | 0.97303 | -0.51968 | 0.0023498 | 0.00058892
26 | 0.97284 | -0.52344 | 0.0026936 | 0.00067507
27 | 0.97268 | -0.5265 | 0.0038671 | 0.0009692
28 | 0.97267 | -0.52663 | 0.002965 | 0.00074309
29 | 0.97262 | -0.52777 | 0.0026804 | 0.00067177
30 | 0.97409 | -0.49861 | 0.002505 | 0.00062782
31 | 0.97421 | -0.49628 | 0.0027933 | 0.00070007
32 | 0.97418 | -0.49692 | 0.0029646 | 0.000743
33 | 0.97404 | -0.49964 | 0.00085796 | 0.00021502
34 | 0.97403 | -0.49993 | 0.001901 | 0.00047643
35 | 0.99989 | -0.0021017 | 0.0037137 | 0.00093073
36 | 1 | 0 | -0.22413 | -0.056885
37 | 0.99912 | -0.016577 | 0 | 0
38 | 0.99907 | -0.017666 | 0.0024847 | 0.00062273
39 | 0.99894 | -0.020158 | 0 | 0
40 | 0.99857 | -0.027139 | 0.0023362 | 0.00058551
41 | 0.99824 | -0.033305 | 0.0014816 | 0.00037132
42 | 0.99759 | -0.046078 | 0.0022429 | 0.00056213
43 | 0.99645 | -0.067976 | 0 | 0
44 | 0.99624 | -0.071945 | 0.0044628 | 0.0011185
45 | 0.99646 | -0.067745 | 0 | 0
46 | 0.9964 | -0.068041 | 0 | 0
47 | 0.99622 | -0.071521 | 0.0027105 | 0.00067931
48 | 0.99644 | -0.067282 | 0 | 0
49 | 0.99607 | -0.074499 | 0.0025112 | 0.00062937
50 | 0.99439 | -0.10634 | 0.0039121 | 0.00098047
51 | 0.99448 | -0.10451 | 0 | 0
52 | 0.9978 | -0.041607 | 0.0014848 | 0.00037212
53 | 0.99606 | -0.074562 | 0.0022869 | 0.00057316
54 | 0.99602 | -0.075449 | 0.0049056 | 0.0012295
55 | 0.99449 | -0.10424 | 0 | 0
56 | 0.99482 | -0.098107 | 0.0025648 | 0.00064279
57 | 0.98737 | -0.24101 | 0.0019784 | 0.00049584
58 | 0.99534 | -0.089299 | 0.0021605 | 0.00054148
59 | 0.99546 | -0.087018 | 0 | 0
60 | 0.9952 | -0.092151 | 0 | 0
61 | 0.99587 | -0.079185 | 0.0021979 | 0.00055084
62 | 0.99507 | -0.094556 | 0.00241 | 0.000604
63 | 0.99518 | -0.092392 | 0 | 0
64 | 0.99513 | -0.093355 | 0 | 0
65 | 0.99458 | -0.10413 | 0.0024759 | 0.00062051
66 | 0.99492 | -0.097455 | 0.0060848 | 0.001525
67 | 0.99502 | -0.095498 | 0.0011647 | 0.0002919
68 | 0.99657 | -0.065668 | 0.002759 | 0.00069148
69 | 0.99723 | -0.053003 | 0.00068646 | 0.00017204
70 | 0.99428 | -0.10981 | 0.0021231 | 0.00053211
71 | 0.99404 | -0.1144 | 0.0017447 | 0.00043728
72 | 0.99403 | -0.11471 | 0.0059118 | 0.0014816
73 | 0.99789 | -0.040222 | 0.004409 | 0.001105
74 | 0.99783 | -0.04144 | 0.0024562 | 0.00061559
75 | 0.99776 | -0.042691 | 0.0048235 | 0.0012089
76 | 0.99745 | -0.048844 | 0.002156 | 0.00054034
77 | 0.99755 | -0.046748 | 0.0024719 | 0.00061953
78 | 0.99744 | -0.049003 | 0.0020277 | 0.0005082
79 | 0.99767 | -0.044502 | 0.0021549 | 0.00054007
80 | 0.99535 | -0.088057 | 0 | 0
81 | 0.98563 | -0.27478 | 0.0025803 | 0.00064669
82 | 0.98453 | -0.29623 | 0.0016153 | 0.00040483
83 | 0.98395 | -0.30748 | 0.00076856 | 0.00019262
84 | 0.98317 | -0.32271 | 0.0033749 | 0.00084583
85 | 0.98196 | -0.34633 | 0 | 0
86 | 0.9813 | -0.35918 | 0.0026212 | 0.00065694
87 | 0.98191 | -0.34721 | 0 | 0
88 | 0.98087 | -0.36766 | 0.0018254 | 0.00045749
89 | 0.9819 | -0.34743 | 0.0028473 | 0.00071361
90 | 0.98171 | -0.35113 | 0.0040838 | 0.0010235
91 | 0.98076 | -0.36973 | 0.0027731 | 0.000695
92 | 0.98035 | -0.37772 | 0.0015084 | 0.00037805
93 | 0.98035 | -0.37788 | 0.0020724 | 0.00051938
94 | 0.98023 | -0.3801 | 0.0015276 | 0.00038286
95 | 0.98006 | -0.38347 | 0.0030303 | 0.00075947
96 | 0.98001 | -0.38451 | 0.0011308 | 0.00028341
97 | 0.97986 | -0.38744 | 0.0020768 | 0.0005205
98 | 0.97985 | -0.38753 | 0.003137 | 0.00078621
99 | 0.98154 | -0.35451 | 0.0026658 | 0.00066811
100 | 0.98145 | -0.35629 | 0.0033905 | 0.00084973
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003917 | -0.0009817 | 0.0039171 | 0.00098166 | 1.1285e-07 | -3.7794e-08 | 0.005909 | 0.005909 | 0.005909 | 0.98639 | -0.26006 | 0.98642 | -0.25946 | 1.6234
1 | -0.0077844 | -0.0019509 | 0.0077852 | 0.0019512 | 7.7486e-07 | 3.046e-07 | 0.011743 | 0.011743 | 0.011743 | 0.98642 | -0.25946 | 0.98653 | -0.25737 | 3.226
2 | 0.043231 | 0.010908 | -0.043195 | -0.010885 | 3.6016e-05 | 2.2762e-05 | 0.065233 | 0.065233 | 0.065233 | 0.98653 | -0.25737 | 0.98563 | -0.27478 | 17.9212
3 | -0.051016 | -0.012859 | 0.051056 | 0.012885 | 3.9982e-05 | 2.5358e-05 | 0.076976 | 0.076976 | 0.076976 | 0.98653 | -0.25737 | 0.98737 | -0.24101 | 21.1471
4 | -0.0013705 | -0.00034348 | 0.0013706 | 0.00034277 | 1.0185e-07 | -7.1191e-07 | 0.0020898 | 0.0020896 | 0.0020898 | 0.97584 | -0.46417 | 0.97592 | -0.46261 | 0.57413
5 | 0.075024 | 0.018859 | -0.074994 | -0.018841 | 3.0263e-05 | 1.8136e-05 | 0.11441 | 0.11441 | 0.11441 | 0.97592 | -0.46261 | 0.97549 | -0.47106 | 7.858
6 | -0.076395 | -0.019202 | 0.076417 | 0.019215 | 2.2578e-05 | 1.3563e-05 | 0.1165 | 0.1165 | 0.1165 | 0.97592 | -0.46261 | 0.97624 | -0.45642 | 8.0015
7 | 0.073277 | 0.018411 | -0.073243 | -0.01839 | 3.4895e-05 | 2.0847e-05 | 0.11179 | 0.11179 | 0.11179 | 0.97549 | -0.47106 | 0.97499 | -0.48104 | 7.6782
8 | 0.0030285 | 0.00075861 | -0.0030281 | -0.00075892 | 3.348e-07 | -3.0955e-07 | 0.004616 | 0.0046162 | 0.0046162 | 0.97624 | -0.45642 | 0.97612 | -0.45874 | 1.2682
9 | -0.079446 | -0.019974 | 0.080656 | 0.020704 | 0.0012098 | 0.00072952 | 0.12112 | 0.1211 | 0.12112 | 0.97624 | -0.45642 | 0.99248 | -0.1425 | 8.3185
10 | 0.071615 | 0.017982 | -0.071612 | -0.01798 | 3.7312e-06 | 2.2218e-06 | 0.10931 | 0.10931 | 0.10931 | 0.97499 | -0.48104 | 0.97493 | -0.48213 | 7.5076
11 | 0.053286 | 0.01354 | -0.053034 | -0.013381 | 0.00025144 | 0.00015957 | 0.079957 | 0.079957 | 0.079957 | 0.99248 | -0.1425 | 0.98737 | -0.24101 | 21.9662
12 | -0.13394 | -0.034244 | 0.13419 | 0.034399 | 0.00024838 | 0.00015557 | 0.20106 | 0.20106 | 0.20106 | 0.99248 | -0.1425 | 0.99449 | -0.10424 | 13.8089
13 | 0.067864 | 0.017041 | -0.067843 | -0.017029 | 2.0229e-05 | 1.1944e-05 | 0.10359 | 0.10359 | 0.10359 | 0.97493 | -0.48213 | 0.97461 | -0.48838 | 7.1147
14 | 0.011027 | 0.0027642 | -0.011023 | -0.0027621 | 4.017e-06 | 2.1001e-06 | 0.016836 | 0.016836 | 0.016836 | 0.97461 | -0.48838 | 0.97423 | -0.49603 | 4.6253
15 | 0.05371 | 0.013486 | -0.053699 | -0.013479 | 1.1598e-05 | 6.5059e-06 | 0.082012 | 0.082013 | 0.082013 | 0.97461 | -0.48838 | 0.97438 | -0.49291 | 5.6327
16 | 0.0052648 | 0.0013191 | -0.0052641 | -0.001319 | 6.4669e-07 | 8.1844e-08 | 0.0080412 | 0.0080413 | 0.0080413 | 0.97423 | -0.49603 | 0.97409 | -0.49861 | 2.2092
17 | 0.0057581 | 0.001443 | -0.005758 | -0.001443 | 6.8654e-08 | 1.4466e-08 | 0.0087947 | 0.0087948 | 0.0087948 | 0.97423 | -0.49603 | 0.97421 | -0.49628 | 2.4161
18 | 0.050011 | 0.012555 | -0.049995 | -0.012546 | 1.6868e-05 | 9.2594e-06 | 0.076382 | 0.076382 | 0.076382 | 0.97438 | -0.49291 | 0.97402 | -0.49998 | 5.246
19 | 0.0094385 | 0.0023657 | -0.0094379 | -0.0023654 | 6.3019e-07 | 3.0284e-07 | 0.014423 | 0.014423 | 0.014423 | 0.97374 | -0.50553 | 0.97367 | -0.50694 | 3.9625
20 | -0.011811 | -0.0029603 | 0.011814 | 0.002962 | 3.1232e-06 | 1.6807e-06 | 0.018049 | 0.018049 | 0.018049 | 0.97374 | -0.50553 | 0.97402 | -0.49998 | 4.9585
21 | 0.0066993 | 0.0016791 | -0.0066983 | -0.0016788 | 9.9737e-07 | 3.2279e-07 | 0.010238 | 0.010238 | 0.010238 | 0.97367 | -0.50694 | 0.97351 | -0.51006 | 2.8127
22 | 0.03818 | 0.009584 | -0.03818 | -0.0095836 | 7.7477e-07 | 3.7494e-07 | 0.058334 | 0.058334 | 0.058334 | 0.97402 | -0.49998 | 0.974 | -0.50041 | 4.0064
23 | 0.035309 | 0.0088641 | -0.035293 | -0.0088548 | 1.5552e-05 | 9.2444e-06 | 0.053948 | 0.053948 | 0.053948 | 0.974 | -0.50041 | 0.97353 | -0.50965 | 7.4104
24 | 0.014567 | 0.0036537 | -0.01456 | -0.0036497 | 6.9621e-06 | 3.9904e-06 | 0.022266 | 0.022266 | 0.022266 | 0.97353 | -0.50965 | 0.97303 | -0.51968 | 6.117
25 | 0.020727 | 0.0052011 | -0.020717 | -0.0051954 | 9.4301e-06 | 5.7239e-06 | 0.031682 | 0.031682 | 0.031682 | 0.97353 | -0.50965 | 0.97305 | -0.51919 | 8.7039
26 | -0.014634 | -0.0036681 | 0.014635 | 0.0036687 | 1.1116e-06 | 6.3804e-07 | 0.022389 | 0.022389 | 0.022389 | 0.97259 | -0.52838 | 0.97267 | -0.52679 | 6.1508
27 | 0.012361 | 0.0030985 | -0.012359 | -0.0030975 | 1.8165e-06 | 9.9451e-07 | 0.018912 | 0.018912 | 0.018912 | 0.97259 | -0.52838 | 0.97243 | -0.53146 | 5.1956
28 | -0.017217 | -0.004316 | 0.01722 | 0.0043176 | 2.7422e-06 | 1.6242e-06 | 0.02634 | 0.02634 | 0.02634 | 0.97267 | -0.52679 | 0.97284 | -0.52344 | 7.2363
29 | -0.019231 | -0.0048215 | 0.019234 | 0.0048238 | 3.8945e-06 | 2.3434e-06 | 0.029415 | 0.029415 | 0.029415 | 0.97284 | -0.52344 | 0.97305 | -0.51919 | 8.0811
30 | 0.01221 | 0.0030608 | -0.012208 | -0.0030596 | 2.1884e-06 | 1.1927e-06 | 0.018672 | 0.018672 | 0.018672 | 0.97303 | -0.51968 | 0.97284 | -0.52344 | 5.1298
31 | 0.0095141 | 0.0023845 | -0.0095127 | -0.0023839 | 1.3851e-06 | 6.6997e-07 | 0.014552 | 0.014553 | 0.014553 | 0.97284 | -0.52344 | 0.97268 | -0.5265 | 3.9979
32 | 0.0056455 | 0.0014147 | -0.0056455 | -0.0014147 | 3.6676e-08 | 7.1976e-09 | 0.0086365 | 0.0086365 | 0.0086365 | 0.97268 | -0.5265 | 0.97267 | -0.52663 | 2.3727
33 | 0.0026805 | 0.00067158 | -0.0026804 | -0.00067177 | 1.4433e-07 | -1.917e-07 | 0.0041006 | 0.0041007 | 0.0041007 | 0.97267 | -0.52663 | 0.97262 | -0.52777 | 1.1266
34 | 0.0027591 | 0.00069121 | -0.002759 | -0.00069137 | 1.3515e-07 | -1.6605e-07 | 0.0042147 | 0.0042148 | 0.0042148 | 0.97409 | -0.49861 | 0.97404 | -0.49964 | 1.1579
35 | 0.0029647 | 0.00074291 | -0.0029646 | -0.000743 | 8.9963e-08 | -8.8093e-08 | 0.0045283 | 0.0045283 | 0.0045283 | 0.97421 | -0.49628 | 0.97418 | -0.49692 | 1.244
36 | 0.001901 | 0.00047635 | -0.001901 | -0.00047643 | 2.6074e-08 | -8.5928e-08 | 0.0029041 | 0.0029041 | 0.0029041 | 0.97404 | -0.49964 | 0.97403 | -0.49993 | 0.79784
37 | -0.0037137 | -0.00093073 | 0.003714 | 0.00093054 | 3.7179e-07 | -1.8788e-07 | 0.0055266 | 0.0055264 | 0.0055266 | 0.99989 | -0.0021017 | 1 | 0 | 1.5183
38 | 0.21876 | 0.055954 | -0.21859 | -0.055843 | 0.00017535 | 0.0001113 | 0.32592 | 0.32592 | 0.32592 | 1 | 0 | 0.99912 | -0.016577 | 22.3847
39 | 0.0024849 | 0.00062248 | -0.0024847 | -0.00062273 | 1.2891e-07 | -2.462e-07 | 0.0037006 | 0.0037008 | 0.0037008 | 0.99912 | -0.016577 | 0.99907 | -0.017666 | 1.0167
40 | 0.2161 | 0.05522 | -0.21606 | -0.055197 | 3.7416e-05 | 2.3745e-05 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.99912 | -0.016577 | 0.99894 | -0.020158 | 22.1305
41 | 0.02286 | 0.0057368 | -0.022852 | -0.0057322 | 7.6075e-06 | 4.6399e-06 | 0.034054 | 0.034054 | 0.034054 | 0.99894 | -0.020158 | 0.99857 | -0.027139 | 9.3556
42 | 0.15666 | 0.040259 | -0.15656 | -0.040196 | 9.9981e-05 | 6.2966e-05 | 0.23371 | 0.23371 | 0.23371 | 0.99894 | -0.020158 | 0.99824 | -0.033305 | 16.0516
43 | 0.036548 | 0.0092003 | -0.036502 | -0.0091719 | 4.5221e-05 | 2.841e-05 | 0.054456 | 0.054456 | 0.054456 | 0.99894 | -0.020158 | 0.99759 | -0.046078 | 14.9604
44 | 0.020516 | 0.0051467 | -0.020503 | -0.005139 | 1.2788e-05 | 7.7074e-06 | 0.030573 | 0.030573 | 0.030573 | 0.99857 | -0.027139 | 0.99789 | -0.040222 | 8.3992
45 | 0.15508 | 0.039825 | -0.15501 | -0.039786 | 6.248e-05 | 3.9337e-05 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.99824 | -0.033305 | 0.9978 | -0.041607 | 15.8999
46 | 0.03426 | 0.0086097 | -0.034248 | -0.0086027 | 1.1323e-05 | 7.0956e-06 | 0.05111 | 0.05111 | 0.05111 | 0.99759 | -0.046078 | 0.99723 | -0.053003 | 14.0413
47 | 0.0044636 | 0.0011184 | -0.0044628 | -0.0011185 | 8.4395e-07 | -1.1956e-07 | 0.0066655 | 0.0066657 | 0.0066657 | 0.99645 | -0.067976 | 0.99624 | -0.071945 | 1.8312
48 | -0.0044636 | -0.0011184 | 0.0044637 | 0.0011184 | 4.9016e-08 | -6.9536e-09 | 0.0066655 | 0.0066655 | 0.0066655 | 0.99645 | -0.067976 | 0.99646 | -0.067745 | 1.8312
49 | -0.030779 | -0.0077245 | 0.030782 | 0.0077264 | 3.0494e-06 | 1.9014e-06 | 0.045967 | 0.045967 | 0.045967 | 0.99646 | -0.067745 | 0.99657 | -0.065668 | 12.6282
50 | 0.026316 | 0.0066062 | -0.026301 | -0.0065973 | 1.4352e-05 | 8.8624e-06 | 0.039301 | 0.039301 | 0.039301 | 0.99646 | -0.067745 | 0.99587 | -0.079185 | 10.797
51 | 0.01013 | 0.0025393 | -0.010129 | -0.0025385 | 1.6792e-06 | 8.199e-07 | 0.015128 | 0.015129 | 0.015129 | 0.9964 | -0.068041 | 0.99622 | -0.071521 | 4.1562
52 | -0.01013 | -0.0025393 | 0.010131 | 0.0025395 | 3.6631e-07 | 1.7884e-07 | 0.015128 | 0.015128 | 0.015128 | 0.9964 | -0.068041 | 0.99644 | -0.067282 | 4.1562
53 | 0.0074181 | 0.0018592 | -0.007417 | -0.0018588 | 1.0523e-06 | 3.7591e-07 | 0.01108 | 0.01108 | 0.01108 | 0.99622 | -0.071521 | 0.99607 | -0.074499 | 3.044
54 | -0.15334 | -0.039293 | 0.15353 | 0.039414 | 0.00019107 | 0.00012026 | 0.22929 | 0.22929 | 0.22929 | 0.99644 | -0.067282 | 0.9978 | -0.041607 | 15.7479
55 | 0.14321 | 0.036754 | -0.14316 | -0.036722 | 5.0568e-05 | 3.1751e-05 | 0.21416 | 0.21416 | 0.21416 | 0.99644 | -0.067282 | 0.99606 | -0.074562 | 14.7089
56 | 0.0049058 | 0.0012295 | -0.0049056 | -0.0012295 | 2.2219e-07 | -1.3815e-09 | 0.0073287 | 0.0073288 | 0.0073288 | 0.99607 | -0.074499 | 0.99602 | -0.075449 | 2.0134
57 | -0.0039121 | -0.00098047 | 0.0039125 | 0.00098034 | 3.4194e-07 | -1.2635e-07 | 0.0058542 | 0.005854 | 0.0058542 | 0.99439 | -0.10634 | 0.99448 | -0.10451 | 1.6083
58 | -0.0039125 | -0.00098034 | 0.0039125 | 0.00098033 | 4.9104e-08 | -1.8151e-08 | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.99448 | -0.10451 | 0.99449 | -0.10424 | 1.6083
59 | 0.14087 | 0.036149 | -0.14078 | -0.036091 | 9.218e-05 | 5.7844e-05 | 0.21075 | 0.21075 | 0.21075 | 0.99606 | -0.074562 | 0.99535 | -0.088057 | 14.4743
60 | -0.1381 | -0.03538 | 0.13814 | 0.035405 | 4.1084e-05 | 2.5762e-05 | 0.20691 | 0.20691 | 0.20691 | 0.99449 | -0.10424 | 0.99482 | -0.098107 | 14.2108
61 | -0.14071 | -0.036048 | 0.14078 | 0.036091 | 6.8558e-05 | 4.3021e-05 | 0.21075 | 0.21075 | 0.21075 | 0.99482 | -0.098107 | 0.99535 | -0.088057 | 14.4743
62 | -0.0094127 | -0.0023571 | 0.0094137 | 0.0023575 | 1.0222e-06 | 4.7524e-07 | 0.014071 | 0.014071 | 0.014071 | 0.99534 | -0.089299 | 0.99546 | -0.087018 | 3.8657
63 | 0.0072522 | 0.0018156 | -0.0072512 | -0.0018152 | 9.8465e-07 | 3.3985e-07 | 0.010841 | 0.010841 | 0.010841 | 0.99534 | -0.089299 | 0.9952 | -0.092151 | 2.9784
64 | -0.024095 | -0.006041 | 0.024104 | 0.0060465 | 8.9969e-06 | 5.5175e-06 | 0.036017 | 0.036017 | 0.036017 | 0.99546 | -0.087018 | 0.99587 | -0.079185 | 9.8949
65 | 0.014681 | 0.0036834 | -0.014676 | -0.0036804 | 5.2747e-06 | 2.9963e-06 | 0.021946 | 0.021946 | 0.021946 | 0.99546 | -0.087018 | 0.99507 | -0.094556 | 6.0292
66 | 0.0060863 | 0.0015253 | -0.0060862 | -0.0015253 | 6.9875e-08 | 1.5485e-08 | 0.0091002 | 0.0091003 | 0.0091003 | 0.9952 | -0.092151 | 0.99518 | -0.092392 | 2.5001
67 | 0.0011649 | 0.00028991 | -0.0011648 | -0.00029062 | 6.6476e-08 | -7.1718e-07 | 0.001741 | 0.0017413 | 0.0017413 | 0.9952 | -0.092151 | 0.99513 | -0.093355 | 0.47838
68 | 0.012266 | 0.0030764 | -0.01226 | -0.0030734 | 5.5923e-06 | 3.0036e-06 | 0.018343 | 0.018343 | 0.018343 | 0.99507 | -0.094556 | 0.99458 | -0.10413 | 5.0392
69 | 0.0060862 | 0.0015253 | -0.0060848 | -0.001525 | 1.4678e-06 | 3.2546e-07 | 0.0091003 | 0.0091005 | 0.0091005 | 0.99518 | -0.092392 | 0.99492 | -0.097455 | 2.5001
70 | 0.0011648 | 0.00029062 | -0.0011647 | -0.0002919 | 1.1876e-07 | -1.2804e-06 | 0.0017413 | 0.0017418 | 0.0017418 | 0.99513 | -0.093355 | 0.99502 | -0.095498 | 0.47851
71 | 0.0097841 | 0.0024529 | -0.0097814 | -0.0024517 | 2.6509e-06 | 1.2686e-06 | 0.014639 | 0.014639 | 0.014639 | 0.99458 | -0.10413 | 0.99428 | -0.10981 | 4.0216
72 | -0.033541 | -0.0084179 | 0.033562 | 0.0084306 | 2.0272e-05 | 1.2693e-05 | 0.050086 | 0.050086 | 0.050086 | 0.99657 | -0.065668 | 0.99723 | -0.053003 | 13.76
73 | 0.0076583 | 0.0019196 | -0.0076566 | -0.0019189 | 1.6749e-06 | 6.3105e-07 | 0.011461 | 0.011461 | 0.011461 | 0.99428 | -0.10981 | 0.99404 | -0.1144 | 3.1487
74 | 0.0059119 | 0.0014816 | -0.0059118 | -0.0014816 | 8.7001e-08 | 1.7279e-08 | 0.0088497 | 0.0088497 | 0.0088497 | 0.99404 | -0.1144 | 0.99403 | -0.11471 | 2.4312
75 | 0.016094 | 0.004034 | -0.016093 | -0.0040334 | 9.337e-07 | 5.4109e-07 | 0.023999 | 0.023999 | 0.023999 | 0.99789 | -0.040222 | 0.99783 | -0.04144 | 6.5931
76 | 0.013637 | 0.0034178 | -0.013636 | -0.0034174 | 8.1257e-07 | 4.5161e-07 | 0.020336 | 0.020336 | 0.020336 | 0.99783 | -0.04144 | 0.99776 | -0.042691 | 5.5868
77 | 0.0088125 | 0.0022085 | -0.0088117 | -0.0022082 | 7.6031e-07 | 3.333e-07 | 0.013142 | 0.013142 | 0.013142 | 0.99776 | -0.042691 | 0.99767 | -0.044502 | 3.6106
78 | -0.0041837 | -0.0010485 | 0.0041842 | 0.0010484 | 4.1756e-07 | -1.059e-07 | 0.0062414 | 0.0062413 | 0.0062414 | 0.99745 | -0.048844 | 0.99755 | -0.046748 | 1.7147
79 | 0.0020277 | 0.00050815 | -0.0020277 | -0.0005082 | 1.5418e-08 | -4.8775e-08 | 0.003025 | 0.0030251 | 0.0030251 | 0.99745 | -0.048844 | 0.99744 | -0.049003 | 0.83106
80 | -0.0066561 | -0.0016679 | 0.0066568 | 0.0016681 | 7.1226e-07 | 2.0427e-07 | 0.0099286 | 0.0099285 | 0.0099286 | 0.99755 | -0.046748 | 0.99767 | -0.044502 | 2.7276
81 | 0.040614 | 0.010239 | -0.040573 | -0.010212 | 4.1638e-05 | 2.6273e-05 | 0.061337 | 0.061338 | 0.061338 | 0.98563 | -0.27478 | 0.98453 | -0.29623 | 16.851
82 | 0.038958 | 0.0098076 | -0.038937 | -0.0097944 | 2.0928e-05 | 1.319e-05 | 0.058896 | 0.058896 | 0.058896 | 0.98453 | -0.29623 | 0.98395 | -0.30748 | 16.1803
83 | 0.038168 | 0.0096018 | -0.03814 | -0.0095843 | 2.7765e-05 | 1.7488e-05 | 0.057734 | 0.057734 | 0.057734 | 0.98395 | -0.30748 | 0.98317 | -0.32271 | 15.861
84 | 0.034765 | 0.0087385 | -0.034726 | -0.0087139 | 3.9152e-05 | 2.458e-05 | 0.052626 | 0.052626 | 0.052626 | 0.98317 | -0.32271 | 0.98196 | -0.34633 | 14.4578
85 | 0.021735 | 0.0054577 | -0.021722 | -0.0054496 | 1.3322e-05 | 8.1119e-06 | 0.03294 | 0.03294 | 0.03294 | 0.98196 | -0.34633 | 0.9813 | -0.35918 | 9.0496
86 | 0.012991 | 0.0032562 | -0.012991 | -0.0032559 | 5.4455e-07 | 3.0112e-07 | 0.019686 | 0.019686 | 0.019686 | 0.98196 | -0.34633 | 0.98191 | -0.34721 | 5.4083
87 | 0.019101 | 0.0047927 | -0.019093 | -0.004788 | 7.7188e-06 | 4.6302e-06 | 0.028966 | 0.028966 | 0.028966 | 0.9813 | -0.35918 | 0.98087 | -0.36766 | 7.9576
88 | 0.0028474 | 0.00071357 | -0.0028473 | -0.00071361 | 2.9297e-08 | -3.4325e-08 | 0.0043149 | 0.004315 | 0.004315 | 0.98191 | -0.34721 | 0.9819 | -0.34743 | 1.1854
89 | 0.010143 | 0.0025423 | -0.010141 | -0.0025414 | 1.8959e-06 | 9.4278e-07 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.98191 | -0.34721 | 0.98171 | -0.35113 | 4.2229
90 | 0.017267 | 0.0043305 | -0.017266 | -0.0043295 | 1.6986e-06 | 1.0038e-06 | 0.026197 | 0.026197 | 0.026197 | 0.98087 | -0.36766 | 0.98076 | -0.36973 | 7.1969
91 | 0.0060575 | 0.0015179 | -0.0060565 | -0.0015177 | 9.7392e-07 | 2.3385e-07 | 0.0091815 | 0.0091816 | 0.0091816 | 0.98171 | -0.35113 | 0.98154 | -0.35451 | 2.5224
92 | 0.014493 | 0.0036345 | -0.014487 | -0.0036314 | 5.5207e-06 | 3.1492e-06 | 0.021989 | 0.021989 | 0.021989 | 0.98076 | -0.36973 | 0.98035 | -0.37772 | 6.041
93 | 0.012979 | 0.0032533 | -0.012979 | -0.0032533 | 9.6429e-08 | 5.336e-08 | 0.0197 | 0.0197 | 0.0197 | 0.98035 | -0.37772 | 0.98035 | -0.37788 | 5.412
94 | 0.010906 | 0.0027339 | -0.010905 | -0.0027333 | 1.1524e-06 | 5.9615e-07 | 0.016554 | 0.016554 | 0.016554 | 0.98035 | -0.37788 | 0.98023 | -0.3801 | 4.5479
95 | 0.0093775 | 0.0023504 | -0.009376 | -0.0023497 | 1.5069e-06 | 7.1451e-07 | 0.014235 | 0.014235 | 0.014235 | 0.98023 | -0.3801 | 0.98006 | -0.38347 | 3.9108
96 | 0.0063457 | 0.0015903 | -0.0063454 | -0.0015902 | 3.1461e-07 | 8.7463e-08 | 0.0096346 | 0.0096346 | 0.0096346 | 0.98006 | -0.38347 | 0.98001 | -0.38451 | 2.6469
97 | 0.0052146 | 0.0013068 | -0.0052138 | -0.0013067 | 7.2795e-07 | 7.5786e-08 | 0.0079176 | 0.0079177 | 0.0079177 | 0.98001 | -0.38451 | 0.97986 | -0.38744 | 2.1752
98 | 0.003137 | 0.0007862 | -0.003137 | -0.00078621 | 1.3158e-08 | -1.1053e-08 | 0.0047639 | 0.0047639 | 0.0047639 | 0.97986 | -0.38744 | 0.97985 | -0.38753 | 1.3088
99 | 0.0033907 | 0.00084954 | -0.0033905 | -0.00084973 | 2.878e-07 | -1.8289e-07 | 0.0051403 | 0.0051404 | 0.0051404 | 0.98154 | -0.35451 | 0.98145 | -0.35629 | 1.4122

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22611 | 0.057383

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003917 | 0.0009817
1 | 0.0038673 | 0.00096923
2 | 0.0013705 | 0.00034348
3 | 0.0017165 | 0.00043019
4 | 0.0016271 | 0.0004078
5 | 0.0030281 | 0.00075892
6 | 0.0037481 | 0.00093936
7 | 0.0031063 | 0.00077851
8 | 0.0036871 | 0.00092408
9 | 0.0023725 | 0.00059461
10 | 0.0027385 | 0.00068634
11 | 0.0066983 | 0.0016788
12 | 0.002871 | 0.00071953
13 | 0.0022726 | 0.00056956
14 | 0.0025827 | 0.00064728
15 | 0.012359 | 0.0030975
16 | 0.0020104 | 0.00050386
17 | 0.0014826 | 0.00037158
18 | 0.0023498 | 0.00058892
19 | 0.0026936 | 0.00067507
20 | 0.0038671 | 0.0009692
21 | 0.002965 | 0.00074309
22 | 0.0026804 | 0.00067177
23 | 0.002505 | 0.00062782
24 | 0.0027933 | 0.00070007
25 | 0.0029646 | 0.000743
26 | 0.00085796 | 0.00021502
27 | 0.001901 | 0.00047643
28 | 0.0037137 | 0.00093073
29 | 0.0019882 | 0.0004983
30 | 0.0024847 | 0.00062273
31 | 0.0023362 | 0.00058551
32 | 0.0014816 | 0.00037132
33 | 0.0022429 | 0.00056213
34 | 0.0044628 | 0.0011185
35 | 0.0027105 | 0.00067931
36 | 0.0025112 | 0.00062937
37 | 0.0039121 | 0.00098047
38 | 0.0014848 | 0.00037212
39 | 0.0022869 | 0.00057316
40 | 0.0049056 | 0.0012295
41 | 0.0025648 | 0.00064279
42 | 0.0019784 | 0.00049584
43 | 0.0021605 | 0.00054148
44 | 0.0021979 | 0.00055084
45 | 0.00241 | 0.000604
46 | 0.0024759 | 0.00062051
47 | 0.0060848 | 0.001525
48 | 0.0011647 | 0.0002919
49 | 0.002759 | 0.00069148
50 | 0.00068646 | 0.00017204
51 | 0.0021231 | 0.00053211
52 | 0.0017447 | 0.00043728
53 | 0.0059118 | 0.0014816
54 | 0.004409 | 0.001105
55 | 0.0024562 | 0.00061559
56 | 0.0048235 | 0.0012089
57 | 0.002156 | 0.00054034
58 | 0.0024719 | 0.00061953
59 | 0.0020277 | 0.0005082
60 | 0.0021549 | 0.00054007
61 | 0.0025803 | 0.00064669
62 | 0.0016153 | 0.00040483
63 | 0.00076856 | 0.00019262
64 | 0.0033749 | 0.00084583
65 | 0.0026212 | 0.00065694
66 | 0.0018254 | 0.00045749
67 | 0.0028473 | 0.00071361
68 | 0.0040838 | 0.0010235
69 | 0.0027731 | 0.000695
70 | 0.0015084 | 0.00037805
71 | 0.0020724 | 0.00051938
72 | 0.0015276 | 0.00038286
73 | 0.0030303 | 0.00075947
74 | 0.0011308 | 0.00028341
75 | 0.0020768 | 0.0005205
76 | 0.003137 | 0.00078621
77 | 0.0026658 | 0.00066811
78 | 0.0033905 | 0.00084973

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1