## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1093-1_1_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1093-1_1_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1093-1_1_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1093-1_1_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1093-1_1_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1093-1_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1093-1_1_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1093-1_1_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1093-1_1_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1093-1_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1093-1_1_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1093-1_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1093-1_1_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1093-1_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1093-1_1_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1093-1_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1093-1_1_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1093-1_1_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1093-1_1_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1093-1_1_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1093-1_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1093-1_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1093-1_1_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1093-1_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1093-1_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1093-1_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1093-1_1_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1093-1_1_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1093-1_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1093-1_1_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1093-1_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1093-1_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1093-1_1_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1093-1_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1093-1_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1093-1_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1093-1_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1093-1_1_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1093-1_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1093-1_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1093-1_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1093-1_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1093-1_1_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1093-1_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1093-1_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1093-1_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1093-1_1_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1093-1_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1093-1_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1093-1_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1093-1_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1093-1_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1093-1_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1093-1_1_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1093-1_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1093-1_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1093-1_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1093-1_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1093-1_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1093-1_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1093-1_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1093-1_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1093-1_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1093-1_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1093-1_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1093-1_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1093-1_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1093-1_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1093-1_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1093-1_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1093-1_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1093-1_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1093-1_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1093-1_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1093-1_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1093-1_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1093-1_1_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1093-1_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1093-1_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1093-1_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1093-1_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1093-1_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1093-1_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1093-1_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1093-1_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1093-1_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1093-1_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1093-1_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1093-1_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1093-1_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1093-1_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1093-1_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1093-1_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1093-1_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1093-1_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1093-1_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1093-1_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1093-1_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1093-1_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1093-1_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1093-1_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1093-1_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1093-1_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1093-1_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1093-1_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1093-1_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1093-1_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1093-1_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1093-1_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1093-1_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1093-1_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_3_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1093-1_1_5_load_16 | 0 | 0.0067156 | 0.0016831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1093-1_1_5_load_47 | 5 | 0.014312 | 0.0035869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1093-1_1_5_load_51 | 7 | 0.0064116 | 0.0016069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1093-1_1_5_load_113 | 9 | 0.001383 | 0.00034661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1093-1_1_5_load_192 | 11 | 0.019482 | 0.0048827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1093-1_1_5_load_53 | 16 | 0.0038574 | 0.00096676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1093-1_1_5_load_48 | 18 | 0.0049726 | 0.0012463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1093-1_1_5_load_149 | 21 | 0.010428 | 0.0026136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1093-1_1_5_load_140 | 24 | 0.0032238 | 0.00080796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1093-1_1_5_load_138 | 25 | 0.0031402 | 0.00078701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1093-1_1_5_load_154 | 28 | 0.010228 | 0.0025635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1093-1_1_5_load_158 | 30 | 0.010228 | 0.0025635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1093-1_1_5_load_111 | 31 | 0.00048977 | 0.00012275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1093-1_1_5_load_152 | 33 | 0.0024604 | 0.00061665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1093-1_1_5_load_157 | 36 | 0.0039819 | 0.00099795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1093-1_1_5_load_165 | 38 | 0.01358 | 0.0034035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1093-1_1_5_load_148 | 39 | 0.00051905 | 0.00013009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1093-1_1_5_load_104 | 41 | 0.018869 | 0.0047289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1093-1_1_5_load_103 | 44 | 0.0029313 | 0.00073465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1093-1_1_5_load_108 | 45 | 0.00073261 | 0.00018361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1093-1_1_5_load_110 | 48 | 0.0032868 | 0.00082375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1093-1_1_5_load_106 | 50 | 0.0037143 | 0.00093089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1093-1_1_5_load_56 | 52 | 0.008906 | 0.002232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1093-1_1_5_load_114 | 54 | 0.0028568 | 0.00071597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1093-1_1_5_load_115 | 55 | 0.0026574 | 0.000666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1093-1_1_5_load_153 | 56 | 0.0028936 | 0.00072519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1093-1_1_5_load_156 | 57 | 0.010437 | 0.0026157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1093-1_1_5_load_150 | 58 | 0.0026519 | 0.00066462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1093-1_1_5_load_188 | 60 | 0.013234 | 0.0033167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1093-1_1_5_load_159 | 61 | 0.010224 | 0.0025623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1093-1_1_5_load_112 | 62 | 0.0035068 | 0.00087889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1093-1_1_5_load_95 | 63 | 0.010429 | 0.0026136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1093-1_1_5_load_155 | 64 | 0.011049 | 0.0027691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1093-1_1_5_load_123 | 65 | 0.0084495 | 0.0021176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1093-1_1_5_load_162 | 66 | 0.0070119 | 0.0017573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1093-1_1_5_load_160 | 67 | 0.019061 | 0.0047772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1093-1_1_5_load_107 | 68 | 0.0022017 | 0.0005518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1093-1_1_5_load_124 | 69 | 0.0071038 | 0.0017804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1093-1_1_5_load_122 | 70 | 0.026544 | 0.0066524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1093-1_1_5_load_128 | 71 | 0.0041232 | 0.0010334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1093-1_1_5_load_131 | 72 | 0.0036889 | 0.00092453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1093-1_1_5_load_167 | 74 | 0.01131 | 0.0028346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1093-1_1_5_load_57 | 76 | 0.0021325 | 0.00053447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1093-1_1_5_load_58 | 77 | 0.0019667 | 0.0004929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1093-1_1_5_load_97 | 78 | 0.00052853 | 0.00013246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1093-1_1_5_load_98 | 79 | 0.00031895 | 7.9937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1093-1_1_5_load_100 | 81 | 0.00075782 | 0.00018993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1093-1_1_5_load_101 | 82 | 0.00067869 | 0.00017009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1093-1_1_5_load_102 | 83 | 0.0018767 | 0.00047034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1093-1_1_5_load_120 | 85 | 0.00059195 | 0.00014836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1093-1_1_5_load_118 | 87 | 0.00095798 | 0.00024009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1093-1_1_5_load_168 | 88 | 0.0064985 | 0.0016287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1093-1_1_5_load_116 | 89 | 0.0005735 | 0.00014373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1093-1_1_5_load_117 | 90 | 0.00036188 | 9.0696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1093-1_1_5_load_169 | 91 | 0.0051642 | 0.0012943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1093-1_1_5_load_125 | 92 | 0.0029623 | 0.00074241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1093-1_1_5_load_126 | 93 | 0.0061155 | 0.0015327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1093-1_1_5_load_130 | 95 | 0.0022098 | 0.00055383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1093-1_1_5_load_132 | 96 | 0.0072853 | 0.0018259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1093-1_1_5_load_164 | 97 | 0.0025132 | 0.00062987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1093-1_1_5_load_133 | 99 | 0.00043284 | 0.00010848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1093-1_1_5_load_134 | 100 | 0.00093951 | 0.00023546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1093-1_1_5_load_135 | 101 | 0.00055308 | 0.00013861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1093-1_1_5_load_137 | 102 | 0.00055632 | 0.00013943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1093-1_1_5_load_146 | 103 | 0.00087532 | 0.00021938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1093-1_1_5_load_193 | 105 | 0.01508 | 0.0037793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1093-1_1_5_load_142 | 106 | 0.0016587 | 0.00041572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1093-1_1_5_load_147 | 107 | 0.0004319 | 0.00010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1093-1_1_5_load_170 | 108 | 0.0056112 | 0.0014063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1093-1_1_5_load_172 | 109 | 0.00522 | 0.0013082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1093-1_1_5_load_173 | 110 | 0.021898 | 0.0054882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1093-1_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1093-1_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.035427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1093-1_1_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1093-1_1_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.011277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1093-1_1_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1093-1_1_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1093-1_1_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.003421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1093-1_1_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.011315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1093-1_1_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.019148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1093-1_1_5_line_9 |  | 5 | 51 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1093-1_1_5_line_10 |  | 6 | 13 | 0.009671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1093-1_1_5_line_11 |  | 7 | 53 | 0.023505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1093-1_1_5_line_12 |  | 8 | 17 | 0.065195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1093-1_1_5_line_13 |  | 8 | 18 | 0.028272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1093-1_1_5_line_14 |  | 9 | 54 | 0.019542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1093-1_1_5_line_15 |  | 10 | 11 | 0.00584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1093-1_1_5_line_16 |  | 10 | 12 | 0.02136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1093-1_1_5_line_17 |  | 12 | 32 | 0.016539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1093-1_1_5_line_18 |  | 12 | 33 | 0.025211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1093-1_1_5_line_19 |  | 12 | 14 | 0.031776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1093-1_1_5_line_20 |  | 13 | 45 | 0.02595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1093-1_1_5_line_21 |  | 14 | 15 | 0.030073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1093-1_1_5_line_22 |  | 14 | 16 | 0.036696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1093-1_1_5_line_23 |  | 15 | 25 | 0.019194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1093-1_1_5_line_24 |  | 16 | 53 | 0.014753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1093-1_1_5_line_25 |  | 17 | 39 | 0.023404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1093-1_1_5_line_26 |  | 19 | 20 | 0.002567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1093-1_1_5_line_27 |  | 19 | 21 | 0.0094547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1093-1_1_5_line_28 |  | 20 | 57 | 0.008224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1093-1_1_5_line_29 |  | 20 | 26 | 0.005238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1093-1_1_5_line_30 |  | 21 | 58 | 0.013772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1093-1_1_5_line_31 |  | 22 | 23 | 0.021069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1093-1_1_5_line_32 |  | 22 | 24 | 0.020804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1093-1_1_5_line_33 |  | 22 | 25 | 0.023761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1093-1_1_5_line_34 |  | 23 | 59 | 0.03781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1093-1_1_5_line_35 |  | 23 | 60 | 0.011857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1093-1_1_5_line_36 |  | 26 | 27 | 0.033046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1093-1_1_5_line_37 |  | 26 | 28 | 0.018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1093-1_1_5_line_38 |  | 27 | 29 | 0.033038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1093-1_1_5_line_39 |  | 27 | 30 | 0.017901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1093-1_1_5_line_40 |  | 29 | 31 | 0.082899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1093-1_1_5_line_41 |  | 30 | 61 | 0.014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1093-1_1_5_line_42 |  | 31 | 62 | 0.0055219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1093-1_1_5_line_43 |  | 32 | 37 | 0.00767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1093-1_1_5_line_44 |  | 32 | 38 | 0.033729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1093-1_1_5_line_45 |  | 33 | 56 | 0.024427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1093-1_1_5_line_46 |  | 34 | 35 | 0.022444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1093-1_1_5_line_47 |  | 34 | 36 | 0.046219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1093-1_1_5_line_48 |  | 35 | 63 | 0.019471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1093-1_1_5_line_49 |  | 35 | 49 | 0.003241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1093-1_1_5_line_50 |  | 36 | 64 | 0.041414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1093-1_1_5_line_51 |  | 37 | 40 | 0.0102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1093-1_1_5_line_52 |  | 37 | 41 | 0.017908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1093-1_1_5_line_53 |  | 40 | 65 | 0.011192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1093-1_1_5_line_54 |  | 41 | 42 | 0.018984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1093-1_1_5_line_55 |  | 42 | 43 | 0.013605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1093-1_1_5_line_56 |  | 42 | 44 | 0.016636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1093-1_1_5_line_57 |  | 43 | 66 | 0.029599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1093-1_1_5_line_58 |  | 43 | 67 | 0.030955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1093-1_1_5_line_59 |  | 45 | 68 | 0.012548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1093-1_1_5_line_60 |  | 46 | 47 | 0.028244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1093-1_1_5_line_61 |  | 46 | 48 | 0.018369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1093-1_1_5_line_62 |  | 46 | 49 | 0.026557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1093-1_1_5_line_63 |  | 46 | 50 | 0.025928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1093-1_1_5_line_64 |  | 47 | 69 | 0.01408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1093-1_1_5_line_65 |  | 47 | 70 | 0.0054598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1093-1_1_5_line_66 |  | 48 | 71 | 0.021854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1093-1_1_5_line_67 |  | 50 | 68 | 0.012755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1093-1_1_5_line_68 |  | 51 | 52 | 0.0225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1093-1_1_5_line_69 |  | 52 | 76 | 0.027644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1093-1_1_5_line_70 |  | 54 | 55 | 0.033561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1093-1_1_5_line_71 |  | 57 | 64 | 0.042586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1093-1_1_5_line_72 |  | 59 | 105 | 0.017366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1093-1_1_5_line_73 |  | 69 | 88 | 0.0075841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1093-1_1_5_line_74 |  | 71 | 73 | 0.028013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1093-1_1_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0069117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1093-1_1_5_line_76 |  | 73 | 95 | 0.034889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1093-1_1_5_line_77 |  | 73 | 96 | 0.018561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1093-1_1_5_line_78 |  | 74 | 75 | 0.026229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1093-1_1_5_line_79 |  | 75 | 95 | 0.0068402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1093-1_1_5_line_80 |  | 75 | 94 | 0.006598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1093-1_1_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.023283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1093-1_1_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.005793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1093-1_1_5_line_83 |  | 78 | 80 | 0.010277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1093-1_1_5_line_84 |  | 79 | 81 | 0.033801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1093-1_1_5_line_85 |  | 80 | 82 | 0.049817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1093-1_1_5_line_86 |  | 80 | 83 | 0.065641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1093-1_1_5_line_87 |  | 81 | 84 | 0.003895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1093-1_1_5_line_88 |  | 83 | 85 | 0.046146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1093-1_1_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.015549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1093-1_1_5_line_90 |  | 85 | 87 | 0.010277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1093-1_1_5_line_91 |  | 86 | 107 | 0.039767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1093-1_1_5_line_92 |  | 86 | 106 | 0.017549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1093-1_1_5_line_93 |  | 87 | 89 | 0.27184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1093-1_1_5_line_94 |  | 88 | 91 | 0.0084007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1093-1_1_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.021694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1093-1_1_5_line_96 |  | 91 | 108 | 0.012038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1093-1_1_5_line_97 |  | 92 | 93 | 0.045683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1093-1_1_5_line_98 |  | 93 | 94 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1093-1_1_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.021403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1093-1_1_5_line_100 |  | 97 | 98 | 0.080619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1093-1_1_5_line_101 |  | 98 | 100 | 0.20009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1093-1_1_5_line_102 |  | 99 | 100 | 0.037405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1093-1_1_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.018987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1093-1_1_5_line_104 |  | 101 | 102 | 0.013204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1093-1_1_5_line_105 |  | 102 | 103 | 0.05318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1093-1_1_5_line_106 |  | 103 | 104 | 0.015408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1093-1_1_5_line_107 |  | 104 | 106 | 0.012224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1093-1_1_5_line_108 |  | 108 | 109 | 0.0077341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1093-1_1_5_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0036482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1093-1_1_5_trafo_109 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2658028.7335 | 1216802.941 | 2658022.7788 | 1216801.66 | 2658017.9754 | 1216800.3137
1 | 2657983.8626 | 1216790.7526 | 2658017.9754 | 1216800.3137
2 | 2658028.7335 | 1216802.941 | 2658033.4999 | 1216802.2981 | 2658036.0655 | 1216800.7888 | 2658039.4421 | 1216797.8532 | 2658051.8765 | 1216782.3759
3 | 2658025.0539 | 1216813.6006 | 2658027.1407 | 1216807.4616 | 2658028.7335 | 1216802.941
4 | 2657983.8626 | 1216790.7526 | 2657988.7238 | 1216773.3171
5 | 2658051.8765 | 1216782.3759 | 2658055.6716 | 1216785.5814 | 2658059.8358 | 1216789.0908
6 | 2658051.8765 | 1216782.3759 | 2658054.0769 | 1216779.7564
7 | 2658024.4581 | 1216824.1124 | 2658025.7778 | 1216821.1234 | 2658026.6687 | 1216816.9517 | 2658025.9991 | 1216814.7772 | 2658025.0539 | 1216813.6006
8 | 2658025.0539 | 1216813.6006 | 2658023.187 | 1216811.9703 | 2658020.0698 | 1216810.0944 | 2658012.8577 | 1216807.745 | 2658007.6438 | 1216806.1725
9 | 2657987.3306 | 1216762.0354 | 2657989.2308 | 1216765.7116 | 2657989.0623 | 1216772.1028 | 2657988.7238 | 1216773.3171
10 | 2658059.8358 | 1216789.0908 | 2658057.0156 | 1216792.5766 | 2658054.3604 | 1216797.0424
11 | 2658070.7616 | 1216763.2703 | 2658064.5303 | 1216768.5461 | 2658057.7218 | 1216775.4174 | 2658054.0769 | 1216779.7564
12 | 2658020.0335 | 1216880.8819 | 2658026.1968 | 1216848.2663 | 2658028.4414 | 1216840.7391 | 2658034.1926 | 1216828.6099 | 2658029.265 | 1216826.3272 | 2658024.4581 | 1216824.1124
13 | 2658024.4581 | 1216824.1124 | 2658019.7455 | 1216834.8286 | 2658014.3238 | 1216850.4817
14 | 2658007.6438 | 1216806.1725 | 2657993.9638 | 1216802.0466 | 2657988.9469 | 1216800.4891
15 | 2658122.9617 | 1216698.0944 | 2658127.7546 | 1216694.7391
16 | 2658127.7546 | 1216694.7391 | 2658129.0868 | 1216696.7089 | 2658127.6718 | 1216697.7846 | 2658128.2107 | 1216698.5792 | 2658129.8049 | 1216700.9184 | 2658135.1154 | 1216707.552 | 2658135.5153 | 1216712.4701
17 | 2658135.5153 | 1216712.4701 | 2658131.5771 | 1216715.3779 | 2658135.6809 | 1216721.177 | 2658138.302 | 1216724.8826
18 | 2658135.5153 | 1216712.4701 | 2658139.5528 | 1216712.6206 | 2658156.6762 | 1216700.1719
19 | 2658109.6516 | 1216730.9293 | 2658115.1789 | 1216727.003 | 2658131.5771 | 1216715.3779 | 2658135.5153 | 1216712.4701
20 | 2658054.3604 | 1216797.0424 | 2658055.8721 | 1216801.6266 | 2658058.197 | 1216803.7839 | 2658075.6848 | 1216807.8373
21 | 2658093.1949 | 1216705.7313 | 2658109.6516 | 1216730.9293
22 | 2658109.6516 | 1216730.9293 | 2658097.2247 | 1216739.3689 | 2658091.6018 | 1216743.7613 | 2658091.0048 | 1216745.034 | 2658090.9869 | 1216746.8794 | 2658082.206 | 1216753.5758 | 2658082.0189 | 1216753.7343
23 | 2658093.1949 | 1216705.7313 | 2658091.8103 | 1216696.6789 | 2658091.0835 | 1216686.6694
24 | 2658070.7616 | 1216763.2703 | 2658082.0189 | 1216753.7343
25 | 2658020.0335 | 1216880.8819 | 2658030.1432 | 1216882.7036 | 2658043.0683 | 1216885.0204
26 | 2658107.3877 | 1216962.3158 | 2658106.8394 | 1216964.8231
27 | 2658106.8394 | 1216964.8231 | 2658105.1202 | 1216974.1203
28 | 2658107.3877 | 1216962.3158 | 2658109.1226 | 1216954.2769
29 | 2658102.2433 | 1216961.2539 | 2658107.3877 | 1216962.3158
30 | 2658102.6159 | 1216987.6627 | 2658105.1202 | 1216974.1203
31 | 2658089.5804 | 1216662.9587 | 2658073.3587 | 1216649.4591
32 | 2658089.5804 | 1216662.9587 | 2658091.5652 | 1216656.3963 | 2658099.7401 | 1216645.0947
33 | 2658089.5804 | 1216662.9587 | 2658089.8223 | 1216669.2983 | 2658091.0835 | 1216686.6694
34 | 2658046.745 | 1216676.3164 | 2658065.2311 | 1216657.6628 | 2658073.3587 | 1216649.4591
35 | 2658073.3587 | 1216649.4591 | 2658078.1661 | 1216638.6203
36 | 2658102.2433 | 1216961.2539 | 2658069.8016 | 1216954.4893
37 | 2658102.2433 | 1216961.2539 | 2658105.8917 | 1216943.5946
38 | 2658037.6816 | 1216946.6496 | 2658042.476 | 1216948.5752 | 2658048.4136 | 1216950.045 | 2658069.8016 | 1216954.4893
39 | 2658069.8016 | 1216954.4893 | 2658073.4341 | 1216936.9608
40 | 2658037.6816 | 1216946.6496 | 2658049.941 | 1216888.322 | 2658052.4337 | 1216886.5007 | 2658063.103 | 1216877.6325 | 2658064.9018 | 1216874.5703 | 2658065.3129 | 1216871.8164
41 | 2658076.334 | 1216922.9669 | 2658073.4341 | 1216936.9608
42 | 2658066.1282 | 1216866.355 | 2658065.3129 | 1216871.8164
43 | 2658138.302 | 1216724.8826 | 2658144.5408 | 1216720.3963
44 | 2658138.302 | 1216724.8826 | 2658110.924 | 1216744.583
45 | 2658156.6762 | 1216700.1719 | 2658176.4335 | 1216685.8084
46 | 2658127.161 | 1216825.6469 | 2658130.5271 | 1216825.3462 | 2658149.4648 | 1216822.6514
47 | 2658127.161 | 1216825.6469 | 2658125.0893 | 1216855.1337 | 2658124.9903 | 1216863.7269 | 2658124.2388 | 1216871.7578
48 | 2658149.4648 | 1216822.6514 | 2658150.4143 | 1216830.3766 | 2658149.4291 | 1216842.0232
49 | 2658149.071 | 1216819.4345 | 2658149.4648 | 1216822.6514
50 | 2658118.1061 | 1216912.6493 | 2658121.787 | 1216895.593 | 2658122.4562 | 1216890.8077 | 2658124.2388 | 1216871.7578
51 | 2658148.1671 | 1216729.2259 | 2658148.3673 | 1216725.0475 | 2658144.5408 | 1216720.3963
52 | 2658144.5408 | 1216720.3963 | 2658159.0307 | 1216709.8737
53 | 2658148.1671 | 1216729.2259 | 2658146.6452 | 1216736.5934 | 2658144.8947 | 1216739.8184
54 | 2658174.3916 | 1216698.7186 | 2658159.0307 | 1216709.8737
55 | 2658184.8241 | 1216707.1589 | 2658178.9339 | 1216703.9216 | 2658174.3916 | 1216698.7186
56 | 2658174.3916 | 1216698.7186 | 2658187.8748 | 1216688.9745
57 | 2658184.8241 | 1216707.1589 | 2658195.9833 | 1216707.2678 | 2658205.1062 | 1216705.9894 | 2658214.0262 | 1216703.6279
58 | 2658184.8241 | 1216707.1589 | 2658188.3755 | 1216718.2114 | 2658190.194 | 1216729.4694 | 2658191.6505 | 1216737.277
59 | 2658087.9084 | 1216810.6705 | 2658075.6848 | 1216807.8373
60 | 2658125.836 | 1216818.2739 | 2658126.3164 | 1216790.0391
61 | 2658125.836 | 1216818.2739 | 2658133.0896 | 1216817.9333 | 2658144.1181 | 1216816.6132
62 | 2658125.836 | 1216818.2739 | 2658125.7824 | 1216821.442 | 2658143.2398 | 1216820.2782 | 2658149.071 | 1216819.4345
63 | 2658125.836 | 1216818.2739 | 2658100.4041 | 1216813.2266
64 | 2658126.3164 | 1216790.0391 | 2658140.2648 | 1216788.1177
65 | 2658126.3164 | 1216790.0391 | 2658125.2982 | 1216784.6751
66 | 2658165.8177 | 1216814.0157 | 2658144.1181 | 1216816.6132
67 | 2658100.4041 | 1216813.2266 | 2658090.1928 | 1216811.2 | 2658087.9084 | 1216810.6705
68 | 2657987.3306 | 1216762.0354 | 2657988.0738 | 1216758.9963 | 2657994.1917 | 1216750.5395 | 2657997.4953 | 1216750.4271 | 2658002.4037 | 1216753.1808
69 | 2658002.4037 | 1216753.1808 | 2658015.1413 | 1216760.327 | 2658021.1444 | 1216748.7522
70 | 2657959.9552 | 1216800.9486 | 2657961.9256 | 1216796.6318 | 2657963.9307 | 1216794.9836 | 2657966.3377 | 1216794.1621 | 2657968.1314 | 1216793.9571 | 2657971.202 | 1216794.3761 | 2657973.1234 | 1216795.0953 | 2657983.0947 | 1216798.6722 | 2657988.9469 | 1216800.4891
71 | 2658118.1061 | 1216912.6493 | 2658109.1226 | 1216954.2769
72 | 2658032.5988 | 1216666.406 | 2658034.6637 | 1216668.7609 | 2658040.3268 | 1216672.7184 | 2658046.745 | 1216676.3164
73 | 2658140.2648 | 1216788.1177 | 2658147.778 | 1216787.0828
74 | 2658192.9248 | 1216812.1134 | 2658185.6071 | 1216809.6961 | 2658176.9041 | 1216812.3016 | 2658169.5884 | 1216813.5644 | 2658165.8177 | 1216814.0157
75 | 2658192.9248 | 1216812.1134 | 2658186.0358 | 1216812.673
76 | 2658192.9248 | 1216812.1134 | 2658195.3282 | 1216804.6656 | 2658214.0092 | 1216785.0838
77 | 2658192.9248 | 1216812.1134 | 2658201.2845 | 1216814.3408 | 2658206.7414 | 1216817.6183 | 2658209.3563 | 1216820.0107
78 | 2658218.7308 | 1216780.1346 | 2658223.8941 | 1216776.1603 | 2658233.2183 | 1216770.5924 | 2658237.8209 | 1216768.0692 | 2658240.9043 | 1216766.2035
79 | 2658218.7308 | 1216780.1346 | 2658214.0092 | 1216785.0838
80 | 2658218.7308 | 1216780.1346 | 2658213.8164 | 1216775.7172
81 | 2658030.8064 | 1216728.4773 | 2658028.3663 | 1216730.7154 | 2658026.7066 | 1216733.5343 | 2658027.1263 | 1216737.2184 | 2658021.1444 | 1216748.7522
82 | 2658564.4422 | 1217187.3041 | 2658560.7237 | 1217182.8621
83 | 2658571.0388 | 1217195.1843 | 2658564.4422 | 1217187.3041
84 | 2658560.7237 | 1217182.8621 | 2658560.5566 | 1217182.6625 | 2658542.4425 | 1217154.4338
85 | 2658571.0388 | 1217195.1843 | 2658576.8259 | 1217197.2424 | 2658582.2835 | 1217197.3072 | 2658589.7365 | 1217195.168 | 2658615.8276 | 1217179.4432
86 | 2658571.0388 | 1217195.1843 | 2658577.8195 | 1217209.6931 | 2658581.213 | 1217222.8012 | 2658586.4399 | 1217258.506
87 | 2658540.339 | 1217151.1557 | 2658542.4425 | 1217154.4338
88 | 2658593.7222 | 1217304.0725 | 2658588.0065 | 1217269.2076 | 2658586.4399 | 1217258.506
89 | 2658546.6807 | 1217136.9537 | 2658540.339 | 1217151.1557
90 | 2658593.7222 | 1217304.0725 | 2658595.3848 | 1217314.2142
91 | 2658546.6807 | 1217136.9537 | 2658556.8483 | 1217142.1011 | 2658569.0558 | 1217142.8326 | 2658575.7529 | 1217141.9089 | 2658584.3285 | 1217138.1071
92 | 2658546.6807 | 1217136.9537 | 2658534.8164 | 1217125.2411 | 2658534.0067 | 1217124.9043
93 | 2658595.3848 | 1217314.2142 | 2658614.3682 | 1217430.0101 | 2658636.0584 | 1217569.3869 | 2658639.0936 | 1217578.767 | 2658641.2852 | 1217581.6045
94 | 2658155.9157 | 1216785.0428 | 2658149.3052 | 1216786.8724 | 2658147.778 | 1216787.0828
95 | 2658641.2852 | 1217581.6045 | 2658644.4153 | 1217585.6569 | 2658652.1064 | 1217594.7604 | 2658654.4182 | 1217598.8025
96 | 2658155.9157 | 1216785.0428 | 2658161.2949 | 1216783.554 | 2658167.2162 | 1216780.9786
97 | 2658229.96 | 1216764.2793 | 2658267.2354 | 1216737.8694
98 | 2658213.8164 | 1216775.7172 | 2658229.96 | 1216764.2793
99 | 2658209.3563 | 1216820.0107 | 2658225.1474 | 1216834.4584
100 | 2658284.6279 | 1216888.8784 | 2658225.1474 | 1216834.4584
101 | 2658284.6279 | 1216888.8784 | 2658338.3746 | 1216938.0564 | 2658438.4584 | 1217016.6214
102 | 2658467.8812 | 1217039.7181 | 2658438.4584 | 1217016.6214
103 | 2658467.8812 | 1217039.7181 | 2658478.584 | 1217048.1197 | 2658482.1368 | 1217052.1602
104 | 2658490.8558 | 1217062.0761 | 2658482.1368 | 1217052.1602
105 | 2658490.8558 | 1217062.0761 | 2658492.9614 | 1217064.4708 | 2658501.9722 | 1217083.8378 | 2658514.3618 | 1217109.6488
106 | 2658522.2074 | 1217122.8825 | 2658516.2781 | 1217113.6409 | 2658514.3618 | 1217109.6488
107 | 2658522.2074 | 1217122.8825 | 2658528.9041 | 1217122.7816 | 2658534.0067 | 1217124.9043
108 | 2658173.9338 | 1216777.1557 | 2658167.9204 | 1216780.6724 | 2658167.2162 | 1216780.9786
109 | 2658177.083 | 1216775.314 | 2658173.9338 | 1216777.1557

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2658017.9754 | 1216800.3137
1 | 2658028.7335 | 1216802.941
2 | 2657983.8626 | 1216790.7526
3 | 2658051.8765 | 1216782.3759
4 | 2658025.0539 | 1216813.6006
5 | 2657988.7238 | 1216773.3171
6 | 2658059.8358 | 1216789.0908
7 | 2658054.0769 | 1216779.7564
8 | 2658024.4581 | 1216824.1124
9 | 2658007.6438 | 1216806.1725
10 | 2658127.7546 | 1216694.7391
11 | 2658122.9617 | 1216698.0944
12 | 2658135.5153 | 1216712.4701
13 | 2658054.3604 | 1216797.0424
14 | 2658109.6516 | 1216730.9293
15 | 2658093.1949 | 1216705.7313
16 | 2658082.0189 | 1216753.7343
17 | 2658020.0335 | 1216880.8819
18 | 2658014.3238 | 1216850.4817
19 | 2658106.8394 | 1216964.8231
20 | 2658107.3877 | 1216962.3158
21 | 2658105.1202 | 1216974.1203
22 | 2658089.5804 | 1216662.9587
23 | 2658073.3587 | 1216649.4591
24 | 2658099.7401 | 1216645.0947
25 | 2658091.0835 | 1216686.6694
26 | 2658102.2433 | 1216961.2539
27 | 2658069.8016 | 1216954.4893
28 | 2658105.8917 | 1216943.5946
29 | 2658037.6816 | 1216946.6496
30 | 2658073.4341 | 1216936.9608
31 | 2658065.3129 | 1216871.8164
32 | 2658138.302 | 1216724.8826
33 | 2658156.6762 | 1216700.1719
34 | 2658127.161 | 1216825.6469
35 | 2658149.4648 | 1216822.6514
36 | 2658124.2388 | 1216871.7578
37 | 2658144.5408 | 1216720.3963
38 | 2658110.924 | 1216744.583
39 | 2658043.0683 | 1216885.0204
40 | 2658148.1671 | 1216729.2259
41 | 2658159.0307 | 1216709.8737
42 | 2658174.3916 | 1216698.7186
43 | 2658184.8241 | 1216707.1589
44 | 2658187.8748 | 1216688.9745
45 | 2658075.6848 | 1216807.8373
46 | 2658125.836 | 1216818.2739
47 | 2658126.3164 | 1216790.0391
48 | 2658144.1181 | 1216816.6132
49 | 2658149.071 | 1216819.4345
50 | 2658100.4041 | 1216813.2266
51 | 2657987.3306 | 1216762.0354
52 | 2658002.4037 | 1216753.1808
53 | 2658070.7616 | 1216763.2703
54 | 2657988.9469 | 1216800.4891
55 | 2657959.9552 | 1216800.9486
56 | 2658176.4335 | 1216685.8084
57 | 2658109.1226 | 1216954.2769
58 | 2658102.6159 | 1216987.6627
59 | 2658046.745 | 1216676.3164
60 | 2658078.1661 | 1216638.6203
61 | 2658076.334 | 1216922.9669
62 | 2658066.1282 | 1216866.355
63 | 2658149.4291 | 1216842.0232
64 | 2658118.1061 | 1216912.6493
65 | 2658144.8947 | 1216739.8184
66 | 2658214.0262 | 1216703.6279
67 | 2658191.6505 | 1216737.277
68 | 2658087.9084 | 1216810.6705
69 | 2658140.2648 | 1216788.1177
70 | 2658125.2982 | 1216784.6751
71 | 2658165.8177 | 1216814.0157
72 | 2658186.0358 | 1216812.673
73 | 2658192.9248 | 1216812.1134
74 | 2658240.9043 | 1216766.2035
75 | 2658218.7308 | 1216780.1346
76 | 2658021.1444 | 1216748.7522
77 | 2658030.8064 | 1216728.4773
78 | 2658564.4422 | 1217187.3041
79 | 2658560.7237 | 1217182.8621
80 | 2658571.0388 | 1217195.1843
81 | 2658542.4425 | 1217154.4338
82 | 2658615.8276 | 1217179.4432
83 | 2658586.4399 | 1217258.506
84 | 2658540.339 | 1217151.1557
85 | 2658593.7222 | 1217304.0725
86 | 2658546.6807 | 1217136.9537
87 | 2658595.3848 | 1217314.2142
88 | 2658147.778 | 1216787.0828
89 | 2658641.2852 | 1217581.6045
90 | 2658654.4182 | 1217598.8025
91 | 2658155.9157 | 1216785.0428
92 | 2658267.2354 | 1216737.8694
93 | 2658229.96 | 1216764.2793
94 | 2658213.8164 | 1216775.7172
95 | 2658214.0092 | 1216785.0838
96 | 2658209.3563 | 1216820.0107
97 | 2658225.1474 | 1216834.4584
98 | 2658284.6279 | 1216888.8784
99 | 2658467.8812 | 1217039.7181
100 | 2658438.4584 | 1217016.6214
101 | 2658482.1368 | 1217052.1602
102 | 2658490.8558 | 1217062.0761
103 | 2658514.3618 | 1217109.6488
104 | 2658522.2074 | 1217122.8825
105 | 2658032.5988 | 1216666.406
106 | 2658534.0067 | 1217124.9043
107 | 2658584.3285 | 1217138.1071
108 | 2658167.2162 | 1216780.9786
109 | 2658173.9338 | 1216777.1557
110 | 2658177.083 | 1216775.314
111 | 2658125.836 | 1216818.2739

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98946 | -0.20123 | 0.0067156 | 0.0016831
1 | 0.9898 | -0.19452 | 0 | 0
2 | 0.98857 | -0.21848 | 0 | 0
3 | 0.99117 | -0.16807 | 0 | 0
4 | 0.98967 | -0.19701 | 0 | 0
5 | 0.98811 | -0.2273 | 0.014312 | 0.0035869
6 | 0.99206 | -0.15089 | 0 | 0
7 | 0.99095 | -0.17231 | 0.0064116 | 0.0016069
8 | 0.98962 | -0.19812 | 0 | 0
9 | 0.98955 | -0.19936 | 0.001383 | 0.00034661
10 | 0.97862 | -0.41092 | 0 | 0
11 | 0.97852 | -0.41299 | 0.019482 | 0.0048827
12 | 0.97901 | -0.40335 | 0 | 0
13 | 0.99262 | -0.14027 | 0 | 0
14 | 0.9818 | -0.34875 | 0 | 0
15 | 0.98084 | -0.36763 | 0 | 0
16 | 0.98621 | -0.26326 | 0.0038574 | 0.00096676
17 | 0.98959 | -0.19872 | 0 | 0
18 | 0.98949 | -0.20062 | 0.0049726 | 0.0012463
19 | 0.98488 | -0.29061 | 0 | 0
20 | 0.98491 | -0.29001 | 0 | 0
21 | 0.98476 | -0.29283 | 0.010428 | 0.0026136
22 | 0.97953 | -0.3933 | 0 | 0
23 | 0.97897 | -0.40415 | 0 | 0
24 | 0.97946 | -0.39452 | 0.0032238 | 0.00080796
25 | 0.98022 | -0.3797 | 0.0031402 | 0.00078701
26 | 0.98474 | -0.29327 | 0 | 0
27 | 0.984 | -0.30781 | 0 | 0
28 | 0.98457 | -0.29659 | 0.010228 | 0.0025635
29 | 0.98387 | -0.31019 | 0 | 0
30 | 0.98366 | -0.3144 | 0.010228 | 0.0025635
31 | 0.98357 | -0.31616 | 0.00048977 | 0.00012275
32 | 0.97794 | -0.4244 | 0 | 0
33 | 0.97888 | -0.4058 | 0.0024604 | 0.00061665
34 | 0.99331 | -0.12745 | 0 | 0
35 | 0.99482 | -0.098457 | 0 | 0
36 | 0.99019 | -0.18743 | 0.0039819 | 0.00099795
37 | 0.97753 | -0.43227 | 0 | 0
38 | 0.97751 | -0.43275 | 0.01358 | 0.0034035
39 | 0.98957 | -0.19894 | 0.00051905 | 0.00013009
40 | 0.97745 | -0.43385 | 0 | 0
41 | 0.97674 | -0.44792 | 0.018869 | 0.0047289
42 | 0.97623 | -0.45799 | 0 | 0
43 | 0.9759 | -0.46448 | 0 | 0
44 | 0.97618 | -0.45888 | 0.0029313 | 0.00073465
45 | 0.99411 | -0.11183 | 0.00073261 | 0.00018361
46 | 0.99712 | -0.054652 | 0 | 0
47 | 1 | 0 | -0.41656 | -0.10585
48 | 0.99618 | -0.072582 | 0.0032868 | 0.00082375
49 | 0.99507 | -0.093683 | 0 | 0
50 | 0.99558 | -0.083907 | 0.0037143 | 0.00093089
51 | 0.98797 | -0.23004 | 0 | 0
52 | 0.9877 | -0.23527 | 0.008906 | 0.002232
53 | 0.98804 | -0.22808 | 0 | 0
54 | 0.98945 | -0.20128 | 0.0028568 | 0.00071597
55 | 0.98937 | -0.20287 | 0.0026574 | 0.000666
56 | 0.97882 | -0.40709 | 0.0028936 | 0.00072519
57 | 0.98527 | -0.28295 | 0.010437 | 0.0026157
58 | 0.98473 | -0.29349 | 0.0026519 | 0.00066462
59 | 0.97845 | -0.41452 | 0 | 0
60 | 0.97883 | -0.407 | 0.013234 | 0.0033167
61 | 0.98352 | -0.31703 | 0.010224 | 0.0025623
62 | 0.98355 | -0.31651 | 0.0035068 | 0.00087889
63 | 0.99464 | -0.10203 | 0.010429 | 0.0026136
64 | 0.98755 | -0.23855 | 0.011049 | 0.0027691
65 | 0.97737 | -0.43557 | 0.0084495 | 0.0021176
66 | 0.9757 | -0.46828 | 0.0070119 | 0.0017573
67 | 0.97535 | -0.47528 | 0.019061 | 0.0047772
68 | 0.99483 | -0.098055 | 0.0022017 | 0.0005518
69 | 0.99934 | -0.012646 | 0.0071038 | 0.0017804
70 | 0.99987 | -0.0025262 | 0.026544 | 0.0066524
71 | 0.99514 | -0.092695 | 0.0041232 | 0.0010334
72 | 0.99388 | -0.11695 | 0.0036889 | 0.00092453
73 | 0.99391 | -0.1165 | 0 | 0
74 | 0.99279 | -0.13813 | 0.01131 | 0.0028346
75 | 0.99306 | -0.13289 | 0 | 0
76 | 0.9876 | -0.2373 | 0.0021325 | 0.00053447
77 | 0.98756 | -0.23811 | 0.0019667 | 0.0004929
78 | 0.98831 | -0.22509 | 0.00052853 | 0.00013246
79 | 0.98834 | -0.22452 | 0.00031895 | 7.9937e-05
80 | 0.98826 | -0.22602 | 0 | 0
81 | 0.98852 | -0.22096 | 0.00075782 | 0.00018993
82 | 0.98823 | -0.22662 | 0.00067869 | 0.00017009
83 | 0.988 | -0.23115 | 0.0018767 | 0.00047034
84 | 0.98854 | -0.22049 | 0 | 0
85 | 0.98789 | -0.2332 | 0.00059195 | 0.00014836
86 | 0.98864 | -0.21864 | 0 | 0
87 | 0.98788 | -0.23355 | 0.00095798 | 0.00024009
88 | 0.99904 | -0.018524 | 0.0064985 | 0.0016287
89 | 0.98764 | -0.23812 | 0.0005735 | 0.00014373
90 | 0.98763 | -0.23826 | 0.00036188 | 9.0696e-05
91 | 0.99875 | -0.024085 | 0.0051642 | 0.0012943
92 | 0.99272 | -0.13951 | 0.0029623 | 0.00074241
93 | 0.99284 | -0.13712 | 0.0061155 | 0.0015327
94 | 0.993 | -0.13394 | 0 | 0
95 | 0.99319 | -0.13042 | 0.0022098 | 0.00055383
96 | 0.99353 | -0.12368 | 0.0072853 | 0.0018259
97 | 0.99325 | -0.12922 | 0.0025132 | 0.00062987
98 | 0.99235 | -0.1465 | 0 | 0
99 | 0.98975 | -0.19696 | 0.00043284 | 0.00010848
100 | 0.99014 | -0.18952 | 0.00093951 | 0.00023546
101 | 0.98957 | -0.20059 | 0.00055308 | 0.00013861
102 | 0.98944 | -0.20299 | 0.00055632 | 0.00013943
103 | 0.98897 | -0.21211 | 0.00087532 | 0.00021938
104 | 0.98885 | -0.21452 | 0 | 0
105 | 0.9782 | -0.41929 | 0.01508 | 0.0037793
106 | 0.98875 | -0.21642 | 0.0016587 | 0.00041572
107 | 0.98862 | -0.21895 | 0.0004319 | 0.00010824
108 | 0.99839 | -0.030972 | 0.0056112 | 0.0014063
109 | 0.9982 | -0.03464 | 0.00522 | 0.0013082
110 | 0.99813 | -0.036038 | 0.021898 | 0.0054882
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.034072 | -0.0085528 | 0.034083 | 0.0085596 | 1.0911e-05 | 6.8404e-06 | 0.051245 | 0.051245 | 0.051245 | 0.98946 | -0.20123 | 0.9898 | -0.19452 | 14.0782
1 | 0.027356 | 0.0068697 | -0.027334 | -0.0068558 | 2.2491e-05 | 1.394e-05 | 0.041145 | 0.041145 | 0.041145 | 0.98946 | -0.20123 | 0.98857 | -0.21848 | 11.3037
2 | -0.046476 | -0.011664 | 0.046534 | 0.011701 | 5.8712e-05 | 3.7163e-05 | 0.069875 | 0.069875 | 0.069875 | 0.9898 | -0.19452 | 0.99117 | -0.16807 | 19.1963
3 | 0.012393 | 0.0031047 | -0.012391 | -0.0031039 | 1.4678e-06 | 7.9444e-07 | 0.01863 | 0.01863 | 0.01863 | 0.9898 | -0.19452 | 0.98967 | -0.19701 | 5.1182
4 | 0.027334 | 0.0068558 | -0.027322 | -0.0068486 | 1.1491e-05 | 7.1224e-06 | 0.041145 | 0.041145 | 0.041145 | 0.98857 | -0.21848 | 0.98811 | -0.2273 | 11.3037
5 | -0.1879 | -0.047776 | 0.18805 | 0.047876 | 0.00015564 | 9.9338e-05 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.99117 | -0.16807 | 0.99206 | -0.15089 | 38.7816
6 | 0.14136 | 0.036075 | -0.14133 | -0.036056 | 2.8953e-05 | 1.8442e-05 | 0.21246 | 0.21246 | 0.21246 | 0.99117 | -0.16807 | 0.99095 | -0.17231 | 29.1835
7 | 0.0054926 | 0.0013753 | -0.0054923 | -0.0013752 | 2.8935e-07 | 3.9798e-08 | 0.0082579 | 0.0082579 | 0.0082579 | 0.98967 | -0.19701 | 0.98962 | -0.19812 | 2.2687
8 | 0.0068986 | 0.0017286 | -0.0068978 | -0.0017284 | 7.7249e-07 | 2.4838e-07 | 0.010372 | 0.010372 | 0.010372 | 0.98967 | -0.19701 | 0.98955 | -0.19936 | 2.8495
9 | 0.013011 | 0.0032618 | -0.013009 | -0.0032608 | 1.6976e-06 | 9.3546e-07 | 0.019593 | 0.019593 | 0.019593 | 0.98811 | -0.2273 | 0.98797 | -0.23004 | 5.3828
10 | -0.18805 | -0.047876 | 0.18815 | 0.047937 | 9.636e-05 | 6.1295e-05 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.99206 | -0.15089 | 0.99262 | -0.14027 | 25.8544
11 | 0.13492 | 0.03445 | -0.13456 | -0.034218 | 0.00036261 | 0.00023177 | 0.20283 | 0.20283 | 0.20283 | 0.99095 | -0.17231 | 0.98804 | -0.22808 | 55.7221
12 | 0.00051907 | 0.00012896 | -0.00051906 | -0.00012979 | 1.4883e-08 | -8.2808e-07 | 0.00078009 | 0.00078039 | 0.00078039 | 0.98962 | -0.19812 | 0.98959 | -0.19872 | 0.21439
13 | 0.0049732 | 0.0012463 | -0.0049726 | -0.0012463 | 5.9286e-07 | 1.6228e-08 | 0.0074778 | 0.007478 | 0.007478 | 0.98962 | -0.19812 | 0.98949 | -0.20062 | 2.0544
14 | 0.0055148 | 0.0013817 | -0.0055143 | -0.0013817 | 5.0395e-07 | 7.1508e-08 | 0.0082927 | 0.0082928 | 0.0082928 | 0.98955 | -0.19936 | 0.98945 | -0.20128 | 2.2782
15 | 0.019484 | 0.0048838 | -0.019482 | -0.0048827 | 1.9222e-06 | 1.1568e-06 | 0.029626 | 0.029626 | 0.029626 | 0.97862 | -0.41092 | 0.97852 | -0.41299 | 8.139
16 | -0.019484 | -0.0048838 | 0.019491 | 0.0048881 | 7.0304e-06 | 4.231e-06 | 0.029626 | 0.029626 | 0.029626 | 0.97862 | -0.41092 | 0.97901 | -0.40335 | 8.139
17 | 0.07007 | 0.017624 | -0.07 | -0.017579 | 7.0375e-05 | 4.4832e-05 | 0.10652 | 0.10652 | 0.10652 | 0.97901 | -0.40335 | 0.97794 | -0.4244 | 29.2646
18 | 0.0053548 | 0.0013417 | -0.0053542 | -0.0013416 | 6.2623e-07 | 8.3825e-08 | 0.0081388 | 0.0081389 | 0.0081389 | 0.97901 | -0.40335 | 0.97888 | -0.4058 | 2.236
19 | -0.094916 | -0.023854 | 0.095164 | 0.024012 | 0.00024808 | 0.00015837 | 0.14429 | 0.14429 | 0.14429 | 0.97901 | -0.40335 | 0.9818 | -0.34875 | 39.6395
20 | -0.18815 | -0.047937 | 0.18841 | 0.048102 | 0.00025856 | 0.00016447 | 0.28233 | 0.28233 | 0.28233 | 0.99262 | -0.14027 | 0.99411 | -0.11183 | 25.8544
21 | 0.034777 | 0.0087523 | -0.034746 | -0.0087326 | 3.1345e-05 | 1.9681e-05 | 0.052721 | 0.052721 | 0.052721 | 0.9818 | -0.34875 | 0.98084 | -0.36763 | 14.4838
22 | -0.12994 | -0.032764 | 0.13047 | 0.033106 | 0.0005341 | 0.00034136 | 0.19701 | 0.19701 | 0.19701 | 0.9818 | -0.34875 | 0.98621 | -0.26326 | 54.1232
23 | 0.034746 | 0.0087326 | -0.034726 | -0.0087201 | 2.0006e-05 | 1.2562e-05 | 0.052721 | 0.052721 | 0.052721 | 0.98084 | -0.36763 | 0.98022 | -0.3797 | 14.4838
24 | -0.13433 | -0.034072 | 0.13456 | 0.034218 | 0.0002276 | 0.00014548 | 0.20283 | 0.20283 | 0.20283 | 0.98621 | -0.26326 | 0.98804 | -0.22808 | 55.7221
25 | 0.00051906 | 0.00012979 | -0.00051905 | -0.00013009 | 5.3456e-09 | -2.9725e-07 | 0.00078039 | 0.00078049 | 0.00078049 | 0.98959 | -0.19872 | 0.98957 | -0.19894 | 0.21442
26 | -0.013082 | -0.0032789 | 0.013082 | 0.0032791 | 3.7605e-07 | 2.08e-07 | 0.019765 | 0.019765 | 0.019765 | 0.98488 | -0.29061 | 0.98491 | -0.29001 | 5.4299
27 | 0.013082 | 0.0032789 | -0.01308 | -0.0032781 | 1.385e-06 | 7.6613e-07 | 0.019765 | 0.019765 | 0.019765 | 0.98488 | -0.29061 | 0.98476 | -0.29283 | 5.4299
28 | -0.047793 | -0.011989 | 0.047809 | 0.011999 | 1.6081e-05 | 1.0187e-05 | 0.07221 | 0.07221 | 0.07221 | 0.98491 | -0.29001 | 0.98527 | -0.28295 | 19.8378
29 | 0.03471 | 0.0087096 | -0.034705 | -0.0087062 | 5.4026e-06 | 3.391e-06 | 0.052445 | 0.052445 | 0.052445 | 0.98491 | -0.29001 | 0.98474 | -0.29327 | 14.4079
30 | 0.0026519 | 0.0006645 | -0.0026519 | -0.00066462 | 8.2928e-08 | -1.2213e-07 | 0.0040071 | 0.0040072 | 0.0040072 | 0.98476 | -0.29283 | 0.98473 | -0.29349 | 1.1009
31 | 0.028341 | 0.0071124 | -0.028326 | -0.0071033 | 1.4647e-05 | 9.1092e-06 | 0.043057 | 0.043057 | 0.043057 | 0.97953 | -0.3933 | 0.97897 | -0.40415 | 11.8288
32 | 0.003224 | 0.00080782 | -0.0032238 | -0.00080796 | 1.8713e-07 | -1.4209e-07 | 0.0048976 | 0.0048977 | 0.0048977 | 0.97953 | -0.3933 | 0.97946 | -0.39452 | 1.3455
33 | -0.031565 | -0.0079203 | 0.031585 | 0.0079331 | 2.049e-05 | 1.2814e-05 | 0.047954 | 0.047954 | 0.047954 | 0.97953 | -0.3933 | 0.98022 | -0.3797 | 13.1742
34 | 0.015091 | 0.0037856 | -0.015083 | -0.0037813 | 7.4606e-06 | 4.2996e-06 | 0.022939 | 0.022939 | 0.022939 | 0.97897 | -0.40415 | 0.97845 | -0.41452 | 6.3018
35 | 0.013236 | 0.0033177 | -0.013234 | -0.0033167 | 1.7996e-06 | 1.0027e-06 | 0.020118 | 0.020118 | 0.020118 | 0.97897 | -0.40415 | 0.97883 | -0.407 | 5.527
36 | 0.024475 | 0.0061419 | -0.024458 | -0.0061315 | 1.6953e-05 | 1.043e-05 | 0.036986 | 0.036987 | 0.036987 | 0.98474 | -0.29327 | 0.984 | -0.30781 | 10.1612
37 | 0.01023 | 0.0025643 | -0.010228 | -0.0025635 | 1.6159e-06 | 8.0482e-07 | 0.015458 | 0.015459 | 0.015459 | 0.98474 | -0.29327 | 0.98457 | -0.29659 | 4.2469
38 | 0.0039982 | 0.0010012 | -0.0039978 | -0.0010013 | 4.5287e-07 | -1.2978e-07 | 0.0060459 | 0.006046 | 0.006046 | 0.984 | -0.30781 | 0.98387 | -0.31019 | 1.661
39 | 0.02046 | 0.0051303 | -0.020453 | -0.0051264 | 6.4264e-06 | 3.8856e-06 | 0.030941 | 0.030941 | 0.030941 | 0.984 | -0.30781 | 0.98366 | -0.3144 | 8.5002
40 | 0.0039978 | 0.0010013 | -0.0039966 | -0.0010016 | 1.1364e-06 | -3.2513e-07 | 0.006046 | 0.0060464 | 0.0060464 | 0.98387 | -0.31019 | 0.98357 | -0.31616 | 1.6611
41 | 0.010225 | 0.002563 | -0.010224 | -0.0025623 | 1.2822e-06 | 6.3924e-07 | 0.015468 | 0.015468 | 0.015468 | 0.98366 | -0.3144 | 0.98352 | -0.31703 | 4.2494
42 | 0.0035069 | 0.00087886 | -0.0035068 | -0.00087889 | 5.8286e-08 | -3.2778e-08 | 0.0053054 | 0.0053055 | 0.0053055 | 0.98357 | -0.31616 | 0.98355 | -0.31651 | 1.4575
43 | 0.056414 | 0.014172 | -0.056393 | -0.014159 | 2.1199e-05 | 1.3471e-05 | 0.085851 | 0.085851 | 0.085851 | 0.97794 | -0.4244 | 0.97753 | -0.43227 | 23.5854
44 | 0.013586 | 0.0034066 | -0.01358 | -0.0034035 | 5.4053e-06 | 3.0364e-06 | 0.020672 | 0.020672 | 0.020672 | 0.97794 | -0.4244 | 0.97751 | -0.43275 | 5.6792
45 | 0.0028937 | 0.000725 | -0.0028936 | -0.00072519 | 1.7724e-07 | -1.9362e-07 | 0.0043987 | 0.0043988 | 0.0043988 | 0.97888 | -0.4058 | 0.97882 | -0.40709 | 1.2085
46 | -0.073782 | -0.018703 | 0.073884 | 0.018769 | 0.00010296 | 6.5603e-05 | 0.1106 | 0.1106 | 0.1106 | 0.99331 | -0.12745 | 0.99482 | -0.098457 | 30.3854
47 | 0.073782 | 0.018703 | -0.073569 | -0.018568 | 0.00021203 | 0.0001351 | 0.1106 | 0.1106 | 0.1106 | 0.99331 | -0.12745 | 0.99019 | -0.18743 | 30.3855
48 | 0.01043 | 0.0026145 | -0.010429 | -0.0026136 | 1.7773e-06 | 8.847e-07 | 0.015601 | 0.015601 | 0.015601 | 0.99482 | -0.098457 | 0.99464 | -0.10203 | 4.2861
49 | -0.084315 | -0.021384 | 0.084334 | 0.021396 | 1.9358e-05 | 1.2347e-05 | 0.1262 | 0.1262 | 0.1262 | 0.99482 | -0.098457 | 0.99507 | -0.093683 | 34.6714
50 | 0.069588 | 0.01757 | -0.069418 | -0.017462 | 0.00016998 | 0.00010826 | 0.10462 | 0.10462 | 0.10462 | 0.99019 | -0.18743 | 0.98755 | -0.23855 | 28.7416
51 | 0.0084508 | 0.0021182 | -0.0084502 | -0.0021179 | 6.3297e-07 | 2.7724e-07 | 0.012864 | 0.012864 | 0.012864 | 0.97753 | -0.43227 | 0.97745 | -0.43385 | 3.5341
52 | 0.047942 | 0.012041 | -0.047906 | -0.012018 | 3.5773e-05 | 2.2671e-05 | 0.072987 | 0.072987 | 0.072987 | 0.97753 | -0.43227 | 0.97674 | -0.44792 | 20.0514
53 | 0.0084502 | 0.0021179 | -0.0084495 | -0.0021176 | 6.9456e-07 | 3.0424e-07 | 0.012864 | 0.012864 | 0.012864 | 0.97745 | -0.43385 | 0.97737 | -0.43557 | 3.5341
54 | 0.029038 | 0.0072891 | -0.029024 | -0.0072804 | 1.3934e-05 | 8.6804e-06 | 0.044242 | 0.044242 | 0.044242 | 0.97674 | -0.44792 | 0.97623 | -0.45799 | 12.1543
55 | 0.026092 | 0.0065459 | -0.026084 | -0.0065409 | 8.0709e-06 | 4.9953e-06 | 0.039774 | 0.039774 | 0.039774 | 0.97623 | -0.45799 | 0.9759 | -0.46448 | 10.9268
56 | 0.0029314 | 0.00073452 | -0.0029313 | -0.00073465 | 1.2455e-07 | -1.2827e-07 | 0.0044682 | 0.0044683 | 0.0044683 | 0.97623 | -0.45799 | 0.97618 | -0.45888 | 1.2275
57 | 0.0070132 | 0.0017578 | -0.0070119 | -0.0017573 | 1.2693e-06 | 4.4258e-07 | 0.010693 | 0.010694 | 0.010694 | 0.9759 | -0.46448 | 0.9757 | -0.46828 | 2.9378
58 | 0.019071 | 0.0047831 | -0.019061 | -0.0047772 | 9.8166e-06 | 5.8961e-06 | 0.02908 | 0.02908 | 0.02908 | 0.9759 | -0.46448 | 0.97535 | -0.47528 | 7.9891
59 | -0.18914 | -0.048285 | 0.18927 | 0.048365 | 0.00012599 | 8.0148e-05 | 0.28343 | 0.28343 | 0.28343 | 0.99411 | -0.11183 | 0.99483 | -0.098055 | 25.9548
60 | -0.33591 | -0.085673 | 0.3368 | 0.086241 | 0.00088904 | 0.00056788 | 0.50181 | 0.50181 | 0.50181 | 0.99712 | -0.054652 | 1 | 0 | 45.9536
61 | 0.055828 | 0.014068 | -0.05578 | -0.014038 | 4.7843e-05 | 3.038e-05 | 0.08334 | 0.08334 | 0.08334 | 0.99712 | -0.054652 | 0.99618 | -0.072582 | 22.8956
62 | 0.084493 | 0.021497 | -0.084334 | -0.021396 | 0.00015862 | 0.00010117 | 0.1262 | 0.1262 | 0.1262 | 0.99712 | -0.054652 | 0.99507 | -0.093683 | 34.6714
63 | 0.19559 | 0.050108 | -0.19531 | -0.049931 | 0.00027685 | 0.00017617 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.99712 | -0.054652 | 0.99558 | -0.083907 | 26.7647
64 | 0.051567 | 0.012951 | -0.051535 | -0.012931 | 3.1095e-05 | 1.9716e-05 | 0.076741 | 0.076741 | 0.076741 | 1 | 0 | 0.99934 | -0.012646 | 21.0828
65 | 0.026547 | 0.0066544 | -0.026544 | -0.0066524 | 3.1949e-06 | 1.9731e-06 | 0.039502 | 0.039502 | 0.039502 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0025262 | 10.8523
66 | 0.052493 | 0.013214 | -0.052443 | -0.013182 | 5.0413e-05 | 3.198e-05 | 0.078431 | 0.078431 | 0.078431 | 0.99618 | -0.072582 | 0.99514 | -0.092695 | 21.5469
67 | 0.1916 | 0.049 | -0.19147 | -0.048917 | 0.00013107 | 8.339e-05 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.99558 | -0.083907 | 0.99483 | -0.098055 | 26.2563
68 | 0.013009 | 0.0032608 | -0.013006 | -0.0032591 | 3.2391e-06 | 1.785e-06 | 0.019593 | 0.019593 | 0.019593 | 0.98797 | -0.23004 | 0.9877 | -0.23527 | 5.3828
69 | 0.0040997 | 0.001027 | -0.0040993 | -0.0010271 | 3.9545e-07 | -1.0069e-07 | 0.0061762 | 0.0061763 | 0.0061763 | 0.9877 | -0.23527 | 0.9876 | -0.2373 | 1.6968
70 | 0.0026576 | 0.0006657 | -0.0026574 | -0.000666 | 2.0103e-07 | -3.0237e-07 | 0.0039965 | 0.0039967 | 0.0039967 | 0.98945 | -0.20128 | 0.98937 | -0.20287 | 1.098
71 | -0.058245 | -0.014615 | 0.058369 | 0.014693 | 0.00012359 | 7.8554e-05 | 0.087972 | 0.087972 | 0.087972 | 0.98527 | -0.28295 | 0.98755 | -0.23855 | 24.1681
72 | 0.015083 | 0.0037813 | -0.01508 | -0.0037793 | 3.4266e-06 | 1.975e-06 | 0.022939 | 0.022939 | 0.022939 | 0.97845 | -0.41452 | 0.9782 | -0.41929 | 6.3019
73 | 0.044432 | 0.01115 | -0.044419 | -0.011143 | 1.245e-05 | 7.8688e-06 | 0.066164 | 0.066164 | 0.066164 | 0.99934 | -0.012646 | 0.99904 | -0.018524 | 18.1769
74 | 0.04832 | 0.012149 | -0.048265 | -0.012114 | 5.4859e-05 | 3.4746e-05 | 0.072265 | 0.072266 | 0.072266 | 0.99514 | -0.092695 | 0.99391 | -0.1165 | 19.8532
75 | -0.0036889 | -0.00092453 | 0.003689 | 0.00092449 | 7.9059e-08 | -3.8975e-08 | 0.0055229 | 0.0055229 | 0.0055229 | 0.99388 | -0.11695 | 0.99391 | -0.1165 | 1.5173
76 | 0.02262 | 0.005676 | -0.022605 | -0.0056669 | 1.5007e-05 | 9.1528e-06 | 0.033868 | 0.033868 | 0.033868 | 0.99391 | -0.1165 | 0.99319 | -0.13042 | 9.3044
77 | 0.021956 | 0.0055137 | -0.021948 | -0.0055092 | 7.5225e-06 | 4.5739e-06 | 0.032875 | 0.032875 | 0.032875 | 0.99391 | -0.1165 | 0.99353 | -0.12368 | 9.0316
78 | -0.01131 | -0.0028346 | 0.011313 | 0.002836 | 2.8264e-06 | 1.4697e-06 | 0.016952 | 0.016952 | 0.016952 | 0.99279 | -0.13813 | 0.99306 | -0.13289 | 4.6571
79 | -0.020393 | -0.0051116 | 0.020395 | 0.005113 | 2.3951e-06 | 1.4444e-06 | 0.030557 | 0.030557 | 0.030557 | 0.99306 | -0.13289 | 0.99319 | -0.13042 | 8.3948
80 | 0.00908 | 0.0022756 | -0.0090795 | -0.0022754 | 4.5801e-07 | 2.0777e-07 | 0.013606 | 0.013606 | 0.013606 | 0.99306 | -0.13289 | 0.993 | -0.13394 | 3.7378
81 | 0.0019668 | 0.00049265 | -0.0019667 | -0.0004929 | 7.6667e-08 | -2.4885e-07 | 0.0029632 | 0.0029633 | 0.0029633 | 0.9876 | -0.2373 | 0.98756 | -0.23811 | 0.8141
82 | -0.005571 | -0.0013908 | 0.0055711 | 0.0013908 | 1.5277e-07 | 2.3535e-08 | 0.0083859 | 0.0083858 | 0.0083859 | 0.98831 | -0.22509 | 0.98834 | -0.22452 | 2.3038
83 | 0.0050424 | 0.0012584 | -0.0050422 | -0.0012583 | 2.2201e-07 | 1.0407e-08 | 0.0075901 | 0.0075901 | 0.0075901 | 0.98831 | -0.22509 | 0.98826 | -0.22602 | 2.0852
84 | -0.0058901 | -0.0014708 | 0.0058911 | 0.001471 | 9.9635e-07 | 2.0442e-07 | 0.008866 | 0.0088659 | 0.008866 | 0.98834 | -0.22452 | 0.98852 | -0.22096 | 2.4357
85 | 0.00067871 | 0.00016947 | -0.00067869 | -0.00017009 | 1.9505e-08 | -6.2581e-07 | 0.0010217 | 0.0010219 | 0.0010219 | 0.98826 | -0.22602 | 0.98823 | -0.22662 | 0.28075
86 | 0.0043635 | 0.0010889 | -0.0043625 | -0.001089 | 1.0621e-06 | -1.6112e-07 | 0.0065684 | 0.0065687 | 0.0065687 | 0.98826 | -0.22602 | 0.988 | -0.23115 | 1.8046
87 | -0.0066489 | -0.0016609 | 0.006649 | 0.001661 | 1.4626e-07 | 4.367e-08 | 0.010007 | 0.010007 | 0.010007 | 0.98852 | -0.22096 | 0.98854 | -0.22049 | 2.7491
88 | 0.0024858 | 0.0006187 | -0.0024855 | -0.00061914 | 2.4236e-07 | -4.3578e-07 | 0.0037423 | 0.0037425 | 0.0037425 | 0.988 | -0.23115 | 0.98789 | -0.2332 | 1.0282
89 | -0.006649 | -0.001661 | 0.0066496 | 0.0016611 | 5.8386e-07 | 1.743e-07 | 0.010007 | 0.010007 | 0.010007 | 0.98854 | -0.22049 | 0.98864 | -0.21864 | 2.7491
90 | 0.0018936 | 0.00047078 | -0.0018936 | -0.00047089 | 3.1323e-08 | -1.1153e-07 | 0.0028509 | 0.0028509 | 0.0028509 | 0.98789 | -0.2332 | 0.98788 | -0.23355 | 0.78322
91 | 0.00043191 | 0.00010774 | -0.0004319 | -0.00010824 | 6.3002e-09 | -5.0588e-07 | 0.00064989 | 0.00065007 | 0.00065007 | 0.98864 | -0.21864 | 0.98862 | -0.21895 | 0.17859
92 | -0.0070815 | -0.0017689 | 0.0070823 | 0.0017691 | 7.473e-07 | 2.5322e-07 | 0.010656 | 0.010656 | 0.010656 | 0.98864 | -0.21864 | 0.98875 | -0.21642 | 2.9276
93 | 0.00093559 | 0.0002308 | -0.00093539 | -0.00023415 | 2.0226e-07 | -3.3501e-06 | 0.001408 | 0.0014092 | 0.0014092 | 0.98788 | -0.23355 | 0.98764 | -0.23812 | 0.38714
94 | 0.037921 | 0.0095139 | -0.037911 | -0.0095076 | 1.0051e-05 | 6.3226e-06 | 0.056485 | 0.056485 | 0.056485 | 0.99904 | -0.018524 | 0.99875 | -0.024085 | 15.5178
95 | 0.00036189 | 9.042e-05 | -0.00036188 | -9.0696e-05 | 2.418e-09 | -2.7608e-07 | 0.00054513 | 0.00054523 | 0.00054523 | 0.98764 | -0.23812 | 0.98763 | -0.23826 | 0.14979
96 | 0.032746 | 0.0082133 | -0.032736 | -0.0082066 | 1.0747e-05 | 6.7204e-06 | 0.048791 | 0.048791 | 0.048791 | 0.99875 | -0.024085 | 0.99839 | -0.030972 | 13.404
97 | -0.0029623 | -0.00074241 | 0.0029626 | 0.00074204 | 3.3774e-07 | -3.7455e-07 | 0.0044402 | 0.00444 | 0.0044402 | 0.99272 | -0.13951 | 0.99284 | -0.13712 | 1.2198
98 | -0.0090781 | -0.0022747 | 0.0090795 | 0.0022754 | 1.3734e-06 | 6.2308e-07 | 0.013606 | 0.013606 | 0.013606 | 0.99284 | -0.13712 | 0.993 | -0.13394 | 3.7378
99 | 0.014663 | 0.0036833 | -0.014659 | -0.0036811 | 3.8719e-06 | 2.2009e-06 | 0.021964 | 0.021964 | 0.021964 | 0.99353 | -0.12368 | 0.99325 | -0.12922 | 6.034
100 | 0.012146 | 0.0030512 | -0.012136 | -0.0030459 | 1.0013e-05 | 5.3657e-06 | 0.018199 | 0.018199 | 0.018199 | 0.99325 | -0.12922 | 0.99235 | -0.1465 | 4.9997
101 | 0.012136 | 0.0030459 | -0.012111 | -0.0030325 | 2.4852e-05 | 1.3326e-05 | 0.018199 | 0.0182 | 0.0182 | 0.99235 | -0.1465 | 0.99014 | -0.18952 | 5
102 | -0.011168 | -0.002795 | 0.011172 | 0.0027971 | 3.9534e-06 | 2.0492e-06 | 0.016788 | 0.016788 | 0.016788 | 0.98975 | -0.19696 | 0.99014 | -0.18952 | 4.6121
103 | 0.010735 | 0.0026866 | -0.010733 | -0.0026856 | 1.8542e-06 | 9.4272e-07 | 0.016137 | 0.016138 | 0.016138 | 0.98975 | -0.19696 | 0.98957 | -0.20059 | 4.4334
104 | 0.01018 | 0.002547 | -0.010179 | -0.0025464 | 1.16e-06 | 5.7279e-07 | 0.015306 | 0.015306 | 0.015306 | 0.98957 | -0.20059 | 0.98944 | -0.20299 | 4.2049
105 | 0.0096223 | 0.002407 | -0.0096181 | -0.002405 | 4.1752e-06 | 1.9894e-06 | 0.014469 | 0.01447 | 0.01447 | 0.98944 | -0.20299 | 0.98897 | -0.21211 | 3.9751
106 | 0.0087428 | 0.0021856 | -0.0087418 | -0.0021852 | 9.9956e-07 | 4.4203e-07 | 0.013153 | 0.013153 | 0.013153 | 0.98897 | -0.21211 | 0.98885 | -0.21452 | 3.6133
107 | 0.0087418 | 0.0021852 | -0.008741 | -0.0021848 | 7.9299e-07 | 3.5072e-07 | 0.013153 | 0.013153 | 0.013153 | 0.98885 | -0.21452 | 0.98875 | -0.21642 | 3.6134
108 | 0.027124 | 0.0068003 | -0.02712 | -0.0067974 | 4.7402e-06 | 2.9326e-06 | 0.040428 | 0.040428 | 0.040428 | 0.99839 | -0.030972 | 0.9982 | -0.03464 | 11.1065
109 | 0.0219 | 0.0054891 | -0.021898 | -0.0054882 | 1.4581e-06 | 8.8548e-07 | 0.032646 | 0.032646 | 0.032646 | 0.9982 | -0.03464 | 0.99813 | -0.036038 | 8.9687

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41656 | 0.10585

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0067156 | 0.0016831
1 | 0.014312 | 0.0035869
2 | 0.0064116 | 0.0016069
3 | 0.001383 | 0.00034661
4 | 0.019482 | 0.0048827
5 | 0.0038574 | 0.00096676
6 | 0.0049726 | 0.0012463
7 | 0.010428 | 0.0026136
8 | 0.0032238 | 0.00080796
9 | 0.0031402 | 0.00078701
10 | 0.010228 | 0.0025635
11 | 0.010228 | 0.0025635
12 | 0.00048977 | 0.00012275
13 | 0.0024604 | 0.00061665
14 | 0.0039819 | 0.00099795
15 | 0.01358 | 0.0034035
16 | 0.00051905 | 0.00013009
17 | 0.018869 | 0.0047289
18 | 0.0029313 | 0.00073465
19 | 0.00073261 | 0.00018361
20 | 0.0032868 | 0.00082375
21 | 0.0037143 | 0.00093089
22 | 0.008906 | 0.002232
23 | 0.0028568 | 0.00071597
24 | 0.0026574 | 0.000666
25 | 0.0028936 | 0.00072519
26 | 0.010437 | 0.0026157
27 | 0.0026519 | 0.00066462
28 | 0.013234 | 0.0033167
29 | 0.010224 | 0.0025623
30 | 0.0035068 | 0.00087889
31 | 0.010429 | 0.0026136
32 | 0.011049 | 0.0027691
33 | 0.0084495 | 0.0021176
34 | 0.0070119 | 0.0017573
35 | 0.019061 | 0.0047772
36 | 0.0022017 | 0.0005518
37 | 0.0071038 | 0.0017804
38 | 0.026544 | 0.0066524
39 | 0.0041232 | 0.0010334
40 | 0.0036889 | 0.00092453
41 | 0.01131 | 0.0028346
42 | 0.0021325 | 0.00053447
43 | 0.0019667 | 0.0004929
44 | 0.00052853 | 0.00013246
45 | 0.00031895 | 7.9937e-05
46 | 0.00075782 | 0.00018993
47 | 0.00067869 | 0.00017009
48 | 0.0018767 | 0.00047034
49 | 0.00059195 | 0.00014836
50 | 0.00095798 | 0.00024009
51 | 0.0064985 | 0.0016287
52 | 0.0005735 | 0.00014373
53 | 0.00036188 | 9.0696e-05
54 | 0.0051642 | 0.0012943
55 | 0.0029623 | 0.00074241
56 | 0.0061155 | 0.0015327
57 | 0.0022098 | 0.00055383
58 | 0.0072853 | 0.0018259
59 | 0.0025132 | 0.00062987
60 | 0.00043284 | 0.00010848
61 | 0.00093951 | 0.00023546
62 | 0.00055308 | 0.00013861
63 | 0.00055632 | 0.00013943
64 | 0.00087532 | 0.00021938
65 | 0.01508 | 0.0037793
66 | 0.0016587 | 0.00041572
67 | 0.0004319 | 0.00010824
68 | 0.0056112 | 0.0014063
69 | 0.00522 | 0.0013082
70 | 0.021898 | 0.0054882

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1