## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1093-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1093-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1093-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1093-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1093-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1093-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1093-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1093-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1093-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1093-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1093-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1093-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1093-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1093-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1093-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1093-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1093-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1093-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1093-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1093-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1093-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1093-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1093-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1093-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1093-7_0_4_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1093-7_0_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1093-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1093-7_0_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1093-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1093-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1093-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1093-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1093-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1093-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1093-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1093-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1093-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1093-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1093-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1093-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1093-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1093-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1093-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1093-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1093-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1093-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1093-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1093-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1093-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1093-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1093-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1093-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1093-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1093-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1093-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1093-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1093-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1093-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1093-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1093-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1093-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1093-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1093-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1093-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1093-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1093-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1093-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1093-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1093-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1093-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1093-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1093-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1093-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1093-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1093-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1093-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1093-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1093-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1093-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1093-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1093-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1093-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1093-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1093-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1093-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1093-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1093-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1093-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1093-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1093-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1093-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1093-7_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1093-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1093-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1093-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1093-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1093-7_0_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1093-7_0_4_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1093-7_0_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1093-7_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1093-7_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1093-7_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1093-7_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1093-7_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1093-7_0_4_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1093-7_0_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1093-7_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1093-7_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1093-7_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1093-7_0_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1093-7_0_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1093-7_0_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1093-7_0_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1093-7_0_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1093-7_0_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1093-7_0_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1093-7_0_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1093-7_0_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1093-7_0_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1093-7_0_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1093-7_0_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1093-7_0_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1093-7_0_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1093-7_0_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1093-7_0_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1093-7_0_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1093-7_0_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1093-7_0_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1093-7_0_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1093-7_0_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1093-7_0_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1093-7_0_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1093-7_0_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1093-7_0_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1093-7_0_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1093-7_0_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1093-7_0_4_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1093-7_0_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1093-7_0_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1093-7_0_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1093-7_0_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1093-7_0_4_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1093-7_0_4_load_0 | 0 | 0.00091238 | 0.00022866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1093-7_0_4_load_4 | 4 | 0.0025051 | 0.00062784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1093-7_0_4_load_5 | 6 | 0.00057448 | 0.00014398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1093-7_0_4_load_8 | 8 | 0.0027687 | 0.00069389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1093-7_0_4_load_9 | 9 | 0.00081345 | 0.00020387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1093-7_0_4_load_66 | 10 | 0.00016483 | 4.1309e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1093-7_0_4_load_11 | 12 | 0.00033325 | 8.352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1093-7_0_4_load_80 | 14 | 0.00074706 | 0.00018723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1093-7_0_4_load_79 | 16 | 0.00031236 | 7.8284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1093-7_0_4_load_14 | 17 | 0.0010921 | 0.00027372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1093-7_0_4_load_316 | 24 | 0.0026791 | 0.00067145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1093-7_0_4_load_288 | 25 | 0.00015202 | 3.81e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1093-7_0_4_load_287 | 27 | 0.00012893 | 3.2313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1093-7_0_4_load_31 | 28 | 0.00078489 | 0.00019671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1093-7_0_4_load_23 | 29 | 0.00015289 | 3.8318e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1093-7_0_4_load_24 | 30 | 0.0019609 | 0.00049144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1093-7_0_4_load_26 | 31 | 0.00018936 | 4.7457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1093-7_0_4_load_34 | 32 | 0.00058242 | 0.00014597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1093-7_0_4_load_27 | 33 | 0.00012966 | 3.2497e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1093-7_0_4_load_32 | 34 | 0.0020161 | 0.00050528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1093-7_0_4_load_28 | 35 | 0.00031768 | 7.9619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1093-7_0_4_load_29 | 36 | 0.0038284 | 0.00095949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1093-7_0_4_load_36 | 39 | 0.00061759 | 0.00015478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1093-7_0_4_load_35 | 40 | 0.00040604 | 0.00010176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1093-7_0_4_load_38 | 41 | 0.0060439 | 0.0015147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1093-7_0_4_load_39 | 42 | 0.0012183 | 0.00030534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1093-7_0_4_load_40 | 43 | 0.0031362 | 0.000786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1093-7_0_4_load_41 | 44 | 0.0019687 | 0.0004934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1093-7_0_4_load_42 | 45 | 0.0030042 | 0.00075292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1093-7_0_4_load_45 | 49 | 0.00068665 | 0.00017209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1093-7_0_4_load_126 | 50 | 0.00025298 | 6.3403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1093-7_0_4_load_125 | 51 | 0.00016826 | 4.2171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1093-7_0_4_load_69 | 52 | 0.00038249 | 9.5862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1093-7_0_4_load_46 | 53 | 0.0011468 | 0.0002874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1093-7_0_4_load_47 | 54 | 0.0002642 | 6.6215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1093-7_0_4_load_48 | 55 | 0.00014189 | 3.5561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1093-7_0_4_load_49 | 56 | 0.00030844 | 7.7303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1093-7_0_4_load_50 | 57 | 0.00025875 | 6.485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1093-7_0_4_load_73 | 59 | 0.00021793 | 5.4618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1093-7_0_4_load_51 | 60 | 0.00048976 | 0.00012275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1093-7_0_4_load_54 | 62 | 0.004316 | 0.0010817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1093-7_0_4_load_55 | 63 | 0.00023767 | 5.9567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1093-7_0_4_load_72 | 64 | 0.0012832 | 0.0003216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1093-7_0_4_load_56 | 65 | 0.00017637 | 4.4202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1093-7_0_4_load_57 | 66 | 0.00011198 | 2.8064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1093-7_0_4_load_58 | 67 | 0.00016409 | 4.1125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1093-7_0_4_load_59 | 68 | 0.00014912 | 3.7372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1093-7_0_4_load_84 | 69 | 0.00057942 | 0.00014522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1093-7_0_4_load_60 | 70 | 0.00015941 | 3.9952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1093-7_0_4_load_61 | 71 | 0.00022805 | 5.7154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1093-7_0_4_load_62 | 72 | 0.00029092 | 7.2912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1093-7_0_4_load_63 | 73 | 0.00013388 | 3.3555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1093-7_0_4_load_64 | 74 | 0.00014214 | 3.5624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1093-7_0_4_load_88 | 75 | 0.001032 | 0.00025865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1093-7_0_4_load_68 | 77 | 6.0177e-05 | 1.5082e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1093-7_0_4_load_76 | 78 | 0.00057013 | 0.00014289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1093-7_0_4_load_70 | 79 | 0.0001615 | 4.0475e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1093-7_0_4_load_71 | 80 | 0.00021632 | 5.4215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1093-7_0_4_load_87 | 81 | 0.00023166 | 5.806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1093-7_0_4_load_89 | 82 | 0.00051448 | 0.00012894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1093-7_0_4_load_74 | 83 | 0.00037852 | 9.4865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1093-7_0_4_load_75 | 84 | 0.0003329 | 8.3434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1093-7_0_4_load_77 | 85 | 0.0003522 | 8.8269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1093-7_0_4_load_78 | 86 | 0.00062221 | 0.00015594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1093-7_0_4_load_81 | 87 | 0.00044557 | 0.00011167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1093-7_0_4_load_82 | 88 | 0.00035332 | 8.855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1093-7_0_4_load_174 | 91 | 0.0002845 | 7.1302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1093-7_0_4_load_91 | 93 | 0.00032415 | 8.124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1093-7_0_4_load_93 | 95 | 8.3146e-05 | 2.0838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1093-7_0_4_load_289 | 96 | 8.8508e-05 | 2.2182e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1093-7_0_4_load_302 | 97 | 0.00043309 | 0.00010854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1093-7_0_4_load_299 | 98 | 4.1372e-05 | 1.0369e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1093-7_0_4_load_171 | 99 | 0.00013181 | 3.3035e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1093-7_0_4_load_172 | 100 | 0.00038706 | 9.7007e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1093-7_0_4_load_317 | 104 | 0.0026676 | 0.00066856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1093-7_0_4_load_204 | 106 | 0.00038781 | 9.7194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1093-7_0_4_load_283 | 109 | 8.2324e-05 | 2.0632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1093-7_0_4_load_282 | 111 | 9.2564e-05 | 2.3199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1093-7_0_4_load_265 | 112 | 7.6397e-05 | 1.9147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1093-7_0_4_load_266 | 113 | 0.00024965 | 6.2569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1093-7_0_4_load_269 | 115 | 0.00022909 | 5.7416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1093-7_0_4_load_270 | 117 | 0.00013372 | 3.3513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1093-7_0_4_load_271 | 118 | 8.2843e-05 | 2.0762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1093-7_0_4_load_272 | 119 | 0.00020791 | 5.2108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1093-7_0_4_load_279 | 121 | 6.7272e-05 | 1.686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1093-7_0_4_load_275 | 122 | 3.06e-05 | 7.6692e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1093-7_0_4_load_278 | 123 | 0.00037746 | 9.4601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1093-7_0_4_load_280 | 124 | 0.00029055 | 7.282e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1093-7_0_4_load_281 | 125 | 5.8078e-05 | 1.4556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1093-7_0_4_load_298 | 126 | 0.00010718 | 2.6862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1093-7_0_4_load_284 | 127 | 0.00021819 | 5.4683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1093-7_0_4_load_285 | 128 | 0.0001508 | 3.7795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1093-7_0_4_load_290 | 130 | 0.00034499 | 8.6462e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1093-7_0_4_load_300 | 131 | 0.00021392 | 5.3614e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1093-7_0_4_load_291 | 133 | 0.00021939 | 5.4983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1093-7_0_4_load_292 | 134 | 3.0166e-05 | 7.5604e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1093-7_0_4_load_294 | 136 | 3.0516e-05 | 7.648e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1093-7_0_4_load_297 | 138 | 0.0001562 | 3.9146e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1093-7_0_4_load_301 | 139 | 9.6781e-05 | 2.4256e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1093-7_0_4_load_303 | 140 | 0.00019222 | 4.8174e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1093-7_0_4_load_304 | 141 | 0.00023214 | 5.8179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1093-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.093548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1093-7_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1093-7_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1093-7_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1093-7_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.62924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1093-7_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0092876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1093-7_0_4_line_6 |  | 5 | 10 | 0.25826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1093-7_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1093-7_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1093-7_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.01903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1093-7_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.027657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1093-7_0_4_line_11 |  | 10 | 76 | 0.034008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1093-7_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.015872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1093-7_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.41113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1093-7_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.054578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1093-7_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.036983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1093-7_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.039259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1093-7_0_4_line_17 |  | 15 | 62 | 0.038542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1093-7_0_4_line_18 |  | 15 | 60 | 0.024195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1093-7_0_4_line_19 |  | 16 | 86 | 0.02687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1093-7_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.017357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1093-7_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.22655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1093-7_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.79808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1093-7_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.28043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1093-7_0_4_line_24 |  | 20 | 25 | 0.015709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1093-7_0_4_line_25 |  | 20 | 26 | 0.41631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1093-7_0_4_line_26 |  | 20 | 27 | 0.015202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1093-7_0_4_line_27 |  | 21 | 28 | 0.13878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1093-7_0_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.011687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1093-7_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.029498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1093-7_0_4_line_30 |  | 23 | 39 | 0.11859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1093-7_0_4_line_31 |  | 25 | 131 | 0.017577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1093-7_0_4_line_32 |  | 26 | 97 | 0.046837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1093-7_0_4_line_33 |  | 26 | 98 | 0.0052336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1093-7_0_4_line_34 |  | 28 | 36 | 0.039127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1093-7_0_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.0069966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1093-7_0_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.019304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1093-7_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.011134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1093-7_0_4_line_38 |  | 32 | 40 | 0.0023855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1093-7_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0020255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1093-7_0_4_line_40 |  | 34 | 37 | 0.02401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1093-7_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.022605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1093-7_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.026099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1093-7_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.043473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1093-7_0_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.022679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1093-7_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.012479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1093-7_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.042004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1093-7_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.017255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1093-7_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.0069723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1093-7_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.023977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1093-7_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.19735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1093-7_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.21513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1093-7_0_4_line_52 |  | 46 | 89 | 0.27901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1093-7_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.20093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1093-7_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.045952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1093-7_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.033814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1093-7_0_4_line_56 |  | 48 | 51 | 0.016398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1093-7_0_4_line_57 |  | 49 | 52 | 0.00068722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1093-7_0_4_line_58 |  | 50 | 63 | 0.021812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1093-7_0_4_line_59 |  | 52 | 79 | 0.037021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1093-7_0_4_line_60 |  | 53 | 54 | 0.002767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_1093-7_0_4_line_61 |  | 53 | 55 | 0.013083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1093-7_0_4_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0061988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1093-7_0_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.00042318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1093-7_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.33871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1093-7_0_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.0036665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1093-7_0_4_line_66 |  | 58 | 74 | 0.058121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1093-7_0_4_line_67 |  | 59 | 82 | 0.073127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1093-7_0_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.11604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1093-7_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.62679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1093-7_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.04867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1093-7_0_4_line_71 |  | 65 | 66 | 0.089237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1093-7_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.002235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1093-7_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.017341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1093-7_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1093-7_0_4_line_75 |  | 69 | 88 | 0.017883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1093-7_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.018617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1093-7_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.023775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_1093-7_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.0040612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1093-7_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.01498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_1093-7_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.00099487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1093-7_0_4_line_81 |  | 75 | 81 | 0.056852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_1093-7_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.020953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1093-7_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.011326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1093-7_0_4_line_84 |  | 78 | 83 | 0.0127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1093-7_0_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.047227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_1093-7_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.0031303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_1093-7_0_4_line_87 |  | 82 | 92 | 0.055742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_1093-7_0_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.034305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1093-7_0_4_line_89 |  | 84 | 85 | 0.037035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1093-7_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.024802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1093-7_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.19259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1093-7_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.32662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1093-7_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.050573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1093-7_0_4_line_94 |  | 91 | 100 | 0.012622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1093-7_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.055834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_1093-7_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.22857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_1093-7_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.15381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_1093-7_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.032042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_1093-7_0_4_line_99 |  | 96 | 129 | 0.0092818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_1093-7_0_4_line_100 |  | 97 | 140 | 0.036551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1093-7_0_4_line_101 |  | 98 | 136 | 0.19247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_1093-7_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.011288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1093-7_0_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.23102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1093-7_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.14992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1093-7_0_4_line_105 |  | 101 | 103 | 0.21226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1093-7_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.047534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1093-7_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.41046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1093-7_0_4_line_108 |  | 105 | 122 | 0.097284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1093-7_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0087721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1093-7_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.29653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1093-7_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.15522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1093-7_0_4_line_112 |  | 108 | 110 | 0.067362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1093-7_0_4_line_113 |  | 108 | 111 | 0.014706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1093-7_0_4_line_114 |  | 109 | 126 | 0.015015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1093-7_0_4_line_115 |  | 110 | 113 | 0.0059512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1093-7_0_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.024478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1093-7_0_4_line_117 |  | 112 | 114 | 0.025484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1093-7_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.017394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1093-7_0_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.0061993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1093-7_0_4_line_120 |  | 116 | 123 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1093-7_0_4_line_121 |  | 116 | 120 | 0.031895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1093-7_0_4_line_122 |  | 117 | 118 | 0.17791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1093-7_0_4_line_123 |  | 117 | 119 | 0.061651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1093-7_0_4_line_124 |  | 119 | 120 | 0.50215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1093-7_0_4_line_125 |  | 120 | 121 | 0.20846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1093-7_0_4_line_126 |  | 121 | 124 | 0.028954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1093-7_0_4_line_127 |  | 124 | 125 | 0.018332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1093-7_0_4_line_128 |  | 126 | 137 | 0.028816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1093-7_0_4_line_129 |  | 127 | 128 | 0.017087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1093-7_0_4_line_130 |  | 128 | 129 | 0.023355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1093-7_0_4_line_131 |  | 129 | 130 | 0.013249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_1093-7_0_4_line_132 |  | 130 | 132 | 0.018017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_1093-7_0_4_line_133 |  | 131 | 139 | 0.004872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1093-7_0_4_line_134 |  | 132 | 138 | 0.018049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_1093-7_0_4_line_135 |  | 133 | 134 | 0.00033787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_1093-7_0_4_line_136 |  | 133 | 135 | 0.019718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_1093-7_0_4_line_137 |  | 134 | 136 | 0.00023544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_1093-7_0_4_line_138 |  | 135 | 137 | 0.015375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_1093-7_0_4_line_139 |  | 137 | 138 | 0.010517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_1093-7_0_4_line_140 |  | 140 | 141 | 0.0024168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1093-7_0_4_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 142 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32
0 | 2659534.9902 | 1215431.7697 | 2659535.5881 | 1215425.1272 | 2659539.4861 | 1215417.2835 | 2659568.4727 | 1215381.4288 | 2659576.2802 | 1215363.8404 | 2659579.1223 | 1215351.3908
1 | 2659581.4183 | 1215341.3335 | 2659579.1223 | 1215351.3908
2 | 2659524.6937 | 1215429.4433 | 2659529.3457 | 1215430.4904 | 2659534.9902 | 1215431.7697
3 | 2659581.4183 | 1215341.3335 | 2659579.8484 | 1215337.3376 | 2659575.1616 | 1215333.6774 | 2659566.476 | 1215331.2336
4 | 2659425.2104 | 1215987.538 | 2659428.6225 | 1215973.5412 | 2659428.7749 | 1215971.2079 | 2659429.5348 | 1215959.7196 | 2659437.2112 | 1215920.9056 | 2659441.7697 | 1215900.8387 | 2659455.3577 | 1215850.9658 | 2659464.0792 | 1215823.8694 | 2659473.2829 | 1215802.4925 | 2659496.8592 | 1215762.2363 | 2659500.4827 | 1215747.6302 | 2659502.448 | 1215713.54 | 2659500.8629 | 1215693.5675 | 2659499.4978 | 1215667.5379 | 2659494.295 | 1215657.78 | 2659487.4966 | 1215648.1285 | 2659473.1006 | 1215632.0417 | 2659442.161 | 1215600.4583 | 2659428.8374 | 1215579.6128 | 2659428.0668 | 1215565.5076 | 2659431.8937 | 1215551.0591 | 2659434.2255 | 1215547.9582 | 2659456.8658 | 1215517.8654 | 2659524.6937 | 1215429.4433
5 | 2659524.6937 | 1215429.4433 | 2659516.306 | 1215425.4549
6 | 2659425.2104 | 1215987.538 | 2659412.9267 | 1215982.0344 | 2659387.4065 | 1215969.8617 | 2659372.0173 | 1215966.6398 | 2659356.2148 | 1215965.2594 | 2659332.3406 | 1215963.165 | 2659310.902 | 1215958.9492 | 2659300.1325 | 1215955.3954 | 2659288.4788 | 1215949.8984 | 2659268.044 | 1215937.8768 | 2659261.0369 | 1215933.1709 | 2659241.5367 | 1215917.2674 | 2659224.0551 | 1215901.4619 | 2659205.8853 | 1215887.6619 | 2659200.8851 | 1215884.9995 | 2659195.5766 | 1215883.4271
7 | 2659503.94 | 1215419.5746 | 2659516.306 | 1215425.4549
8 | 2659503.94 | 1215419.5746 | 2659493.7453 | 1215414.7296
9 | 2659509.967 | 1215401.557 | 2659506.9435 | 1215412.3224 | 2659503.94 | 1215419.5746
10 | 2659468.7657 | 1215402.858 | 2659493.7453 | 1215414.7296
11 | 2659164.8446 | 1215894.5477 | 2659182.3865 | 1215883.6595 | 2659192.807 | 1215882.6068 | 2659195.5766 | 1215883.4271
12 | 2659475.0243 | 1215388.267 | 2659468.7657 | 1215402.858
13 | 2659157.3829 | 1215209.5763 | 2659158.7712 | 1215207.4221 | 2659161.8681 | 1215202.9834 | 2659172.8812 | 1215181.3683 | 2659177.4169 | 1215177.3331 | 2659180.6297 | 1215180.3446 | 2659204.0343 | 1215187.2255 | 2659214.5269 | 1215194.334 | 2659240.6036 | 1215224.2335 | 2659363.548 | 1215338.7483 | 2659392.4568 | 1215360.9163 | 2659428.2328 | 1215383.5866 | 2659468.7657 | 1215402.858
14 | 2659157.3829 | 1215209.5763 | 2659148.3046 | 1215222.1829 | 2659139.7258 | 1215234.9612 | 2659132.4705 | 1215243.6946 | 2659143.2903 | 1215249.539
15 | 2659121.1423 | 1215202.1569 | 2659133.3314 | 1215205.1351 | 2659140.8449 | 1215205.5876 | 2659157.3829 | 1215209.5763
16 | 2659157.3829 | 1215209.5763 | 2659163.8896 | 1215218.1239 | 2659166.9896 | 1215224.8476 | 2659167.7187 | 1215234.7831 | 2659166.4419 | 1215241.7748 | 2659164.2424 | 1215245.1674
17 | 2659121.1423 | 1215202.1569 | 2659132.1269 | 1215165.2138
18 | 2659121.1423 | 1215202.1569 | 2659112.2673 | 1215224.6652
19 | 2659145.2523 | 1215250.5988 | 2659156.7094 | 1215256.7874 | 2659164.2424 | 1215245.1674
20 | 2658811.1836 | 1214201.8152 | 2658828.4788 | 1214203.2798
21 | 2659054.2245 | 1214222.3955 | 2658828.4788 | 1214203.2798
22 | 2658408.3667 | 1214465.8517 | 2658412.3597 | 1214466.0465 | 2658415.3639 | 1214421.4376 | 2658419.6669 | 1214421.78 | 2658423.786 | 1214370.3556 | 2658428.6962 | 1214302.5402 | 2658432.4501 | 1214244.2304 | 2658435.5976 | 1214199.7452 | 2658437.6861 | 1214165.6672 | 2658439.5179 | 1214136.0893 | 2658439.8595 | 1214117.5147 | 2658438.1457 | 1214091.66 | 2658438.1761 | 1214083.1328 | 2658439.6092 | 1214077.9548 | 2658440.8456 | 1214075.799 | 2658443.1576 | 1214073.1756 | 2658445.2918 | 1214072.4071 | 2658447.5144 | 1214072.6957 | 2658456.6578 | 1214077.4883 | 2658505.444 | 1214101.3699 | 2658511.204 | 1214104.1837 | 2658523.5832 | 1214110.4979 | 2658526.2132 | 1214111.8467 | 2658608.16 | 1214151.9423 | 2658659.4752 | 1214174.9496 | 2658682.4912 | 1214182.425 | 2658710.3366 | 1214188.4693 | 2658811.1836 | 1214201.8152
23 | 2658975.0944 | 1214486.0624 | 2658979.1767 | 1214474.9293 | 2658982.131 | 1214459.5825 | 2658986.0937 | 1214413.7159 | 2658989.1679 | 1214386.2629 | 2658992.4315 | 1214363.459 | 2658995.82 | 1214351.841 | 2659001.2935 | 1214342.1114 | 2659009.3317 | 1214332.6407 | 2659016.8997 | 1214323.8658 | 2659023.7639 | 1214314.8393 | 2659029.2329 | 1214305.5767 | 2659033.3063 | 1214295.3663 | 2659041.0421 | 1214268.8823 | 2659048.5618 | 1214241.2287 | 2659054.2245 | 1214222.3955
24 | 2658408.3667 | 1214465.8517 | 2658392.6746 | 1214465.1185
25 | 2658233.8547 | 1214765.6504 | 2658242.6125 | 1214760.8441 | 2658396.5824 | 1214703.5701 | 2658404.8113 | 1214580.6869 | 2658406.4457 | 1214555.721 | 2658410.6693 | 1214492.8462 | 2658412.3597 | 1214466.0465 | 2658408.3667 | 1214465.8517
26 | 2658408.3667 | 1214465.8517 | 2658407.4347 | 1214481.0249
27 | 2658975.0944 | 1214486.0624 | 2658966.5441 | 1214499.7306 | 2658954.7169 | 1214514.5228 | 2658934.1566 | 1214536.9222 | 2658911.9368 | 1214562.7851 | 2658885.9022 | 1214592.119
28 | 2658720.5511 | 1214490.0759 | 2658722.5084 | 1214494.1532 | 2658726.3372 | 1214500.2168
29 | 2658720.5511 | 1214490.0759 | 2658704.0844 | 1214468.5896 | 2658702.7089 | 1214466.5892
30 | 2658726.3372 | 1214500.2168 | 2658739.2985 | 1214514.4086 | 2658745.0833 | 1214521.5922 | 2658750.5691 | 1214529.0619 | 2658766.4758 | 1214554.1561 | 2658777.4341 | 1214572.7421 | 2658787.7826 | 1214592.3116 | 2658791.1288 | 1214598.9728
31 | 2658392.6746 | 1214465.1185 | 2658380.3696 | 1214464.5435 | 2658379.8768 | 1214469.7787
32 | 2658233.8547 | 1214765.6504 | 2658226.9598 | 1214746.8939 | 2658218.2907 | 1214722.3943 | 2658218.0551 | 1214721.5622
33 | 2658233.8547 | 1214765.6504 | 2658230.4114 | 1214769.5917
34 | 2658858.8478 | 1214620.3767 | 2658880.9778 | 1214597.6674 | 2658885.9022 | 1214592.119
35 | 2658775.3061 | 1214653.0069 | 2658775.2902 | 1214654.6154 | 2658777.3781 | 1214659.5824
36 | 2658781.2021 | 1214635.5894 | 2658775.399 | 1214643.5764 | 2658775.3061 | 1214653.0069
37 | 2658781.2021 | 1214635.5894 | 2658781.9356 | 1214634.5797 | 2658789.3581 | 1214628.0496
38 | 2658791.1492 | 1214626.4739 | 2658789.3581 | 1214628.0496
39 | 2658814.4114 | 1214679.1962 | 2658815.0817 | 1214677.2848
40 | 2658825.1024 | 1214655.4958 | 2658820.1318 | 1214665.1082 | 2658816.0752 | 1214674.4517 | 2658815.0817 | 1214677.2848
41 | 2658858.8478 | 1214620.3767 | 2658857.3696 | 1214621.8936 | 2658843.1795 | 1214636.6708
42 | 2658825.1024 | 1214655.4958 | 2658843.1795 | 1214636.6708
43 | 2658801.309 | 1214619.2391 | 2658817.9235 | 1214647.2311 | 2658821.0592 | 1214651.1644 | 2658825.1024 | 1214655.4958
44 | 2658801.309 | 1214619.2391 | 2658791.1288 | 1214598.9728
45 | 2658801.309 | 1214619.2391 | 2658791.9334 | 1214625.784 | 2658791.1492 | 1214626.4739
46 | 2658607.9205 | 1216053.7634 | 2658607.3028 | 1216054.1958 | 2658580.7586 | 1216071.9236 | 2658572.4392 | 1216076.1473
47 | 2658607.9205 | 1216053.7634 | 2658619.6427 | 1216045.5562 | 2658620.7846 | 1216042.8414
48 | 2658572.4392 | 1216076.1473 | 2658570.0601 | 1216077.3552 | 2658566.8538 | 1216080.2266
49 | 2658630.0811 | 1216020.7404 | 2658620.7846 | 1216042.8414
50 | 2658413.8524 | 1216192.06 | 2658415.1582 | 1216192.0728 | 2658430.6675 | 1216192.336 | 2658439.91 | 1216192.1042 | 2658449.2713 | 1216190.6062 | 2658457.7071 | 1216185.9304 | 2658463.4945 | 1216181.1064 | 2658470.1213 | 1216172.7552 | 2658482.7458 | 1216159.0484 | 2658506.5545 | 1216137.6021 | 2658525.2509 | 1216117.9624 | 2658540.6635 | 1216103.3492 | 2658558.8608 | 1216087.3847 | 2658566.8538 | 1216080.2266
51 | 2658709.1456 | 1215821.4327 | 2658703.4036 | 1215832.3829 | 2658699.0447 | 1215851.7074 | 2658694.6842 | 1215871.9547 | 2658688.9979 | 1215885.7405 | 2658682.3492 | 1215903.1969 | 2658672.4176 | 1215924.779 | 2658661.0589 | 1215950.9611 | 2658648.2792 | 1215980.3534 | 2658632.1988 | 1216015.7058 | 2658630.0811 | 1216020.7404
52 | 2658408.9613 | 1215913.297 | 2658408.9972 | 1215925.1268 | 2658409.3567 | 1215967.4673 | 2658409.3626 | 1216007.1583 | 2658409.3115 | 1216044.9143 | 2658409.1685 | 1216085.838 | 2658409.56 | 1216105.5539 | 2658410.182 | 1216114.1319 | 2658411.7304 | 1216128.1334 | 2658413.1359 | 1216142.7672 | 2658414.4654 | 1216158.9569 | 2658414.384 | 1216173.4538 | 2658413.8524 | 1216192.06
53 | 2658709.1456 | 1215821.4327 | 2658713.5362 | 1215825.1115 | 2658725.9942 | 1215839.9878 | 2658747.9793 | 1215862.796 | 2658772.758 | 1215883.3417 | 2658804.93 | 1215904.872 | 2658829.7039 | 1215925.8736 | 2658847.0828 | 1215946.7913 | 2658854.3926 | 1215958.5484
54 | 2658709.1456 | 1215821.4327 | 2658714.7445 | 1215808.0463 | 2658721.8839 | 1215787.8265 | 2658724.5194 | 1215778.1811
55 | 2658854.3926 | 1215958.5484 | 2658862.3454 | 1215954.4132 | 2658875.4455 | 1215933.2961
56 | 2658854.3926 | 1215958.5484 | 2658857.4781 | 1215971.3422 | 2658857.9811 | 1215974.5407
57 | 2658724.5194 | 1215778.1811 | 2658724.7006 | 1215777.5181
58 | 2658885.8994 | 1215914.2129 | 2658882.6227 | 1215921.7267 | 2658875.4455 | 1215933.2961
59 | 2658724.7006 | 1215777.5181 | 2658727.1617 | 1215768.511 | 2658732.4441 | 1215748.7287 | 2658734.1523 | 1215741.726
60 | 2658530.059 | 1215267.5917 | 2658531.8674 | 1215269.686
61 | 2658530.059 | 1215267.5917 | 2658525.1672 | 1215261.9267 | 2658520.9615 | 1215258.2322
62 | 2658531.8674 | 1215269.686 | 2658535.9187 | 1215274.3777
63 | 2658520.9615 | 1215258.2322 | 2658520.6436 | 1215257.9529
64 | 2658743.0866 | 1215531.7896 | 2658737.9239 | 1215519.3645 | 2658731.3325 | 1215503.2008 | 2658722.8196 | 1215486.2956 | 2658713.1022 | 1215469.8676 | 2658697.1419 | 1215451.2102 | 2658683.1003 | 1215432.8052 | 2658665.5695 | 1215401.647 | 2658652.3463 | 1215374.1224 | 2658639.0587 | 1215352.3673 | 2658620.1671 | 1215337.5281 | 2658595.4659 | 1215325.0333 | 2658571.5237 | 1215308.6992 | 2658550.0126 | 1215290.6993 | 2658535.9187 | 1215274.3777
65 | 2658517.889 | 1215255.5331 | 2658520.6436 | 1215257.9529
66 | 2658743.0866 | 1215531.7896 | 2658746.8109 | 1215546.8467 | 2658745.9451 | 1215561.4915 | 2658741.6723 | 1215578.9824 | 2658738.0688 | 1215588.2405
67 | 2658517.889 | 1215255.5331 | 2658517.2317 | 1215254.9557 | 2658509.203 | 1215252.0641 | 2658494.7579 | 1215248.3534 | 2658474.7061 | 1215244.1098 | 2658453.1105 | 1215242.4193 | 2658446.4745 | 1215242.0397
68 | 2659065.3604 | 1215329.8045 | 2659070.0084 | 1215325.9148 | 2659074.9646 | 1215319.271 | 2659112.2673 | 1215224.6652
69 | 2659065.3604 | 1215329.8045 | 2659040.4974 | 1215350.5933 | 2659034.3283 | 1215358.5593 | 2659009.3698 | 1215436.5823 | 2658996.3569 | 1215482.3483 | 2658993.9579 | 1215496.8667 | 2658990.0196 | 1215525.7455 | 2658988.9399 | 1215552.7402 | 2658994.2884 | 1215629.9515 | 2658994.2482 | 1215634.0203 | 2658987.5773 | 1215647.4514 | 2658985.2082 | 1215651.2859 | 2658982.5103 | 1215654.5834 | 2658977.445 | 1215660.7705 | 2658972.6381 | 1215666.1818 | 2658964.3713 | 1215687.4242 | 2658955.6779 | 1215701.1466 | 2658931.6445 | 1215784.1488 | 2658900.9577 | 1215879.682 | 2658885.8994 | 1215914.2129
70 | 2659145.8511 | 1215118.9366 | 2659144.1067 | 1215124.8261 | 2659143.6257 | 1215132.7373 | 2659139.6827 | 1215139.8025 | 2659132.1269 | 1215165.2138
71 | 2658581.8948 | 1215718.81 | 2658584.1256 | 1215716.2389 | 2658601.0117 | 1215695.5255 | 2658616.2141 | 1215680.0209 | 2658630.0465 | 1215671.0292 | 2658640.5637 | 1215665.5848 | 2658649.6091 | 1215665.1967
72 | 2658581.8948 | 1215718.81 | 2658580.4301 | 1215720.4982
73 | 2658568.8993 | 1215733.4422 | 2658571.2228 | 1215731.1102 | 2658580.4301 | 1215720.4982
74 | 2658556.5212 | 1215745.0723 | 2658559.3206 | 1215743.0562 | 2658568.8993 | 1215733.4422
75 | 2658556.5212 | 1215745.0723 | 2658546.8019 | 1215752.0721 | 2658541.6716 | 1215754.9959
76 | 2658719.3088 | 1215622.0492 | 2658716.8638 | 1215626.0669 | 2658721.0766 | 1215639.3276 | 2658721.0766 | 1215639.3276
77 | 2658719.3088 | 1215622.0492 | 2658725.4389 | 1215611.976 | 2658731.5662 | 1215601.6783
78 | 2658723.479 | 1215642.602 | 2658721.0766 | 1215639.3276
79 | 2658738.0688 | 1215588.2405 | 2658735.2449 | 1215595.4958 | 2658731.5662 | 1215601.6783
80 | 2658724.0675 | 1215643.4041 | 2658723.479 | 1215642.602
81 | 2658744.7573 | 1215692.5849 | 2658745.0524 | 1215689.8168 | 2658746.1151 | 1215675.9855 | 2658742.5265 | 1215664.8878 | 2658735.2238 | 1215654.6652 | 2658727.88 | 1215648.6003 | 2658724.0675 | 1215643.4041
82 | 2659164.8446 | 1215894.5477 | 2659151.6899 | 1215878.2388
83 | 2659151.6899 | 1215878.2388 | 2659144.579 | 1215869.4229
84 | 2659136.6056 | 1215859.5378 | 2659144.579 | 1215869.4229
85 | 2658734.1523 | 1215741.726 | 2658737.2709 | 1215728.9419 | 2658743.5297 | 1215704.0995 | 2658744.4254 | 1215695.6976
86 | 2658744.7573 | 1215692.5849 | 2658744.4254 | 1215695.6976
87 | 2658390.7929 | 1215239.5405 | 2658417.6972 | 1215240.3933 | 2658446.4745 | 1215242.0397
88 | 2659136.6056 | 1215859.5378 | 2659130.1759 | 1215851.5664 | 2659128.0106 | 1215844.0403 | 2659120.7569 | 1215829.5187
89 | 2659118.8868 | 1215795.4921 | 2659113.0373 | 1215808.7814 | 2659113.2317 | 1215814.4534 | 2659120.7569 | 1215829.5187
90 | 2658520.4505 | 1215767.8123 | 2658529.369 | 1215762.0071 | 2658541.6716 | 1215754.9959
91 | 2658408.9613 | 1215913.297 | 2658418.9851 | 1215909.3149 | 2658463.1067 | 1215880.0627 | 2658472.0101 | 1215872.6566 | 2658476.0217 | 1215863.8906 | 2658490.8809 | 1215816.7407 | 2658499.602 | 1215794.6572 | 2658508.256 | 1215779.4106 | 2658516.5303 | 1215770.364 | 2658520.4505 | 1215767.8123
92 | 2658408.9613 | 1215913.297 | 2658407.3354 | 1215913.3922 | 2658404.1065 | 1215913.5829 | 2658396.9165 | 1215591.9046
93 | 2658396.9165 | 1215591.9046 | 2658388.0928 | 1215591.14 | 2658367.5986 | 1215589.5384 | 2658349.7587 | 1215589.8307 | 2658346.473 | 1215589.3751
94 | 2658346.473 | 1215589.3751 | 2658333.9706 | 1215587.6416 | 2658333.9706 | 1215587.6416
95 | 2658390.7929 | 1215239.5405 | 2658390.0263 | 1215183.7116
96 | 2658386.8881 | 1214955.162 | 2658390.0263 | 1215183.7116
97 | 2658386.8881 | 1214955.162 | 2658369.3837 | 1214958.2259 | 2658345.3763 | 1214963.0828 | 2658329.9452 | 1214965.3666 | 2658315.8202 | 1214966.1179 | 2658304.7525 | 1214965.6427 | 2658280.871 | 1214961.5179 | 2658271.294 | 1214960.8017 | 2658266.5491 | 1214961.4224 | 2658260.3371 | 1214962.9737 | 2658253.8304 | 1214967.4796 | 2658240.9831 | 1214979.7789
98 | 2658213.6542 | 1214996.2303 | 2658222.9178 | 1214991.9927 | 2658238.8511 | 1214981.8199 | 2658240.9831 | 1214979.7789
99 | 2658204.9313 | 1214999.3439 | 2658210.5676 | 1214997.6423 | 2658213.6542 | 1214996.2303
100 | 2658217.5461 | 1214690.9535 | 2658210.2519 | 1214693.9985 | 2658218.0551 | 1214721.5622
101 | 2658166.7681 | 1214946.2371 | 2658167.2529 | 1214935.9043 | 2658172.9063 | 1214881.8709 | 2658175.2819 | 1214867.2296 | 2658176.7432 | 1214862.2408 | 2658181.2201 | 1214850.1772 | 2658188.733 | 1214833.6292 | 2658208.6517 | 1214797.2125 | 2658217.4341 | 1214784.446 | 2658230.4114 | 1214769.5917
102 | 2658331.7776 | 1215598.6619 | 2658331.7561 | 1215596.6699 | 2658333.9706 | 1215587.6416
103 | 2658182.1873 | 1215697.1147 | 2658200.4443 | 1215706.9544 | 2658215.4136 | 1215712.8708 | 2658230.8963 | 1215713.6446 | 2658257.7637 | 1215703.3007 | 2658285.2813 | 1215690.9287 | 2658312.4847 | 1215678.0867 | 2658323.4973 | 1215672.4243 | 2658329.8177 | 1215666.716 | 2658333.1817 | 1215658.1659 | 2658333.5922 | 1215648.8086 | 2658331.9193 | 1215611.8029 | 2658331.7776 | 1215598.6619
104 | 2658182.1873 | 1215697.1147 | 2658184.0889 | 1215704.56 | 2658187.0119 | 1215720.943 | 2658187.1338 | 1215740.345 | 2658187.3355 | 1215771.7884 | 2658190.4715 | 1215795.9004 | 2658196.9899 | 1215821.2128 | 2658199.1478 | 1215829.6168 | 2658200.2534 | 1215836.9209 | 2658200.4998 | 1215845.1283
105 | 2658054.5679 | 1215534.8386 | 2658059.3646 | 1215539.7661 | 2658067.2652 | 1215546.436 | 2658093.6754 | 1215566.6833 | 2658122.4787 | 1215587.5767 | 2658129.2934 | 1215593.4578 | 2658136.0039 | 1215599.9049 | 2658142.2203 | 1215608.7376 | 2658146.1755 | 1215614.2795 | 2658148.2893 | 1215617.8801 | 2658166.1582 | 1215654.2877 | 2658177.7909 | 1215683.1077 | 2658182.1873 | 1215697.1147
106 | 2658200.4998 | 1215845.1283 | 2658211.0654 | 1215840.8733 | 2658218.065 | 1215840.219 | 2658227.0708 | 1215841.7412 | 2658233.8315 | 1215845.3316 | 2658242.0472 | 1215854.662
107 | 2657771.0299 | 1215748.3713 | 2657775.4911 | 1215737.7858 | 2657782.9179 | 1215728.3187 | 2657795.4515 | 1215716.8665 | 2657827.3278 | 1215696.5408 | 2657891.1817 | 1215665.0744 | 2657906.6677 | 1215656.9309 | 2657901.9458 | 1215639.6189 | 2657897.4346 | 1215618.5845 | 2657897.955 | 1215610.3512 | 2657899.8184 | 1215603.7875 | 2657902.5392 | 1215599.6336 | 2657912.364 | 1215595.0595 | 2657936.8388 | 1215591.0281 | 2657959.8306 | 1215590.3622 | 2657999.1584 | 1215596.4594 | 2658000.5891 | 1215593.7939 | 2658003.016 | 1215587.08 | 2658004.1246 | 1215583.9667 | 2658016.8307 | 1215576.7081 | 2658027.4699 | 1215570.3855 | 2658041.8873 | 1215554.2826 | 2658051.8289 | 1215536.9466 | 2658054.5679 | 1215534.8386
108 | 2657771.0299 | 1215748.3713 | 2657773.3552 | 1215705.8901 | 2657775.0722 | 1215697.1792 | 2657778.6092 | 1215689.4977 | 2657787.3189 | 1215684.7792 | 2657796.6216 | 1215681.5562 | 2657813.8048 | 1215677.511
109 | 2657926.476 | 1214763.2448 | 2657925.5185 | 1214754.5251
110 | 2657926.476 | 1214763.2448 | 2657928.8519 | 1214796.9773 | 2657930.5813 | 1214846.4243 | 2657936.4729 | 1214923.9509 | 2657941.0852 | 1214950.2562 | 2657952.4696 | 1214986.122 | 2657964.3427 | 1215017.8011 | 2657977.6045 | 1215052.6846
111 | 2657977.6045 | 1215052.6846 | 2657986.1597 | 1215050.6888 | 2658024.6951 | 1215045.7161 | 2658035.1345 | 1215043.6386 | 2658044.7993 | 1215040.7753 | 2658055.9281 | 1215036.5255 | 2658063.5201 | 1215032.8527 | 2658076.9203 | 1215025.412 | 2658085.3703 | 1215019.4128 | 2658108.6208 | 1214995.5581 | 2658114.6212 | 1214991.0417
112 | 2657916.0012 | 1215072.2092 | 2657927.9644 | 1215075.8609 | 2657931.996 | 1215074.388 | 2657940.9261 | 1215070.5391 | 2657956.2936 | 1215062.25 | 2657971.2782 | 1215055.069 | 2657977.6045 | 1215052.6846
113 | 2657977.6045 | 1215052.6846 | 2657983.1993 | 1215066.285
114 | 2658126.6177 | 1214982.0121 | 2658114.6212 | 1214991.0417
115 | 2657916.0012 | 1215072.2092 | 2657910.3089 | 1215070.4727
116 | 2657889.2653 | 1215076.7304 | 2657890.6366 | 1215075.376 | 2657901.2819 | 1215067.7191 | 2657910.3089 | 1215070.4727
117 | 2657892.2032 | 1215097.816 | 2657885.5883 | 1215090.047 | 2657884.4747 | 1215087.4235 | 2657884.46 | 1215083.4654 | 2657885.5759 | 1215080.3743 | 2657889.2653 | 1215076.7304
118 | 2657892.2032 | 1215097.816 | 2657887.1441 | 1215101.8805 | 2657878.9357 | 1215109.0591
119 | 2657874.2692 | 1215113.1402 | 2657878.9357 | 1215109.0591
120 | 2657874.2692 | 1215113.1402 | 2657881.8363 | 1215126.8553 | 2657887.0797 | 1215131.976
121 | 2657850.0325 | 1215133.9066 | 2657854.7066 | 1215129.6049 | 2657862.0042 | 1215124.1501 | 2657874.2692 | 1215113.1402
122 | 2657420.6454 | 1215359.7447 | 2657380.5922 | 1215383.3684 | 2657351.7638 | 1215402.6028 | 2657321.1197 | 1215417.1949 | 2657305.7446 | 1215420.149 | 2657294.5411 | 1215417.2951 | 2657275.2278 | 1215403.3456 | 2657265.7058 | 1215396.4306
123 | 2657420.6454 | 1215359.7447 | 2657420.8396 | 1215359.6301 | 2657463.9568 | 1215315.8805
124 | 2657850.0325 | 1215133.9066 | 2657802.2007 | 1215164.9395 | 2657775.4944 | 1215182.7806 | 2657771.9155 | 1215183.791 | 2657768.6323 | 1215184.0593 | 2657765.3658 | 1215183.3939 | 2657762.347 | 1215181.4524 | 2657759.4246 | 1215178.1888 | 2657752.4044 | 1215165.9912 | 2657747.197 | 1215157.9469 | 2657740.7475 | 1215150.3354 | 2657735.2016 | 1215145.0785 | 2657728.173 | 1215140.8079 | 2657724.1531 | 1215139.5126 | 2657719.6842 | 1215139.1025 | 2657715.1672 | 1215139.7369 | 2657711.9154 | 1215141.4732 | 2657709.2674 | 1215144.3716 | 2657707.355 | 1215148.9447 | 2657703.2107 | 1215169.1281 | 2657698.1325 | 1215189.3023 | 2657693.0051 | 1215202.7943 | 2657687.4719 | 1215212.7135 | 2657681.032 | 1215221.3787 | 2657656.5148 | 1215242.2099 | 2657634.1683 | 1215258.4705 | 2657617.8776 | 1215268.0968 | 2657567.1645 | 1215278.469 | 2657542.439 | 1215283.9782 | 2657491.2365 | 1215300.2499 | 2657478.6833 | 1215305.0429 | 2657467.5882 | 1215312.1959 | 2657463.9568 | 1215315.8805
125 | 2657850.0325 | 1215133.9066 | 2657842.7329 | 1215147.3885 | 2657833.4213 | 1215173.3584 | 2657821.8797 | 1215196.7274 | 2657795.4204 | 1215236.8733 | 2657785.2127 | 1215260.5332 | 2657776.7858 | 1215289.2913 | 2657764.5095 | 1215322.7708
126 | 2657764.5095 | 1215322.7708 | 2657754.7276 | 1215349.4477 | 2657754.5535 | 1215349.9595
127 | 2657754.5535 | 1215349.9595 | 2657748.6475 | 1215367.3144
128 | 2658153.0604 | 1214972.3659 | 2658148.9478 | 1214972.0145 | 2658143.5756 | 1214973.1073 | 2658135.2622 | 1214976.7618 | 2658128.0297 | 1214980.9494 | 2658126.6177 | 1214982.0121
129 | 2658217.9088 | 1215037.6465 | 2658212.4257 | 1215021.4633
130 | 2658204.9313 | 1214999.3439 | 2658212.4257 | 1215021.4633
131 | 2658204.9313 | 1214999.3439 | 2658196.5522 | 1214998.8507 | 2658191.8715 | 1214997.5598
132 | 2658177.1939 | 1214987.2437 | 2658186.1223 | 1214994.4907 | 2658191.8715 | 1214997.5598
133 | 2658379.4202 | 1214474.6292 | 2658379.8768 | 1214469.7787
134 | 2658177.1939 | 1214987.2437 | 2658169.795 | 1214981.2456 | 2658162.5902 | 1214976.6895
135 | 2658166.7412 | 1214946.8098 | 2658166.7571 | 1214946.4723
136 | 2658167.2816 | 1214966.4232 | 2658166.1502 | 1214959.4079 | 2658166.7412 | 1214946.8098
137 | 2658166.7571 | 1214946.4723 | 2658166.7681 | 1214946.2371
138 | 2658153.0604 | 1214972.3659 | 2658167.2816 | 1214966.4232
139 | 2658153.0604 | 1214972.3659 | 2658159.5453 | 1214974.764 | 2658162.5902 | 1214976.6895
140 | 2658219.7764 | 1214690.0224 | 2658217.5461 | 1214690.9535

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2659579.1223 | 1215351.3908
1 | 2659534.9902 | 1215431.7697
2 | 2659581.4183 | 1215341.3335
3 | 2659524.6937 | 1215429.4433
4 | 2659566.476 | 1215331.2336
5 | 2659425.2104 | 1215987.538
6 | 2659516.306 | 1215425.4549
7 | 2659503.94 | 1215419.5746
8 | 2659493.7453 | 1215414.7296
9 | 2659509.967 | 1215401.557
10 | 2659195.5766 | 1215883.4271
11 | 2659468.7657 | 1215402.858
12 | 2659475.0243 | 1215388.267
13 | 2659157.3829 | 1215209.5763
14 | 2659143.2903 | 1215249.539
15 | 2659121.1423 | 1215202.1569
16 | 2659164.2424 | 1215245.1674
17 | 2658828.4788 | 1214203.2798
18 | 2658811.1836 | 1214201.8152
19 | 2659054.2245 | 1214222.3955
20 | 2658408.3667 | 1214465.8517
21 | 2658975.0944 | 1214486.0624
22 | 2658720.5511 | 1214490.0759
23 | 2658726.3372 | 1214500.2168
24 | 2658702.7089 | 1214466.5892
25 | 2658392.6746 | 1214465.1185
26 | 2658233.8546 | 1214765.6504
27 | 2658407.4347 | 1214481.0249
28 | 2658885.9022 | 1214592.119
29 | 2658777.3781 | 1214659.5824
30 | 2658775.3061 | 1214653.0069
31 | 2658781.2021 | 1214635.5894
32 | 2658789.3581 | 1214628.0496
33 | 2658814.4114 | 1214679.1962
34 | 2658815.0817 | 1214677.2848
35 | 2658843.1795 | 1214636.6708
36 | 2658858.8478 | 1214620.3767
37 | 2658825.1024 | 1214655.4958
38 | 2658801.309 | 1214619.2391
39 | 2658791.1288 | 1214598.9728
40 | 2658791.1492 | 1214626.4739
41 | 2658607.9205 | 1216053.7634
42 | 2658572.4392 | 1216076.1473
43 | 2658620.7846 | 1216042.8414
44 | 2658566.8538 | 1216080.2266
45 | 2658630.0811 | 1216020.7404
46 | 2658413.8524 | 1216192.06
47 | 2658709.1456 | 1215821.4327
48 | 2658854.3926 | 1215958.5484
49 | 2658724.5194 | 1215778.1811
50 | 2658875.4455 | 1215933.2961
51 | 2658857.9811 | 1215974.5407
52 | 2658724.7006 | 1215777.5181
53 | 2658530.059 | 1215267.5917
54 | 2658531.8674 | 1215269.686
55 | 2658520.9615 | 1215258.2322
56 | 2658535.9187 | 1215274.3777
57 | 2658520.6436 | 1215257.9529
58 | 2658743.0866 | 1215531.7896
59 | 2658517.889 | 1215255.5331
60 | 2659112.2673 | 1215224.6652
61 | 2659065.3604 | 1215329.8045
62 | 2659132.1269 | 1215165.2138
63 | 2658885.8994 | 1215914.2129
64 | 2659145.8511 | 1215118.9366
65 | 2658581.8948 | 1215718.81
66 | 2658649.6091 | 1215665.1967
67 | 2658580.4301 | 1215720.4982
68 | 2658568.8993 | 1215733.4422
69 | 2658556.5212 | 1215745.0723
70 | 2658719.3088 | 1215622.0492
71 | 2658721.0766 | 1215639.3276
72 | 2658731.5662 | 1215601.6783
73 | 2658723.479 | 1215642.6019
74 | 2658738.0688 | 1215588.2405
75 | 2658724.0675 | 1215643.4041
76 | 2659164.8446 | 1215894.5477
77 | 2659151.6899 | 1215878.2388
78 | 2659144.579 | 1215869.4229
79 | 2658734.1523 | 1215741.726
80 | 2658744.4254 | 1215695.6976
81 | 2658744.7573 | 1215692.5849
82 | 2658446.4745 | 1215242.0397
83 | 2659136.6056 | 1215859.5378
84 | 2659120.7569 | 1215829.5187
85 | 2659118.8868 | 1215795.4921
86 | 2659145.2523 | 1215250.5988
87 | 2658520.4505 | 1215767.8123
88 | 2658541.6716 | 1215754.9959
89 | 2658408.9613 | 1215913.297
90 | 2658396.9165 | 1215591.9046
91 | 2658346.473 | 1215589.3751
92 | 2658390.7929 | 1215239.5405
93 | 2658390.0263 | 1215183.7116
94 | 2658386.8881 | 1214955.162
95 | 2658240.9831 | 1214979.7789
96 | 2658213.6542 | 1214996.2303
97 | 2658218.0551 | 1214721.5622
98 | 2658230.4114 | 1214769.5917
99 | 2658331.7776 | 1215598.6619
100 | 2658333.9706 | 1215587.6416
101 | 2658182.1873 | 1215697.1147
102 | 2658200.4998 | 1215845.1283
103 | 2658054.5679 | 1215534.8386
104 | 2658242.0472 | 1215854.662
105 | 2657771.0299 | 1215748.3713
106 | 2657925.5185 | 1214754.5251
107 | 2657926.476 | 1214763.2448
108 | 2657977.6045 | 1215052.6846
109 | 2658114.6212 | 1214991.0417
110 | 2657916.0012 | 1215072.2092
111 | 2657983.1993 | 1215066.285
112 | 2657889.2653 | 1215076.7304
113 | 2657910.3089 | 1215070.4727
114 | 2657892.2032 | 1215097.816
115 | 2657878.9357 | 1215109.0591
116 | 2657874.2692 | 1215113.1402
117 | 2657420.6454 | 1215359.7447
118 | 2657265.7057 | 1215396.4306
119 | 2657463.9568 | 1215315.8805
120 | 2657850.0325 | 1215133.9066
121 | 2657764.5095 | 1215322.7708
122 | 2657813.8048 | 1215677.511
123 | 2657887.0797 | 1215131.976
124 | 2657754.5535 | 1215349.9595
125 | 2657748.6475 | 1215367.3144
126 | 2658126.6177 | 1214982.0121
127 | 2658217.9088 | 1215037.6465
128 | 2658212.4257 | 1215021.4633
129 | 2658204.9313 | 1214999.3439
130 | 2658191.8715 | 1214997.5598
131 | 2658379.8768 | 1214469.7787
132 | 2658177.1939 | 1214987.2437
133 | 2658166.7412 | 1214946.8098
134 | 2658166.7571 | 1214946.4723
135 | 2658167.2816 | 1214966.4232
136 | 2658166.7681 | 1214946.2371
137 | 2658153.0604 | 1214972.3659
138 | 2658162.5902 | 1214976.6895
139 | 2658379.4202 | 1214474.6292
140 | 2658217.5461 | 1214690.9535
141 | 2658219.7764 | 1214690.0224
142 | 2658743.0866 | 1215531.7896

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9715 | -0.55232 | 0.00091238 | 0.00022866
1 | 0.9718 | -0.54641 | 0 | 0
2 | 0.97148 | -0.5528 | 0 | 0
3 | 0.97183 | -0.54575 | 0 | 0
4 | 0.97143 | -0.55369 | 0.0025051 | 0.00062784
5 | 0.97074 | -0.56762 | 0 | 0
6 | 0.97188 | -0.54484 | 0.00057448 | 0.00014398
7 | 0.97195 | -0.54335 | 0 | 0
8 | 0.97202 | -0.54195 | 0.0027687 | 0.00069389
9 | 0.97194 | -0.54363 | 0.00081345 | 0.00020387
10 | 0.9703 | -0.57655 | 0.00016483 | 4.1309e-05
11 | 0.97227 | -0.53712 | 0 | 0
12 | 0.97226 | -0.53722 | 0.00033325 | 8.352e-05
13 | 0.97601 | -0.46302 | 0 | 0
14 | 0.97597 | -0.46377 | 0.00074706 | 0.00018723
15 | 0.97641 | -0.45524 | 0 | 0
16 | 0.97598 | -0.46369 | 0.00031236 | 7.8284e-05
17 | 0.97952 | -0.39534 | 0.0010921 | 0.00027372
18 | 0.97964 | -0.39301 | 0 | 0
19 | 0.97807 | -0.42357 | 0 | 0
20 | 0.98513 | -0.28617 | 0 | 0
21 | 0.9745 | -0.49376 | 0 | 0
22 | 0.97119 | -0.55908 | 0 | 0
23 | 0.97122 | -0.5585 | 0 | 0
24 | 0.97112 | -0.56054 | 0.0026791 | 0.00067145
25 | 0.98512 | -0.2863 | 0.00015202 | 3.81e-05
26 | 0.98811 | -0.22856 | 0 | 0
27 | 0.98513 | -0.28621 | 0.00012893 | 3.2313e-05
28 | 0.97273 | -0.52866 | 0.00078489 | 0.00019671
29 | 0.97148 | -0.55338 | 0.00015289 | 3.8318e-05
30 | 0.97148 | -0.55336 | 0.0019609 | 0.00049144
31 | 0.97152 | -0.5526 | 0.00018936 | 4.7457e-05
32 | 0.97154 | -0.55213 | 0.00058242 | 0.00014597
33 | 0.97181 | -0.5469 | 0.00012966 | 3.2497e-05
34 | 0.97181 | -0.5469 | 0.0020161 | 0.00050528
35 | 0.97207 | -0.54174 | 0.00031768 | 7.9619e-05
36 | 0.97226 | -0.53796 | 0.0038284 | 0.00095949
37 | 0.97186 | -0.54595 | 0 | 0
38 | 0.97159 | -0.55124 | 0 | 0
39 | 0.97152 | -0.55263 | 0.00061759 | 0.00015478
40 | 0.97155 | -0.552 | 0.00040604 | 0.00010176
41 | 0.98852 | -0.22077 | 0.0060439 | 0.0015147
42 | 0.98818 | -0.22732 | 0.0012183 | 0.00030534
43 | 0.98875 | -0.21621 | 0.0031362 | 0.000786
44 | 0.98813 | -0.22826 | 0.0019687 | 0.0004934
45 | 0.98914 | -0.20855 | 0.0030042 | 0.00075292
46 | 0.98714 | -0.24785 | 0 | 0
47 | 0.99326 | -0.12865 | 0 | 0
48 | 0.98985 | -0.19379 | 0 | 0
49 | 0.99492 | -0.096852 | 0.00068665 | 0.00017209
50 | 0.98928 | -0.20469 | 0.00025298 | 6.3403e-05
51 | 0.98985 | -0.19384 | 0.00016826 | 4.2171e-05
52 | 0.99494 | -0.096368 | 0.00038249 | 9.5862e-05
53 | 0.99627 | -0.071271 | 0.0011468 | 0.0002874
54 | 0.9963 | -0.070715 | 0.0002642 | 6.6215e-05
55 | 0.99614 | -0.073765 | 0.00014189 | 3.5561e-05
56 | 0.99637 | -0.069457 | 0.00030844 | 7.7303e-05
57 | 0.99614 | -0.073845 | 0.00025875 | 6.485e-05
58 | 1 | 0 | -0.068698 | -0.017067
59 | 0.9961 | -0.074532 | 0.00021793 | 5.4618e-05
60 | 0.97679 | -0.44767 | 0.00048976 | 0.00012275
61 | 0.97869 | -0.41044 | 0 | 0
62 | 0.97621 | -0.45919 | 0.004316 | 0.0010817
63 | 0.98892 | -0.21163 | 0.00023767 | 5.9567e-05
64 | 0.97615 | -0.46033 | 0.0012832 | 0.0003216
65 | 0.98531 | -0.28386 | 0.00017637 | 4.4202e-05
66 | 0.9853 | -0.28404 | 0.00011198 | 2.8064e-05
67 | 0.98531 | -0.28385 | 0.00016409 | 4.1125e-05
68 | 0.98532 | -0.2837 | 0.00014912 | 3.7372e-05
69 | 0.98533 | -0.28352 | 0.00057942 | 0.00014522
70 | 0.99809 | -0.036189 | 0.00015941 | 3.9952e-05
71 | 0.99773 | -0.043084 | 0.00022805 | 5.7154e-05
72 | 0.99856 | -0.027359 | 0.00029092 | 7.2912e-05
73 | 0.99765 | -0.04458 | 0.00013388 | 3.3555e-05
74 | 0.99885 | -0.021761 | 0.00014214 | 3.5624e-05
75 | 0.99764 | -0.044946 | 0.001032 | 0.00025865
76 | 0.97024 | -0.57762 | 0 | 0
77 | 0.97021 | -0.57827 | 6.0177e-05 | 1.5082e-05
78 | 0.97019 | -0.57862 | 0.00057013 | 0.00014289
79 | 0.99563 | -0.083242 | 0.0001615 | 4.0475e-05
80 | 0.99651 | -0.066455 | 0.00021632 | 5.4215e-05
81 | 0.99657 | -0.065337 | 0.00023166 | 5.806e-05
82 | 0.99539 | -0.088088 | 0.00051448 | 0.00012894
83 | 0.97018 | -0.57887 | 0.00037852 | 9.4865e-05
84 | 0.97016 | -0.5793 | 0.0003329 | 8.3434e-05
85 | 0.97014 | -0.57955 | 0.0003522 | 8.8269e-05
86 | 0.97596 | -0.464 | 0.00062221 | 0.00015594
87 | 0.98538 | -0.28245 | 0.00044557 | 0.00011167
88 | 0.98535 | -0.28314 | 0.00035332 | 8.855e-05
89 | 0.98573 | -0.27558 | 0 | 0
90 | 0.98468 | -0.29638 | 0 | 0
91 | 0.98452 | -0.2996 | 0.0002845 | 7.1302e-05
92 | 0.99487 | -0.09818 | 0 | 0
93 | 0.99434 | -0.1083 | 0.00032415 | 8.124e-05
94 | 0.99222 | -0.14915 | 0 | 0
95 | 0.99079 | -0.17673 | 8.3146e-05 | 2.0838e-05
96 | 0.99049 | -0.18246 | 8.8508e-05 | 2.2182e-05
97 | 0.98807 | -0.22928 | 0.00043309 | 0.00010854
98 | 0.98815 | -0.2278 | 4.1372e-05 | 1.0369e-05
99 | 0.98445 | -0.30092 | 0.00013181 | 3.3035e-05
100 | 0.98448 | -0.30034 | 0.00038706 | 9.7007e-05
101 | 0.98388 | -0.31228 | 0 | 0
102 | 0.98351 | -0.31949 | 0 | 0
103 | 0.98388 | -0.31247 | 0 | 0
104 | 0.98339 | -0.32178 | 0.0026676 | 0.00066856
105 | 0.98386 | -0.31277 | 0 | 0
106 | 0.98935 | -0.20484 | 0.00038781 | 9.7194e-05
107 | 0.98936 | -0.20478 | 0 | 0
108 | 0.98946 | -0.2027 | 0 | 0
109 | 0.98978 | -0.19633 | 8.2324e-05 | 2.0632e-05
110 | 0.98935 | -0.20488 | 0 | 0
111 | 0.98946 | -0.20273 | 9.2564e-05 | 2.3199e-05
112 | 0.98931 | -0.20575 | 7.6397e-05 | 1.9147e-05
113 | 0.98934 | -0.20507 | 0.00024965 | 6.2569e-05
114 | 0.98928 | -0.20642 | 0 | 0
115 | 0.98925 | -0.20688 | 0.00022909 | 5.7416e-05
116 | 0.98925 | -0.20702 | 0 | 0
117 | 0.98902 | -0.2117 | 0.00013372 | 3.3513e-05
118 | 0.989 | -0.21197 | 8.2843e-05 | 2.0762e-05
119 | 0.98903 | -0.21146 | 0.00020791 | 5.2108e-05
120 | 0.98922 | -0.20751 | 0 | 0
121 | 0.98914 | -0.20908 | 6.7272e-05 | 1.686e-05
122 | 0.98386 | -0.31283 | 3.06e-05 | 7.6692e-06
123 | 0.98924 | -0.20717 | 0.00037746 | 9.4601e-05
124 | 0.98913 | -0.20926 | 0.00029055 | 7.282e-05
125 | 0.98913 | -0.20928 | 5.8078e-05 | 1.4556e-05
126 | 0.98981 | -0.19569 | 0.00010718 | 2.6862e-05
127 | 0.9904 | -0.18433 | 0.00021819 | 5.4683e-05
128 | 0.9904 | -0.18426 | 0.0001508 | 3.7795e-05
129 | 0.99041 | -0.18411 | 0 | 0
130 | 0.99029 | -0.18642 | 0.00034499 | 8.6462e-05
131 | 0.98512 | -0.2864 | 0.00021392 | 5.3614e-05
132 | 0.99013 | -0.18952 | 0 | 0
133 | 0.98961 | -0.19962 | 0.00021939 | 5.4983e-05
134 | 0.9896 | -0.19967 | 3.0166e-05 | 7.5604e-06
135 | 0.98976 | -0.19669 | 0 | 0
136 | 0.9896 | -0.1997 | 3.0516e-05 | 7.648e-06
137 | 0.98988 | -0.19441 | 0 | 0
138 | 0.98997 | -0.19262 | 0.0001562 | 3.9146e-05
139 | 0.98512 | -0.28641 | 9.6781e-05 | 2.4256e-05
140 | 0.98806 | -0.22956 | 0.00019222 | 4.8174e-05
141 | 0.98806 | -0.22957 | 0.00023214 | 5.8179e-05
142 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0034177 | -0.00085624 | 0.0034186 | 0.0008557 | 9.6116e-07 | -5.4354e-07 | 0.0052346 | 0.0052342 | 0.0052346 | 0.9715 | -0.55232 | 0.9718 | -0.54641 | 1.4381
1 | 0.0025053 | 0.00062758 | -0.0025052 | -0.00062767 | 5.696e-08 | -9.1278e-08 | 0.0038371 | 0.0038372 | 0.0038372 | 0.9715 | -0.55232 | 0.97148 | -0.5528 | 1.0542
2 | -0.0034186 | -0.0008557 | 0.0034187 | 0.00085564 | 1.0845e-07 | -6.1385e-08 | 0.0052342 | 0.0052341 | 0.0052342 | 0.9718 | -0.54641 | 0.97183 | -0.54575 | 1.438
3 | 0.0025052 | 0.00062767 | -0.0025051 | -0.00062784 | 1.0616e-07 | -1.701e-07 | 0.0038372 | 0.0038373 | 0.0038373 | 0.97148 | -0.5528 | 0.97143 | -0.55369 | 1.0542
4 | 0.0018617 | 0.00045487 | -0.0018597 | -0.00046143 | 1.9135e-06 | -6.5633e-06 | 0.0028463 | 0.002849 | 0.002849 | 0.97183 | -0.54575 | 0.97074 | -0.56762 | 0.7827
5 | -0.0052804 | -0.0013105 | 0.0052806 | 0.0013105 | 2.274e-07 | 3.0453e-08 | 0.0080804 | 0.0080803 | 0.0080804 | 0.97183 | -0.54575 | 0.97188 | -0.54484 | 2.2199
6 | 0.0018597 | 0.00046143 | -0.001859 | -0.00046412 | 7.8643e-07 | -2.688e-06 | 0.002849 | 0.0028502 | 0.0028502 | 0.97074 | -0.56762 | 0.9703 | -0.57655 | 0.78302
7 | -0.0058551 | -0.0014545 | 0.0058555 | 0.0014546 | 4.1222e-07 | 9.413e-08 | 0.0089599 | 0.0089599 | 0.0089599 | 0.97188 | -0.54484 | 0.97195 | -0.54335 | 2.4615
8 | -0.006669 | -0.0016583 | 0.0066694 | 0.0016584 | 4.4082e-07 | 1.4222e-07 | 0.010205 | 0.010205 | 0.010205 | 0.97195 | -0.54335 | 0.97202 | -0.54195 | 2.8036
9 | 0.00081346 | 0.00020364 | -0.00081345 | -0.00020387 | 1.1067e-08 | -2.2877e-07 | 0.0012453 | 0.0012454 | 0.0012454 | 0.97195 | -0.54335 | 0.97194 | -0.54363 | 0.34213
10 | -0.0094381 | -0.0023523 | 0.0094402 | 0.0023533 | 2.1636e-06 | 1.0418e-06 | 0.014443 | 0.014443 | 0.014443 | 0.97202 | -0.54195 | 0.97227 | -0.53712 | 3.968
11 | 0.0016941 | 0.00042281 | -0.001694 | -0.00042317 | 8.6045e-08 | -3.6496e-07 | 0.0025974 | 0.0025976 | 0.0025976 | 0.9703 | -0.57655 | 0.97024 | -0.57762 | 0.71362
12 | 0.00033325 | 8.3324e-05 | -0.00033325 | -8.352e-05 | 1.548e-09 | -1.9585e-07 | 0.00050995 | 0.00051002 | 0.00051002 | 0.97227 | -0.53712 | 0.97226 | -0.53722 | 0.14012
13 | -0.0097735 | -0.0024367 | 0.009808 | 0.0024536 | 3.4469e-05 | 1.6942e-05 | 0.014953 | 0.014951 | 0.014953 | 0.97227 | -0.53712 | 0.97601 | -0.46302 | 4.1081
14 | 0.00074709 | 0.00018657 | -0.00074706 | -0.00018723 | 2.6546e-08 | -6.6506e-07 | 0.0011388 | 0.001139 | 0.001139 | 0.97601 | -0.46302 | 0.97597 | -0.46377 | 0.31291
15 | -0.01149 | -0.0028736 | 0.011494 | 0.0028758 | 4.2544e-06 | 2.2605e-06 | 0.017515 | 0.017515 | 0.017515 | 0.97601 | -0.46302 | 0.97641 | -0.45524 | 4.8118
16 | 0.00093461 | 0.00023342 | -0.00093458 | -0.0002339 | 2.9882e-08 | -4.7149e-07 | 0.0014246 | 0.0014248 | 0.0014248 | 0.97601 | -0.46302 | 0.97598 | -0.46369 | 0.39142
17 | 0.0056004 | 0.0014029 | -0.0055993 | -0.0014027 | 1.0528e-06 | 1.9181e-07 | 0.0085345 | 0.0085347 | 0.0085347 | 0.97641 | -0.45524 | 0.97621 | -0.45919 | 2.3447
18 | -0.017094 | -0.0042788 | 0.0171 | 0.0042824 | 6.1566e-06 | 3.6375e-06 | 0.026049 | 0.026049 | 0.026049 | 0.97641 | -0.45524 | 0.97679 | -0.44767 | 7.1564
19 | 0.00062222 | 0.00015561 | -0.00062221 | -0.00015594 | 9.0671e-09 | -3.2997e-07 | 0.00094855 | 0.00094867 | 0.00094867 | 0.97598 | -0.46369 | 0.97596 | -0.464 | 0.26062
20 | -0.014857 | -0.0037465 | 0.014859 | 0.0037472 | 1.659e-06 | 6.2473e-07 | 0.022578 | 0.022578 | 0.022578 | 0.97952 | -0.39534 | 0.97964 | -0.39301 | 3.1014
21 | 0.013765 | 0.0034728 | -0.013746 | -0.0034666 | 1.859e-05 | 6.2027e-06 | 0.020919 | 0.020921 | 0.020921 | 0.97952 | -0.39534 | 0.97807 | -0.42357 | 2.8737
22 | -0.014859 | -0.0037472 | 0.014935 | 0.0037758 | 7.6255e-05 | 2.8594e-05 | 0.022578 | 0.02257 | 0.022578 | 0.97964 | -0.39301 | 0.98513 | -0.28617 | 3.1013
23 | 0.013746 | 0.0034666 | -0.0137 | -0.0034407 | 4.6029e-05 | 2.5952e-05 | 0.020921 | 0.020922 | 0.020922 | 0.97807 | -0.42357 | 0.9745 | -0.49376 | 5.7478
24 | 0.00046273 | 0.00011549 | -0.00046273 | -0.00011568 | 2.8767e-09 | -1.9817e-07 | 0.00069877 | 0.00069884 | 0.00069884 | 0.98513 | -0.28617 | 0.98512 | -0.2863 | 0.19199
25 | -0.015526 | -0.0039234 | 0.015569 | 0.0039402 | 4.2968e-05 | 1.6867e-05 | 0.023464 | 0.02346 | 0.023464 | 0.98513 | -0.28617 | 0.98811 | -0.22856 | 3.2231
26 | 0.00012893 | 3.212e-05 | -0.00012893 | -3.2313e-05 | 2.1612e-10 | -1.9341e-07 | 0.00019468 | 0.00019475 | 0.00019475 | 0.98513 | -0.28617 | 0.98513 | -0.28621 | 0.053502
27 | 0.0137 | 0.0034407 | -0.013677 | -0.0034278 | 2.2782e-05 | 1.2855e-05 | 0.020922 | 0.020923 | 0.020923 | 0.9745 | -0.49376 | 0.97273 | -0.52866 | 5.748
28 | -0.0026793 | -0.00067121 | 0.0026794 | 0.00067111 | 7.3852e-08 | -9.7358e-08 | 0.004105 | 0.004105 | 0.004105 | 0.97119 | -0.55908 | 0.97122 | -0.5585 | 1.1278
29 | 0.0026793 | 0.00067121 | -0.0026791 | -0.00067145 | 1.8641e-07 | -2.4569e-07 | 0.004105 | 0.0041052 | 0.0041052 | 0.97119 | -0.55908 | 0.97112 | -0.56054 | 1.1278
30 | -0.0026794 | -0.00067111 | 0.0026801 | 0.00067012 | 7.4927e-07 | -9.8847e-07 | 0.004105 | 0.0041044 | 0.004105 | 0.97122 | -0.5585 | 0.97152 | -0.55263 | 1.1277
31 | 0.00031071 | 7.7585e-05 | -0.0003107 | -7.7808e-05 | 1.4514e-09 | -2.2285e-07 | 0.00046922 | 0.0004693 | 0.0004693 | 0.98512 | -0.2863 | 0.98512 | -0.2864 | 0.12893
32 | 0.00085748 | 0.00021382 | -0.00085745 | -0.0002144 | 2.9274e-08 | -5.8118e-07 | 0.0012909 | 0.0012911 | 0.0012911 | 0.98811 | -0.22856 | 0.98807 | -0.22928 | 0.3547
33 | -0.016427 | -0.0041541 | 0.016428 | 0.0041543 | 6.0115e-07 | 2.5066e-07 | 0.024751 | 0.024751 | 0.024751 | 0.98811 | -0.22856 | 0.98815 | -0.2278 | 3.3999
34 | 0.012892 | 0.0032311 | -0.012887 | -0.0032279 | 5.7071e-06 | 3.1671e-06 | 0.019722 | 0.019722 | 0.019722 | 0.97273 | -0.52866 | 0.97226 | -0.53796 | 5.4182
35 | -0.00015289 | -3.8318e-05 | 0.00015289 | 3.8231e-05 | 1.4387e-10 | -8.6537e-08 | 0.00023418 | 0.00023415 | 0.00023418 | 0.97148 | -0.55338 | 0.97148 | -0.55336 | 0.064335
36 | -0.0021137 | -0.00052967 | 0.0021138 | 0.00052948 | 7.5875e-08 | -1.9046e-07 | 0.0032376 | 0.0032375 | 0.0032376 | 0.97148 | -0.55336 | 0.97152 | -0.5526 | 0.88945
37 | -0.0023032 | -0.00057693 | 0.0023032 | 0.00057683 | 5.1954e-08 | -1.0462e-07 | 0.0035275 | 0.0035275 | 0.0035275 | 0.97152 | -0.5526 | 0.97154 | -0.55213 | 0.9691
38 | -0.0028856 | -0.0007228 | 0.0028857 | 0.00072278 | 1.7473e-08 | -1.8358e-08 | 0.0044195 | 0.0044195 | 0.0044195 | 0.97154 | -0.55213 | 0.97155 | -0.552 | 1.2141
39 | -0.00012966 | -3.2497e-05 | 0.00012966 | 3.2472e-05 | 2.9918e-11 | -2.5077e-08 | 0.00019854 | 0.00019853 | 0.00019854 | 0.97181 | -0.5469 | 0.97181 | -0.5469 | 0.054544
40 | -0.0021458 | -0.00053775 | 0.0021459 | 0.00053752 | 9.7189e-08 | -2.353e-07 | 0.0032855 | 0.0032854 | 0.0032855 | 0.97181 | -0.5469 | 0.97186 | -0.54595 | 0.90262
41 | -0.0090567 | -0.0022677 | 0.0090584 | 0.0022684 | 1.6291e-06 | 7.6235e-07 | 0.013863 | 0.013863 | 0.013863 | 0.97207 | -0.54174 | 0.97226 | -0.53796 | 3.8085
42 | 0.008739 | 0.0021881 | -0.0087373 | -0.0021873 | 1.7513e-06 | 7.9736e-07 | 0.013377 | 0.013377 | 0.013377 | 0.97207 | -0.54174 | 0.97186 | -0.54595 | 3.675
43 | 0.0065914 | 0.0016498 | -0.0065898 | -0.0016492 | 1.6602e-06 | 5.24e-07 | 0.010091 | 0.010092 | 0.010092 | 0.97186 | -0.54595 | 0.97159 | -0.55124 | 2.7724
44 | 0.0032979 | 0.00082476 | -0.0032977 | -0.00082491 | 2.1692e-07 | -1.4202e-07 | 0.0050503 | 0.0050504 | 0.0050504 | 0.97159 | -0.55124 | 0.97152 | -0.55263 | 1.3875
45 | 0.0032918 | 0.00082446 | -0.0032917 | -0.00082454 | 1.1893e-07 | -7.8418e-08 | 0.0050413 | 0.0050414 | 0.0050414 | 0.97159 | -0.55124 | 0.97155 | -0.552 | 1.385
46 | 0.0086912 | 0.0021561 | -0.0086885 | -0.0021549 | 2.6929e-06 | 1.1851e-06 | 0.013075 | 0.013075 | 0.013075 | 0.98852 | -0.22077 | 0.98818 | -0.22732 | 3.5921
47 | -0.014735 | -0.0036708 | 0.014738 | 0.0036727 | 3.1812e-06 | 1.8147e-06 | 0.022173 | 0.022173 | 0.022173 | 0.98852 | -0.22077 | 0.98875 | -0.21621 | 6.0915
48 | 0.0074702 | 0.0018496 | -0.0074699 | -0.0018494 | 3.3037e-07 | 1.2212e-07 | 0.011241 | 0.011241 | 0.011241 | 0.98818 | -0.22732 | 0.98813 | -0.22826 | 3.0881
49 | -0.017874 | -0.0044587 | 0.017881 | 0.0044625 | 6.5026e-06 | 3.854e-06 | 0.026893 | 0.026893 | 0.026893 | 0.98875 | -0.21621 | 0.98914 | -0.20855 | 7.3881
50 | 0.0055012 | 0.001356 | -0.0054961 | -0.0013553 | 5.0697e-06 | 7.1907e-07 | 0.0082761 | 0.008277 | 0.008277 | 0.98813 | -0.22826 | 0.98714 | -0.24785 | 2.2739
51 | -0.020885 | -0.0052154 | 0.020965 | 0.0052636 | 7.9598e-05 | 4.817e-05 | 0.031412 | 0.031411 | 0.031412 | 0.98914 | -0.20855 | 0.99326 | -0.12865 | 8.6297
52 | 0.0054961 | 0.0013553 | -0.0054889 | -0.0013543 | 7.169e-06 | 1.0264e-06 | 0.008277 | 0.0082783 | 0.0082783 | 0.98714 | -0.24785 | 0.98573 | -0.27558 | 2.2743
53 | 0.018523 | 0.0047326 | -0.018465 | -0.004698 | 5.8158e-05 | 3.4629e-05 | 0.027782 | 0.027783 | 0.027783 | 0.99326 | -0.12865 | 0.98985 | -0.19379 | 7.6326
54 | -0.039488 | -0.0099962 | 0.039548 | 0.010034 | 6.0377e-05 | 3.8045e-05 | 0.059193 | 0.059192 | 0.059193 | 0.99326 | -0.12865 | 0.99492 | -0.096852 | 16.2617
55 | 0.018296 | 0.004656 | -0.018287 | -0.0046503 | 9.6102e-06 | 5.7161e-06 | 0.02753 | 0.02753 | 0.02753 | 0.98985 | -0.19379 | 0.98928 | -0.20469 | 7.5631
56 | 0.00016826 | 4.196e-05 | -0.00016826 | -4.2171e-05 | 3.9333e-10 | -2.1054e-07 | 0.00025287 | 0.00025295 | 0.00025295 | 0.98985 | -0.19379 | 0.98985 | -0.19384 | 0.069491
57 | -0.040235 | -0.010206 | 0.040236 | 0.010207 | 9.3454e-07 | 5.8918e-07 | 0.060219 | 0.060219 | 0.060219 | 0.99492 | -0.096852 | 0.99494 | -0.096368 | 16.5438
58 | 0.018034 | 0.0045869 | -0.018028 | -0.0045833 | 6.029e-06 | 3.5786e-06 | 0.027149 | 0.027149 | 0.027149 | 0.98928 | -0.20469 | 0.98892 | -0.21163 | 7.4586
59 | -0.040618 | -0.010303 | 0.040644 | 0.010318 | 2.5652e-05 | 1.5455e-05 | 0.060791 | 0.060791 | 0.060791 | 0.99494 | -0.096368 | 0.99563 | -0.083242 | 8.3505
60 | -0.022986 | -0.0058096 | 0.022987 | 0.0058099 | 6.1211e-07 | 3.1968e-07 | 0.034349 | 0.034349 | 0.034349 | 0.99627 | -0.071271 | 0.9963 | -0.070715 | 4.7182
61 | 0.021839 | 0.0055222 | -0.021837 | -0.0055208 | 2.6127e-06 | 1.3315e-06 | 0.032636 | 0.032636 | 0.032636 | 0.99627 | -0.071271 | 0.99614 | -0.073765 | 4.483
62 | -0.023251 | -0.0058761 | 0.023252 | 0.0058768 | 1.403e-06 | 7.3645e-07 | 0.034743 | 0.034743 | 0.034743 | 0.9963 | -0.070715 | 0.99637 | -0.069457 | 4.7724
63 | 0.021695 | 0.0054853 | -0.021695 | -0.0054852 | 8.3417e-08 | 4.237e-08 | 0.032424 | 0.032424 | 0.032424 | 0.99614 | -0.073765 | 0.99614 | -0.073845 | 4.4539
64 | -0.023561 | -0.0059541 | 0.023639 | 0.0059956 | 7.8699e-05 | 4.1512e-05 | 0.035204 | 0.035201 | 0.035204 | 0.99637 | -0.069457 | 1 | 0 | 4.8357
65 | 0.021436 | 0.0054204 | -0.021435 | -0.00542 | 7.0562e-07 | 3.5614e-07 | 0.032038 | 0.032038 | 0.032038 | 0.99614 | -0.073845 | 0.9961 | -0.074532 | 4.4008
66 | 0.043409 | 0.011071 | -0.043363 | -0.011044 | 4.5564e-05 | 2.7638e-05 | 0.064661 | 0.064662 | 0.064662 | 1 | 0 | 0.99885 | -0.021761 | 8.8821
67 | 0.021217 | 0.0053654 | -0.021203 | -0.0053585 | 1.3789e-05 | 6.9226e-06 | 0.031712 | 0.031713 | 0.031713 | 0.9961 | -0.074532 | 0.99539 | -0.088088 | 4.3561
68 | -0.01759 | -0.0044052 | 0.017621 | 0.0044237 | 3.1243e-05 | 1.854e-05 | 0.026795 | 0.026795 | 0.026795 | 0.97679 | -0.44767 | 0.97869 | -0.41044 | 7.3613
69 | -0.017621 | -0.0044237 | 0.01779 | 0.0045237 | 0.00016873 | 0.00010003 | 0.026795 | 0.026792 | 0.026795 | 0.97869 | -0.41044 | 0.98892 | -0.21163 | 7.3612
70 | 0.0012833 | 0.00032103 | -0.0012832 | -0.0003216 | 6.9825e-08 | -5.6377e-07 | 0.0019558 | 0.0019561 | 0.0019561 | 0.97621 | -0.45919 | 0.97615 | -0.46033 | 0.53738
71 | 0.00011198 | 2.6928e-05 | -0.00011198 | -2.8064e-05 | 9.5473e-10 | -1.136e-06 | 0.00016871 | 0.00016911 | 0.00016911 | 0.98531 | -0.28386 | 0.9853 | -0.28404 | 0.046459
72 | -0.00028835 | -7.113e-05 | 0.00028835 | 7.1102e-05 | 1.5864e-10 | -2.8365e-08 | 0.00043506 | 0.00043505 | 0.00043506 | 0.98531 | -0.28386 | 0.98531 | -0.28385 | 0.11952
73 | -0.00045244 | -0.00011223 | 0.00045244 | 0.00011201 | 3.032e-09 | -2.1894e-07 | 0.00068286 | 0.00068278 | 0.00068286 | 0.98531 | -0.28385 | 0.98532 | -0.2837 | 0.1876
74 | -0.00060156 | -0.00014938 | 0.00060156 | 0.00014917 | 5.2617e-09 | -2.1343e-07 | 0.00090797 | 0.00090789 | 0.00090797 | 0.98532 | -0.2837 | 0.98533 | -0.28352 | 0.24944
75 | -0.001181 | -0.00029438 | 0.001181 | 0.00029417 | 2.1316e-08 | -2.1414e-07 | 0.0017829 | 0.0017828 | 0.0017829 | 0.98533 | -0.28352 | 0.98535 | -0.28314 | 0.48981
76 | 0.042741 | 0.010877 | -0.042727 | -0.010868 | 1.4199e-05 | 8.6011e-06 | 0.063779 | 0.063779 | 0.063779 | 0.99809 | -0.036189 | 0.99773 | -0.043084 | 8.7609
77 | -0.0429 | -0.010917 | 0.042919 | 0.010928 | 1.8268e-05 | 1.107e-05 | 0.064017 | 0.064017 | 0.064017 | 0.99809 | -0.036189 | 0.99856 | -0.027359 | 8.7935
78 | 0.042499 | 0.010811 | -0.042496 | -0.010809 | 3.0646e-06 | 1.8552e-06 | 0.063439 | 0.063439 | 0.063439 | 0.99773 | -0.043084 | 0.99765 | -0.04458 | 8.7142
79 | -0.04321 | -0.011001 | 0.043221 | 0.011008 | 1.1667e-05 | 7.0747e-06 | 0.06445 | 0.06445 | 0.06445 | 0.99856 | -0.027359 | 0.99885 | -0.021761 | 8.853
80 | 0.042362 | 0.010776 | -0.042361 | -0.010775 | 7.4601e-07 | 4.5147e-07 | 0.06324 | 0.06324 | 0.06324 | 0.99765 | -0.04458 | 0.99764 | -0.044946 | 8.6868
81 | 0.041329 | 0.010517 | -0.041288 | -0.010492 | 4.0581e-05 | 2.4489e-05 | 0.0617 | 0.061701 | 0.061701 | 0.99764 | -0.044946 | 0.99657 | -0.065337 | 8.4754
82 | 0.001694 | 0.00042317 | -0.001694 | -0.0004234 | 5.3019e-08 | -2.2483e-07 | 0.0025976 | 0.0025977 | 0.0025977 | 0.97024 | -0.57762 | 0.97021 | -0.57827 | 0.71364
83 | 0.0016338 | 0.00040832 | -0.0016338 | -0.00040844 | 2.6661e-08 | -1.2281e-07 | 0.0025054 | 0.0025054 | 0.0025054 | 0.97021 | -0.57827 | 0.97019 | -0.57862 | 0.6883
84 | 0.0010637 | 0.00026555 | -0.0010636 | -0.0002657 | 1.2669e-08 | -1.4872e-07 | 0.001631 | 0.001631 | 0.001631 | 0.97019 | -0.57862 | 0.97018 | -0.57887 | 0.44809
85 | -0.040805 | -0.010359 | 0.040838 | 0.010379 | 3.2985e-05 | 1.9881e-05 | 0.061032 | 0.061032 | 0.061032 | 0.99563 | -0.083242 | 0.99651 | -0.066455 | 8.3836
86 | -0.041055 | -0.010433 | 0.041057 | 0.010434 | 2.2095e-06 | 1.3325e-06 | 0.061355 | 0.061355 | 0.061355 | 0.99651 | -0.066455 | 0.99657 | -0.065337 | 8.4279
87 | 0.020689 | 0.0052295 | -0.020679 | -0.0052246 | 1.0008e-05 | 4.9565e-06 | 0.030944 | 0.030944 | 0.030944 | 0.99539 | -0.088088 | 0.99487 | -0.09818 | 4.2506
88 | 0.00068512 | 0.00017083 | -0.00068511 | -0.00017125 | 1.4198e-08 | -4.1452e-07 | 0.0010505 | 0.0010506 | 0.0010506 | 0.97018 | -0.57887 | 0.97016 | -0.5793 | 0.28864
89 | 0.0003522 | 8.7815e-05 | -0.0003522 | -8.8269e-05 | 4.0516e-09 | -4.5471e-07 | 0.00054004 | 0.00054021 | 0.00054021 | 0.97016 | -0.5793 | 0.97014 | -0.57955 | 0.14841
90 | 0.0015344 | 0.00038243 | -0.0015343 | -0.00038272 | 4.9902e-08 | -2.8399e-07 | 0.0023163 | 0.0023164 | 0.0023164 | 0.98538 | -0.28245 | 0.98535 | -0.28314 | 0.63637
91 | -0.0019799 | -0.00049411 | 0.0019806 | 0.00049206 | 6.4511e-07 | -2.0414e-06 | 0.0029891 | 0.0029883 | 0.0029891 | 0.98538 | -0.28245 | 0.98573 | -0.27558 | 0.82119
92 | 0.0035083 | 0.00086223 | -0.0035049 | -0.00086419 | 3.4285e-06 | -1.965e-06 | 0.00529 | 0.0052915 | 0.0052915 | 0.98573 | -0.27558 | 0.98468 | -0.29638 | 1.4537
93 | 0.0035049 | 0.00086419 | -0.0035044 | -0.0008645 | 5.3103e-07 | -3.0334e-07 | 0.0052915 | 0.0052917 | 0.0052917 | 0.98468 | -0.29638 | 0.98452 | -0.2996 | 1.4538
94 | 0.0032199 | 0.00079319 | -0.0032198 | -0.00079328 | 1.1188e-07 | -8.8897e-08 | 0.0048617 | 0.0048618 | 0.0048618 | 0.98452 | -0.2996 | 0.98448 | -0.30034 | 1.3356
95 | 0.020679 | 0.0052246 | -0.020669 | -0.0052196 | 1.0025e-05 | 4.9665e-06 | 0.030944 | 0.030945 | 0.030945 | 0.99487 | -0.09818 | 0.99434 | -0.1083 | 4.2506
96 | 0.020345 | 0.0051384 | -0.020305 | -0.0051188 | 3.9765e-05 | 1.9532e-05 | 0.03046 | 0.030462 | 0.030462 | 0.99434 | -0.1083 | 0.99222 | -0.14915 | 4.1843
97 | 0.020305 | 0.0051188 | -0.020278 | -0.0051057 | 2.6762e-05 | 1.316e-05 | 0.030462 | 0.030463 | 0.030463 | 0.99222 | -0.14915 | 0.99079 | -0.17673 | 4.1845
98 | 0.020195 | 0.0050848 | -0.02019 | -0.0050821 | 5.5298e-06 | 2.714e-06 | 0.030338 | 0.030338 | 0.030338 | 0.99079 | -0.17673 | 0.99049 | -0.18246 | 4.1674
99 | 0.020101 | 0.0050599 | -0.020099 | -0.0050592 | 1.5878e-06 | 7.7731e-07 | 0.030206 | 0.030206 | 0.030206 | 0.99049 | -0.18246 | 0.99041 | -0.18411 | 4.1491
100 | 0.00042436 | 0.00010586 | -0.00042435 | -0.00010632 | 5.5964e-09 | -4.6456e-07 | 0.0006389 | 0.00063906 | 0.00063906 | 0.98807 | -0.22928 | 0.98806 | -0.22956 | 0.17557
101 | -0.016469 | -0.0041647 | 0.016491 | 0.004174 | 2.2218e-05 | 9.2811e-06 | 0.024813 | 0.024811 | 0.024813 | 0.98815 | -0.2278 | 0.9896 | -0.1997 | 3.4084
102 | -0.0028326 | -0.00069637 | 0.0028327 | 0.00069628 | 7.7425e-08 | -9.3975e-08 | 0.0042768 | 0.0042767 | 0.0042768 | 0.98445 | -0.30092 | 0.98448 | -0.30034 | 1.1749
103 | 0.0027008 | 0.00066334 | -0.0026994 | -0.00066535 | 1.4408e-06 | -2.0135e-06 | 0.0040775 | 0.0040786 | 0.0040786 | 0.98445 | -0.30092 | 0.98388 | -0.31228 | 1.1205
104 | 0.0026688 | 0.00066682 | -0.0026679 | -0.00066814 | 9.157e-07 | -1.3171e-06 | 0.0040355 | 0.0040362 | 0.0040362 | 0.98388 | -0.31228 | 0.98351 | -0.31949 | 1.1088
105 | 3.0601e-05 | -1.4741e-06 | -3.0601e-05 | -1.2215e-06 | 1.6042e-10 | -2.6955e-06 | 4.4944e-05 | 4.4928e-05 | 4.4944e-05 | 0.98388 | -0.31228 | 0.98388 | -0.31247 | 0.012347
106 | 0.0026679 | 0.00066814 | -0.0026676 | -0.00066856 | 2.9041e-07 | -4.1729e-07 | 0.0040362 | 0.0040364 | 0.0040364 | 0.98351 | -0.31949 | 0.98339 | -0.32178 | 1.1089
107 | 3.0601e-05 | 1.2215e-06 | -3.0601e-05 | -6.4338e-06 | 3.1505e-10 | -5.2124e-06 | 4.4928e-05 | 4.5874e-05 | 4.5874e-05 | 0.98388 | -0.31247 | 0.98386 | -0.31277 | 0.012603
108 | 3.0601e-05 | 6.4338e-06 | -3.06e-05 | -7.6692e-06 | 7.7425e-11 | -1.2354e-06 | 4.5874e-05 | 4.6281e-05 | 4.6281e-05 | 0.98386 | -0.31277 | 0.98386 | -0.31283 | 0.012715
109 | -0.00038781 | -9.7194e-05 | 0.00038781 | 9.7082e-05 | 1.1191e-09 | -1.1193e-07 | 0.00058328 | 0.00058324 | 0.00058328 | 0.98935 | -0.20484 | 0.98936 | -0.20478 | 0.16024
110 | -0.00038781 | -9.7082e-05 | 0.00038785 | 9.3298e-05 | 3.7739e-08 | -3.7841e-06 | 0.00058324 | 0.00058191 | 0.00058324 | 0.98936 | -0.20478 | 0.98946 | -0.2027 | 0.16023
111 | -0.0022539 | -0.00054556 | 0.0022545 | 0.00054399 | 6.6595e-07 | -1.5681e-06 | 0.0033828 | 0.0033821 | 0.0033828 | 0.98946 | -0.2027 | 0.98978 | -0.19633 | 0.92933
112 | 0.0017734 | 0.00042925 | -0.0017733 | -0.00043 | 1.7899e-07 | -7.5057e-07 | 0.0026617 | 0.002662 | 0.002662 | 0.98946 | -0.2027 | 0.98935 | -0.20488 | 0.73132
113 | 9.2564e-05 | 2.301e-05 | -9.2564e-05 | -2.3199e-05 | 1.0682e-10 | -1.8882e-07 | 0.00013914 | 0.0001392 | 0.0001392 | 0.98946 | -0.2027 | 0.98946 | -0.20273 | 0.038243
114 | -0.0023368 | -0.00056463 | 0.0023369 | 0.00056448 | 6.9204e-08 | -1.487e-07 | 0.0035058 | 0.0035058 | 0.0035058 | 0.98978 | -0.19633 | 0.98981 | -0.19569 | 0.96314
115 | 0.0017733 | 0.00043 | -0.0017733 | -0.00043007 | 1.5815e-08 | -6.63e-08 | 0.002662 | 0.002662 | 0.002662 | 0.98935 | -0.20488 | 0.98934 | -0.20507 | 0.73133
116 | -0.0015235 | -0.00036779 | 0.0015236 | 0.0003675 | 4.7995e-08 | -2.836e-07 | 0.0022867 | 0.0022866 | 0.0022867 | 0.98931 | -0.20575 | 0.98934 | -0.20507 | 0.62821
117 | 0.0014472 | 0.00034864 | -0.0014471 | -0.00034894 | 4.5076e-08 | -2.9836e-07 | 0.0021718 | 0.0021719 | 0.0021719 | 0.98931 | -0.20575 | 0.98928 | -0.20642 | 0.59667
118 | 0.0014471 | 0.00034894 | -0.0014471 | -0.00034914 | 3.077e-08 | -2.0363e-07 | 0.0021719 | 0.002172 | 0.002172 | 0.98928 | -0.20642 | 0.98925 | -0.20688 | 0.59669
119 | 0.001218 | 0.00029172 | -0.001218 | -0.0002918 | 7.7631e-09 | -7.4623e-08 | 0.0018274 | 0.0018274 | 0.0018274 | 0.98925 | -0.20688 | 0.98925 | -0.20702 | 0.50203
120 | 0.00037746 | 9.4307e-05 | -0.00037746 | -9.4601e-05 | 2.7791e-09 | -2.9342e-07 | 0.00056767 | 0.00056778 | 0.00056778 | 0.98925 | -0.20702 | 0.98924 | -0.20717 | 0.15598
121 | 0.00084051 | 0.00019749 | -0.00084049 | -0.00019789 | 1.8984e-08 | -3.9733e-07 | 0.0012598 | 0.0012599 | 0.0012599 | 0.98925 | -0.20702 | 0.98922 | -0.20751 | 0.34613
122 | 8.2844e-05 | 1.848e-05 | -8.2843e-05 | -2.0762e-05 | 1.0299e-09 | -2.2823e-06 | 0.00012387 | 0.00012464 | 0.00012464 | 0.98902 | -0.2117 | 0.989 | -0.21197 | 0.034243
123 | -0.00021656 | -5.1993e-05 | 0.00021657 | 5.1204e-05 | 2.4405e-09 | -7.896e-07 | 0.00032503 | 0.00032477 | 0.00032503 | 0.98902 | -0.2117 | 0.98903 | -0.21146 | 0.089295
124 | -0.00042448 | -0.00010331 | 0.00042456 | 9.6915e-05 | 7.6281e-08 | -6.3965e-06 | 0.00063756 | 0.0006354 | 0.00063756 | 0.98903 | -0.21146 | 0.98922 | -0.20751 | 0.17515
125 | 0.00041594 | 0.00010097 | -0.00041591 | -0.00010363 | 3.0535e-08 | -2.6564e-06 | 0.00062452 | 0.00062546 | 0.00062546 | 0.98922 | -0.20751 | 0.98914 | -0.20908 | 0.17183
126 | 0.00034864 | 8.6771e-05 | -0.00034863 | -8.714e-05 | 2.985e-09 | -3.6974e-07 | 0.00052426 | 0.00052439 | 0.00052439 | 0.98914 | -0.20908 | 0.98913 | -0.20926 | 0.14406
127 | 5.8078e-05 | 1.4321e-05 | -5.8078e-05 | -1.4556e-05 | 5.2433e-11 | -2.3527e-07 | 8.7288e-05 | 8.7371e-05 | 8.7371e-05 | 0.98913 | -0.20926 | 0.98913 | -0.20928 | 0.024003
128 | -0.0024441 | -0.00059134 | 0.0024442 | 0.00059106 | 1.4529e-07 | -2.7741e-07 | 0.0036669 | 0.0036668 | 0.0036669 | 0.98981 | -0.19569 | 0.98988 | -0.19441 | 1.0074
129 | -0.00021819 | -5.4683e-05 | 0.00021819 | 5.4463e-05 | 6.884e-10 | -2.1944e-07 | 0.00032781 | 0.00032774 | 0.00032781 | 0.9904 | -0.18433 | 0.9904 | -0.18426 | 0.090059
130 | -0.00036899 | -9.2258e-05 | 0.00036899 | 9.196e-05 | 2.6904e-09 | -2.9882e-07 | 0.00055431 | 0.0005542 | 0.00055431 | 0.9904 | -0.18426 | 0.99041 | -0.18411 | 0.15228
131 | 0.01973 | 0.0049672 | -0.019728 | -0.0049661 | 2.1841e-06 | 1.0569e-06 | 0.029651 | 0.029652 | 0.029652 | 0.99041 | -0.18411 | 0.99029 | -0.18642 | 4.073
132 | 0.019383 | 0.0048797 | -0.01938 | -0.0048783 | 2.8671e-06 | 1.3715e-06 | 0.029133 | 0.029133 | 0.029133 | 0.99029 | -0.18642 | 0.99013 | -0.18952 | 4.0018
133 | 9.6781e-05 | 2.4194e-05 | -9.6781e-05 | -2.4256e-05 | 3.9062e-11 | -6.2004e-08 | 0.00014617 | 0.00014619 | 0.00014619 | 0.98512 | -0.2864 | 0.98512 | -0.28641 | 0.040161
134 | 0.01938 | 0.0048783 | -0.019378 | -0.0048769 | 2.8724e-06 | 1.3741e-06 | 0.029133 | 0.029133 | 0.029133 | 0.99013 | -0.18952 | 0.98997 | -0.19262 | 4.0019
135 | 0.016552 | 0.0041892 | -0.016552 | -0.0041892 | 3.9287e-08 | 1.6462e-08 | 0.024903 | 0.024903 | 0.024903 | 0.98961 | -0.19962 | 0.9896 | -0.19967 | 3.4207
136 | -0.016771 | -0.0042442 | 0.016774 | 0.0042452 | 2.3539e-06 | 9.9972e-07 | 0.025233 | 0.025232 | 0.025233 | 0.98961 | -0.19962 | 0.98976 | -0.19669 | 3.466
137 | 0.016522 | 0.0041816 | -0.016522 | -0.0041816 | 2.7277e-08 | 1.1408e-08 | 0.024857 | 0.024857 | 0.024857 | 0.9896 | -0.19967 | 0.9896 | -0.1997 | 3.4145
138 | -0.016774 | -0.0042452 | 0.016775 | 0.004246 | 1.8354e-06 | 7.7941e-07 | 0.025232 | 0.025232 | 0.025232 | 0.98976 | -0.19669 | 0.98988 | -0.19441 | 3.466
139 | -0.01922 | -0.004837 | 0.019221 | 0.0048378 | 1.6468e-06 | 7.8354e-07 | 0.028899 | 0.028899 | 0.028899 | 0.98988 | -0.19441 | 0.98997 | -0.19262 | 3.9696
140 | 0.00023214 | 5.8148e-05 | -0.00023214 | -5.8179e-05 | 1.1076e-10 | -3.0883e-08 | 0.00034959 | 0.0003496 | 0.0003496 | 0.98806 | -0.22956 | 0.98806 | -0.22957 | 0.096043

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.068698 | 0.017067

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00091238 | 0.00022866
1 | 0.0025051 | 0.00062784
2 | 0.00057448 | 0.00014398
3 | 0.0027687 | 0.00069389
4 | 0.00081345 | 0.00020387
5 | 0.00016483 | 4.1309e-05
6 | 0.00033325 | 8.352e-05
7 | 0.00074706 | 0.00018723
8 | 0.00031236 | 7.8284e-05
9 | 0.0010921 | 0.00027372
10 | 0.0026791 | 0.00067145
11 | 0.00015202 | 3.81e-05
12 | 0.00012893 | 3.2313e-05
13 | 0.00078489 | 0.00019671
14 | 0.00015289 | 3.8318e-05
15 | 0.0019609 | 0.00049144
16 | 0.00018936 | 4.7457e-05
17 | 0.00058242 | 0.00014597
18 | 0.00012966 | 3.2497e-05
19 | 0.0020161 | 0.00050528
20 | 0.00031768 | 7.9619e-05
21 | 0.0038284 | 0.00095949
22 | 0.00061759 | 0.00015478
23 | 0.00040604 | 0.00010176
24 | 0.0060439 | 0.0015147
25 | 0.0012183 | 0.00030534
26 | 0.0031362 | 0.000786
27 | 0.0019687 | 0.0004934
28 | 0.0030042 | 0.00075292
29 | 0.00068665 | 0.00017209
30 | 0.00025298 | 6.3403e-05
31 | 0.00016826 | 4.2171e-05
32 | 0.00038249 | 9.5862e-05
33 | 0.0011468 | 0.0002874
34 | 0.0002642 | 6.6215e-05
35 | 0.00014189 | 3.5561e-05
36 | 0.00030844 | 7.7303e-05
37 | 0.00025875 | 6.485e-05
38 | 0.00021793 | 5.4618e-05
39 | 0.00048976 | 0.00012275
40 | 0.004316 | 0.0010817
41 | 0.00023767 | 5.9567e-05
42 | 0.0012832 | 0.0003216
43 | 0.00017637 | 4.4202e-05
44 | 0.00011198 | 2.8064e-05
45 | 0.00016409 | 4.1125e-05
46 | 0.00014912 | 3.7372e-05
47 | 0.00057942 | 0.00014522
48 | 0.00015941 | 3.9952e-05
49 | 0.00022805 | 5.7154e-05
50 | 0.00029092 | 7.2912e-05
51 | 0.00013388 | 3.3555e-05
52 | 0.00014214 | 3.5624e-05
53 | 0.001032 | 0.00025865
54 | 6.0177e-05 | 1.5082e-05
55 | 0.00057013 | 0.00014289
56 | 0.0001615 | 4.0475e-05
57 | 0.00021632 | 5.4215e-05
58 | 0.00023166 | 5.806e-05
59 | 0.00051448 | 0.00012894
60 | 0.00037852 | 9.4865e-05
61 | 0.0003329 | 8.3434e-05
62 | 0.0003522 | 8.8269e-05
63 | 0.00062221 | 0.00015594
64 | 0.00044557 | 0.00011167
65 | 0.00035332 | 8.855e-05
66 | 0.0002845 | 7.1302e-05
67 | 0.00032415 | 8.124e-05
68 | 8.3146e-05 | 2.0838e-05
69 | 8.8508e-05 | 2.2182e-05
70 | 0.00043309 | 0.00010854
71 | 4.1372e-05 | 1.0369e-05
72 | 0.00013181 | 3.3035e-05
73 | 0.00038706 | 9.7007e-05
74 | 0.0026676 | 0.00066856
75 | 0.00038781 | 9.7194e-05
76 | 8.2324e-05 | 2.0632e-05
77 | 9.2564e-05 | 2.3199e-05
78 | 7.6397e-05 | 1.9147e-05
79 | 0.00024965 | 6.2569e-05
80 | 0.00022909 | 5.7416e-05
81 | 0.00013372 | 3.3513e-05
82 | 8.2843e-05 | 2.0762e-05
83 | 0.00020791 | 5.2108e-05
84 | 6.7272e-05 | 1.686e-05
85 | 3.06e-05 | 7.6692e-06
86 | 0.00037746 | 9.4601e-05
87 | 0.00029055 | 7.282e-05
88 | 5.8078e-05 | 1.4556e-05
89 | 0.00010718 | 2.6862e-05
90 | 0.00021819 | 5.4683e-05
91 | 0.0001508 | 3.7795e-05
92 | 0.00034499 | 8.6462e-05
93 | 0.00021392 | 5.3614e-05
94 | 0.00021939 | 5.4983e-05
95 | 3.0166e-05 | 7.5604e-06
96 | 3.0516e-05 | 7.648e-06
97 | 0.0001562 | 3.9146e-05
98 | 9.6781e-05 | 2.4256e-05
99 | 0.00019222 | 4.8174e-05
100 | 0.00023214 | 5.8179e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1