## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_11-2_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_11-2_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_11-2_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_11-2_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_11-2_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_11-2_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_11-2_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_11-2_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_11-2_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_11-2_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_11-2_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_11-2_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_11-2_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_11-2_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_11-2_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_11-2_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_11-2_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_11-2_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_11-2_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_11-2_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_11-2_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_11-2_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_11-2_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_11-2_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_11-2_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_11-2_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_11-2_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_11-2_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_11-2_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_11-2_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_11-2_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_11-2_0_7_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_11-2_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_11-2_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_11-2_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_11-2_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_11-2_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_11-2_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_11-2_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_11-2_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_11-2_0_7_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_11-2_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_11-2_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_11-2_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_11-2_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_11-2_0_7_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_11-2_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_11-2_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_11-2_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_11-2_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_11-2_0_7_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_11-2_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_11-2_0_7_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_11-2_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_11-2_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_11-2_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_11-2_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_11-2_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_11-2_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_11-2_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_11-2_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_11-2_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_11-2_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_11-2_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_11-2_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_11-2_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_11-2_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_11-2_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_11-2_0_7_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_11-2_0_7_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_11-2_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_11-2_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_11-2_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_11-2_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_11-2_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_11-2_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_11-2_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_11-2_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_11-2_0_7_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_11-2_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_11-2_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_11-2_0_7_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_11-2_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_11-2_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_11-2_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_11-2_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_11-2_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_11-2_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_11-2_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_11-2_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_11-2_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_11-2_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_11-2_0_7_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_11-2_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_11-2_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_11-2_0_7_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_11-2_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_11-2_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_11-2_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_11-2_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_11-2_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_11-2_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_11-2_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_11-2_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_11-2_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_11-2_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_11-2_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_11-2_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_11-2_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_11-2_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_11-2_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_11-2_0_7_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_11-2_0_7_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_11-2_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_11-2_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_11-2_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_11-2_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_11-2_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_11-2_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_11-2_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_11-2_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_11-2_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_11-2_0_7_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_11-2_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_11-2_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_11-2_0_7_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_11-2_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_11-2_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_11-2_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_11-2_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_11-2_0_7_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_11-2_0_7_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_11-2_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_11-2_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_11-2_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_11-2_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_11-2_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_11-2_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_11-2_0_7_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_11-2_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_11-2_0_7_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_11-2_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_11-2_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_11-2_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_11-2_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_11-2_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_11-2_0_7_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_11-2_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_11-2_0_7_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_11-2_0_7_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_11-2_0_7_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_11-2_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_11-2_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_11-2_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_11-2_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_11-2_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_11-2_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_11-2_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_11-2_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_11-2_0_7_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_11-2_0_7_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_11-2_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_11-2_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_11-2_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_11-2_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_11-2_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_11-2_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_11-2_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_11-2_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_11-2_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_11-2_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_11-2_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_11-2_0_7_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_11-2_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_11-2_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_11-2_0_7_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_11-2_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_11-2_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_11-2_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_11-2_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_11-2_0_7_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_11-2_0_7_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_11-2_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_11-2_0_7_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_11-2_0_7_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_11-2_0_7_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_11-2_0_7_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_11-2_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_11-2_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_11-2_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_11-2_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_11-2_0_7_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_11-2_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_11-2_0_7_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_11-2_0_7_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_11-2_0_7_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_11-2_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_11-2_0_7_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_11-2_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_11-2_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_11-2_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_11-2_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_11-2_0_7_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_11-2_0_7_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_11-2_0_7_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_11-2_0_7_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_11-2_0_7_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_11-2_0_7_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_11-2_0_7_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_11-2_0_7_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_11-2_0_7_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_11-2_0_7_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_11-2_0_7_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_11-2_0_7_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_11-2_0_7_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_11-2_0_7_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_11-2_0_7_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_11-2_0_7_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_11-2_0_7_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_11-2_0_7_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_11-2_0_7_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_11-2_0_7_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_11-2_0_7_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_11-2_0_7_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_11-2_0_7_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_11-2_0_7_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_11-2_0_7_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_MV_350_0_node_254 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_11-2_0_7_load_0 | 0 | 0.0016885 | 0.00042319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_11-2_0_7_load_1 | 1 | 0.001458 | 0.00036541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_11-2_0_7_load_3 | 3 | 0.0017998 | 0.00045108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_11-2_0_7_load_4 | 4 | 0.0016983 | 0.00042563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_11-2_0_7_load_5 | 5 | 0.0025186 | 0.00063121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_11-2_0_7_load_6 | 6 | 0.0017238 | 0.00043202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_11-2_0_7_load_37 | 7 | 0.0018558 | 0.00046512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_11-2_0_7_load_12 | 8 | 0.0015096 | 0.00037834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_11-2_0_7_load_53 | 9 | 0.003101 | 0.00077719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_11-2_0_7_load_54 | 10 | 0.0019517 | 0.00048913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_11-2_0_7_load_41 | 11 | 0.0017956 | 0.00045002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_11-2_0_7_load_13 | 12 | 0.0015157 | 0.00037988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_11-2_0_7_load_51 | 13 | 0.0015539 | 0.00038945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_11-2_0_7_load_19 | 14 | 0.0024141 | 0.00060503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_11-2_0_7_load_7 | 15 | 0.0027009 | 0.00067691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_11-2_0_7_load_8 | 16 | 0.0016688 | 0.00041824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_11-2_0_7_load_9 | 17 | 0.0015356 | 0.00038486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_11-2_0_7_load_10 | 18 | 0.0022828 | 0.00057212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_11-2_0_7_load_11 | 19 | 0.0015214 | 0.0003813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_11-2_0_7_load_46 | 21 | 0.0039579 | 0.00099195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_11-2_0_7_load_15 | 22 | 0.003736 | 0.00093634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_11-2_0_7_load_45 | 23 | 0.0012498 | 0.00031324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_11-2_0_7_load_14 | 24 | 0.0019516 | 0.00048912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_11-2_0_7_load_43 | 26 | 0.0015961 | 0.00040002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_11-2_0_7_load_16 | 27 | 0.0011696 | 0.00029313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_11-2_0_7_load_69 | 29 | 0.0029745 | 0.00074549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_11-2_0_7_load_66 | 30 | 0.0039824 | 0.00099808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_11-2_0_7_load_227 | 31 | 0.0021162 | 0.00053037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_11-2_0_7_load_67 | 32 | 0.0040104 | 0.0010051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_11-2_0_7_load_20 | 33 | 0.001617 | 0.00040527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_11-2_0_7_load_21 | 34 | 0.0012967 | 0.00032498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_11-2_0_7_load_22 | 35 | 0.0012984 | 0.00032542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_11-2_0_7_load_23 | 36 | 0.0012289 | 0.00030798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_11-2_0_7_load_47 | 38 | 0.0016439 | 0.000412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_11-2_0_7_load_34 | 39 | 0.001624 | 0.00040702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_11-2_0_7_load_219 | 40 | 0.0018459 | 0.00046262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_11-2_0_7_load_61 | 41 | 0.00095326 | 0.00023891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_11-2_0_7_load_59 | 43 | 0.0026037 | 0.00065255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_11-2_0_7_load_32 | 44 | 0.0016278 | 0.00040797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_11-2_0_7_load_215 | 45 | 0.0021321 | 0.00053435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_11-2_0_7_load_25 | 46 | 0.0019483 | 0.00048829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_11-2_0_7_load_29 | 48 | 0.0012689 | 0.00031801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_11-2_0_7_load_30 | 49 | 0.0022224 | 0.000557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_11-2_0_7_load_194 | 50 | 0.0009745 | 0.00024423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_11-2_0_7_load_28 | 51 | 0.0022146 | 0.00055502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_11-2_0_7_load_35 | 53 | 0.0013005 | 0.00032593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_11-2_0_7_load_64 | 54 | 0.002207 | 0.00055312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_11-2_0_7_load_65 | 55 | 0.0026197 | 0.00065657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_11-2_0_7_load_74 | 56 | 0.0010005 | 0.00025075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_11-2_0_7_load_36 | 57 | 0.0046549 | 0.0011666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_11-2_0_7_load_31 | 58 | 0.0016423 | 0.0004116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_11-2_0_7_load_33 | 59 | 0.0031768 | 0.00079619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_11-2_0_7_load_49 | 60 | 0.0015737 | 0.0003944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_11-2_0_7_load_48 | 61 | 0.0026307 | 0.00065932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_11-2_0_7_load_52 | 62 | 0.0017059 | 0.00042754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_11-2_0_7_load_39 | 63 | 0.001708 | 0.00042806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_11-2_0_7_load_38 | 64 | 0.0017048 | 0.00042726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_11-2_0_7_load_40 | 65 | 0.0017422 | 0.00043665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_11-2_0_7_load_42 | 66 | 0.005437 | 0.0013626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_11-2_0_7_load_222 | 68 | 0.0015206 | 0.00038109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_11-2_0_7_load_221 | 69 | 0.0057925 | 0.0014517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_11-2_0_7_load_72 | 70 | 0.00062233 | 0.00015597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_11-2_0_7_load_68 | 71 | 0.00063095 | 0.00015813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_11-2_0_7_load_50 | 72 | 0.0055785 | 0.0013981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_11-2_0_7_load_56 | 73 | 0.0023877 | 0.00059842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_11-2_0_7_load_57 | 74 | 0.002157 | 0.00054058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_11-2_0_7_load_58 | 75 | 0.0023023 | 0.00057702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_11-2_0_7_load_70 | 76 | 0.0050101 | 0.0012556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_11-2_0_7_load_108 | 77 | 0.0015159 | 0.00037993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_11-2_0_7_load_71 | 79 | 0.0053261 | 0.0013348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_11-2_0_7_load_107 | 80 | 0.0015322 | 0.00038401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_11-2_0_7_load_214 | 81 | 0.0018486 | 0.00046331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_11-2_0_7_load_60 | 83 | 0.0025076 | 0.00062846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_11-2_0_7_load_62 | 84 | 0.0021822 | 0.0005469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_11-2_0_7_load_143 | 85 | 0.0015361 | 0.00038499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_11-2_0_7_load_142 | 86 | 0.0017151 | 0.00042984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_11-2_0_7_load_140 | 89 | 0.0016846 | 0.00042219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_11-2_0_7_load_135 | 90 | 0.0016902 | 0.00042361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_11-2_0_7_load_73 | 91 | 0.0043074 | 0.0010795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_11-2_0_7_load_75 | 93 | 0.00062583 | 0.00015685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_11-2_0_7_load_76 | 94 | 0.0031046 | 0.00077809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_11-2_0_7_load_191 | 95 | 0.00059042 | 0.00014797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_11-2_0_7_load_120 | 96 | 0.0019591 | 0.00049099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_11-2_0_7_load_87 | 97 | 0.00089683 | 0.00022477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_11-2_0_7_load_121 | 98 | 0.0014517 | 0.00036384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_11-2_0_7_load_85 | 99 | 0.0041875 | 0.0010495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_11-2_0_7_load_86 | 100 | 0.0013632 | 0.00034166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_11-2_0_7_load_77 | 101 | 0.0016598 | 0.00041599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_11-2_0_7_load_80 | 104 | 0.0010979 | 0.00027515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_11-2_0_7_load_81 | 105 | 0.0040374 | 0.0010119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_11-2_0_7_load_82 | 106 | 0.0010669 | 0.00026739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_11-2_0_7_load_83 | 107 | 0.0030192 | 0.00075667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_11-2_0_7_load_84 | 108 | 0.0013363 | 0.00033491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_11-2_0_7_load_101 | 109 | 0.0013716 | 0.00034375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_11-2_0_7_load_123 | 110 | 0.0016924 | 0.00042416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_11-2_0_7_load_195 | 111 | 0.010056 | 0.0025203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_11-2_0_7_load_122 | 114 | 0.0013212 | 0.00033113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_11-2_0_7_load_100 | 115 | 0.0011374 | 0.00028506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_11-2_0_7_load_92 | 116 | 0.0019365 | 0.00048532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_11-2_0_7_load_147 | 117 | 0.0007228 | 0.00018115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_11-2_0_7_load_152 | 118 | 0.00239 | 0.00059899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_11-2_0_7_load_116 | 119 | 0.0016 | 0.000401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_11-2_0_7_load_94 | 120 | 0.0013727 | 0.00034404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_11-2_0_7_load_88 | 121 | 0.0023111 | 0.0005792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_11-2_0_7_load_181 | 122 | 0.0024299 | 0.00060899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_11-2_0_7_load_141 | 123 | 0.0037858 | 0.00094882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_11-2_0_7_load_134 | 124 | 0.00080822 | 0.00020256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_11-2_0_7_load_182 | 125 | 0.0022627 | 0.00056708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_11-2_0_7_load_89 | 126 | 0.0016626 | 0.00041669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_11-2_0_7_load_90 | 127 | 0.0016524 | 0.00041413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_11-2_0_7_load_93 | 129 | 0.002028 | 0.00050826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_11-2_0_7_load_184 | 131 | 0.0012978 | 0.00032527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_11-2_0_7_load_95 | 132 | 0.0017219 | 0.00043154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_11-2_0_7_load_96 | 133 | 0.00096477 | 0.00024179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_11-2_0_7_load_97 | 134 | 0.00096095 | 0.00024084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_11-2_0_7_load_98 | 135 | 0.002615 | 0.00065537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_11-2_0_7_load_99 | 136 | 0.0021752 | 0.00054515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_11-2_0_7_load_163 | 137 | 0.0027467 | 0.00068839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_11-2_0_7_load_199 | 138 | 0.00096264 | 0.00024126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_11-2_0_7_load_161 | 139 | 0.0023841 | 0.00059751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_11-2_0_7_load_200 | 140 | 0.00095391 | 0.00023907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_11-2_0_7_load_102 | 141 | 0.0030191 | 0.00075666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_11-2_0_7_load_103 | 142 | 0.0037225 | 0.00093296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_11-2_0_7_load_210 | 146 | 0.0021628 | 0.00054204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_11-2_0_7_load_157 | 147 | 0.0021452 | 0.00053764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_11-2_0_7_load_226 | 149 | 0.0027676 | 0.00069362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_11-2_0_7_load_124 | 151 | 0.0024777 | 0.00062097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_11-2_0_7_load_158 | 152 | 0.0020285 | 0.00050838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_11-2_0_7_load_109 | 153 | 0.0015269 | 0.00038267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_11-2_0_7_load_110 | 154 | 0.0019826 | 0.00049688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_11-2_0_7_load_111 | 155 | 0.0022226 | 0.00055704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_11-2_0_7_load_112 | 156 | 0.0041446 | 0.0010387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_11-2_0_7_load_113 | 157 | 0.0012834 | 0.00032165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_11-2_0_7_load_114 | 158 | 0.0031368 | 0.00078616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_11-2_0_7_load_185 | 159 | 0.0022275 | 0.00055826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_11-2_0_7_load_196 | 160 | 0.0031383 | 0.00078652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_11-2_0_7_load_132 | 161 | 0.00075074 | 0.00018815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_11-2_0_7_load_133 | 162 | 0.00096739 | 0.00024245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_11-2_0_7_load_117 | 163 | 0.0013635 | 0.00034172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_11-2_0_7_load_118 | 164 | 0.0024378 | 0.00061097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_11-2_0_7_load_119 | 165 | 0.0026722 | 0.00066972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_11-2_0_7_load_126 | 166 | 0.001429 | 0.00035815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_11-2_0_7_load_127 | 167 | 0.0029656 | 0.00074325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_11-2_0_7_load_130 | 170 | 0.0018113 | 0.00045395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_11-2_0_7_load_131 | 171 | 0.0020059 | 0.00050271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_11-2_0_7_load_197 | 172 | 0.0023268 | 0.00058314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_11-2_0_7_load_144 | 173 | 0.0019696 | 0.00049364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_11-2_0_7_load_146 | 174 | 0.00072903 | 0.00018271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_11-2_0_7_load_136 | 177 | 0.0016838 | 0.00042201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_11-2_0_7_load_138 | 178 | 0.00094152 | 0.00023597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_11-2_0_7_load_153 | 179 | 0.00095129 | 0.00023841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_11-2_0_7_load_173 | 180 | 0.00080269 | 0.00020117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_11-2_0_7_load_171 | 181 | 0.0016781 | 0.00042056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_11-2_0_7_load_175 | 183 | 0.0026473 | 0.00066347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_11-2_0_7_load_172 | 184 | 0.0034448 | 0.00086335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_11-2_0_7_load_174 | 185 | 0.0022859 | 0.0005729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_11-2_0_7_load_217 | 186 | 0.0031832 | 0.00079779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_11-2_0_7_load_148 | 187 | 0.00091355 | 0.00022896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_11-2_0_7_load_149 | 188 | 0.0011586 | 0.00029037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_11-2_0_7_load_150 | 189 | 0.00082837 | 0.00020761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_11-2_0_7_load_216 | 191 | 0.002979 | 0.0007466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_11-2_0_7_load_155 | 192 | 0.0014129 | 0.0003541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_11-2_0_7_load_156 | 193 | 0.00079712 | 0.00019978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_11-2_0_7_load_186 | 194 | 0.0016441 | 0.00041206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_11-2_0_7_load_201 | 195 | 0.00078877 | 0.00019769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_11-2_0_7_load_159 | 196 | 0.0020305 | 0.00050889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_11-2_0_7_load_170 | 197 | 0.002106 | 0.00052782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_11-2_0_7_load_160 | 199 | 0.0024185 | 0.00060612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_11-2_0_7_load_162 | 200 | 0.0034537 | 0.00086557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_11-2_0_7_load_164 | 201 | 0.0025295 | 0.00063396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_11-2_0_7_load_198 | 202 | 0.006161 | 0.0015441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_11-2_0_7_load_177 | 203 | 0.0035605 | 0.00089233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_11-2_0_7_load_165 | 204 | 0.0020331 | 0.00050954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_11-2_0_7_load_166 | 205 | 0.0020377 | 0.0005107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_11-2_0_7_load_168 | 206 | 0.0020232 | 0.00050706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_11-2_0_7_load_169 | 207 | 0.0020456 | 0.00051268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_11-2_0_7_load_193 | 208 | 0.0017963 | 0.00045019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_11-2_0_7_load_209 | 209 | 0.0020115 | 0.00050414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_11-2_0_7_load_207 | 210 | 0.0021482 | 0.0005384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_11-2_0_7_load_190 | 211 | 0.0020621 | 0.00051681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_11-2_0_7_load_218 | 212 | 0.0036597 | 0.00091722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_11-2_0_7_load_176 | 213 | 0.0034423 | 0.00086273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_11-2_0_7_load_178 | 214 | 0.0021386 | 0.00053599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_11-2_0_7_load_180 | 215 | 0.00145 | 0.00036342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_11-2_0_7_load_225 | 216 | 0.0011347 | 0.00028438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_11-2_0_7_load_208 | 217 | 0.0018162 | 0.00045518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_11-2_0_7_load_188 | 218 | 0.0014502 | 0.00036345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_11-2_0_7_load_189 | 219 | 0.0020635 | 0.00051717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_11-2_0_7_load_202 | 220 | 0.0020709 | 0.00051901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_11-2_0_7_load_203 | 221 | 0.0023503 | 0.00058903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_11-2_0_7_load_204 | 222 | 0.0024658 | 0.00061799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_11-2_0_7_load_205 | 223 | 0.0017789 | 0.00044582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_11-2_0_7_load_212 | 224 | 0.0048138 | 0.0012065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_11-2_0_7_load_220 | 225 | 0.0020124 | 0.00050434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 145 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_11-2_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_11-2_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_11-2_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0085092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_11-2_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_11-2_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_11-2_0_7_line_5 |  | 2 | 6 | 0.019545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_11-2_0_7_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0074646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_11-2_0_7_line_7 |  | 4 | 8 | 2.4047e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_11-2_0_7_line_8 |  | 5 | 9 | 0.02581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_11-2_0_7_line_9 |  | 6 | 10 | 0.025008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_11-2_0_7_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0067688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_11-2_0_7_line_11 |  | 8 | 12 | 0.023459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_11-2_0_7_line_12 |  | 9 | 13 | 1.8066e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_11-2_0_7_line_13 |  | 10 | 14 | 0.0013574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_11-2_0_7_line_14 |  | 11 | 62 | 0.0067722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_11-2_0_7_line_15 |  | 11 | 63 | 0.024127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_11-2_0_7_line_16 |  | 12 | 24 | 0.0019248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_11-2_0_7_line_17 |  | 13 | 72 | 0.027842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_11-2_0_7_line_18 |  | 14 | 20 | 0.021436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_11-2_0_7_line_19 |  | 15 | 16 | 0.007146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_11-2_0_7_line_20 |  | 15 | 17 | 0.019005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_11-2_0_7_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0034005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_11-2_0_7_line_22 |  | 17 | 19 | 0.011009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_11-2_0_7_line_23 |  | 18 | 20 | 0.017734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_11-2_0_7_line_24 |  | 19 | 21 | 0.00029412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_11-2_0_7_line_25 |  | 20 | 22 | 0.0097339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_11-2_0_7_line_26 |  | 21 | 23 | 0.019104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_11-2_0_7_line_27 |  | 22 | 27 | 0.014952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_11-2_0_7_line_28 |  | 23 | 38 | 0.022074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_11-2_0_7_line_29 |  | 24 | 25 | 0.037635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_11-2_0_7_line_30 |  | 25 | 26 | 0.0028583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_11-2_0_7_line_31 |  | 27 | 28 | 0.022479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_11-2_0_7_line_32 |  | 28 | 29 | 0.032104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_11-2_0_7_line_33 |  | 28 | 30 | 0.024575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_11-2_0_7_line_34 |  | 29 | 31 | 0.0078431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_11-2_0_7_line_35 |  | 30 | 32 | 0.05559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_11-2_0_7_line_36 |  | 31 | 92 | 0.038852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_11-2_0_7_line_37 |  | 32 | 71 | 0.024728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_11-2_0_7_line_38 |  | 33 | 34 | 0.0031465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_11-2_0_7_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0034731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_11-2_0_7_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0065114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_11-2_0_7_line_41 |  | 35 | 37 | 0.011505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_11-2_0_7_line_42 |  | 36 | 38 | 0.017862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_11-2_0_7_line_43 |  | 37 | 39 | 0.035294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_11-2_0_7_line_44 |  | 37 | 40 | 0.0037215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_11-2_0_7_line_45 |  | 39 | 44 | 0.022252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_11-2_0_7_line_46 |  | 40 | 45 | 0.0096659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_11-2_0_7_line_47 |  | 41 | 42 | 0.0065413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_11-2_0_7_line_48 |  | 41 | 43 | 0.02803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_11-2_0_7_line_49 |  | 42 | 70 | 0.0024496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_11-2_0_7_line_50 |  | 43 | 83 | 0.019201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_11-2_0_7_line_51 |  | 44 | 58 | 0.021346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_11-2_0_7_line_52 |  | 45 | 85 | 0.00094668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_11-2_0_7_line_53 |  | 46 | 47 | 0.01654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_11-2_0_7_line_54 |  | 47 | 48 | 0.026165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_11-2_0_7_line_55 |  | 47 | 49 | 0.0026193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_11-2_0_7_line_56 |  | 48 | 53 | 0.0096496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_11-2_0_7_line_57 |  | 49 | 54 | 0.039024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_11-2_0_7_line_58 |  | 50 | 51 | 0.017675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_11-2_0_7_line_59 |  | 50 | 52 | 0.050667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_11-2_0_7_line_60 |  | 52 | 95 | 0.010315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_11-2_0_7_line_61 |  | 53 | 57 | 0.006628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_11-2_0_7_line_62 |  | 54 | 55 | 0.02495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_11-2_0_7_line_63 |  | 55 | 56 | 0.0062991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_11-2_0_7_line_64 |  | 56 | 91 | 0.020561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_11-2_0_7_line_65 |  | 57 | 60 | 0.013215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_11-2_0_7_line_66 |  | 58 | 59 | 0.01862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_11-2_0_7_line_67 |  | 60 | 61 | 0.017118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_11-2_0_7_line_68 |  | 61 | 72 | 0.036552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_11-2_0_7_line_69 |  | 62 | 67 | 0.030976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_11-2_0_7_line_70 |  | 63 | 64 | 0.00013512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_11-2_0_7_line_71 |  | 64 | 65 | 0.012598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_11-2_0_7_line_72 |  | 65 | 66 | 0.0061227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_11-2_0_7_line_73 |  | 67 | 73 | 0.028127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_11-2_0_7_line_74 |  | 67 | 74 | 0.013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_11-2_0_7_line_75 |  | 67 | 75 | 0.022501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_11-2_0_7_line_76 |  | 68 | 69 | 0.029623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_11-2_0_7_line_77 |  | 69 | 226 | 0.035252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_11-2_0_7_line_78 |  | 70 | 71 | 0.0067429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_11-2_0_7_line_79 |  | 73 | 76 | 0.014678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_11-2_0_7_line_80 |  | 74 | 77 | 0.0045776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_11-2_0_7_line_81 |  | 75 | 78 | 0.035017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_11-2_0_7_line_82 |  | 76 | 79 | 0.0087303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_11-2_0_7_line_83 |  | 77 | 80 | 0.0071408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_11-2_0_7_line_84 |  | 78 | 81 | 0.021413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_11-2_0_7_line_85 |  | 78 | 82 | 0.003144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_11-2_0_7_line_86 |  | 80 | 153 | 0.0071598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_11-2_0_7_line_87 |  | 81 | 217 | 0.0045131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_11-2_0_7_line_88 |  | 82 | 151 | 0.01764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_11-2_0_7_line_89 |  | 82 | 145 | 0.015694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_11-2_0_7_line_90 |  | 83 | 84 | 0.026647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_11-2_0_7_line_91 |  | 85 | 86 | 0.017838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_11-2_0_7_line_92 |  | 86 | 89 | 0.013303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_11-2_0_7_line_93 |  | 87 | 88 | 0.021893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_11-2_0_7_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0041875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_11-2_0_7_line_95 |  | 87 | 90 | 0.017365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_11-2_0_7_line_96 |  | 88 | 180 | 0.013615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_11-2_0_7_line_97 |  | 88 | 181 | 0.0077662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_11-2_0_7_line_98 |  | 90 | 177 | 0.011685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_11-2_0_7_line_99 |  | 91 | 93 | 0.016019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_11-2_0_7_line_100 |  | 92 | 226 | 0.26554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_11-2_0_7_line_101 |  | 93 | 94 | 0.0013349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_11-2_0_7_line_102 |  | 94 | 96 | 0.028589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_11-2_0_7_line_103 |  | 94 | 97 | 0.064016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_11-2_0_7_line_104 |  | 95 | 131 | 0.023364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_11-2_0_7_line_105 |  | 96 | 98 | 0.011759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_11-2_0_7_line_106 |  | 97 | 99 | 0.0018217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_11-2_0_7_line_107 |  | 98 | 114 | 0.022982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_11-2_0_7_line_108 |  | 99 | 100 | 0.01119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_11-2_0_7_line_109 |  | 100 | 121 | 0.011875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_11-2_0_7_line_110 |  | 101 | 102 | 0.015157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_11-2_0_7_line_111 |  | 102 | 107 | 0.027596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_11-2_0_7_line_112 |  | 102 | 108 | 0.038709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_11-2_0_7_line_113 |  | 103 | 104 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_11-2_0_7_line_114 |  | 103 | 105 | 0.027766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_11-2_0_7_line_115 |  | 103 | 106 | 0.020721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_11-2_0_7_line_116 |  | 104 | 109 | 0.01054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_11-2_0_7_line_117 |  | 105 | 110 | 0.041572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_11-2_0_7_line_118 |  | 105 | 111 | 0.055732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_11-2_0_7_line_119 |  | 106 | 112 | 0.026932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_11-2_0_7_line_120 |  | 107 | 113 | 0.0061527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_11-2_0_7_line_121 |  | 108 | 114 | 0.022132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_11-2_0_7_line_122 |  | 109 | 115 | 0.01261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_11-2_0_7_line_123 |  | 110 | 116 | 0.0065087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_11-2_0_7_line_124 |  | 112 | 117 | 0.0021007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_11-2_0_7_line_125 |  | 112 | 118 | 0.028464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_11-2_0_7_line_126 |  | 113 | 119 | 0.021064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_11-2_0_7_line_127 |  | 113 | 120 | 0.023849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_11-2_0_7_line_128 |  | 116 | 127 | 0.0090772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_11-2_0_7_line_129 |  | 117 | 174 | 0.0021957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_11-2_0_7_line_130 |  | 118 | 189 | 0.023461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_11-2_0_7_line_131 |  | 119 | 161 | 0.0013785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_11-2_0_7_line_132 |  | 120 | 128 | 0.040817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_11-2_0_7_line_133 |  | 121 | 122 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_11-2_0_7_line_134 |  | 122 | 125 | 0.0082687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_11-2_0_7_line_135 |  | 123 | 124 | 0.013446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_11-2_0_7_line_136 |  | 124 | 162 | 0.016741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_11-2_0_7_line_137 |  | 125 | 130 | 0.014318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_11-2_0_7_line_138 |  | 126 | 127 | 0.009311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_11-2_0_7_line_139 |  | 128 | 129 | 0.0028577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_11-2_0_7_line_140 |  | 130 | 131 | 0.040621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_11-2_0_7_line_141 |  | 132 | 133 | 0.021396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_11-2_0_7_line_142 |  | 132 | 134 | 0.018873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_11-2_0_7_line_143 |  | 133 | 135 | 0.0094537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_11-2_0_7_line_144 |  | 134 | 136 | 0.010463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_11-2_0_7_line_145 |  | 135 | 137 | 0.0010689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_11-2_0_7_line_146 |  | 136 | 138 | 0.0073185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_11-2_0_7_line_147 |  | 137 | 139 | 0.0072265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_11-2_0_7_line_148 |  | 138 | 140 | 0.00078929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_11-2_0_7_line_149 |  | 139 | 199 | 0.0012541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_11-2_0_7_line_150 |  | 140 | 195 | 0.020614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_11-2_0_7_line_151 |  | 141 | 142 | 0.011278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_11-2_0_7_line_152 |  | 141 | 143 | 0.020315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_11-2_0_7_line_153 |  | 143 | 144 | 0.015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_11-2_0_7_line_154 |  | 143 | 145 | 0.032254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_11-2_0_7_line_155 |  | 144 | 146 | 0.015083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_11-2_0_7_line_156 |  | 145 | 147 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_11-2_0_7_line_157 |  | 146 | 150 | 0.0093607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_11-2_0_7_line_158 |  | 147 | 152 | 0.0013731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_11-2_0_7_line_159 |  | 148 | 149 | 0.00804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_11-2_0_7_line_160 |  | 148 | 150 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_11-2_0_7_line_161 |  | 150 | 222 | 0.007811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_11-2_0_7_line_162 |  | 151 | 165 | 0.002424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_11-2_0_7_line_163 |  | 152 | 196 | 0.01602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_11-2_0_7_line_164 |  | 153 | 154 | 0.0098877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_11-2_0_7_line_165 |  | 155 | 156 | 0.002275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_11-2_0_7_line_166 |  | 155 | 157 | 0.019778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_11-2_0_7_line_167 |  | 156 | 158 | 0.024504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_11-2_0_7_line_168 |  | 158 | 159 | 0.0074386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_11-2_0_7_line_169 |  | 159 | 160 | 0.01577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_11-2_0_7_line_170 |  | 160 | 169 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_11-2_0_7_line_171 |  | 161 | 162 | 0.0093598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_11-2_0_7_line_172 |  | 163 | 164 | 0.0017935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_11-2_0_7_line_173 |  | 164 | 165 | 0.019123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_11-2_0_7_line_174 |  | 166 | 167 | 0.0033182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_11-2_0_7_line_175 |  | 166 | 168 | 0.020688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_11-2_0_7_line_176 |  | 167 | 169 | 0.010285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_11-2_0_7_line_177 |  | 168 | 170 | 0.0083915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_11-2_0_7_line_178 |  | 168 | 171 | 0.036287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_11-2_0_7_line_179 |  | 169 | 172 | 0.028452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_11-2_0_7_line_180 |  | 170 | 173 | 0.0042557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_11-2_0_7_line_181 |  | 171 | 174 | 0.038759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_11-2_0_7_line_182 |  | 172 | 175 | 0.026948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_11-2_0_7_line_183 |  | 173 | 176 | 0.011661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_11-2_0_7_line_184 |  | 175 | 202 | 0.024802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_11-2_0_7_line_185 |  | 175 | 203 | 0.019355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_11-2_0_7_line_186 |  | 175 | 201 | 0.016393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
187 | LV_11-2_0_7_line_187 |  | 176 | 185 | 0.035939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_11-2_0_7_line_188 |  | 177 | 178 | 0.020296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_11-2_0_7_line_189 |  | 178 | 179 | 0.013837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_11-2_0_7_line_190 |  | 179 | 182 | 0.0057661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
191 | LV_11-2_0_7_line_191 |  | 180 | 183 | 0.0078671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_11-2_0_7_line_192 |  | 181 | 184 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_11-2_0_7_line_193 |  | 182 | 192 | 0.01766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_11-2_0_7_line_194 |  | 182 | 193 | 0.01123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
195 | LV_11-2_0_7_line_195 |  | 185 | 186 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_11-2_0_7_line_196 |  | 186 | 212 | 0.0095832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_11-2_0_7_line_197 |  | 187 | 188 | 0.016268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_11-2_0_7_line_198 |  | 187 | 189 | 0.0099278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_11-2_0_7_line_199 |  | 188 | 190 | 0.01581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_11-2_0_7_line_200 |  | 190 | 191 | 0.030723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_11-2_0_7_line_201 |  | 192 | 194 | 0.026146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_11-2_0_7_line_202 |  | 193 | 195 | 0.0081156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
203 | LV_11-2_0_7_line_203 |  | 196 | 197 | 0.0048643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_11-2_0_7_line_204 |  | 197 | 198 | 0.012395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_11-2_0_7_line_205 |  | 198 | 207 | 0.0092416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_11-2_0_7_line_206 |  | 199 | 200 | 0.018496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
207 | LV_11-2_0_7_line_207 |  | 200 | 201 | 0.0032658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
208 | LV_11-2_0_7_line_208 |  | 202 | 216 | 0.019563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_11-2_0_7_line_209 |  | 203 | 213 | 0.034581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_11-2_0_7_line_210 |  | 204 | 205 | 0.018341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_11-2_0_7_line_211 |  | 205 | 206 | 0.0026309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_11-2_0_7_line_212 |  | 206 | 208 | 0.0082139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_11-2_0_7_line_213 |  | 207 | 209 | 0.008267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_11-2_0_7_line_214 |  | 208 | 210 | 0.0083405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_11-2_0_7_line_215 |  | 209 | 211 | 0.0082869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_11-2_0_7_line_216 |  | 210 | 217 | 0.0066779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_11-2_0_7_line_217 |  | 211 | 219 | 0.021438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_11-2_0_7_line_218 |  | 212 | 225 | 0.0020715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_11-2_0_7_line_219 |  | 213 | 214 | 0.032776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_11-2_0_7_line_220 |  | 214 | 215 | 0.022094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_11-2_0_7_line_221 |  | 218 | 219 | 0.0015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_11-2_0_7_line_222 |  | 220 | 221 | 0.019565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_11-2_0_7_line_223 |  | 220 | 222 | 0.013927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_11-2_0_7_line_224 |  | 221 | 223 | 0.017862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_11-2_0_7_line_225 |  | 223 | 224 | 0.0084356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_11-2_0_7_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 227 | 145 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2673634.2147 | 1236580.5989 | 2673626.829 | 1236599.7435
1 | 2673643.9202 | 1236555.4411 | 2673634.2147 | 1236580.5989
2 | 2673623.7663 | 1236607.6824 | 2673626.829 | 1236599.7435
3 | 2673643.9202 | 1236555.4411 | 2673652.2527 | 1236534.6942
4 | 2673643.9202 | 1236555.4411 | 2673665.8153 | 1236564.4317
5 | 2673643.9202 | 1236555.4411 | 2673626.4107 | 1236546.7568
6 | 2673621.0796 | 1236614.6467 | 2673623.7663 | 1236607.6824
7 | 2673652.2527 | 1236534.6942 | 2673652.2616 | 1236534.6719
8 | 2673689.6908 | 1236574.2355 | 2673665.8153 | 1236564.4317
9 | 2673626.4107 | 1236546.7568 | 2673604.0073 | 1236535.6453
10 | 2673618.6433 | 1236620.9618 | 2673621.0796 | 1236614.6467
11 | 2673652.2616 | 1236534.6719 | 2673652.5093 | 1236534.0551 | 2673660.7782 | 1236512.8133
12 | 2673689.6924 | 1236574.2362 | 2673689.6908 | 1236574.2355
13 | 2673602.7913 | 1236535.0422 | 2673604.0073 | 1236535.6453
14 | 2673618.6433 | 1236620.9618 | 2673616.5634 | 1236627.4066
15 | 2673618.6433 | 1236620.9618 | 2673641.6514 | 1236628.2248
16 | 2673661.4765 | 1236511.0196 | 2673660.7782 | 1236512.8133
17 | 2673689.6924 | 1236574.2362 | 2673715.4472 | 1236584.8116
18 | 2673583.5875 | 1236525.5176 | 2673602.7913 | 1236535.0422
19 | 2673567.4927 | 1236548.7716 | 2673571.5596 | 1236542.8957
20 | 2673567.4927 | 1236548.7716 | 2673556.677 | 1236564.3983
21 | 2673573.4949 | 1236540.0996 | 2673571.5596 | 1236542.8957
22 | 2673550.4115 | 1236573.4508 | 2673556.677 | 1236564.3983
23 | 2673583.5875 | 1236525.5176 | 2673573.4949 | 1236540.0996
24 | 2673550.2441 | 1236573.6927 | 2673550.4115 | 1236573.4508
25 | 2673583.5875 | 1236525.5176 | 2673576.1646 | 1236519.2208
26 | 2673539.3718 | 1236589.4013 | 2673550.2441 | 1236573.6927
27 | 2673564.7623 | 1236509.5484 | 2673576.1646 | 1236519.2208
28 | 2673539.3718 | 1236589.4013 | 2673526.8092 | 1236607.5519
29 | 2673687.3176 | 1236512.7721 | 2673666.0002 | 1236499.3986 | 2673661.4765 | 1236511.0196
30 | 2673687.3176 | 1236512.7721 | 2673689.7213 | 1236514.3188
31 | 2673547.6202 | 1236495.0069 | 2673564.7623 | 1236509.5484
32 | 2673547.6202 | 1236495.0069 | 2673568.146 | 1236472.7346 | 2673569.338 | 1236471.3652
33 | 2673547.6202 | 1236495.0069 | 2673531.3543 | 1236513.4288
34 | 2673574.4872 | 1236465.4491 | 2673569.338 | 1236471.3652
35 | 2673531.3543 | 1236513.4288 | 2673494.5601 | 1236555.0999
36 | 2673600.6247 | 1236436.7121 | 2673584.4894 | 1236453.9574 | 2673574.4872 | 1236465.4491
37 | 2673494.5601 | 1236555.0999 | 2673483.4284 | 1236567.707 | 2673478.2552 | 1236573.6905
38 | 2673511.1476 | 1236630.1801 | 2673512.9383 | 1236627.5928
39 | 2673509.171 | 1236633.0358 | 2673511.1476 | 1236630.1801
40 | 2673512.9383 | 1236627.5928 | 2673516.644 | 1236622.2388
41 | 2673502.6235 | 1236642.4958 | 2673509.171 | 1236633.0358
42 | 2673526.8092 | 1236607.5519 | 2673516.644 | 1236622.2388
43 | 2673502.6235 | 1236642.4958 | 2673532.2359 | 1236661.6984
44 | 2673502.6235 | 1236642.4958 | 2673500.4187 | 1236645.4938
45 | 2673532.2359 | 1236661.6984 | 2673534.4371 | 1236663.1258 | 2673540.8986 | 1236665.6297 | 2673545.796 | 1236663.6668 | 2673549.0919 | 1236659.6604 | 2673549.9363 | 1236657.5909
46 | 2673500.4187 | 1236645.4938 | 2673494.6919 | 1236653.2806
47 | 2673472.243 | 1236580.6443 | 2673468.0604 | 1236585.6736
48 | 2673468.0604 | 1236585.6736 | 2673450.1668 | 1236607.1895 | 2673450.1365 | 1236607.2239
49 | 2673472.243 | 1236580.6443 | 2673473.8451 | 1236578.7913
50 | 2673437.4299 | 1236621.6186 | 2673450.1365 | 1236607.2239
51 | 2673549.9363 | 1236657.5909 | 2673558.0008 | 1236637.8267
52 | 2673494.131 | 1236654.0432 | 2673494.6919 | 1236653.2806
53 | 2673718.1032 | 1236674.7207 | 2673731.3752 | 1236684.5909
54 | 2673718.1032 | 1236674.7207 | 2673723.6458 | 1236661.0245 | 2673727.62 | 1236650.3503
55 | 2673718.1032 | 1236674.7207 | 2673717.1212 | 1236677.1489
56 | 2673730.987 | 1236641.3072 | 2673727.62 | 1236650.3503
57 | 2673702.4914 | 1236713.3272 | 2673717.1212 | 1236677.1489
58 | 2673787.8342 | 1236764.9441 | 2673786.7427 | 1236764.2787 | 2673772.4581 | 1236756.2291
59 | 2673818.0127 | 1236801.1146 | 2673818.8208 | 1236798.8009 | 2673816.7044 | 1236788.2673 | 2673804.5789 | 1236775.1521 | 2673787.8342 | 1236764.9441
60 | 2673818.0127 | 1236801.1146 | 2673816.7181 | 1236804.8233 | 2673812.7829 | 1236809.8536
61 | 2673733.2997 | 1236635.0957 | 2673730.987 | 1236641.3072
62 | 2673693.7013 | 1236736.6726 | 2673698.6959 | 1236722.7129 | 2673702.4914 | 1236713.3272
63 | 2673693.7013 | 1236736.6726 | 2673691.5793 | 1236742.6035
64 | 2673684.6529 | 1236761.9623 | 2673691.5793 | 1236742.6035
65 | 2673737.9106 | 1236622.7115 | 2673733.2997 | 1236635.0957
66 | 2673565.0354 | 1236620.5865 | 2673558.0008 | 1236637.8267
67 | 2673741.1776 | 1236606.2519 | 2673741.5174 | 1236613.0244 | 2673737.9106 | 1236622.7115
68 | 2673741.1776 | 1236606.2519 | 2673740.8259 | 1236599.2397 | 2673731.4269 | 1236591.3732 | 2673715.4472 | 1236584.8116
69 | 2673606.8784 | 1236656.8295 | 2673613.3787 | 1236637.2744 | 2673616.5634 | 1236627.4066
70 | 2673641.7803 | 1236628.2655 | 2673641.6514 | 1236628.2248
71 | 2673641.7803 | 1236628.2655 | 2673653.7937 | 1236632.0578
72 | 2673659.6324 | 1236633.9009 | 2673653.7937 | 1236632.0578
73 | 2673606.8784 | 1236656.8295 | 2673634.004 | 1236664.2674
74 | 2673606.8784 | 1236656.8295 | 2673593.8195 | 1236652.4092 | 2673593.8195 | 1236652.4092
75 | 2673606.8784 | 1236656.8295 | 2673600.1855 | 1236678.3123
76 | 2673817.8214 | 1236275.0348 | 2673825.2853 | 1236281.8817 | 2673834.3817 | 1236290.3784 | 2673840.277 | 1236294.2387
77 | 2673791.361 | 1236251.9732 | 2673808.2459 | 1236264.6249 | 2673816.2543 | 1236273.5972 | 2673817.8214 | 1236275.0348
78 | 2673473.8451 | 1236578.7913 | 2673478.2552 | 1236573.6905
79 | 2673648.1598 | 1236668.1488 | 2673634.004 | 1236664.2674
80 | 2673593.8195 | 1236652.4092 | 2673590.0616 | 1236655.023
81 | 2673589.7698 | 1236711.7442 | 2673600.1855 | 1236678.3123
82 | 2673647.5599 | 1236676.8585 | 2673648.1598 | 1236668.1488 | 2673648.1598 | 1236668.1488
83 | 2673584.1993 | 1236659.1004 | 2673590.0616 | 1236655.023
84 | 2673589.7698 | 1236711.7442 | 2673583.0506 | 1236709.8931 | 2673579.4822 | 1236702.3103 | 2673573.5824 | 1236700.9114
85 | 2673588.8321 | 1236714.7458 | 2673589.7698 | 1236711.7442
86 | 2673578.3214 | 1236663.1886 | 2673584.1993 | 1236659.1004
87 | 2673569.1911 | 1236699.8701 | 2673573.5824 | 1236700.9114
88 | 2673588.8321 | 1236714.7458 | 2673605.7498 | 1236719.7428
89 | 2673588.8321 | 1236714.7458 | 2673584.8152 | 1236729.9176
90 | 2673437.4299 | 1236621.6186 | 2673428.8852 | 1236631.2986 | 2673419.1578 | 1236640.9959
91 | 2673483.5625 | 1236668.4134 | 2673494.131 | 1236654.0432
92 | 2673483.5625 | 1236668.4134 | 2673475.6807 | 1236679.1304
93 | 2673473.1998 | 1236682.5038 | 2673489.4105 | 1236693.3228 | 2673490.3968 | 1236695.5587
94 | 2673473.1998 | 1236682.5038 | 2673475.6807 | 1236679.1304
95 | 2673473.1998 | 1236682.5038 | 2673463.4438 | 1236696.8689
96 | 2673490.3968 | 1236695.5587 | 2673491.3831 | 1236697.7947 | 2673489.2753 | 1236704.2508 | 2673486.7631 | 1236707.838
97 | 2673490.3968 | 1236695.5587 | 2673493.678 | 1236694.5653 | 2673498.0065 | 1236694.279
98 | 2673456.8789 | 1236706.5354 | 2673463.4438 | 1236696.8689
99 | 2673679.2566 | 1236777.0445 | 2673684.6529 | 1236761.9623
100 | 2673600.6247 | 1236436.7121 | 2673791.361 | 1236251.9732
101 | 2673679.2566 | 1236777.0445 | 2673678.8069 | 1236778.3014
102 | 2673678.8069 | 1236778.3014 | 2673677.2255 | 1236782.7212 | 2673665.763 | 1236801.5253 | 2673664.787 | 1236803.1237
103 | 2673678.8069 | 1236778.3014 | 2673737.5757 | 1236803.6843
104 | 2673797.8097 | 1236827.7512 | 2673802.7625 | 1236822.6622 | 2673812.7829 | 1236809.8536
105 | 2673658.6586 | 1236813.1596 | 2673664.787 | 1236803.1237
106 | 2673737.5757 | 1236803.6843 | 2673738.5144 | 1236805.2455
107 | 2673658.6586 | 1236813.1596 | 2673646.681 | 1236832.774
108 | 2673744.2813 | 1236814.8355 | 2673738.5144 | 1236805.2455
109 | 2673750.401 | 1236825.0124 | 2673744.2813 | 1236814.8355
110 | 2673621.2882 | 1236887.9446 | 2673617.8265 | 1236902.7013
111 | 2673621.2882 | 1236887.9446 | 2673648.0251 | 1236894.7768
112 | 2673621.2882 | 1236887.9446 | 2673636.4097 | 1236852.3116
113 | 2673607.4913 | 1236946.7585 | 2673603.5555 | 1236962.6566
114 | 2673607.4913 | 1236946.7585 | 2673635.1557 | 1236949.1363 | 2673635.1557 | 1236949.1363
115 | 2673607.4913 | 1236946.7585 | 2673588.7749 | 1236937.8679
116 | 2673603.5555 | 1236962.6566 | 2673601.0227 | 1236972.8875
117 | 2673673.6918 | 1236941.5767 | 2673659.1842 | 1236948.7783 | 2673649.5102 | 1236952.1385 | 2673641.2076 | 1236952.3023 | 2673635.1557 | 1236949.1363
118 | 2673635.1557 | 1236949.1363 | 2673652.2225 | 1237002.1908
119 | 2673568.4644 | 1236920.357 | 2673586.173 | 1236936.6319 | 2673588.7749 | 1236937.8679
120 | 2673653.9862 | 1236896.3 | 2673648.0251 | 1236894.7768
121 | 2673636.4097 | 1236852.3116 | 2673640.1899 | 1236843.4038 | 2673646.681 | 1236832.774
122 | 2673597.9924 | 1236985.1282 | 2673601.0227 | 1236972.8875
123 | 2673679.5217 | 1236938.6827 | 2673673.6918 | 1236941.5767
124 | 2673568.4644 | 1236920.357 | 2673566.788 | 1236919.0911
125 | 2673568.4644 | 1236920.357 | 2673566.7837 | 1236921.6482 | 2673559.1537 | 1236927.3688 | 2673554.8535 | 1236930.6178 | 2673547.115 | 1236939.014
126 | 2673653.9862 | 1236896.3 | 2673662.9573 | 1236877.2417
127 | 2673653.9862 | 1236896.3 | 2673660.2467 | 1236897.901 | 2673677.1979 | 1236901.7718
128 | 2673687.6523 | 1236934.6467 | 2673679.5217 | 1236938.6827
129 | 2673566.788 | 1236919.0911 | 2673565.0358 | 1236917.7679
130 | 2673547.115 | 1236939.014 | 2673531.2154 | 1236956.265 | 2673531.2154 | 1236956.265
131 | 2673662.9573 | 1236877.2417 | 2673663.5444 | 1236875.9945
132 | 2673717.1221 | 1236901.2309 | 2673706.3289 | 1236904.5326 | 2673692.1182 | 1236905.1789 | 2673677.1979 | 1236901.7718
133 | 2673750.401 | 1236825.0124 | 2673758.0148 | 1236837.6739
134 | 2673762.276 | 1236844.7601 | 2673758.0148 | 1236837.6739
135 | 2673684.5317 | 1236842.7531 | 2673677.8017 | 1236850.3193 | 2673675.9549 | 1236853.078
136 | 2673667.7154 | 1236867.616 | 2673672.243 | 1236858.6227 | 2673675.9549 | 1236853.078
137 | 2673769.6545 | 1236857.0302 | 2673762.276 | 1236844.7601
138 | 2673687.6523 | 1236934.6467 | 2673690.4988 | 1236933.2337 | 2673695.9064 | 1236930.3402
139 | 2673717.1221 | 1236901.2309 | 2673719.743 | 1236900.0917
140 | 2673769.6545 | 1236857.0302 | 2673783.2713 | 1236842.6895 | 2673797.8097 | 1236827.7512
141 | 2673460.0402 | 1236787.9034 | 2673465.8668 | 1236791.4101 | 2673466.3463 | 1236793.0171 | 2673465.501 | 1236795.8975 | 2673460.1532 | 1236804.2484
142 | 2673443.8699 | 1236778.1714 | 2673460.0402 | 1236787.9034
143 | 2673455.0549 | 1236812.2096 | 2673460.1532 | 1236804.2484
144 | 2673443.8699 | 1236778.1714 | 2673434.9048 | 1236772.7758
145 | 2673454.4784 | 1236813.1097 | 2673455.0549 | 1236812.2096
146 | 2673434.9048 | 1236772.7758 | 2673428.6343 | 1236769.002
147 | 2673450.9384 | 1236819.3975 | 2673452.6155 | 1236816.0187 | 2673454.4784 | 1236813.1097
148 | 2673427.9581 | 1236768.595 | 2673428.6343 | 1236769.002
149 | 2673450.9384 | 1236819.3975 | 2673450.3808 | 1236820.5208
150 | 2673427.9581 | 1236768.595 | 2673418.24 | 1236762.7462 | 2673422.8757 | 1236754.7165
151 | 2673608.0165 | 1236768.2868 | 2673597.0211 | 1236765.777
152 | 2673577.2156 | 1236761.2561 | 2673597.0211 | 1236765.777
153 | 2673577.2156 | 1236761.2561 | 2673572.5574 | 1236775.675
154 | 2673577.2156 | 1236761.2561 | 2673580.3938 | 1236746.5965 | 2673584.8152 | 1236729.9176
155 | 2673572.5574 | 1236775.675 | 2673558.9694 | 1236782.2223
156 | 2673584.8152 | 1236729.9176 | 2673571.0425 | 1236735.8793
157 | 2673556.9871 | 1236791.3707 | 2673558.9694 | 1236782.2223
158 | 2673569.7824 | 1236736.4248 | 2673571.0425 | 1236735.8793
159 | 2673566.8138 | 1236793.416 | 2673564.3405 | 1236801.0661
160 | 2673556.9871 | 1236791.3707 | 2673566.8138 | 1236793.416
161 | 2673556.9871 | 1236791.3707 | 2673550.2046 | 1236795.245
162 | 2673608.0744 | 1236720.4295 | 2673605.7498 | 1236719.7428
163 | 2673558.4063 | 1236746.1659 | 2673568.3019 | 1236741.0985 | 2673569.7824 | 1236736.4248 | 2673569.7824 | 1236736.4248
164 | 2673578.3214 | 1236663.1886 | 2673573.6842 | 1236666.4139 | 2673570.2312 | 1236666.6157 | 2673569.5362 | 1236666.9701
165 | 2673448.1599 | 1236940.3108 | 2673449.3771 | 1236938.3888
166 | 2673437.5784 | 1236957.02 | 2673448.1599 | 1236940.3108
167 | 2673461.6934 | 1236917.2168 | 2673454.2771 | 1236930.6513 | 2673449.3771 | 1236938.3888
168 | 2673461.6934 | 1236917.2168 | 2673465.2884 | 1236910.7046
169 | 2673472.9099 | 1236896.8986 | 2673465.2884 | 1236910.7046
170 | 2673481.6618 | 1236881.0447 | 2673472.9099 | 1236896.8986
171 | 2673667.7154 | 1236867.616 | 2673664.2213 | 1236874.5564 | 2673663.5444 | 1236875.9945
172 | 2673628.1343 | 1236726.3546 | 2673626.4143 | 1236725.8466
173 | 2673608.0744 | 1236720.4295 | 2673626.4143 | 1236725.8466
174 | 2673491.5033 | 1236878.058 | 2673494.6785 | 1236877.0944
175 | 2673512.0716 | 1236866.4442 | 2673500.7411 | 1236875.2545 | 2673494.6785 | 1236877.0944
176 | 2673481.6618 | 1236881.0447 | 2673491.5033 | 1236878.058
177 | 2673512.0716 | 1236866.4442 | 2673518.6971 | 1236861.2945
178 | 2673512.0716 | 1236866.4442 | 2673518.8715 | 1236870.9314 | 2673532.6025 | 1236878.4732 | 2673541.9741 | 1236886.706
179 | 2673481.6618 | 1236881.0447 | 2673465.9697 | 1236868.7089 | 2673458.1695 | 1236865.3514
180 | 2673518.6971 | 1236861.2945 | 2673522.0572 | 1236858.6829
181 | 2673565.0358 | 1236917.7679 | 2673563.7641 | 1236916.8075 | 2673549.7941 | 1236898.0216 | 2673541.9741 | 1236886.706
182 | 2673433.4169 | 1236854.6969 | 2673458.1695 | 1236865.3514
183 | 2673531.264 | 1236851.527 | 2673522.0572 | 1236858.6829
184 | 2673433.4169 | 1236854.6969 | 2673421.6604 | 1236852.072 | 2673408.9318 | 1236851.229
185 | 2673433.4169 | 1236854.6969 | 2673428.256 | 1236863.2945 | 2673423.3831 | 1236871.248
186 | 2673433.4169 | 1236854.6969 | 2673440.7053 | 1236840.0134
187 | 2673531.264 | 1236851.527 | 2673562.7033 | 1236860.1221 | 2673565.9912 | 1236860.745
188 | 2673456.8789 | 1236706.5354 | 2673445.4763 | 1236723.3251
189 | 2673437.7023 | 1236734.7718 | 2673445.4763 | 1236723.3251
190 | 2673434.4628 | 1236739.5418 | 2673437.7023 | 1236734.7718
191 | 2673482.2501 | 1236714.282 | 2673486.7631 | 1236707.838
192 | 2673509.6736 | 1236699.5333 | 2673503.3658 | 1236696.2307 | 2673498.3507 | 1236694.2562 | 2673498.0065 | 1236694.279
193 | 2673434.4628 | 1236739.5418 | 2673449.3452 | 1236749.0489
194 | 2673434.4628 | 1236739.5418 | 2673428.7948 | 1236744.464 | 2673426.9334 | 1236747.6881
195 | 2673565.9912 | 1236860.745 | 2673583.4036 | 1236864.0439
196 | 2673583.4036 | 1236864.0439 | 2673592.8193 | 1236865.8277
197 | 2673517.2465 | 1236975.3645 | 2673521.933 | 1236959.7859 | 2673521.933 | 1236959.7859
198 | 2673531.2154 | 1236956.265 | 2673521.933 | 1236959.7859
199 | 2673512.6921 | 1236990.5038 | 2673517.2465 | 1236975.3645
200 | 2673483.0281 | 1236982.1867 | 2673512.6921 | 1236990.5038
201 | 2673471.3789 | 1236763.1242 | 2673449.3452 | 1236749.0489
202 | 2673426.9334 | 1236747.6881 | 2673422.8757 | 1236754.7165
203 | 2673558.4063 | 1236746.1659 | 2673554.0767 | 1236748.383
204 | 2673541.8348 | 1236746.4412 | 2673554.0767 | 1236748.383
205 | 2673541.8348 | 1236746.4412 | 2673533.5502 | 1236750.5366
206 | 2673442.1573 | 1236837.0881 | 2673450.3808 | 1236820.5208
207 | 2673440.7053 | 1236840.0134 | 2673442.1573 | 1236837.0881
208 | 2673389.4344 | 1236849.7552 | 2673390.904 | 1236850.0351 | 2673408.9318 | 1236851.229
209 | 2673423.3831 | 1236871.248 | 2673405.3173 | 1236900.7345
210 | 2673538.1478 | 1236726.2179 | 2673541.6542 | 1236724.3683 | 2673542.3913 | 1236719.2294 | 2673546.912 | 1236716.528 | 2673547.6002 | 1236712.67
211 | 2673548.4754 | 1236710.3868 | 2673547.9609 | 1236710.648 | 2673547.6002 | 1236712.67
212 | 2673555.7995 | 1236706.6686 | 2673548.4754 | 1236710.3868
213 | 2673526.1393 | 1236754.2001 | 2673533.5502 | 1236750.5366
214 | 2673555.7995 | 1236706.6686 | 2673563.2366 | 1236702.893
215 | 2673526.1393 | 1236754.2001 | 2673518.7105 | 1236757.8724
216 | 2673563.2366 | 1236702.893 | 2673569.1911 | 1236699.8701 | 2673569.1911 | 1236699.8701
217 | 2673508.0265 | 1236773.4449 | 2673512.1187 | 1236771.5796 | 2673513.4739 | 1236765.4033 | 2673518.2084 | 1236763.1492 | 2673518.5756 | 1236757.9391 | 2673518.7105 | 1236757.8724
218 | 2673594.8546 | 1236866.2133 | 2673592.8193 | 1236865.8277
219 | 2673386.8209 | 1236927.7886 | 2673403.9299 | 1236902.999 | 2673405.3173 | 1236900.7345
220 | 2673374.2712 | 1236945.9722 | 2673386.8209 | 1236927.7886
221 | 2673508.0265 | 1236773.4449 | 2673507.9865 | 1236773.4631 | 2673507.6607 | 1236774.9729
222 | 2673541.3515 | 1236804.3485 | 2673536.8216 | 1236806.6316 | 2673530.8335 | 1236806.8577 | 2673523.2439 | 1236810.6849
223 | 2673541.3515 | 1236804.3485 | 2673548.9437 | 1236800.5219 | 2673550.2046 | 1236795.245 | 2673550.2046 | 1236795.245
224 | 2673523.2439 | 1236810.6849 | 2673518.5668 | 1236813.0435 | 2673514.6845 | 1236812.4728 | 2673511.1489 | 1236813.8522 | 2673506.4653 | 1236812.3962
225 | 2673498.41 | 1236809.8919 | 2673506.4653 | 1236812.3962

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2673634.2147 | 1236580.5989
1 | 2673626.829 | 1236599.7435
2 | 2673643.9202 | 1236555.4411
3 | 2673623.7663 | 1236607.6824
4 | 2673652.2527 | 1236534.6942
5 | 2673665.8153 | 1236564.4317
6 | 2673626.4107 | 1236546.7568
7 | 2673621.0796 | 1236614.6467
8 | 2673652.2616 | 1236534.6719
9 | 2673689.6908 | 1236574.2355
10 | 2673604.0073 | 1236535.6453
11 | 2673618.6433 | 1236620.9618
12 | 2673660.7782 | 1236512.8133
13 | 2673689.6924 | 1236574.2362
14 | 2673602.7913 | 1236535.0422
15 | 2673567.4927 | 1236548.7716
16 | 2673571.5596 | 1236542.8957
17 | 2673556.677 | 1236564.3983
18 | 2673573.4949 | 1236540.0996
19 | 2673550.4115 | 1236573.4508
20 | 2673583.5875 | 1236525.5176
21 | 2673550.2441 | 1236573.6927
22 | 2673576.1646 | 1236519.2208
23 | 2673539.3718 | 1236589.4013
24 | 2673661.4765 | 1236511.0196
25 | 2673687.3176 | 1236512.7721
26 | 2673689.7213 | 1236514.3188
27 | 2673564.7623 | 1236509.5484
28 | 2673547.6202 | 1236495.0069
29 | 2673569.338 | 1236471.3652
30 | 2673531.3543 | 1236513.4288
31 | 2673574.4872 | 1236465.4491
32 | 2673494.5601 | 1236555.0999
33 | 2673511.1476 | 1236630.1801
34 | 2673512.9383 | 1236627.5928
35 | 2673509.171 | 1236633.0358
36 | 2673516.644 | 1236622.2388
37 | 2673502.6235 | 1236642.4958
38 | 2673526.8092 | 1236607.5519
39 | 2673532.2359 | 1236661.6984
40 | 2673500.4187 | 1236645.4938
41 | 2673468.0604 | 1236585.6736
42 | 2673472.243 | 1236580.6443
43 | 2673450.1365 | 1236607.2239
44 | 2673549.9363 | 1236657.5909
45 | 2673494.6919 | 1236653.2806
46 | 2673731.3752 | 1236684.5909
47 | 2673718.1032 | 1236674.7207
48 | 2673727.62 | 1236650.3503
49 | 2673717.1212 | 1236677.1489
50 | 2673787.8342 | 1236764.944
51 | 2673772.4581 | 1236756.2291
52 | 2673818.0127 | 1236801.1146
53 | 2673730.987 | 1236641.3072
54 | 2673702.4914 | 1236713.3272
55 | 2673693.7013 | 1236736.6726
56 | 2673691.5793 | 1236742.6035
57 | 2673733.2997 | 1236635.0957
58 | 2673558.0008 | 1236637.8267
59 | 2673565.0354 | 1236620.5865
60 | 2673737.9106 | 1236622.7115
61 | 2673741.1776 | 1236606.2519
62 | 2673616.5634 | 1236627.4066
63 | 2673641.6514 | 1236628.2248
64 | 2673641.7803 | 1236628.2655
65 | 2673653.7937 | 1236632.0578
66 | 2673659.6324 | 1236633.9009
67 | 2673606.8784 | 1236656.8295
68 | 2673840.277 | 1236294.2387
69 | 2673817.8214 | 1236275.0348
70 | 2673473.8451 | 1236578.7913
71 | 2673478.2552 | 1236573.6905
72 | 2673715.4472 | 1236584.8116
73 | 2673634.004 | 1236664.2674
74 | 2673593.8195 | 1236652.4092
75 | 2673600.1855 | 1236678.3123
76 | 2673648.1598 | 1236668.1488
77 | 2673590.0616 | 1236655.023
78 | 2673589.7698 | 1236711.7442
79 | 2673647.5599 | 1236676.8585
80 | 2673584.1993 | 1236659.1004
81 | 2673573.5824 | 1236700.9114
82 | 2673588.8321 | 1236714.7458
83 | 2673437.4299 | 1236621.6186
84 | 2673419.1578 | 1236640.9959
85 | 2673494.131 | 1236654.0432
86 | 2673483.5625 | 1236668.4134
87 | 2673473.1998 | 1236682.5038
88 | 2673490.3968 | 1236695.5587
89 | 2673475.6807 | 1236679.1304
90 | 2673463.4438 | 1236696.8689
91 | 2673684.6529 | 1236761.9623
92 | 2673600.6247 | 1236436.7121
93 | 2673679.2566 | 1236777.0445
94 | 2673678.8069 | 1236778.3014
95 | 2673812.7829 | 1236809.8536
96 | 2673664.787 | 1236803.1237
97 | 2673737.5757 | 1236803.6843
98 | 2673658.6586 | 1236813.1596
99 | 2673738.5144 | 1236805.2455
100 | 2673744.2813 | 1236814.8355
101 | 2673617.8265 | 1236902.7013
102 | 2673621.2882 | 1236887.9446
103 | 2673607.4913 | 1236946.7585
104 | 2673603.5555 | 1236962.6566
105 | 2673635.1557 | 1236949.1363
106 | 2673588.7749 | 1236937.8679
107 | 2673648.0251 | 1236894.7768
108 | 2673636.4097 | 1236852.3116
109 | 2673601.0227 | 1236972.8875
110 | 2673673.6918 | 1236941.5767
111 | 2673652.2225 | 1237002.1908
112 | 2673568.4644 | 1236920.357
113 | 2673653.9862 | 1236896.3
114 | 2673646.681 | 1236832.774
115 | 2673597.9924 | 1236985.1282
116 | 2673679.5217 | 1236938.6827
117 | 2673566.788 | 1236919.0911
118 | 2673547.115 | 1236939.014
119 | 2673662.9573 | 1236877.2417
120 | 2673677.1979 | 1236901.7718
121 | 2673750.401 | 1236825.0124
122 | 2673758.0148 | 1236837.6739
123 | 2673684.5317 | 1236842.7531
124 | 2673675.9549 | 1236853.078
125 | 2673762.276 | 1236844.7601
126 | 2673695.9064 | 1236930.3402
127 | 2673687.6523 | 1236934.6467
128 | 2673717.1221 | 1236901.2309
129 | 2673719.743 | 1236900.0917
130 | 2673769.6545 | 1236857.0302
131 | 2673797.8097 | 1236827.7512
132 | 2673460.0402 | 1236787.9034
133 | 2673460.1532 | 1236804.2484
134 | 2673443.8699 | 1236778.1714
135 | 2673455.0549 | 1236812.2096
136 | 2673434.9048 | 1236772.7758
137 | 2673454.4784 | 1236813.1097
138 | 2673428.6343 | 1236769.002
139 | 2673450.9384 | 1236819.3975
140 | 2673427.9581 | 1236768.595
141 | 2673597.0211 | 1236765.777
142 | 2673608.0165 | 1236768.2868
143 | 2673577.2156 | 1236761.2561
144 | 2673572.5574 | 1236775.675
145 | 2673584.8152 | 1236729.9176
146 | 2673558.9694 | 1236782.2223
147 | 2673571.0425 | 1236735.8793
148 | 2673566.8138 | 1236793.416
149 | 2673564.3405 | 1236801.0661
150 | 2673556.9871 | 1236791.3707
151 | 2673605.7498 | 1236719.7428
152 | 2673569.7824 | 1236736.4248
153 | 2673578.3214 | 1236663.1886
154 | 2673569.5362 | 1236666.9701
155 | 2673448.1599 | 1236940.3108
156 | 2673449.3771 | 1236938.3888
157 | 2673437.5784 | 1236957.02
158 | 2673461.6934 | 1236917.2168
159 | 2673465.2884 | 1236910.7046
160 | 2673472.9099 | 1236896.8986
161 | 2673663.5444 | 1236875.9945
162 | 2673667.7154 | 1236867.616
163 | 2673628.1343 | 1236726.3546
164 | 2673626.4143 | 1236725.8466
165 | 2673608.0744 | 1236720.4295
166 | 2673494.6785 | 1236877.0944
167 | 2673491.5033 | 1236878.058
168 | 2673512.0716 | 1236866.4442
169 | 2673481.6618 | 1236881.0447
170 | 2673518.6971 | 1236861.2945
171 | 2673541.9741 | 1236886.706
172 | 2673458.1695 | 1236865.3514
173 | 2673522.0572 | 1236858.6829
174 | 2673565.0358 | 1236917.7679
175 | 2673433.4169 | 1236854.6969
176 | 2673531.264 | 1236851.527
177 | 2673456.8789 | 1236706.5354
178 | 2673445.4763 | 1236723.3251
179 | 2673437.7023 | 1236734.7718
180 | 2673486.7631 | 1236707.838
181 | 2673498.0065 | 1236694.279
182 | 2673434.4628 | 1236739.5418
183 | 2673482.2501 | 1236714.282
184 | 2673509.6736 | 1236699.5333
185 | 2673565.9912 | 1236860.745
186 | 2673583.4036 | 1236864.0439
187 | 2673521.933 | 1236959.7859
188 | 2673517.2465 | 1236975.3645
189 | 2673531.2154 | 1236956.265
190 | 2673512.6921 | 1236990.5038
191 | 2673483.0281 | 1236982.1867
192 | 2673449.3452 | 1236749.0489
193 | 2673426.9334 | 1236747.6881
194 | 2673471.3789 | 1236763.1242
195 | 2673422.8757 | 1236754.7165
196 | 2673558.4063 | 1236746.1659
197 | 2673554.0767 | 1236748.383
198 | 2673541.8348 | 1236746.4412
199 | 2673450.3808 | 1236820.5208
200 | 2673442.1573 | 1236837.0881
201 | 2673440.7053 | 1236840.0134
202 | 2673408.9318 | 1236851.229
203 | 2673423.3831 | 1236871.248
204 | 2673538.1478 | 1236726.2179
205 | 2673547.6002 | 1236712.67
206 | 2673548.4754 | 1236710.3868
207 | 2673533.5502 | 1236750.5366
208 | 2673555.7995 | 1236706.6686
209 | 2673526.1393 | 1236754.2001
210 | 2673563.2366 | 1236702.893
211 | 2673518.7105 | 1236757.8724
212 | 2673592.8193 | 1236865.8277
213 | 2673405.3173 | 1236900.7345
214 | 2673386.8209 | 1236927.7886
215 | 2673374.2712 | 1236945.9722
216 | 2673389.4344 | 1236849.7552
217 | 2673569.1911 | 1236699.8701
218 | 2673507.6607 | 1236774.9729
219 | 2673508.0265 | 1236773.4449
220 | 2673541.3515 | 1236804.3485
221 | 2673523.2439 | 1236810.6849
222 | 2673550.2046 | 1236795.245
223 | 2673506.4653 | 1236812.3962
224 | 2673498.41 | 1236809.8919
225 | 2673594.8546 | 1236866.2133
226 | 2673791.361 | 1236251.9732
227 | 2673588.8321 | 1236714.7458

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99019 | -0.18635 | 0.0016885 | 0.00042319
1 | 0.99137 | -0.16388 | 0.001458 | 0.00036541
2 | 0.98866 | -0.21579 | 0 | 0
3 | 0.99186 | -0.15454 | 0.0017998 | 0.00045108
4 | 0.98849 | -0.21909 | 0.0016983 | 0.00042563
5 | 0.9883 | -0.22279 | 0.0025186 | 0.00063121
6 | 0.98788 | -0.23083 | 0.0017238 | 0.00043202
7 | 0.99229 | -0.1463 | 0.0018558 | 0.00046512
8 | 0.98849 | -0.2191 | 0.0015096 | 0.00037834
9 | 0.98791 | -0.23019 | 0.003101 | 0.00077719
10 | 0.98689 | -0.24994 | 0.0019517 | 0.00048913
11 | 0.99268 | -0.13879 | 0.0017956 | 0.00045002
12 | 0.98838 | -0.22122 | 0.0015157 | 0.00037988
13 | 0.98791 | -0.23019 | 0.0015539 | 0.00038945
14 | 0.98683 | -0.25097 | 0.0024141 | 0.00060503
15 | 0.98509 | -0.28465 | 0.0027009 | 0.00067691
16 | 0.98532 | -0.28027 | 0.0016688 | 0.00041824
17 | 0.9845 | -0.29612 | 0.0015356 | 0.00038486
18 | 0.98543 | -0.27816 | 0.0022828 | 0.00057212
19 | 0.98416 | -0.30271 | 0.0015214 | 0.0003813
20 | 0.986 | -0.26706 | 0 | 0
21 | 0.98415 | -0.30289 | 0.0039579 | 0.00099195
22 | 0.98569 | -0.27314 | 0.003736 | 0.00093634
23 | 0.98358 | -0.31396 | 0.0012498 | 0.00031324
24 | 0.98837 | -0.22134 | 0.0019516 | 0.00048912
25 | 0.98832 | -0.22241 | 0 | 0
26 | 0.98832 | -0.22249 | 0.0015961 | 0.00040002
27 | 0.98526 | -0.28148 | 0.0011696 | 0.00029313
28 | 0.98464 | -0.29356 | 0 | 0
29 | 0.98427 | -0.30073 | 0.0029745 | 0.00074549
30 | 0.98424 | -0.30129 | 0.0039824 | 0.00099808
31 | 0.98421 | -0.30206 | 0.0021162 | 0.00053037
32 | 0.98355 | -0.31482 | 0.0040104 | 0.0010051
33 | 0.98212 | -0.34231 | 0.001617 | 0.00040527
34 | 0.98221 | -0.34054 | 0.0012967 | 0.00032498
35 | 0.98202 | -0.34424 | 0.0012984 | 0.00032542
36 | 0.9824 | -0.33685 | 0.0012289 | 0.00030798
37 | 0.98169 | -0.35059 | 0 | 0
38 | 0.98292 | -0.32666 | 0.0016439 | 0.000412
39 | 0.98143 | -0.35574 | 0.001624 | 0.00040702
40 | 0.98159 | -0.35253 | 0.0018459 | 0.00046262
41 | 0.98321 | -0.32147 | 0.00095326 | 0.00023891
42 | 0.98326 | -0.3205 | 0 | 0
43 | 0.98302 | -0.32516 | 0.0026037 | 0.00065255
44 | 0.9813 | -0.35834 | 0.0016278 | 0.00040797
45 | 0.98134 | -0.35752 | 0.0021321 | 0.00053435
46 | 0.98029 | -0.3776 | 0.0019483 | 0.00048829
47 | 0.98032 | -0.37701 | 0 | 0
48 | 0.98175 | -0.34922 | 0.0012689 | 0.00031801
49 | 0.98019 | -0.3797 | 0.0022224 | 0.000557
50 | 0.97293 | -0.5221 | 0.0009745 | 0.00024423
51 | 0.9729 | -0.52283 | 0.0022146 | 0.00055502
52 | 0.97308 | -0.51913 | 0 | 0
53 | 0.98229 | -0.33877 | 0.0013005 | 0.00032593
54 | 0.97821 | -0.41835 | 0.002207 | 0.00055312
55 | 0.97699 | -0.44213 | 0.0026197 | 0.00065657
56 | 0.9767 | -0.44784 | 0.0010005 | 0.00025075
57 | 0.98267 | -0.33145 | 0.0046549 | 0.0011666
58 | 0.9812 | -0.3602 | 0.0016423 | 0.0004116
59 | 0.98115 | -0.36127 | 0.0031768 | 0.00079619
60 | 0.98348 | -0.31575 | 0.0015737 | 0.0003944
61 | 0.98455 | -0.29496 | 0.0026307 | 0.00065932
62 | 0.99309 | -0.13099 | 0.0017059 | 0.00042754
63 | 0.99245 | -0.14331 | 0.001708 | 0.00042806
64 | 0.99245 | -0.14333 | 0.0017048 | 0.00042726
65 | 0.99236 | -0.14494 | 0.0017422 | 0.00043665
66 | 0.99233 | -0.14552 | 0.005437 | 0.0013626
67 | 0.99497 | -0.095194 | 0 | 0
68 | 0.98187 | -0.34771 | 0.0015206 | 0.00038109
69 | 0.98191 | -0.3469 | 0.0057925 | 0.0014517
70 | 0.98328 | -0.32013 | 0.00062233 | 0.00015597
71 | 0.98334 | -0.31906 | 0.00063095 | 0.00015813
72 | 0.98693 | -0.24902 | 0.0055785 | 0.0013981
73 | 0.99464 | -0.1015 | 0.0023877 | 0.00059842
74 | 0.99486 | -0.09731 | 0.002157 | 0.00054058
75 | 0.99642 | -0.067583 | 0.0023023 | 0.00057702
76 | 0.9945 | -0.10417 | 0.0050101 | 0.0012556
77 | 0.99483 | -0.097838 | 0.0015159 | 0.00037993
78 | 0.9987 | -0.024491 | 0 | 0
79 | 0.99446 | -0.10499 | 0.0053261 | 0.0013348
80 | 0.9948 | -0.098473 | 0.0015322 | 0.00038401
81 | 0.99844 | -0.029621 | 0.0018486 | 0.00046331
82 | 0.99891 | -0.020481 | 0 | 0
83 | 0.98294 | -0.32678 | 0.0025076 | 0.00062846
84 | 0.98289 | -0.32783 | 0.0021822 | 0.0005469
85 | 0.98131 | -0.35801 | 0.0015361 | 0.00038499
86 | 0.98085 | -0.36698 | 0.0017151 | 0.00042984
87 | 0.98041 | -0.37566 | 0 | 0
88 | 0.98023 | -0.37907 | 0 | 0
89 | 0.98051 | -0.3736 | 0.0016846 | 0.00042219
90 | 0.98 | -0.38366 | 0.0016902 | 0.00042361
91 | 0.97577 | -0.46613 | 0.0043074 | 0.0010795
92 | 0.98394 | -0.30718 | 0 | 0
93 | 0.97511 | -0.47914 | 0.00062583 | 0.00015685
94 | 0.97505 | -0.48021 | 0.0031046 | 0.00077809
95 | 0.97311 | -0.51852 | 0.00059042 | 0.00014797
96 | 0.97447 | -0.49179 | 0.0019591 | 0.00049099
97 | 0.97395 | -0.50199 | 0.00089683 | 0.00022477
98 | 0.97425 | -0.49613 | 0.0014517 | 0.00036384
99 | 0.97392 | -0.50258 | 0.0041875 | 0.0010495
100 | 0.97378 | -0.50535 | 0.0013632 | 0.00034166
101 | 0.97289 | -0.52292 | 0.0016598 | 0.00041599
102 | 0.97291 | -0.52246 | 0 | 0
103 | 0.97271 | -0.52682 | 0 | 0
104 | 0.97265 | -0.52791 | 0.0010979 | 0.00027515
105 | 0.97216 | -0.53759 | 0.0040374 | 0.0010119
106 | 0.97318 | -0.51742 | 0.0010669 | 0.00026739
107 | 0.97254 | -0.52974 | 0.0030192 | 0.00075667
108 | 0.97349 | -0.51106 | 0.0013363 | 0.00033491
109 | 0.97263 | -0.5284 | 0.0013716 | 0.00034375
110 | 0.97189 | -0.54291 | 0.0016924 | 0.00042416
111 | 0.97164 | -0.54793 | 0.010056 | 0.0025203
112 | 0.97383 | -0.50468 | 0 | 0
113 | 0.97248 | -0.53103 | 0 | 0
114 | 0.97385 | -0.50401 | 0.0013212 | 0.00033113
115 | 0.97261 | -0.52866 | 0.0011374 | 0.00028506
116 | 0.97186 | -0.54355 | 0.0019365 | 0.00048532
117 | 0.9739 | -0.50336 | 0.0007228 | 0.00018115
118 | 0.97361 | -0.50901 | 0.00239 | 0.00059899
119 | 0.97232 | -0.5341 | 0.0016 | 0.000401
120 | 0.9724 | -0.53252 | 0.0013727 | 0.00034404
121 | 0.97365 | -0.50799 | 0.0023111 | 0.0005792
122 | 0.97351 | -0.51064 | 0.0024299 | 0.00060899
123 | 0.97215 | -0.53758 | 0.0037858 | 0.00094882
124 | 0.9722 | -0.53664 | 0.00080822 | 0.00020256
125 | 0.97346 | -0.51176 | 0.0022627 | 0.00056708
126 | 0.97182 | -0.54439 | 0.0016626 | 0.00041669
127 | 0.97183 | -0.5441 | 0.0016524 | 0.00041413
128 | 0.97233 | -0.53405 | 0 | 0
129 | 0.97232 | -0.53416 | 0.002028 | 0.00050826
130 | 0.97339 | -0.5131 | 0 | 0
131 | 0.9732 | -0.5169 | 0.0012978 | 0.00032527
132 | 0.97715 | -0.43938 | 0.0017219 | 0.00043154
133 | 0.97671 | -0.448 | 0.00096477 | 0.00024179
134 | 0.97754 | -0.43166 | 0.00096095 | 0.00024084
135 | 0.97652 | -0.45178 | 0.002615 | 0.00065537
136 | 0.97776 | -0.42735 | 0.0021752 | 0.00054515
137 | 0.9765 | -0.45219 | 0.0027467 | 0.00068839
138 | 0.97792 | -0.42428 | 0.00096264 | 0.00024126
139 | 0.97636 | -0.45494 | 0.0023841 | 0.00059751
140 | 0.97794 | -0.42395 | 0.00095391 | 0.00023907
141 | 0.99914 | -0.016544 | 0.0030191 | 0.00075666
142 | 0.9991 | -0.017277 | 0.0037225 | 0.00093296
143 | 0.99926 | -0.014153 | 0 | 0
144 | 0.99901 | -0.019024 | 0 | 0
145 | 1 | 0 | -0.42505 | -0.10858
146 | 0.99876 | -0.023876 | 0.0021628 | 0.00054204
147 | 0.99976 | -0.0046954 | 0.0021452 | 0.00053764
148 | 0.99859 | -0.027018 | 0 | 0
149 | 0.99857 | -0.027407 | 0.0027676 | 0.00069362
150 | 0.99862 | -0.026534 | 0 | 0
151 | 0.99877 | -0.02324 | 0.0024777 | 0.00062097
152 | 0.99974 | -0.0050738 | 0.0020285 | 0.00050838
153 | 0.99478 | -0.098915 | 0.0015269 | 0.00038267
154 | 0.99476 | -0.09926 | 0.0019826 | 0.00049688
155 | 0.97417 | -0.49809 | 0.0022226 | 0.00055704
156 | 0.97417 | -0.49794 | 0.0041446 | 0.0010387
157 | 0.97414 | -0.49855 | 0.0012834 | 0.00032165
158 | 0.97435 | -0.4945 | 0.0031368 | 0.00078616
159 | 0.97442 | -0.49302 | 0.0022275 | 0.00055826
160 | 0.97461 | -0.48926 | 0.0031383 | 0.00078652
161 | 0.97232 | -0.53426 | 0.00075074 | 0.00018815
162 | 0.97227 | -0.53522 | 0.00096739 | 0.00024245
163 | 0.99869 | -0.024827 | 0.0013635 | 0.00034172
164 | 0.99869 | -0.024784 | 0.0024378 | 0.00061097
165 | 0.99876 | -0.023514 | 0.0026722 | 0.00066972
166 | 0.97474 | -0.48669 | 0.001429 | 0.00035815
167 | 0.97478 | -0.48603 | 0.0029656 | 0.00074325
168 | 0.97454 | -0.49067 | 0 | 0
169 | 0.97489 | -0.48389 | 0 | 0
170 | 0.97442 | -0.49296 | 0.0018113 | 0.00045395
171 | 0.97429 | -0.49566 | 0.0020059 | 0.00050271
172 | 0.97527 | -0.47628 | 0.0023268 | 0.00058314
173 | 0.97437 | -0.49399 | 0.0019696 | 0.00049364
174 | 0.97397 | -0.50196 | 0.00072903 | 0.00018271
175 | 0.97565 | -0.46885 | 0 | 0
176 | 0.97425 | -0.49637 | 0 | 0
177 | 0.97972 | -0.38898 | 0.0016838 | 0.00042201
178 | 0.97926 | -0.39809 | 0.00094152 | 0.00023597
179 | 0.97894 | -0.40427 | 0.00095129 | 0.00023841
180 | 0.98019 | -0.37992 | 0.00080269 | 0.00020117
181 | 0.9802 | -0.37979 | 0.0016781 | 0.00042056
182 | 0.97881 | -0.40682 | 0 | 0
183 | 0.98017 | -0.3803 | 0.0026473 | 0.00066347
184 | 0.98016 | -0.38059 | 0.0034448 | 0.00086335
185 | 0.97388 | -0.50373 | 0.0022859 | 0.0005729
186 | 0.97373 | -0.50662 | 0.0031832 | 0.00079779
187 | 0.97344 | -0.51247 | 0.00091355 | 0.00022896
188 | 0.97337 | -0.51371 | 0.0011586 | 0.00029037
189 | 0.97348 | -0.51154 | 0.00082837 | 0.00020761
190 | 0.97333 | -0.51457 | 0 | 0
191 | 0.97324 | -0.51626 | 0.002979 | 0.0007466
192 | 0.97876 | -0.4078 | 0.0014129 | 0.0003541
193 | 0.97856 | -0.41167 | 0.00079712 | 0.00019978
194 | 0.97872 | -0.40859 | 0.0016441 | 0.00041206
195 | 0.97839 | -0.41515 | 0.00078877 | 0.00019769
196 | 0.99954 | -0.008922 | 0.0020305 | 0.00050889
197 | 0.99948 | -0.0099184 | 0.002106 | 0.00052782
198 | 0.99938 | -0.012002 | 0 | 0
199 | 0.97633 | -0.45541 | 0.0024185 | 0.00060612
200 | 0.97599 | -0.46211 | 0.0034537 | 0.00086557
201 | 0.97593 | -0.46326 | 0.0025295 | 0.00063396
202 | 0.97548 | -0.47216 | 0.006161 | 0.0015441
203 | 0.97546 | -0.47261 | 0.0035605 | 0.00089233
204 | 0.99818 | -0.034595 | 0.0020331 | 0.00050954
205 | 0.99821 | -0.033943 | 0.0020377 | 0.0005107
206 | 0.99822 | -0.033756 | 0.0020232 | 0.00050706
207 | 0.9993 | -0.013556 | 0.0020456 | 0.00051268
208 | 0.99827 | -0.03288 | 0.0017963 | 0.00045019
209 | 0.99924 | -0.014651 | 0.0020115 | 0.00050414
210 | 0.99833 | -0.031729 | 0.0021482 | 0.0005384
211 | 0.9992 | -0.015458 | 0.0020621 | 0.00051681
212 | 0.97368 | -0.50761 | 0.0036597 | 0.00091722
213 | 0.97523 | -0.47706 | 0.0034423 | 0.00086273
214 | 0.97512 | -0.47922 | 0.0021386 | 0.00053599
215 | 0.97509 | -0.47981 | 0.00145 | 0.00036342
216 | 0.97546 | -0.47257 | 0.0011347 | 0.00028438
217 | 0.99839 | -0.030556 | 0.0018162 | 0.00045518
218 | 0.99913 | -0.016813 | 0.0014502 | 0.00036345
219 | 0.99913 | -0.016773 | 0.0020635 | 0.00051717
220 | 0.99838 | -0.031057 | 0.0020709 | 0.00051901
221 | 0.99823 | -0.034117 | 0.0023503 | 0.00058903
222 | 0.99852 | -0.028375 | 0.0024658 | 0.00061799
223 | 0.99812 | -0.036177 | 0.0017789 | 0.00044582
224 | 0.99808 | -0.036888 | 0.0048138 | 0.0012065
225 | 0.97368 | -0.50769 | 0.0020124 | 0.00050434
226 | 0.98215 | -0.34224 | 0 | 0
227 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.31155 | -0.079337 | 0.31189 | 0.079552 | 0.00033799 | 0.00021499 | 0.46864 | 0.46864 | 0.46864 | 0.99019 | -0.18635 | 0.99137 | -0.16388 | 25.7493
1 | 0.30987 | 0.078914 | -0.30943 | -0.078635 | 0.00043936 | 0.00027946 | 0.4661 | 0.4661 | 0.4661 | 0.99019 | -0.18635 | 0.98866 | -0.21579 | 25.6099
2 | -0.31335 | -0.079918 | 0.31349 | 0.080008 | 0.00014147 | 8.9992e-05 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082 | 0.99137 | -0.16388 | 0.99186 | -0.15454 | 25.8695
3 | 0.0082732 | 0.0020731 | -0.0082719 | -0.0020725 | 1.2999e-06 | 5.4531e-07 | 0.012452 | 0.012452 | 0.012452 | 0.98866 | -0.21579 | 0.98849 | -0.21909 | 3.4208
4 | 0.083664 | 0.021288 | -0.083635 | -0.021272 | 2.8199e-05 | 1.653e-05 | 0.12604 | 0.12604 | 0.12604 | 0.98866 | -0.21579 | 0.9883 | -0.22279 | 6.925
5 | 0.21749 | 0.055273 | -0.21733 | -0.055174 | 0.00015733 | 9.944e-05 | 0.32761 | 0.32761 | 0.32761 | 0.98866 | -0.21579 | 0.98788 | -0.23083 | 18.0007
6 | -0.31529 | -0.080459 | 0.31542 | 0.080539 | 0.00012553 | 7.9858e-05 | 0.47352 | 0.47352 | 0.47352 | 0.99186 | -0.15454 | 0.99229 | -0.1463 | 26.0178
7 | 0.0065736 | 0.0016469 | -0.0065736 | -0.0016469 | 8.8902e-10 | 2.5942e-10 | 0.0098953 | 0.0098953 | 0.0098953 | 0.98849 | -0.21909 | 0.98849 | -0.2191 | 2.7185
8 | 0.081117 | 0.020641 | -0.081088 | -0.020624 | 2.8927e-05 | 1.686e-05 | 0.12224 | 0.12224 | 0.12224 | 0.9883 | -0.22279 | 0.98791 | -0.23019 | 6.7167
9 | 0.21561 | 0.054742 | -0.21541 | -0.054616 | 0.00019813 | 0.0001252 | 0.32502 | 0.32502 | 0.32502 | 0.98788 | -0.23083 | 0.98689 | -0.24994 | 17.8581
10 | -0.31727 | -0.081004 | 0.31739 | 0.081077 | 0.00011517 | 7.3272e-05 | 0.47631 | 0.47631 | 0.47631 | 0.99229 | -0.1463 | 0.99268 | -0.13879 | 26.1707
11 | 0.005064 | 0.0012686 | -0.0050635 | -0.0012685 | 5.112e-07 | 2.6478e-08 | 0.0076229 | 0.007623 | 0.007623 | 0.98849 | -0.2191 | 0.98838 | -0.22122 | 2.0942
12 | 0.077987 | 0.019847 | -0.077987 | -0.019847 | 1.873e-09 | 1.1987e-09 | 0.11757 | 0.11757 | 0.11757 | 0.98791 | -0.23019 | 0.98791 | -0.23019 | 6.4601
13 | 0.21346 | 0.054127 | -0.21345 | -0.054121 | 1.056e-05 | 6.6717e-06 | 0.32207 | 0.32207 | 0.32207 | 0.98689 | -0.24994 | 0.98683 | -0.25097 | 17.6964
14 | -0.32978 | -0.084183 | 0.3299 | 0.084262 | 0.00012439 | 7.9173e-05 | 0.49488 | 0.49488 | 0.49488 | 0.99268 | -0.13879 | 0.99309 | -0.13099 | 27.1912
15 | 0.010595 | 0.002656 | -0.010593 | -0.0026548 | 2.2822e-06 | 1.1488e-06 | 0.015882 | 0.015882 | 0.015882 | 0.99268 | -0.13879 | 0.99245 | -0.14331 | 4.3632
16 | 0.0035478 | 0.00088866 | -0.0035478 | -0.00088868 | 2.0591e-08 | -1.149e-08 | 0.0053411 | 0.0053411 | 0.0053411 | 0.98838 | -0.22122 | 0.98837 | -0.22134 | 1.4673
17 | 0.076433 | 0.019457 | -0.076364 | -0.019413 | 6.9319e-05 | 4.3652e-05 | 0.11523 | 0.11523 | 0.11523 | 0.98791 | -0.23019 | 0.98693 | -0.24902 | 15.8288
18 | 0.21103 | 0.053516 | -0.21087 | -0.053413 | 0.00016302 | 0.00010297 | 0.31843 | 0.31843 | 0.31843 | 0.98683 | -0.25097 | 0.986 | -0.26706 | 17.4964
19 | -0.17189 | -0.043564 | 0.17192 | 0.043587 | 3.618e-05 | 2.27e-05 | 0.25982 | 0.25982 | 0.25982 | 0.98509 | -0.28465 | 0.98532 | -0.28027 | 14.2757
20 | 0.16919 | 0.042887 | -0.16909 | -0.042829 | 9.3221e-05 | 5.8452e-05 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.98509 | -0.28465 | 0.9845 | -0.29612 | 14.0516
21 | -0.17359 | -0.044005 | 0.17361 | 0.044016 | 1.7552e-05 | 1.1017e-05 | 0.26234 | 0.26234 | 0.26234 | 0.98532 | -0.28027 | 0.98543 | -0.27816 | 14.4142
22 | 0.16756 | 0.042444 | -0.16751 | -0.042411 | 5.3027e-05 | 3.3237e-05 | 0.25342 | 0.25342 | 0.25342 | 0.9845 | -0.29612 | 0.98416 | -0.30271 | 13.9241
23 | -0.17589 | -0.044588 | 0.17599 | 0.044647 | 9.3957e-05 | 5.9002e-05 | 0.26578 | 0.26578 | 0.26578 | 0.98543 | -0.27816 | 0.986 | -0.26706 | 14.6036
24 | 0.16598 | 0.04203 | -0.16598 | -0.042029 | 1.391e-06 | 8.7158e-07 | 0.25112 | 0.25112 | 0.25112 | 0.98416 | -0.30271 | 0.98415 | -0.30289 | 13.7977
25 | 0.034882 | 0.0087653 | -0.034872 | -0.0087589 | 1.0119e-05 | 6.3518e-06 | 0.052651 | 0.052651 | 0.052651 | 0.986 | -0.26706 | 0.98569 | -0.27314 | 14.4644
26 | 0.16203 | 0.041037 | -0.16194 | -0.040983 | 8.6098e-05 | 5.389e-05 | 0.24513 | 0.24513 | 0.24513 | 0.98415 | -0.30289 | 0.98358 | -0.31396 | 13.4689
27 | 0.031136 | 0.0078226 | -0.031124 | -0.0078148 | 1.2392e-05 | 7.7401e-06 | 0.047011 | 0.047011 | 0.047011 | 0.98569 | -0.27314 | 0.98526 | -0.28148 | 12.915
28 | 0.16069 | 0.04067 | -0.16059 | -0.040608 | 9.7955e-05 | 6.1291e-05 | 0.24324 | 0.24324 | 0.24324 | 0.98358 | -0.31396 | 0.98292 | -0.32666 | 13.365
29 | 0.0015962 | 0.00039955 | -0.0015961 | -0.00039998 | 8.1494e-08 | -4.3015e-07 | 0.0024029 | 0.0024031 | 0.0024031 | 0.98837 | -0.22134 | 0.98832 | -0.22241 | 0.66018
30 | 0.0015961 | 0.00039998 | -0.0015961 | -0.00040002 | 6.1898e-09 | -3.2667e-08 | 0.0024031 | 0.0024031 | 0.0024031 | 0.98832 | -0.22241 | 0.98832 | -0.22249 | 0.66019
31 | 0.029954 | 0.0075217 | -0.029937 | -0.007511 | 1.7256e-05 | 1.0758e-05 | 0.045244 | 0.045244 | 0.045244 | 0.98526 | -0.28148 | 0.98464 | -0.29356 | 12.4298
32 | 0.012424 | 0.0031166 | -0.01242 | -0.0031143 | 4.2446e-06 | 2.3084e-06 | 0.018777 | 0.018777 | 0.018777 | 0.98464 | -0.29356 | 0.98427 | -0.30073 | 5.1586
33 | 0.017513 | 0.0043943 | -0.017506 | -0.0043905 | 6.4559e-06 | 3.8193e-06 | 0.026467 | 0.026467 | 0.026467 | 0.98464 | -0.29356 | 0.98424 | -0.30129 | 7.2713
34 | 0.0094455 | 0.0023688 | -0.0094449 | -0.0023686 | 5.9978e-07 | 2.8418e-07 | 0.01428 | 0.01428 | 0.01428 | 0.98427 | -0.30073 | 0.98421 | -0.30206 | 3.9232
35 | 0.013524 | 0.0033924 | -0.013515 | -0.0033875 | 8.7153e-06 | 4.8718e-06 | 0.020447 | 0.020447 | 0.020447 | 0.98424 | -0.30129 | 0.98355 | -0.31482 | 5.6173
36 | 0.0073287 | 0.0018382 | -0.0073269 | -0.0018375 | 1.7889e-06 | 6.513e-07 | 0.011081 | 0.011081 | 0.011081 | 0.98421 | -0.30206 | 0.98394 | -0.30718 | 3.0442
37 | 0.0095047 | 0.0023825 | -0.0095027 | -0.0023815 | 1.9175e-06 | 9.1341e-07 | 0.01438 | 0.01438 | 0.01438 | 0.98355 | -0.31482 | 0.98334 | -0.31906 | 3.9505
38 | -0.1563 | -0.039489 | 0.15632 | 0.039497 | 1.3247e-05 | 8.2791e-06 | 0.23693 | 0.23693 | 0.23693 | 0.98212 | -0.34231 | 0.98221 | -0.34054 | 13.0181
39 | 0.15469 | 0.039084 | -0.15467 | -0.039075 | 1.4321e-05 | 8.946e-06 | 0.23448 | 0.23448 | 0.23448 | 0.98212 | -0.34231 | 0.98202 | -0.34424 | 12.8835
40 | -0.15761 | -0.039822 | 0.15764 | 0.03984 | 2.787e-05 | 1.7425e-05 | 0.23889 | 0.23889 | 0.23889 | 0.98221 | -0.34054 | 0.9824 | -0.33685 | 13.126
41 | 0.15337 | 0.038749 | -0.15333 | -0.03872 | 4.6648e-05 | 2.9127e-05 | 0.23251 | 0.23251 | 0.23251 | 0.98202 | -0.34424 | 0.98169 | -0.35059 | 12.7754
42 | -0.15887 | -0.040148 | 0.15895 | 0.040196 | 7.7648e-05 | 4.8563e-05 | 0.24076 | 0.24075 | 0.24076 | 0.9824 | -0.33685 | 0.98292 | -0.32666 | 13.2283
43 | 0.0080744 | 0.0020237 | -0.0080724 | -0.0020229 | 1.9825e-06 | 8.227e-07 | 0.012239 | 0.012239 | 0.012239 | 0.98169 | -0.35059 | 0.98143 | -0.35574 | 3.3624
44 | 0.14525 | 0.036697 | -0.14524 | -0.036688 | 1.3543e-05 | 8.432e-06 | 0.22027 | 0.22027 | 0.22027 | 0.98169 | -0.35059 | 0.98159 | -0.35253 | 12.1029
45 | 0.0064484 | 0.0016159 | -0.0064476 | -0.0016156 | 7.9763e-07 | 2.2932e-07 | 0.0097767 | 0.0097768 | 0.0097768 | 0.98143 | -0.35574 | 0.9813 | -0.35834 | 2.6859
46 | 0.14339 | 0.036226 | -0.14336 | -0.036204 | 3.4287e-05 | 2.1333e-05 | 0.21748 | 0.21748 | 0.21748 | 0.98159 | -0.35253 | 0.98134 | -0.35752 | 11.9492
47 | -0.0082485 | -0.002067 | 0.0082489 | 0.0020672 | 3.8226e-07 | 1.6168e-07 | 0.012483 | 0.012483 | 0.012483 | 0.98321 | -0.32147 | 0.98326 | -0.3205 | 3.4295
48 | 0.0072952 | 0.0018281 | -0.0072939 | -0.0018276 | 1.2813e-06 | 4.6461e-07 | 0.011041 | 0.011041 | 0.011041 | 0.98321 | -0.32147 | 0.98302 | -0.32516 | 3.0332
49 | -0.0082489 | -0.0020672 | 0.008249 | 0.0020672 | 1.4315e-07 | 6.0543e-08 | 0.012483 | 0.012483 | 0.012483 | 0.98326 | -0.3205 | 0.98328 | -0.32013 | 3.4295
50 | 0.0046902 | 0.0011751 | -0.0046899 | -0.0011751 | 3.6292e-07 | -1.1131e-08 | 0.0070995 | 0.0070996 | 0.0070996 | 0.98302 | -0.32516 | 0.98294 | -0.32678 | 1.9504
51 | 0.0048197 | 0.0012077 | -0.0048193 | -0.0012077 | 4.2757e-07 | 4.0004e-09 | 0.0073084 | 0.0073085 | 0.0073085 | 0.9813 | -0.35834 | 0.9812 | -0.3602 | 2.0078
52 | 0.14123 | 0.03567 | -0.14122 | -0.035668 | 3.259e-06 | 2.0259e-06 | 0.21424 | 0.21424 | 0.21424 | 0.98134 | -0.35752 | 0.98131 | -0.35801 | 11.7716
53 | -0.0019483 | -0.00048829 | 0.0019484 | 0.00048812 | 5.4246e-08 | -1.7381e-07 | 0.0029574 | 0.0029573 | 0.0029574 | 0.98029 | -0.3776 | 0.98032 | -0.37701 | 0.81247
54 | -0.058952 | -0.014893 | 0.05903 | 0.014943 | 7.8639e-05 | 4.9998e-05 | 0.089524 | 0.089524 | 0.089524 | 0.98032 | -0.37701 | 0.98175 | -0.34922 | 24.5946
55 | 0.057003 | 0.014405 | -0.056996 | -0.014401 | 7.3606e-06 | 4.6778e-06 | 0.086567 | 0.086567 | 0.086567 | 0.98032 | -0.37701 | 0.98019 | -0.3797 | 23.7821
56 | -0.060299 | -0.015261 | 0.060329 | 0.015281 | 3.0261e-05 | 1.9245e-05 | 0.091447 | 0.091447 | 0.091447 | 0.98175 | -0.34922 | 0.98229 | -0.33877 | 25.1229
57 | 0.054773 | 0.013844 | -0.054672 | -0.013779 | 0.00010128 | 6.4331e-05 | 0.083193 | 0.083193 | 0.083193 | 0.98019 | -0.3797 | 0.97821 | -0.41835 | 22.8553
58 | 0.0022146 | 0.00055485 | -0.0022146 | -0.00055502 | 7.6038e-08 | -1.7083e-07 | 0.003387 | 0.0033871 | 0.0033871 | 0.97293 | -0.5221 | 0.9729 | -0.52283 | 0.93052
59 | -0.0031891 | -0.00079908 | 0.0031896 | 0.00079874 | 4.5198e-07 | -3.4005e-07 | 0.0048774 | 0.0048772 | 0.0048774 | 0.97293 | -0.5221 | 0.97308 | -0.51913 | 1.34
60 | -0.0031896 | -0.00079874 | 0.0031897 | 0.00079867 | 9.2009e-08 | -6.9254e-08 | 0.0048772 | 0.0048771 | 0.0048772 | 0.97308 | -0.51913 | 0.97311 | -0.51852 | 1.3399
61 | -0.06163 | -0.015607 | 0.061652 | 0.01562 | 2.169e-05 | 1.3798e-05 | 0.093417 | 0.093417 | 0.093417 | 0.98229 | -0.33877 | 0.98267 | -0.33145 | 25.6641
62 | 0.052465 | 0.013226 | -0.052406 | -0.013188 | 5.9636e-05 | 3.7854e-05 | 0.079836 | 0.079836 | 0.079836 | 0.97821 | -0.41835 | 0.97699 | -0.44213 | 21.933
63 | 0.049786 | 0.012532 | -0.049772 | -0.012523 | 1.3589e-05 | 8.6179e-06 | 0.075846 | 0.075846 | 0.075846 | 0.97699 | -0.44213 | 0.9767 | -0.44784 | 20.8369
64 | 0.048772 | 0.012272 | -0.048729 | -0.012245 | 4.2589e-05 | 2.7e-05 | 0.074322 | 0.074322 | 0.074322 | 0.9767 | -0.44784 | 0.97577 | -0.46613 | 20.4181
65 | -0.066306 | -0.016787 | 0.066356 | 0.016819 | 5.0018e-05 | 3.1844e-05 | 0.10047 | 0.10047 | 0.10047 | 0.98267 | -0.33145 | 0.98348 | -0.31575 | 27.6005
66 | 0.003177 | 0.00079606 | -0.0031768 | -0.00079619 | 1.6209e-07 | -1.3144e-07 | 0.0048179 | 0.004818 | 0.004818 | 0.9812 | -0.3602 | 0.98115 | -0.36127 | 1.3236
67 | -0.06793 | -0.017213 | 0.067998 | 0.017256 | 6.7899e-05 | 4.3238e-05 | 0.10285 | 0.10285 | 0.10285 | 0.98348 | -0.31575 | 0.98455 | -0.29496 | 28.2546
68 | -0.070629 | -0.017916 | 0.070785 | 0.018015 | 0.00015641 | 9.9637e-05 | 0.10682 | 0.10682 | 0.10682 | 0.98455 | -0.29496 | 0.98693 | -0.24902 | 29.3469
69 | -0.33161 | -0.08469 | 0.33218 | 0.085056 | 0.00057486 | 0.0003659 | 0.49744 | 0.49744 | 0.49744 | 0.99309 | -0.13099 | 0.99497 | -0.095194 | 27.3317
70 | 0.0088847 | 0.0022268 | -0.0088847 | -0.0022268 | 8.992e-09 | 4.0073e-09 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.99245 | -0.14331 | 0.99245 | -0.14333 | 3.6597
71 | 0.0071799 | 0.0017995 | -0.0071794 | -0.0017993 | 5.4749e-07 | 1.8762e-07 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.99245 | -0.14333 | 0.99236 | -0.14494 | 2.9575
72 | 0.0054372 | 0.0013627 | -0.005437 | -0.0013626 | 1.5261e-07 | 1.8572e-08 | 0.0081528 | 0.0081529 | 0.0081529 | 0.99236 | -0.14494 | 0.99233 | -0.14552 | 2.2398
73 | 0.012729 | 0.0031917 | -0.012725 | -0.0031896 | 3.8228e-06 | 2.0814e-06 | 0.019038 | 0.019038 | 0.019038 | 0.99497 | -0.095194 | 0.99464 | -0.1015 | 5.2301
74 | 0.0087159 | 0.0021844 | -0.008715 | -0.002184 | 8.7843e-07 | 3.8316e-07 | 0.013035 | 0.013035 | 0.013035 | 0.99497 | -0.095194 | 0.99486 | -0.09731 | 3.581
75 | -0.35363 | -0.090432 | 0.3541 | 0.090733 | 0.00047316 | 0.00030136 | 0.52951 | 0.52951 | 0.52951 | 0.99497 | -0.095194 | 0.99642 | -0.067583 | 29.0938
76 | -0.0015206 | -0.00038109 | 0.0015206 | 0.00038075 | 5.8986e-08 | -3.3693e-07 | 0.0023044 | 0.0023043 | 0.0023044 | 0.98187 | -0.34771 | 0.98191 | -0.3469 | 0.63308
77 | -0.0073131 | -0.0018325 | 0.0073147 | 0.0018331 | 1.6236e-06 | 5.9307e-07 | 0.011082 | 0.011082 | 0.011082 | 0.98191 | -0.3469 | 0.98215 | -0.34224 | 3.0446
78 | -0.0088713 | -0.0022232 | 0.0088718 | 0.0022234 | 4.5573e-07 | 2.0614e-07 | 0.013425 | 0.013425 | 0.013425 | 0.98328 | -0.32013 | 0.98334 | -0.31906 | 3.6882
79 | 0.010338 | 0.0025912 | -0.010336 | -0.0025905 | 1.3166e-06 | 6.5211e-07 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.99464 | -0.1015 | 0.9945 | -0.10417 | 4.2488
80 | 0.006558 | 0.0016434 | -0.0065579 | -0.0016433 | 1.6516e-07 | 4.6263e-08 | 0.0098088 | 0.0098088 | 0.0098088 | 0.99486 | -0.09731 | 0.99483 | -0.097838 | 2.6947
81 | -0.3564 | -0.09131 | 0.35715 | 0.091785 | 0.00074594 | 0.00047512 | 0.53295 | 0.53294 | 0.53295 | 0.99642 | -0.067583 | 0.9987 | -0.024491 | 29.2827
82 | 0.0053263 | 0.0013349 | -0.0053261 | -0.0013348 | 2.0793e-07 | 1.9798e-08 | 0.0079694 | 0.0079694 | 0.0079694 | 0.9945 | -0.10417 | 0.99446 | -0.10499 | 2.1894
83 | 0.0050419 | 0.0012634 | -0.0050418 | -0.0012634 | 1.5229e-07 | 4.7535e-09 | 0.0075413 | 0.0075414 | 0.0075414 | 0.99483 | -0.097838 | 0.9948 | -0.098473 | 2.0718
84 | 0.013709 | 0.0034368 | -0.013705 | -0.0034349 | 3.3501e-06 | 1.864e-06 | 0.020426 | 0.020426 | 0.020426 | 0.9987 | -0.024491 | 0.99844 | -0.029621 | 5.6114
85 | -0.37086 | -0.095222 | 0.37093 | 0.095268 | 7.2206e-05 | 4.6006e-05 | 0.55337 | 0.55337 | 0.55337 | 0.9987 | -0.024491 | 0.99891 | -0.020481 | 30.4049
86 | 0.0035095 | 0.0008794 | -0.0035095 | -0.00087944 | 7.399e-08 | -4.5602e-08 | 0.0052495 | 0.0052495 | 0.0052495 | 0.9948 | -0.098473 | 0.99478 | -0.098915 | 1.4422
87 | 0.011857 | 0.0029716 | -0.011856 | -0.0029714 | 5.2845e-07 | 2.7919e-07 | 0.01767 | 0.017671 | 0.017671 | 0.99844 | -0.029621 | 0.99839 | -0.030556 | 4.8545
88 | 0.0089527 | 0.0022438 | -0.0089515 | -0.0022433 | 1.1765e-06 | 5.2209e-07 | 0.013336 | 0.013336 | 0.013336 | 0.99891 | -0.020481 | 0.99877 | -0.02324 | 3.6638
89 | -0.37988 | -0.097512 | 0.38026 | 0.097753 | 0.00037802 | 0.0002409 | 0.56671 | 0.56671 | 0.56671 | 0.99891 | -0.020481 | 1 | 0 | 31.1377
90 | 0.0021823 | 0.00054663 | -0.0021822 | -0.0005469 | 1.0906e-07 | -2.6795e-07 | 0.0033035 | 0.0033036 | 0.0033036 | 0.98294 | -0.32678 | 0.98289 | -0.32783 | 0.90759
91 | 0.13969 | 0.035283 | -0.13963 | -0.035246 | 6.0079e-05 | 3.7325e-05 | 0.21191 | 0.21191 | 0.21191 | 0.98131 | -0.35801 | 0.98085 | -0.36698 | 11.6436
92 | 0.13791 | 0.034816 | -0.13787 | -0.034789 | 4.3713e-05 | 2.7137e-05 | 0.20931 | 0.20931 | 0.20931 | 0.98085 | -0.36698 | 0.98051 | -0.3736 | 11.5007
93 | 0.0085747 | 0.002149 | -0.0085733 | -0.0021483 | 1.3905e-06 | 6.1392e-07 | 0.013014 | 0.013014 | 0.013014 | 0.98041 | -0.37566 | 0.98023 | -0.37907 | 3.5754
94 | -0.13617 | -0.034358 | 0.13618 | 0.034366 | 1.3425e-05 | 8.3283e-06 | 0.20676 | 0.20676 | 0.20676 | 0.98041 | -0.37566 | 0.98051 | -0.3736 | 11.3602
95 | 0.1276 | 0.032209 | -0.12755 | -0.032179 | 4.8885e-05 | 3.0192e-05 | 0.19374 | 0.19374 | 0.19374 | 0.98041 | -0.37566 | 0.98 | -0.38366 | 10.6452
96 | 0.0034502 | 0.0008645 | -0.00345 | -0.00086458 | 1.4005e-07 | -8.1987e-08 | 0.0052374 | 0.0052374 | 0.0052374 | 0.98023 | -0.37907 | 0.98019 | -0.37992 | 1.4389
97 | 0.0051232 | 0.0012838 | -0.005123 | -0.0012838 | 1.7615e-07 | 1.4838e-08 | 0.007777 | 0.0077771 | 0.0077771 | 0.98023 | -0.37907 | 0.9802 | -0.37979 | 2.1366
98 | 0.12586 | 0.031755 | -0.12582 | -0.031735 | 3.203e-05 | 1.9763e-05 | 0.19118 | 0.19118 | 0.19118 | 0.98 | -0.38366 | 0.97972 | -0.38898 | 10.5042
99 | 0.044422 | 0.011166 | -0.044394 | -0.011148 | 2.7575e-05 | 1.7448e-05 | 0.067753 | 0.067753 | 0.067753 | 0.97577 | -0.46613 | 0.97511 | -0.47914 | 18.6136
100 | 0.0073269 | 0.0018375 | -0.0073147 | -0.0018331 | 1.2228e-05 | 4.4594e-06 | 0.011081 | 0.011082 | 0.011082 | 0.98394 | -0.30718 | 0.98215 | -0.34224 | 3.0446
101 | 0.043768 | 0.010991 | -0.043766 | -0.01099 | 2.2337e-06 | 1.4129e-06 | 0.066798 | 0.066798 | 0.066798 | 0.97511 | -0.47914 | 0.97505 | -0.48021 | 18.3512
102 | 0.022106 | 0.0055545 | -0.022094 | -0.005547 | 1.2205e-05 | 7.4551e-06 | 0.033741 | 0.033741 | 0.033741 | 0.97505 | -0.48021 | 0.97447 | -0.49179 | 9.2695
103 | 0.018555 | 0.0046575 | -0.018536 | -0.004646 | 1.9253e-05 | 1.1524e-05 | 0.02832 | 0.02832 | 0.02832 | 0.97505 | -0.48021 | 0.97395 | -0.50199 | 7.7802
104 | -0.0037801 | -0.00094664 | 0.0037804 | 0.00094654 | 2.927e-07 | -1.0295e-07 | 0.00578 | 0.0057799 | 0.00578 | 0.97311 | -0.51852 | 0.9732 | -0.5169 | 1.5879
105 | 0.020135 | 0.005056 | -0.020131 | -0.0050535 | 4.1695e-06 | 2.522e-06 | 0.03075 | 0.03075 | 0.03075 | 0.97447 | -0.49179 | 0.97425 | -0.49613 | 8.4477
106 | 0.017639 | 0.0044212 | -0.017639 | -0.0044209 | 4.9615e-07 | 2.9487e-07 | 0.02695 | 0.02695 | 0.02695 | 0.97395 | -0.50199 | 0.97392 | -0.50258 | 7.4037
107 | 0.018679 | 0.0046897 | -0.018672 | -0.0046855 | 7.0162e-06 | 4.2043e-06 | 0.028532 | 0.028532 | 0.028532 | 0.97425 | -0.49613 | 0.97385 | -0.50401 | 7.8386
108 | 0.013451 | 0.0033714 | -0.013449 | -0.0033704 | 1.7725e-06 | 9.9514e-07 | 0.020552 | 0.020552 | 0.020552 | 0.97392 | -0.50258 | 0.97378 | -0.50535 | 5.6461
109 | 0.012086 | 0.0030288 | -0.012085 | -0.0030279 | 1.519e-06 | 8.2442e-07 | 0.018469 | 0.018469 | 0.018469 | 0.97378 | -0.50535 | 0.97365 | -0.50799 | 5.0738
110 | -0.0016598 | -0.00041599 | 0.0016599 | 0.00041583 | 3.6632e-08 | -1.6478e-07 | 0.0025387 | 0.0025386 | 0.0025387 | 0.97289 | -0.52292 | 0.97291 | -0.52246 | 0.69744
111 | 0.01434 | 0.0035951 | -0.014335 | -0.0035922 | 4.9781e-06 | 2.8434e-06 | 0.021933 | 0.021933 | 0.021933 | 0.97291 | -0.52246 | 0.97254 | -0.52974 | 6.0255
112 | -0.016 | -0.0040109 | 0.016009 | 0.004016 | 8.6927e-06 | 5.0823e-06 | 0.024471 | 0.024471 | 0.024471 | 0.97291 | -0.52246 | 0.97349 | -0.51106 | 6.7229
113 | 0.0036071 | 0.00090364 | -0.0036069 | -0.00090372 | 1.87e-07 | -8.3607e-08 | 0.0055179 | 0.005518 | 0.005518 | 0.97271 | -0.52682 | 0.97265 | -0.52791 | 1.5159
114 | 0.021055 | 0.005282 | -0.021044 | -0.0052754 | 1.0804e-05 | 6.5698e-06 | 0.032211 | 0.032211 | 0.032211 | 0.97271 | -0.52682 | 0.97216 | -0.53759 | 8.8493
115 | -0.024662 | -0.0061856 | 0.024673 | 0.0061924 | 1.1061e-05 | 6.8216e-06 | 0.037729 | 0.037729 | 0.037729 | 0.97271 | -0.52682 | 0.97318 | -0.51742 | 10.3651
116 | 0.0025091 | 0.00062857 | -0.002509 | -0.00062866 | 5.8232e-08 | -9.3543e-08 | 0.0038384 | 0.0038384 | 0.0038384 | 0.97265 | -0.52791 | 0.97263 | -0.5284 | 1.0545
117 | 0.0069459 | 0.0017408 | -0.0069442 | -0.0017402 | 1.7621e-06 | 6.1245e-07 | 0.010632 | 0.010632 | 0.010632 | 0.97216 | -0.53759 | 0.97189 | -0.54291 | 2.9208
118 | 0.010061 | 0.0025228 | -0.010056 | -0.0025203 | 4.9566e-06 | 2.4816e-06 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.97216 | -0.53759 | 0.97164 | -0.54793 | 4.2308
119 | -0.02574 | -0.0064598 | 0.025756 | 0.0064695 | 1.5646e-05 | 9.6788e-06 | 0.03936 | 0.03936 | 0.03936 | 0.97318 | -0.51742 | 0.97383 | -0.50468 | 10.8133
120 | 0.011316 | 0.0028355 | -0.011315 | -0.0028352 | 6.9161e-07 | 3.6629e-07 | 0.017313 | 0.017313 | 0.017313 | 0.97254 | -0.52974 | 0.97248 | -0.53103 | 4.7564
121 | -0.017345 | -0.0043509 | 0.017351 | 0.0043543 | 5.8343e-06 | 3.4587e-06 | 0.026514 | 0.026514 | 0.026514 | 0.97349 | -0.51106 | 0.97385 | -0.50401 | 7.284
122 | 0.0011374 | 0.00028492 | -0.0011374 | -0.00028506 | 1.4319e-08 | -1.4734e-07 | 0.0017401 | 0.0017401 | 0.0017401 | 0.97263 | -0.5284 | 0.97261 | -0.52866 | 0.47806
123 | 0.0052517 | 0.001316 | -0.0052516 | -0.001316 | 1.578e-07 | 2.0337e-08 | 0.0080406 | 0.0080406 | 0.0080406 | 0.97189 | -0.54291 | 0.97186 | -0.54355 | 2.209
124 | -0.034029 | -0.0085425 | 0.034031 | 0.0085439 | 2.1302e-06 | 1.3372e-06 | 0.052001 | 0.052001 | 0.052001 | 0.97383 | -0.50468 | 0.9739 | -0.50336 | 14.2859
125 | 0.0082727 | 0.0020731 | -0.008271 | -0.0020723 | 1.7056e-06 | 7.375e-07 | 0.012641 | 0.012641 | 0.012641 | 0.97383 | -0.50468 | 0.97361 | -0.50901 | 3.4727
126 | 0.0079141 | 0.0019835 | -0.007913 | -0.001983 | 1.1583e-06 | 4.8004e-07 | 0.01211 | 0.01211 | 0.01211 | 0.97248 | -0.53103 | 0.97232 | -0.5341 | 3.3268
127 | 0.0034011 | 0.00085171 | -0.0034009 | -0.00085185 | 2.422e-07 | -1.4087e-07 | 0.0052039 | 0.005204 | 0.005204 | 0.97248 | -0.53103 | 0.9724 | -0.53252 | 1.4297
128 | 0.0033151 | 0.00083066 | -0.003315 | -0.00083072 | 8.7696e-08 | -5.635e-08 | 0.0050757 | 0.0050758 | 0.0050758 | 0.97186 | -0.54355 | 0.97183 | -0.5441 | 1.3944
129 | -0.034753 | -0.008725 | 0.034756 | 0.0087265 | 2.3221e-06 | 1.4588e-06 | 0.053105 | 0.053105 | 0.053105 | 0.9739 | -0.50336 | 0.97397 | -0.50196 | 14.5893
130 | 0.005881 | 0.0014733 | -0.0058803 | -0.0014732 | 7.1073e-07 | 1.6315e-07 | 0.008988 | 0.0089881 | 0.0089881 | 0.97361 | -0.50901 | 0.97348 | -0.51154 | 2.4693
131 | 0.006313 | 0.001582 | -0.0063129 | -0.001582 | 4.825e-08 | 1.3782e-08 | 0.0096611 | 0.0096611 | 0.0096611 | 0.97232 | -0.5341 | 0.97232 | -0.53426 | 2.6542
132 | 0.0020281 | 0.00050782 | -0.002028 | -0.00050823 | 1.4742e-07 | -4.1195e-07 | 0.0031034 | 0.0031035 | 0.0031035 | 0.9724 | -0.53252 | 0.97233 | -0.53405 | 0.85262
133 | 0.0097737 | 0.0024487 | -0.0097724 | -0.0024481 | 1.2361e-06 | 6.0738e-07 | 0.014937 | 0.014937 | 0.014937 | 0.97365 | -0.50799 | 0.97351 | -0.51064 | 4.1035
134 | 0.0073425 | 0.0018391 | -0.0073421 | -0.001839 | 3.9054e-07 | 1.4714e-07 | 0.011223 | 0.011223 | 0.011223 | 0.97351 | -0.51064 | 0.97346 | -0.51176 | 3.0832
135 | -0.0037858 | -0.00094882 | 0.003786 | 0.00094876 | 1.6931e-07 | -5.836e-08 | 0.0057948 | 0.0057947 | 0.0057948 | 0.97215 | -0.53758 | 0.9722 | -0.53664 | 1.592
136 | -0.0045942 | -0.0011513 | 0.0045945 | 0.0011513 | 3.1041e-07 | -8.9393e-09 | 0.0070318 | 0.0070317 | 0.0070318 | 0.9722 | -0.53664 | 0.97227 | -0.53522 | 1.9318
137 | 0.0050794 | 0.0012719 | -0.0050791 | -0.0012719 | 3.2366e-07 | 2.9152e-08 | 0.007764 | 0.0077641 | 0.0077641 | 0.97346 | -0.51176 | 0.97339 | -0.5131 | 2.133
138 | -0.0016626 | -0.00041669 | 0.0016626 | 0.00041659 | 2.2628e-08 | -1.0089e-07 | 0.0025458 | 0.0025457 | 0.0025458 | 0.97182 | -0.54439 | 0.97183 | -0.5441 | 0.69938
139 | 0.002028 | 0.00050823 | -0.002028 | -0.00050826 | 1.0322e-08 | -2.8839e-08 | 0.0031035 | 0.0031036 | 0.0031036 | 0.97233 | -0.53405 | 0.97232 | -0.53416 | 0.85262
140 | 0.0050791 | 0.0012719 | -0.0050782 | -0.0012718 | 9.1826e-07 | 8.286e-08 | 0.0077641 | 0.0077642 | 0.0077642 | 0.97339 | -0.5131 | 0.9732 | -0.5169 | 2.133
141 | 0.11054 | 0.027803 | -0.1105 | -0.027775 | 4.5493e-05 | 2.7776e-05 | 0.16837 | 0.16837 | 0.16837 | 0.97715 | -0.43938 | 0.97671 | -0.448 | 9.2513
142 | -0.11227 | -0.028234 | 0.11231 | 0.028259 | 4.1388e-05 | 2.5306e-05 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.97715 | -0.43938 | 0.97754 | -0.43166 | 9.3954
143 | 0.10953 | 0.027533 | -0.10951 | -0.027521 | 1.9751e-05 | 1.2049e-05 | 0.1669 | 0.1669 | 0.1669 | 0.97671 | -0.448 | 0.97652 | -0.45178 | 9.1706
144 | -0.11327 | -0.0285 | 0.11329 | 0.028515 | 2.334e-05 | 1.4282e-05 | 0.17246 | 0.17246 | 0.17246 | 0.97754 | -0.43166 | 0.97776 | -0.42735 | 9.4757
145 | 0.1069 | 0.026866 | -0.1069 | -0.026864 | 2.1279e-06 | 1.295e-06 | 0.16292 | 0.16292 | 0.16292 | 0.97652 | -0.45178 | 0.9765 | -0.45219 | 8.9516
146 | -0.11547 | -0.02906 | 0.11548 | 0.02907 | 1.6958e-05 | 1.0394e-05 | 0.17577 | 0.17577 | 0.17577 | 0.97776 | -0.42735 | 0.97792 | -0.42428 | 9.6576
147 | 0.10415 | 0.026176 | -0.10414 | -0.026168 | 1.3656e-05 | 8.2881e-06 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.9765 | -0.45219 | 0.97636 | -0.45494 | 8.7217
148 | -0.11645 | -0.029311 | 0.11645 | 0.029312 | 1.8595e-06 | 1.1405e-06 | 0.17723 | 0.17723 | 0.17723 | 0.97792 | -0.42428 | 0.97794 | -0.42395 | 9.7381
149 | 0.10175 | 0.02557 | -0.10175 | -0.025569 | 2.2627e-06 | 1.3697e-06 | 0.1551 | 0.1551 | 0.1551 | 0.97636 | -0.45494 | 0.97633 | -0.45541 | 8.522
150 | -0.1174 | -0.029552 | 0.11745 | 0.029582 | 4.9363e-05 | 3.0298e-05 | 0.17868 | 0.17868 | 0.17868 | 0.97794 | -0.42395 | 0.97839 | -0.41515 | 9.8178
151 | 0.0037227 | 0.00093289 | -0.0037225 | -0.00093296 | 1.3e-07 | -6.4502e-08 | 0.0055441 | 0.0055442 | 0.0055442 | 0.99914 | -0.016544 | 0.9991 | -0.017277 | 1.5231
152 | -0.0067418 | -0.0016896 | 0.0067425 | 0.0016898 | 7.6798e-07 | 2.2542e-07 | 0.01004 | 0.01004 | 0.01004 | 0.99914 | -0.016544 | 0.99926 | -0.014153 | 2.7584
153 | 0.018425 | 0.0046222 | -0.018421 | -0.0046197 | 4.2777e-06 | 2.5393e-06 | 0.027439 | 0.027439 | 0.027439 | 0.99926 | -0.014153 | 0.99901 | -0.019024 | 7.5382
154 | -0.025168 | -0.006312 | 0.025185 | 0.0063224 | 1.699e-05 | 1.0451e-05 | 0.037479 | 0.037479 | 0.037479 | 0.99926 | -0.014153 | 1 | 0 | 10.2966
155 | 0.018421 | 0.0046197 | -0.018417 | -0.0046171 | 4.2586e-06 | 2.5281e-06 | 0.027439 | 0.027439 | 0.027439 | 0.99901 | -0.019024 | 0.99876 | -0.023876 | 7.5382
156 | 0.017953 | 0.004502 | -0.017949 | -0.0044996 | 4.0167e-06 | 2.3738e-06 | 0.026715 | 0.026715 | 0.026715 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0046954 | 7.3394
157 | 0.016254 | 0.0040751 | -0.016252 | -0.0040739 | 2.0586e-06 | 1.195e-06 | 0.024217 | 0.024217 | 0.024217 | 0.99876 | -0.023876 | 0.99862 | -0.026534 | 6.653
158 | 0.015804 | 0.003962 | -0.015803 | -0.0039618 | 2.849e-07 | 1.6433e-07 | 0.023522 | 0.023522 | 0.023522 | 0.99976 | -0.0046954 | 0.99974 | -0.0050738 | 6.4622
159 | 0.0027676 | 0.00069355 | -0.0027676 | -0.00069362 | 5.1278e-08 | -7.2362e-08 | 0.004124 | 0.0041241 | 0.0041241 | 0.99859 | -0.027018 | 0.99857 | -0.027407 | 1.133
160 | -0.0027676 | -0.00069355 | 0.0027677 | 0.00069346 | 6.3836e-08 | -9.0091e-08 | 0.004124 | 0.004124 | 0.004124 | 0.99859 | -0.027018 | 0.99862 | -0.026534 | 1.133
161 | 0.013484 | 0.0033804 | -0.013483 | -0.0033798 | 1.1826e-06 | 6.5467e-07 | 0.020093 | 0.020093 | 0.020093 | 0.99862 | -0.026534 | 0.99852 | -0.028375 | 5.5201
162 | 0.0064738 | 0.0016223 | -0.0064737 | -0.0016223 | 8.4559e-08 | 2.2395e-08 | 0.0096449 | 0.0096449 | 0.0096449 | 0.99877 | -0.02324 | 0.99876 | -0.023514 | 2.6497
163 | 0.013775 | 0.0034534 | -0.013773 | -0.003452 | 2.5255e-06 | 1.4063e-06 | 0.020503 | 0.020503 | 0.020503 | 0.99974 | -0.0050738 | 0.99954 | -0.008922 | 5.6328
164 | 0.0019826 | 0.00049677 | -0.0019826 | -0.00049688 | 3.2611e-08 | -1.0749e-07 | 0.0029656 | 0.0029657 | 0.0029657 | 0.99478 | -0.098915 | 0.99476 | -0.09926 | 0.81474
165 | -0.003506 | -0.00087846 | 0.0035061 | 0.00087845 | 2.4467e-08 | -1.2666e-08 | 0.0053553 | 0.0053553 | 0.0053553 | 0.97417 | -0.49809 | 0.97417 | -0.49794 | 1.4712
166 | 0.0012834 | 0.00032142 | -0.0012834 | -0.00032165 | 2.8502e-08 | -2.2799e-07 | 0.0019603 | 0.0019604 | 0.0019604 | 0.97417 | -0.49809 | 0.97414 | -0.49855 | 0.53857
167 | -0.0076506 | -0.0019172 | 0.0076519 | 0.0019177 | 1.2549e-06 | 4.9797e-07 | 0.011686 | 0.011686 | 0.011686 | 0.97417 | -0.49794 | 0.97435 | -0.4945 | 3.2104
168 | -0.010789 | -0.0027038 | 0.010789 | 0.0027042 | 7.5726e-07 | 3.9199e-07 | 0.016476 | 0.016476 | 0.016476 | 0.97435 | -0.4945 | 0.97442 | -0.49302 | 4.5265
169 | -0.013017 | -0.0032625 | 0.013019 | 0.0032638 | 2.3367e-06 | 1.299e-06 | 0.019878 | 0.019878 | 0.019878 | 0.97442 | -0.49302 | 0.97461 | -0.48926 | 5.461
170 | -0.016158 | -0.0040503 | 0.016162 | 0.0040527 | 4.1327e-06 | 2.4192e-06 | 0.024669 | 0.024669 | 0.024669 | 0.97461 | -0.48926 | 0.97489 | -0.48389 | 6.7773
171 | 0.0055622 | 0.0013938 | -0.0055619 | -0.0013938 | 2.5432e-07 | 4.6682e-08 | 0.0085122 | 0.0085122 | 0.0085122 | 0.97232 | -0.53426 | 0.97227 | -0.53522 | 2.3385
172 | -0.0013635 | -0.00034172 | 0.0013635 | 0.0003417 | 2.7758e-09 | -2.1691e-08 | 0.0020316 | 0.0020316 | 0.0020316 | 0.99869 | -0.024827 | 0.99869 | -0.024784 | 0.55812
173 | -0.0038013 | -0.00095267 | 0.0038015 | 0.00095257 | 2.3004e-07 | -1.0302e-07 | 0.0056638 | 0.0056637 | 0.0056638 | 0.99869 | -0.024784 | 0.99876 | -0.023514 | 1.556
174 | -0.05388 | -0.013528 | 0.053882 | 0.013529 | 1.684e-06 | 8.7097e-07 | 0.082261 | 0.082261 | 0.082261 | 0.97474 | -0.48669 | 0.97478 | -0.48603 | 4.5198
175 | 0.052451 | 0.01317 | -0.052441 | -0.013165 | 9.9502e-06 | 5.079e-06 | 0.080079 | 0.08008 | 0.08008 | 0.97474 | -0.48669 | 0.97454 | -0.49067 | 4.4
176 | -0.056848 | -0.014272 | 0.056853 | 0.014275 | 5.8099e-06 | 3.0772e-06 | 0.086788 | 0.086788 | 0.086788 | 0.97478 | -0.48603 | 0.97489 | -0.48389 | 4.7686
177 | 0.014931 | 0.0037444 | -0.014929 | -0.0037435 | 1.6357e-06 | 9.4229e-07 | 0.022799 | 0.022799 | 0.022799 | 0.97454 | -0.49067 | 0.97442 | -0.49296 | 6.2635
178 | 0.03751 | 0.0094203 | -0.037501 | -0.0094168 | 8.9298e-06 | 3.455e-06 | 0.057281 | 0.057282 | 0.057282 | 0.97454 | -0.49067 | 0.97429 | -0.49566 | 3.1474
179 | -0.073015 | -0.018328 | 0.073042 | 0.018343 | 2.6509e-05 | 1.5191e-05 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0.97489 | -0.48389 | 0.97527 | -0.47628 | 6.124
180 | 0.013118 | 0.0032896 | -0.013118 | -0.0032892 | 6.4046e-07 | 3.5689e-07 | 0.020033 | 0.020033 | 0.020033 | 0.97442 | -0.49296 | 0.97437 | -0.49399 | 5.5036
181 | 0.035495 | 0.0089141 | -0.035485 | -0.0089092 | 1.0682e-05 | 4.9063e-06 | 0.054218 | 0.054219 | 0.054219 | 0.97429 | -0.49566 | 0.97397 | -0.50196 | 3.7238
182 | -0.075368 | -0.018926 | 0.075395 | 0.018942 | 2.6732e-05 | 1.5427e-05 | 0.11501 | 0.11501 | 0.11501 | 0.97527 | -0.47628 | 0.97565 | -0.46885 | 6.319
183 | 0.011148 | 0.0027956 | -0.011147 | -0.0027949 | 1.2675e-06 | 6.6595e-07 | 0.017025 | 0.017025 | 0.017025 | 0.97437 | -0.49399 | 0.97425 | -0.49637 | 4.6772
184 | 0.0072968 | 0.0018287 | -0.0072957 | -0.0018282 | 1.1519e-06 | 4.2754e-07 | 0.011129 | 0.011129 | 0.011129 | 0.97565 | -0.46885 | 0.97548 | -0.47216 | 3.0574
185 | 0.010595 | 0.0026555 | -0.010593 | -0.0026546 | 1.8953e-06 | 9.7134e-07 | 0.016159 | 0.016159 | 0.016159 | 0.97565 | -0.46885 | 0.97546 | -0.47261 | 4.4394
186 | -0.093287 | -0.023426 | 0.093312 | 0.023441 | 2.4894e-05 | 1.4908e-05 | 0.14229 | 0.14229 | 0.14229 | 0.97565 | -0.46885 | 0.97593 | -0.46326 | 7.8183
187 | 0.011147 | 0.0027949 | -0.011143 | -0.0027928 | 3.9065e-06 | 2.0528e-06 | 0.017025 | 0.017025 | 0.017025 | 0.97425 | -0.49637 | 0.97388 | -0.50373 | 4.6773
188 | 0.12414 | 0.031313 | -0.12409 | -0.03128 | 5.4154e-05 | 3.3382e-05 | 0.18862 | 0.18862 | 0.18862 | 0.97972 | -0.38898 | 0.97926 | -0.39809 | 10.3637
189 | 0.12314 | 0.031044 | -0.12311 | -0.031022 | 3.6363e-05 | 2.2402e-05 | 0.18719 | 0.18719 | 0.18719 | 0.97926 | -0.39809 | 0.97894 | -0.40427 | 10.2851
190 | 0.12216 | 0.030783 | -0.12214 | -0.030774 | 1.492e-05 | 9.1863e-06 | 0.18574 | 0.18574 | 0.18574 | 0.97894 | -0.40427 | 0.97881 | -0.40682 | 10.2056
191 | 0.0026473 | 0.0006634 | -0.0026473 | -0.00066347 | 4.7649e-08 | -6.8665e-08 | 0.0040189 | 0.0040189 | 0.0040189 | 0.98019 | -0.37992 | 0.98017 | -0.3803 | 1.1041
192 | 0.0034449 | 0.00086327 | -0.0034448 | -0.00086335 | 1.3184e-07 | -7.7648e-08 | 0.0052297 | 0.0052297 | 0.0052297 | 0.9802 | -0.37979 | 0.98016 | -0.38059 | 1.4367
193 | 0.0030572 | 0.00076574 | -0.0030571 | -0.00076587 | 1.4304e-07 | -1.3041e-07 | 0.0046475 | 0.0046476 | 0.0046476 | 0.97881 | -0.40682 | 0.97876 | -0.4078 | 1.2768
194 | 0.11909 | 0.030008 | -0.11906 | -0.029991 | 2.7621e-05 | 1.6972e-05 | 0.1811 | 0.1811 | 0.1811 | 0.97881 | -0.40682 | 0.97856 | -0.41167 | 9.9503
195 | 0.0088568 | 0.0022199 | -0.0088556 | -0.0022194 | 1.2171e-06 | 5.5844e-07 | 0.013533 | 0.013533 | 0.013533 | 0.97388 | -0.50373 | 0.97373 | -0.50662 | 3.7178
196 | 0.0056724 | 0.0014216 | -0.0056721 | -0.0014215 | 2.7003e-07 | 5.3617e-08 | 0.0086683 | 0.0086683 | 0.0086683 | 0.97373 | -0.50662 | 0.97368 | -0.50761 | 2.3814
197 | 0.0041382 | 0.0010366 | -0.0041379 | -0.0010366 | 2.441e-07 | -4.6003e-08 | 0.0063255 | 0.0063256 | 0.0063256 | 0.97344 | -0.51247 | 0.97337 | -0.51371 | 1.7378
198 | -0.0050517 | -0.0012655 | 0.0050519 | 0.0012656 | 2.2199e-07 | 1.8651e-08 | 0.007722 | 0.0077219 | 0.007722 | 0.97344 | -0.51247 | 0.97348 | -0.51154 | 2.1214
199 | 0.0029793 | 0.00074625 | -0.0029792 | -0.00074637 | 1.2298e-07 | -1.178e-07 | 0.0045544 | 0.0045545 | 0.0045545 | 0.97337 | -0.51371 | 0.97333 | -0.51457 | 1.2512
200 | 0.0029792 | 0.00074637 | -0.002979 | -0.0007466 | 2.3899e-07 | -2.2886e-07 | 0.0045545 | 0.0045546 | 0.0045546 | 0.97333 | -0.51457 | 0.97324 | -0.51626 | 1.2513
201 | 0.0016442 | 0.00041177 | -0.0016441 | -0.00041206 | 6.126e-08 | -2.8938e-07 | 0.0024996 | 0.0024997 | 0.0024997 | 0.97876 | -0.4078 | 0.97872 | -0.40859 | 0.68672
202 | 0.11826 | 0.029792 | -0.11824 | -0.02978 | 1.9695e-05 | 1.2095e-05 | 0.17988 | 0.17988 | 0.17988 | 0.97856 | -0.41167 | 0.97839 | -0.41515 | 9.8837
203 | 0.011742 | 0.0029432 | -0.011741 | -0.0029429 | 5.5739e-07 | 2.9298e-07 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.99954 | -0.008922 | 0.99948 | -0.0099184 | 4.8024
204 | 0.0096355 | 0.002415 | -0.0096345 | -0.0024146 | 9.5651e-07 | 4.4974e-07 | 0.014345 | 0.014345 | 0.014345 | 0.99948 | -0.0099184 | 0.99938 | -0.012002 | 3.941
205 | 0.0096345 | 0.0024146 | -0.0096338 | -0.0024143 | 7.1317e-07 | 3.3535e-07 | 0.014345 | 0.014345 | 0.014345 | 0.99938 | -0.012002 | 0.9993 | -0.013556 | 3.941
206 | 0.099332 | 0.024963 | -0.0993 | -0.024943 | 3.1804e-05 | 1.9198e-05 | 0.15142 | 0.15142 | 0.15142 | 0.97633 | -0.45541 | 0.97599 | -0.46211 | 8.3195
207 | 0.095847 | 0.024078 | -0.095842 | -0.024075 | 5.2318e-06 | 3.1443e-06 | 0.14615 | 0.14615 | 0.14615 | 0.97599 | -0.46211 | 0.97593 | -0.46326 | 8.0302
208 | 0.0011347 | 0.00028415 | -0.0011347 | -0.00028438 | 2.1978e-08 | -2.3015e-07 | 0.0017308 | 0.0017309 | 0.0017309 | 0.97548 | -0.47216 | 0.97546 | -0.47257 | 0.47552
209 | 0.0070329 | 0.0017622 | -0.0070314 | -0.0017617 | 1.4925e-06 | 5.2364e-07 | 0.010728 | 0.010728 | 0.010728 | 0.97546 | -0.47261 | 0.97523 | -0.47706 | 2.9473
210 | -0.0020331 | -0.00050954 | 0.0020331 | 0.00050934 | 6.3176e-08 | -1.9932e-07 | 0.0030308 | 0.0030307 | 0.0030308 | 0.99818 | -0.034595 | 0.99821 | -0.033943 | 0.83263
211 | -0.0040709 | -0.00102 | 0.0040709 | 0.00102 | 3.633e-08 | -1.1141e-08 | 0.0060683 | 0.0060683 | 0.0060683 | 0.99821 | -0.033943 | 0.99822 | -0.033756 | 1.6671
212 | -0.0060941 | -0.0015271 | 0.0060944 | 0.0015271 | 2.5419e-07 | 5.5298e-08 | 0.0090842 | 0.0090842 | 0.0090842 | 0.99822 | -0.033756 | 0.99827 | -0.03288 | 2.4957
213 | 0.0075882 | 0.0019016 | -0.0075878 | -0.0019014 | 3.958e-07 | 1.4501e-07 | 0.011299 | 0.011299 | 0.011299 | 0.9993 | -0.013556 | 0.99924 | -0.014651 | 3.1042
214 | -0.0078907 | -0.0019773 | 0.0078911 | 0.0019775 | 4.3268e-07 | 1.6787e-07 | 0.011762 | 0.011762 | 0.011762 | 0.99827 | -0.03288 | 0.99833 | -0.031729 | 3.2312
215 | 0.0055762 | 0.0013973 | -0.005576 | -0.0013973 | 2.1428e-07 | 2.8589e-08 | 0.0083038 | 0.0083038 | 0.0083038 | 0.99924 | -0.014651 | 0.9992 | -0.015458 | 2.2813
216 | -0.010039 | -0.0025159 | 0.01004 | 0.0025162 | 5.6072e-07 | 2.7154e-07 | 0.014964 | 0.014964 | 0.014964 | 0.99833 | -0.031729 | 0.99839 | -0.030556 | 4.1109
217 | 0.0035139 | 0.00088046 | -0.0035137 | -0.0008806 | 2.2014e-07 | -1.3988e-07 | 0.0052329 | 0.005233 | 0.005233 | 0.9992 | -0.015458 | 0.99913 | -0.016773 | 1.4376
218 | 0.0020124 | 0.00050432 | -0.0020124 | -0.00050434 | 7.347e-09 | -2.1063e-08 | 0.0030754 | 0.0030754 | 0.0030754 | 0.97368 | -0.50761 | 0.97368 | -0.50769 | 0.84488
219 | 0.0035891 | 0.00089898 | -0.0035887 | -0.00089915 | 3.6858e-07 | -1.7303e-07 | 0.005476 | 0.0054762 | 0.0054762 | 0.97523 | -0.47706 | 0.97512 | -0.47922 | 1.5044
220 | 0.0014501 | 0.00036317 | -0.00145 | -0.00036342 | 4.0566e-08 | -2.4964e-07 | 0.0022127 | 0.0022128 | 0.0022128 | 0.97512 | -0.47922 | 0.97509 | -0.47981 | 0.60791
221 | -0.0014502 | -0.00036345 | 0.0014502 | 0.00036344 | 2.7787e-09 | -1.9025e-08 | 0.0021598 | 0.0021598 | 0.0021598 | 0.99913 | -0.016813 | 0.99913 | -0.016773 | 0.59335
222 | 0.0089451 | 0.0022421 | -0.0089438 | -0.0022415 | 1.3041e-06 | 5.7881e-07 | 0.013332 | 0.013332 | 0.013332 | 0.99838 | -0.031057 | 0.99823 | -0.034117 | 3.6627
223 | -0.011016 | -0.0027611 | 0.011017 | 0.0027618 | 1.4079e-06 | 7.1889e-07 | 0.016419 | 0.016418 | 0.016419 | 0.99838 | -0.031057 | 0.99852 | -0.028375 | 4.5106
224 | 0.0065935 | 0.0016525 | -0.0065929 | -0.0016523 | 6.4708e-07 | 1.8065e-07 | 0.0098287 | 0.0098288 | 0.0098288 | 0.99823 | -0.034117 | 0.99812 | -0.036177 | 2.7002
225 | 0.004814 | 0.0012065 | -0.0048138 | -0.0012065 | 1.6293e-07 | -5.9714e-09 | 0.0071768 | 0.0071768 | 0.0071768 | 0.99812 | -0.036177 | 0.99808 | -0.036888 | 1.9717

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42505 | 0.10858

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016885 | 0.00042319
1 | 0.001458 | 0.00036541
2 | 0.0017998 | 0.00045108
3 | 0.0016983 | 0.00042563
4 | 0.0025186 | 0.00063121
5 | 0.0017238 | 0.00043202
6 | 0.0018558 | 0.00046512
7 | 0.0015096 | 0.00037834
8 | 0.003101 | 0.00077719
9 | 0.0019517 | 0.00048913
10 | 0.0017956 | 0.00045002
11 | 0.0015157 | 0.00037988
12 | 0.0015539 | 0.00038945
13 | 0.0024141 | 0.00060503
14 | 0.0027009 | 0.00067691
15 | 0.0016688 | 0.00041824
16 | 0.0015356 | 0.00038486
17 | 0.0022828 | 0.00057212
18 | 0.0015214 | 0.0003813
19 | 0.0039579 | 0.00099195
20 | 0.003736 | 0.00093634
21 | 0.0012498 | 0.00031324
22 | 0.0019516 | 0.00048912
23 | 0.0015961 | 0.00040002
24 | 0.0011696 | 0.00029313
25 | 0.0029745 | 0.00074549
26 | 0.0039824 | 0.00099808
27 | 0.0021162 | 0.00053037
28 | 0.0040104 | 0.0010051
29 | 0.001617 | 0.00040527
30 | 0.0012967 | 0.00032498
31 | 0.0012984 | 0.00032542
32 | 0.0012289 | 0.00030798
33 | 0.0016439 | 0.000412
34 | 0.001624 | 0.00040702
35 | 0.0018459 | 0.00046262
36 | 0.00095326 | 0.00023891
37 | 0.0026037 | 0.00065255
38 | 0.0016278 | 0.00040797
39 | 0.0021321 | 0.00053435
40 | 0.0019483 | 0.00048829
41 | 0.0012689 | 0.00031801
42 | 0.0022224 | 0.000557
43 | 0.0009745 | 0.00024423
44 | 0.0022146 | 0.00055502
45 | 0.0013005 | 0.00032593
46 | 0.002207 | 0.00055312
47 | 0.0026197 | 0.00065657
48 | 0.0010005 | 0.00025075
49 | 0.0046549 | 0.0011666
50 | 0.0016423 | 0.0004116
51 | 0.0031768 | 0.00079619
52 | 0.0015737 | 0.0003944
53 | 0.0026307 | 0.00065932
54 | 0.0017059 | 0.00042754
55 | 0.001708 | 0.00042806
56 | 0.0017048 | 0.00042726
57 | 0.0017422 | 0.00043665
58 | 0.005437 | 0.0013626
59 | 0.0015206 | 0.00038109
60 | 0.0057925 | 0.0014517
61 | 0.00062233 | 0.00015597
62 | 0.00063095 | 0.00015813
63 | 0.0055785 | 0.0013981
64 | 0.0023877 | 0.00059842
65 | 0.002157 | 0.00054058
66 | 0.0023023 | 0.00057702
67 | 0.0050101 | 0.0012556
68 | 0.0015159 | 0.00037993
69 | 0.0053261 | 0.0013348
70 | 0.0015322 | 0.00038401
71 | 0.0018486 | 0.00046331
72 | 0.0025076 | 0.00062846
73 | 0.0021822 | 0.0005469
74 | 0.0015361 | 0.00038499
75 | 0.0017151 | 0.00042984
76 | 0.0016846 | 0.00042219
77 | 0.0016902 | 0.00042361
78 | 0.0043074 | 0.0010795
79 | 0.00062583 | 0.00015685
80 | 0.0031046 | 0.00077809
81 | 0.00059042 | 0.00014797
82 | 0.0019591 | 0.00049099
83 | 0.00089683 | 0.00022477
84 | 0.0014517 | 0.00036384
85 | 0.0041875 | 0.0010495
86 | 0.0013632 | 0.00034166
87 | 0.0016598 | 0.00041599
88 | 0.0010979 | 0.00027515
89 | 0.0040374 | 0.0010119
90 | 0.0010669 | 0.00026739
91 | 0.0030192 | 0.00075667
92 | 0.0013363 | 0.00033491
93 | 0.0013716 | 0.00034375
94 | 0.0016924 | 0.00042416
95 | 0.010056 | 0.0025203
96 | 0.0013212 | 0.00033113
97 | 0.0011374 | 0.00028506
98 | 0.0019365 | 0.00048532
99 | 0.0007228 | 0.00018115
100 | 0.00239 | 0.00059899
101 | 0.0016 | 0.000401
102 | 0.0013727 | 0.00034404
103 | 0.0023111 | 0.0005792
104 | 0.0024299 | 0.00060899
105 | 0.0037858 | 0.00094882
106 | 0.00080822 | 0.00020256
107 | 0.0022627 | 0.00056708
108 | 0.0016626 | 0.00041669
109 | 0.0016524 | 0.00041413
110 | 0.002028 | 0.00050826
111 | 0.0012978 | 0.00032527
112 | 0.0017219 | 0.00043154
113 | 0.00096477 | 0.00024179
114 | 0.00096095 | 0.00024084
115 | 0.002615 | 0.00065537
116 | 0.0021752 | 0.00054515
117 | 0.0027467 | 0.00068839
118 | 0.00096264 | 0.00024126
119 | 0.0023841 | 0.00059751
120 | 0.00095391 | 0.00023907
121 | 0.0030191 | 0.00075666
122 | 0.0037225 | 0.00093296
123 | 0.0021628 | 0.00054204
124 | 0.0021452 | 0.00053764
125 | 0.0027676 | 0.00069362
126 | 0.0024777 | 0.00062097
127 | 0.0020285 | 0.00050838
128 | 0.0015269 | 0.00038267
129 | 0.0019826 | 0.00049688
130 | 0.0022226 | 0.00055704
131 | 0.0041446 | 0.0010387
132 | 0.0012834 | 0.00032165
133 | 0.0031368 | 0.00078616
134 | 0.0022275 | 0.00055826
135 | 0.0031383 | 0.00078652
136 | 0.00075074 | 0.00018815
137 | 0.00096739 | 0.00024245
138 | 0.0013635 | 0.00034172
139 | 0.0024378 | 0.00061097
140 | 0.0026722 | 0.00066972
141 | 0.001429 | 0.00035815
142 | 0.0029656 | 0.00074325
143 | 0.0018113 | 0.00045395
144 | 0.0020059 | 0.00050271
145 | 0.0023268 | 0.00058314
146 | 0.0019696 | 0.00049364
147 | 0.00072903 | 0.00018271
148 | 0.0016838 | 0.00042201
149 | 0.00094152 | 0.00023597
150 | 0.00095129 | 0.00023841
151 | 0.00080269 | 0.00020117
152 | 0.0016781 | 0.00042056
153 | 0.0026473 | 0.00066347
154 | 0.0034448 | 0.00086335
155 | 0.0022859 | 0.0005729
156 | 0.0031832 | 0.00079779
157 | 0.00091355 | 0.00022896
158 | 0.0011586 | 0.00029037
159 | 0.00082837 | 0.00020761
160 | 0.002979 | 0.0007466
161 | 0.0014129 | 0.0003541
162 | 0.00079712 | 0.00019978
163 | 0.0016441 | 0.00041206
164 | 0.00078877 | 0.00019769
165 | 0.0020305 | 0.00050889
166 | 0.002106 | 0.00052782
167 | 0.0024185 | 0.00060612
168 | 0.0034537 | 0.00086557
169 | 0.0025295 | 0.00063396
170 | 0.006161 | 0.0015441
171 | 0.0035605 | 0.00089233
172 | 0.0020331 | 0.00050954
173 | 0.0020377 | 0.0005107
174 | 0.0020232 | 0.00050706
175 | 0.0020456 | 0.00051268
176 | 0.0017963 | 0.00045019
177 | 0.0020115 | 0.00050414
178 | 0.0021482 | 0.0005384
179 | 0.0020621 | 0.00051681
180 | 0.0036597 | 0.00091722
181 | 0.0034423 | 0.00086273
182 | 0.0021386 | 0.00053599
183 | 0.00145 | 0.00036342
184 | 0.0011347 | 0.00028438
185 | 0.0018162 | 0.00045518
186 | 0.0014502 | 0.00036345
187 | 0.0020635 | 0.00051717
188 | 0.0020709 | 0.00051901
189 | 0.0023503 | 0.00058903
190 | 0.0024658 | 0.00061799
191 | 0.0017789 | 0.00044582
192 | 0.0048138 | 0.0012065
193 | 0.0020124 | 0.00050434

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1