## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_11-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_11-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_11-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_11-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_11-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_11-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_11-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_11-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_11-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_11-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_11-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_11-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_11-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_11-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_11-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_11-3_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_11-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_11-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_11-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_11-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_11-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_11-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_11-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_11-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_11-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_11-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_11-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_11-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_11-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_11-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_11-3_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_11-3_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_11-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_11-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_11-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_11-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_11-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_11-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_11-3_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_11-3_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_11-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_11-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_11-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_11-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_11-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_11-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_11-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_11-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_11-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_11-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_11-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_11-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_11-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_11-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_11-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_11-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_11-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_11-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_11-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_11-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_11-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_11-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_11-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_11-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_11-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_11-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_11-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_11-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_11-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_11-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_11-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_11-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_11-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_11-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_11-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_11-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_11-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_11-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_11-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_11-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_11-3_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_11-3_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_11-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_11-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_11-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_11-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_11-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_11-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_11-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_11-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_11-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_11-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_11-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_11-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_11-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_11-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_11-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_11-3_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_11-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_11-3_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_11-3_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_11-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_11-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_11-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_11-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_11-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_11-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_11-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_11-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_11-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_11-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_11-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_11-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_11-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_11-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_11-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_11-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_11-3_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_11-3_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_11-3_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_11-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_11-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_11-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_11-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_11-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_11-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_11-3_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_11-3_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_11-3_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_11-3_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_11-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_11-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_11-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_11-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_11-3_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_11-3_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_11-3_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_11-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_11-3_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_11-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_11-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_11-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_11-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_11-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_11-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_11-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_11-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_11-3_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_11-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_11-3_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_11-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_11-3_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_11-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_11-3_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_11-3_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_11-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_11-3_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_11-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_11-3_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_11-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_11-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_11-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_11-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_11-3_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_11-3_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_11-3_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_11-3_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_11-3_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_11-3_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_11-3_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_11-3_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_11-3_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_11-3_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_11-3_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_11-3_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_11-3_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_11-3_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_11-3_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_11-3_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_11-3_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_11-3_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_11-3_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_11-3_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_11-3_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_11-3_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_11-3_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_11-3_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_11-3_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_11-3_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_11-3_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_11-3_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_11-3_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_11-3_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_11-3_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_11-3_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_11-3_0_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_11-3_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_11-3_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_11-3_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_11-3_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_11-3_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_11-3_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_11-3_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_11-3_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_11-3_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_11-3_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_11-3_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_11-3_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_11-3_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_11-3_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_11-3_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_11-3_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_11-3_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_11-3_0_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_11-3_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_11-3_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_11-3_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_11-3_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_11-3_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_11-3_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_11-3_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_11-3_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_11-3_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_11-3_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_11-3_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_11-3_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_11-3_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_11-3_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_11-3_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_11-3_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_11-3_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_11-3_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_11-3_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_11-3_0_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_11-3_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_11-3_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_11-3_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_11-3_0_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_11-3_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_11-3_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_11-3_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_11-3_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_11-3_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_11-3_0_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_11-3_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_MV_350_0_node_245 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_11-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0015261 | 0.00038246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_11-3_0_6_load_1 | 1 | 0.0021274 | 0.00053317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_11-3_0_6_load_2 | 2 | 0.00314 | 0.00078696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_11-3_0_6_load_3 | 3 | 0.0033303 | 0.00083466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_11-3_0_6_load_5 | 5 | 0.0033439 | 0.00083805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_11-3_0_6_load_7 | 7 | 0.0014889 | 0.00037316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_11-3_0_6_load_59 | 8 | 0.0028007 | 0.00070192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_11-3_0_6_load_114 | 9 | 0.0021485 | 0.00053847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_11-3_0_6_load_86 | 10 | 0.0014289 | 0.00035812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_11-3_0_6_load_115 | 11 | 0.002266 | 0.00056792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_11-3_0_6_load_60 | 12 | 0.0016459 | 0.00041249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_11-3_0_6_load_116 | 13 | 0.0010235 | 0.00025652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_11-3_0_6_load_84 | 14 | 0.0013379 | 0.00033531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_11-3_0_6_load_180 | 15 | 0.0028896 | 0.0007242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_11-3_0_6_load_8 | 16 | 0.0034384 | 0.00086174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_11-3_0_6_load_11 | 19 | 0.003595 | 0.00090099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_11-3_0_6_load_13 | 21 | 0.0017018 | 0.00042651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_11-3_0_6_load_14 | 22 | 0.0010753 | 0.0002695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_11-3_0_6_load_15 | 23 | 0.001111 | 0.00027843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_11-3_0_6_load_17 | 25 | 0.0017735 | 0.00044447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_11-3_0_6_load_18 | 26 | 0.0024449 | 0.00061276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_11-3_0_6_load_20 | 27 | 0.0016007 | 0.00040118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_11-3_0_6_load_32 | 28 | 0.001186 | 0.00029724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_11-3_0_6_load_113 | 29 | 0.0018771 | 0.00047045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_11-3_0_6_load_177 | 30 | 0.0022878 | 0.00057337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_11-3_0_6_load_178 | 31 | 0.0024803 | 0.00062163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_11-3_0_6_load_19 | 33 | 0.002434 | 0.00061001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_11-3_0_6_load_111 | 35 | 0.0018588 | 0.00046587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_11-3_0_6_load_247 | 38 | 0.001836 | 0.00046014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_11-3_0_6_load_240 | 39 | 0.002697 | 0.00067593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_11-3_0_6_load_25 | 40 | 0.0021089 | 0.00052854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_11-3_0_6_load_21 | 41 | 0.0020308 | 0.00050897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_11-3_0_6_load_22 | 43 | 0.0011321 | 0.00028373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_11-3_0_6_load_24 | 44 | 0.0023032 | 0.00057723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_11-3_0_6_load_26 | 45 | 0.0018961 | 0.0004752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_11-3_0_6_load_69 | 47 | 0.0011121 | 0.00027871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_11-3_0_6_load_27 | 49 | 0.0095601 | 0.002396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_11-3_0_6_load_28 | 50 | 0.008184 | 0.0020511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_11-3_0_6_load_30 | 51 | 0.012861 | 0.0032233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_11-3_0_6_load_47 | 55 | 0.0023776 | 0.00059589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_11-3_0_6_load_75 | 57 | 0.0016913 | 0.00042387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_11-3_0_6_load_119 | 58 | 0.004057 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_11-3_0_6_load_108 | 59 | 0.0021228 | 0.00053204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_11-3_0_6_load_34 | 60 | 0.001343 | 0.00033658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_11-3_0_6_load_35 | 61 | 0.0014422 | 0.00036144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_11-3_0_6_load_38 | 63 | 0.001386 | 0.00034736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_11-3_0_6_load_39 | 64 | 0.0011053 | 0.00027701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_11-3_0_6_load_40 | 65 | 0.0009713 | 0.00024343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_11-3_0_6_load_41 | 66 | 0.0040661 | 0.0010191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_11-3_0_6_load_43 | 67 | 0.00097215 | 0.00024364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_11-3_0_6_load_44 | 68 | 0.001485 | 0.00037219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_11-3_0_6_load_88 | 69 | 0.0022827 | 0.0005721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_11-3_0_6_load_94 | 72 | 0.0014635 | 0.00036679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_11-3_0_6_load_93 | 73 | 0.0016752 | 0.00041986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_11-3_0_6_load_55 | 74 | 0.0014206 | 0.00035603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_11-3_0_6_load_97 | 75 | 0.0019975 | 0.00050063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_11-3_0_6_load_95 | 76 | 0.0011194 | 0.00028054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_11-3_0_6_load_58 | 78 | 0.0024312 | 0.00060932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_11-3_0_6_load_173 | 80 | 0.0078433 | 0.0019657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_11-3_0_6_load_172 | 81 | 0.0031843 | 0.00079806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_11-3_0_6_load_71 | 84 | 0.0039745 | 0.0009961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_11-3_0_6_load_107 | 85 | 0.0042877 | 0.0010746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_11-3_0_6_load_48 | 86 | 0.0013476 | 0.00033775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_11-3_0_6_load_49 | 87 | 0.0024536 | 0.00061493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_11-3_0_6_load_51 | 89 | 0.00131 | 0.00032833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_11-3_0_6_load_54 | 92 | 0.0037615 | 0.00094272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_11-3_0_6_load_56 | 93 | 0.0017456 | 0.00043749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_11-3_0_6_load_57 | 94 | 0.0055416 | 0.0013889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_11-3_0_6_load_89 | 95 | 0.0017803 | 0.00044618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_11-3_0_6_load_92 | 96 | 0.0018229 | 0.00045686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_11-3_0_6_load_90 | 98 | 0.0035571 | 0.00089149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_11-3_0_6_load_246 | 100 | 0.0013815 | 0.00034623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_11-3_0_6_load_91 | 101 | 0.0051844 | 0.0012993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_11-3_0_6_load_61 | 102 | 0.0015152 | 0.00037973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_11-3_0_6_load_62 | 103 | 0.0013717 | 0.00034379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_11-3_0_6_load_64 | 104 | 0.0017601 | 0.00044113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_11-3_0_6_load_65 | 105 | 0.0011552 | 0.00028951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_11-3_0_6_load_67 | 106 | 0.00098826 | 0.00024768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_11-3_0_6_load_68 | 107 | 0.00076518 | 0.00019177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_11-3_0_6_load_70 | 108 | 0.0013878 | 0.00034781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_11-3_0_6_load_79 | 112 | 0.0028905 | 0.00072443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_11-3_0_6_load_82 | 113 | 0.0056728 | 0.0014217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_11-3_0_6_load_106 | 114 | 0.015238 | 0.0038189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_11-3_0_6_load_174 | 117 | 0.014838 | 0.0037188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_11-3_0_6_load_175 | 118 | 0.0022011 | 0.00055164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_11-3_0_6_load_102 | 122 | 0.0040753 | 0.0010214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_11-3_0_6_load_100 | 123 | 0.0061809 | 0.0015491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_11-3_0_6_load_101 | 124 | 0.013746 | 0.003445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_11-3_0_6_load_112 | 125 | 0.0020772 | 0.00052059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_11-3_0_6_load_220 | 126 | 0.0023795 | 0.00059636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_11-3_0_6_load_189 | 128 | 0.0018636 | 0.00046705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_11-3_0_6_load_184 | 129 | 0.0066089 | 0.0016563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_11-3_0_6_load_83 | 130 | 0.0014439 | 0.00036187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_11-3_0_6_load_85 | 131 | 0.0014465 | 0.00036254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_11-3_0_6_load_87 | 132 | 0.0010246 | 0.00025678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_11-3_0_6_load_159 | 135 | 0.0087545 | 0.0021941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_11-3_0_6_load_228 | 136 | 0.0075257 | 0.0018861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_11-3_0_6_load_117 | 137 | 0.001009 | 0.00025287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_11-3_0_6_load_181 | 138 | 0.0054158 | 0.0013573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_11-3_0_6_load_118 | 139 | 0.0011377 | 0.00028514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_11-3_0_6_load_120 | 140 | 0.0027614 | 0.00069208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_11-3_0_6_load_122 | 142 | 0.012036 | 0.0030164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_11-3_0_6_load_123 | 143 | 0.0030859 | 0.0007734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_11-3_0_6_load_124 | 144 | 0.0011378 | 0.00028515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_11-3_0_6_load_127 | 146 | 0.001686 | 0.00042255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_11-3_0_6_load_211 | 147 | 0.0024117 | 0.00060444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_11-3_0_6_load_128 | 148 | 0.0032859 | 0.00082353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_11-3_0_6_load_209 | 149 | 0.016152 | 0.0040481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_11-3_0_6_load_138 | 150 | 0.0095225 | 0.0023866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_11-3_0_6_load_130 | 152 | 0.00077636 | 0.00019458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_11-3_0_6_load_131 | 155 | 0.0025579 | 0.00064106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_11-3_0_6_load_132 | 156 | 0.0025401 | 0.0006366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_11-3_0_6_load_135 | 159 | 0.0036452 | 0.00091357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_11-3_0_6_load_136 | 160 | 0.005608 | 0.0014055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_11-3_0_6_load_137 | 161 | 0.0029995 | 0.00075173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_11-3_0_6_load_139 | 162 | 0.0041735 | 0.001046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_11-3_0_6_load_140 | 163 | 0.010287 | 0.0025781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_11-3_0_6_load_226 | 165 | 0.0029937 | 0.00075028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_11-3_0_6_load_222 | 166 | 0.0033061 | 0.00082858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_11-3_0_6_load_142 | 167 | 0.0020654 | 0.00051765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_11-3_0_6_load_145 | 169 | 0.0021654 | 0.00054271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_11-3_0_6_load_146 | 171 | 0.0018256 | 0.00045753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_11-3_0_6_load_147 | 172 | 0.0021282 | 0.00053338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_11-3_0_6_load_239 | 174 | 0.0019076 | 0.00047809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_11-3_0_6_load_193 | 175 | 0.0034341 | 0.00086068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_11-3_0_6_load_201 | 176 | 0.0014558 | 0.00036486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_11-3_0_6_load_238 | 178 | 0.00166 | 0.00041603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_11-3_0_6_load_170 | 179 | 0.0026659 | 0.00066813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_11-3_0_6_load_232 | 180 | 0.0010828 | 0.00027137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_11-3_0_6_load_195 | 181 | 0.0041841 | 0.0010486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_11-3_0_6_load_149 | 182 | 0.0055007 | 0.0013786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_11-3_0_6_load_150 | 183 | 0.002487 | 0.0006233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_11-3_0_6_load_156 | 186 | 0.0034271 | 0.0008589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_11-3_0_6_load_158 | 189 | 0.0039846 | 0.00099863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_11-3_0_6_load_169 | 190 | 0.0026756 | 0.00067056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_11-3_0_6_load_171 | 191 | 0.0059567 | 0.0014929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_11-3_0_6_load_219 | 192 | 0.0029206 | 0.00073197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_11-3_0_6_load_218 | 193 | 0.0030235 | 0.00075777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_11-3_0_6_load_198 | 194 | 0.0039525 | 0.00099058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_11-3_0_6_load_253 | 195 | 0.0033452 | 0.00083839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_11-3_0_6_load_216 | 196 | 0.0070074 | 0.0017562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_11-3_0_6_load_160 | 197 | 0.0011869 | 0.00029746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_11-3_0_6_load_161 | 198 | 0.0012961 | 0.00032482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_11-3_0_6_load_163 | 200 | 0.0010339 | 0.00025911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_11-3_0_6_load_164 | 201 | 0.0028438 | 0.00071273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_11-3_0_6_load_165 | 202 | 0.0019048 | 0.0004774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_11-3_0_6_load_166 | 203 | 0.0010327 | 0.00025882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_11-3_0_6_load_168 | 204 | 0.0026294 | 0.00065899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_11-3_0_6_load_233 | 205 | 0.0010354 | 0.00025949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_11-3_0_6_load_187 | 206 | 0.0058772 | 0.001473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_11-3_0_6_load_234 | 207 | 0.0014336 | 0.00035928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_11-3_0_6_load_196 | 209 | 0.010341 | 0.0025917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_11-3_0_6_load_221 | 210 | 0.011246 | 0.0028184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_11-3_0_6_load_186 | 211 | 0.0016666 | 0.0004177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_11-3_0_6_load_183 | 212 | 0.0015498 | 0.00038842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_11-3_0_6_load_248 | 213 | 0.0014955 | 0.00037481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_11-3_0_6_load_241 | 214 | 0.0014986 | 0.00037559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_11-3_0_6_load_182 | 215 | 0.0013002 | 0.00032587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_11-3_0_6_load_212 | 216 | 0.0012892 | 0.00032311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_11-3_0_6_load_213 | 217 | 0.0013008 | 0.00032601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_11-3_0_6_load_188 | 218 | 0.0066602 | 0.0016692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_11-3_0_6_load_191 | 219 | 0.0013568 | 0.00034004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_11-3_0_6_load_192 | 220 | 0.0022729 | 0.00056964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_11-3_0_6_load_217 | 222 | 0.0038431 | 0.00096318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_11-3_0_6_load_194 | 223 | 0.0045495 | 0.0011402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_11-3_0_6_load_208 | 225 | 0.0054932 | 0.0013767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_11-3_0_6_load_203 | 226 | 0.0054111 | 0.0013561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_11-3_0_6_load_204 | 227 | 0.0056288 | 0.0014107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_11-3_0_6_load_205 | 228 | 0.0044083 | 0.0011048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_11-3_0_6_load_206 | 229 | 0.0055975 | 0.0014029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_11-3_0_6_load_207 | 230 | 0.0062178 | 0.0015583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_11-3_0_6_load_214 | 231 | 0.00077938 | 0.00019533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_11-3_0_6_load_215 | 232 | 0.0025169 | 0.00063079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_11-3_0_6_load_254 | 233 | 0.0030214 | 0.00075724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_11-3_0_6_load_223 | 234 | 0.0051939 | 0.0013017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_11-3_0_6_load_225 | 235 | 0.0029213 | 0.00073214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_11-3_0_6_load_227 | 236 | 0.0076933 | 0.0019281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_11-3_0_6_load_250 | 237 | 0.0032694 | 0.00081938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_11-3_0_6_load_251 | 238 | 0.0066964 | 0.0016783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_11-3_0_6_load_230 | 239 | 0.0010804 | 0.00027077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_11-3_0_6_load_235 | 240 | 0.0010505 | 0.00026328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_11-3_0_6_load_236 | 241 | 0.0010337 | 0.00025908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_11-3_0_6_load_237 | 242 | 0.0010285 | 0.00025777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_11-3_0_6_load_249 | 243 | 0.00087374 | 0.00021898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_11-3_0_6_load_252 | 244 | 0.0030105 | 0.00075451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_11-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0020319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_11-3_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0074113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_11-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_11-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.004265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_11-3_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.00016965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_11-3_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.02112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_11-3_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.01805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_11-3_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.009346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_11-3_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.028595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_11-3_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.022662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_11-3_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0046717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_11-3_0_6_line_11 |  | 8 | 12 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_11-3_0_6_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0082942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_11-3_0_6_line_13 |  | 10 | 14 | 0.0045957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_11-3_0_6_line_14 |  | 11 | 15 | 0.011211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_11-3_0_6_line_15 |  | 12 | 101 | 0.0023576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_11-3_0_6_line_16 |  | 13 | 137 | 0.0060453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_11-3_0_6_line_17 |  | 14 | 130 | 0.025925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_11-3_0_6_line_18 |  | 15 | 138 | 0.034042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_11-3_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_11-3_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0063139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_11-3_0_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.018354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_11-3_0_6_line_22 |  | 17 | 20 | 0.02009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_11-3_0_6_line_23 |  | 18 | 21 | 0.020787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_11-3_0_6_line_24 |  | 18 | 22 | 0.012482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_11-3_0_6_line_25 |  | 19 | 23 | 0.0017732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_11-3_0_6_line_26 |  | 20 | 24 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_11-3_0_6_line_27 |  | 20 | 25 | 0.024062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_11-3_0_6_line_28 |  | 20 | 26 | 0.032646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_11-3_0_6_line_29 |  | 22 | 27 | 0.021644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_11-3_0_6_line_30 |  | 23 | 28 | 0.0051105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_11-3_0_6_line_31 |  | 24 | 29 | 0.023723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_11-3_0_6_line_32 |  | 24 | 30 | 0.016379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_11-3_0_6_line_33 |  | 25 | 31 | 0.01095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_11-3_0_6_line_34 |  | 26 | 32 | 0.0069415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_11-3_0_6_line_35 |  | 27 | 35 | 0.017073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_11-3_0_6_line_36 |  | 28 | 36 | 0.0060395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_11-3_0_6_line_37 |  | 29 | 37 | 0.00060306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_11-3_0_6_line_38 |  | 30 | 38 | 0.0092963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_11-3_0_6_line_39 |  | 31 | 39 | 0.034799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_11-3_0_6_line_40 |  | 32 | 40 | 0.0086167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_11-3_0_6_line_41 |  | 32 | 41 | 0.023934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_11-3_0_6_line_42 |  | 33 | 34 | 0.02425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_11-3_0_6_line_43 |  | 34 | 42 | 0.030868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_11-3_0_6_line_44 |  | 36 | 49 | 0.020066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_11-3_0_6_line_45 |  | 37 | 53 | 0.003409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_11-3_0_6_line_46 |  | 38 | 213 | 0.02945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_11-3_0_6_line_47 |  | 39 | 214 | 0.0073821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_11-3_0_6_line_48 |  | 40 | 45 | 0.021912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_11-3_0_6_line_49 |  | 41 | 43 | 0.022587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_11-3_0_6_line_50 |  | 42 | 66 | 0.041341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_11-3_0_6_line_51 |  | 43 | 44 | 0.011471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_11-3_0_6_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0016936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_11-3_0_6_line_53 |  | 46 | 47 | 0.017552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_11-3_0_6_line_54 |  | 46 | 48 | 0.018165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_11-3_0_6_line_55 |  | 48 | 105 | 0.024723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_11-3_0_6_line_56 |  | 48 | 102 | 0.027979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_11-3_0_6_line_57 |  | 49 | 50 | 0.025969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_11-3_0_6_line_58 |  | 50 | 51 | 0.013618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_11-3_0_6_line_59 |  | 51 | 52 | 0.0081922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_11-3_0_6_line_60 |  | 52 | 54 | 0.021937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_11-3_0_6_line_61 |  | 52 | 55 | 0.012617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_11-3_0_6_line_62 |  | 53 | 56 | 0.010325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_11-3_0_6_line_63 |  | 53 | 57 | 0.013805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_11-3_0_6_line_64 |  | 54 | 58 | 0.023938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_11-3_0_6_line_65 |  | 55 | 59 | 0.012365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_11-3_0_6_line_66 |  | 56 | 125 | 0.012003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_11-3_0_6_line_67 |  | 58 | 78 | 0.015629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_11-3_0_6_line_68 |  | 59 | 85 | 0.010535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_11-3_0_6_line_69 |  | 60 | 61 | 0.018831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_11-3_0_6_line_70 |  | 60 | 62 | 0.020338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_11-3_0_6_line_71 |  | 62 | 63 | 0.014837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_11-3_0_6_line_72 |  | 62 | 64 | 0.023833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_11-3_0_6_line_73 |  | 62 | 65 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_11-3_0_6_line_74 |  | 63 | 67 | 0.00069773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_11-3_0_6_line_75 |  | 64 | 68 | 0.0005794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_11-3_0_6_line_76 |  | 66 | 69 | 0.02103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_11-3_0_6_line_77 |  | 67 | 70 | 0.0091345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_11-3_0_6_line_78 |  | 68 | 71 | 0.0084265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_11-3_0_6_line_79 |  | 69 | 72 | 0.00051295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_11-3_0_6_line_80 |  | 70 | 75 | 0.044044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_11-3_0_6_line_81 |  | 70 | 76 | 0.044828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_11-3_0_6_line_82 |  | 71 | 77 | 0.010235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_11-3_0_6_line_83 |  | 72 | 76 | 0.011415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_11-3_0_6_line_84 |  | 73 | 74 | 0.053769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_11-3_0_6_line_85 |  | 74 | 90 | 0.012398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_11-3_0_6_line_86 |  | 77 | 107 | 0.0070896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_11-3_0_6_line_87 |  | 78 | 91 | 0.013922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_11-3_0_6_line_88 |  | 79 | 80 | 0.01607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_11-3_0_6_line_89 |  | 79 | 81 | 0.0086949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_11-3_0_6_line_90 |  | 80 | 119 | 0.027223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_11-3_0_6_line_91 |  | 81 | 113 | 0.0044773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_11-3_0_6_line_92 |  | 82 | 83 | 0.023633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_11-3_0_6_line_93 |  | 82 | 84 | 0.0036037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_11-3_0_6_line_94 |  | 83 | 113 | 0.01657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_11-3_0_6_line_95 |  | 84 | 109 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_11-3_0_6_line_96 |  | 86 | 87 | 0.0092458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_11-3_0_6_line_97 |  | 86 | 88 | 0.016014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_11-3_0_6_line_98 |  | 87 | 89 | 0.0011516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_11-3_0_6_line_99 |  | 88 | 90 | 0.033224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_11-3_0_6_line_100 |  | 88 | 91 | 0.006276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_11-3_0_6_line_101 |  | 89 | 92 | 0.021973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_11-3_0_6_line_102 |  | 90 | 93 | 0.026654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_11-3_0_6_line_103 |  | 91 | 94 | 0.016446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_11-3_0_6_line_104 |  | 92 | 95 | 0.0092374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_11-3_0_6_line_105 |  | 93 | 96 | 0.0072431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_11-3_0_6_line_106 |  | 94 | 97 | 0.014031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_11-3_0_6_line_107 |  | 96 | 98 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_11-3_0_6_line_108 |  | 97 | 99 | 0.010313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_11-3_0_6_line_109 |  | 97 | 100 | 0.019616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_11-3_0_6_line_110 |  | 98 | 101 | 0.016456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_11-3_0_6_line_111 |  | 99 | 225 | 0.021773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_11-3_0_6_line_112 |  | 99 | 221 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_11-3_0_6_line_113 |  | 100 | 119 | 0.0037249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_11-3_0_6_line_114 |  | 102 | 103 | 0.0051668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_11-3_0_6_line_115 |  | 103 | 104 | 0.012067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_11-3_0_6_line_116 |  | 104 | 106 | 0.012539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_11-3_0_6_line_117 |  | 105 | 107 | 0.0090192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_11-3_0_6_line_118 |  | 106 | 108 | 0.0054604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_11-3_0_6_line_119 |  | 109 | 110 | 0.003229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_11-3_0_6_line_120 |  | 110 | 111 | 0.007109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_11-3_0_6_line_121 |  | 110 | 112 | 0.013049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_11-3_0_6_line_122 |  | 111 | 114 | 0.0085467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_11-3_0_6_line_123 |  | 112 | 115 | 0.013998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_11-3_0_6_line_124 |  | 114 | 120 | 0.0066584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_11-3_0_6_line_125 |  | 115 | 123 | 0.011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_11-3_0_6_line_126 |  | 115 | 124 | 0.020584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_11-3_0_6_line_127 |  | 115 | 121 | 0.012288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_11-3_0_6_line_128 |  | 116 | 117 | 0.023785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_11-3_0_6_line_129 |  | 116 | 118 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_11-3_0_6_line_130 |  | 117 | 120 | 0.0128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_11-3_0_6_line_131 |  | 118 | 126 | 0.019532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_11-3_0_6_line_132 |  | 121 | 122 | 0.023615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_11-3_0_6_line_133 |  | 124 | 133 | 0.0024187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_11-3_0_6_line_134 |  | 125 | 135 | 0.0294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_11-3_0_6_line_135 |  | 126 | 210 | 0.019673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_11-3_0_6_line_136 |  | 127 | 128 | 0.013743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_11-3_0_6_line_137 |  | 127 | 129 | 0.021575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_11-3_0_6_line_138 |  | 128 | 178 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_11-3_0_6_line_139 |  | 129 | 211 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_11-3_0_6_line_140 |  | 129 | 212 | 0.023542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_11-3_0_6_line_141 |  | 130 | 131 | 0.0018527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_11-3_0_6_line_142 |  | 131 | 132 | 0.0054766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_11-3_0_6_line_143 |  | 133 | 134 | 0.023474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_11-3_0_6_line_144 |  | 134 | 136 | 0.01593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_11-3_0_6_line_145 |  | 136 | 165 | 0.013391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_11-3_0_6_line_146 |  | 137 | 139 | 0.00067501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_11-3_0_6_line_147 |  | 138 | 215 | 0.016311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_11-3_0_6_line_148 |  | 139 | 140 | 0.037207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_11-3_0_6_line_149 |  | 140 | 141 | 0.0093759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_11-3_0_6_line_150 |  | 141 | 142 | 0.035941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_11-3_0_6_line_151 |  | 143 | 144 | 0.010198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_11-3_0_6_line_152 |  | 144 | 145 | 0.007033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_11-3_0_6_line_153 |  | 145 | 146 | 0.0071131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_11-3_0_6_line_154 |  | 146 | 147 | 0.00080587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_11-3_0_6_line_155 |  | 147 | 150 | 0.0054623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_11-3_0_6_line_156 |  | 148 | 149 | 0.019043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_11-3_0_6_line_157 |  | 149 | 151 | 0.020671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_11-3_0_6_line_158 |  | 150 | 158 | 0.019991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_11-3_0_6_line_159 |  | 151 | 189 | 0.014095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_11-3_0_6_line_160 |  | 152 | 153 | 0.032396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_11-3_0_6_line_161 |  | 153 | 154 | 0.053322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_11-3_0_6_line_162 |  | 154 | 182 | 0.019014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_11-3_0_6_line_163 |  | 155 | 156 | 0.0083365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_11-3_0_6_line_164 |  | 155 | 157 | 0.015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_11-3_0_6_line_165 |  | 156 | 158 | 0.029744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_11-3_0_6_line_166 |  | 157 | 159 | 0.0005677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_11-3_0_6_line_167 |  | 157 | 160 | 0.031766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_11-3_0_6_line_168 |  | 158 | 161 | 0.013487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_11-3_0_6_line_169 |  | 159 | 162 | 0.021881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_11-3_0_6_line_170 |  | 160 | 163 | 0.0097208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_11-3_0_6_line_171 |  | 161 | 164 | 0.0049146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_11-3_0_6_line_172 |  | 164 | 165 | 0.00033956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_11-3_0_6_line_173 |  | 164 | 166 | 0.017406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_11-3_0_6_line_174 |  | 166 | 234 | 0.009419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_11-3_0_6_line_175 |  | 167 | 168 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_11-3_0_6_line_176 |  | 168 | 169 | 0.02224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_11-3_0_6_line_177 |  | 169 | 173 | 0.0071206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_11-3_0_6_line_178 |  | 170 | 171 | 0.0055558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_11-3_0_6_line_179 |  | 170 | 172 | 0.010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_11-3_0_6_line_180 |  | 171 | 174 | 0.0044461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_11-3_0_6_line_181 |  | 172 | 175 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_11-3_0_6_line_182 |  | 173 | 176 | 0.015543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_11-3_0_6_line_183 |  | 173 | 177 | 0.010608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_11-3_0_6_line_184 |  | 174 | 178 | 0.012395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_11-3_0_6_line_185 |  | 175 | 179 | 0.024304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_11-3_0_6_line_186 |  | 176 | 180 | 0.012643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_11-3_0_6_line_187 |  | 177 | 181 | 0.013451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_11-3_0_6_line_188 |  | 179 | 185 | 0.016816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_11-3_0_6_line_189 |  | 180 | 224 | 0.0011361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_11-3_0_6_line_190 |  | 181 | 223 | 0.015136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_11-3_0_6_line_191 |  | 182 | 183 | 0.0095448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_11-3_0_6_line_192 |  | 183 | 184 | 0.033096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_11-3_0_6_line_193 |  | 184 | 185 | 0.012348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_11-3_0_6_line_194 |  | 184 | 186 | 0.0025352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_11-3_0_6_line_195 |  | 185 | 190 | 0.019591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_11-3_0_6_line_196 |  | 186 | 191 | 0.012178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_11-3_0_6_line_197 |  | 187 | 188 | 0.011988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_11-3_0_6_line_198 |  | 187 | 189 | 0.023835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_11-3_0_6_line_199 |  | 188 | 192 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_11-3_0_6_line_200 |  | 188 | 193 | 0.011955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_11-3_0_6_line_201 |  | 191 | 194 | 0.012232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_11-3_0_6_line_202 |  | 192 | 195 | 0.0036868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_11-3_0_6_line_203 |  | 193 | 196 | 0.02249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_11-3_0_6_line_204 |  | 194 | 209 | 0.029991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_11-3_0_6_line_205 |  | 195 | 233 | 0.00061306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_11-3_0_6_line_206 |  | 196 | 222 | 0.007391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_11-3_0_6_line_207 |  | 197 | 198 | 0.0070747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_11-3_0_6_line_208 |  | 197 | 199 | 0.022678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_11-3_0_6_line_209 |  | 198 | 200 | 0.0075202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_11-3_0_6_line_210 |  | 199 | 201 | 0.010865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_11-3_0_6_line_211 |  | 199 | 202 | 0.030579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_11-3_0_6_line_212 |  | 200 | 203 | 0.0065123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_11-3_0_6_line_213 |  | 202 | 204 | 0.021896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_11-3_0_6_line_214 |  | 203 | 205 | 0.0065038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_11-3_0_6_line_215 |  | 204 | 206 | 0.0086849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_11-3_0_6_line_216 |  | 205 | 207 | 0.019535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_11-3_0_6_line_217 |  | 206 | 208 | 0.024783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_11-3_0_6_line_218 |  | 207 | 240 | 0.0074662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_11-3_0_6_line_219 |  | 208 | 218 | 0.014428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_11-3_0_6_line_220 |  | 208 | 212 | 0.013221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_11-3_0_6_line_221 |  | 209 | 223 | 0.019384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_11-3_0_6_line_222 |  | 211 | 219 | 0.024192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_11-3_0_6_line_223 |  | 213 | 243 | 0.0013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_11-3_0_6_line_224 |  | 215 | 216 | 0.0045697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_11-3_0_6_line_225 |  | 216 | 217 | 0.0019143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_11-3_0_6_line_226 |  | 217 | 231 | 0.0064367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_11-3_0_6_line_227 |  | 218 | 220 | 0.025915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
228 | LV_11-3_0_6_line_228 |  | 220 | 221 | 0.029667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
229 | LV_11-3_0_6_line_229 |  | 224 | 239 | 0.01185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_11-3_0_6_line_230 |  | 225 | 230 | 0.010561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_11-3_0_6_line_231 |  | 226 | 227 | 0.00065565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_11-3_0_6_line_232 |  | 227 | 228 | 0.035903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_11-3_0_6_line_233 |  | 228 | 229 | 0.0024086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_11-3_0_6_line_234 |  | 229 | 230 | 0.021088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_11-3_0_6_line_235 |  | 231 | 232 | 0.0065943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_11-3_0_6_line_236 |  | 233 | 244 | 0.0052604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_11-3_0_6_line_237 |  | 234 | 235 | 0.0066899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_11-3_0_6_line_238 |  | 235 | 236 | 0.0030038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_11-3_0_6_line_239 |  | 236 | 237 | 0.002987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_11-3_0_6_line_240 |  | 237 | 238 | 0.0045948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_11-3_0_6_line_241 |  | 238 | 244 | 0.00023507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_11-3_0_6_line_242 |  | 240 | 241 | 0.0065456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_11-3_0_6_line_243 |  | 241 | 242 | 0.0065174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_11-3_0_6_trafo_76 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 245 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2673123.0386 | 1236908.332 | 2673121.6582 | 1236909.8229
1 | 2673123.0386 | 1236908.332 | 2673128.0738 | 1236902.8938
2 | 2673121.6582 | 1236909.8229 | 2673112.4362 | 1236919.7832 | 2673112.4362 | 1236919.7832
3 | 2673130.9714 | 1236899.7642 | 2673128.0738 | 1236902.8938
4 | 2673112.3391 | 1236919.9223 | 2673112.4362 | 1236919.7832
5 | 2673130.9714 | 1236899.7642 | 2673139.8518 | 1236892.0126 | 2673147.0683 | 1236886.0418
6 | 2673130.9714 | 1236899.7642 | 2673138.2088 | 1236904.3787 | 2673146.6055 | 1236908.7514
7 | 2673112.3391 | 1236919.9223 | 2673106.9912 | 1236927.5869
8 | 2673147.0683 | 1236886.0418 | 2673139.6872 | 1236875.2769 | 2673135.3375 | 1236865.3499 | 2673133.8588 | 1236860.8842
9 | 2673147.0683 | 1236886.0418 | 2673165.2357 | 1236872.4947
10 | 2673146.6055 | 1236908.7514 | 2673150.7489 | 1236910.9092
11 | 2673101.0477 | 1236936.1049 | 2673106.9912 | 1236927.5869
12 | 2673131.4748 | 1236852.9449 | 2673132.3172 | 1236856.2287 | 2673133.8588 | 1236860.8842
13 | 2673169.0309 | 1236869.9144 | 2673167.4282 | 1236870.8599 | 2673165.2357 | 1236872.4947
14 | 2673150.7489 | 1236910.9092 | 2673152.3134 | 1236911.724 | 2673160.801 | 1236915.8714
15 | 2673101.0477 | 1236936.1049 | 2673099.6986 | 1236938.0384
16 | 2673129.9724 | 1236847.0893 | 2673131.4748 | 1236852.9449
17 | 2673191.3602 | 1236856.7422 | 2673169.0309 | 1236869.9144
18 | 2673192.264 | 1236928.6695 | 2673183.856 | 1236926.0778 | 2673175.0731 | 1236922.8452 | 2673160.801 | 1236915.8714
19 | 2672956.6371 | 1237104.0389 | 2672958.5037 | 1237092.5317 | 2672959.6554 | 1237089.3937
20 | 2672961.8308 | 1237083.4664 | 2672959.6554 | 1237089.3937
21 | 2672956.6371 | 1237104.0389 | 2672974.3008 | 1237109.0256
22 | 2672946.4331 | 1237121.0364 | 2672952.2711 | 1237114.5259 | 2672956.6371 | 1237104.0389
23 | 2672961.8308 | 1237083.4664 | 2672950.336 | 1237078.6553 | 2672951.8032 | 1237070.4597
24 | 2672961.8308 | 1237083.4664 | 2672965.6798 | 1237079.3441 | 2672966.464 | 1237072.547
25 | 2672976.0072 | 1237109.5073 | 2672974.3008 | 1237109.0256
26 | 2672946.4331 | 1237121.0364 | 2672958.8992 | 1237129.3063
27 | 2672946.4331 | 1237121.0364 | 2672936.8653 | 1237134.2836 | 2672933.3602 | 1237141.1633
28 | 2672946.4331 | 1237121.0364 | 2672941.2296 | 1237117.7814 | 2672927.3888 | 1237109.3057 | 2672917.6559 | 1237106.0005
29 | 2672966.464 | 1237072.547 | 2672966.7469 | 1237070.0953 | 2672969.5123 | 1237068.5616 | 2672976.362 | 1237064.0871 | 2672977.456 | 1237056.3319
30 | 2672980.9255 | 1237110.8958 | 2672976.0072 | 1237109.5073
31 | 2672958.8992 | 1237129.3063 | 2672978.6682 | 1237142.42
32 | 2672958.8992 | 1237129.3063 | 2672955.1905 | 1237145.2597
33 | 2672933.3602 | 1237141.1633 | 2672929.5074 | 1237148.7254 | 2672928.1475 | 1237150.7785
34 | 2672911.0831 | 1237103.7684 | 2672917.6559 | 1237106.0005
35 | 2672979.8408 | 1237039.4265 | 2672977.456 | 1237056.3319
36 | 2672986.7378 | 1237112.5367 | 2672980.9255 | 1237110.8958
37 | 2672978.6682 | 1237142.42 | 2672979.1708 | 1237142.7534
38 | 2672955.1905 | 1237145.2597 | 2672953.0855 | 1237154.3146
39 | 2672928.1475 | 1237150.7785 | 2672915.145 | 1237170.4085 | 2672909.6612 | 1237175.8115 | 2672907.9002 | 1237178.9001
40 | 2672911.0831 | 1237103.7684 | 2672902.5052 | 1237102.9515 | 2672902.5052 | 1237102.9515
41 | 2672911.0831 | 1237103.7684 | 2672916.4199 | 1237088.7792 | 2672923.2186 | 1237084.5184
42 | 2672955.4117 | 1236991.3243 | 2672955.5925 | 1236998.7761 | 2672955.9774 | 1237005.63 | 2672957.2152 | 1237011.4269 | 2672957.211 | 1237015.4307
43 | 2672955.4117 | 1236991.3243 | 2672938.3009 | 1236986.0106 | 2672933.2614 | 1236982.324 | 2672926.5557 | 1236982.464
44 | 2672986.7378 | 1237112.5367 | 2672988.5033 | 1237110.4903 | 2673005.8641 | 1237110.2034
45 | 2672979.1708 | 1237142.7534 | 2672982.0152 | 1237144.6452
46 | 2672953.0855 | 1237154.3146 | 2672948.1306 | 1237175.6281 | 2672945.7162 | 1237182.8009
47 | 2672904.4772 | 1237185.433 | 2672905.7329 | 1237182.7014 | 2672907.9002 | 1237178.9001
48 | 2672902.5052 | 1237102.9515 | 2672892.6302 | 1237104.2535 | 2672881.0176 | 1237107.0812
49 | 2672932.2382 | 1237068.704 | 2672935.6713 | 1237072.571 | 2672927.7127 | 1237081.7018 | 2672923.2186 | 1237084.5184
50 | 2672926.5557 | 1236982.464 | 2672887.3918 | 1236969.2253
51 | 2672937.4032 | 1237060.9288 | 2672935.2879 | 1237060.0466 | 2672932.2382 | 1237068.704 | 2672932.2382 | 1237068.704
52 | 2672879.372 | 1237107.4819 | 2672881.0176 | 1237107.0812
53 | 2672879.372 | 1237107.4819 | 2672863.6797 | 1237115.3449
54 | 2672871.7499 | 1237091.0661 | 2672874.7495 | 1237095.7283 | 2672879.372 | 1237107.4819
55 | 2672871.7499 | 1237091.0661 | 2672859.8469 | 1237076.966 | 2672854.3816 | 1237073.8917
56 | 2672871.7499 | 1237091.0661 | 2672881.8033 | 1237085.0964 | 2672889.1207 | 1237085.6532 | 2672892.3652 | 1237077.3137
57 | 2673005.8641 | 1237110.2034 | 2673010.7844 | 1237086.0362 | 2673011.9567 | 1237085.4613
58 | 2673025.1091 | 1237088.992 | 2673011.9567 | 1237085.4613
59 | 2673032.5519 | 1237087.9717 | 2673028.6902 | 1237087.5906 | 2673027.7348 | 1237088.9798 | 2673025.1091 | 1237088.992
60 | 2673054.4451 | 1237090.1534 | 2673032.5519 | 1237087.9717
61 | 2673032.5519 | 1237087.9717 | 2673035.7372 | 1237075.7638
62 | 2672982.0152 | 1237144.6452 | 2672990.5076 | 1237150.5535
63 | 2672982.0152 | 1237144.6452 | 2672995.7595 | 1237145.935
64 | 2673054.4451 | 1237090.1534 | 2673058.8544 | 1237066.6249
65 | 2673035.7372 | 1237075.7638 | 2673038.8589 | 1237063.7993
66 | 2672990.5076 | 1237150.5535 | 2672987.0438 | 1237162.0457
67 | 2673058.8544 | 1237066.6249 | 2673060.4053 | 1237058.3493 | 2673061.3863 | 1237051.2074
68 | 2673041.5355 | 1237053.6113 | 2673041.4933 | 1237053.7025 | 2673038.8589 | 1237063.7993
69 | 2672885.4699 | 1237015.0822 | 2672874.4283 | 1237023.2635 | 2672870.43 | 1237026.4111
70 | 2672851.6699 | 1237025.586 | 2672862.7418 | 1237029.7357 | 2672868.2396 | 1237028.1354 | 2672870.43 | 1237026.4111
71 | 2672851.6699 | 1237025.586 | 2672852.8341 | 1237013.959 | 2672852.5567 | 1237010.8191
72 | 2672851.6699 | 1237025.586 | 2672841.5426 | 1237047.1607
73 | 2672851.6699 | 1237025.586 | 2672841.715 | 1237022.9066 | 2672834.8872 | 1237021.8988
74 | 2672852.5567 | 1237010.8191 | 2672852.4953 | 1237010.1241
75 | 2672841.5426 | 1237047.1607 | 2672841.2964 | 1237047.6852
76 | 2672867.6615 | 1236961.9673 | 2672877.6441 | 1236965.9303 | 2672887.3918 | 1236969.2253
77 | 2672851.6913 | 1237001.025 | 2672852.4953 | 1237010.1241
78 | 2672837.7158 | 1237055.3131 | 2672841.2964 | 1237047.6852
79 | 2672867.6615 | 1236961.9673 | 2672867.1847 | 1236961.778
80 | 2672823.5023 | 1236982.1998 | 2672819.4982 | 1236992.1798 | 2672851.6913 | 1237001.025
81 | 2672851.6913 | 1237001.025 | 2672848.9797 | 1236984.6027 | 2672849.7117 | 1236978.5964 | 2672854.0018 | 1236964.4282 | 2672856.5754 | 1236957.5662
82 | 2672841.1021 | 1237064.85 | 2672838.7196 | 1237060.4511 | 2672837.7158 | 1237055.3131
83 | 2672867.1847 | 1236961.778 | 2672856.5754 | 1236957.5662 | 2672856.5754 | 1236957.5662
84 | 2673008.4501 | 1236982.2435 | 2673060.449 | 1236995.9243
85 | 2673072.4391 | 1236999.0789 | 2673060.449 | 1236995.9243
86 | 2672841.1021 | 1237064.85 | 2672846.6987 | 1237069.202
87 | 2673063.2809 | 1237037.4148 | 2673061.3863 | 1237051.2074
88 | 2673076.5865 | 1237104.1242 | 2673079.4637 | 1237100.2792 | 2673081.3994 | 1237089.179
89 | 2673076.5865 | 1237104.1242 | 2673074.8051 | 1237112.6347
90 | 2673089.0086 | 1237063.1044 | 2673082.6387 | 1237082.0724 | 2673081.3994 | 1237089.179
91 | 2673074.8051 | 1237112.6347 | 2673073.8878 | 1237117.017
92 | 2673047.1317 | 1237129.2348 | 2673070.4929 | 1237133.2359
93 | 2673047.1317 | 1237129.2348 | 2673046.5013 | 1237132.7829
94 | 2673070.4929 | 1237133.2359 | 2673073.8878 | 1237117.017
95 | 2673043.3681 | 1237150.4031 | 2673045.6847 | 1237137.3782 | 2673046.5013 | 1237132.7829
96 | 2673039.426 | 1237025.5724 | 2673048.4405 | 1237027.6274
97 | 2673064.0537 | 1237031.1867 | 2673048.4405 | 1237027.6274
98 | 2673038.3032 | 1237025.3164 | 2673039.426 | 1237025.5724
99 | 2673064.0537 | 1237031.1867 | 2673065.4468 | 1237023.1205 | 2673066.6848 | 1237018.4436 | 2673072.4391 | 1236999.0789
100 | 2673064.0537 | 1237031.1867 | 2673063.6418 | 1237034.5283 | 2673063.2809 | 1237037.4148
101 | 2673038.3032 | 1237025.3164 | 2673016.8801 | 1237020.4327
102 | 2673072.4391 | 1236999.0789 | 2673079.6234 | 1236977.2634 | 2673081.0685 | 1236973.872
103 | 2673063.2809 | 1237037.4148 | 2673079.6735 | 1237038.7419
104 | 2673019.5991 | 1237011.6045 | 2673016.8801 | 1237020.4327 | 2673016.8801 | 1237020.4327
105 | 2673083.9078 | 1236967.2086 | 2673081.0685 | 1236973.872
106 | 2673093.6183 | 1237040.2232 | 2673088.7093 | 1237039.4734 | 2673079.6735 | 1237038.7419
107 | 2673083.9078 | 1236967.2086 | 2673086.7684 | 1236960.4953 | 2673091.2286 | 1236952.1131
108 | 2673103.8443 | 1237041.7723 | 2673093.6183 | 1237040.2232
109 | 2673093.6183 | 1237040.2232 | 2673089.7443 | 1237059.4528
110 | 2673091.2286 | 1236952.1131 | 2673095.5676 | 1236943.9589 | 2673099.6986 | 1236938.0384
111 | 2673103.8443 | 1237041.7723 | 2673112.9504 | 1237021.9952
112 | 2673103.8443 | 1237041.7723 | 2673111.271 | 1237046.3668 | 2673119.983 | 1237054.1127
113 | 2673089.0086 | 1237063.1044 | 2673089.7443 | 1237059.4528
114 | 2672894.2385 | 1237072.4984 | 2672892.3652 | 1237077.3137
115 | 2672898.6135 | 1237061.2529 | 2672898.6135 | 1237061.2529 | 2672894.2385 | 1237072.4984
116 | 2672898.6135 | 1237061.2529 | 2672910.5419 | 1237065.1173
117 | 2672846.6987 | 1237069.202 | 2672848.4097 | 1237070.5324 | 2672854.3816 | 1237073.8917
118 | 2672915.7364 | 1237066.8002 | 2672910.5419 | 1237065.1173
119 | 2673043.3681 | 1237150.4031 | 2673042.7691 | 1237153.5757
120 | 2673042.7691 | 1237153.5757 | 2673049.7342 | 1237155.0957
121 | 2673042.7691 | 1237153.5757 | 2673041.5966 | 1237159.7099 | 2673040.3257 | 1237166.3936
122 | 2673049.7342 | 1237155.0957 | 2673057.8765 | 1237156.8637 | 2673058.0084 | 1237157.033
123 | 2673037.3586 | 1237180.0718 | 2673039.5822 | 1237170.3035 | 2673040.3257 | 1237166.3936
124 | 2673062.0999 | 1237162.286 | 2673058.0084 | 1237157.033
125 | 2673037.3586 | 1237180.0718 | 2673027.9549 | 1237174.2526
126 | 2673037.3586 | 1237180.0718 | 2673034.4394 | 1237192.878 | 2673032.5401 | 1237200.0816
127 | 2673037.3586 | 1237180.0718 | 2673048.0812 | 1237186.13
128 | 2673097.004 | 1237154.8658 | 2673082.9646 | 1237158.2509 | 2673074.6237 | 1237162.4608
129 | 2673097.004 | 1237154.8658 | 2673101.0351 | 1237145.112
130 | 2673062.0999 | 1237162.286 | 2673072.7928 | 1237163.3849 | 2673074.6237 | 1237162.4608
131 | 2673108.4954 | 1237127.0608 | 2673101.0351 | 1237145.112
132 | 2673048.0812 | 1237186.13 | 2673059.9375 | 1237192.2911 | 2673069.0377 | 1237197.0148
133 | 2673031.9235 | 1237202.4203 | 2673032.5401 | 1237200.0816
134 | 2672975.1238 | 1237188.8353 | 2672984.915 | 1237169.1087 | 2672987.0438 | 1237162.0457
135 | 2673116.0096 | 1237108.8792 | 2673108.4954 | 1237127.0608
136 | 2673123.7775 | 1237152.7271 | 2673136.0535 | 1237158.9044
137 | 2673123.7775 | 1237152.7271 | 2673138.1778 | 1237136.6266
138 | 2673149.1213 | 1237167.2071 | 2673144.344 | 1237163.0762 | 2673136.0535 | 1237158.9044
139 | 2673138.1778 | 1237136.6266 | 2673149.159 | 1237141.3539 | 2673152.738 | 1237143.406
140 | 2673138.1778 | 1237136.6266 | 2673153.9657 | 1237119.1634
141 | 2673191.3602 | 1236856.7422 | 2673192.9559 | 1236855.8008
142 | 2673192.9559 | 1236855.8008 | 2673197.6729 | 1236853.0182
143 | 2673025.713 | 1237225.0595 | 2673030.5768 | 1237207.3294 | 2673031.9235 | 1237202.4203
144 | 2673025.713 | 1237225.0595 | 2673019.987 | 1237239.9245
145 | 2673013.9372 | 1237251.8269 | 2673018.249 | 1237244.4367 | 2673019.987 | 1237239.9245
146 | 2673129.8046 | 1236846.4355 | 2673129.8046 | 1236846.4355 | 2673129.9724 | 1236847.0893
147 | 2673192.264 | 1236928.6695 | 2673196.1806 | 1236929.8767 | 2673199.6992 | 1236929.253 | 2673202.9824 | 1236927.47 | 2673205.6192 | 1236923.3366
148 | 2673129.8046 | 1236846.4355 | 2673128.5833 | 1236835.6241 | 2673128.0526 | 1236827.1117 | 2673128.6008 | 1236811.4744 | 2673128.8333 | 1236809.3362
149 | 2673129.8467 | 1236800.0152 | 2673128.8333 | 1236809.3362
150 | 2673129.8467 | 1236800.0152 | 2673165.7669 | 1236803.0373
151 | 2672992.557 | 1237306.6539 | 2672991.5808 | 1237310.054 | 2672989.7441 | 1237316.4566
152 | 2672994.4977 | 1237299.894 | 2672992.557 | 1237306.6539
153 | 2672994.4977 | 1237299.894 | 2672996.4593 | 1237293.0568
154 | 2672996.4593 | 1237293.0568 | 2672996.6816 | 1237292.2822
155 | 2672996.6816 | 1237292.2822 | 2672998.188 | 1237287.0317
156 | 2673033.4576 | 1237311.4363 | 2673033.4576 | 1237311.4363 | 2673052.4954 | 1237311.8731
157 | 2673073.1612 | 1237312.3473 | 2673052.4954 | 1237311.8731
158 | 2673004.9194 | 1237268.2559 | 2673001.043 | 1237277.081 | 2672998.188 | 1237287.0317
159 | 2673073.1612 | 1237312.3473 | 2673077.087 | 1237298.8103
160 | 2673113.5992 | 1237339.0187 | 2673108.0611 | 1237338.995 | 2673100.2704 | 1237338.799 | 2673093.9168 | 1237337.4088 | 2673090.6645 | 1237338.5473 | 2673087.5396 | 1237340.399 | 2673085.0982 | 1237343.271 | 2673085.0028 | 1237344.982
161 | 2673113.5992 | 1237339.0187 | 2673114.4988 | 1237326.1765 | 2673115.8155 | 1237308.9587 | 2673117.1068 | 1237285.8142
162 | 2673117.1068 | 1237285.8142 | 2673133.3131 | 1237286.4697 | 2673133.9486 | 1237283.7485
163 | 2672975.8318 | 1237272.7605 | 2672974.391 | 1237273.0841 | 2672967.5332 | 1237272.9184
164 | 2672952.4059 | 1237272.2803 | 2672956.6081 | 1237272.6543 | 2672967.5332 | 1237272.9184
165 | 2673004.9194 | 1237268.2559 | 2672999.5955 | 1237267.4232 | 2672975.8318 | 1237272.7605
166 | 2672951.8398 | 1237272.2372 | 2672952.4059 | 1237272.2803
167 | 2672952.4059 | 1237272.2803 | 2672956.4151 | 1237248.9579 | 2672948.7525 | 1237246.3287 | 2672948.7525 | 1237246.3287
168 | 2673004.9194 | 1237268.2559 | 2673011.4034 | 1237256.4296
169 | 2672930.0575 | 1237271.0971 | 2672931.8148 | 1237270.7153 | 2672951.8398 | 1237272.2372
170 | 2672943.3035 | 1237238.2787 | 2672948.7525 | 1237246.3287
171 | 2673013.766 | 1237252.1202 | 2673011.4034 | 1237256.4296
172 | 2673013.9372 | 1237251.8269 | 2673013.766 | 1237252.1202
173 | 2673013.766 | 1237252.1202 | 2673017.4573 | 1237254.0558 | 2673019.8466 | 1237249.8823 | 2673024.2685 | 1237252.6941 | 2673027.0667 | 1237254.2229
174 | 2673035.3325 | 1237258.7388 | 2673027.0667 | 1237254.2229
175 | 2673194.1918 | 1237207.2093 | 2673200.3522 | 1237190.6241
176 | 2673194.1918 | 1237207.2093 | 2673198.5579 | 1237212.0887 | 2673210.0165 | 1237222.8108
177 | 2673215.6723 | 1237226.8542 | 2673213.8021 | 1237226.353 | 2673210.0165 | 1237222.8108
178 | 2673165.9857 | 1237181.9446 | 2673161.8489 | 1237178.236
179 | 2673165.9857 | 1237181.9446 | 2673162.1177 | 1237189.4465 | 2673161.1165 | 1237191.4677
180 | 2673161.8489 | 1237178.236 | 2673161.1064 | 1237177.5704 | 2673158.4975 | 1237175.3145
181 | 2673161.1165 | 1237191.4677 | 2673154.5877 | 1237204.6482
182 | 2673215.6723 | 1237226.8542 | 2673221.0261 | 1237212.2623
183 | 2673215.6723 | 1237226.8542 | 2673214.5738 | 1237237.4034
184 | 2673149.1213 | 1237167.2071 | 2673158.4975 | 1237175.3145
185 | 2673154.5877 | 1237204.6482 | 2673152.1547 | 1237209.5599 | 2673156.6517 | 1237212.4172 | 2673149.3839 | 1237223.7871
186 | 2673225.381 | 1237200.393 | 2673221.0261 | 1237212.2623
187 | 2673214.5738 | 1237237.4034 | 2673209.5943 | 1237249.8986
188 | 2673140.3269 | 1237237.956 | 2673149.3839 | 1237223.7871
189 | 2673225.7723 | 1237199.3264 | 2673225.381 | 1237200.393
190 | 2673203.991 | 1237263.9593 | 2673209.5943 | 1237249.8986
191 | 2673133.9486 | 1237283.7485 | 2673134.5352 | 1237281.2367 | 2673137.3477 | 1237274.8643
192 | 2673150.5848 | 1237244.8648 | 2673145.0489 | 1237253.8695 | 2673139.9999 | 1237265.1151 | 2673139.2208 | 1237270.6204 | 2673137.3477 | 1237274.8643
193 | 2673150.5848 | 1237244.8648 | 2673149.0935 | 1237243.7012 | 2673140.3269 | 1237237.956
194 | 2673150.5848 | 1237244.8648 | 2673152.5812 | 1237246.4275
195 | 2673140.3269 | 1237237.956 | 2673125.7353 | 1237228.4365 | 2673123.8584 | 1237227.3506
196 | 2673152.5812 | 1237246.4275 | 2673162.1711 | 1237253.9339
197 | 2673083.7256 | 1237275.9189 | 2673072.4345 | 1237271.7994
198 | 2673083.7256 | 1237275.9189 | 2673077.087 | 1237298.8103
199 | 2673072.4345 | 1237271.7994 | 2673060.51 | 1237268.2911
200 | 2673072.4345 | 1237271.7994 | 2673075.4842 | 1237260.2402
201 | 2673162.1711 | 1237253.9339 | 2673171.8033 | 1237261.4734
202 | 2673060.51 | 1237268.2911 | 2673056.9731 | 1237267.2505
203 | 2673075.4842 | 1237260.2402 | 2673080.5456 | 1237241.0558 | 2673081.4276 | 1237238.5578
204 | 2673194.7378 | 1237280.7555 | 2673186.0012 | 1237272.5867 | 2673171.8033 | 1237261.4734
205 | 2673056.9731 | 1237267.2505 | 2673056.385 | 1237267.0775
206 | 2673083.8885 | 1237231.5885 | 2673081.4276 | 1237238.5578
207 | 2673240.8279 | 1237102.681 | 2673239.9236 | 1237107.749 | 2673239.3395 | 1237109.585
208 | 2673242.0488 | 1237080.223 | 2673242.9148 | 1237090.9855 | 2673240.8279 | 1237102.681
209 | 2673237.0596 | 1237116.7513 | 2673239.3395 | 1237109.585
210 | 2673242.0488 | 1237080.223 | 2673252.8632 | 1237079.1748
211 | 2673242.0488 | 1237080.223 | 2673215.3526 | 1237082.818 | 2673211.8508 | 1237084.1785
212 | 2673235.0853 | 1237122.9571 | 2673237.0596 | 1237116.7513
213 | 2673191.4409 | 1237092.108 | 2673211.8508 | 1237084.1785
214 | 2673233.1135 | 1237129.1548 | 2673235.0853 | 1237122.9571
215 | 2673191.4409 | 1237092.108 | 2673187.9747 | 1237093.4546 | 2673183.7774 | 1237096.1092
216 | 2673233.1135 | 1237129.1548 | 2673227.1911 | 1237147.7706
217 | 2673162.8322 | 1237109.3559 | 2673183.7774 | 1237096.1092
218 | 2673224.9275 | 1237154.8854 | 2673227.1911 | 1237147.7706
219 | 2673162.8322 | 1237109.3559 | 2673154.234 | 1237097.7692
220 | 2673162.8322 | 1237109.3559 | 2673153.9657 | 1237119.1634
221 | 2673194.7378 | 1237280.7555 | 2673199.8248 | 1237274.4138 | 2673203.991 | 1237263.9593
222 | 2673169.8832 | 1237134.6045 | 2673161.7974 | 1237146.0572 | 2673159.0089 | 1237147.0013 | 2673152.738 | 1237143.406
223 | 2672945.2813 | 1237184.0931 | 2672945.7162 | 1237182.8009
224 | 2673205.6192 | 1236923.3366 | 2673208.0769 | 1236919.4841
225 | 2673209.1064 | 1236917.8703 | 2673208.0769 | 1236919.4841
226 | 2673212.5682 | 1236912.4438 | 2673209.1064 | 1236917.8703
227 | 2673138.7906 | 1237076.9583 | 2673138.7918 | 1237076.9599 | 2673154.234 | 1237097.7692
228 | 2673119.983 | 1237054.1127 | 2673123.8301 | 1237057.529 | 2673125.1333 | 1237059.224 | 2673138.7906 | 1237076.9583
229 | 2673225.7723 | 1237199.3264 | 2673229.4919 | 1237188.075
230 | 2673112.9504 | 1237021.9952 | 2673116.8509 | 1237013.524 | 2673117.3665 | 1237012.4019
231 | 2673147.7165 | 1236961.563 | 2673148.0934 | 1236961.0265
232 | 2673147.7165 | 1236961.563 | 2673132.863 | 1236982.6999 | 2673127.5413 | 1236991.2474
233 | 2673126.2682 | 1236993.2922 | 2673127.5413 | 1236991.2474
234 | 2673126.2682 | 1236993.2922 | 2673125.8076 | 1236994.032 | 2673117.3665 | 1237012.4019
235 | 2673216.1147 | 1236906.8843 | 2673212.5682 | 1236912.4438
236 | 2673056.385 | 1237267.0775 | 2673051.3385 | 1237265.5927
237 | 2673035.3325 | 1237258.7388 | 2673041.2034 | 1237261.9463
238 | 2673043.8394 | 1237263.3865 | 2673041.2034 | 1237261.9463
239 | 2673043.8394 | 1237263.3865 | 2673043.8394 | 1237263.3865 | 2673046.7049 | 1237264.2295
240 | 2673051.1129 | 1237265.5264 | 2673046.7049 | 1237264.2295
241 | 2673051.3385 | 1237265.5927 | 2673051.1129 | 1237265.5264
242 | 2673222.9431 | 1237161.123 | 2673224.9275 | 1237154.8854
243 | 2673220.9673 | 1237167.3336 | 2673222.9431 | 1237161.123

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2673123.0386 | 1236908.332
1 | 2673121.6582 | 1236909.8229
2 | 2673128.0738 | 1236902.8938
3 | 2673112.4362 | 1236919.7832
4 | 2673130.9714 | 1236899.7642
5 | 2673112.3391 | 1236919.9223
6 | 2673147.0683 | 1236886.0418
7 | 2673146.6055 | 1236908.7514
8 | 2673106.9912 | 1236927.5869
9 | 2673133.8588 | 1236860.8842
10 | 2673165.2357 | 1236872.4947
11 | 2673150.7489 | 1236910.9092
12 | 2673101.0477 | 1236936.1049
13 | 2673131.4748 | 1236852.9449
14 | 2673169.0309 | 1236869.9144
15 | 2673160.801 | 1236915.8714
16 | 2672959.6554 | 1237089.3937
17 | 2672956.6371 | 1237104.0389
18 | 2672961.8308 | 1237083.4664
19 | 2672974.3008 | 1237109.0256
20 | 2672946.4331 | 1237121.0364
21 | 2672951.8032 | 1237070.4597
22 | 2672966.464 | 1237072.547
23 | 2672976.0072 | 1237109.5073
24 | 2672958.8992 | 1237129.3063
25 | 2672933.3602 | 1237141.1633
26 | 2672917.6559 | 1237106.0005
27 | 2672977.456 | 1237056.3319
28 | 2672980.9255 | 1237110.8958
29 | 2672978.6682 | 1237142.42
30 | 2672955.1905 | 1237145.2598
31 | 2672928.1475 | 1237150.7785
32 | 2672911.0831 | 1237103.7684
33 | 2672957.211 | 1237015.4307
34 | 2672955.4117 | 1236991.3243
35 | 2672979.8408 | 1237039.4265
36 | 2672986.7378 | 1237112.5367
37 | 2672979.1708 | 1237142.7534
38 | 2672953.0855 | 1237154.3146
39 | 2672907.9002 | 1237178.9001
40 | 2672902.5052 | 1237102.9515
41 | 2672923.2186 | 1237084.5184
42 | 2672926.5557 | 1236982.464
43 | 2672932.2382 | 1237068.704
44 | 2672937.4032 | 1237060.9288
45 | 2672881.0176 | 1237107.0812
46 | 2672879.372 | 1237107.4819
47 | 2672863.6797 | 1237115.3449
48 | 2672871.7499 | 1237091.0661
49 | 2673005.8641 | 1237110.2034
50 | 2673011.9567 | 1237085.4613
51 | 2673025.1091 | 1237088.992
52 | 2673032.5519 | 1237087.9717
53 | 2672982.0152 | 1237144.6452
54 | 2673054.4451 | 1237090.1534
55 | 2673035.7372 | 1237075.7638
56 | 2672990.5076 | 1237150.5535
57 | 2672995.7595 | 1237145.935
58 | 2673058.8544 | 1237066.6249
59 | 2673038.8589 | 1237063.7993
60 | 2672870.43 | 1237026.4111
61 | 2672885.4699 | 1237015.0822
62 | 2672851.6699 | 1237025.586
63 | 2672852.5567 | 1237010.8191
64 | 2672841.5426 | 1237047.1607
65 | 2672834.8872 | 1237021.8988
66 | 2672887.3918 | 1236969.2253
67 | 2672852.4953 | 1237010.1241
68 | 2672841.2964 | 1237047.6852
69 | 2672867.6615 | 1236961.9673
70 | 2672851.6913 | 1237001.025
71 | 2672837.7158 | 1237055.3131
72 | 2672867.1847 | 1236961.778
73 | 2673008.4501 | 1236982.2435
74 | 2673060.449 | 1236995.9243
75 | 2672823.5023 | 1236982.1998
76 | 2672856.5754 | 1236957.5662
77 | 2672841.1021 | 1237064.85
78 | 2673061.3863 | 1237051.2074
79 | 2673076.5865 | 1237104.1242
80 | 2673081.3994 | 1237089.179
81 | 2673074.8051 | 1237112.6347
82 | 2673047.1317 | 1237129.2348
83 | 2673070.4929 | 1237133.2359
84 | 2673046.5013 | 1237132.7829
85 | 2673041.5355 | 1237053.6113
86 | 2673048.4405 | 1237027.6274
87 | 2673039.426 | 1237025.5724
88 | 2673064.0537 | 1237031.1867
89 | 2673038.3032 | 1237025.3164
90 | 2673072.4391 | 1236999.0789
91 | 2673063.2809 | 1237037.4148
92 | 2673016.8801 | 1237020.4327
93 | 2673081.0685 | 1236973.872
94 | 2673079.6735 | 1237038.7419
95 | 2673019.5991 | 1237011.6045
96 | 2673083.9078 | 1236967.2086
97 | 2673093.6183 | 1237040.2232
98 | 2673091.2286 | 1236952.1131
99 | 2673103.8443 | 1237041.7723
100 | 2673089.7443 | 1237059.4528
101 | 2673099.6986 | 1236938.0384
102 | 2672892.3652 | 1237077.3137
103 | 2672894.2385 | 1237072.4984
104 | 2672898.6135 | 1237061.2529
105 | 2672854.3816 | 1237073.8917
106 | 2672910.5419 | 1237065.1173
107 | 2672846.6987 | 1237069.202
108 | 2672915.7364 | 1237066.8002
109 | 2673043.3681 | 1237150.4031
110 | 2673042.7691 | 1237153.5757
111 | 2673049.7342 | 1237155.0957
112 | 2673040.3257 | 1237166.3936
113 | 2673073.8878 | 1237117.017
114 | 2673058.0084 | 1237157.033
115 | 2673037.3586 | 1237180.0718
116 | 2673097.004 | 1237154.8658
117 | 2673074.6237 | 1237162.4608
118 | 2673101.0351 | 1237145.112
119 | 2673089.0086 | 1237063.1044
120 | 2673062.0999 | 1237162.286
121 | 2673048.0812 | 1237186.13
122 | 2673069.0377 | 1237197.0148
123 | 2673027.9549 | 1237174.2526
124 | 2673032.5401 | 1237200.0816
125 | 2672987.0438 | 1237162.0457
126 | 2673108.4954 | 1237127.0608
127 | 2673123.7775 | 1237152.7271
128 | 2673136.0535 | 1237158.9044
129 | 2673138.1778 | 1237136.6266
130 | 2673191.3602 | 1236856.7422
131 | 2673192.9559 | 1236855.8008
132 | 2673197.6729 | 1236853.0182
133 | 2673031.9235 | 1237202.4203
134 | 2673025.713 | 1237225.0595
135 | 2672975.1238 | 1237188.8353
136 | 2673019.987 | 1237239.9245
137 | 2673129.9724 | 1236847.0893
138 | 2673192.264 | 1236928.6695
139 | 2673129.8046 | 1236846.4355
140 | 2673128.8333 | 1236809.3362
141 | 2673129.8467 | 1236800.0152
142 | 2673165.7669 | 1236803.0373
143 | 2672989.7441 | 1237316.4566
144 | 2672992.557 | 1237306.6539
145 | 2672994.4977 | 1237299.894
146 | 2672996.4593 | 1237293.0568
147 | 2672996.6816 | 1237292.2822
148 | 2673033.4576 | 1237311.4363
149 | 2673052.4954 | 1237311.8731
150 | 2672998.188 | 1237287.0317
151 | 2673073.1612 | 1237312.3473
152 | 2673085.0028 | 1237344.982
153 | 2673113.5992 | 1237339.0187
154 | 2673117.1068 | 1237285.8142
155 | 2672967.5332 | 1237272.9184
156 | 2672975.8318 | 1237272.7605
157 | 2672952.4059 | 1237272.2803
158 | 2673004.9194 | 1237268.2559
159 | 2672951.8398 | 1237272.2372
160 | 2672948.7525 | 1237246.3287
161 | 2673011.4034 | 1237256.4296
162 | 2672930.0575 | 1237271.0971
163 | 2672943.3035 | 1237238.2787
164 | 2673013.766 | 1237252.1202
165 | 2673013.9372 | 1237251.8269
166 | 2673027.0667 | 1237254.2229
167 | 2673200.3522 | 1237190.6241
168 | 2673194.1918 | 1237207.2093
169 | 2673210.0166 | 1237222.8108
170 | 2673165.9857 | 1237181.9446
171 | 2673161.8489 | 1237178.236
172 | 2673161.1165 | 1237191.4677
173 | 2673215.6723 | 1237226.8542
174 | 2673158.4975 | 1237175.3145
175 | 2673154.5877 | 1237204.6482
176 | 2673221.0261 | 1237212.2623
177 | 2673214.5738 | 1237237.4034
178 | 2673149.1213 | 1237167.2071
179 | 2673149.3839 | 1237223.7871
180 | 2673225.381 | 1237200.393
181 | 2673209.5943 | 1237249.8986
182 | 2673133.9486 | 1237283.7485
183 | 2673137.3477 | 1237274.8643
184 | 2673150.5848 | 1237244.8648
185 | 2673140.3269 | 1237237.956
186 | 2673152.5812 | 1237246.4275
187 | 2673083.7256 | 1237275.9189
188 | 2673072.4345 | 1237271.7994
189 | 2673077.087 | 1237298.8103
190 | 2673123.8584 | 1237227.3506
191 | 2673162.1711 | 1237253.9339
192 | 2673060.51 | 1237268.2911
193 | 2673075.4842 | 1237260.2402
194 | 2673171.8033 | 1237261.4734
195 | 2673056.9731 | 1237267.2505
196 | 2673081.4276 | 1237238.5578
197 | 2673240.8279 | 1237102.681
198 | 2673239.3395 | 1237109.585
199 | 2673242.0488 | 1237080.223
200 | 2673237.0596 | 1237116.7513
201 | 2673252.8632 | 1237079.1748
202 | 2673211.8508 | 1237084.1785
203 | 2673235.0853 | 1237122.9571
204 | 2673191.4409 | 1237092.108
205 | 2673233.1135 | 1237129.1548
206 | 2673183.7774 | 1237096.1092
207 | 2673227.1911 | 1237147.7706
208 | 2673162.8322 | 1237109.3559
209 | 2673194.7378 | 1237280.7555
210 | 2673116.0096 | 1237108.8792
211 | 2673152.738 | 1237143.406
212 | 2673153.9657 | 1237119.1634
213 | 2672945.7162 | 1237182.8009
214 | 2672904.4772 | 1237185.433
215 | 2673205.6192 | 1236923.3366
216 | 2673208.0769 | 1236919.4841
217 | 2673209.1064 | 1236917.8703
218 | 2673154.234 | 1237097.7692
219 | 2673169.8832 | 1237134.6045
220 | 2673138.7906 | 1237076.9583
221 | 2673119.983 | 1237054.1127
222 | 2673083.8885 | 1237231.5885
223 | 2673203.991 | 1237263.9593
224 | 2673225.7723 | 1237199.3264
225 | 2673112.9504 | 1237021.9952
226 | 2673148.0934 | 1236961.0265
227 | 2673147.7165 | 1236961.563
228 | 2673127.5413 | 1236991.2474
229 | 2673126.2682 | 1236993.2922
230 | 2673117.3665 | 1237012.4019
231 | 2673212.5682 | 1236912.4438
232 | 2673216.1147 | 1236906.8843
233 | 2673056.385 | 1237267.0775
234 | 2673035.3325 | 1237258.7388
235 | 2673041.2034 | 1237261.9463
236 | 2673043.8394 | 1237263.3865
237 | 2673046.7049 | 1237264.2295
238 | 2673051.1129 | 1237265.5264
239 | 2673229.4919 | 1237188.075
240 | 2673224.9275 | 1237154.8854
241 | 2673222.9431 | 1237161.123
242 | 2673220.9673 | 1237167.3336
243 | 2672945.2813 | 1237184.0931
244 | 2673051.3385 | 1237265.5927
245 | 2673047.1317 | 1237129.2348

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97693 | -0.44338 | 0.0015261 | 0.00038246
1 | 0.97703 | -0.44149 | 0.0021274 | 0.00053317
2 | 0.97659 | -0.45004 | 0.00314 | 0.00078696
3 | 0.9777 | -0.4284 | 0.0033303 | 0.00083466
4 | 0.97641 | -0.45363 | 0 | 0
5 | 0.9777 | -0.42823 | 0.0033439 | 0.00083805
6 | 0.97588 | -0.46398 | 0 | 0
7 | 0.97609 | -0.45998 | 0.0014889 | 0.00037316
8 | 0.97822 | -0.41809 | 0.0028007 | 0.00070192
9 | 0.97535 | -0.47452 | 0.0021485 | 0.00053847
10 | 0.97574 | -0.46675 | 0.0014289 | 0.00035812
11 | 0.97601 | -0.4615 | 0.002266 | 0.00056792
12 | 0.97882 | -0.40631 | 0.0016459 | 0.00041249
13 | 0.97521 | -0.47725 | 0.0010235 | 0.00025652
14 | 0.97572 | -0.4672 | 0.0013379 | 0.00033531
15 | 0.97585 | -0.46468 | 0.0028896 | 0.0007242
16 | 0.97765 | -0.42913 | 0.0034384 | 0.00086174
17 | 0.97779 | -0.42649 | 0 | 0
18 | 0.97762 | -0.42985 | 0 | 0
19 | 0.97921 | -0.39873 | 0.003595 | 0.00090099
20 | 0.97641 | -0.45341 | 0 | 0
21 | 0.97758 | -0.4305 | 0.0017018 | 0.00042651
22 | 0.97756 | -0.43089 | 0.0010753 | 0.0002695
23 | 0.97935 | -0.39593 | 0.001111 | 0.00027843
24 | 0.97612 | -0.45912 | 0 | 0
25 | 0.97622 | -0.45713 | 0.0017735 | 0.00044447
26 | 0.97507 | -0.47974 | 0.0024449 | 0.00061276
27 | 0.97749 | -0.43225 | 0.0016007 | 0.00040118
28 | 0.97977 | -0.38778 | 0.001186 | 0.00029724
29 | 0.97581 | -0.46537 | 0.0018771 | 0.00047045
30 | 0.97603 | -0.46106 | 0.0022878 | 0.00057337
31 | 0.97616 | -0.45847 | 0.0024803 | 0.00062163
32 | 0.9748 | -0.48504 | 0 | 0
33 | 0.97024 | -0.57512 | 0.002434 | 0.00061001
34 | 0.9703 | -0.57402 | 0 | 0
35 | 0.97746 | -0.43283 | 0.0018588 | 0.00046587
36 | 0.98027 | -0.37803 | 0 | 0
37 | 0.9758 | -0.46551 | 0 | 0
38 | 0.97599 | -0.46178 | 0.001836 | 0.00046014
39 | 0.97602 | -0.46114 | 0.002697 | 0.00067593
40 | 0.97451 | -0.49075 | 0.0021089 | 0.00052854
41 | 0.97468 | -0.48744 | 0.0020308 | 0.00050897
42 | 0.97037 | -0.57263 | 0 | 0
43 | 0.97461 | -0.48886 | 0.0011321 | 0.00028373
44 | 0.97459 | -0.48935 | 0.0023032 | 0.00057723
45 | 0.97382 | -0.50445 | 0.0018961 | 0.0004752
46 | 0.97377 | -0.50545 | 0 | 0
47 | 0.97375 | -0.50581 | 0.0011121 | 0.00027871
48 | 0.97324 | -0.51582 | 0 | 0
49 | 0.98193 | -0.3457 | 0.0095601 | 0.002396
50 | 0.98272 | -0.33029 | 0.008184 | 0.0020511
51 | 0.98317 | -0.32155 | 0.012861 | 0.0032233
52 | 0.98347 | -0.31567 | 0 | 0
53 | 0.97576 | -0.46629 | 0 | 0
54 | 0.98435 | -0.29876 | 0 | 0
55 | 0.98337 | -0.31766 | 0.0023776 | 0.00059589
56 | 0.97566 | -0.46834 | 0 | 0
57 | 0.97574 | -0.46672 | 0.0016913 | 0.00042387
58 | 0.9853 | -0.28035 | 0.004057 | 0.0010168
59 | 0.9833 | -0.31909 | 0.0021228 | 0.00053204
60 | 0.97147 | -0.55086 | 0.001343 | 0.00033658
61 | 0.97144 | -0.55136 | 0.0014422 | 0.00036144
62 | 0.97152 | -0.54981 | 0 | 0
63 | 0.9713 | -0.55412 | 0.001386 | 0.00034736
64 | 0.97195 | -0.54124 | 0.0011053 | 0.00027701
65 | 0.9715 | -0.55012 | 0.0009713 | 0.00024343
66 | 0.97046 | -0.57077 | 0.0040661 | 0.0010191
67 | 0.97129 | -0.55431 | 0.00097215 | 0.00024364
68 | 0.97196 | -0.54102 | 0.001485 | 0.00037219
69 | 0.97059 | -0.56824 | 0.0022827 | 0.0005721
70 | 0.97118 | -0.55657 | 0 | 0
71 | 0.97214 | -0.53759 | 0 | 0
72 | 0.97059 | -0.56815 | 0.0014635 | 0.00036679
73 | 0.98343 | -0.3166 | 0.0016752 | 0.00041986
74 | 0.98351 | -0.31498 | 0.0014206 | 0.00035603
75 | 0.9711 | -0.55819 | 0.0019975 | 0.00050063
76 | 0.9707 | -0.56599 | 0.0011194 | 0.00028054
77 | 0.97235 | -0.53342 | 0 | 0
78 | 0.98594 | -0.26798 | 0.0024312 | 0.00060932
79 | 0.99643 | -0.067388 | 0 | 0
80 | 0.99452 | -0.10349 | 0.0078433 | 0.0019657
81 | 0.99746 | -0.047913 | 0.0031843 | 0.00079806
82 | 0.99844 | -0.029655 | 0 | 0
83 | 1 | 0 | -0.61919 | -0.15861
84 | 0.9982 | -0.034185 | 0.0039745 | 0.0009961
85 | 0.98326 | -0.31991 | 0.0042877 | 0.0010746
86 | 0.98584 | -0.26994 | 0.0013476 | 0.00033775
87 | 0.98576 | -0.27149 | 0.0024536 | 0.00061493
88 | 0.98599 | -0.26688 | 0 | 0
89 | 0.98575 | -0.27163 | 0.00131 | 0.00032833
90 | 0.98354 | -0.31428 | 0 | 0
91 | 0.98652 | -0.25676 | 0 | 0
92 | 0.98564 | -0.27381 | 0.0037615 | 0.00094272
93 | 0.98166 | -0.35099 | 0.0017456 | 0.00043749
94 | 0.98766 | -0.2347 | 0.0055416 | 0.0013889
95 | 0.98562 | -0.27411 | 0.0017803 | 0.00044618
96 | 0.98115 | -0.36076 | 0.0018229 | 0.00045686
97 | 0.98866 | -0.21546 | 0 | 0
98 | 0.98002 | -0.38289 | 0.0035571 | 0.00089149
99 | 0.98821 | -0.22426 | 0 | 0
100 | 0.99093 | -0.17196 | 0.0013815 | 0.00034623
101 | 0.97896 | -0.40357 | 0.0051844 | 0.0012993
102 | 0.97306 | -0.51943 | 0.0015152 | 0.00037973
103 | 0.97303 | -0.51996 | 0.0013717 | 0.00034379
104 | 0.97299 | -0.52088 | 0.0017601 | 0.00044113
105 | 0.97269 | -0.52674 | 0.0011552 | 0.00028951
106 | 0.97296 | -0.52143 | 0.00098826 | 0.00024768
107 | 0.9725 | -0.53054 | 0.00076518 | 0.00019177
108 | 0.97295 | -0.52156 | 0.0013878 | 0.00034781
109 | 0.99704 | -0.056298 | 0 | 0
110 | 0.99683 | -0.060293 | 0 | 0
111 | 0.99654 | -0.066019 | 0 | 0
112 | 0.99617 | -0.072948 | 0.0028905 | 0.00072443
113 | 0.99799 | -0.037817 | 0.0056728 | 0.0014217
114 | 0.99618 | -0.072908 | 0.015238 | 0.0038189
115 | 0.99512 | -0.092991 | 0 | 0
116 | 0.99529 | -0.090016 | 0 | 0
117 | 0.99563 | -0.083394 | 0.014838 | 0.0037188
118 | 0.99514 | -0.092955 | 0.0022011 | 0.00055164
119 | 0.99136 | -0.1637 | 0 | 0
120 | 0.99599 | -0.076495 | 0 | 0
121 | 0.99507 | -0.093872 | 0 | 0
122 | 0.99499 | -0.095567 | 0.0040753 | 0.0010214
123 | 0.99506 | -0.094194 | 0.0061809 | 0.0015491
124 | 0.99367 | -0.12068 | 0.013746 | 0.003445
125 | 0.97553 | -0.47072 | 0.0020772 | 0.00052059
126 | 0.9949 | -0.097641 | 0.0023795 | 0.00059636
127 | 0.98026 | -0.37803 | 0 | 0
128 | 0.9794 | -0.3948 | 0.0018636 | 0.00046705
129 | 0.98161 | -0.35177 | 0.0066089 | 0.0016563
130 | 0.97563 | -0.46905 | 0.0014439 | 0.00036187
131 | 0.97562 | -0.46914 | 0.0014465 | 0.00036254
132 | 0.97562 | -0.46924 | 0.0010246 | 0.00025678
133 | 0.99336 | -0.12661 | 0 | 0
134 | 0.99036 | -0.18436 | 0 | 0
135 | 0.9753 | -0.47543 | 0.0087545 | 0.0021941
136 | 0.98832 | -0.22375 | 0.0075257 | 0.0018861
137 | 0.97512 | -0.47912 | 0.001009 | 0.00025287
138 | 0.97545 | -0.47253 | 0.0054158 | 0.0013573
139 | 0.97511 | -0.47932 | 0.0011377 | 0.00028514
140 | 0.97459 | -0.48942 | 0.0027614 | 0.00069208
141 | 0.97449 | -0.49149 | 0 | 0
142 | 0.97409 | -0.49943 | 0.012036 | 0.0030164
143 | 0.98539 | -0.28055 | 0.0030859 | 0.0007734
144 | 0.98542 | -0.27999 | 0.0011378 | 0.00028515
145 | 0.98545 | -0.27945 | 0 | 0
146 | 0.98548 | -0.27891 | 0.001686 | 0.00042255
147 | 0.98548 | -0.27883 | 0.0024117 | 0.00060444
148 | 0.98143 | -0.35785 | 0.0032859 | 0.00082353
149 | 0.98149 | -0.35671 | 0.016152 | 0.0040481
150 | 0.98552 | -0.27801 | 0.0095225 | 0.0023866
151 | 0.98186 | -0.34945 | 0 | 0
152 | 0.97274 | -0.52535 | 0.00077636 | 0.00019458
153 | 0.97277 | -0.52489 | 0 | 0
154 | 0.9728 | -0.52412 | 0 | 0
155 | 0.98486 | -0.29093 | 0.0025579 | 0.00064106
156 | 0.98506 | -0.28699 | 0.0025401 | 0.0006366
157 | 0.98453 | -0.29739 | 0 | 0
158 | 0.98585 | -0.27161 | 0 | 0
159 | 0.98453 | -0.29747 | 0.0036452 | 0.00091357
160 | 0.98407 | -0.30647 | 0.005608 | 0.0014055
161 | 0.98643 | -0.26033 | 0.0029995 | 0.00075173
162 | 0.98444 | -0.29911 | 0.0041735 | 0.001046
163 | 0.98397 | -0.30827 | 0.010287 | 0.0025781
164 | 0.98666 | -0.25596 | 0 | 0
165 | 0.9867 | -0.25518 | 0.0029937 | 0.00075028
166 | 0.98539 | -0.28051 | 0.0033061 | 0.00082858
167 | 0.97077 | -0.56429 | 0.0020654 | 0.00051765
168 | 0.97081 | -0.56361 | 0 | 0
169 | 0.97085 | -0.56276 | 0.0021654 | 0.00054271
170 | 0.97714 | -0.4388 | 0 | 0
171 | 0.97745 | -0.43272 | 0.0018256 | 0.00045753
172 | 0.97654 | -0.45051 | 0.0021282 | 0.00053338
173 | 0.97088 | -0.56221 | 0 | 0
174 | 0.97771 | -0.42771 | 0.0019076 | 0.00047809
175 | 0.97575 | -0.46607 | 0.0034341 | 0.00086068
176 | 0.97082 | -0.56325 | 0.0014558 | 0.00036486
177 | 0.97095 | -0.56067 | 0 | 0
178 | 0.97845 | -0.41333 | 0.00166 | 0.00041603
179 | 0.97452 | -0.49029 | 0.0026659 | 0.00066813
180 | 0.9708 | -0.56375 | 0.0010828 | 0.00027137
181 | 0.97105 | -0.55871 | 0.0041841 | 0.0010486
182 | 0.97282 | -0.52385 | 0.0055007 | 0.0013786
183 | 0.97287 | -0.52274 | 0.002487 | 0.0006233
184 | 0.97314 | -0.5174 | 0 | 0
185 | 0.97371 | -0.50626 | 0 | 0
186 | 0.97305 | -0.51928 | 0.0034271 | 0.0008589
187 | 0.98263 | -0.33441 | 0 | 0
188 | 0.98289 | -0.32934 | 0 | 0
189 | 0.98211 | -0.34449 | 0.0039846 | 0.00099863
190 | 0.97366 | -0.50723 | 0.0026756 | 0.00067056
191 | 0.97263 | -0.52754 | 0.0059567 | 0.0014929
192 | 0.98332 | -0.32098 | 0.0029206 | 0.00073197
193 | 0.98274 | -0.33234 | 0.0030235 | 0.00075777
194 | 0.97228 | -0.53451 | 0.0039525 | 0.00099058
195 | 0.98345 | -0.31831 | 0.0033452 | 0.00083839
196 | 0.98251 | -0.33674 | 0.0070074 | 0.0017562
197 | 0.9827 | -0.3308 | 0.0011869 | 0.00029746
198 | 0.98265 | -0.33194 | 0.0012961 | 0.00032482
199 | 0.98292 | -0.32665 | 0 | 0
200 | 0.98259 | -0.33298 | 0.0010339 | 0.00025911
201 | 0.98289 | -0.32721 | 0.0028438 | 0.00071273
202 | 0.98328 | -0.31949 | 0.0019048 | 0.0004774
203 | 0.98255 | -0.33376 | 0.0010327 | 0.00025882
204 | 0.98358 | -0.31362 | 0.0026294 | 0.00065899
205 | 0.98252 | -0.33441 | 0.0010354 | 0.00025949
206 | 0.98372 | -0.31088 | 0.0058772 | 0.001473
207 | 0.98244 | -0.33601 | 0.0014336 | 0.00035928
208 | 0.98426 | -0.30044 | 0 | 0
209 | 0.97152 | -0.54941 | 0.010341 | 0.0025917
210 | 0.99469 | -0.10154 | 0.011246 | 0.0028184
211 | 0.98156 | -0.35265 | 0.0016666 | 0.0004177
212 | 0.98329 | -0.31911 | 0.0015498 | 0.00038842
213 | 0.97592 | -0.46306 | 0.0014955 | 0.00037481
214 | 0.97601 | -0.46134 | 0.0014986 | 0.00037559
215 | 0.97534 | -0.47468 | 0.0013002 | 0.00032587
216 | 0.97532 | -0.47517 | 0.0012892 | 0.00032311
217 | 0.97531 | -0.47534 | 0.0013008 | 0.00032601
218 | 0.98562 | -0.27406 | 0.0066602 | 0.0016692
219 | 0.98153 | -0.35325 | 0.0013568 | 0.00034004
220 | 0.98649 | -0.25727 | 0.0022729 | 0.00056964
221 | 0.98751 | -0.23768 | 0 | 0
222 | 0.98249 | -0.33725 | 0.0038431 | 0.00096318
223 | 0.97122 | -0.55535 | 0.0045495 | 0.0011402
224 | 0.9708 | -0.56378 | 0 | 0
225 | 0.98755 | -0.237 | 0.0054932 | 0.0013767
226 | 0.98648 | -0.25792 | 0.0054111 | 0.0013561
227 | 0.98648 | -0.25785 | 0.0056288 | 0.0014107
228 | 0.98684 | -0.25075 | 0.0044083 | 0.0011048
229 | 0.98688 | -0.25009 | 0.0055975 | 0.0014029
230 | 0.98729 | -0.24215 | 0.0062178 | 0.0015583
231 | 0.97529 | -0.47572 | 0.00077938 | 0.00019533
232 | 0.97527 | -0.47603 | 0.0025169 | 0.00063079
233 | 0.98348 | -0.31783 | 0.0030214 | 0.00075724
234 | 0.98474 | -0.29327 | 0.0051939 | 0.0013017
235 | 0.98431 | -0.30171 | 0.0029213 | 0.00073214
236 | 0.98412 | -0.30534 | 0.0076933 | 0.0019281
237 | 0.98396 | -0.30855 | 0.0032694 | 0.00081938
238 | 0.98372 | -0.3132 | 0.0066964 | 0.0016783
239 | 0.97079 | -0.56401 | 0.0010804 | 0.00027077
240 | 0.98242 | -0.33643 | 0.0010505 | 0.00026328
241 | 0.9824 | -0.33668 | 0.0010337 | 0.00025908
242 | 0.9824 | -0.3368 | 0.0010285 | 0.00025777
243 | 0.97592 | -0.46308 | 0.00087374 | 0.00021898
244 | 0.98371 | -0.31341 | 0.0030105 | 0.00075451
245 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.050791 | -0.012757 | 0.050795 | 0.01276 | 4.5615e-06 | 2.8939e-06 | 0.077372 | 0.077372 | 0.077372 | 0.97693 | -0.44338 | 0.97703 | -0.44149 | 21.2561
1 | 0.049265 | 0.012374 | -0.049249 | -0.012364 | 1.5653e-05 | 9.9252e-06 | 0.075048 | 0.075048 | 0.075048 | 0.97693 | -0.44338 | 0.97659 | -0.45004 | 20.6175
2 | -0.052923 | -0.013293 | 0.052956 | 0.013314 | 3.3078e-05 | 2.1e-05 | 0.080612 | 0.080612 | 0.080612 | 0.97703 | -0.44149 | 0.9777 | -0.4284 | 22.1462
3 | 0.046109 | 0.011577 | -0.046101 | -0.011572 | 7.896e-06 | 5.0001e-06 | 0.070263 | 0.070263 | 0.070263 | 0.97659 | -0.45004 | 0.97641 | -0.45363 | 19.3031
4 | -0.056286 | -0.014148 | 0.056287 | 0.014149 | 4.6703e-07 | 2.9677e-07 | 0.085681 | 0.085681 | 0.085681 | 0.9777 | -0.4284 | 0.9777 | -0.42823 | 23.5386
5 | 0.026839 | 0.0067402 | -0.026826 | -0.0067319 | 1.3253e-05 | 8.218e-06 | 0.040907 | 0.040907 | 0.040907 | 0.97641 | -0.45363 | 0.97588 | -0.46398 | 11.2382
6 | 0.019262 | 0.0048321 | -0.019256 | -0.0048286 | 5.8334e-06 | 3.5077e-06 | 0.029356 | 0.029356 | 0.029356 | 0.97641 | -0.45363 | 0.97609 | -0.45998 | 8.065
7 | -0.059631 | -0.014987 | 0.059659 | 0.015005 | 2.8876e-05 | 1.8363e-05 | 0.09077 | 0.09077 | 0.09077 | 0.9777 | -0.42823 | 0.97822 | -0.41809 | 24.9368
8 | 0.020143 | 0.0050572 | -0.020133 | -0.0050511 | 1.0117e-05 | 6.1181e-06 | 0.030717 | 0.030717 | 0.030717 | 0.97588 | -0.46398 | 0.97535 | -0.47452 | 8.4387
9 | 0.0066831 | 0.0016747 | -0.0066823 | -0.0016744 | 8.8249e-07 | 2.8169e-07 | 0.01019 | 0.01019 | 0.01019 | 0.97588 | -0.46398 | 0.97574 | -0.46675 | 2.7996
10 | 0.017767 | 0.0044555 | -0.017766 | -0.0044547 | 1.2853e-06 | 7.6422e-07 | 0.027087 | 0.027087 | 0.027087 | 0.97609 | -0.45998 | 0.97601 | -0.4615 | 7.4414
11 | -0.06246 | -0.015707 | 0.062495 | 0.015729 | 3.5175e-05 | 2.2381e-05 | 0.09503 | 0.09503 | 0.09503 | 0.97822 | -0.41809 | 0.97882 | -0.40631 | 26.1072
12 | 0.017984 | 0.0045126 | -0.017982 | -0.0045112 | 2.3418e-06 | 1.3952e-06 | 0.027439 | 0.027439 | 0.027439 | 0.97535 | -0.47452 | 0.97521 | -0.47725 | 7.5382
13 | 0.0052534 | 0.0013163 | -0.0052532 | -0.0013163 | 1.1061e-07 | 1.3388e-08 | 0.0080113 | 0.0080113 | 0.0080113 | 0.97574 | -0.46675 | 0.97572 | -0.4672 | 2.2009
14 | 0.0155 | 0.0038868 | -0.015498 | -0.0038854 | 2.3478e-06 | 1.3625e-06 | 0.023632 | 0.023632 | 0.023632 | 0.97601 | -0.4615 | 0.97585 | -0.46468 | 6.4923
15 | -0.064141 | -0.016142 | 0.06415 | 0.016147 | 8.4098e-06 | 5.3527e-06 | 0.097532 | 0.097532 | 0.097532 | 0.97882 | -0.40631 | 0.97896 | -0.40357 | 26.7945
16 | 0.016958 | 0.0042547 | -0.016957 | -0.0042538 | 1.5181e-06 | 8.9614e-07 | 0.025877 | 0.025877 | 0.025877 | 0.97521 | -0.47725 | 0.97512 | -0.47912 | 7.1092
17 | 0.0039153 | 0.000981 | -0.003915 | -0.0009811 | 3.4661e-07 | -1.0194e-07 | 0.0059709 | 0.005971 | 0.005971 | 0.97572 | -0.4672 | 0.97563 | -0.46905 | 1.6404
18 | 0.012608 | 0.0031612 | -0.012603 | -0.0031586 | 4.7187e-06 | 2.5948e-06 | 0.019226 | 0.019226 | 0.019226 | 0.97585 | -0.46468 | 0.97545 | -0.47253 | 5.2819
19 | -0.0096758 | -0.0024243 | 0.0096771 | 0.0024249 | 1.2199e-06 | 5.9264e-07 | 0.014727 | 0.014727 | 0.014727 | 0.97765 | -0.42913 | 0.97779 | -0.42649 | 4.0458
20 | 0.0062375 | 0.0015626 | -0.0062373 | -0.0015625 | 2.1339e-07 | 5.7399e-08 | 0.0094934 | 0.0094934 | 0.0094934 | 0.97765 | -0.42913 | 0.97762 | -0.42985 | 2.6081
21 | -0.083338 | -0.020984 | 0.083449 | 0.021055 | 0.00011077 | 7.0662e-05 | 0.12686 | 0.12686 | 0.12686 | 0.97779 | -0.42649 | 0.97921 | -0.39873 | 34.8519
22 | 0.073661 | 0.018559 | -0.073566 | -0.018499 | 9.473e-05 | 6.0376e-05 | 0.11213 | 0.11213 | 0.11213 | 0.97779 | -0.42649 | 0.97641 | -0.45341 | 30.8062
23 | 0.0017019 | 0.00042629 | -0.0017018 | -0.00042651 | 5.2304e-08 | -2.2715e-07 | 0.0025903 | 0.0025904 | 0.0025904 | 0.97762 | -0.42985 | 0.97758 | -0.4305 | 0.71165
24 | 0.0045354 | 0.0011362 | -0.0045352 | -0.0011362 | 2.2305e-07 | -1.3744e-08 | 0.0069031 | 0.0069032 | 0.0069032 | 0.97762 | -0.42985 | 0.97756 | -0.43089 | 1.8965
25 | -0.087044 | -0.021956 | 0.087056 | 0.021963 | 1.1643e-05 | 7.4291e-06 | 0.13232 | 0.13232 | 0.13232 | 0.97921 | -0.39873 | 0.97935 | -0.39593 | 36.3527
26 | 0.020909 | 0.0052443 | -0.020903 | -0.0052408 | 5.6847e-06 | 3.4515e-06 | 0.031866 | 0.031866 | 0.031866 | 0.97641 | -0.45341 | 0.97612 | -0.45912 | 8.7543
27 | 0.0084519 | 0.0021182 | -0.0084504 | -0.0021176 | 1.497e-06 | 6.5718e-07 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.97641 | -0.45341 | 0.97622 | -0.45713 | 3.5386
28 | 0.044206 | 0.011136 | -0.04415 | -0.011101 | 5.5595e-05 | 3.5173e-05 | 0.067389 | 0.067389 | 0.067389 | 0.97641 | -0.45341 | 0.97507 | -0.47974 | 18.5134
29 | 0.0034598 | 0.00086674 | -0.0034596 | -0.00086687 | 2.2511e-07 | -1.2727e-07 | 0.0052663 | 0.0052664 | 0.0052664 | 0.97756 | -0.43089 | 0.97749 | -0.43225 | 1.4468
30 | -0.088167 | -0.022241 | 0.088201 | 0.022263 | 3.4418e-05 | 2.1963e-05 | 0.13401 | 0.13401 | 0.13401 | 0.97935 | -0.39593 | 0.97977 | -0.38778 | 36.8164
31 | 0.014409 | 0.0036137 | -0.014405 | -0.0036112 | 4.2926e-06 | 2.4508e-06 | 0.021966 | 0.021967 | 0.021967 | 0.97612 | -0.45912 | 0.97581 | -0.46537 | 6.0348
32 | 0.0064939 | 0.0016272 | -0.0064933 | -0.001627 | 6.019e-07 | 1.8049e-07 | 0.0098992 | 0.0098993 | 0.0098993 | 0.97612 | -0.45912 | 0.97603 | -0.46106 | 2.7196
33 | 0.0066769 | 0.0016731 | -0.0066765 | -0.001673 | 4.253e-07 | 1.353e-07 | 0.010177 | 0.010177 | 0.010177 | 0.97622 | -0.45713 | 0.97616 | -0.45847 | 2.796
34 | 0.041705 | 0.010488 | -0.041695 | -0.010482 | 1.0548e-05 | 6.6643e-06 | 0.063658 | 0.063658 | 0.063658 | 0.97507 | -0.47974 | 0.9748 | -0.48504 | 17.4884
35 | 0.0018589 | 0.00046569 | -0.0018588 | -0.00046587 | 5.1264e-08 | -1.812e-07 | 0.0028297 | 0.0028297 | 0.0028297 | 0.97749 | -0.43225 | 0.97746 | -0.43283 | 0.7774
36 | -0.089387 | -0.022561 | 0.089429 | 0.022587 | 4.1775e-05 | 2.666e-05 | 0.13581 | 0.13581 | 0.13581 | 0.97977 | -0.38778 | 0.98027 | -0.37803 | 37.3113
37 | 0.012528 | 0.0031408 | -0.012528 | -0.0031407 | 8.2537e-08 | 4.529e-08 | 0.019104 | 0.019104 | 0.019104 | 0.97581 | -0.46537 | 0.9758 | -0.46551 | 5.2484
38 | 0.0042055 | 0.0010536 | -0.0042054 | -0.0010536 | 1.433e-07 | -2.4464e-08 | 0.0064115 | 0.0064115 | 0.0064115 | 0.97603 | -0.46106 | 0.97599 | -0.46178 | 1.7614
39 | 0.0041961 | 0.0010513 | -0.0041956 | -0.0010514 | 5.3392e-07 | -9.3264e-08 | 0.0063963 | 0.0063965 | 0.0063965 | 0.97616 | -0.45847 | 0.97602 | -0.46114 | 1.7573
40 | 0.036228 | 0.0091118 | -0.036218 | -0.0091056 | 9.8859e-06 | 6.2196e-06 | 0.055313 | 0.055313 | 0.055313 | 0.9748 | -0.48504 | 0.97451 | -0.49075 | 15.1958
41 | 0.005467 | 0.0013698 | -0.0054664 | -0.0013697 | 6.2507e-07 | 1.017e-07 | 0.0083451 | 0.0083452 | 0.0083452 | 0.9748 | -0.48504 | 0.97468 | -0.48744 | 2.2926
42 | -0.002434 | -0.00061001 | 0.0024341 | 0.00060979 | 1.2671e-07 | -2.1841e-07 | 0.0037329 | 0.0037328 | 0.0037329 | 0.97024 | -0.57512 | 0.9703 | -0.57402 | 1.0255
43 | -0.0024341 | -0.00060979 | 0.0024343 | 0.00060951 | 1.6128e-07 | -2.7807e-07 | 0.0037328 | 0.0037326 | 0.0037328 | 0.9703 | -0.57402 | 0.97037 | -0.57263 | 1.0255
44 | -0.089429 | -0.022587 | 0.089568 | 0.022676 | 0.00013879 | 8.8575e-05 | 0.13581 | 0.13581 | 0.13581 | 0.98027 | -0.37803 | 0.98193 | -0.3457 | 37.3113
45 | 0.012528 | 0.0031407 | -0.012527 | -0.0031405 | 4.6656e-07 | 2.5602e-07 | 0.019104 | 0.019104 | 0.019104 | 0.9758 | -0.46551 | 0.97576 | -0.46629 | 5.2484
46 | 0.0023694 | 0.0005935 | -0.0023693 | -0.00059378 | 1.4412e-07 | -2.7577e-07 | 0.0036123 | 0.0036125 | 0.0036125 | 0.97599 | -0.46178 | 0.97592 | -0.46306 | 0.99244
47 | 0.0014986 | 0.00037551 | -0.0014986 | -0.00037559 | 1.4451e-08 | -8.301e-08 | 0.0022848 | 0.0022848 | 0.0022848 | 0.97602 | -0.46114 | 0.97601 | -0.46134 | 0.62769
48 | 0.034109 | 0.008577 | -0.034087 | -0.008563 | 2.2298e-05 | 1.3998e-05 | 0.052092 | 0.052093 | 0.052093 | 0.97451 | -0.49075 | 0.97382 | -0.50445 | 14.3111
49 | 0.0034355 | 0.00086071 | -0.0034353 | -0.00086085 | 2.33e-07 | -1.3237e-07 | 0.0052448 | 0.0052449 | 0.0052449 | 0.97468 | -0.48744 | 0.97461 | -0.48886 | 1.4409
50 | -0.0024343 | -0.00060951 | 0.0024345 | 0.00060914 | 2.1598e-07 | -3.7252e-07 | 0.0037326 | 0.0037324 | 0.0037326 | 0.97037 | -0.57263 | 0.97046 | -0.57077 | 1.0254
51 | 0.0023032 | 0.00057712 | -0.0023032 | -0.00057723 | 5.3192e-08 | -1.089e-07 | 0.0035165 | 0.0035165 | 0.0035165 | 0.97461 | -0.48886 | 0.97459 | -0.48935 | 0.96608
52 | 0.032191 | 0.0080878 | -0.032189 | -0.0080869 | 1.5371e-06 | 9.6266e-07 | 0.049195 | 0.049195 | 0.049195 | 0.97382 | -0.50445 | 0.97377 | -0.50545 | 13.5152
53 | 0.0011121 | 0.0002785 | -0.0011121 | -0.00027871 | 1.9007e-08 | -2.0618e-07 | 0.0016993 | 0.0016994 | 0.0016994 | 0.97377 | -0.50545 | 0.97375 | -0.50581 | 0.46686
54 | 0.031077 | 0.0078084 | -0.031062 | -0.0077988 | 1.5367e-05 | 9.6088e-06 | 0.047496 | 0.047496 | 0.047496 | 0.97377 | -0.50545 | 0.97324 | -0.51582 | 13.0484
55 | 0.024037 | 0.0060384 | -0.024024 | -0.0060307 | 1.2525e-05 | 7.7092e-06 | 0.036756 | 0.036756 | 0.036756 | 0.97324 | -0.51582 | 0.97269 | -0.52674 | 10.0978
56 | 0.0070246 | 0.0017604 | -0.0070234 | -0.00176 | 1.2103e-06 | 4.2697e-07 | 0.01074 | 0.01074 | 0.01074 | 0.97324 | -0.51582 | 0.97306 | -0.51943 | 2.9506
57 | -0.099128 | -0.025072 | 0.099201 | 0.025118 | 7.333e-05 | 4.5945e-05 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1503 | 0.98193 | -0.3457 | 0.98272 | -0.33029 | 13.7638
58 | -0.10739 | -0.027169 | 0.10743 | 0.027197 | 4.5057e-05 | 2.8318e-05 | 0.16269 | 0.16269 | 0.16269 | 0.98272 | -0.33029 | 0.98317 | -0.32155 | 14.8985
59 | -0.12029 | -0.030421 | 0.12033 | 0.030442 | 3.3978e-05 | 2.1434e-05 | 0.18216 | 0.18216 | 0.18216 | 0.98317 | -0.32155 | 0.98347 | -0.31567 | 16.681
60 | -0.12911 | -0.032645 | 0.12922 | 0.032711 | 0.00010476 | 6.6208e-05 | 0.19546 | 0.19546 | 0.19546 | 0.98347 | -0.31567 | 0.98435 | -0.29876 | 17.8988
61 | 0.0087896 | 0.002203 | -0.0087888 | -0.0022026 | 8.3677e-07 | 3.7545e-07 | 0.013299 | 0.013299 | 0.013299 | 0.98347 | -0.31567 | 0.98337 | -0.31766 | 3.6536
62 | 0.010836 | 0.0027168 | -0.010835 | -0.0027162 | 1.0573e-06 | 5.4773e-07 | 0.016525 | 0.016525 | 0.016525 | 0.97576 | -0.46629 | 0.97566 | -0.46834 | 4.5398
63 | 0.0016913 | 0.00042372 | -0.0016913 | -0.00042387 | 3.4436e-08 | -1.5039e-07 | 0.0025791 | 0.0025792 | 0.0025792 | 0.97576 | -0.46629 | 0.97574 | -0.46672 | 0.70857
64 | -0.12922 | -0.032711 | 0.12933 | 0.032783 | 0.00011431 | 7.2246e-05 | 0.19546 | 0.19545 | 0.19546 | 0.98435 | -0.29876 | 0.9853 | -0.28035 | 17.8988
65 | 0.0064111 | 0.0016067 | -0.0064107 | -0.0016066 | 4.3639e-07 | 1.2243e-07 | 0.0097011 | 0.0097012 | 0.0097012 | 0.98337 | -0.31766 | 0.9833 | -0.31909 | 2.6652
66 | 0.010835 | 0.0027162 | -0.010834 | -0.0027156 | 1.2291e-06 | 6.3677e-07 | 0.016525 | 0.016525 | 0.016525 | 0.97566 | -0.46834 | 0.97553 | -0.47072 | 4.5399
67 | -0.13339 | -0.0338 | 0.13347 | 0.03385 | 7.9384e-05 | 5.0208e-05 | 0.20158 | 0.20158 | 0.20158 | 0.9853 | -0.28035 | 0.98594 | -0.26798 | 18.4599
68 | 0.0042878 | 0.0010746 | -0.0042877 | -0.0010746 | 1.6634e-07 | -2.7174e-08 | 0.0064887 | 0.0064888 | 0.0064888 | 0.9833 | -0.31909 | 0.98326 | -0.31991 | 1.7826
69 | 0.0014422 | 0.00036123 | -0.0014422 | -0.00036144 | 3.4458e-08 | -2.1109e-07 | 0.002209 | 0.002209 | 0.002209 | 0.97147 | -0.55086 | 0.97144 | -0.55136 | 0.60688
70 | -0.0027852 | -0.00069781 | 0.0027853 | 0.00069765 | 1.3879e-07 | -1.6299e-07 | 0.004266 | 0.0042659 | 0.004266 | 0.97147 | -0.55086 | 0.97152 | -0.54981 | 1.172
71 | 0.015734 | 0.0039451 | -0.015731 | -0.0039432 | 3.2314e-06 | 1.8844e-06 | 0.024099 | 0.024099 | 0.024099 | 0.97152 | -0.54981 | 0.9713 | -0.55412 | 6.6207
72 | -0.01949 | -0.004886 | 0.019498 | 0.0048908 | 7.9649e-06 | 4.8023e-06 | 0.029853 | 0.029853 | 0.029853 | 0.97152 | -0.54981 | 0.97195 | -0.54124 | 8.2013
73 | 0.00097132 | 0.00024323 | -0.0009713 | -0.00024343 | 1.4284e-08 | -2.0397e-07 | 0.0014876 | 0.0014877 | 0.0014877 | 0.97152 | -0.54981 | 0.9715 | -0.55012 | 0.40871
74 | 0.014345 | 0.0035959 | -0.014344 | -0.0035958 | 1.2636e-07 | 7.2235e-08 | 0.021976 | 0.021976 | 0.021976 | 0.9713 | -0.55412 | 0.97129 | -0.55431 | 6.0373
75 | -0.020604 | -0.0051678 | 0.020604 | 0.0051679 | 2.162e-07 | 1.3119e-07 | 0.031545 | 0.031545 | 0.031545 | 0.97195 | -0.54124 | 0.97196 | -0.54102 | 8.6661
76 | -0.0065006 | -0.0016282 | 0.0065014 | 0.0016284 | 7.8343e-07 | 2.4152e-07 | 0.0099671 | 0.009967 | 0.0099671 | 0.97046 | -0.57077 | 0.97059 | -0.56824 | 2.7382
77 | 0.013372 | 0.0033521 | -0.013371 | -0.0033513 | 1.4377e-06 | 8.0706e-07 | 0.020487 | 0.020487 | 0.020487 | 0.97129 | -0.55431 | 0.97118 | -0.55657 | 5.6282
78 | -0.022089 | -0.0055401 | 0.022093 | 0.0055423 | 3.6139e-06 | 2.2085e-06 | 0.033818 | 0.033818 | 0.033818 | 0.97196 | -0.54102 | 0.97214 | -0.53759 | 9.2907
79 | -0.0087841 | -0.0022005 | 0.0087841 | 0.0022006 | 3.4883e-08 | 1.5986e-08 | 0.013467 | 0.013467 | 0.013467 | 0.97059 | -0.56824 | 0.97059 | -0.56815 | 3.6996
80 | 0.0019977 | 0.00050019 | -0.0019975 | -0.00050063 | 1.5473e-07 | -4.4593e-07 | 0.0030607 | 0.0030609 | 0.0030609 | 0.97118 | -0.55657 | 0.9711 | -0.55819 | 0.84089
81 | 0.011373 | 0.0028511 | -0.011368 | -0.0028484 | 5.1048e-06 | 2.7126e-06 | 0.017426 | 0.017426 | 0.017426 | 0.97118 | -0.55657 | 0.9707 | -0.56599 | 4.7874
82 | -0.022093 | -0.0055423 | 0.022097 | 0.005545 | 4.3895e-06 | 2.6824e-06 | 0.033818 | 0.033818 | 0.033818 | 0.97214 | -0.53759 | 0.97235 | -0.53342 | 9.2907
83 | -0.010248 | -0.0025674 | 0.010249 | 0.0025679 | 1.0565e-06 | 5.3507e-07 | 0.01571 | 0.01571 | 0.01571 | 0.97059 | -0.56815 | 0.9707 | -0.56599 | 4.316
84 | -0.0016752 | -0.00041986 | 0.0016754 | 0.00041926 | 1.2954e-07 | -5.9937e-07 | 0.0025348 | 0.0025346 | 0.0025348 | 0.98343 | -0.3166 | 0.98351 | -0.31498 | 0.69637
85 | -0.003096 | -0.00077529 | 0.0030961 | 0.0007752 | 1.02e-07 | -9.2061e-08 | 0.0046839 | 0.0046838 | 0.0046839 | 0.98351 | -0.31498 | 0.98354 | -0.31428 | 1.2868
86 | -0.022097 | -0.005545 | 0.0221 | 0.0055468 | 3.0405e-06 | 1.858e-06 | 0.033818 | 0.033818 | 0.033818 | 0.97235 | -0.53342 | 0.9725 | -0.53054 | 9.2907
87 | -0.1359 | -0.03446 | 0.13597 | 0.034506 | 7.3314e-05 | 4.6388e-05 | 0.20525 | 0.20525 | 0.20525 | 0.98594 | -0.26798 | 0.98652 | -0.25676 | 18.7959
88 | 0.38938 | 0.10001 | -0.3887 | -0.099572 | 0.00068122 | 0.00043536 | 0.58235 | 0.58235 | 0.58235 | 0.99643 | -0.067388 | 0.99452 | -0.10349 | 53.3286
89 | -0.38938 | -0.10001 | 0.38975 | 0.10024 | 0.00036859 | 0.00023556 | 0.58235 | 0.58235 | 0.58235 | 0.99643 | -0.067388 | 0.99746 | -0.047913 | 53.3285
90 | 0.38086 | 0.097606 | -0.37975 | -0.096898 | 0.001108 | 0.00070804 | 0.57061 | 0.57061 | 0.57061 | 0.99452 | -0.10349 | 0.99136 | -0.1637 | 52.2539
91 | -0.39294 | -0.10104 | 0.39313 | 0.10116 | 0.00019291 | 0.00012328 | 0.5871 | 0.5871 | 0.5871 | 0.99746 | -0.047913 | 0.99799 | -0.037817 | 53.7635
92 | -0.2177 | -0.05536 | 0.21801 | 0.055558 | 0.0003115 | 0.00019843 | 0.32473 | 0.32473 | 0.32473 | 0.99844 | -0.029655 | 1 | 0 | 29.7368
93 | 0.2177 | 0.05536 | -0.21765 | -0.05533 | 4.75e-05 | 3.0259e-05 | 0.32473 | 0.32473 | 0.32473 | 0.99844 | -0.029655 | 0.9982 | -0.034185 | 29.7368
94 | 0.39954 | 0.10306 | -0.3988 | -0.10259 | 0.00073466 | 0.00046953 | 0.59556 | 0.59556 | 0.59556 | 1 | 0 | 0.99799 | -0.037817 | 54.5381
95 | 0.21368 | 0.054333 | -0.21345 | -0.054189 | 0.00022736 | 0.00014481 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.9982 | -0.034185 | 0.99704 | -0.056298 | 29.1943
96 | 0.0093068 | 0.0023325 | -0.0093061 | -0.0023322 | 6.842e-07 | 3.2001e-07 | 0.014048 | 0.014048 | 0.014048 | 0.98584 | -0.26994 | 0.98576 | -0.27149 | 3.8592
97 | -0.010654 | -0.0026702 | 0.010656 | 0.002671 | 1.553e-06 | 7.8973e-07 | 0.016082 | 0.016082 | 0.016082 | 0.98584 | -0.26994 | 0.98599 | -0.26688 | 4.418
98 | 0.0068525 | 0.0017172 | -0.0068524 | -0.0017172 | 4.6207e-08 | 1.4891e-08 | 0.010344 | 0.010344 | 0.010344 | 0.98576 | -0.27149 | 0.98575 | -0.27163 | 2.8417
99 | 0.080054 | 0.020325 | -0.079872 | -0.020209 | 0.00018213 | 0.00011614 | 0.12091 | 0.12091 | 0.12091 | 0.98599 | -0.26688 | 0.98354 | -0.31428 | 33.2163
100 | -0.09071 | -0.022996 | 0.090754 | 0.023024 | 4.4166e-05 | 2.8186e-05 | 0.13699 | 0.13699 | 0.13699 | 0.98599 | -0.26688 | 0.98652 | -0.25676 | 37.6343
101 | 0.0055424 | 0.0013889 | -0.0055418 | -0.0013888 | 5.7675e-07 | 8.904e-08 | 0.0083663 | 0.0083664 | 0.0083664 | 0.98575 | -0.27163 | 0.98564 | -0.27381 | 2.2985
102 | 0.076776 | 0.019434 | -0.076641 | -0.019348 | 0.00013502 | 8.6074e-05 | 0.11622 | 0.11622 | 0.11622 | 0.98354 | -0.31428 | 0.98166 | -0.35099 | 31.9296
103 | -0.22673 | -0.05753 | 0.22697 | 0.057684 | 0.00024079 | 0.00015347 | 0.34224 | 0.34224 | 0.34224 | 0.98652 | -0.25676 | 0.98766 | -0.2347 | 31.3406
104 | 0.0017803 | 0.00044607 | -0.0017803 | -0.00044618 | 2.5023e-08 | -1.0172e-07 | 0.0026877 | 0.0026877 | 0.0026877 | 0.98564 | -0.27381 | 0.98562 | -0.27411 | 0.73838
105 | 0.074895 | 0.01891 | -0.07486 | -0.018888 | 3.5038e-05 | 2.2333e-05 | 0.11358 | 0.11358 | 0.11358 | 0.98166 | -0.35099 | 0.98115 | -0.36076 | 31.2027
106 | -0.23251 | -0.059073 | 0.23273 | 0.05921 | 0.00021558 | 0.00013743 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.98766 | -0.2347 | 0.98866 | -0.21546 | 32.1051
107 | 0.073037 | 0.018431 | -0.07296 | -0.018382 | 7.7326e-05 | 4.9277e-05 | 0.11081 | 0.11081 | 0.11081 | 0.98115 | -0.36076 | 0.98002 | -0.38289 | 30.4432
108 | 0.1447 | 0.036739 | -0.14464 | -0.0367 | 6.1237e-05 | 3.8795e-05 | 0.21795 | 0.21795 | 0.21795 | 0.98866 | -0.21546 | 0.98821 | -0.22426 | 19.9589
109 | -0.37742 | -0.095949 | 0.37822 | 0.096455 | 0.00079258 | 0.00050649 | 0.56854 | 0.56854 | 0.56854 | 0.98866 | -0.21546 | 0.99093 | -0.17196 | 52.064
110 | 0.069403 | 0.01749 | -0.069334 | -0.017447 | 6.8571e-05 | 4.3678e-05 | 0.10541 | 0.10541 | 0.10541 | 0.98002 | -0.38289 | 0.97896 | -0.40357 | 28.9594
111 | 0.032796 | 0.0082333 | -0.032776 | -0.0082208 | 1.9915e-05 | 1.2467e-05 | 0.049388 | 0.049388 | 0.049388 | 0.98821 | -0.22426 | 0.98755 | -0.237 | 13.5681
112 | 0.11184 | 0.028466 | -0.11177 | -0.028421 | 7.2288e-05 | 4.5483e-05 | 0.16856 | 0.16856 | 0.16856 | 0.98821 | -0.22426 | 0.98751 | -0.23768 | 15.4362
113 | -0.3796 | -0.096802 | 0.37975 | 0.096898 | 0.0001516 | 9.6883e-05 | 0.57061 | 0.57061 | 0.57061 | 0.99093 | -0.17196 | 0.99136 | -0.1637 | 52.254
114 | 0.0055083 | 0.0013802 | -0.0055081 | -0.0013802 | 1.3747e-07 | 2.3802e-08 | 0.0084233 | 0.0084233 | 0.0084233 | 0.97306 | -0.51943 | 0.97303 | -0.51996 | 2.3141
115 | 0.0041364 | 0.0010364 | -0.0041362 | -0.0010364 | 1.8106e-07 | -3.3998e-08 | 0.0063255 | 0.0063256 | 0.0063256 | 0.97303 | -0.51996 | 0.97299 | -0.52088 | 1.7378
116 | 0.0023761 | 0.00059532 | -0.0023761 | -0.00059543 | 6.2089e-08 | -1.1599e-07 | 0.0036338 | 0.0036339 | 0.0036339 | 0.97299 | -0.52088 | 0.97296 | -0.52143 | 0.99831
117 | 0.022869 | 0.0057412 | -0.022865 | -0.0057386 | 4.1406e-06 | 2.538e-06 | 0.034989 | 0.034989 | 0.034989 | 0.97269 | -0.52674 | 0.9725 | -0.53054 | 9.6123
118 | 0.0013878 | 0.00034775 | -0.0013878 | -0.00034781 | 9.2242e-09 | -6.191e-08 | 0.0021224 | 0.0021225 | 0.0021225 | 0.97296 | -0.52143 | 0.97295 | -0.52156 | 0.5831
119 | 0.21345 | 0.054189 | -0.21341 | -0.054163 | 4.1022e-05 | 2.6128e-05 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.99704 | -0.056298 | 0.99683 | -0.060293 | 29.1943
120 | 0.045957 | 0.011538 | -0.045945 | -0.01153 | 1.2549e-05 | 7.9387e-06 | 0.068609 | 0.06861 | 0.06861 | 0.99683 | -0.060293 | 0.99654 | -0.066019 | 18.8488
121 | 0.16745 | 0.042624 | -0.16735 | -0.04256 | 0.0001021 | 6.4834e-05 | 0.25019 | 0.25019 | 0.25019 | 0.99683 | -0.060293 | 0.99617 | -0.072948 | 22.9114
122 | 0.045945 | 0.01153 | -0.04593 | -0.011521 | 1.5087e-05 | 9.5443e-06 | 0.06861 | 0.06861 | 0.06861 | 0.99654 | -0.066019 | 0.99618 | -0.072908 | 18.8488
123 | 0.16446 | 0.041835 | -0.1643 | -0.041734 | 0.00015867 | 0.00010119 | 0.24588 | 0.24588 | 0.24588 | 0.99617 | -0.072948 | 0.99512 | -0.092991 | 33.7741
124 | 0.030692 | 0.0077017 | -0.030687 | -0.0076984 | 5.2488e-06 | 3.2725e-06 | 0.045849 | 0.045849 | 0.045849 | 0.99618 | -0.072908 | 0.99599 | -0.076495 | 12.5958
125 | 0.0061813 | 0.0015492 | -0.0061809 | -0.0015491 | 3.5429e-07 | 8.3086e-08 | 0.009243 | 0.009243 | 0.009243 | 0.99512 | -0.092991 | 0.99506 | -0.094194 | 2.5393
126 | 0.15404 | 0.039164 | -0.15384 | -0.039033 | 0.00020513 | 0.00013075 | 0.23054 | 0.23054 | 0.23054 | 0.99512 | -0.092991 | 0.99367 | -0.12068 | 31.6673
127 | 0.0040758 | 0.0010212 | -0.0040756 | -0.0010213 | 1.7115e-07 | -5.0095e-08 | 0.0060944 | 0.0060945 | 0.0060945 | 0.99512 | -0.092991 | 0.99507 | -0.093872 | 1.6743
128 | -0.015833 | -0.0039705 | 0.015838 | 0.0039733 | 4.9983e-06 | 2.8897e-06 | 0.023673 | 0.023673 | 0.023673 | 0.99529 | -0.090016 | 0.99563 | -0.083394 | 6.5035
129 | 0.015833 | 0.0039705 | -0.015831 | -0.0039692 | 2.2179e-06 | 1.2823e-06 | 0.023673 | 0.023673 | 0.023673 | 0.99529 | -0.090016 | 0.99514 | -0.092955 | 6.5035
130 | -0.030677 | -0.0076921 | 0.030687 | 0.0076984 | 1.009e-05 | 6.2912e-06 | 0.045849 | 0.045849 | 0.045849 | 0.99563 | -0.083394 | 0.99599 | -0.076495 | 12.5958
131 | 0.01363 | 0.0034175 | -0.013627 | -0.0034158 | 3.0427e-06 | 1.6936e-06 | 0.020382 | 0.020382 | 0.020382 | 0.99514 | -0.092955 | 0.9949 | -0.097641 | 5.5994
132 | 0.0040756 | 0.0010213 | -0.0040753 | -0.0010214 | 3.2893e-07 | -9.6223e-08 | 0.0060945 | 0.0060946 | 0.0060946 | 0.99507 | -0.093872 | 0.99499 | -0.095567 | 1.6743
133 | 0.14009 | 0.035588 | -0.14005 | -0.035562 | 3.9981e-05 | 2.5557e-05 | 0.20995 | 0.20995 | 0.20995 | 0.99367 | -0.12068 | 0.99336 | -0.12661 | 57.6797
134 | 0.0087565 | 0.002195 | -0.0087545 | -0.0021941 | 1.9669e-06 | 8.9182e-07 | 0.013357 | 0.013357 | 0.013357 | 0.97553 | -0.47072 | 0.9753 | -0.47543 | 3.6695
135 | 0.011248 | 0.0028195 | -0.011246 | -0.0028184 | 2.0879e-06 | 1.0808e-06 | 0.016823 | 0.016823 | 0.016823 | 0.9949 | -0.097641 | 0.99469 | -0.10154 | 4.6217
136 | 0.067639 | 0.017122 | -0.067584 | -0.017088 | 5.4394e-05 | 3.4639e-05 | 0.10274 | 0.10274 | 0.10274 | 0.98026 | -0.37803 | 0.9794 | -0.3948 | 28.2242
137 | -0.067639 | -0.017122 | 0.067724 | 0.017177 | 8.5394e-05 | 5.438e-05 | 0.10274 | 0.10274 | 0.10274 | 0.98026 | -0.37803 | 0.98161 | -0.35177 | 28.2242
138 | 0.065721 | 0.016621 | -0.065662 | -0.016583 | 5.8376e-05 | 3.7164e-05 | 0.099905 | 0.099905 | 0.099905 | 0.9794 | -0.3948 | 0.97845 | -0.41333 | 27.4464
139 | 0.0030236 | 0.00075733 | -0.0030234 | -0.00075745 | 1.2668e-07 | -1.222e-07 | 0.0045833 | 0.0045833 | 0.0045833 | 0.98161 | -0.35177 | 0.98156 | -0.35265 | 1.2592
140 | -0.077357 | -0.01959 | 0.077478 | 0.019668 | 0.00012155 | 7.7492e-05 | 0.11734 | 0.11734 | 0.11734 | 0.98161 | -0.35177 | 0.98329 | -0.31911 | 32.2356
141 | 0.0024711 | 0.00061923 | -0.0024711 | -0.00061925 | 9.8687e-09 | -1.682e-08 | 0.0037689 | 0.0037689 | 0.0037689 | 0.97563 | -0.46905 | 0.97562 | -0.46914 | 1.0354
142 | 0.0010246 | 0.00025671 | -0.0010246 | -0.00025678 | 5.0149e-09 | -6.5179e-08 | 0.0015626 | 0.0015627 | 0.0015627 | 0.97562 | -0.46914 | 0.97562 | -0.46924 | 0.4293
143 | 0.14005 | 0.035562 | -0.13966 | -0.035314 | 0.00038803 | 0.00024804 | 0.20995 | 0.20995 | 0.20995 | 0.99336 | -0.12661 | 0.99036 | -0.18436 | 57.6797
144 | 0.13966 | 0.035314 | -0.1394 | -0.035146 | 0.00026332 | 0.00016832 | 0.20995 | 0.20995 | 0.20995 | 0.99036 | -0.18436 | 0.98832 | -0.22375 | 57.6797
145 | 0.13187 | 0.03326 | -0.13168 | -0.033133 | 0.00019812 | 0.00012662 | 0.19862 | 0.19862 | 0.19862 | 0.98832 | -0.22375 | 0.9867 | -0.25518 | 54.5669
146 | 0.015948 | 0.004001 | -0.015948 | -0.0040009 | 1.4993e-07 | 8.7538e-08 | 0.024338 | 0.024338 | 0.024338 | 0.97512 | -0.47912 | 0.97511 | -0.47932 | 6.6862
147 | 0.0071875 | 0.0018013 | -0.0071868 | -0.001801 | 7.3531e-07 | 2.6701e-07 | 0.010964 | 0.010964 | 0.010964 | 0.97545 | -0.47253 | 0.97534 | -0.47468 | 3.0122
148 | 0.01481 | 0.0037157 | -0.014803 | -0.0037116 | 7.1275e-06 | 4.0977e-06 | 0.022602 | 0.022602 | 0.022602 | 0.97511 | -0.47932 | 0.97459 | -0.48942 | 6.2093
149 | 0.012041 | 0.0030195 | -0.01204 | -0.0030189 | 1.1885e-06 | 6.4382e-07 | 0.018386 | 0.018386 | 0.018386 | 0.97459 | -0.48942 | 0.97449 | -0.49149 | 5.051
150 | 0.01204 | 0.0030189 | -0.012036 | -0.0030164 | 4.556e-06 | 2.4683e-06 | 0.018386 | 0.018386 | 0.018386 | 0.97449 | -0.49149 | 0.97409 | -0.49943 | 5.051
151 | -0.0030859 | -0.0007734 | 0.003086 | 0.00077332 | 8.3045e-08 | -7.677e-08 | 0.0046599 | 0.0046599 | 0.0046599 | 0.98539 | -0.28055 | 0.98542 | -0.27999 | 1.2802
152 | -0.0042238 | -0.0010585 | 0.0042239 | 0.0010585 | 1.0728e-07 | -2.0939e-08 | 0.0063779 | 0.0063779 | 0.0063779 | 0.98542 | -0.27999 | 0.98545 | -0.27945 | 1.7522
153 | -0.0042239 | -0.0010585 | 0.004224 | 0.0010584 | 1.085e-07 | -2.1183e-08 | 0.0063779 | 0.0063779 | 0.0063779 | 0.98545 | -0.27945 | 0.98548 | -0.27891 | 1.7522
154 | -0.00591 | -0.001481 | 0.00591 | 0.001481 | 2.4065e-08 | 5.1337e-09 | 0.0089236 | 0.0089236 | 0.0089236 | 0.98548 | -0.27891 | 0.98548 | -0.27883 | 2.4515
155 | -0.0083217 | -0.0020854 | 0.008322 | 0.0020856 | 3.234e-07 | 1.3738e-07 | 0.012565 | 0.012565 | 0.012565 | 0.98548 | -0.27883 | 0.98552 | -0.27801 | 3.452
156 | -0.0032859 | -0.00082353 | 0.0032861 | 0.0008234 | 1.7724e-07 | -1.2722e-07 | 0.004982 | 0.0049819 | 0.004982 | 0.98143 | -0.35785 | 0.98149 | -0.35671 | 1.3687
157 | -0.019438 | -0.0048715 | 0.019445 | 0.0048755 | 6.732e-06 | 4.0471e-06 | 0.029469 | 0.029469 | 0.029469 | 0.98149 | -0.35671 | 0.98186 | -0.34945 | 8.096
158 | -0.017845 | -0.0044721 | 0.01785 | 0.0044753 | 5.4419e-06 | 3.228e-06 | 0.026943 | 0.026943 | 0.026943 | 0.98552 | -0.27801 | 0.98585 | -0.27161 | 7.4019
159 | -0.019445 | -0.0048755 | 0.019449 | 0.0048783 | 4.5902e-06 | 2.7594e-06 | 0.029469 | 0.029469 | 0.029469 | 0.98186 | -0.34945 | 0.98211 | -0.34449 | 8.096
160 | -0.00077636 | -0.00019458 | 0.00077638 | 0.00019418 | 1.7133e-08 | -3.9121e-07 | 0.0011876 | 0.0011875 | 0.0011876 | 0.97274 | -0.52535 | 0.97277 | -0.52489 | 0.32627
161 | -0.00077638 | -0.00019418 | 0.00077641 | 0.00019354 | 2.819e-08 | -6.4395e-07 | 0.0011875 | 0.0011872 | 0.0011875 | 0.97277 | -0.52489 | 0.9728 | -0.52412 | 0.32623
162 | -0.00077641 | -0.00019354 | 0.00077642 | 0.00019331 | 1.0049e-08 | -2.2964e-07 | 0.0011872 | 0.0011871 | 0.0011872 | 0.9728 | -0.52412 | 0.97282 | -0.52385 | 0.32616
163 | -0.026287 | -0.0065931 | 0.026292 | 0.0065962 | 4.9317e-06 | 3.0502e-06 | 0.039718 | 0.039718 | 0.039718 | 0.98486 | -0.29093 | 0.98506 | -0.28699 | 10.9116
164 | 0.023729 | 0.0059521 | -0.023722 | -0.0059476 | 7.3018e-06 | 4.4805e-06 | 0.035854 | 0.035854 | 0.035854 | 0.98486 | -0.29093 | 0.98453 | -0.29739 | 9.8499
165 | -0.028832 | -0.0072328 | 0.028853 | 0.0072459 | 2.116e-05 | 1.3163e-05 | 0.043555 | 0.043555 | 0.043555 | 0.98506 | -0.28699 | 0.98585 | -0.27161 | 11.9657
166 | 0.007819 | 0.0019595 | -0.007819 | -0.0019595 | 2.9731e-08 | 1.1809e-08 | 0.011818 | 0.011818 | 0.011818 | 0.98453 | -0.29739 | 0.98453 | -0.29747 | 3.2466
167 | 0.015903 | 0.0039881 | -0.015896 | -0.0039841 | 6.8821e-06 | 4.0008e-06 | 0.024036 | 0.024036 | 0.024036 | 0.98453 | -0.29739 | 0.98407 | -0.30647 | 6.6034
168 | -0.046703 | -0.011721 | 0.046728 | 0.011737 | 2.5136e-05 | 1.5915e-05 | 0.070498 | 0.070498 | 0.070498 | 0.98585 | -0.27161 | 0.98643 | -0.26033 | 19.3676
169 | 0.0041738 | 0.0010459 | -0.0041735 | -0.001046 | 3.2654e-07 | -6.9242e-08 | 0.0063083 | 0.0063084 | 0.0063084 | 0.98453 | -0.29747 | 0.98444 | -0.29911 | 1.7331
170 | 0.010288 | 0.0025786 | -0.010287 | -0.0025781 | 8.8217e-07 | 4.411e-07 | 0.015556 | 0.015556 | 0.015556 | 0.98407 | -0.30647 | 0.98397 | -0.30827 | 4.2737
171 | -0.049728 | -0.012489 | 0.049738 | 0.012496 | 1.0373e-05 | 6.5759e-06 | 0.075023 | 0.075022 | 0.075023 | 0.98643 | -0.26033 | 0.98666 | -0.25596 | 20.6106
172 | -0.12868 | -0.03238 | 0.12868 | 0.032383 | 4.7978e-06 | 3.0662e-06 | 0.19411 | 0.19411 | 0.19411 | 0.98666 | -0.25596 | 0.9867 | -0.25518 | 53.3266
173 | 0.078939 | 0.019884 | -0.078846 | -0.019825 | 9.2566e-05 | 5.902e-05 | 0.11909 | 0.11909 | 0.11909 | 0.98666 | -0.25596 | 0.98539 | -0.28051 | 32.7161
174 | 0.07554 | 0.018997 | -0.075494 | -0.018967 | 4.5979e-05 | 2.9307e-05 | 0.11409 | 0.11409 | 0.11409 | 0.98539 | -0.28051 | 0.98474 | -0.29327 | 31.3446
175 | -0.0020654 | -0.00051765 | 0.0020655 | 0.00051747 | 6.6499e-08 | -1.7619e-07 | 0.003166 | 0.0031659 | 0.003166 | 0.97077 | -0.56429 | 0.97081 | -0.56361 | 0.86977
176 | -0.0020655 | -0.00051747 | 0.0020656 | 0.00051725 | 8.3589e-08 | -2.2151e-07 | 0.0031659 | 0.0031658 | 0.0031659 | 0.97081 | -0.56361 | 0.97085 | -0.56276 | 0.86975
177 | -0.004231 | -0.00106 | 0.0042311 | 0.0010599 | 1.1229e-07 | -1.6189e-08 | 0.0064847 | 0.0064847 | 0.0064847 | 0.97085 | -0.56276 | 0.97088 | -0.56221 | 1.7815
178 | -0.060193 | -0.015183 | 0.06021 | 0.015194 | 1.7519e-05 | 1.1142e-05 | 0.091698 | 0.091698 | 0.091698 | 0.97714 | -0.4388 | 0.97745 | -0.43272 | 25.1918
179 | 0.060193 | 0.015183 | -0.060159 | -0.015162 | 3.3727e-05 | 2.1451e-05 | 0.091698 | 0.091698 | 0.091698 | 0.97714 | -0.4388 | 0.97654 | -0.45051 | 25.1918
180 | -0.062036 | -0.015652 | 0.062051 | 0.015661 | 1.4882e-05 | 9.4689e-06 | 0.094477 | 0.094477 | 0.094477 | 0.97745 | -0.43272 | 0.97771 | -0.42771 | 25.9553
181 | 0.058031 | 0.014628 | -0.057988 | -0.014601 | 4.3158e-05 | 2.7437e-05 | 0.088455 | 0.088455 | 0.088455 | 0.97654 | -0.45051 | 0.97575 | -0.46607 | 24.3009
182 | 0.0036192 | 0.00090664 | -0.003619 | -0.00090672 | 1.7933e-07 | -7.7425e-08 | 0.0055468 | 0.0055469 | 0.0055469 | 0.97088 | -0.56221 | 0.97082 | -0.56325 | 1.5239
183 | -0.0078503 | -0.0019666 | 0.0078509 | 0.0019668 | 5.7584e-07 | 2.3735e-07 | 0.012032 | 0.012031 | 0.012032 | 0.97088 | -0.56221 | 0.97095 | -0.56067 | 3.3054
184 | -0.063958 | -0.016139 | 0.064003 | 0.016167 | 4.4079e-05 | 2.8055e-05 | 0.097381 | 0.09738 | 0.097381 | 0.97771 | -0.42771 | 0.97845 | -0.41333 | 26.7529
185 | 0.054554 | 0.01374 | -0.054491 | -0.0137 | 6.3116e-05 | 4.0091e-05 | 0.083218 | 0.083219 | 0.083219 | 0.97575 | -0.46607 | 0.97452 | -0.49029 | 22.8622
186 | 0.0021632 | 0.00054186 | -0.0021632 | -0.00054199 | 5.2119e-08 | -1.2297e-07 | 0.0033155 | 0.0033156 | 0.0033156 | 0.97082 | -0.56325 | 0.9708 | -0.56375 | 0.91088
187 | -0.0078509 | -0.0019668 | 0.0078516 | 0.0019671 | 7.3015e-07 | 3.0092e-07 | 0.012031 | 0.012031 | 0.012031 | 0.97095 | -0.56067 | 0.97105 | -0.55871 | 3.3053
188 | 0.051825 | 0.013032 | -0.051785 | -0.013007 | 3.9504e-05 | 2.5073e-05 | 0.079148 | 0.079148 | 0.079148 | 0.97452 | -0.49029 | 0.97371 | -0.50626 | 21.744
189 | 0.0010804 | 0.00027062 | -0.0010804 | -0.00027063 | 1.1684e-09 | -1.33e-08 | 0.001656 | 0.001656 | 0.001656 | 0.9708 | -0.56375 | 0.9708 | -0.56378 | 0.45494
190 | -0.012036 | -0.0030158 | 0.012038 | 0.0030168 | 1.9307e-06 | 1.0484e-06 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.97105 | -0.55871 | 0.97122 | -0.55535 | 5.0668
191 | -0.0062771 | -0.0015719 | 0.0062774 | 0.001572 | 3.2993e-07 | 9.2642e-08 | 0.0096009 | 0.0096009 | 0.0096009 | 0.97282 | -0.52385 | 0.97287 | -0.52274 | 2.6376
192 | -0.0087644 | -0.0021953 | 0.0087667 | 0.0021963 | 2.2301e-06 | 1.0162e-06 | 0.013405 | 0.013405 | 0.013405 | 0.97287 | -0.52274 | 0.97314 | -0.5174 | 3.6826
193 | -0.049083 | -0.01232 | 0.049109 | 0.012336 | 2.6088e-05 | 1.6543e-05 | 0.075059 | 0.075059 | 0.075059 | 0.97314 | -0.5174 | 0.97371 | -0.50626 | 20.6206
194 | 0.040317 | 0.010124 | -0.040313 | -0.010121 | 3.6139e-06 | 2.2814e-06 | 0.061655 | 0.061655 | 0.061655 | 0.97314 | -0.5174 | 0.97305 | -0.51928 | 16.9381
195 | 0.0026757 | 0.00067039 | -0.0026756 | -0.00067056 | 1.2283e-07 | -1.6506e-07 | 0.0040889 | 0.004089 | 0.004089 | 0.97371 | -0.50626 | 0.97366 | -0.50723 | 1.1233
196 | 0.036886 | 0.0092624 | -0.036872 | -0.0092533 | 1.4534e-05 | 9.1506e-06 | 0.056414 | 0.056414 | 0.056414 | 0.97305 | -0.51928 | 0.97263 | -0.52754 | 15.4983
197 | -0.023445 | -0.0058838 | 0.023451 | 0.0058873 | 5.6675e-06 | 3.4753e-06 | 0.035506 | 0.035506 | 0.035506 | 0.98263 | -0.33441 | 0.98289 | -0.32934 | 9.7545
198 | 0.023445 | 0.0058838 | -0.023434 | -0.0058769 | 1.1268e-05 | 6.9098e-06 | 0.035506 | 0.035506 | 0.035506 | 0.98263 | -0.33441 | 0.98211 | -0.34449 | 9.7545
199 | -0.037329 | -0.0093667 | 0.037344 | 0.0093761 | 1.4889e-05 | 9.3713e-06 | 0.056517 | 0.056517 | 0.056517 | 0.98289 | -0.32934 | 0.98332 | -0.32098 | 15.5268
200 | 0.013878 | 0.0034794 | -0.013876 | -0.0034783 | 1.9791e-06 | 1.1152e-06 | 0.021011 | 0.021011 | 0.021011 | 0.98289 | -0.32934 | 0.98274 | -0.33234 | 5.7723
201 | 0.030915 | 0.0077604 | -0.030905 | -0.007754 | 1.0263e-05 | 6.4165e-06 | 0.047301 | 0.047301 | 0.047301 | 0.97263 | -0.52754 | 0.97228 | -0.53451 | 12.9947
202 | -0.040265 | -0.010108 | 0.04027 | 0.010111 | 5.1339e-06 | 3.2389e-06 | 0.060937 | 0.060937 | 0.060937 | 0.98332 | -0.32098 | 0.98345 | -0.31831 | 16.7409
203 | 0.010853 | 0.0027205 | -0.010851 | -0.0027194 | 2.2776e-06 | 1.1727e-06 | 0.016433 | 0.016433 | 0.016433 | 0.98274 | -0.33234 | 0.98251 | -0.33674 | 4.5146
204 | 0.026952 | 0.0067634 | -0.026933 | -0.0067515 | 1.9138e-05 | 1.1877e-05 | 0.041252 | 0.041252 | 0.041252 | 0.97228 | -0.53451 | 0.97152 | -0.54941 | 11.3329
205 | -0.043615 | -0.01095 | 0.043616 | 0.01095 | 1.0014e-06 | 6.3311e-07 | 0.065999 | 0.065999 | 0.065999 | 0.98345 | -0.31831 | 0.98348 | -0.31783 | 18.1315
206 | 0.0038432 | 0.00096314 | -0.0038431 | -0.00096318 | 9.39e-08 | -3.3505e-08 | 0.0058205 | 0.0058206 | 0.0058206 | 0.98251 | -0.33674 | 0.98249 | -0.33725 | 1.5991
207 | 0.008946 | 0.0022419 | -0.0089455 | -0.0022417 | 4.8682e-07 | 2.2194e-07 | 0.013546 | 0.013546 | 0.013546 | 0.9827 | -0.3308 | 0.98265 | -0.33194 | 3.7214
208 | -0.010133 | -0.0025393 | 0.010135 | 0.0025403 | 2.002e-06 | 9.9388e-07 | 0.015343 | 0.015343 | 0.015343 | 0.9827 | -0.3308 | 0.98292 | -0.32665 | 4.2152
209 | 0.0076494 | 0.0019168 | -0.0076491 | -0.0019167 | 3.7839e-07 | 1.4691e-07 | 0.011583 | 0.011583 | 0.011583 | 0.98265 | -0.33194 | 0.98259 | -0.33298 | 3.1823
210 | 0.0028439 | 0.00071264 | -0.0028438 | -0.00071273 | 7.5522e-08 | -8.9376e-08 | 0.0043053 | 0.0043053 | 0.0043053 | 0.98292 | -0.32665 | 0.98289 | -0.32721 | 1.1828
211 | -0.012979 | -0.003253 | 0.012983 | 0.0032554 | 4.4269e-06 | 2.4455e-06 | 0.019648 | 0.019648 | 0.019648 | 0.98292 | -0.32665 | 0.98328 | -0.31949 | 5.3979
212 | 0.0066152 | 0.0016576 | -0.006615 | -0.0016575 | 2.4508e-07 | 7.4368e-08 | 0.010018 | 0.010018 | 0.010018 | 0.98259 | -0.33298 | 0.98255 | -0.33376 | 2.7522
213 | -0.014888 | -0.0037328 | 0.014892 | 0.0037352 | 4.1682e-06 | 2.3899e-06 | 0.022531 | 0.022531 | 0.022531 | 0.98328 | -0.31949 | 0.98358 | -0.31362 | 6.1898
214 | 0.0055823 | 0.0013987 | -0.0055821 | -0.0013987 | 1.743e-07 | 2.9185e-08 | 0.0084539 | 0.0084539 | 0.0084539 | 0.98255 | -0.33376 | 0.98252 | -0.33441 | 2.3225
215 | -0.017522 | -0.0043942 | 0.017524 | 0.0043956 | 2.2886e-06 | 1.3545e-06 | 0.026509 | 0.026509 | 0.026509 | 0.98358 | -0.31362 | 0.98372 | -0.31088 | 7.2826
216 | 0.0045467 | 0.0011392 | -0.0045464 | -0.0011392 | 3.4735e-07 | -2.508e-08 | 0.0068859 | 0.0068859 | 0.0068859 | 0.98252 | -0.33441 | 0.98244 | -0.33601 | 1.8917
217 | -0.023401 | -0.0058685 | 0.023413 | 0.0058757 | 1.1645e-05 | 7.1382e-06 | 0.035399 | 0.035399 | 0.035399 | 0.98372 | -0.31088 | 0.98426 | -0.30044 | 9.7249
218 | 0.0031128 | 0.00077992 | -0.0031128 | -0.00077998 | 6.2235e-08 | -5.4709e-08 | 0.0047147 | 0.0047147 | 0.0047147 | 0.98244 | -0.33601 | 0.98242 | -0.33643 | 1.2952
219 | -0.10251 | -0.025977 | 0.10264 | 0.02606 | 0.00013013 | 8.3098e-05 | 0.15508 | 0.15508 | 0.15508 | 0.98426 | -0.30044 | 0.98562 | -0.27406 | 42.6047
220 | 0.079099 | 0.020102 | -0.079028 | -0.020056 | 7.1018e-05 | 4.5284e-05 | 0.11968 | 0.11968 | 0.11968 | 0.98426 | -0.30044 | 0.98329 | -0.31911 | 32.8799
221 | 0.016592 | 0.0041598 | -0.016587 | -0.004157 | 4.6945e-06 | 2.7645e-06 | 0.025413 | 0.025413 | 0.025413 | 0.97152 | -0.54941 | 0.97122 | -0.55535 | 6.9817
222 | 0.0013568 | 0.00033975 | -0.0013568 | -0.00034004 | 3.8379e-08 | -2.8121e-07 | 0.0020568 | 0.0020569 | 0.0020569 | 0.98156 | -0.35265 | 0.98153 | -0.35325 | 0.56507
223 | 0.00087374 | 0.00021896 | -0.00087374 | -0.00021898 | 9.0745e-10 | -1.6456e-08 | 0.0013322 | 0.0013322 | 0.0013322 | 0.97592 | -0.46306 | 0.97592 | -0.46308 | 0.36599
224 | 0.0058865 | 0.0014752 | -0.0058864 | -0.0014751 | 1.3821e-07 | 3.1424e-08 | 0.0089807 | 0.0089807 | 0.0089807 | 0.97534 | -0.47468 | 0.97532 | -0.47517 | 2.4672
225 | 0.0045972 | 0.001152 | -0.0045972 | -0.001152 | 3.5314e-08 | -1.2887e-09 | 0.0070138 | 0.0070138 | 0.0070138 | 0.97532 | -0.47517 | 0.97531 | -0.47534 | 1.9269
226 | 0.0032964 | 0.00082602 | -0.0032963 | -0.00082606 | 6.105e-08 | -4.1252e-08 | 0.0050292 | 0.0050292 | 0.0050292 | 0.97531 | -0.47534 | 0.97529 | -0.47572 | 1.3816
227 | -0.1093 | -0.027729 | 0.10939 | 0.027785 | 8.8338e-05 | 5.5544e-05 | 0.16514 | 0.16514 | 0.16514 | 0.98562 | -0.27406 | 0.98649 | -0.25727 | 15.1224
228 | -0.11166 | -0.028355 | 0.11177 | 0.028421 | 0.00010537 | 6.6298e-05 | 0.16856 | 0.16856 | 0.16856 | 0.98649 | -0.25727 | 0.98751 | -0.23768 | 15.4363
229 | 0.0010804 | 0.00027063 | -0.0010804 | -0.00027077 | 1.2186e-08 | -1.3872e-07 | 0.001656 | 0.001656 | 0.001656 | 0.9708 | -0.56378 | 0.97079 | -0.56401 | 0.45495
230 | 0.027283 | 0.0068441 | -0.027276 | -0.00684 | 6.6934e-06 | 4.1487e-06 | 0.041111 | 0.041111 | 0.041111 | 0.98755 | -0.237 | 0.98729 | -0.24215 | 11.2942
231 | -0.0054111 | -0.0013561 | 0.0054111 | 0.0013561 | 1.638e-08 | 2.1126e-09 | 0.0081621 | 0.0081621 | 0.0081621 | 0.98648 | -0.25792 | 0.98648 | -0.25785 | 2.2423
232 | -0.01104 | -0.0027669 | 0.011044 | 0.0027688 | 3.7336e-06 | 1.931e-06 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.98648 | -0.25785 | 0.98684 | -0.25075 | 4.5749
233 | -0.015452 | -0.0038736 | 0.015452 | 0.0038739 | 4.9035e-07 | 2.8305e-07 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0233 | 0.98684 | -0.25075 | 0.98688 | -0.25009 | 6.401
234 | -0.02105 | -0.0052768 | 0.021058 | 0.0052816 | 7.9665e-06 | 4.829e-06 | 0.03174 | 0.03174 | 0.03174 | 0.98688 | -0.25009 | 0.98729 | -0.24215 | 8.7197
235 | 0.0025169 | 0.00063073 | -0.0025169 | -0.00063079 | 3.6466e-08 | -5.8951e-08 | 0.0038401 | 0.0038401 | 0.0038401 | 0.97529 | -0.47572 | 0.97527 | -0.47603 | 1.055
236 | -0.046638 | -0.011708 | 0.046647 | 0.011714 | 9.824e-06 | 6.2206e-06 | 0.07057 | 0.07057 | 0.07057 | 0.98348 | -0.31783 | 0.98371 | -0.31341 | 19.3874
237 | 0.0703 | 0.017666 | -0.070272 | -0.017648 | 2.8319e-05 | 1.8039e-05 | 0.10625 | 0.10625 | 0.10625 | 0.98474 | -0.29327 | 0.98431 | -0.30171 | 29.1884
238 | 0.067351 | 0.016916 | -0.067339 | -0.016908 | 1.168e-05 | 7.4371e-06 | 0.10183 | 0.10183 | 0.10183 | 0.98431 | -0.30171 | 0.98412 | -0.30534 | 27.9752
239 | 0.059646 | 0.01498 | -0.059637 | -0.014974 | 9.1127e-06 | 5.7942e-06 | 0.090197 | 0.090197 | 0.090197 | 0.98412 | -0.30534 | 0.98396 | -0.30855 | 24.7795
240 | 0.056367 | 0.014155 | -0.056355 | -0.014147 | 1.2523e-05 | 7.9566e-06 | 0.085253 | 0.085253 | 0.085253 | 0.98396 | -0.30855 | 0.98372 | -0.3132 | 23.4212
241 | 0.049658 | 0.012469 | -0.049658 | -0.012468 | 4.975e-07 | 3.1541e-07 | 0.075124 | 0.075124 | 0.075124 | 0.98372 | -0.3132 | 0.98371 | -0.31341 | 20.6384
242 | 0.0020623 | 0.0005167 | -0.0020622 | -0.00051677 | 2.3949e-08 | -6.7551e-08 | 0.0031236 | 0.0031236 | 0.0031236 | 0.98242 | -0.33643 | 0.9824 | -0.33668 | 0.85813
243 | 0.0010285 | 0.00025769 | -0.0010285 | -0.00025777 | 5.9312e-09 | -7.8725e-08 | 0.0015578 | 0.0015578 | 0.0015578 | 0.9824 | -0.33668 | 0.9824 | -0.3368 | 0.42798

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61919 | 0.15861

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015261 | 0.00038246
1 | 0.0021274 | 0.00053317
2 | 0.00314 | 0.00078696
3 | 0.0033303 | 0.00083466
4 | 0.0033439 | 0.00083805
5 | 0.0014889 | 0.00037316
6 | 0.0028007 | 0.00070192
7 | 0.0021485 | 0.00053847
8 | 0.0014289 | 0.00035812
9 | 0.002266 | 0.00056792
10 | 0.0016459 | 0.00041249
11 | 0.0010235 | 0.00025652
12 | 0.0013379 | 0.00033531
13 | 0.0028896 | 0.0007242
14 | 0.0034384 | 0.00086174
15 | 0.003595 | 0.00090099
16 | 0.0017018 | 0.00042651
17 | 0.0010753 | 0.0002695
18 | 0.001111 | 0.00027843
19 | 0.0017735 | 0.00044447
20 | 0.0024449 | 0.00061276
21 | 0.0016007 | 0.00040118
22 | 0.001186 | 0.00029724
23 | 0.0018771 | 0.00047045
24 | 0.0022878 | 0.00057337
25 | 0.0024803 | 0.00062163
26 | 0.002434 | 0.00061001
27 | 0.0018588 | 0.00046587
28 | 0.001836 | 0.00046014
29 | 0.002697 | 0.00067593
30 | 0.0021089 | 0.00052854
31 | 0.0020308 | 0.00050897
32 | 0.0011321 | 0.00028373
33 | 0.0023032 | 0.00057723
34 | 0.0018961 | 0.0004752
35 | 0.0011121 | 0.00027871
36 | 0.0095601 | 0.002396
37 | 0.008184 | 0.0020511
38 | 0.012861 | 0.0032233
39 | 0.0023776 | 0.00059589
40 | 0.0016913 | 0.00042387
41 | 0.004057 | 0.0010168
42 | 0.0021228 | 0.00053204
43 | 0.001343 | 0.00033658
44 | 0.0014422 | 0.00036144
45 | 0.001386 | 0.00034736
46 | 0.0011053 | 0.00027701
47 | 0.0009713 | 0.00024343
48 | 0.0040661 | 0.0010191
49 | 0.00097215 | 0.00024364
50 | 0.001485 | 0.00037219
51 | 0.0022827 | 0.0005721
52 | 0.0014635 | 0.00036679
53 | 0.0016752 | 0.00041986
54 | 0.0014206 | 0.00035603
55 | 0.0019975 | 0.00050063
56 | 0.0011194 | 0.00028054
57 | 0.0024312 | 0.00060932
58 | 0.0078433 | 0.0019657
59 | 0.0031843 | 0.00079806
60 | 0.0039745 | 0.0009961
61 | 0.0042877 | 0.0010746
62 | 0.0013476 | 0.00033775
63 | 0.0024536 | 0.00061493
64 | 0.00131 | 0.00032833
65 | 0.0037615 | 0.00094272
66 | 0.0017456 | 0.00043749
67 | 0.0055416 | 0.0013889
68 | 0.0017803 | 0.00044618
69 | 0.0018229 | 0.00045686
70 | 0.0035571 | 0.00089149
71 | 0.0013815 | 0.00034623
72 | 0.0051844 | 0.0012993
73 | 0.0015152 | 0.00037973
74 | 0.0013717 | 0.00034379
75 | 0.0017601 | 0.00044113
76 | 0.0011552 | 0.00028951
77 | 0.00098826 | 0.00024768
78 | 0.00076518 | 0.00019177
79 | 0.0013878 | 0.00034781
80 | 0.0028905 | 0.00072443
81 | 0.0056728 | 0.0014217
82 | 0.015238 | 0.0038189
83 | 0.014838 | 0.0037188
84 | 0.0022011 | 0.00055164
85 | 0.0040753 | 0.0010214
86 | 0.0061809 | 0.0015491
87 | 0.013746 | 0.003445
88 | 0.0020772 | 0.00052059
89 | 0.0023795 | 0.00059636
90 | 0.0018636 | 0.00046705
91 | 0.0066089 | 0.0016563
92 | 0.0014439 | 0.00036187
93 | 0.0014465 | 0.00036254
94 | 0.0010246 | 0.00025678
95 | 0.0087545 | 0.0021941
96 | 0.0075257 | 0.0018861
97 | 0.001009 | 0.00025287
98 | 0.0054158 | 0.0013573
99 | 0.0011377 | 0.00028514
100 | 0.0027614 | 0.00069208
101 | 0.012036 | 0.0030164
102 | 0.0030859 | 0.0007734
103 | 0.0011378 | 0.00028515
104 | 0.001686 | 0.00042255
105 | 0.0024117 | 0.00060444
106 | 0.0032859 | 0.00082353
107 | 0.016152 | 0.0040481
108 | 0.0095225 | 0.0023866
109 | 0.00077636 | 0.00019458
110 | 0.0025579 | 0.00064106
111 | 0.0025401 | 0.0006366
112 | 0.0036452 | 0.00091357
113 | 0.005608 | 0.0014055
114 | 0.0029995 | 0.00075173
115 | 0.0041735 | 0.001046
116 | 0.010287 | 0.0025781
117 | 0.0029937 | 0.00075028
118 | 0.0033061 | 0.00082858
119 | 0.0020654 | 0.00051765
120 | 0.0021654 | 0.00054271
121 | 0.0018256 | 0.00045753
122 | 0.0021282 | 0.00053338
123 | 0.0019076 | 0.00047809
124 | 0.0034341 | 0.00086068
125 | 0.0014558 | 0.00036486
126 | 0.00166 | 0.00041603
127 | 0.0026659 | 0.00066813
128 | 0.0010828 | 0.00027137
129 | 0.0041841 | 0.0010486
130 | 0.0055007 | 0.0013786
131 | 0.002487 | 0.0006233
132 | 0.0034271 | 0.0008589
133 | 0.0039846 | 0.00099863
134 | 0.0026756 | 0.00067056
135 | 0.0059567 | 0.0014929
136 | 0.0029206 | 0.00073197
137 | 0.0030235 | 0.00075777
138 | 0.0039525 | 0.00099058
139 | 0.0033452 | 0.00083839
140 | 0.0070074 | 0.0017562
141 | 0.0011869 | 0.00029746
142 | 0.0012961 | 0.00032482
143 | 0.0010339 | 0.00025911
144 | 0.0028438 | 0.00071273
145 | 0.0019048 | 0.0004774
146 | 0.0010327 | 0.00025882
147 | 0.0026294 | 0.00065899
148 | 0.0010354 | 0.00025949
149 | 0.0058772 | 0.001473
150 | 0.0014336 | 0.00035928
151 | 0.010341 | 0.0025917
152 | 0.011246 | 0.0028184
153 | 0.0016666 | 0.0004177
154 | 0.0015498 | 0.00038842
155 | 0.0014955 | 0.00037481
156 | 0.0014986 | 0.00037559
157 | 0.0013002 | 0.00032587
158 | 0.0012892 | 0.00032311
159 | 0.0013008 | 0.00032601
160 | 0.0066602 | 0.0016692
161 | 0.0013568 | 0.00034004
162 | 0.0022729 | 0.00056964
163 | 0.0038431 | 0.00096318
164 | 0.0045495 | 0.0011402
165 | 0.0054932 | 0.0013767
166 | 0.0054111 | 0.0013561
167 | 0.0056288 | 0.0014107
168 | 0.0044083 | 0.0011048
169 | 0.0055975 | 0.0014029
170 | 0.0062178 | 0.0015583
171 | 0.00077938 | 0.00019533
172 | 0.0025169 | 0.00063079
173 | 0.0030214 | 0.00075724
174 | 0.0051939 | 0.0013017
175 | 0.0029213 | 0.00073214
176 | 0.0076933 | 0.0019281
177 | 0.0032694 | 0.00081938
178 | 0.0066964 | 0.0016783
179 | 0.0010804 | 0.00027077
180 | 0.0010505 | 0.00026328
181 | 0.0010337 | 0.00025908
182 | 0.0010285 | 0.00025777
183 | 0.00087374 | 0.00021898
184 | 0.0030105 | 0.00075451

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1