## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_11-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_11-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_11-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_11-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_11-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_11-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_11-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_11-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_11-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_11-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_11-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_11-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_11-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_11-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_11-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_11-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_11-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_11-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_11-5_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_11-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_11-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_11-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_11-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_11-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_11-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_11-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_11-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_11-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_11-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_11-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_11-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_11-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_11-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_11-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_11-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_11-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_11-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_11-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_11-5_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_11-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_11-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_11-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_11-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_11-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_11-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_11-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_11-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_11-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_11-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_11-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_11-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_11-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_11-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_11-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_11-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_11-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_11-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_11-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_11-5_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_11-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_11-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_11-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_11-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_11-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_11-5_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_11-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_11-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_11-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_11-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_11-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_11-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_11-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_11-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_11-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_11-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_11-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_11-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_11-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_11-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_11-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_11-5_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_11-5_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_11-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_11-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_11-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_11-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_11-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_11-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_11-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_11-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_11-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_11-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_11-5_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_11-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_11-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_11-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_11-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_11-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_11-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_11-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_11-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_11-5_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_11-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_11-5_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_11-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_11-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_11-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_11-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_11-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_11-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_11-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_11-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_11-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_11-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_11-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_11-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_11-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_11-5_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_11-5_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_11-5_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_11-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_11-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_11-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_11-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_11-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_11-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_11-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_11-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_11-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_11-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_11-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_11-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_11-5_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_11-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_11-5_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_11-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_11-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_11-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_11-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_11-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_11-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_11-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_11-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_11-5_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_11-5_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_11-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_11-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_11-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_11-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_11-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_11-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_11-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_11-5_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_11-5_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_11-5_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_11-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_11-5_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_11-5_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_11-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_11-5_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_11-5_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_11-5_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_11-5_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_11-5_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_11-5_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_11-5_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_350_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_11-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0084561 | 0.0021193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_11-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0007405 | 0.00018559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_11-5_0_4_load_6 | 6 | 0.0088682 | 0.0022226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_11-5_0_4_load_7 | 7 | 0.0013331 | 0.0003341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_11-5_0_4_load_8 | 8 | 0.0031015 | 0.00077732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_11-5_0_4_load_11 | 9 | 0.0016707 | 0.00041872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_11-5_0_4_load_99 | 11 | 0.00098875 | 0.0002478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_11-5_0_4_load_20 | 13 | 0.0013593 | 0.00034067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_11-5_0_4_load_79 | 16 | 0.028673 | 0.0071862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_11-5_0_4_load_96 | 17 | 0.0013031 | 0.00032658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_11-5_0_4_load_160 | 18 | 0.001054 | 0.00026417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_11-5_0_4_load_12 | 19 | 0.0030394 | 0.00076176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_11-5_0_4_load_13 | 20 | 0.0036442 | 0.00091332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_11-5_0_4_load_15 | 22 | 0.001604 | 0.00040199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_11-5_0_4_load_17 | 24 | 0.0016797 | 0.00042098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_11-5_0_4_load_18 | 25 | 0.0022957 | 0.00057536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_11-5_0_4_load_19 | 26 | 0.0020847 | 0.00052248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_11-5_0_4_load_127 | 27 | 0.0010734 | 0.00026901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_11-5_0_4_load_125 | 28 | 0.0012151 | 0.00030453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_11-5_0_4_load_21 | 29 | 0.0049833 | 0.0012489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_11-5_0_4_load_28 | 33 | 0.00048663 | 0.00012196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_11-5_0_4_load_30 | 36 | 0.00065959 | 0.00016531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_11-5_0_4_load_120 | 37 | 0.001191 | 0.00029848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_11-5_0_4_load_162 | 38 | 0.00067051 | 0.00016805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_11-5_0_4_load_109 | 39 | 0.0032119 | 0.00080499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_11-5_0_4_load_118 | 41 | 0.00056239 | 0.00014095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_11-5_0_4_load_26 | 42 | 0.0024049 | 0.00060272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_11-5_0_4_load_31 | 43 | 0.0017619 | 0.00044156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_11-5_0_4_load_119 | 45 | 0.00039712 | 9.9528e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_11-5_0_4_load_117 | 46 | 0.0016477 | 0.00041296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_11-5_0_4_load_108 | 47 | 0.0024933 | 0.00062488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_11-5_0_4_load_105 | 48 | 0.0031303 | 0.00078452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_11-5_0_4_load_32 | 50 | 0.0014507 | 0.00036357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_11-5_0_4_load_33 | 51 | 0.0015952 | 0.0003998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_11-5_0_4_load_34 | 52 | 0.0012005 | 0.00030089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_11-5_0_4_load_36 | 54 | 0.00058614 | 0.0001469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_11-5_0_4_load_37 | 55 | 0.0037142 | 0.00093087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_11-5_0_4_load_42 | 56 | 0.0021939 | 0.00054984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_11-5_0_4_load_38 | 57 | 0.0010491 | 0.00026292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_11-5_0_4_load_152 | 58 | 0.00085456 | 0.00021417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_11-5_0_4_load_40 | 60 | 0.00043166 | 0.00010818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_11-5_0_4_load_41 | 61 | 0.0024813 | 0.00062188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_11-5_0_4_load_116 | 62 | 0.00073158 | 0.00018335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_11-5_0_4_load_114 | 63 | 0.00071694 | 0.00017968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_11-5_0_4_load_153 | 64 | 0.0010958 | 0.00027463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_11-5_0_4_load_46 | 66 | 0.0013661 | 0.00034238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_11-5_0_4_load_55 | 67 | 0.0010891 | 0.00027295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_11-5_0_4_load_121 | 69 | 0.0013183 | 0.00033041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_11-5_0_4_load_64 | 70 | 0.0011094 | 0.00027805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_11-5_0_4_load_47 | 72 | 0.0016301 | 0.00040853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_11-5_0_4_load_122 | 73 | 0.0015216 | 0.00038135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_11-5_0_4_load_48 | 74 | 0.001185 | 0.000297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_11-5_0_4_load_50 | 75 | 0.001185 | 0.000297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_11-5_0_4_load_53 | 77 | 0.0010544 | 0.00026425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_11-5_0_4_load_54 | 78 | 0.0015874 | 0.00039783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_11-5_0_4_load_84 | 79 | 0.0011837 | 0.00029666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_11-5_0_4_load_149 | 80 | 0.0030666 | 0.00076857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_11-5_0_4_load_151 | 81 | 0.0022138 | 0.00055483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_11-5_0_4_load_61 | 84 | 0.0010671 | 0.00026745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_11-5_0_4_load_56 | 85 | 0.00094757 | 0.00023748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_11-5_0_4_load_57 | 86 | 0.00095359 | 0.00023899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_11-5_0_4_load_59 | 88 | 0.0011608 | 0.00029093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_11-5_0_4_load_62 | 89 | 0.00094258 | 0.00023623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_11-5_0_4_load_60 | 90 | 0.0023028 | 0.00057712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_11-5_0_4_load_131 | 91 | 0.0047358 | 0.0011869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_11-5_0_4_load_166 | 92 | 0.00095279 | 0.00023879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_11-5_0_4_load_110 | 94 | 0.0015895 | 0.00039835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_11-5_0_4_load_66 | 95 | 0.0020834 | 0.00052214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_11-5_0_4_load_65 | 96 | 0.001553 | 0.00038922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_11-5_0_4_load_67 | 97 | 0.0051117 | 0.0012811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_11-5_0_4_load_69 | 98 | 0.01207 | 0.0030251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_11-5_0_4_load_71 | 99 | 0.0017244 | 0.00043217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_11-5_0_4_load_157 | 101 | 0.026442 | 0.006627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_11-5_0_4_load_137 | 102 | 0.00087478 | 0.00021924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_11-5_0_4_load_163 | 103 | 0.02414 | 0.0060499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_11-5_0_4_load_86 | 104 | 0.018443 | 0.0046224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_11-5_0_4_load_72 | 106 | 0.0082457 | 0.0020666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_11-5_0_4_load_73 | 107 | 0.00050704 | 0.00012708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_11-5_0_4_load_76 | 110 | 0.0022736 | 0.00056982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_11-5_0_4_load_77 | 111 | 0.0019913 | 0.00049907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_11-5_0_4_load_78 | 112 | 0.00079664 | 0.00019966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_11-5_0_4_load_132 | 113 | 0.0027109 | 0.00067941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_11-5_0_4_load_80 | 115 | 0.0010489 | 0.00026289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_11-5_0_4_load_85 | 116 | 0.0010584 | 0.00026525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_11-5_0_4_load_161 | 117 | 0.0010526 | 0.00026381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_11-5_0_4_load_156 | 118 | 0.0015016 | 0.00037635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_11-5_0_4_load_159 | 119 | 0.0011082 | 0.00027774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_11-5_0_4_load_87 | 120 | 0.00072165 | 0.00018086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_11-5_0_4_load_88 | 121 | 0.0025484 | 0.00063869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_11-5_0_4_load_90 | 123 | 0.00057507 | 0.00014413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_11-5_0_4_load_92 | 125 | 0.00041461 | 0.00010391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_11-5_0_4_load_93 | 126 | 0.0035728 | 0.00089543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_11-5_0_4_load_95 | 128 | 0.0012869 | 0.00032253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_11-5_0_4_load_140 | 129 | 0.0027246 | 0.00068286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_11-5_0_4_load_102 | 130 | 0.00093084 | 0.00023329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_11-5_0_4_load_100 | 131 | 0.0010471 | 0.00026243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_11-5_0_4_load_103 | 135 | 0.0099606 | 0.0024964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_11-5_0_4_load_104 | 136 | 0.00047588 | 0.00011927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_11-5_0_4_load_106 | 137 | 0.00080042 | 0.0002006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_11-5_0_4_load_111 | 138 | 0.0019086 | 0.00047833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_11-5_0_4_load_112 | 139 | 0.00086948 | 0.00021791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_11-5_0_4_load_115 | 141 | 0.00067197 | 0.00016841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_11-5_0_4_load_123 | 142 | 0.001697 | 0.0004253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_11-5_0_4_load_167 | 143 | 0.0016122 | 0.00040406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_11-5_0_4_load_148 | 144 | 0.0016446 | 0.00041217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_11-5_0_4_load_124 | 145 | 0.0012253 | 0.00030709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_11-5_0_4_load_129 | 148 | 0.0026287 | 0.00065881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_11-5_0_4_load_130 | 149 | 0.0012985 | 0.00032543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_11-5_0_4_load_136 | 151 | 0.0029955 | 0.00075073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_11-5_0_4_load_138 | 152 | 0.0055347 | 0.0013871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_11-5_0_4_load_141 | 153 | 0.0024208 | 0.00060671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_11-5_0_4_load_150 | 154 | 0.0023599 | 0.00059144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_11-5_0_4_load_142 | 155 | 0.0015757 | 0.00039492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_11-5_0_4_load_143 | 156 | 0.0012027 | 0.00030143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_11-5_0_4_load_145 | 158 | 0.0013367 | 0.00033501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_11-5_0_4_load_154 | 160 | 0.0016609 | 0.00041626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_11-5_0_4_load_155 | 161 | 0.0054312 | 0.0013612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_11-5_0_4_load_158 | 162 | 0.0010487 | 0.00026284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_11-5_0_4_load_164 | 163 | 0.021405 | 0.0053646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_11-5_0_4_load_165 | 164 | 0.068173 | 0.017086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_11-5_0_4_load_168 | 165 | 0.013644 | 0.0034196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 103 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_11-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0045151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_11-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.042738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_11-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_11-5_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.018201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_11-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.007072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_11-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.032478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_11-5_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.035288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_11-5_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.02798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_11-5_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.028601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_11-5_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0026905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_11-5_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.014117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_11-5_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.03067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_11-5_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.00065271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_11-5_0_4_line_13 |  | 12 | 17 | 0.045564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_11-5_0_4_line_14 |  | 13 | 24 | 0.024748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_11-5_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.004386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_11-5_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.019271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_11-5_0_4_line_17 |  | 15 | 104 | 0.048415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_11-5_0_4_line_18 |  | 15 | 100 | 0.005399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_11-5_0_4_line_19 |  | 16 | 115 | 0.026389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_11-5_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.0034159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_11-5_0_4_line_21 |  | 18 | 134 | 0.0020942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_11-5_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.016589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_11-5_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.016793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_11-5_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0094784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_11-5_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.038695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_11-5_0_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.0028315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_11-5_0_4_line_27 |  | 22 | 25 | 0.0074874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_11-5_0_4_line_28 |  | 23 | 26 | 0.014311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_11-5_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.040052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_11-5_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.022661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_11-5_0_4_line_31 |  | 28 | 145 | 0.01131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_11-5_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.024221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_11-5_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.034277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_11-5_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.02282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_11-5_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.043046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_11-5_0_4_line_36 |  | 32 | 37 | 0.0018997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_11-5_0_4_line_37 |  | 33 | 38 | 0.035544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_11-5_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.041655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_11-5_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.010807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_11-5_0_4_line_40 |  | 35 | 39 | 0.022828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_11-5_0_4_line_41 |  | 35 | 40 | 0.032153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_11-5_0_4_line_42 |  | 36 | 41 | 0.0086728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_11-5_0_4_line_43 |  | 37 | 45 | 0.0087123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_11-5_0_4_line_44 |  | 39 | 46 | 0.048769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_11-5_0_4_line_45 |  | 40 | 47 | 0.008574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_11-5_0_4_line_46 |  | 40 | 48 | 0.013946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_11-5_0_4_line_47 |  | 41 | 45 | 0.0095255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_11-5_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.065419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_11-5_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.031586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_11-5_0_4_line_50 |  | 44 | 49 | 0.003301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_11-5_0_4_line_51 |  | 46 | 61 | 0.00032885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_11-5_0_4_line_52 |  | 47 | 94 | 0.016436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_11-5_0_4_line_53 |  | 48 | 136 | 0.023204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_11-5_0_4_line_54 |  | 49 | 65 | 0.022939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_11-5_0_4_line_55 |  | 49 | 66 | 0.012027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_11-5_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.0022322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_11-5_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.0097255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_11-5_0_4_line_58 |  | 51 | 53 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_11-5_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.021432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_11-5_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.060278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_11-5_0_4_line_61 |  | 54 | 56 | 0.01254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_11-5_0_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.008877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_11-5_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.023482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_11-5_0_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.030924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_11-5_0_4_line_65 |  | 58 | 64 | 0.0076334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_11-5_0_4_line_66 |  | 59 | 60 | 0.03162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_11-5_0_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.0085552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_11-5_0_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0021053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_11-5_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.006803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_11-5_0_4_line_70 |  | 63 | 139 | 0.0090505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_11-5_0_4_line_71 |  | 64 | 160 | 0.0041283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_11-5_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0032289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_11-5_0_4_line_73 |  | 65 | 68 | 0.003896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_11-5_0_4_line_74 |  | 66 | 69 | 0.0051576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_11-5_0_4_line_75 |  | 67 | 70 | 0.023773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_11-5_0_4_line_76 |  | 68 | 71 | 0.005347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_11-5_0_4_line_77 |  | 68 | 72 | 0.022696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_11-5_0_4_line_78 |  | 69 | 73 | 0.0058769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_11-5_0_4_line_79 |  | 70 | 84 | 0.0047916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_11-5_0_4_line_80 |  | 71 | 77 | 0.01516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_11-5_0_4_line_81 |  | 71 | 78 | 0.056495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_11-5_0_4_line_82 |  | 72 | 74 | 0.020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_11-5_0_4_line_83 |  | 73 | 142 | 0.041235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_11-5_0_4_line_84 |  | 74 | 75 | 0.005028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_11-5_0_4_line_85 |  | 75 | 76 | 0.011236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_11-5_0_4_line_86 |  | 76 | 79 | 0.011713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_11-5_0_4_line_87 |  | 76 | 80 | 0.014431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_11-5_0_4_line_88 |  | 78 | 81 | 0.00065377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_11-5_0_4_line_89 |  | 79 | 82 | 0.032684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_11-5_0_4_line_90 |  | 80 | 83 | 0.026137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_11-5_0_4_line_91 |  | 82 | 116 | 0.02418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_11-5_0_4_line_92 |  | 82 | 115 | 0.018231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_11-5_0_4_line_93 |  | 83 | 92 | 0.003947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_11-5_0_4_line_94 |  | 83 | 93 | 0.019454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_11-5_0_4_line_95 |  | 83 | 90 | 0.014434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_11-5_0_4_line_96 |  | 84 | 87 | 0.02135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_11-5_0_4_line_97 |  | 85 | 86 | 0.004339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_11-5_0_4_line_98 |  | 85 | 87 | 0.019313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_11-5_0_4_line_99 |  | 86 | 88 | 0.0022675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_11-5_0_4_line_100 |  | 88 | 89 | 0.0041403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_11-5_0_4_line_101 |  | 89 | 91 | 0.015932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_11-5_0_4_line_102 |  | 91 | 94 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_11-5_0_4_line_103 |  | 93 | 95 | 0.00059025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_11-5_0_4_line_104 |  | 95 | 96 | 0.020965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_11-5_0_4_line_105 |  | 96 | 97 | 0.022798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_11-5_0_4_line_106 |  | 97 | 98 | 0.019482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_11-5_0_4_line_107 |  | 98 | 99 | 0.0047262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_11-5_0_4_line_108 |  | 99 | 102 | 0.0019883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_11-5_0_4_line_109 |  | 100 | 101 | 0.028535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_11-5_0_4_line_110 |  | 101 | 103 | 0.014833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_11-5_0_4_line_111 |  | 102 | 105 | 0.037516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_11-5_0_4_line_112 |  | 103 | 163 | 0.01544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_11-5_0_4_line_113 |  | 104 | 118 | 0.0086029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_11-5_0_4_line_114 |  | 105 | 150 | 0.01875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_11-5_0_4_line_115 |  | 106 | 107 | 0.0090848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_11-5_0_4_line_116 |  | 106 | 108 | 0.046821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_11-5_0_4_line_117 |  | 107 | 109 | 0.024086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_11-5_0_4_line_118 |  | 108 | 110 | 0.012618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_11-5_0_4_line_119 |  | 109 | 111 | 0.045068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_11-5_0_4_line_120 |  | 109 | 112 | 0.02998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_11-5_0_4_line_121 |  | 112 | 113 | 0.0065515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_11-5_0_4_line_122 |  | 113 | 114 | 0.0070465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_11-5_0_4_line_123 |  | 114 | 150 | 0.014117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_11-5_0_4_line_124 |  | 116 | 117 | 0.0072195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_11-5_0_4_line_125 |  | 117 | 119 | 0.013161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_11-5_0_4_line_126 |  | 119 | 134 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_11-5_0_4_line_127 |  | 120 | 121 | 0.032493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_11-5_0_4_line_128 |  | 120 | 122 | 0.01143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_11-5_0_4_line_129 |  | 121 | 123 | 0.029063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_11-5_0_4_line_130 |  | 122 | 124 | 0.030813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_11-5_0_4_line_131 |  | 122 | 125 | 0.0033468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_11-5_0_4_line_132 |  | 123 | 126 | 0.0046117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_11-5_0_4_line_133 |  | 124 | 127 | 0.010891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_11-5_0_4_line_134 |  | 124 | 128 | 0.012528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_11-5_0_4_line_135 |  | 126 | 129 | 0.013015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_11-5_0_4_line_136 |  | 127 | 130 | 0.018034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_11-5_0_4_line_137 |  | 127 | 131 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_11-5_0_4_line_138 |  | 129 | 132 | 0.00052519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_11-5_0_4_line_139 |  | 130 | 133 | 0.010452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_11-5_0_4_line_140 |  | 132 | 153 | 0.018017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_11-5_0_4_line_141 |  | 132 | 152 | 0.012932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_11-5_0_4_line_142 |  | 133 | 135 | 0.032385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_11-5_0_4_line_143 |  | 136 | 137 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_11-5_0_4_line_144 |  | 138 | 139 | 0.021578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_11-5_0_4_line_145 |  | 138 | 140 | 0.036895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_11-5_0_4_line_146 |  | 140 | 141 | 0.028922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_11-5_0_4_line_147 |  | 142 | 143 | 0.0064473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_11-5_0_4_line_148 |  | 143 | 144 | 0.0081936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_11-5_0_4_line_149 |  | 144 | 159 | 0.022497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_11-5_0_4_line_150 |  | 145 | 146 | 0.026609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_11-5_0_4_line_151 |  | 146 | 147 | 0.035797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_11-5_0_4_line_152 |  | 146 | 148 | 0.062098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_11-5_0_4_line_153 |  | 147 | 149 | 0.044522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_11-5_0_4_line_154 |  | 150 | 151 | 0.036482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_11-5_0_4_line_155 |  | 151 | 152 | 0.014475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_11-5_0_4_line_156 |  | 153 | 154 | 0.0092691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_11-5_0_4_line_157 |  | 155 | 156 | 0.022782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_11-5_0_4_line_158 |  | 155 | 157 | 0.0091746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_11-5_0_4_line_159 |  | 156 | 158 | 0.00082912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_11-5_0_4_line_160 |  | 157 | 159 | 0.012771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_11-5_0_4_line_161 |  | 160 | 161 | 0.0084523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_11-5_0_4_line_162 |  | 161 | 162 | 0.0034972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_11-5_0_4_line_163 |  | 163 | 164 | 0.0046502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_11-5_0_4_line_164 |  | 164 | 165 | 0.010104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_11-5_0_4_trafo_163 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 166 | 103 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2672772.4027 | 1237390.4539 | 2672768.2709 | 1237388.6332
1 | 2672729.1616 | 1237371.4002 | 2672768.2709 | 1237388.6332
2 | 2672772.4027 | 1237390.4539 | 2672779.3355 | 1237374.4225
3 | 2672789.1016 | 1237397.8079 | 2672772.4027 | 1237390.4539
4 | 2672722.6747 | 1237368.541 | 2672729.1616 | 1237371.4002
5 | 2672792.2268 | 1237344.6128 | 2672779.3355 | 1237374.4225
6 | 2672789.1016 | 1237397.8079 | 2672776.2964 | 1237430.6908
7 | 2672789.1016 | 1237397.8079 | 2672814.3549 | 1237409.8561
8 | 2672722.6747 | 1237368.541 | 2672712.2929 | 1237395.1989
9 | 2672793.2947 | 1237342.1433 | 2672792.2268 | 1237344.6128
10 | 2672771.1735 | 1237443.846 | 2672776.2964 | 1237430.6908
11 | 2672805.4734 | 1237313.9843 | 2672793.2947 | 1237342.1433
12 | 2672771.1735 | 1237443.846 | 2672770.9367 | 1237444.4542
13 | 2672805.4734 | 1237313.9843 | 2672824.973 | 1237319.4048 | 2672837.1384 | 1237324.4129 | 2672838.8548 | 1237325.1233 | 2672847.7103 | 1237330.406
14 | 2672761.1951 | 1237467.1547 | 2672764.1035 | 1237462.0014 | 2672770.9367 | 1237444.4542
15 | 2672866.6863 | 1237433.3501 | 2672862.5431 | 1237431.876
16 | 2672862.5431 | 1237431.876 | 2672870.156 | 1237414.1721
17 | 2672866.6863 | 1237433.3501 | 2672861.1967 | 1237438.0193 | 2672820.7232 | 1237445.7645
18 | 2672871.7393 | 1237435.2912 | 2672866.6863 | 1237433.3501
19 | 2672870.156 | 1237414.1721 | 2672874.4904 | 1237404.0924 | 2672882.6653 | 1237398.2553 | 2672884.8128 | 1237393.3314
20 | 2672850.6439 | 1237332.156 | 2672847.7103 | 1237330.406
21 | 2672852.4424 | 1237333.2288 | 2672850.6439 | 1237332.156
22 | 2672744.232 | 1237463.333 | 2672728.8496 | 1237457.1217
23 | 2672759.8034 | 1237469.6206 | 2672744.232 | 1237463.333
24 | 2672728.8496 | 1237457.1217 | 2672720.0607 | 1237453.5728
25 | 2672759.8034 | 1237469.6206 | 2672739.2833 | 1237502.4585
26 | 2672759.8034 | 1237469.6206 | 2672761.1951 | 1237467.1547
27 | 2672713.1179 | 1237450.7694 | 2672720.0607 | 1237453.5728
28 | 2672739.2833 | 1237502.4585 | 2672726.1247 | 1237496.8321
29 | 2672726.1247 | 1237496.8321 | 2672689.2978 | 1237481.0853
30 | 2672668.4617 | 1237472.1761 | 2672689.2978 | 1237481.0853
31 | 2672668.4617 | 1237472.1761 | 2672658.0621 | 1237467.7293
32 | 2673051.2787 | 1237461.2472 | 2673057.7943 | 1237447.618 | 2673062.2374 | 1237439.6597
33 | 2673051.2787 | 1237461.2472 | 2673065.8362 | 1237469.8099 | 2673070.3724 | 1237475.0026 | 2673072.3791 | 1237478.5519 | 2673072.6575 | 1237482.9806 | 2673072.8597 | 1237484.9956
34 | 2673074.1768 | 1237507.683 | 2673074.7352 | 1237502.8865 | 2673074.1341 | 1237497.6311 | 2673072.8597 | 1237484.9956
35 | 2673072.8597 | 1237484.9956 | 2673079.9579 | 1237478.7342 | 2673099.1654 | 1237466.6399 | 2673106.9104 | 1237458.994
36 | 2673074.1768 | 1237507.683 | 2673072.2779 | 1237507.6282
37 | 2673106.9104 | 1237458.994 | 2673110.5009 | 1237455.4495 | 2673118.3509 | 1237442.2148 | 2673116.9194 | 1237436.193 | 2673109.1513 | 1237431.8053
38 | 2672992.7983 | 1237506.4262 | 2673034.5758 | 1237506.5397
39 | 2673034.5758 | 1237506.5397 | 2673045.3785 | 1237506.8516
40 | 2672992.7983 | 1237506.4262 | 2673006.5188 | 1237524.6714
41 | 2672974.2217 | 1237480.1466 | 2672992.7983 | 1237506.4262
42 | 2673054.0476 | 1237507.1018 | 2673045.3785 | 1237506.8516
43 | 2673063.5692 | 1237507.3767 | 2673072.2779 | 1237507.6282
44 | 2673030.6401 | 1237566.8441 | 2673016.091 | 1237537.4003 | 2673006.5188 | 1237524.6714
45 | 2672974.2217 | 1237480.1466 | 2672970.8466 | 1237472.2647
46 | 2672974.2217 | 1237480.1466 | 2672968.0388 | 1237492.6472
47 | 2673054.0476 | 1237507.1018 | 2673063.5692 | 1237507.3767
48 | 2673076.2322 | 1237353.1486 | 2673073.7979 | 1237352.8274 | 2673068.5445 | 1237350.5724 | 2673064.2671 | 1237348.3182 | 2673056.5627 | 1237348.4903 | 2673037.5954 | 1237350.2583 | 2673022.1971 | 1237349.1349 | 2673014.2653 | 1237348.726 | 2673012.0943 | 1237348.0475
49 | 2672984.0155 | 1237333.9886 | 2672993.9382 | 1237339.859 | 2673002.7485 | 1237345.1265 | 2673012.0943 | 1237348.0475
50 | 2672984.0155 | 1237333.9886 | 2672982.4439 | 1237336.8936
51 | 2673030.6401 | 1237566.8441 | 2673030.7858 | 1237567.1389
52 | 2672970.8466 | 1237472.2647 | 2672964.3765 | 1237457.1553
53 | 2672958.9896 | 1237513.9961 | 2672965.0276 | 1237498.7353 | 2672968.0388 | 1237492.6472
54 | 2672982.4439 | 1237336.8936 | 2672977.5542 | 1237345.0613 | 2672970.2805 | 1237356.3575
55 | 2672982.4439 | 1237336.8936 | 2672977.9057 | 1237334.3138 | 2672974.4039 | 1237332.3584 | 2672972.1274 | 1237330.7354
56 | 2672981.554 | 1237661.0271 | 2672983.6098 | 1237661.8969
57 | 2672972.5972 | 1237657.2373 | 2672981.554 | 1237661.0271
58 | 2672997.1714 | 1237667.6352 | 2672983.6098 | 1237661.8969
59 | 2672997.1714 | 1237667.6352 | 2672989.1595 | 1237687.5136
60 | 2672997.1714 | 1237667.6352 | 2673019.7001 | 1237611.7258
61 | 2672985.5045 | 1237699.4954 | 2672988.1503 | 1237690.0175 | 2672989.1595 | 1237687.5136
62 | 2673019.7001 | 1237611.7258 | 2673023.0179 | 1237603.4922
63 | 2672985.5045 | 1237699.4954 | 2672981.6607 | 1237713.2649 | 2672980.2276 | 1237722.3387
64 | 2673034.5758 | 1237574.8088 | 2673023.0179 | 1237603.4922
65 | 2672979.0368 | 1237729.8786 | 2672980.2276 | 1237722.3387
66 | 2673034.5758 | 1237574.8088 | 2673053.1882 | 1237600.371
67 | 2673034.5758 | 1237574.8088 | 2673030.7858 | 1237567.1389
68 | 2673053.1882 | 1237600.371 | 2673054.4274 | 1237602.073
69 | 2673058.4318 | 1237607.5726 | 2673054.4274 | 1237602.073
70 | 2673058.4318 | 1237607.5726 | 2673062.0073 | 1237612.4832 | 2673063.8843 | 1237614.7928
71 | 2672978.3928 | 1237733.9564 | 2672979.0368 | 1237729.8786
72 | 2672970.2805 | 1237356.3575 | 2672968.1498 | 1237358.7836
73 | 2672970.2805 | 1237356.3575 | 2672967.2157 | 1237353.9404
74 | 2672967.9278 | 1237327.7414 | 2672972.1274 | 1237330.7354
75 | 2672968.1498 | 1237358.7836 | 2672952.4629 | 1237376.6457
76 | 2672963.0119 | 1237350.6199 | 2672967.2157 | 1237353.9404
77 | 2672967.2157 | 1237353.9404 | 2672964.2882 | 1237357.5848 | 2672958.4907 | 1237363.8957 | 2672952.1856 | 1237370.9372
78 | 2672963.0817 | 1237324.4195 | 2672965.0884 | 1237325.7172 | 2672967.9278 | 1237327.7414
79 | 2672952.4629 | 1237376.6457 | 2672949.3011 | 1237380.246
80 | 2672951.0898 | 1237341.2115 | 2672963.0119 | 1237350.6199
81 | 2672963.0119 | 1237350.6199 | 2672946.9391 | 1237356.9713 | 2672943.2283 | 1237354.1683 | 2672928.8194 | 1237364.2761 | 2672925.7537 | 1237364.3941 | 2672913.9041 | 1237357.1403
82 | 2672938.3227 | 1237386.4191 | 2672952.1856 | 1237370.9372
83 | 2672963.0817 | 1237324.4195 | 2672954.6769 | 1237318.9847 | 2672955.4074 | 1237312.4892 | 2672938.1745 | 1237300.5583 | 2672934.6253 | 1237299.4117
84 | 2672935.0132 | 1237390.2043 | 2672938.3227 | 1237386.4191 | 2672938.3227 | 1237386.4191
85 | 2672927.6177 | 1237398.6628 | 2672935.0132 | 1237390.2043
86 | 2672927.6177 | 1237398.6628 | 2672917.7144 | 1237392.4087
87 | 2672927.6177 | 1237398.6628 | 2672922.7139 | 1237404.2842 | 2672918.4338 | 1237409.7866
88 | 2672913.3465 | 1237356.799 | 2672913.9041 | 1237357.1403
89 | 2672889.6205 | 1237375.903 | 2672894.4036 | 1237377.6407 | 2672900.1991 | 1237381.3477 | 2672917.7144 | 1237392.4087
90 | 2672910.5624 | 1237430.1973 | 2672906.7951 | 1237428.3053 | 2672911.7121 | 1237419.1372 | 2672917.2482 | 1237411.3108 | 2672918.4338 | 1237409.7866
91 | 2672889.6205 | 1237375.903 | 2672889.8585 | 1237373.1596 | 2672886.4818 | 1237361.6325 | 2672883.2699 | 1237358.2463 | 2672879.8169 | 1237354.9881
92 | 2672889.6205 | 1237375.903 | 2672889.2952 | 1237379.6016 | 2672887.8891 | 1237386.2778 | 2672884.8128 | 1237393.3314
93 | 2672910.5624 | 1237430.1973 | 2672914.0966 | 1237431.9752
94 | 2672910.5624 | 1237430.1973 | 2672908.6733 | 1237433.6988 | 2672902.3486 | 1237447.8309
95 | 2672910.5624 | 1237430.1973 | 2672915.33 | 1237421.4943 | 2672917.8536 | 1237417.7555
96 | 2672935.2129 | 1237396.2877 | 2672949.3011 | 1237380.246
97 | 2672946.8451 | 1237416.2142 | 2672945.1371 | 1237412.2255
98 | 2672935.2129 | 1237396.2877 | 2672942.283 | 1237403.4016 | 2672944.4122 | 1237410.5326 | 2672945.1371 | 1237412.2255
99 | 2672947.7377 | 1237418.2987 | 2672946.8451 | 1237416.2142
100 | 2672949.3675 | 1237422.1048 | 2672947.7377 | 1237418.2987
101 | 2672949.3675 | 1237422.1048 | 2672955.6392 | 1237436.7509
102 | 2672955.6392 | 1237436.7509 | 2672964.3765 | 1237457.1553
103 | 2672902.1316 | 1237448.3798 | 2672902.3486 | 1237447.8309
104 | 2672894.4237 | 1237467.8763 | 2672902.1316 | 1237448.3798
105 | 2672894.4237 | 1237467.8763 | 2672886.0418 | 1237489.0778
106 | 2672878.76 | 1237507.1474 | 2672885.498 | 1237490.4534 | 2672886.0418 | 1237489.0778
107 | 2672878.76 | 1237507.1474 | 2672876.9911 | 1237511.5301
108 | 2672876.9911 | 1237511.5301 | 2672876.2469 | 1237513.3739
109 | 2672871.7393 | 1237435.2912 | 2672862.2194 | 1237462.1915
110 | 2672862.2194 | 1237462.1915 | 2672857.2708 | 1237476.1751 | 2672857.2708 | 1237476.1751
111 | 2672862.2055 | 1237548.1629 | 2672876.2469 | 1237513.3739
112 | 2672842.7812 | 1237470.8404 | 2672857.2708 | 1237476.1751
113 | 2672812.2736 | 1237447.3815 | 2672820.7232 | 1237445.7645
114 | 2672862.2055 | 1237548.1629 | 2672855.1301 | 1237565.5325
115 | 2672782.4154 | 1237577.1463 | 2672790.7745 | 1237580.7043
116 | 2672739.3343 | 1237558.809 | 2672782.4154 | 1237577.1463
117 | 2672808.6364 | 1237572.4562 | 2672798.9371 | 1237584.1787 | 2672790.7745 | 1237580.7043
118 | 2672739.3343 | 1237558.809 | 2672744.7516 | 1237547.4129
119 | 2672808.6364 | 1237572.4562 | 2672815.6073 | 1237549.4035 | 2672813.8813 | 1237545.1684 | 2672798.6672 | 1237539.0163
120 | 2672808.6364 | 1237572.4562 | 2672830.6578 | 1237580.0758 | 2672834.1438 | 1237574.3805
121 | 2672837.5641 | 1237568.7926 | 2672834.1438 | 1237574.3805
122 | 2672841.2427 | 1237562.7826 | 2672837.5641 | 1237568.7926
123 | 2672841.2427 | 1237562.7826 | 2672855.1301 | 1237565.5325
124 | 2672879.8169 | 1237354.9881 | 2672874.5661 | 1237350.0334
125 | 2672874.5661 | 1237350.0334 | 2672868.8719 | 1237344.6604 | 2672864.4953 | 1237341.6151
126 | 2672852.4424 | 1237333.2288 | 2672864.4953 | 1237341.6151
127 | 2672801.9583 | 1237698.9031 | 2672810.9236 | 1237674.054 | 2672813.2157 | 1237668.4267
128 | 2672798.0794 | 1237709.6545 | 2672801.9583 | 1237698.9031
129 | 2672824.1787 | 1237641.5107 | 2672813.2157 | 1237668.4267
130 | 2672798.0794 | 1237709.6545 | 2672807.2923 | 1237712.9029 | 2672808.7303 | 1237721.4931 | 2672805.8895 | 1237733.5221
131 | 2672798.0794 | 1237709.6545 | 2672797.1753 | 1237712.8768
132 | 2672825.9183 | 1237637.2397 | 2672824.1787 | 1237641.5107
133 | 2672805.8895 | 1237733.5221 | 2672816.4312 | 1237736.3755
134 | 2672805.8895 | 1237733.5221 | 2672803.0027 | 1237745.7133
135 | 2672825.9183 | 1237637.2397 | 2672830.8277 | 1237625.1862
136 | 2672816.4312 | 1237736.3755 | 2672833.8412 | 1237741.08
137 | 2672816.4312 | 1237736.3755 | 2672819.0303 | 1237726.4639
138 | 2672830.8277 | 1237625.1862 | 2672831.0259 | 1237624.6999
139 | 2672843.9318 | 1237743.8066 | 2672833.8412 | 1237741.08
140 | 2672831.0259 | 1237624.6999 | 2672847.6511 | 1237631.6435
141 | 2672831.0259 | 1237624.6999 | 2672835.905 | 1237612.7233
142 | 2672843.9318 | 1237743.8066 | 2672846.6901 | 1237752.691 | 2672840.9763 | 1237775.0553
143 | 2672953.8771 | 1237526.9177 | 2672958.9896 | 1237513.9961
144 | 2673077.493 | 1237631.5389 | 2673063.8843 | 1237614.7928
145 | 2673099.6491 | 1237660.8573 | 2673096.6818 | 1237654.8388 | 2673088.9867 | 1237645.6823 | 2673077.493 | 1237631.5389
146 | 2673099.6491 | 1237660.8573 | 2673109.2964 | 1237663.2332 | 2673126.853 | 1237670.4615
147 | 2672934.6253 | 1237299.4117 | 2672928.5507 | 1237297.4491 | 2672928.4943 | 1237297.4198
148 | 2672921.2244 | 1237293.6404 | 2672928.4943 | 1237297.4198
149 | 2672910.7472 | 1237275.2932 | 2672911.6748 | 1237277.3949 | 2672915.748 | 1237281.4921 | 2672918.9993 | 1237285.368 | 2672918.4323 | 1237290.2533 | 2672920.6867 | 1237293.3609 | 2672921.2244 | 1237293.6404
150 | 2672633.5958 | 1237457.2678 | 2672658.0621 | 1237467.7293
151 | 2672633.5958 | 1237457.2678 | 2672642.8257 | 1237422.6791
152 | 2672633.5958 | 1237457.2678 | 2672631.7003 | 1237464.394 | 2672616.7043 | 1237503.393 | 2672610.3336 | 1237514.6573
153 | 2672642.8257 | 1237422.6791 | 2672684.5493 | 1237438.2132
154 | 2672855.1301 | 1237565.5325 | 2672841.366 | 1237599.3184
155 | 2672841.366 | 1237599.3184 | 2672835.905 | 1237612.7233
156 | 2672856.2042 | 1237635.2158 | 2672847.6511 | 1237631.6435
157 | 2672881.0599 | 1237303.1291 | 2672887.8406 | 1237291.6233 | 2672892.9685 | 1237283.7131
158 | 2672897.9591 | 1237276.0145 | 2672892.9685 | 1237283.7131
159 | 2672881.0599 | 1237303.1291 | 2672880.6389 | 1237303.8434
160 | 2672910.7472 | 1237275.2932 | 2672897.9591 | 1237276.0145
161 | 2672977.0638 | 1237742.3035 | 2672977.3125 | 1237740.7971 | 2672978.3928 | 1237733.9564
162 | 2672977.0638 | 1237742.3035 | 2672976.4943 | 1237745.7541
163 | 2672838.4173 | 1237469.2337 | 2672842.7812 | 1237470.8404
164 | 2672828.9357 | 1237465.7428 | 2672838.4173 | 1237469.2337

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2672768.2709 | 1237388.6332
1 | 2672772.4027 | 1237390.4539
2 | 2672729.1616 | 1237371.4002
3 | 2672779.3355 | 1237374.4225
4 | 2672789.1016 | 1237397.8079
5 | 2672722.6747 | 1237368.541
6 | 2672792.2268 | 1237344.6128
7 | 2672776.2964 | 1237430.6908
8 | 2672814.3549 | 1237409.8561
9 | 2672712.2929 | 1237395.1989
10 | 2672793.2947 | 1237342.1433
11 | 2672771.1735 | 1237443.846
12 | 2672805.4734 | 1237313.9843
13 | 2672770.9367 | 1237444.4542
14 | 2672862.5431 | 1237431.876
15 | 2672866.6863 | 1237433.3501
16 | 2672870.156 | 1237414.1721
17 | 2672847.7103 | 1237330.406
18 | 2672850.6439 | 1237332.156
19 | 2672744.232 | 1237463.333
20 | 2672728.8496 | 1237457.1217
21 | 2672759.8034 | 1237469.6206
22 | 2672720.0607 | 1237453.5728
23 | 2672739.2833 | 1237502.4585
24 | 2672761.1951 | 1237467.1547
25 | 2672713.1179 | 1237450.7694
26 | 2672726.1247 | 1237496.8321
27 | 2672689.2978 | 1237481.0853
28 | 2672668.4617 | 1237472.1761
29 | 2673062.2374 | 1237439.6597
30 | 2673051.2787 | 1237461.2472
31 | 2673072.8597 | 1237484.9956
32 | 2673074.1768 | 1237507.683
33 | 2673106.9104 | 1237458.994
34 | 2673034.5758 | 1237506.5397
35 | 2672992.7983 | 1237506.4262
36 | 2673045.3784 | 1237506.8516
37 | 2673072.2779 | 1237507.6281
38 | 2673109.1513 | 1237431.8053
39 | 2673006.5188 | 1237524.6714
40 | 2672974.2217 | 1237480.1466
41 | 2673054.0476 | 1237507.1018
42 | 2673076.2322 | 1237353.1486
43 | 2673012.0943 | 1237348.0475
44 | 2672984.0155 | 1237333.9886
45 | 2673063.5692 | 1237507.3767
46 | 2673030.6401 | 1237566.8441
47 | 2672970.8466 | 1237472.2647
48 | 2672968.0388 | 1237492.6472
49 | 2672982.4439 | 1237336.8936
50 | 2672981.554 | 1237661.0271
51 | 2672983.6098 | 1237661.8969
52 | 2672972.5972 | 1237657.2373
53 | 2672997.1714 | 1237667.6352
54 | 2672989.1595 | 1237687.5136
55 | 2673019.7001 | 1237611.7258
56 | 2672985.5045 | 1237699.4954
57 | 2673023.0179 | 1237603.4922
58 | 2672980.2276 | 1237722.3387
59 | 2673034.5758 | 1237574.8088
60 | 2673053.1882 | 1237600.371
61 | 2673030.7858 | 1237567.1389
62 | 2673054.4274 | 1237602.073
63 | 2673058.4318 | 1237607.5726
64 | 2672979.0368 | 1237729.8786
65 | 2672970.2805 | 1237356.3575
66 | 2672972.1274 | 1237330.7354
67 | 2672968.1498 | 1237358.7836
68 | 2672967.2157 | 1237353.9404
69 | 2672967.9278 | 1237327.7414
70 | 2672952.4629 | 1237376.6457
71 | 2672963.0119 | 1237350.6199
72 | 2672952.1856 | 1237370.9372
73 | 2672963.0817 | 1237324.4195
74 | 2672938.3227 | 1237386.4191
75 | 2672935.0132 | 1237390.2043
76 | 2672927.6177 | 1237398.6628
77 | 2672951.0898 | 1237341.2114
78 | 2672913.9041 | 1237357.1403
79 | 2672917.7144 | 1237392.4087
80 | 2672918.4338 | 1237409.7866
81 | 2672913.3465 | 1237356.799
82 | 2672889.6205 | 1237375.903
83 | 2672910.5624 | 1237430.1973
84 | 2672949.3011 | 1237380.246
85 | 2672945.1371 | 1237412.2255
86 | 2672946.8451 | 1237416.2142
87 | 2672935.2129 | 1237396.2877
88 | 2672947.7377 | 1237418.2987
89 | 2672949.3675 | 1237422.1048
90 | 2672917.8536 | 1237417.7555
91 | 2672955.6392 | 1237436.7509
92 | 2672914.0966 | 1237431.9752
93 | 2672902.3486 | 1237447.8309
94 | 2672964.3765 | 1237457.1553
95 | 2672902.1316 | 1237448.3798
96 | 2672894.4237 | 1237467.8763
97 | 2672886.0418 | 1237489.0778
98 | 2672878.76 | 1237507.1474
99 | 2672876.9911 | 1237511.5301
100 | 2672871.7393 | 1237435.2912
101 | 2672862.2194 | 1237462.1915
102 | 2672876.2469 | 1237513.3739
103 | 2672857.2708 | 1237476.1751
104 | 2672820.7232 | 1237445.7645
105 | 2672862.2055 | 1237548.1629
106 | 2672782.4154 | 1237577.1463
107 | 2672790.7745 | 1237580.7043
108 | 2672739.3343 | 1237558.809
109 | 2672808.6364 | 1237572.4562
110 | 2672744.7516 | 1237547.4129
111 | 2672798.6672 | 1237539.0163
112 | 2672834.1438 | 1237574.3805
113 | 2672837.5641 | 1237568.7926
114 | 2672841.2427 | 1237562.7826
115 | 2672884.8128 | 1237393.3314
116 | 2672879.8169 | 1237354.9881
117 | 2672874.5661 | 1237350.0334
118 | 2672812.2736 | 1237447.3815
119 | 2672864.4953 | 1237341.6151
120 | 2672801.9583 | 1237698.9031
121 | 2672813.2157 | 1237668.4267
122 | 2672798.0794 | 1237709.6545
123 | 2672824.1787 | 1237641.5107
124 | 2672805.8895 | 1237733.5221
125 | 2672797.1753 | 1237712.8768
126 | 2672825.9183 | 1237637.2397
127 | 2672816.4312 | 1237736.3755
128 | 2672803.0027 | 1237745.7133
129 | 2672830.8277 | 1237625.1862
130 | 2672833.8412 | 1237741.08
131 | 2672819.0303 | 1237726.4639
132 | 2672831.0259 | 1237624.6999
133 | 2672843.9318 | 1237743.8066
134 | 2672852.4424 | 1237333.2288
135 | 2672840.9763 | 1237775.0553
136 | 2672958.9896 | 1237513.9961
137 | 2672953.8771 | 1237526.9177
138 | 2673077.493 | 1237631.5389
139 | 2673063.8843 | 1237614.7928
140 | 2673099.6491 | 1237660.8573
141 | 2673126.853 | 1237670.4615
142 | 2672934.6253 | 1237299.4117
143 | 2672928.4943 | 1237297.4198
144 | 2672921.2244 | 1237293.6404
145 | 2672658.0621 | 1237467.7293
146 | 2672633.5958 | 1237457.2678
147 | 2672642.8257 | 1237422.6791
148 | 2672610.3336 | 1237514.6573
149 | 2672684.5493 | 1237438.2132
150 | 2672855.1301 | 1237565.5325
151 | 2672841.366 | 1237599.3184
152 | 2672835.905 | 1237612.7233
153 | 2672847.6511 | 1237631.6435
154 | 2672856.2042 | 1237635.2158
155 | 2672892.9685 | 1237283.7131
156 | 2672881.0599 | 1237303.1291
157 | 2672897.9591 | 1237276.0145
158 | 2672880.6389 | 1237303.8434
159 | 2672910.7472 | 1237275.2932
160 | 2672978.3928 | 1237733.9564
161 | 2672977.0638 | 1237742.3035
162 | 2672976.4943 | 1237745.7541
163 | 2672842.7812 | 1237470.8404
164 | 2672838.4173 | 1237469.2337
165 | 2672828.9357 | 1237465.7428
166 | 2672828.9357 | 1237465.7428

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98214 | -0.34275 | 0.0084561 | 0.0021193
1 | 0.98218 | -0.34192 | 0 | 0
2 | 0.98207 | -0.34404 | 0 | 0
3 | 0.98281 | -0.32971 | 0.0007405 | 0.00018559
4 | 0.9817 | -0.35133 | 0 | 0
5 | 0.98206 | -0.34425 | 0 | 0
6 | 0.98399 | -0.30661 | 0.0088682 | 0.0022226
7 | 0.98087 | -0.3676 | 0.0013331 | 0.0003341
8 | 0.98162 | -0.3529 | 0.0031015 | 0.00077732
9 | 0.98202 | -0.34512 | 0.0016707 | 0.00041872
10 | 0.98411 | -0.30427 | 0 | 0
11 | 0.98055 | -0.37378 | 0.00098875 | 0.0002478
12 | 0.98548 | -0.27764 | 0 | 0
13 | 0.98054 | -0.37406 | 0.0013593 | 0.00034067
14 | 0.99534 | -0.088183 | 0 | 0
15 | 0.99569 | -0.081536 | 0 | 0
16 | 0.99381 | -0.11745 | 0.028673 | 0.0071862
17 | 0.98751 | -0.2382 | 0.0013031 | 0.00032658
18 | 0.98767 | -0.23517 | 0.001054 | 0.00026417
19 | 0.97982 | -0.3881 | 0.0030394 | 0.00076176
20 | 0.97971 | -0.39037 | 0.0036442 | 0.00091332
21 | 0.97999 | -0.38487 | 0 | 0
22 | 0.97967 | -0.39104 | 0.001604 | 0.00040199
23 | 0.97964 | -0.39157 | 0 | 0
24 | 0.98004 | -0.38384 | 0.0016797 | 0.00042098
25 | 0.97966 | -0.39136 | 0.0022957 | 0.00057536
26 | 0.97952 | -0.39405 | 0.0020847 | 0.00052248
27 | 0.97924 | -0.39947 | 0.0010734 | 0.00026901
28 | 0.97911 | -0.4021 | 0.0012151 | 0.00030453
29 | 0.97559 | -0.47011 | 0.0049833 | 0.0012489
30 | 0.9757 | -0.4679 | 0 | 0
31 | 0.97586 | -0.46478 | 0 | 0
32 | 0.97599 | -0.46221 | 0 | 0
33 | 0.97581 | -0.46569 | 0.00048663 | 0.00012196
34 | 0.97628 | -0.45639 | 0 | 0
35 | 0.97663 | -0.44957 | 0 | 0
36 | 0.97619 | -0.45816 | 0.00065959 | 0.00016531
37 | 0.976 | -0.462 | 0.001191 | 0.00029848
38 | 0.97579 | -0.46613 | 0.00067051 | 0.00016805
39 | 0.97589 | -0.464 | 0.0032119 | 0.00080499
40 | 0.97793 | -0.42403 | 0 | 0
41 | 0.97612 | -0.45948 | 0.00056239 | 0.00014095
42 | 0.9851 | -0.28477 | 0.0024049 | 0.00060272
43 | 0.98524 | -0.28195 | 0.0017619 | 0.00044156
44 | 0.98536 | -0.27958 | 0 | 0
45 | 0.97606 | -0.46083 | 0.00039712 | 9.9528e-05
46 | 0.97447 | -0.49203 | 0.0016477 | 0.00041296
47 | 0.97831 | -0.41655 | 0.0024933 | 0.00062488
48 | 0.97787 | -0.42515 | 0.0031303 | 0.00078452
49 | 0.98537 | -0.27933 | 0 | 0
50 | 0.97241 | -0.53258 | 0.0014507 | 0.00036357
51 | 0.97242 | -0.53247 | 0.0015952 | 0.0003998
52 | 0.9724 | -0.5328 | 0.0012005 | 0.00030089
53 | 0.97248 | -0.53132 | 0 | 0
54 | 0.97222 | -0.53641 | 0.00058614 | 0.0001469
55 | 0.97344 | -0.51232 | 0.0037142 | 0.00093087
56 | 0.97208 | -0.53925 | 0.0021939 | 0.00054984
57 | 0.97361 | -0.50892 | 0.0010491 | 0.00026292
58 | 0.97185 | -0.54362 | 0.00085456 | 0.00021417
59 | 0.97424 | -0.49648 | 0 | 0
60 | 0.97409 | -0.49958 | 0.00043166 | 0.00010818
61 | 0.97446 | -0.49221 | 0.0024813 | 0.00062188
62 | 0.97408 | -0.49977 | 0.00073158 | 0.00018335
63 | 0.97405 | -0.50029 | 0.00071694 | 0.00017968
64 | 0.97179 | -0.54492 | 0.0010958 | 0.00027463
65 | 0.98574 | -0.27215 | 0 | 0
66 | 0.98523 | -0.2822 | 0.0013661 | 0.00034238
67 | 0.98555 | -0.27586 | 0.0010891 | 0.00027295
68 | 0.98604 | -0.26646 | 0 | 0
69 | 0.98517 | -0.28331 | 0.0013183 | 0.00033041
70 | 0.98416 | -0.30275 | 0.0011094 | 0.00027805
71 | 0.98601 | -0.26693 | 0 | 0
72 | 0.98695 | -0.24891 | 0.0016301 | 0.00040853
73 | 0.98511 | -0.28442 | 0.0015216 | 0.00038135
74 | 0.98779 | -0.23257 | 0.001185 | 0.000297
75 | 0.98793 | -0.2299 | 0.001185 | 0.000297
76 | 0.98824 | -0.22386 | 0 | 0
77 | 0.986 | -0.26721 | 0.0010544 | 0.00026425
78 | 0.98582 | -0.27078 | 0.0015874 | 0.00039783
79 | 0.98887 | -0.21177 | 0.0011837 | 0.00029666
80 | 0.98713 | -0.24536 | 0.0030666 | 0.00076857
81 | 0.98581 | -0.2708 | 0.0022138 | 0.00055483
82 | 0.99064 | -0.17786 | 0 | 0
83 | 0.98518 | -0.28298 | 0 | 0
84 | 0.98388 | -0.30808 | 0.0010671 | 0.00026745
85 | 0.98159 | -0.35267 | 0.00094757 | 0.00023748
86 | 0.98135 | -0.35736 | 0.00095359 | 0.00023899
87 | 0.98268 | -0.33146 | 0 | 0
88 | 0.98122 | -0.35978 | 0.0011608 | 0.00029093
89 | 0.981 | -0.3641 | 0.00094258 | 0.00023623
90 | 0.98515 | -0.28358 | 0.0023028 | 0.00057712
91 | 0.98016 | -0.38049 | 0.0047358 | 0.0011869
92 | 0.98517 | -0.28305 | 0.00095279 | 0.00023879
93 | 0.98378 | -0.30994 | 0 | 0
94 | 0.97908 | -0.40146 | 0.0015895 | 0.00039835
95 | 0.98374 | -0.31076 | 0.0020834 | 0.00052214
96 | 0.98228 | -0.33911 | 0.001553 | 0.00038922
97 | 0.98072 | -0.36939 | 0.0051117 | 0.0012811
98 | 0.97949 | -0.39354 | 0.01207 | 0.0030251
99 | 0.97924 | -0.39837 | 0.0017244 | 0.00043217
100 | 0.99616 | -0.072729 | 0 | 0
101 | 0.99861 | -0.026316 | 0.026442 | 0.006627
102 | 0.97914 | -0.40034 | 0.00087478 | 0.00021924
103 | 1 | 0 | -0.41472 | -0.10543
104 | 0.99481 | -0.098528 | 0.018443 | 0.0046224
105 | 0.97726 | -0.43699 | 0 | 0
106 | 0.97522 | -0.47718 | 0.0082457 | 0.0020666
107 | 0.97531 | -0.47543 | 0.00050704 | 0.00012708
108 | 0.97512 | -0.47913 | 0 | 0
109 | 0.97556 | -0.47056 | 0 | 0
110 | 0.9751 | -0.47966 | 0.0022736 | 0.00056982
111 | 0.97547 | -0.47221 | 0.0019913 | 0.00049907
112 | 0.97592 | -0.46342 | 0.00079664 | 0.00019966
113 | 0.976 | -0.46176 | 0.0027109 | 0.00067941
114 | 0.97611 | -0.45963 | 0 | 0
115 | 0.99193 | -0.1532 | 0.0010489 | 0.00026289
116 | 0.98944 | -0.20104 | 0.0010584 | 0.00026525
117 | 0.98909 | -0.20783 | 0.0010526 | 0.00026381
118 | 0.9948 | -0.098756 | 0.0015016 | 0.00037635
119 | 0.98846 | -0.21999 | 0.0011082 | 0.00027774
120 | 0.97303 | -0.52035 | 0.00072165 | 0.00018086
121 | 0.97346 | -0.51176 | 0.0025484 | 0.00063869
122 | 0.97288 | -0.52323 | 0 | 0
123 | 0.97392 | -0.50273 | 0.00057507 | 0.00014413
124 | 0.9725 | -0.53074 | 0 | 0
125 | 0.97288 | -0.52325 | 0.00041461 | 0.00010391
126 | 0.974 | -0.50124 | 0.0035728 | 0.00089543
127 | 0.97238 | -0.53313 | 0 | 0
128 | 0.97249 | -0.53103 | 0.0012869 | 0.00032253
129 | 0.97425 | -0.49621 | 0.0027246 | 0.00068286
130 | 0.9722 | -0.53675 | 0.00093084 | 0.00023329
131 | 0.97237 | -0.53333 | 0.0010471 | 0.00026243
132 | 0.97426 | -0.49598 | 0 | 0
133 | 0.9721 | -0.53867 | 0 | 0
134 | 0.98777 | -0.23327 | 0 | 0
135 | 0.9718 | -0.54463 | 0.0099606 | 0.0024964
136 | 0.97785 | -0.42569 | 0.00047588 | 0.00011927
137 | 0.97784 | -0.4259 | 0.00080042 | 0.0002006
138 | 0.97397 | -0.50189 | 0.0019086 | 0.00047833
139 | 0.97402 | -0.50086 | 0.00086948 | 0.00021791
140 | 0.97395 | -0.50234 | 0 | 0
141 | 0.97393 | -0.5027 | 0.00067197 | 0.00016841
142 | 0.98477 | -0.29114 | 0.001697 | 0.0004253
143 | 0.98473 | -0.292 | 0.0016122 | 0.00040406
144 | 0.98468 | -0.29285 | 0.0016446 | 0.00041217
145 | 0.97905 | -0.40316 | 0.0012253 | 0.00030709
146 | 0.97896 | -0.40506 | 0 | 0
147 | 0.97892 | -0.40591 | 0 | 0
148 | 0.97881 | -0.40803 | 0.0026287 | 0.00065881
149 | 0.97886 | -0.40696 | 0.0012985 | 0.00032543
150 | 0.97633 | -0.45536 | 0 | 0
151 | 0.97507 | -0.48014 | 0.0029955 | 0.00075073
152 | 0.97461 | -0.4892 | 0.0055347 | 0.0013871
153 | 0.97418 | -0.49756 | 0.0024208 | 0.00060671
154 | 0.97416 | -0.49796 | 0.0023599 | 0.00059144
155 | 0.98451 | -0.29614 | 0.0015757 | 0.00039492
156 | 0.98446 | -0.29718 | 0.0012027 | 0.00030143
157 | 0.98455 | -0.29546 | 0 | 0
158 | 0.98446 | -0.2972 | 0.0013367 | 0.00033501
159 | 0.9846 | -0.29451 | 0 | 0
160 | 0.97176 | -0.54554 | 0.0016609 | 0.00041626
161 | 0.97171 | -0.54655 | 0.0054312 | 0.0013612
162 | 0.9717 | -0.54662 | 0.0010487 | 0.00026284
163 | 0.99855 | -0.02782 | 0.021405 | 0.0053646
164 | 0.99821 | -0.034472 | 0.068173 | 0.017086
165 | 0.99808 | -0.036884 | 0.013644 | 0.0034196
166 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010127 | -0.0025372 | 0.010127 | 0.0025374 | 3.9858e-07 | 1.9795e-07 | 0.015343 | 0.015343 | 0.015343 | 0.98214 | -0.34275 | 0.98218 | -0.34192 | 4.2151
1 | 0.0016709 | 0.00041785 | -0.0016708 | -0.00041832 | 1.0269e-07 | -4.7508e-07 | 0.0025312 | 0.0025314 | 0.0025314 | 0.98214 | -0.34275 | 0.98207 | -0.34404 | 0.69544
2 | -0.038761 | -0.0097318 | 0.038783 | 0.0097461 | 2.2591e-05 | 1.4237e-05 | 0.05873 | 0.058729 | 0.05873 | 0.98218 | -0.34192 | 0.98281 | -0.32971 | 16.1345
3 | 0.028633 | 0.0071945 | -0.028621 | -0.0071865 | 1.2848e-05 | 7.9925e-06 | 0.043387 | 0.043387 | 0.043387 | 0.98218 | -0.34192 | 0.9817 | -0.35133 | 11.9194
4 | 0.0016708 | 0.00041832 | -0.0016708 | -0.0004184 | 1.6994e-08 | -7.8605e-08 | 0.0025314 | 0.0025315 | 0.0025315 | 0.98207 | -0.34404 | 0.98206 | -0.34425 | 0.69545
5 | -0.039524 | -0.0099316 | 0.039568 | 0.0099591 | 4.3627e-05 | 2.7509e-05 | 0.059851 | 0.05985 | 0.059851 | 0.98281 | -0.32971 | 0.98399 | -0.30661 | 16.4425
6 | 0.025519 | 0.0064094 | -0.025499 | -0.0063971 | 1.9804e-05 | 1.2229e-05 | 0.038685 | 0.038685 | 0.038685 | 0.9817 | -0.35133 | 0.98087 | -0.3676 | 10.6279
7 | 0.0031018 | 0.00077711 | -0.0031015 | -0.00077732 | 2.3193e-07 | -2.053e-07 | 0.0047014 | 0.0047016 | 0.0047016 | 0.9817 | -0.35133 | 0.98162 | -0.3529 | 1.2916
8 | 0.0016708 | 0.0004184 | -0.0016707 | -0.00041872 | 6.8734e-08 | -3.1788e-07 | 0.0025315 | 0.0025316 | 0.0025316 | 0.98206 | -0.34425 | 0.98202 | -0.34512 | 0.69549
9 | -0.048436 | -0.012182 | 0.048441 | 0.012185 | 5.4151e-06 | 3.4315e-06 | 0.073261 | 0.073261 | 0.073261 | 0.98399 | -0.30661 | 0.98411 | -0.30427 | 20.1267
10 | 0.024166 | 0.006063 | -0.024159 | -0.0060587 | 7.1162e-06 | 4.3762e-06 | 0.036663 | 0.036663 | 0.036663 | 0.98087 | -0.3676 | 0.98055 | -0.37378 | 10.0723
11 | -0.048441 | -0.012185 | 0.048503 | 0.012224 | 6.1729e-05 | 3.9117e-05 | 0.073261 | 0.073261 | 0.073261 | 0.98411 | -0.30427 | 0.98548 | -0.27764 | 20.1267
12 | 0.02317 | 0.0058109 | -0.02317 | -0.0058107 | 3.0263e-07 | 1.8545e-07 | 0.035163 | 0.035163 | 0.035163 | 0.98055 | -0.37378 | 0.98054 | -0.37406 | 9.6601
13 | -0.048503 | -0.012224 | 0.048595 | 0.012282 | 9.1706e-05 | 5.811e-05 | 0.073261 | 0.073261 | 0.073261 | 0.98548 | -0.27764 | 0.98751 | -0.2382 | 20.1266
14 | 0.021811 | 0.00547 | -0.0218 | -0.0054638 | 1.0168e-05 | 6.1954e-06 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.98054 | -0.37406 | 0.98004 | -0.38384 | 9.0934
15 | -0.26204 | -0.067036 | 0.26213 | 0.067089 | 8.4346e-05 | 5.381e-05 | 0.39223 | 0.39223 | 0.39223 | 0.99534 | -0.088183 | 0.99569 | -0.081536 | 35.9187
16 | 0.26204 | 0.067036 | -0.26167 | -0.066799 | 0.0003706 | 0.00023643 | 0.39223 | 0.39223 | 0.39223 | 0.99534 | -0.088183 | 0.99381 | -0.11745 | 35.9187
17 | 0.019961 | 0.0050083 | -0.019945 | -0.0049986 | 1.6159e-05 | 9.7125e-06 | 0.029833 | 0.029833 | 0.029833 | 0.99569 | -0.081536 | 0.99481 | -0.098528 | 8.196
18 | -0.28209 | -0.072098 | 0.28221 | 0.072174 | 0.00012022 | 7.6731e-05 | 0.42206 | 0.42206 | 0.42206 | 0.99569 | -0.081536 | 0.99616 | -0.072729 | 38.6506
19 | 0.233 | 0.059613 | -0.2326 | -0.059356 | 0.00040247 | 0.00025655 | 0.3493 | 0.3493 | 0.3493 | 0.99381 | -0.11745 | 0.99193 | -0.1532 | 31.9873
20 | -0.049898 | -0.012609 | 0.049905 | 0.012614 | 7.2486e-06 | 4.5954e-06 | 0.075224 | 0.075224 | 0.075224 | 0.98751 | -0.2382 | 0.98767 | -0.23517 | 20.666
21 | -0.050959 | -0.012878 | 0.050964 | 0.012881 | 4.6335e-06 | 2.9386e-06 | 0.076812 | 0.076812 | 0.076812 | 0.98767 | -0.23517 | 0.98777 | -0.23327 | 21.1023
22 | 0.0075449 | 0.0018909 | -0.0075441 | -0.0018906 | 8.1673e-07 | 3.1379e-07 | 0.011458 | 0.011458 | 0.011458 | 0.97982 | -0.3881 | 0.97971 | -0.39037 | 3.1478
23 | -0.010584 | -0.0026526 | 0.010586 | 0.0026535 | 1.6271e-06 | 8.2977e-07 | 0.016074 | 0.016074 | 0.016074 | 0.97982 | -0.3881 | 0.97999 | -0.38487 | 4.4159
24 | 0.0038999 | 0.00097724 | -0.0038997 | -0.00097728 | 1.247e-07 | -3.9539e-08 | 0.0059232 | 0.0059232 | 0.0059232 | 0.97971 | -0.39037 | 0.97967 | -0.39104 | 1.6273
25 | 0.0095337 | 0.0023888 | -0.0095306 | -0.0023873 | 3.0407e-06 | 1.4587e-06 | 0.014476 | 0.014476 | 0.014476 | 0.97999 | -0.38487 | 0.97964 | -0.39157 | 3.9769
26 | -0.02012 | -0.0050422 | 0.020121 | 0.0050428 | 9.9096e-07 | 5.9854e-07 | 0.03055 | 0.03055 | 0.03055 | 0.97999 | -0.38487 | 0.98004 | -0.38384 | 8.3928
27 | 0.0022958 | 0.00057529 | -0.0022957 | -0.00057536 | 3.414e-08 | -7.2425e-08 | 0.003487 | 0.003487 | 0.003487 | 0.97967 | -0.39104 | 0.97966 | -0.39136 | 0.95797
28 | 0.0095306 | 0.0023873 | -0.0095295 | -0.0023868 | 1.1246e-06 | 5.3958e-07 | 0.014476 | 0.014476 | 0.014476 | 0.97964 | -0.39157 | 0.97952 | -0.39405 | 3.9769
29 | 0.0074448 | 0.0018643 | -0.0074429 | -0.0018635 | 1.9209e-06 | 7.254e-07 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.97952 | -0.39405 | 0.97924 | -0.39947 | 3.1069
30 | 0.0063695 | 0.0015945 | -0.0063687 | -0.0015943 | 7.9597e-07 | 2.2438e-07 | 0.0096782 | 0.0096783 | 0.0096783 | 0.97924 | -0.39947 | 0.97911 | -0.4021 | 2.6589
31 | 0.0051536 | 0.0012898 | -0.0051533 | -0.0012898 | 2.6014e-07 | 2.4251e-08 | 0.0078316 | 0.0078317 | 0.0078317 | 0.97911 | -0.4021 | 0.97905 | -0.40316 | 2.1516
32 | -0.0049833 | -0.0012489 | 0.0049838 | 0.001249 | 5.2473e-07 | 3.3357e-08 | 0.0076008 | 0.0076007 | 0.0076008 | 0.97559 | -0.47011 | 0.9757 | -0.4679 | 2.0881
33 | -0.0049838 | -0.001249 | 0.0049846 | 0.001249 | 7.4256e-07 | 4.7071e-08 | 0.0076007 | 0.0076005 | 0.0076007 | 0.9757 | -0.4679 | 0.97586 | -0.46478 | 2.0881
34 | -0.0061418 | -0.0015381 | 0.0061425 | 0.0015383 | 7.5047e-07 | 1.9516e-07 | 0.0093647 | 0.0093646 | 0.0093647 | 0.97586 | -0.46478 | 0.97599 | -0.46221 | 2.5727
35 | 0.0011572 | 0.00028907 | -0.0011572 | -0.00028957 | 5.0248e-08 | -5.0561e-07 | 0.0017642 | 0.0017644 | 0.0017644 | 0.97586 | -0.46478 | 0.97581 | -0.46569 | 0.48473
36 | -0.0061425 | -0.0015383 | 0.0061426 | 0.0015383 | 6.2475e-08 | 1.6243e-08 | 0.0093646 | 0.0093646 | 0.0093646 | 0.97599 | -0.46221 | 0.976 | -0.462 | 2.5727
37 | 0.00067053 | 0.00016761 | -0.00067051 | -0.00016805 | 1.3933e-08 | -4.351e-07 | 0.0010223 | 0.0010225 | 0.0010225 | 0.97581 | -0.46569 | 0.97579 | -0.46613 | 0.2809
38 | -0.0089548 | -0.0022435 | 0.0089577 | 0.0022448 | 2.9097e-06 | 1.3412e-06 | 0.013648 | 0.013648 | 0.013648 | 0.97628 | -0.45639 | 0.97663 | -0.44957 | 3.7496
39 | 0.0089548 | 0.0022435 | -0.0089541 | -0.0022431 | 7.5493e-07 | 3.4803e-07 | 0.013648 | 0.013648 | 0.013648 | 0.97628 | -0.45639 | 0.97619 | -0.45816 | 3.7496
40 | 0.034665 | 0.0087267 | -0.034641 | -0.0087117 | 2.3894e-05 | 1.5006e-05 | 0.052831 | 0.052831 | 0.052831 | 0.97663 | -0.44957 | 0.97589 | -0.464 | 14.514
41 | -0.043623 | -0.010971 | 0.043676 | 0.011005 | 5.3287e-05 | 3.3701e-05 | 0.066479 | 0.066479 | 0.066479 | 0.97663 | -0.44957 | 0.97793 | -0.42403 | 18.2634
42 | 0.0082945 | 0.0020778 | -0.008294 | -0.0020776 | 5.1987e-07 | 2.2429e-07 | 0.012643 | 0.012643 | 0.012643 | 0.97619 | -0.45816 | 0.97612 | -0.45948 | 3.4734
43 | -0.0073335 | -0.0018368 | 0.007334 | 0.0018369 | 4.0839e-07 | 1.5249e-07 | 0.01118 | 0.01118 | 0.01118 | 0.976 | -0.462 | 0.97606 | -0.46083 | 3.0715
44 | 0.031429 | 0.0079067 | -0.031387 | -0.0078804 | 4.2019e-05 | 2.6284e-05 | 0.047933 | 0.047934 | 0.047934 | 0.97589 | -0.464 | 0.97447 | -0.49203 | 13.1686
45 | -0.048083 | -0.012109 | 0.0481 | 0.01212 | 1.7221e-05 | 1.0914e-05 | 0.073184 | 0.073184 | 0.073184 | 0.97793 | -0.42403 | 0.97831 | -0.41655 | 20.1055
46 | 0.0044069 | 0.0011039 | -0.0044066 | -0.001104 | 2.3514e-07 | -2.4478e-08 | 0.0067053 | 0.0067053 | 0.0067053 | 0.97793 | -0.42403 | 0.97787 | -0.42515 | 1.8421
47 | 0.0077316 | 0.0019367 | -0.0077311 | -0.0019365 | 4.9617e-07 | 1.9849e-07 | 0.011786 | 0.011786 | 0.011786 | 0.97612 | -0.45948 | 0.97606 | -0.46083 | 3.2378
48 | -0.0024049 | -0.00060272 | 0.0024052 | 0.00060209 | 3.237e-07 | -6.2582e-07 | 0.0036326 | 0.0036323 | 0.0036326 | 0.9851 | -0.28477 | 0.98524 | -0.28195 | 0.99798
49 | -0.004167 | -0.0010437 | 0.0041675 | 0.0010436 | 4.691e-07 | -1.0207e-07 | 0.0062933 | 0.0062931 | 0.0062933 | 0.98524 | -0.28195 | 0.98536 | -0.27958 | 1.7289
50 | -0.0041675 | -0.0010436 | 0.0041676 | 0.0010435 | 4.9024e-08 | -1.0673e-08 | 0.0062931 | 0.0062931 | 0.0062931 | 0.98536 | -0.27958 | 0.98537 | -0.27933 | 1.7289
51 | 0.02974 | 0.0074674 | -0.029739 | -0.0074673 | 2.5437e-07 | 1.587e-07 | 0.045417 | 0.045418 | 0.045418 | 0.97447 | -0.49203 | 0.97446 | -0.49221 | 12.4773
52 | -0.050594 | -0.012745 | 0.05063 | 0.012768 | 3.6522e-05 | 2.3167e-05 | 0.076976 | 0.076976 | 0.076976 | 0.97831 | -0.41655 | 0.97908 | -0.40146 | 21.1473
53 | 0.0012763 | 0.00031943 | -0.0012763 | -0.0003197 | 3.2819e-08 | -2.7008e-07 | 0.001942 | 0.0019421 | 0.0019421 | 0.97787 | -0.42515 | 0.97785 | -0.42569 | 0.53355
54 | -0.01745 | -0.0043733 | 0.017456 | 0.0043768 | 5.9731e-06 | 3.5304e-06 | 0.026351 | 0.026351 | 0.026351 | 0.98537 | -0.27933 | 0.98574 | -0.27215 | 7.2393
55 | 0.013282 | 0.0033298 | -0.01328 | -0.0033288 | 1.8145e-06 | 1.0081e-06 | 0.020058 | 0.020058 | 0.020058 | 0.98537 | -0.27933 | 0.98523 | -0.2822 | 5.5104
56 | -0.0026512 | -0.00066434 | 0.0026512 | 0.00066432 | 1.3777e-08 | -1.8874e-08 | 0.0040569 | 0.0040569 | 0.0040569 | 0.97241 | -0.53258 | 0.97242 | -0.53247 | 1.1145
57 | 0.0012006 | 0.00030077 | -0.0012005 | -0.00030089 | 1.2309e-08 | -1.1277e-07 | 0.0018371 | 0.0018371 | 0.0018371 | 0.97241 | -0.53258 | 0.9724 | -0.5328 | 0.50471
58 | -0.0042464 | -0.0010641 | 0.0042467 | 0.0010641 | 2.3316e-07 | -3.3469e-08 | 0.0064979 | 0.0064979 | 0.0064979 | 0.97242 | -0.53247 | 0.97248 | -0.53132 | 1.7852
59 | 0.012879 | 0.0032299 | -0.012876 | -0.0032282 | 3.1216e-06 | 1.732e-06 | 0.019708 | 0.019708 | 0.019708 | 0.97248 | -0.53132 | 0.97222 | -0.53641 | 5.4142
60 | -0.017126 | -0.004294 | 0.017141 | 0.0043032 | 1.5523e-05 | 9.1859e-06 | 0.026206 | 0.026205 | 0.026206 | 0.97248 | -0.53132 | 0.97344 | -0.51232 | 7.1993
61 | 0.01229 | 0.0030813 | -0.012288 | -0.0030804 | 1.6639e-06 | 9.0943e-07 | 0.018811 | 0.018811 | 0.018811 | 0.97222 | -0.53641 | 0.97208 | -0.53925 | 5.1678
62 | -0.020856 | -0.0052341 | 0.020859 | 0.0052361 | 3.3838e-06 | 2.0553e-06 | 0.031883 | 0.031883 | 0.031883 | 0.97344 | -0.51232 | 0.97361 | -0.50892 | 8.759
63 | 0.010094 | 0.0025306 | -0.010092 | -0.0025295 | 2.1026e-06 | 1.0546e-06 | 0.015452 | 0.015452 | 0.015452 | 0.97208 | -0.53925 | 0.97185 | -0.54362 | 4.2452
64 | -0.021908 | -0.0054991 | 0.021921 | 0.005507 | 1.3004e-05 | 7.9374e-06 | 0.033486 | 0.033486 | 0.033486 | 0.97361 | -0.50892 | 0.97424 | -0.49648 | 9.1995
65 | 0.0092377 | 0.0023153 | -0.0092372 | -0.0023151 | 5.7266e-07 | 2.7192e-07 | 0.014144 | 0.014144 | 0.014144 | 0.97185 | -0.54362 | 0.97179 | -0.54492 | 3.8857
66 | 0.0053314 | 0.0013349 | -0.0053306 | -0.0013348 | 7.8617e-07 | 1.0947e-07 | 0.0081425 | 0.0081426 | 0.0081426 | 0.97424 | -0.49648 | 0.97409 | -0.49958 | 2.237
67 | -0.027252 | -0.0068419 | 0.027258 | 0.0068454 | 5.5596e-06 | 3.4516e-06 | 0.041629 | 0.041628 | 0.041629 | 0.97424 | -0.49648 | 0.97446 | -0.49221 | 11.4364
68 | 0.0048989 | 0.0012266 | -0.0048989 | -0.0012266 | 4.421e-08 | 2.0875e-09 | 0.0074832 | 0.0074832 | 0.0074832 | 0.97409 | -0.49958 | 0.97408 | -0.49977 | 2.0558
69 | 0.0041673 | 0.0010433 | -0.0041672 | -0.0010433 | 1.0337e-07 | -1.852e-08 | 0.0063656 | 0.0063657 | 0.0063657 | 0.97408 | -0.49977 | 0.97405 | -0.50029 | 1.7488
70 | 0.0034503 | 0.00086361 | -0.0034502 | -0.00086366 | 9.4276e-08 | -5.2314e-08 | 0.0052704 | 0.0052705 | 0.0052705 | 0.97405 | -0.50029 | 0.97402 | -0.50086 | 1.4479
71 | 0.0081414 | 0.0020404 | -0.0081412 | -0.0020403 | 2.4059e-07 | 1.0283e-07 | 0.012466 | 0.012466 | 0.012466 | 0.97179 | -0.54492 | 0.97176 | -0.54554 | 3.4248
72 | 0.064596 | 0.016411 | -0.064584 | -0.016403 | 1.1532e-05 | 7.339e-06 | 0.097589 | 0.097589 | 0.097589 | 0.98574 | -0.27215 | 0.98555 | -0.27586 | 26.8102
73 | -0.082051 | -0.020788 | 0.082074 | 0.020802 | 2.2443e-05 | 1.4314e-05 | 0.12394 | 0.12394 | 0.12394 | 0.98574 | -0.27215 | 0.98604 | -0.26646 | 34.0494
74 | 0.011914 | 0.0029864 | -0.011914 | -0.0029861 | 6.2627e-07 | 3.3514e-07 | 0.017995 | 0.017995 | 0.017995 | 0.98523 | -0.2822 | 0.98517 | -0.28331 | 4.9436
75 | 0.063495 | 0.01613 | -0.063413 | -0.016078 | 8.2064e-05 | 5.2218e-05 | 0.095945 | 0.095945 | 0.095945 | 0.98555 | -0.27586 | 0.98416 | -0.30275 | 26.3585
76 | 0.0048563 | 0.0012164 | -0.0048562 | -0.0012164 | 1.0769e-07 | 7.1753e-10 | 0.0073284 | 0.0073284 | 0.0073284 | 0.98604 | -0.26646 | 0.98601 | -0.26693 | 2.0133
77 | -0.08693 | -0.022018 | 0.087004 | 0.022065 | 7.3328e-05 | 4.635e-05 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.98604 | -0.26646 | 0.98695 | -0.24891 | 18.0313
78 | 0.010595 | 0.0026556 | -0.010595 | -0.0026554 | 5.6442e-07 | 2.864e-07 | 0.016003 | 0.016003 | 0.016003 | 0.98517 | -0.28331 | 0.98511 | -0.28442 | 4.3965
79 | 0.062304 | 0.0158 | -0.062288 | -0.01579 | 1.5967e-05 | 1.0158e-05 | 0.094268 | 0.094268 | 0.094268 | 0.98416 | -0.30275 | 0.98388 | -0.30808 | 25.8977
80 | 0.0010544 | 0.00026406 | -0.0010544 | -0.00026425 | 1.4393e-08 | -1.8415e-07 | 0.0015911 | 0.0015912 | 0.0015912 | 0.98601 | -0.26693 | 0.986 | -0.26721 | 0.43714
81 | 0.0038019 | 0.00095238 | -0.0038012 | -0.00095265 | 6.9739e-07 | -2.7411e-07 | 0.0057373 | 0.0057376 | 0.0057376 | 0.98601 | -0.26693 | 0.98582 | -0.27078 | 1.5763
82 | -0.088634 | -0.022473 | 0.088703 | 0.022517 | 6.968e-05 | 4.4063e-05 | 0.13373 | 0.13373 | 0.13373 | 0.98695 | -0.24891 | 0.98779 | -0.23257 | 18.3689
83 | 0.0090731 | 0.002274 | -0.0090702 | -0.0022727 | 2.9044e-06 | 1.334e-06 | 0.013705 | 0.013705 | 0.013705 | 0.98511 | -0.28442 | 0.98477 | -0.29114 | 3.7652
84 | -0.089888 | -0.022814 | 0.0899 | 0.022822 | 1.1541e-05 | 7.1932e-06 | 0.13551 | 0.13551 | 0.13551 | 0.98779 | -0.23257 | 0.98793 | -0.2299 | 12.4094
85 | -0.091085 | -0.023119 | 0.091111 | 0.023135 | 2.6474e-05 | 1.6512e-05 | 0.1373 | 0.1373 | 0.1373 | 0.98793 | -0.2299 | 0.98824 | -0.22386 | 12.5728
86 | -0.17537 | -0.044596 | 0.17548 | 0.044661 | 0.00010227 | 6.5e-05 | 0.26429 | 0.26429 | 0.26429 | 0.98824 | -0.22386 | 0.98887 | -0.21177 | 24.2025
87 | 0.084261 | 0.021461 | -0.084174 | -0.021405 | 8.7278e-05 | 5.5673e-05 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.98824 | -0.22386 | 0.98713 | -0.24536 | 34.8891
88 | 0.0022138 | 0.00055482 | -0.0022138 | -0.00055483 | 2.7375e-09 | -6.5835e-09 | 0.0033415 | 0.0033416 | 0.0033416 | 0.98582 | -0.27078 | 0.98581 | -0.2708 | 0.91801
89 | -0.17666 | -0.044957 | 0.17695 | 0.045141 | 0.00028923 | 0.00018385 | 0.26607 | 0.26607 | 0.26607 | 0.98887 | -0.21177 | 0.99064 | -0.17786 | 24.3656
90 | 0.081107 | 0.020636 | -0.080961 | -0.020543 | 0.00014678 | 9.3604e-05 | 0.12237 | 0.12237 | 0.12237 | 0.98713 | -0.24536 | 0.98518 | -0.28298 | 33.6192
91 | 0.054324 | 0.013777 | -0.054263 | -0.013738 | 6.0459e-05 | 3.8383e-05 | 0.081656 | 0.081656 | 0.081656 | 0.99064 | -0.17786 | 0.98944 | -0.20104 | 22.4329
92 | -0.23127 | -0.058918 | 0.23155 | 0.059094 | 0.00027555 | 0.00017564 | 0.34773 | 0.34773 | 0.34773 | 0.99064 | -0.17786 | 0.99193 | -0.1532 | 31.8432
93 | 0.00095279 | 0.00023874 | -0.00095279 | -0.00023879 | 3.0653e-09 | -4.8296e-08 | 0.0014391 | 0.0014391 | 0.0014391 | 0.98518 | -0.28298 | 0.98517 | -0.28305 | 0.39536
94 | 0.077705 | 0.019727 | -0.077604 | -0.019663 | 0.00010065 | 6.4166e-05 | 0.11746 | 0.11746 | 0.11746 | 0.98518 | -0.28298 | 0.98378 | -0.30994 | 32.2683
95 | 0.0023028 | 0.00057698 | -0.0023028 | -0.00057712 | 6.5482e-08 | -1.4188e-07 | 0.0034781 | 0.0034782 | 0.0034782 | 0.98518 | -0.28298 | 0.98515 | -0.28358 | 0.95555
96 | 0.061221 | 0.015523 | -0.061152 | -0.015479 | 6.8731e-05 | 4.3717e-05 | 0.092654 | 0.092654 | 0.092654 | 0.98388 | -0.30808 | 0.98268 | -0.33146 | 25.4543
97 | 0.060142 | 0.015202 | -0.060129 | -0.015193 | 1.3539e-05 | 8.6099e-06 | 0.091217 | 0.091217 | 0.091217 | 0.98159 | -0.35267 | 0.98135 | -0.35736 | 25.0597
98 | -0.06109 | -0.015439 | 0.061152 | 0.015479 | 6.2175e-05 | 3.9548e-05 | 0.092654 | 0.092654 | 0.092654 | 0.98159 | -0.35267 | 0.98268 | -0.33146 | 25.4543
99 | 0.059175 | 0.014954 | -0.059168 | -0.01495 | 6.8527e-06 | 4.3571e-06 | 0.089771 | 0.089771 | 0.089771 | 0.98135 | -0.35736 | 0.98122 | -0.35978 | 24.6625
100 | 0.058007 | 0.014659 | -0.057995 | -0.014651 | 1.2027e-05 | 7.6447e-06 | 0.088011 | 0.088011 | 0.088011 | 0.98122 | -0.35978 | 0.981 | -0.3641 | 24.1789
101 | 0.057053 | 0.014415 | -0.057008 | -0.014387 | 4.4788e-05 | 2.8463e-05 | 0.086581 | 0.086581 | 0.086581 | 0.981 | -0.3641 | 0.98016 | -0.38049 | 23.7861
102 | 0.052272 | 0.0132 | -0.05222 | -0.013166 | 5.2464e-05 | 3.3298e-05 | 0.079392 | 0.079392 | 0.079392 | 0.98016 | -0.38049 | 0.97908 | -0.40146 | 21.811
103 | 0.077604 | 0.019663 | -0.077601 | -0.019661 | 3.0537e-06 | 1.9468e-06 | 0.11746 | 0.11746 | 0.11746 | 0.98378 | -0.30994 | 0.98374 | -0.31076 | 32.2683
104 | 0.075518 | 0.019139 | -0.075415 | -0.019073 | 0.00010272 | 6.5476e-05 | 0.11431 | 0.11431 | 0.11431 | 0.98374 | -0.31076 | 0.98228 | -0.33911 | 31.4026
105 | 0.073862 | 0.018684 | -0.073755 | -0.018616 | 0.00010715 | 6.829e-05 | 0.11195 | 0.11195 | 0.11195 | 0.98228 | -0.33911 | 0.98072 | -0.36939 | 30.7564
106 | 0.068643 | 0.017335 | -0.068564 | -0.017284 | 7.9318e-05 | 5.0518e-05 | 0.1042 | 0.1042 | 0.1042 | 0.98072 | -0.36939 | 0.97949 | -0.39354 | 28.6257
107 | 0.056494 | 0.014259 | -0.056481 | -0.014251 | 1.3066e-05 | 8.3025e-06 | 0.08586 | 0.08586 | 0.08586 | 0.97949 | -0.39354 | 0.97924 | -0.39837 | 23.588
108 | 0.054756 | 0.013819 | -0.054751 | -0.013815 | 5.1663e-06 | 3.2814e-06 | 0.08324 | 0.08324 | 0.08324 | 0.97924 | -0.39837 | 0.97914 | -0.40034 | 22.8681
109 | -0.28221 | -0.072174 | 0.28284 | 0.07258 | 0.0006354 | 0.00040554 | 0.42206 | 0.42206 | 0.42206 | 0.99616 | -0.072729 | 0.99861 | -0.026316 | 38.6506
110 | -0.30929 | -0.079207 | 0.30968 | 0.079459 | 0.00039485 | 0.00025212 | 0.46146 | 0.46146 | 0.46146 | 0.99861 | -0.026316 | 1 | 0 | 42.2587
111 | 0.053876 | 0.013596 | -0.053782 | -0.013536 | 9.439e-05 | 5.9939e-05 | 0.081911 | 0.081911 | 0.081911 | 0.97914 | -0.40034 | 0.97726 | -0.43699 | 22.5029
112 | 0.10339 | 0.025975 | -0.10325 | -0.025887 | 0.00013708 | 8.7528e-05 | 0.15386 | 0.15386 | 0.15386 | 1 | 0 | 0.99855 | -0.02782 | 42.2705
113 | 0.0015017 | 0.00037624 | -0.0015016 | -0.00037635 | 1.6276e-08 | -1.0128e-07 | 0.0022461 | 0.0022461 | 0.0022461 | 0.99481 | -0.098528 | 0.9948 | -0.098756 | 0.61707
114 | 0.053782 | 0.013536 | -0.053735 | -0.013506 | 4.7175e-05 | 2.9957e-05 | 0.081911 | 0.081911 | 0.081911 | 0.97726 | -0.43699 | 0.97633 | -0.45536 | 22.503
115 | -0.01052 | -0.0026358 | 0.01052 | 0.0026363 | 8.7768e-07 | 4.4835e-07 | 0.016051 | 0.016051 | 0.016051 | 0.97522 | -0.47718 | 0.97531 | -0.47543 | 4.4095
116 | 0.0022739 | 0.00056925 | -0.0022736 | -0.0005697 | 2.1134e-07 | -4.4888e-07 | 0.0034693 | 0.0034695 | 0.0034695 | 0.97522 | -0.47718 | 0.97512 | -0.47913 | 0.95316
117 | -0.011027 | -0.0027633 | 0.01103 | 0.0027647 | 2.5566e-06 | 1.3356e-06 | 0.016824 | 0.016824 | 0.016824 | 0.97531 | -0.47543 | 0.97556 | -0.47056 | 4.6221
118 | 0.0022736 | 0.0005697 | -0.0022736 | -0.00056982 | 5.696e-08 | -1.2095e-07 | 0.0034695 | 0.0034696 | 0.0034696 | 0.97512 | -0.47913 | 0.9751 | -0.47966 | 0.95317
119 | 0.0019915 | 0.0004986 | -0.0019913 | -0.00049907 | 1.5593e-07 | -4.6286e-07 | 0.0030374 | 0.0030376 | 0.0030376 | 0.97556 | -0.47056 | 0.97547 | -0.47221 | 0.8345
120 | -0.013021 | -0.0032633 | 0.013026 | 0.0032657 | 4.4349e-06 | 2.4639e-06 | 0.019862 | 0.019861 | 0.019862 | 0.97556 | -0.47056 | 0.97592 | -0.46342 | 5.4565
121 | -0.013823 | -0.0034654 | 0.013824 | 0.003466 | 1.0913e-06 | 6.1657e-07 | 0.021076 | 0.021076 | 0.021076 | 0.97592 | -0.46342 | 0.976 | -0.46176 | 5.7901
122 | -0.016534 | -0.0041454 | 0.016536 | 0.0041464 | 1.6793e-06 | 9.8666e-07 | 0.025209 | 0.025209 | 0.025209 | 0.976 | -0.46176 | 0.97611 | -0.45963 | 6.9256
123 | -0.016536 | -0.0041464 | 0.01654 | 0.0041484 | 3.3642e-06 | 1.9766e-06 | 0.025209 | 0.025209 | 0.025209 | 0.97611 | -0.45963 | 0.97633 | -0.45536 | 6.9256
124 | 0.053205 | 0.013473 | -0.053187 | -0.013462 | 1.7354e-05 | 1.1014e-05 | 0.080064 | 0.080064 | 0.080064 | 0.98944 | -0.20104 | 0.98909 | -0.20783 | 21.9956
125 | 0.052135 | 0.013198 | -0.052104 | -0.013179 | 3.0397e-05 | 1.9285e-05 | 0.07848 | 0.07848 | 0.07848 | 0.98909 | -0.20783 | 0.98846 | -0.21999 | 21.5606
126 | 0.050996 | 0.012901 | -0.050964 | -0.012881 | 3.2488e-05 | 2.0604e-05 | 0.076812 | 0.076812 | 0.076812 | 0.98846 | -0.21999 | 0.98777 | -0.23327 | 21.1023
127 | -0.014375 | -0.0036064 | 0.014381 | 0.0036097 | 5.8894e-06 | 3.3654e-06 | 0.021985 | 0.021985 | 0.021985 | 0.97303 | -0.52035 | 0.97346 | -0.51176 | 6.0398
128 | 0.013654 | 0.0034255 | -0.013652 | -0.0034244 | 1.8689e-06 | 1.0541e-06 | 0.020881 | 0.020881 | 0.020881 | 0.97303 | -0.52035 | 0.97288 | -0.52323 | 5.7367
129 | -0.01693 | -0.0042484 | 0.016937 | 0.0042527 | 7.2997e-06 | 4.3103e-06 | 0.02588 | 0.02588 | 0.02588 | 0.97346 | -0.51176 | 0.97392 | -0.50273 | 7.11
130 | 0.013237 | 0.0033206 | -0.013232 | -0.0033179 | 4.737e-06 | 2.6492e-06 | 0.020247 | 0.020247 | 0.020247 | 0.97288 | -0.52323 | 0.9725 | -0.53074 | 5.5625
131 | 0.00041461 | 0.00010387 | -0.00041461 | -0.00010391 | 5.0464e-10 | -4.1236e-08 | 0.00063412 | 0.00063414 | 0.00063414 | 0.97288 | -0.52323 | 0.97288 | -0.52325 | 0.17421
132 | -0.017512 | -0.0043969 | 0.017513 | 0.0043976 | 1.2383e-06 | 7.3512e-07 | 0.026759 | 0.026759 | 0.026759 | 0.97392 | -0.50273 | 0.974 | -0.50124 | 7.3513
133 | 0.011946 | 0.0029955 | -0.011944 | -0.0029948 | 1.3645e-06 | 7.3817e-07 | 0.018278 | 0.018278 | 0.018278 | 0.9725 | -0.53074 | 0.97238 | -0.53313 | 5.0215
134 | 0.0012869 | 0.00032238 | -0.0012869 | -0.00032253 | 1.8216e-08 | -1.4379e-07 | 0.001969 | 0.0019691 | 0.0019691 | 0.9725 | -0.53074 | 0.97249 | -0.53103 | 0.54096
135 | -0.021086 | -0.005293 | 0.021091 | 0.0052961 | 5.0657e-06 | 3.08e-06 | 0.032217 | 0.032217 | 0.032217 | 0.974 | -0.50124 | 0.97425 | -0.49621 | 8.8508
136 | 0.010897 | 0.0027325 | -0.010895 | -0.0027315 | 1.8807e-06 | 9.8e-07 | 0.016676 | 0.016676 | 0.016676 | 0.97238 | -0.53313 | 0.9722 | -0.53675 | 4.5814
137 | 0.0010471 | 0.00026231 | -0.0010471 | -0.00026243 | 9.8658e-09 | -1.2079e-07 | 0.0016023 | 0.0016024 | 0.0016024 | 0.97238 | -0.53313 | 0.97237 | -0.53333 | 0.44021
138 | -0.023816 | -0.005979 | 0.023816 | 0.0059791 | 2.6064e-07 | 1.6027e-07 | 0.036378 | 0.036378 | 0.036378 | 0.97425 | -0.49621 | 0.97426 | -0.49598 | 9.9941
139 | 0.0099644 | 0.0024982 | -0.0099634 | -0.0024978 | 9.1174e-07 | 4.5392e-07 | 0.015251 | 0.015252 | 0.015252 | 0.9722 | -0.53675 | 0.9721 | -0.53867 | 4.19
140 | 0.0047811 | 0.0011981 | -0.0047807 | -0.0011981 | 3.6027e-07 | 6.2301e-09 | 0.0073022 | 0.0073023 | 0.0073023 | 0.97426 | -0.49598 | 0.97418 | -0.49756 | 2.0061
141 | -0.028597 | -0.0071772 | 0.028606 | 0.0071829 | 9.253e-06 | 5.7608e-06 | 0.043681 | 0.043681 | 0.043681 | 0.97426 | -0.49598 | 0.97461 | -0.4892 | 12.0002
142 | 0.0099634 | 0.0024978 | -0.0099606 | -0.0024964 | 2.8249e-06 | 1.4066e-06 | 0.015252 | 0.015252 | 0.015252 | 0.9721 | -0.53867 | 0.9718 | -0.54463 | 4.19
143 | 0.00080043 | 0.00020044 | -0.00080042 | -0.0002006 | 7.7309e-09 | -1.6937e-07 | 0.001218 | 0.001218 | 0.001218 | 0.97785 | -0.42569 | 0.97784 | -0.4259 | 0.33463
144 | -0.0025806 | -0.00064594 | 0.0025807 | 0.00064575 | 1.2576e-07 | -1.8808e-07 | 0.0039423 | 0.0039422 | 0.0039423 | 0.97397 | -0.50189 | 0.97402 | -0.50086 | 1.083
145 | 0.00067199 | 0.00016761 | -0.00067198 | -0.00016806 | 1.4577e-08 | -4.4983e-07 | 0.0010264 | 0.0010265 | 0.0010265 | 0.97397 | -0.50189 | 0.97395 | -0.50234 | 0.28202
146 | 0.00067198 | 0.00016806 | -0.00067197 | -0.00016841 | 1.143e-08 | -3.526e-07 | 0.0010265 | 0.0010267 | 0.0010267 | 0.97395 | -0.50234 | 0.97393 | -0.5027 | 0.28205
147 | 0.0073733 | 0.0018474 | -0.007373 | -0.0018473 | 3.001e-07 | 1.1004e-07 | 0.011141 | 0.011141 | 0.011141 | 0.98477 | -0.29114 | 0.98473 | -0.292 | 3.0607
148 | 0.0057607 | 0.0014432 | -0.0057605 | -0.0014432 | 2.3282e-07 | 4.4777e-08 | 0.0087048 | 0.0087049 | 0.0087049 | 0.98473 | -0.292 | 0.98468 | -0.29285 | 2.3914
149 | 0.0041159 | 0.001031 | -0.0041156 | -0.0010311 | 3.2636e-07 | -7.7277e-08 | 0.0062197 | 0.0062198 | 0.0062198 | 0.98468 | -0.29285 | 0.9846 | -0.29451 | 1.7087
150 | 0.003928 | 0.00098266 | -0.0039277 | -0.00098277 | 3.5557e-07 | -1.0702e-07 | 0.0059694 | 0.0059695 | 0.0059695 | 0.97905 | -0.40316 | 0.97896 | -0.40506 | 1.64
151 | 0.0012986 | 0.0003245 | -0.0012986 | -0.00032492 | 5.2289e-08 | -4.1659e-07 | 0.0019735 | 0.0019737 | 0.0019737 | 0.97896 | -0.40506 | 0.97892 | -0.40591 | 0.54223
152 | 0.0026291 | 0.00065827 | -0.0026287 | -0.00065881 | 3.7186e-07 | -5.4265e-07 | 0.0039959 | 0.0039962 | 0.0039962 | 0.97896 | -0.40506 | 0.97881 | -0.40803 | 1.0979
153 | 0.0012986 | 0.00032492 | -0.0012985 | -0.00032543 | 6.5045e-08 | -5.1806e-07 | 0.0019737 | 0.0019739 | 0.0019739 | 0.97892 | -0.40591 | 0.97886 | -0.40696 | 0.54228
154 | 0.037195 | 0.0093578 | -0.037151 | -0.0093301 | 4.3985e-05 | 2.7695e-05 | 0.056702 | 0.056702 | 0.056702 | 0.97633 | -0.45536 | 0.97507 | -0.48014 | 15.5775
155 | 0.034156 | 0.0085793 | -0.034141 | -0.0085701 | 1.4751e-05 | 9.2603e-06 | 0.052131 | 0.052131 | 0.052131 | 0.97507 | -0.48014 | 0.97461 | -0.4892 | 14.3217
156 | 0.0023599 | 0.00059136 | -0.0023599 | -0.00059144 | 4.5165e-08 | -8.6499e-08 | 0.0036046 | 0.0036047 | 0.0036047 | 0.97418 | -0.49756 | 0.97416 | -0.49796 | 0.9903
157 | 0.0025396 | 0.00063622 | -0.0025394 | -0.00063643 | 1.2586e-07 | -2.0913e-07 | 0.0038382 | 0.0038383 | 0.0038383 | 0.98451 | -0.29614 | 0.98446 | -0.29718 | 1.0545
158 | -0.0041153 | -0.0010311 | 0.0041154 | 0.0010311 | 1.331e-07 | -3.1486e-08 | 0.0062199 | 0.0062198 | 0.0062199 | 0.98451 | -0.29614 | 0.98455 | -0.29546 | 1.7088
159 | 0.0013367 | 0.000335 | -0.0013367 | -0.00033501 | 1.2694e-09 | -9.7297e-09 | 0.0020204 | 0.0020204 | 0.0020204 | 0.98446 | -0.29718 | 0.98446 | -0.2972 | 0.55507
160 | -0.0041154 | -0.0010311 | 0.0041156 | 0.0010311 | 1.8527e-07 | -4.3843e-08 | 0.0062198 | 0.0062198 | 0.0062198 | 0.98455 | -0.29546 | 0.9846 | -0.29451 | 1.7087
161 | 0.0064803 | 0.0016241 | -0.00648 | -0.001624 | 3.121e-07 | 9.5036e-08 | 0.009923 | 0.009923 | 0.009923 | 0.97176 | -0.54554 | 0.97171 | -0.54655 | 2.7261
162 | 0.0010487 | 0.0002628 | -0.0010487 | -0.00026284 | 3.3825e-09 | -4.1157e-08 | 0.001606 | 0.001606 | 0.001606 | 0.97171 | -0.54655 | 0.9717 | -0.54662 | 0.4412
163 | 0.081845 | 0.020523 | -0.081819 | -0.020506 | 2.5941e-05 | 1.6541e-05 | 0.12197 | 0.12197 | 0.12197 | 0.99855 | -0.02782 | 0.99821 | -0.034472 | 33.5075
164 | 0.013646 | 0.0034205 | -0.013644 | -0.0034196 | 1.5679e-06 | 8.7138e-07 | 0.020342 | 0.020342 | 0.020342 | 0.99821 | -0.034472 | 0.99808 | -0.036884 | 5.5885

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43886 | 0.11148

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0084561 | 0.0021193
1 | 0.0007405 | 0.00018559
2 | 0.0088682 | 0.0022226
3 | 0.0013331 | 0.0003341
4 | 0.0031015 | 0.00077732
5 | 0.0016707 | 0.00041872
6 | 0.00098875 | 0.0002478
7 | 0.0013593 | 0.00034067
8 | 0.028673 | 0.0071862
9 | 0.0013031 | 0.00032658
10 | 0.001054 | 0.00026417
11 | 0.0030394 | 0.00076176
12 | 0.0036442 | 0.00091332
13 | 0.001604 | 0.00040199
14 | 0.0016797 | 0.00042098
15 | 0.0022957 | 0.00057536
16 | 0.0020847 | 0.00052248
17 | 0.0010734 | 0.00026901
18 | 0.0012151 | 0.00030453
19 | 0.0049833 | 0.0012489
20 | 0.00048663 | 0.00012196
21 | 0.00065959 | 0.00016531
22 | 0.001191 | 0.00029848
23 | 0.00067051 | 0.00016805
24 | 0.0032119 | 0.00080499
25 | 0.00056239 | 0.00014095
26 | 0.0024049 | 0.00060272
27 | 0.0017619 | 0.00044156
28 | 0.00039712 | 9.9528e-05
29 | 0.0016477 | 0.00041296
30 | 0.0024933 | 0.00062488
31 | 0.0031303 | 0.00078452
32 | 0.0014507 | 0.00036357
33 | 0.0015952 | 0.0003998
34 | 0.0012005 | 0.00030089
35 | 0.00058614 | 0.0001469
36 | 0.0037142 | 0.00093087
37 | 0.0021939 | 0.00054984
38 | 0.0010491 | 0.00026292
39 | 0.00085456 | 0.00021417
40 | 0.00043166 | 0.00010818
41 | 0.0024813 | 0.00062188
42 | 0.00073158 | 0.00018335
43 | 0.00071694 | 0.00017968
44 | 0.0010958 | 0.00027463
45 | 0.0013661 | 0.00034238
46 | 0.0010891 | 0.00027295
47 | 0.0013183 | 0.00033041
48 | 0.0011094 | 0.00027805
49 | 0.0016301 | 0.00040853
50 | 0.0015216 | 0.00038135
51 | 0.001185 | 0.000297
52 | 0.001185 | 0.000297
53 | 0.0010544 | 0.00026425
54 | 0.0015874 | 0.00039783
55 | 0.0011837 | 0.00029666
56 | 0.0030666 | 0.00076857
57 | 0.0022138 | 0.00055483
58 | 0.0010671 | 0.00026745
59 | 0.00094757 | 0.00023748
60 | 0.00095359 | 0.00023899
61 | 0.0011608 | 0.00029093
62 | 0.00094258 | 0.00023623
63 | 0.0023028 | 0.00057712
64 | 0.0047358 | 0.0011869
65 | 0.00095279 | 0.00023879
66 | 0.0015895 | 0.00039835
67 | 0.0020834 | 0.00052214
68 | 0.001553 | 0.00038922
69 | 0.0051117 | 0.0012811
70 | 0.01207 | 0.0030251
71 | 0.0017244 | 0.00043217
72 | 0.026442 | 0.006627
73 | 0.00087478 | 0.00021924
74 | 0.02414 | 0.0060499
75 | 0.018443 | 0.0046224
76 | 0.0082457 | 0.0020666
77 | 0.00050704 | 0.00012708
78 | 0.0022736 | 0.00056982
79 | 0.0019913 | 0.00049907
80 | 0.00079664 | 0.00019966
81 | 0.0027109 | 0.00067941
82 | 0.0010489 | 0.00026289
83 | 0.0010584 | 0.00026525
84 | 0.0010526 | 0.00026381
85 | 0.0015016 | 0.00037635
86 | 0.0011082 | 0.00027774
87 | 0.00072165 | 0.00018086
88 | 0.0025484 | 0.00063869
89 | 0.00057507 | 0.00014413
90 | 0.00041461 | 0.00010391
91 | 0.0035728 | 0.00089543
92 | 0.0012869 | 0.00032253
93 | 0.0027246 | 0.00068286
94 | 0.00093084 | 0.00023329
95 | 0.0010471 | 0.00026243
96 | 0.0099606 | 0.0024964
97 | 0.00047588 | 0.00011927
98 | 0.00080042 | 0.0002006
99 | 0.0019086 | 0.00047833
100 | 0.00086948 | 0.00021791
101 | 0.00067197 | 0.00016841
102 | 0.001697 | 0.0004253
103 | 0.0016122 | 0.00040406
104 | 0.0016446 | 0.00041217
105 | 0.0012253 | 0.00030709
106 | 0.0026287 | 0.00065881
107 | 0.0012985 | 0.00032543
108 | 0.0029955 | 0.00075073
109 | 0.0055347 | 0.0013871
110 | 0.0024208 | 0.00060671
111 | 0.0023599 | 0.00059144
112 | 0.0015757 | 0.00039492
113 | 0.0012027 | 0.00030143
114 | 0.0013367 | 0.00033501
115 | 0.0016609 | 0.00041626
116 | 0.0054312 | 0.0013612
117 | 0.0010487 | 0.00026284
118 | 0.021405 | 0.0053646
119 | 0.068173 | 0.017086
120 | 0.013644 | 0.0034196

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1