## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_112-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_112-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_112-11_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_112-11_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_112-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_112-11_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_112-11_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_112-11_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_112-11_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_112-11_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_112-11_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_112-11_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_112-11_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_112-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_112-11_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_112-11_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_112-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_112-11_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_112-11_0_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_112-11_0_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_112-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_112-11_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_112-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_112-11_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_112-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_112-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_112-11_0_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_112-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_112-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_112-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_112-11_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_112-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_112-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_112-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_112-11_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_112-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_112-11_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_112-11_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_112-11_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_112-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_112-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_112-11_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_112-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_112-11_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_112-11_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_112-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_112-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_112-11_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_112-11_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_112-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_112-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_112-11_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_112-11_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_112-11_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_112-11_0_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_112-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_112-11_0_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_112-11_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_112-11_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_112-11_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_112-11_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_112-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_112-11_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_112-11_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_112-11_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_112-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_112-11_0_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_112-11_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_112-11_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_112-11_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_112-11_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_112-11_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_112-11_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_112-11_0_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_112-11_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_112-11_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_112-11_0_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_112-11_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_112-11_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_112-11_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_112-11_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_112-11_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_112-11_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_112-11_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_112-11_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_112-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_112-11_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_112-11_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_112-11_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_112-11_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_112-11_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_112-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_112-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_112-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_112-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_112-11_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_112-11_0_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_112-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_112-11_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_112-11_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_112-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_112-11_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_112-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_112-11_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_112-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_112-11_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_112-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_112-11_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_112-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_112-11_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_112-11_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_112-11_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_112-11_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_112-11_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_112-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_112-11_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_112-11_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_112-11_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_112-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_112-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_112-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_112-11_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_112-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_112-11_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_112-11_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_112-11_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_112-11_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_112-11_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_112-11_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_112-11_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_112-11_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_112-11_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_112-11_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_112-11_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_112-11_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_112-11_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_112-11_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_112-11_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_112-11_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_112-11_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_112-11_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_112-11_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_112-11_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_112-11_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_112-11_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_112-11_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_112-11_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_112-11_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_112-11_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_112-11_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_112-11_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_112-11_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_112-11_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_112-11_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_112-11_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_112-11_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_112-11_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_112-11_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_112-11_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_112-11_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_112-11_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_112-11_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_112-11_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_112-11_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_112-11_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_112-11_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_112-11_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_112-11_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_112-11_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_112-11_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_112-11_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_112-11_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_112-11_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_112-11_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_112-11_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_112-11_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_112-11_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_112-11_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_112-11_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_112-11_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_112-11_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_112-11_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_112-11_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_112-11_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_112-11_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_112-11_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_112-11_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_112-11_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_112-11_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_112-11_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_112-11_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_112-11_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_112-11_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_112-11_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_112-11_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_112-11_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_112-11_0_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_112-11_0_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_112-11_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_112-11_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_112-11_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_112-11_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_112-11_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_112-11_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_112-11_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_112-11_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_112-11_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_112-11_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_112-11_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_112-11_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_112-11_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_112-11_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_112-11_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_112-11_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_112-11_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_112-11_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_112-11_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_112-11_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_112-11_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_112-11_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_112-11_0_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_112-11_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_112-11_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_112-11_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_112-11_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_112-11_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_112-11_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_112-11_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_112-11_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_112-11_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_112-11_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_112-11_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_112-11_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_112-11_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_112-11_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_112-11_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_112-11_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_112-11_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_112-11_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_112-11_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_112-11_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_112-11_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_112-11_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_112-11_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_112-11_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_112-11_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_112-11_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_112-11_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_112-11_0_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_112-11_0_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_112-11_0_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_MV_9_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_112-11_0_6_load_0 | 0 | 0.00049697 | 0.00012455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_112-11_0_6_load_2 | 2 | 0.00019967 | 5.0041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_112-11_0_6_load_74 | 6 | 0.00068259 | 0.00017107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_112-11_0_6_load_75 | 7 | 0.00046729 | 0.00011711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_112-11_0_6_load_82 | 9 | 0.00050378 | 0.00012626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_112-11_0_6_load_77 | 10 | 0.00016166 | 4.0515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_112-11_0_6_load_76 | 11 | 0.0014849 | 0.00037216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_112-11_0_6_load_80 | 12 | 0.00073264 | 0.00018362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_112-11_0_6_load_7 | 13 | 0.012561 | 0.0031481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_112-11_0_6_load_8 | 14 | 0.0032084 | 0.0008041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_112-11_0_6_load_9 | 15 | 0.016772 | 0.0042034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_112-11_0_6_load_10 | 16 | 0.0037259 | 0.00093381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_112-11_0_6_load_253 | 18 | 0.017012 | 0.0042637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_112-11_0_6_load_254 | 19 | 0.0032003 | 0.00080208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_112-11_0_6_load_11 | 20 | 0.016875 | 0.0042293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_112-11_0_6_load_12 | 21 | 0.017662 | 0.0044265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_112-11_0_6_load_14 | 23 | 0.010752 | 0.0026947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_112-11_0_6_load_263 | 26 | 0.015797 | 0.003959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_112-11_0_6_load_48 | 28 | 0.0028881 | 0.00072382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_112-11_0_6_load_42 | 29 | 0.0060829 | 0.0015245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_112-11_0_6_load_73 | 30 | 0.0036652 | 0.00091858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_112-11_0_6_load_64 | 31 | 0.0028881 | 0.00072382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_112-11_0_6_load_44 | 33 | 0.005162 | 0.0012937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_112-11_0_6_load_18 | 34 | 0.0045347 | 0.0011365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_112-11_0_6_load_19 | 35 | 0.0038834 | 0.00097326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_112-11_0_6_load_23 | 39 | 0.0032995 | 0.00082693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_112-11_0_6_load_40 | 40 | 0.0023726 | 0.00059464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_112-11_0_6_load_208 | 41 | 0.0033882 | 0.00084917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_112-11_0_6_load_213 | 43 | 0.0020541 | 0.00051479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_112-11_0_6_load_143 | 44 | 0.0013671 | 0.00034262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_112-11_0_6_load_39 | 45 | 0.002633 | 0.00065989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_112-11_0_6_load_41 | 46 | 0.0029595 | 0.00074172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_112-11_0_6_load_209 | 48 | 0.0050916 | 0.0012761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_112-11_0_6_load_24 | 49 | 0.0080339 | 0.0020135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_112-11_0_6_load_230 | 52 | 0.0070008 | 0.0017546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_112-11_0_6_load_258 | 54 | 0.0014117 | 0.00035381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_112-11_0_6_load_255 | 56 | 0.0020632 | 0.00051709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_112-11_0_6_load_106 | 59 | 0.00036556 | 9.1617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_112-11_0_6_load_241 | 62 | 0.0037775 | 0.00094674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_112-11_0_6_load_72 | 65 | 0.0074015 | 0.001855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_112-11_0_6_load_264 | 66 | 0.0062541 | 0.0015674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_112-11_0_6_load_191 | 67 | 0.0014106 | 0.00035353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_112-11_0_6_load_94 | 69 | 0.0044338 | 0.0011112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_112-11_0_6_load_90 | 70 | 0.0027998 | 0.00070169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_112-11_0_6_load_102 | 71 | 0.0013178 | 0.00033027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_112-11_0_6_load_103 | 72 | 0.0012413 | 0.00031111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_112-11_0_6_load_256 | 73 | 0.0020632 | 0.00051709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_112-11_0_6_load_250 | 76 | 0.0012542 | 0.00031433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_112-11_0_6_load_167 | 78 | 0.0012484 | 0.00031288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_112-11_0_6_load_188 | 79 | 0.0016716 | 0.00041893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_112-11_0_6_load_187 | 80 | 0.0020537 | 0.00051471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_112-11_0_6_load_239 | 81 | 0.0012705 | 0.00031842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_112-11_0_6_load_236 | 82 | 0.0035979 | 0.00090173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_112-11_0_6_load_242 | 83 | 0.006407 | 0.0016058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_112-11_0_6_load_71 | 85 | 0.0030983 | 0.00077651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_112-11_0_6_load_233 | 86 | 0.0026996 | 0.00067657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_112-11_0_6_load_232 | 87 | 0.0013733 | 0.00034418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_112-11_0_6_load_142 | 89 | 0.0014552 | 0.0003647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_112-11_0_6_load_50 | 90 | 0.0013887 | 0.00034804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_112-11_0_6_load_51 | 91 | 0.0012217 | 0.00030619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_112-11_0_6_load_63 | 92 | 0.0028902 | 0.00072435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_112-11_0_6_load_45 | 93 | 0.011782 | 0.0029527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_112-11_0_6_load_47 | 94 | 0.004308 | 0.0010797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_112-11_0_6_load_244 | 95 | 0.0033425 | 0.00083771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_112-11_0_6_load_249 | 96 | 0.0029742 | 0.0007454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_112-11_0_6_load_61 | 97 | 0.0036812 | 0.0009226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_112-11_0_6_load_57 | 98 | 0.0021348 | 0.00053503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_112-11_0_6_load_225 | 99 | 0.0014488 | 0.0003631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_112-11_0_6_load_58 | 100 | 0.0014292 | 0.0003582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_112-11_0_6_load_226 | 101 | 0.0014488 | 0.0003631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_112-11_0_6_load_52 | 102 | 0.001652 | 0.00041403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_112-11_0_6_load_53 | 103 | 0.0011315 | 0.00028358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_112-11_0_6_load_54 | 104 | 0.0015709 | 0.0003937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_112-11_0_6_load_55 | 105 | 0.0013053 | 0.00032715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_112-11_0_6_load_193 | 107 | 0.0011086 | 0.00027783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_112-11_0_6_load_65 | 108 | 0.0063882 | 0.001601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_112-11_0_6_load_194 | 110 | 0.0012628 | 0.00031649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_112-11_0_6_load_178 | 113 | 0.0020606 | 0.00051643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_112-11_0_6_load_195 | 115 | 0.0011153 | 0.00027952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_112-11_0_6_load_196 | 116 | 0.0019474 | 0.00048807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_112-11_0_6_load_197 | 117 | 0.0015014 | 0.00037628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_112-11_0_6_load_60 | 118 | 0.0020773 | 0.00052062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_112-11_0_6_load_66 | 119 | 0.0030363 | 0.00076097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_112-11_0_6_load_70 | 122 | 0.002416 | 0.00060552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_112-11_0_6_load_245 | 123 | 0.0017155 | 0.00042994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_112-11_0_6_load_243 | 124 | 0.0077891 | 0.0019521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_112-11_0_6_load_246 | 125 | 0.0025529 | 0.00063983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_112-11_0_6_load_247 | 126 | 0.002006 | 0.00050275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_112-11_0_6_load_78 | 127 | 0.0016261 | 0.00040754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_112-11_0_6_load_79 | 128 | 0.00056687 | 0.00014207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_112-11_0_6_load_89 | 132 | 0.0007038 | 0.00017639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_112-11_0_6_load_87 | 133 | 0.00089087 | 0.00022327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_112-11_0_6_load_99 | 135 | 0.00053163 | 0.00013324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_112-11_0_6_load_133 | 139 | 0.00039168 | 9.8165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_112-11_0_6_load_251 | 140 | 0.0011924 | 0.00029886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_112-11_0_6_load_93 | 141 | 0.0010758 | 0.00026963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_112-11_0_6_load_85 | 142 | 0.0015617 | 0.0003914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_112-11_0_6_load_91 | 143 | 0.00053179 | 0.00013328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_112-11_0_6_load_161 | 144 | 0.0064814 | 0.0016244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_112-11_0_6_load_105 | 146 | 0.0060265 | 0.0015104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_112-11_0_6_load_104 | 147 | 0.0034515 | 0.00086502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_112-11_0_6_load_129 | 148 | 0.00079608 | 0.00019952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_112-11_0_6_load_126 | 149 | 0.00046348 | 0.00011616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_112-11_0_6_load_131 | 150 | 0.00050984 | 0.00012778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_112-11_0_6_load_240 | 151 | 0.0028579 | 0.00071625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_112-11_0_6_load_238 | 152 | 0.0012989 | 0.00032553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_112-11_0_6_load_109 | 153 | 0.0019234 | 0.00048206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_112-11_0_6_load_110 | 154 | 0.0019322 | 0.00048427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_112-11_0_6_load_111 | 155 | 0.0038135 | 0.00095576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_112-11_0_6_load_117 | 158 | 0.0015319 | 0.00038394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_112-11_0_6_load_115 | 159 | 0.00099822 | 0.00025018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_112-11_0_6_load_136 | 160 | 0.0013914 | 0.00034871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_112-11_0_6_load_151 | 162 | 0.0021975 | 0.00055075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_112-11_0_6_load_152 | 163 | 0.001043 | 0.0002614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_112-11_0_6_load_119 | 165 | 0.0015379 | 0.00038543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_112-11_0_6_load_124 | 166 | 0.0015497 | 0.00038839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_112-11_0_6_load_120 | 167 | 0.0010487 | 0.00026282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_112-11_0_6_load_148 | 168 | 0.0010624 | 0.00026626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_112-11_0_6_load_134 | 169 | 0.001418 | 0.00035539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_112-11_0_6_load_149 | 171 | 0.0020413 | 0.00051161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_112-11_0_6_load_122 | 172 | 0.0015733 | 0.00039431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_112-11_0_6_load_123 | 173 | 0.0017507 | 0.00043877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_112-11_0_6_load_125 | 174 | 0.0021624 | 0.00054195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_112-11_0_6_load_128 | 175 | 0.00046663 | 0.00011695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_112-11_0_6_load_146 | 177 | 0.0011007 | 0.00027587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_112-11_0_6_load_147 | 178 | 0.00081658 | 0.00020465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_112-11_0_6_load_130 | 179 | 0.00063397 | 0.00015889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_112-11_0_6_load_132 | 180 | 0.00044614 | 0.00011181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_112-11_0_6_load_135 | 181 | 0.0011677 | 0.00029265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_112-11_0_6_load_137 | 182 | 0.0046779 | 0.0011724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_112-11_0_6_load_138 | 183 | 0.0032999 | 0.00082704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_112-11_0_6_load_139 | 184 | 0.0045271 | 0.0011346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_112-11_0_6_load_140 | 185 | 0.0035054 | 0.00087854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_112-11_0_6_load_166 | 186 | 0.0052584 | 0.0013179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_112-11_0_6_load_171 | 188 | 0.0020735 | 0.00051966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_112-11_0_6_load_177 | 189 | 0.0026963 | 0.00067576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_112-11_0_6_load_144 | 190 | 0.0020868 | 0.000523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_112-11_0_6_load_150 | 191 | 0.00090414 | 0.0002266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_112-11_0_6_load_153 | 192 | 0.0010997 | 0.00027562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_112-11_0_6_load_155 | 193 | 0.0019837 | 0.00049716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_112-11_0_6_load_156 | 194 | 0.0012044 | 0.00030185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_112-11_0_6_load_261 | 196 | 0.0015284 | 0.00038305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_112-11_0_6_load_260 | 197 | 0.0010591 | 0.00026543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_112-11_0_6_load_157 | 198 | 0.00077985 | 0.00019545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_112-11_0_6_load_159 | 200 | 0.00090647 | 0.00022718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_112-11_0_6_load_160 | 201 | 0.0067331 | 0.0016875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_112-11_0_6_load_163 | 202 | 0.0026597 | 0.0006666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_112-11_0_6_load_164 | 203 | 0.0025304 | 0.00063419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_112-11_0_6_load_165 | 204 | 0.005045 | 0.0012644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_112-11_0_6_load_169 | 205 | 0.0014238 | 0.00035685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_112-11_0_6_load_170 | 207 | 0.002277 | 0.00057068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_112-11_0_6_load_179 | 209 | 0.0013908 | 0.00034857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_112-11_0_6_load_180 | 210 | 0.002868 | 0.00071878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_112-11_0_6_load_186 | 212 | 0.0018787 | 0.00047085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_112-11_0_6_load_173 | 213 | 0.001181 | 0.00029598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_112-11_0_6_load_174 | 214 | 0.0018557 | 0.00046508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_112-11_0_6_load_189 | 215 | 0.0016698 | 0.00041848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_112-11_0_6_load_190 | 216 | 0.0014117 | 0.00035381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_112-11_0_6_load_182 | 217 | 0.0013694 | 0.00034321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_112-11_0_6_load_183 | 218 | 0.000416 | 0.00010426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_112-11_0_6_load_184 | 219 | 0.0014844 | 0.00037202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_112-11_0_6_load_262 | 220 | 0.0019735 | 0.0004946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_112-11_0_6_load_185 | 221 | 0.0024495 | 0.00061391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_112-11_0_6_load_198 | 222 | 0.0012452 | 0.00031208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_112-11_0_6_load_201 | 223 | 0.0023001 | 0.00057646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_112-11_0_6_load_199 | 224 | 0.0015584 | 0.00039058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_112-11_0_6_load_200 | 225 | 0.0014983 | 0.00037552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_112-11_0_6_load_202 | 226 | 0.0015805 | 0.00039611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_112-11_0_6_load_203 | 227 | 0.0015967 | 0.00040017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_112-11_0_6_load_204 | 228 | 0.0014947 | 0.00037462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_112-11_0_6_load_205 | 229 | 0.0014626 | 0.00036657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_112-11_0_6_load_206 | 230 | 0.0018027 | 0.0004518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_112-11_0_6_load_207 | 231 | 0.0012522 | 0.00031383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_112-11_0_6_load_210 | 232 | 0.001986 | 0.00049775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_112-11_0_6_load_212 | 233 | 0.0048606 | 0.0012182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_112-11_0_6_load_221 | 235 | 0.0014916 | 0.00037383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_112-11_0_6_load_217 | 236 | 0.0012786 | 0.00032045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_112-11_0_6_load_218 | 237 | 0.0010834 | 0.00027153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_112-11_0_6_load_220 | 238 | 0.001399 | 0.00035063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_112-11_0_6_load_229 | 239 | 0.0012786 | 0.00032045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_112-11_0_6_load_223 | 240 | 0.0012541 | 0.0003143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_112-11_0_6_load_228 | 241 | 0.001277 | 0.00032006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_112-11_0_6_load_222 | 242 | 0.001724 | 0.00043206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_112-11_0_6_load_224 | 243 | 0.0056375 | 0.0014129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_112-11_0_6_load_227 | 244 | 0.0013469 | 0.00033757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_112-11_0_6_load_235 | 245 | 0.0012803 | 0.00032087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_112-11_0_6_load_237 | 246 | 0.001201 | 0.00030099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_112-11_0_6_load_234 | 247 | 0.0013158 | 0.00032977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_112-11_0_6_load_248 | 248 | 0.0032104 | 0.0008046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_112-11_0_6_load_257 | 249 | 0.0019793 | 0.00049605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_112-11_0_6_load_259 | 250 | 0.0019792 | 0.00049605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_112-11_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_112-11_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_112-11_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.25186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_112-11_0_6_line_3 |  | 3 | 10 | 0.037853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_112-11_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.17726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_112-11_0_6_line_5 |  | 3 | 8 | 0.021156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_112-11_0_6_line_6 |  | 4 | 5 | 0.050779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_112-11_0_6_line_7 |  | 4 | 6 | 0.021503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_112-11_0_6_line_8 |  | 5 | 7 | 0.031192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_112-11_0_6_line_9 |  | 7 | 11 | 0.013523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_112-11_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.015507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_112-11_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0043678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_112-11_0_6_line_12 |  | 12 | 127 | 0.016226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_112-11_0_6_line_13 |  | 13 | 14 | 0.032734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_112-11_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.013414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_112-11_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0001276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_112-11_0_6_line_16 |  | 16 | 17 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_112-11_0_6_line_17 |  | 17 | 18 | 0.029512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_112-11_0_6_line_18 |  | 17 | 19 | 0.014787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_112-11_0_6_line_19 |  | 19 | 39 | 0.00012398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_112-11_0_6_line_20 |  | 20 | 21 | 0.0010985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_112-11_0_6_line_21 |  | 20 | 22 | 0.025225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_112-11_0_6_line_22 |  | 21 | 23 | 0.034563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_112-11_0_6_line_23 |  | 22 | 24 | 0.032444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_112-11_0_6_line_24 |  | 23 | 25 | 0.031482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_112-11_0_6_line_25 |  | 24 | 26 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_112-11_0_6_line_26 |  | 24 | 27 | 0.022743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_112-11_0_6_line_27 |  | 25 | 28 | 0.0048489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_112-11_0_6_line_28 |  | 25 | 29 | 0.018247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_112-11_0_6_line_29 |  | 27 | 32 | 0.010842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_112-11_0_6_line_30 |  | 27 | 33 | 0.022508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_112-11_0_6_line_31 |  | 28 | 92 | 0.0068126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_112-11_0_6_line_32 |  | 29 | 46 | 0.021184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_112-11_0_6_line_33 |  | 30 | 31 | 0.021948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_112-11_0_6_line_34 |  | 31 | 111 | 0.016991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_112-11_0_6_line_35 |  | 32 | 61 | 0.075127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_112-11_0_6_line_36 |  | 33 | 93 | 0.0026196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_112-11_0_6_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0055241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_112-11_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_112-11_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.025432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_112-11_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.023164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_112-11_0_6_line_41 |  | 36 | 39 | 0.020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_112-11_0_6_line_42 |  | 37 | 40 | 0.021499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_112-11_0_6_line_43 |  | 38 | 41 | 0.015731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_112-11_0_6_line_44 |  | 40 | 47 | 0.0062773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_112-11_0_6_line_45 |  | 41 | 48 | 0.0063303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_112-11_0_6_line_46 |  | 42 | 43 | 0.038745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_112-11_0_6_line_47 |  | 42 | 44 | 0.013637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_112-11_0_6_line_48 |  | 43 | 88 | 0.018804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_112-11_0_6_line_49 |  | 44 | 89 | 0.014546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_112-11_0_6_line_50 |  | 45 | 46 | 0.00301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_112-11_0_6_line_51 |  | 47 | 90 | 0.018188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_112-11_0_6_line_52 |  | 47 | 91 | 0.01357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_112-11_0_6_line_53 |  | 48 | 232 | 0.022288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_112-11_0_6_line_54 |  | 49 | 50 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_112-11_0_6_line_55 |  | 50 | 51 | 0.004666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_112-11_0_6_line_56 |  | 51 | 52 | 0.036725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_112-11_0_6_line_57 |  | 52 | 55 | 0.054094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_112-11_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.052013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_112-11_0_6_line_59 |  | 53 | 55 | 0.030836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_112-11_0_6_line_60 |  | 53 | 56 | 0.022478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_112-11_0_6_line_61 |  | 54 | 67 | 0.00011088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_112-11_0_6_line_62 |  | 55 | 60 | 0.024472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_112-11_0_6_line_63 |  | 56 | 73 | 0.0088249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_112-11_0_6_line_64 |  | 57 | 58 | 0.11069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_112-11_0_6_line_65 |  | 57 | 59 | 0.15508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_112-11_0_6_line_66 |  | 58 | 71 | 0.0049695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_112-11_0_6_line_67 |  | 58 | 72 | 0.0030639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_112-11_0_6_line_68 |  | 60 | 81 | 0.010769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_112-11_0_6_line_69 |  | 60 | 82 | 0.0091287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_112-11_0_6_line_70 |  | 61 | 62 | 0.019626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_112-11_0_6_line_71 |  | 62 | 83 | 0.010916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_112-11_0_6_line_72 |  | 63 | 64 | 0.015419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_112-11_0_6_line_73 |  | 63 | 65 | 0.02329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_112-11_0_6_line_74 |  | 64 | 66 | 0.001437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_112-11_0_6_line_75 |  | 65 | 84 | 0.013872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_112-11_0_6_line_76 |  | 67 | 216 | 0.00011753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_112-11_0_6_line_77 |  | 68 | 69 | 0.099316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_112-11_0_6_line_78 |  | 68 | 70 | 0.080378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_112-11_0_6_line_79 |  | 69 | 71 | 0.023142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_112-11_0_6_line_80 |  | 70 | 143 | 0.019558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_112-11_0_6_line_81 |  | 72 | 147 | 0.018059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_112-11_0_6_line_82 |  | 73 | 249 | 0.014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_112-11_0_6_line_83 |  | 74 | 75 | 0.028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_112-11_0_6_line_84 |  | 74 | 76 | 0.03553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_112-11_0_6_line_85 |  | 75 | 144 | 0.018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_112-11_0_6_line_86 |  | 75 | 77 | 0.004428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_112-11_0_6_line_87 |  | 76 | 134 | 0.051977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_112-11_0_6_line_88 |  | 77 | 78 | 0.036749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_112-11_0_6_line_89 |  | 78 | 145 | 0.022323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_112-11_0_6_line_90 |  | 79 | 80 | 0.012848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_112-11_0_6_line_91 |  | 80 | 212 | 0.018522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_112-11_0_6_line_92 |  | 81 | 245 | 0.0056382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_112-11_0_6_line_93 |  | 82 | 246 | 0.010591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_112-11_0_6_line_94 |  | 83 | 124 | 0.011734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_112-11_0_6_line_95 |  | 84 | 85 | 0.018029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_112-11_0_6_line_96 |  | 84 | 119 | 0.0064168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_112-11_0_6_line_97 |  | 86 | 87 | 0.022075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_112-11_0_6_line_98 |  | 87 | 247 | 0.0060405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_112-11_0_6_line_99 |  | 88 | 195 | 0.007754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_112-11_0_6_line_100 |  | 89 | 190 | 0.0019359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_112-11_0_6_line_101 |  | 90 | 98 | 0.0037876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_112-11_0_6_line_102 |  | 91 | 99 | 0.00055581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_112-11_0_6_line_103 |  | 92 | 97 | 0.0084935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_112-11_0_6_line_104 |  | 93 | 94 | 0.023721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_112-11_0_6_line_105 |  | 94 | 95 | 0.012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_112-11_0_6_line_106 |  | 95 | 96 | 0.017259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_112-11_0_6_line_107 |  | 97 | 118 | 0.00885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_112-11_0_6_line_108 |  | 98 | 100 | 0.0096208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_112-11_0_6_line_109 |  | 99 | 101 | 0.016342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_112-11_0_6_line_110 |  | 100 | 114 | 0.0085473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_112-11_0_6_line_111 |  | 101 | 244 | 0.0053983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_112-11_0_6_line_112 |  | 102 | 103 | 0.0006841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_112-11_0_6_line_113 |  | 102 | 104 | 0.023962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_112-11_0_6_line_114 |  | 103 | 105 | 0.0022408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_112-11_0_6_line_115 |  | 104 | 106 | 0.025535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_112-11_0_6_line_116 |  | 105 | 107 | 1.6026e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_112-11_0_6_line_117 |  | 106 | 108 | 0.028956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_112-11_0_6_line_118 |  | 106 | 109 | 0.015124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_112-11_0_6_line_119 |  | 107 | 110 | 0.025899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_112-11_0_6_line_120 |  | 108 | 111 | 0.0072485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_112-11_0_6_line_121 |  | 109 | 112 | 0.024464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_112-11_0_6_line_122 |  | 109 | 113 | 0.013408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_112-11_0_6_line_123 |  | 110 | 115 | 0.00021205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_112-11_0_6_line_124 |  | 111 | 118 | 0.016644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_112-11_0_6_line_125 |  | 112 | 215 | 0.014549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_112-11_0_6_line_126 |  | 112 | 214 | 0.016697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_112-11_0_6_line_127 |  | 113 | 206 | 0.032952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_112-11_0_6_line_128 |  | 114 | 115 | 0.01157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_112-11_0_6_line_129 |  | 114 | 116 | 0.015897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_112-11_0_6_line_130 |  | 116 | 117 | 0.01856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_112-11_0_6_line_131 |  | 117 | 222 | 0.0014853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_112-11_0_6_line_132 |  | 119 | 120 | 0.013875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_112-11_0_6_line_133 |  | 120 | 121 | 0.009114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_112-11_0_6_line_134 |  | 120 | 122 | 0.0033688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_112-11_0_6_line_135 |  | 121 | 123 | 0.02784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_112-11_0_6_line_136 |  | 121 | 124 | 0.035497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_112-11_0_6_line_137 |  | 122 | 125 | 0.01161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_112-11_0_6_line_138 |  | 123 | 126 | 0.0083505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_112-11_0_6_line_139 |  | 126 | 248 | 0.0042318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_112-11_0_6_line_140 |  | 127 | 128 | 0.0026191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_112-11_0_6_line_141 |  | 128 | 129 | 0.32974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_112-11_0_6_line_142 |  | 129 | 130 | 0.036849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_112-11_0_6_line_143 |  | 129 | 131 | 0.064337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_112-11_0_6_line_144 |  | 130 | 132 | 0.0044731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_112-11_0_6_line_145 |  | 130 | 133 | 0.013303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_112-11_0_6_line_146 |  | 131 | 134 | 0.056263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_112-11_0_6_line_147 |  | 131 | 135 | 0.023512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_112-11_0_6_line_148 |  | 133 | 136 | 0.017419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_112-11_0_6_line_149 |  | 134 | 140 | 0.009884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_112-11_0_6_line_150 |  | 134 | 137 | 0.018369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_112-11_0_6_line_151 |  | 135 | 141 | 0.025236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_112-11_0_6_line_152 |  | 136 | 142 | 0.01684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_112-11_0_6_line_153 |  | 137 | 138 | 0.016612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_112-11_0_6_line_154 |  | 137 | 139 | 0.013641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_112-11_0_6_line_155 |  | 138 | 148 | 0.023337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_112-11_0_6_line_156 |  | 138 | 149 | 0.011496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_112-11_0_6_line_157 |  | 139 | 150 | 0.0040974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_112-11_0_6_line_158 |  | 141 | 143 | 0.025336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_112-11_0_6_line_159 |  | 144 | 200 | 0.027433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_112-11_0_6_line_160 |  | 145 | 187 | 0.001442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_112-11_0_6_line_161 |  | 145 | 184 | 0.017699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_112-11_0_6_line_162 |  | 146 | 147 | 0.012664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_112-11_0_6_line_163 |  | 148 | 176 | 0.013349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_112-11_0_6_line_164 |  | 149 | 166 | 0.020286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_112-11_0_6_line_165 |  | 150 | 179 | 0.025174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_112-11_0_6_line_166 |  | 151 | 152 | 0.019366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_112-11_0_6_line_167 |  | 152 | 246 | 4.7094e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_112-11_0_6_line_168 |  | 153 | 154 | 0.0028498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_112-11_0_6_line_169 |  | 153 | 155 | 0.026958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_112-11_0_6_line_170 |  | 154 | 156 | 0.013726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_112-11_0_6_line_171 |  | 156 | 157 | 0.005163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_112-11_0_6_line_172 |  | 157 | 158 | 0.019498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_112-11_0_6_line_173 |  | 157 | 159 | 0.033689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_112-11_0_6_line_174 |  | 158 | 160 | 0.0031877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_112-11_0_6_line_175 |  | 159 | 161 | 0.013479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_112-11_0_6_line_176 |  | 160 | 169 | 0.023726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_112-11_0_6_line_177 |  | 161 | 164 | 0.015841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_112-11_0_6_line_178 |  | 161 | 165 | 0.022232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_112-11_0_6_line_179 |  | 162 | 163 | 0.0081521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_112-11_0_6_line_180 |  | 163 | 192 | 0.0092936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_112-11_0_6_line_181 |  | 164 | 166 | 0.014819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_112-11_0_6_line_182 |  | 164 | 167 | 0.014973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_112-11_0_6_line_183 |  | 165 | 168 | 0.00030215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_112-11_0_6_line_184 |  | 167 | 170 | 0.021195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_112-11_0_6_line_185 |  | 168 | 171 | 0.027701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_112-11_0_6_line_186 |  | 169 | 181 | 0.0023983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_112-11_0_6_line_187 |  | 170 | 172 | 0.0027133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_112-11_0_6_line_188 |  | 170 | 173 | 0.018686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_112-11_0_6_line_189 |  | 171 | 191 | 0.00071572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_112-11_0_6_line_190 |  | 172 | 174 | 0.022947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_112-11_0_6_line_191 |  | 173 | 175 | 0.016921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_112-11_0_6_line_192 |  | 176 | 177 | 0.038363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_112-11_0_6_line_193 |  | 176 | 178 | 0.017837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_112-11_0_6_line_194 |  | 179 | 180 | 0.0025522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_112-11_0_6_line_195 |  | 182 | 183 | 0.01193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_112-11_0_6_line_196 |  | 182 | 184 | 0.014756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_112-11_0_6_line_197 |  | 183 | 185 | 0.010581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_112-11_0_6_line_198 |  | 185 | 186 | 0.012384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_112-11_0_6_line_199 |  | 187 | 188 | 0.030893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_112-11_0_6_line_200 |  | 187 | 189 | 0.047026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
201 | LV_112-11_0_6_line_201 |  | 188 | 205 | 0.00311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_112-11_0_6_line_202 |  | 189 | 206 | 0.010914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_112-11_0_6_line_203 |  | 192 | 193 | 0.0061281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_112-11_0_6_line_204 |  | 193 | 194 | 0.032191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_112-11_0_6_line_205 |  | 194 | 198 | 0.023841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_112-11_0_6_line_206 |  | 195 | 234 | 0.025501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_112-11_0_6_line_207 |  | 195 | 197 | 0.059658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_112-11_0_6_line_208 |  | 196 | 197 | 0.0018031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_112-11_0_6_line_209 |  | 198 | 199 | 0.0068415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_112-11_0_6_line_210 |  | 199 | 200 | 0.019612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_112-11_0_6_line_211 |  | 199 | 201 | 0.025294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_112-11_0_6_line_212 |  | 201 | 202 | 0.023475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_112-11_0_6_line_213 |  | 202 | 203 | 0.0088056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_112-11_0_6_line_214 |  | 203 | 204 | 0.020471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_112-11_0_6_line_215 |  | 205 | 207 | 0.036228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_112-11_0_6_line_216 |  | 206 | 213 | 0.0053648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_112-11_0_6_line_217 |  | 207 | 208 | 0.0023963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_112-11_0_6_line_218 |  | 208 | 209 | 0.013129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_112-11_0_6_line_219 |  | 208 | 210 | 0.016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_112-11_0_6_line_220 |  | 209 | 211 | 0.0086914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_112-11_0_6_line_221 |  | 210 | 212 | 0.020169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_112-11_0_6_line_222 |  | 211 | 217 | 0.014893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_112-11_0_6_line_223 |  | 211 | 218 | 0.013382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_112-11_0_6_line_224 |  | 215 | 216 | 0.031211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_112-11_0_6_line_225 |  | 217 | 219 | 0.023206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_112-11_0_6_line_226 |  | 218 | 220 | 0.018251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_112-11_0_6_line_227 |  | 219 | 221 | 0.0132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_112-11_0_6_line_228 |  | 222 | 223 | 0.0072807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_112-11_0_6_line_229 |  | 223 | 224 | 0.00040712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_112-11_0_6_line_230 |  | 224 | 225 | 0.01726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_112-11_0_6_line_231 |  | 225 | 226 | 0.0006265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_112-11_0_6_line_232 |  | 226 | 227 | 0.0020177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_112-11_0_6_line_233 |  | 227 | 228 | 0.0055962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_112-11_0_6_line_234 |  | 228 | 229 | 0.013519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_112-11_0_6_line_235 |  | 229 | 230 | 0.00029841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_112-11_0_6_line_236 |  | 230 | 231 | 0.0080997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_112-11_0_6_line_237 |  | 232 | 233 | 0.0033958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_112-11_0_6_line_238 |  | 234 | 235 | 0.0039916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_112-11_0_6_line_239 |  | 234 | 236 | 0.012385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_112-11_0_6_line_240 |  | 235 | 240 | 0.0093879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_112-11_0_6_line_241 |  | 236 | 237 | 0.00057616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_112-11_0_6_line_242 |  | 237 | 238 | 0.018007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_112-11_0_6_line_243 |  | 238 | 239 | 0.0021398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_112-11_0_6_line_244 |  | 239 | 241 | 0.02211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_112-11_0_6_line_245 |  | 240 | 242 | 0.0060479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_112-11_0_6_line_246 |  | 241 | 244 | 0.0011503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_112-11_0_6_line_247 |  | 242 | 243 | 0.0082246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_112-11_0_6_line_248 |  | 245 | 247 | 0.0057715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_112-11_0_6_line_249 |  | 249 | 250 | 0.0089976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_112-11_0_6_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 251 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38
0 | 2704596.753 | 1235047.2185 | 2704583.0678 | 1235042.8188 | 2704579.867 | 1235044.03 | 2704574.0338 | 1235059.9802
1 | 2704596.753 | 1235047.2185 | 2704600.9529 | 1235033.5081
2 | 2704492.8777 | 1235265.5347 | 2704495.358 | 1235265.2559 | 2704497.6833 | 1235264.752 | 2704500.3129 | 1235263.7308 | 2704504.0909 | 1235261.9737 | 2704508.6247 | 1235259.4292 | 2704510.2974 | 1235246.1152 | 2704511.3579 | 1235240.0515 | 2704512.3757 | 1235234.265 | 2704512.9337 | 1235222.7772 | 2704514.0104 | 1235207.1954 | 2704514.7124 | 1235203.4382 | 2704515.7638 | 1235199.1868 | 2704516.2654 | 1235197.7834 | 2704517.588 | 1235194.0372 | 2704520.6424 | 1235187.8084 | 2704523.835 | 1235182.7607 | 2704528.3953 | 1235176.9921 | 2704540.2493 | 1235164.1353 | 2704544.6291 | 1235159.1641 | 2704546.0917 | 1235157.3552 | 2704551.9963 | 1235150.0535 | 2704557.1649 | 1235141.9828 | 2704562.2089 | 1235133.2538 | 2704567.4348 | 1235123.227 | 2704572.459 | 1235112.1848 | 2704576.5089 | 1235101.8816 | 2704588.3149 | 1235069.8428 | 2704596.753 | 1235047.2185
3 | 2704492.8777 | 1235265.5347 | 2704489.6899 | 1235264.7225 | 2704486.1233 | 1235263.9258 | 2704482.6827 | 1235263.2871 | 2704479.4263 | 1235262.9295 | 2704476.7716 | 1235262.7939 | 2704474.0756 | 1235262.8576 | 2704471.2381 | 1235263.2191 | 2704467.7677 | 1235263.8364 | 2704463.4971 | 1235264.762 | 2704459.7875 | 1235265.6419 | 2704455.7484 | 1235266.8337
4 | 2704492.8777 | 1235265.5347 | 2704495.358 | 1235265.2559 | 2704497.6833 | 1235264.752 | 2704500.3129 | 1235263.7308 | 2704504.0909 | 1235261.9737 | 2704508.6247 | 1235259.4292 | 2704510.2974 | 1235246.1152 | 2704522.3393 | 1235246.2271 | 2704538.1717 | 1235245.1604 | 2704568.6426 | 1235248.0765 | 2704597.5773 | 1235250.5321 | 2704656.5879 | 1235255.5416
5 | 2704508.2562 | 1235279.5047 | 2704506.9697 | 1235277.336 | 2704505.7051 | 1235275.6347 | 2704504.2819 | 1235273.9194 | 2704501.5768 | 1235271.0586 | 2704499.1234 | 1235268.9472 | 2704496.8873 | 1235267.3955 | 2704495.0268 | 1235266.4399 | 2704492.8777 | 1235265.5347
6 | 2704656.5879 | 1235255.5416 | 2704699.4153 | 1235259.1766 | 2704699.7949 | 1235251.3885
7 | 2704699.7949 | 1235251.3885 | 2704701.4781 | 1235229.951
8 | 2704656.5879 | 1235255.5416 | 2704657.809 | 1235263.5692 | 2704659.1766 | 1235270.1539 | 2704660.9881 | 1235276.4684 | 2704664.3011 | 1235285.6675
9 | 2704668.8832 | 1235298.3908 | 2704664.3011 | 1235285.6675
10 | 2704508.2562 | 1235279.5047 | 2704509.64 | 1235286.0451 | 2704511.5138 | 1235292.6942 | 2704512.1722 | 1235294.4913
11 | 2704512.1722 | 1235294.4913 | 2704513.6748 | 1235298.5925
12 | 2704519.2567 | 1235313.8278 | 2704513.6748 | 1235298.5925
13 | 2704392.8503 | 1236052.6912 | 2704407.9468 | 1236062.4705 | 2704399.6689 | 1236074.6746
14 | 2704391.0939 | 1236081.2331 | 2704394.0611 | 1236082.9421 | 2704399.6689 | 1236074.6746
15 | 2704392.8503 | 1236052.6912 | 2704392.7432 | 1236052.6218
16 | 2704380.9156 | 1236044.96 | 2704392.7432 | 1236052.6218
17 | 2704380.9156 | 1236044.96 | 2704367.1048 | 1236066.3448 | 2704363.6227 | 1236064.2153
18 | 2704380.9156 | 1236044.96 | 2704368.506 | 1236036.9187
19 | 2704368.506 | 1236036.9187 | 2704368.4019 | 1236036.8513
20 | 2704446.6839 | 1236085.6798 | 2704447.6023 | 1236086.2825
21 | 2704468.6911 | 1236100.1226 | 2704447.6023 | 1236086.2825
22 | 2704438.8098 | 1236057.0722 | 2704436.5493 | 1236060.7831 | 2704436.8306 | 1236079.2132 | 2704446.6839 | 1236085.6798
23 | 2704456.4408 | 1236130.0189 | 2704458.3299 | 1236122.0238 | 2704463.2827 | 1236111.5473 | 2704468.6911 | 1236100.1226
24 | 2704453.4983 | 1236029.257 | 2704443.8679 | 1236048.7692 | 2704438.8098 | 1236057.0722
25 | 2704456.4408 | 1236130.0189 | 2704472.851 | 1236138.5695
26 | 2704456.4408 | 1236130.0189 | 2704451.2224 | 1236152.1551
27 | 2704453.4983 | 1236029.257 | 2704457.049 | 1236025.9548
28 | 2704453.4983 | 1236029.257 | 2704437.5855 | 1236020.3285
29 | 2704460.1359 | 1236158.3277 | 2704458.3467 | 1236156.7728 | 2704455.5955 | 1236154.834 | 2704451.2224 | 1236152.1551
30 | 2704451.2224 | 1236152.1551 | 2704437.2375 | 1236144.7147 | 2704431.5934 | 1236141.1656
31 | 2704457.049 | 1236025.9548 | 2704462.0377 | 1236021.3154
32 | 2704437.5855 | 1236020.3285 | 2704419.111 | 1236009.9626
33 | 2704492.668 | 1236028.7772 | 2704491.8106 | 1236050.7089
34 | 2704492.1273 | 1236011.8007 | 2704492.7518 | 1236026.6341 | 2704492.668 | 1236028.7772
35 | 2704409.8301 | 1236187.3544 | 2704419.6223 | 1236180.1432 | 2704429.1676 | 1236176.208 | 2704450.7365 | 1236181.9248 | 2704456.2654 | 1236176.5513 | 2704457.601 | 1236169.903 | 2704456.5079 | 1236165.7807 | 2704462.584 | 1236162.0068 | 2704460.1359 | 1236158.3277
36 | 2704431.5934 | 1236141.1656 | 2704429.3757 | 1236139.7712
37 | 2704360.8343 | 1236010.6292 | 2704363.8652 | 1236006.0108
38 | 2704351.0181 | 1236025.5867 | 2704360.8343 | 1236010.6292
39 | 2704377.8189 | 1235984.7486 | 2704363.8652 | 1236006.0108
40 | 2704351.0181 | 1236025.5867 | 2704338.5492 | 1236045.1271
41 | 2704351.0181 | 1236025.5867 | 2704368.4019 | 1236036.8513
42 | 2704377.8189 | 1235984.7486 | 2704389.5133 | 1235966.7082
43 | 2704338.5492 | 1236045.1271 | 2704325.5343 | 1236036.2912
44 | 2704392.9278 | 1235961.4408 | 2704389.5133 | 1235966.7082
45 | 2704325.5343 | 1236036.2912 | 2704320.297 | 1236032.7355
46 | 2704341.9172 | 1235962.0229 | 2704334.9915 | 1235956.8529 | 2704327.6111 | 1235950.8521 | 2704320.2517 | 1235944.518 | 2704313.9169 | 1235938.8914 | 2704312.212 | 1235937.1918
47 | 2704341.9172 | 1235962.0229 | 2704333.4968 | 1235972.7499
48 | 2704300.5118 | 1235922.5325 | 2704303.1147 | 1235926.459 | 2704306.2348 | 1235930.6725 | 2704309.8181 | 1235934.8052 | 2704312.212 | 1235937.1918
49 | 2704333.4968 | 1235972.7499 | 2704324.5153 | 1235984.1916
50 | 2704416.4859 | 1236008.4897 | 2704419.111 | 1236009.9626
51 | 2704392.9278 | 1235961.4408 | 2704403.0214 | 1235946.3102
52 | 2704392.9278 | 1235961.4408 | 2704382.1545 | 1235953.1898
53 | 2704301.8571 | 1236020.2166 | 2704320.297 | 1236032.7355
54 | 2704535.2724 | 1236114.438 | 2704526.0444 | 1236129.8666
55 | 2704535.2724 | 1236114.438 | 2704539.5063 | 1236116.4251
56 | 2704539.5063 | 1236116.4251 | 2704549.5457 | 1236099.4888 | 2704559.012 | 1236085.3237
57 | 2704594.5934 | 1236044.6399 | 2704574.8612 | 1236065.6864 | 2704560.188 | 1236083.564 | 2704559.012 | 1236085.3237
58 | 2704580.7849 | 1236036.624 | 2704572.8681 | 1236031.8811 | 2704552.5616 | 1236021.071 | 2704546.7944 | 1236017.6113 | 2704540.6783 | 1236013.3338 | 2704536.4408 | 1236009.6868
59 | 2704580.7849 | 1236036.624 | 2704582.9259 | 1236032.8144 | 2704586.7633 | 1236033.6826 | 2704590.6561 | 1236031.8275 | 2704594.8847 | 1236035.8383 | 2704599.0982 | 1236040.2714 | 2704594.5934 | 1236044.6399
60 | 2704580.7849 | 1236036.624 | 2704566.9707 | 1236054.3558
61 | 2704536.4408 | 1236009.6868 | 2704536.3568 | 1236009.6145
62 | 2704614.2568 | 1236059.2861 | 2704594.5934 | 1236044.6399
63 | 2704566.9707 | 1236054.3558 | 2704561.5471 | 1236061.3174
64 | 2704748.8249 | 1235780.4667 | 2704749.4807 | 1235783.6251 | 2704781.2145 | 1235857.2075 | 2704784.1773 | 1235860.0285 | 2704790.4523 | 1235864.3091 | 2704787.9746 | 1235870.459 | 2704782.146 | 1235877.3392
65 | 2704782.146 | 1235877.3392 | 2704786.8232 | 1235881.6584 | 2704789.9101 | 1235884.3037 | 2704793.3254 | 1235886.7881 | 2704797.9059 | 1235889.7266 | 2704803.2518 | 1235892.612 | 2704814.4569 | 1235898.4586 | 2704895.0728 | 1235935.0648 | 2704920.3185 | 1235946.5286
66 | 2704748.8249 | 1235780.4667 | 2704744.0758 | 1235779.0032
67 | 2704748.8249 | 1235780.4667 | 2704751.8262 | 1235781.0824
68 | 2704614.2568 | 1236059.2861 | 2704607.5281 | 1236067.6943
69 | 2704614.2568 | 1236059.2861 | 2704621.4812 | 1236063.8057 | 2704621.9556 | 1236064.1844
70 | 2704409.8301 | 1236187.3544 | 2704404.7519 | 1236174.8445 | 2704399.9079 | 1236171.0968
71 | 2704399.9079 | 1236171.0968 | 2704393.6631 | 1236166.2653 | 2704390.8155 | 1236165.2582
72 | 2704320.8026 | 1236194.4403 | 2704325.2485 | 1236196.4199 | 2704325.5371 | 1236199.3828 | 2704332.539 | 1236202.3524
73 | 2704332.539 | 1236202.3524 | 2704332.8244 | 1236192.5722 | 2704333.1386 | 1236182.0141 | 2704332.8443 | 1236179.0858
74 | 2704319.4884 | 1236193.8501 | 2704320.8026 | 1236194.4403
75 | 2704331.4572 | 1236165.283 | 2704332.8443 | 1236179.0858
76 | 2704536.3568 | 1236009.6145 | 2704536.2677 | 1236009.5378
77 | 2704626.7712 | 1235743.8661 | 2704683.0341 | 1235760.1917 | 2704721.9602 | 1235772.1877
78 | 2704626.7712 | 1235743.8661 | 2704615.968 | 1235740.5288 | 2704606.2325 | 1235737.166 | 2704598.8706 | 1235734.4121 | 2704593.1158 | 1235731.9533 | 2704587.4791 | 1235729.2298 | 2704582.5277 | 1235726.2849 | 2704555.8627 | 1235707.4742
79 | 2704744.0758 | 1235779.0032 | 2704721.9602 | 1235772.1877
80 | 2704555.8627 | 1235707.4742 | 2704539.8812 | 1235696.2001
81 | 2704751.8262 | 1235781.0824 | 2704769.5171 | 1235784.7113
82 | 2704561.5471 | 1236061.3174 | 2704552.5346 | 1236072.8856
83 | 2704478.3466 | 1235793.5921 | 2704480.4789 | 1235789.849 | 2704475.3646 | 1235776.8047 | 2704468.6365 | 1235768.569
84 | 2704468.6365 | 1235768.569 | 2704466.7277 | 1235765.6332 | 2704461.381 | 1235750.3053 | 2704456.1739 | 1235735.3942
85 | 2704478.3466 | 1235793.5921 | 2704475.2711 | 1235791.1473 | 2704472.2269 | 1235789.5036 | 2704469.2247 | 1235788.4834 | 2704465.9039 | 1235787.9357 | 2704461.7334 | 1235787.7191
86 | 2704478.3466 | 1235793.5921 | 2704481.1551 | 1235797.0219
87 | 2704452.0988 | 1235684.1696 | 2704453.5359 | 1235688.9651 | 2704452.3796 | 1235707.7925 | 2704452.1917 | 1235714.1718 | 2704452.4693 | 1235720.3369 | 2704453.1027 | 1235724.7737 | 2704454.3405 | 1235730.144 | 2704456.1739 | 1235735.3942
88 | 2704481.1551 | 1235797.0219 | 2704482.2615 | 1235799.0985 | 2704483.2042 | 1235801.8728 | 2704483.8431 | 1235804.7084 | 2704484.6706 | 1235820.913 | 2704485.6719 | 1235833.2063
89 | 2704487.484 | 1235855.4555 | 2704485.6719 | 1235833.2063
90 | 2704562.482 | 1235944.846 | 2704567.2274 | 1235956.7854
91 | 2704556.8612 | 1235927.1998 | 2704562.1247 | 1235943.9472 | 2704562.482 | 1235944.846
92 | 2704604.0053 | 1236072.0964 | 2704607.5281 | 1236067.6943
93 | 2704621.9556 | 1236064.1844 | 2704630.2327 | 1236070.7926
94 | 2704379.7534 | 1236161.3457 | 2704390.8155 | 1236165.2582
95 | 2704331.4572 | 1236165.283 | 2704319.8279 | 1236160.3194 | 2704314.81 | 1236158.3665
96 | 2704331.4572 | 1236165.283 | 2704333.479 | 1236159.1931
97 | 2704596.6249 | 1236081.3188 | 2704595.4347 | 1236082.806 | 2704610.5416 | 1236096.1708
98 | 2704596.6249 | 1236081.3188 | 2704600.3991 | 1236076.6026
99 | 2704296.4115 | 1235915.9444 | 2704300.5118 | 1235922.5325
100 | 2704323.3199 | 1235985.7144 | 2704324.5153 | 1235984.1916
101 | 2704405.1233 | 1235943.1594 | 2704403.0214 | 1235946.3102
102 | 2704382.1545 | 1235953.1898 | 2704381.7132 | 1235952.8519
103 | 2704467.8665 | 1236015.1458 | 2704463.6017 | 1236019.8608 | 2704462.0377 | 1236021.3154
104 | 2704429.3757 | 1236139.7712 | 2704409.2949 | 1236127.1441
105 | 2704409.2949 | 1236127.1441 | 2704399.5975 | 1236121.0462 | 2704398.4644 | 1236120.3341
106 | 2704384.2103 | 1236110.6108 | 2704394.7016 | 1236117.969 | 2704398.4644 | 1236120.3341
107 | 2704467.8665 | 1236015.1458 | 2704470.3637 | 1236012.3851 | 2704475.4893 | 1236012.2475
108 | 2704410.4624 | 1235935.1559 | 2704405.1233 | 1235943.1594
109 | 2704368.7395 | 1235942.9157 | 2704381.7132 | 1235952.8519
110 | 2704414.458 | 1235927.66 | 2704413.7936 | 1235929.7166 | 2704412.6505 | 1235931.8759 | 2704410.4624 | 1235935.1559
111 | 2704364.4537 | 1235939.6334 | 2704368.7395 | 1235942.9157
112 | 2704449.1696 | 1235948.6566 | 2704448.594 | 1235948.2868
113 | 2704449.1696 | 1235948.6566 | 2704469.3296 | 1235961.6082
114 | 2704446.7088 | 1235947.0757 | 2704448.594 | 1235948.2868
115 | 2704490.6674 | 1235975.6253 | 2704485.9651 | 1235972.2956 | 2704469.3296 | 1235961.6082
116 | 2704446.7088 | 1235947.0757 | 2704446.6953 | 1235947.067
117 | 2704490.6674 | 1235975.6253 | 2704491.835 | 1236004.5581
118 | 2704490.6674 | 1235975.6253 | 2704490.7595 | 1235960.5043
119 | 2704424.9051 | 1235933.068 | 2704446.6953 | 1235947.067
120 | 2704492.1273 | 1236011.8007 | 2704491.835 | 1236004.5581
121 | 2704511.9795 | 1235971.03 | 2704509.0596 | 1235971.7903 | 2704498.5562 | 1235965.2005 | 2704490.7595 | 1235960.5043
122 | 2704490.7595 | 1235960.5043 | 2704490.6942 | 1235947.0959
123 | 2704424.9051 | 1235933.068 | 2704424.7267 | 1235932.9534
124 | 2704492.1273 | 1236011.8007 | 2704475.4893 | 1236012.2475
125 | 2704511.9795 | 1235971.03 | 2704518.4649 | 1235984.0537
126 | 2704511.9795 | 1235971.03 | 2704505.064 | 1235957.1199 | 2704504.6196 | 1235956.0452
127 | 2704493.0601 | 1235914.5097 | 2704490.5758 | 1235922.7723 | 2704490.6942 | 1235947.0959
128 | 2704414.458 | 1235927.66 | 2704418.8292 | 1235929.5939 | 2704423.4846 | 1235932.1554 | 2704424.7267 | 1235932.9534
129 | 2704414.458 | 1235927.66 | 2704414.5834 | 1235925.6941 | 2704414.0625 | 1235923.8947 | 2704413.0814 | 1235922.0093 | 2704411.5285 | 1235919.9249 | 2704406.1472 | 1235914.949
130 | 2704406.1472 | 1235914.949 | 2704392.5198 | 1235902.3483
131 | 2704391.4293 | 1235901.3399 | 2704392.5198 | 1235902.3483
132 | 2704337.8507 | 1236146.025 | 2704333.479 | 1236159.1931
133 | 2704346.2415 | 1236149.6418 | 2704337.8507 | 1236146.025
134 | 2704337.8507 | 1236146.025 | 2704334.8456 | 1236144.5026
135 | 2704346.2415 | 1236149.6418 | 2704346.9522 | 1236147.9641 | 2704357.0617 | 1236123.9901
136 | 2704346.2415 | 1236149.6418 | 2704377.7164 | 1236160.6253 | 2704379.7534 | 1236161.3457
137 | 2704324.5238 | 1236139.1875 | 2704327.5279 | 1236140.7953 | 2704334.8456 | 1236144.5026
138 | 2704357.0617 | 1236123.9901 | 2704357.0617 | 1236123.9901 | 2704349.7017 | 1236120.0454
139 | 2704345.9718 | 1236118.0463 | 2704349.7017 | 1236120.0454
140 | 2704519.2567 | 1235313.8278 | 2704520.1577 | 1235316.287
141 | 2704451.8936 | 1235591.2841 | 2704449.7388 | 1235587.6991 | 2704447.8169 | 1235584.6408 | 2704426.7668 | 1235558.7733 | 2704419.3536 | 1235550.7369 | 2704410.2036 | 1235542.0362 | 2704408.5253 | 1235540.1942 | 2704407.3928 | 1235538.3062 | 2704406.7682 | 1235536.3715 | 2704406.7017 | 1235534.9915 | 2704406.8477 | 1235533.5707 | 2704407.2003 | 1235532.0313 | 2704407.6215 | 1235530.8934 | 2704408.1656 | 1235529.6576 | 2704409.4515 | 1235527.5564 | 2704416.9202 | 1235517.8024 | 2704437.6011 | 1235495.8158 | 2704446.8346 | 1235486.004 | 2704452.2178 | 1235479.9162 | 2704456.7657 | 1235473.1132 | 2704460.5709 | 1235465.074 | 2704465.0154 | 1235451.6753 | 2704465.8625 | 1235449.1327 | 2704471.6159 | 1235436.6354 | 2704478.6708 | 1235424.5948 | 2704505.2848 | 1235382.5197 | 2704515.8113 | 1235366.3592 | 2704520.6847 | 1235359.1394 | 2704523.5677 | 1235353.6081 | 2704524.9653 | 1235350.3302 | 2704526.5029 | 1235346.4099 | 2704527.0725 | 1235344.1515 | 2704527.4346 | 1235341.6448 | 2704527.5112 | 1235339.0109 | 2704527.2628 | 1235336.7826 | 2704526.4415 | 1235333.9882 | 2704525.0854 | 1235329.75 | 2704523.5977 | 1235325.6763 | 2704520.1577 | 1235316.287
142 | 2704451.8936 | 1235591.2841 | 2704445.5949 | 1235598.212 | 2704427.531 | 1235588.0535 | 2704421.7957 | 1235584.4722
143 | 2704451.8936 | 1235591.2841 | 2704459.4715 | 1235605.0056 | 2704462.5824 | 1235609.3191 | 2704466.0479 | 1235614.1281 | 2704486.2722 | 1235645.6077
144 | 2704421.7957 | 1235584.4722 | 2704419.338 | 1235588.2096
145 | 2704421.7957 | 1235584.4722 | 2704416.0527 | 1235580.4682 | 2704411.0598 | 1235576.6231
146 | 2704486.2722 | 1235645.6077 | 2704481.305 | 1235648.278 | 2704479.2371 | 1235649.6538 | 2704477.7283 | 1235651.0839 | 2704476.4442 | 1235652.6514 | 2704465.3319 | 1235669.4466 | 2704463.2219 | 1235671.9225 | 2704461.7993 | 1235673.1873 | 2704460.6332 | 1235674.0675 | 2704459.2184 | 1235674.8877 | 2704457.702 | 1235675.4614 | 2704456.2367 | 1235675.7136 | 2704451.8405 | 1235676.0477 | 2704452.0988 | 1235684.1696
147 | 2704486.2722 | 1235645.6077 | 2704497.8233 | 1235659.3658 | 2704501.5827 | 1235663.4462
148 | 2704398.29 | 1235564.7997 | 2704403.094 | 1235569.6878 | 2704409.8614 | 1235575.7002 | 2704411.0598 | 1235576.6231
149 | 2704452.0988 | 1235684.1696 | 2704447.3591 | 1235692.8484
150 | 2704441.6122 | 1235676.5906 | 2704451.8405 | 1235676.0477 | 2704452.0988 | 1235684.1696
151 | 2704501.5827 | 1235663.4462 | 2704508.0808 | 1235670.4991 | 2704515.7065 | 1235678.0501 | 2704519.4591 | 1235681.2228
152 | 2704398.29 | 1235564.7997 | 2704391.6417 | 1235558.0333 | 2704386.0971 | 1235553.2018
153 | 2704441.6122 | 1235676.5906 | 2704424.992 | 1235677.7549
154 | 2704441.6122 | 1235676.5906 | 2704442.027 | 1235662.9562
155 | 2704424.992 | 1235677.7549 | 2704427.198 | 1235700.9876
156 | 2704424.992 | 1235677.7549 | 2704413.5298 | 1235678.6368
157 | 2704442.027 | 1235662.9562 | 2704442.1515 | 1235658.8608
158 | 2704519.4591 | 1235681.2228 | 2704522.1133 | 1235683.4669 | 2704529.5191 | 1235688.8902 | 2704539.8812 | 1235696.2001
159 | 2704434.337 | 1235786.2962 | 2704461.7334 | 1235787.7191
160 | 2704487.6025 | 1235856.892 | 2704487.484 | 1235855.4555
161 | 2704487.484 | 1235855.4555 | 2704469.7871 | 1235855.7549
162 | 2704769.5171 | 1235784.7113 | 2704781.9224 | 1235787.2559
163 | 2704428.4598 | 1235714.277 | 2704427.198 | 1235700.9876
164 | 2704393.3034 | 1235680.1932 | 2704413.5298 | 1235678.6368
165 | 2704442.9169 | 1235633.6979 | 2704442.1515 | 1235658.8608
166 | 2704645.4037 | 1236082.9046 | 2704630.2695 | 1236070.8219
167 | 2704630.2327 | 1236070.7926 | 2704630.2695 | 1236070.8219
168 | 2704309.7318 | 1235665.2681 | 2704309.8354 | 1235668.116
169 | 2704308.752 | 1235638.3275 | 2704309.7318 | 1235665.2681
170 | 2704310.3342 | 1235681.8329 | 2704309.8354 | 1235668.116
171 | 2704310.3342 | 1235681.8329 | 2704315.508 | 1235682.0461
172 | 2704315.508 | 1235682.0461 | 2704315.6757 | 1235701.5433
173 | 2704315.508 | 1235682.0461 | 2704329.3371 | 1235682.4892 | 2704344.0198 | 1235682.6027 | 2704349.1881 | 1235682.4839
174 | 2704315.6757 | 1235701.5433 | 2704315.7031 | 1235704.7309
175 | 2704362.6633 | 1235682.1742 | 2704349.1881 | 1235682.4839
176 | 2704315.9072 | 1235728.4561 | 2704315.7031 | 1235704.7309
177 | 2704378.5285 | 1235681.3301 | 2704362.6633 | 1235682.1742
178 | 2704362.6633 | 1235682.1742 | 2704362.9629 | 1235704.4044
179 | 2704336.9108 | 1235776.8793 | 2704328.8088 | 1235775.9763
180 | 2704336.9108 | 1235776.8793 | 2704346.1472 | 1235777.9088
181 | 2704378.5285 | 1235681.3301 | 2704393.3034 | 1235680.1932
182 | 2704378.5285 | 1235681.3301 | 2704377.5534 | 1235666.3888
183 | 2704362.967 | 1235704.7065 | 2704362.9629 | 1235704.4044
184 | 2704376.173 | 1235645.239 | 2704377.5534 | 1235666.3888
185 | 2704363.3404 | 1235732.4048 | 2704362.967 | 1235704.7065
186 | 2704315.9072 | 1235728.4561 | 2704315.9278 | 1235730.8543
187 | 2704376.173 | 1235645.239 | 2704373.4693 | 1235645.4666
188 | 2704376.173 | 1235645.239 | 2704394.7374 | 1235643.1146
189 | 2704363.3501 | 1235733.1204 | 2704363.3404 | 1235732.4048
190 | 2704350.6034 | 1235647.3915 | 2704373.4693 | 1235645.4666
191 | 2704411.5483 | 1235641.1908 | 2704394.7374 | 1235643.1146
192 | 2704428.4598 | 1235714.277 | 2704411.0258 | 1235714.3706 | 2704410.2134 | 1235714.512 | 2704409.5279 | 1235714.7557 | 2704408.8158 | 1235715.2213 | 2704408.1678 | 1235715.9105 | 2704407.7296 | 1235716.7256 | 2704407.498 | 1235717.8446 | 2704407.09 | 1235733.3505
193 | 2704429.9487 | 1235732.05 | 2704428.4598 | 1235714.277
194 | 2704442.9945 | 1235631.1469 | 2704442.9169 | 1235633.6979
195 | 2704455.0334 | 1235856.0045 | 2704443.1047 | 1235856.2063
196 | 2704455.0334 | 1235856.0045 | 2704469.7871 | 1235855.7549
197 | 2704432.5255 | 1235856.3852 | 2704443.1047 | 1235856.2063
198 | 2704420.1434 | 1235856.5947 | 2704432.5255 | 1235856.3852
199 | 2704487.6025 | 1235856.892 | 2704503.5035 | 1235856.5714 | 2704506.4755 | 1235856.7238 | 2704508.9512 | 1235857.1232 | 2704511.4526 | 1235857.7788 | 2704513.4508 | 1235858.648 | 2704515.2191 | 1235859.6688 | 2704517.3626 | 1235861.3077
200 | 2704487.6025 | 1235856.892 | 2704489.7187 | 1235891.9115 | 2704491.0505 | 1235903.5437 | 2704491.0928 | 1235903.7747
201 | 2704517.3626 | 1235861.3077 | 2704519.5352 | 1235863.533
202 | 2704493.0601 | 1235914.5097 | 2704491.0928 | 1235903.7747
203 | 2704352.2376 | 1235778.5877 | 2704346.1472 | 1235777.9088
204 | 2704352.2376 | 1235778.5877 | 2704384.2304 | 1235782.1536
205 | 2704384.2304 | 1235782.1536 | 2704399.842 | 1235783.8937 | 2704407.9397 | 1235784.6461
206 | 2704318.8686 | 1235908.2217 | 2704318.1848 | 1235911.3787 | 2704304.8616 | 1235913.1906 | 2704296.4115 | 1235915.9444
207 | 2704296.4115 | 1235915.9444 | 2704293.6233 | 1235910.0688 | 2704291.2572 | 1235902.9996 | 2704289.5517 | 1235894.9525 | 2704288.8161 | 1235886.8445 | 2704288.7042 | 1235875.9787 | 2704290.2756 | 1235857.579
208 | 2704290.2756 | 1235857.579 | 2704290.429 | 1235855.7825
209 | 2704414.7519 | 1235785.279 | 2704407.9397 | 1235784.6461
210 | 2704414.7519 | 1235785.279 | 2704434.337 | 1235786.2962
211 | 2704414.7519 | 1235785.279 | 2704411.7591 | 1235810.3952
212 | 2704411.7591 | 1235810.3952 | 2704411.0933 | 1235815.9825 | 2704410.4071 | 1235818.4168 | 2704409.3576 | 1235820.4221 | 2704407.4323 | 1235821.8671 | 2704404.9935 | 1235822.8139 | 2704402.0622 | 1235822.9291 | 2704396.9924 | 1235822.3847
213 | 2704396.9924 | 1235822.3847 | 2704388.2372 | 1235821.4447
214 | 2704367.8834 | 1235819.2592 | 2704388.2372 | 1235821.4447
215 | 2704519.5352 | 1235863.533 | 2704528.1436 | 1235872.3502 | 2704540.2032 | 1235885.1388 | 2704543.0416 | 1235888.5803 | 2704544.0714 | 1235890.1369
216 | 2704493.0601 | 1235914.5097 | 2704494.0537 | 1235919.7817
217 | 2704545.3935 | 1235892.1355 | 2704544.0714 | 1235890.1369
218 | 2704545.3935 | 1235892.1355 | 2704556.8334 | 1235885.6933
219 | 2704545.3935 | 1235892.1355 | 2704546.9009 | 1235895.509 | 2704550.8139 | 1235907.959
220 | 2704564.4066 | 1235881.4286 | 2704556.8334 | 1235885.6933
221 | 2704556.8612 | 1235927.1998 | 2704550.8139 | 1235907.959
222 | 2704564.4066 | 1235881.4286 | 2704567.9816 | 1235879.579 | 2704570.7293 | 1235878.7155 | 2704573.7768 | 1235878.4468 | 2704576.3468 | 1235878.6477 | 2704578.582 | 1235879.3765 | 2704578.582 | 1235879.3765
223 | 2704564.4066 | 1235881.4286 | 2704567.8463 | 1235868.4967
224 | 2704536.2677 | 1236009.5378 | 2704535.4814 | 1236008.8611 | 2704531.9847 | 1236004.9856 | 2704525.2544 | 1235995.6044 | 2704519.7946 | 1235986.7238 | 2704518.4649 | 1235984.0537
225 | 2704578.582 | 1235879.3765 | 2704580.5151 | 1235880.5003 | 2704582.1573 | 1235881.8079 | 2704583.7433 | 1235883.2925 | 2704585.4091 | 1235885.4124 | 2704591.9834 | 1235895.4802 | 2704593.0886 | 1235897.1206
226 | 2704561.8855 | 1235855.6757 | 2704570.1619 | 1235859.7911 | 2704567.8463 | 1235868.4967
227 | 2704600.9875 | 1235907.6925 | 2704594.4323 | 1235899.115 | 2704593.0886 | 1235897.1206
228 | 2704391.4293 | 1235901.3399 | 2704386.0836 | 1235896.397
229 | 2704385.7847 | 1235896.1206 | 2704386.0836 | 1235896.397
230 | 2704385.7847 | 1235896.1206 | 2704382.4141 | 1235893.0039 | 2704378.2184 | 1235889.6944 | 2704374.7003 | 1235887.4531 | 2704371.9489 | 1235885.9111
231 | 2704371.4024 | 1235885.6048 | 2704371.9489 | 1235885.9111
232 | 2704369.5534 | 1235884.7973 | 2704371.4024 | 1235885.6048 | 2704371.4024 | 1235885.6048
233 | 2704369.5534 | 1235884.7973 | 2704367.211 | 1235883.7743 | 2704364.2807 | 1235882.9643
234 | 2704350.9749 | 1235880.6552 | 2704351.4905 | 1235880.718 | 2704356.9118 | 1235881.4805 | 2704362.1416 | 1235882.373 | 2704364.2807 | 1235882.9643
235 | 2704350.6787 | 1235880.6191 | 2704350.9749 | 1235880.6552
236 | 2704342.6384 | 1235879.6395 | 2704350.6787 | 1235880.6191
237 | 2704301.8571 | 1236020.2166 | 2704299.0476 | 1236018.3092
238 | 2704318.8686 | 1235908.2217 | 2704319.241 | 1235904.2475
239 | 2704318.8686 | 1235908.2217 | 2704330.4814 | 1235912.5268
240 | 2704320.1171 | 1235894.9006 | 2704319.241 | 1235904.2475
241 | 2704331.0216 | 1235912.727 | 2704330.4814 | 1235912.5268
242 | 2704331.0216 | 1235912.727 | 2704335.8716 | 1235914.525 | 2704342.4221 | 1235922.5239 | 2704344.3901 | 1235924.0579
243 | 2704346.0777 | 1235925.3734 | 2704344.3901 | 1235924.0579
244 | 2704363.5405 | 1235938.934 | 2704359.775 | 1235936.0501 | 2704346.0777 | 1235925.3734
245 | 2704320.6815 | 1235888.8791 | 2704320.1171 | 1235894.9006
246 | 2704364.4537 | 1235939.6334 | 2704363.5405 | 1235938.934
247 | 2704321.449 | 1235880.6905 | 2704320.6815 | 1235888.8791
248 | 2704600.3991 | 1236076.6026 | 2704604.0053 | 1236072.0964
249 | 2704552.5346 | 1236072.8856 | 2704547.0049 | 1236079.9835

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704574.0338 | 1235059.9802
1 | 2704596.753 | 1235047.2185
2 | 2704600.9529 | 1235033.5081
3 | 2704492.8777 | 1235265.5347
4 | 2704699.7949 | 1235251.3885
5 | 2704656.5879 | 1235255.5416
6 | 2704701.4781 | 1235229.951
7 | 2704664.3011 | 1235285.6675
8 | 2704508.2562 | 1235279.5047
9 | 2704512.1722 | 1235294.4913
10 | 2704455.7484 | 1235266.8337
11 | 2704668.8832 | 1235298.3908
12 | 2704513.6748 | 1235298.5925
13 | 2704399.6689 | 1236074.6746
14 | 2704392.8503 | 1236052.6912
15 | 2704391.0939 | 1236081.2331
16 | 2704392.7432 | 1236052.6218
17 | 2704380.9156 | 1236044.96
18 | 2704363.6227 | 1236064.2153
19 | 2704368.506 | 1236036.9187
20 | 2704447.6023 | 1236086.2825
21 | 2704446.6839 | 1236085.6798
22 | 2704468.6911 | 1236100.1226
23 | 2704438.8098 | 1236057.0722
24 | 2704456.4408 | 1236130.0189
25 | 2704453.4983 | 1236029.257
26 | 2704472.851 | 1236138.5695
27 | 2704451.2224 | 1236152.1551
28 | 2704457.049 | 1236025.9548
29 | 2704437.5855 | 1236020.3285
30 | 2704491.8106 | 1236050.7089
31 | 2704492.668 | 1236028.7772
32 | 2704460.1359 | 1236158.3277
33 | 2704431.5934 | 1236141.1656
34 | 2704360.8343 | 1236010.6292
35 | 2704363.8652 | 1236006.0108
36 | 2704351.0181 | 1236025.5867
37 | 2704377.8189 | 1235984.7486
38 | 2704338.5492 | 1236045.1271
39 | 2704368.4019 | 1236036.8513
40 | 2704389.5133 | 1235966.7082
41 | 2704325.5343 | 1236036.2912
42 | 2704341.9172 | 1235962.0229
43 | 2704312.212 | 1235937.1918
44 | 2704333.4968 | 1235972.7499
45 | 2704416.4859 | 1236008.4897
46 | 2704419.111 | 1236009.9626
47 | 2704392.9278 | 1235961.4408
48 | 2704320.297 | 1236032.7355
49 | 2704526.0444 | 1236129.8666
50 | 2704535.2724 | 1236114.438
51 | 2704539.5063 | 1236116.4251
52 | 2704559.012 | 1236085.3237
53 | 2704580.7849 | 1236036.624
54 | 2704536.4408 | 1236009.6868
55 | 2704594.5934 | 1236044.6399
56 | 2704566.9707 | 1236054.3558
57 | 2704782.146 | 1235877.3392
58 | 2704748.8249 | 1235780.4667
59 | 2704920.3185 | 1235946.5286
60 | 2704614.2568 | 1236059.2861
61 | 2704409.8301 | 1236187.3544
62 | 2704399.9079 | 1236171.0968
63 | 2704332.539 | 1236202.3525
64 | 2704320.8026 | 1236194.4403
65 | 2704332.8443 | 1236179.0858
66 | 2704319.4884 | 1236193.8501
67 | 2704536.3568 | 1236009.6145
68 | 2704626.7712 | 1235743.8661
69 | 2704721.9602 | 1235772.1877
70 | 2704555.8627 | 1235707.4742
71 | 2704744.0758 | 1235779.0032
72 | 2704751.8262 | 1235781.0824
73 | 2704561.5471 | 1236061.3174
74 | 2704468.6365 | 1235768.569
75 | 2704478.3466 | 1235793.5921
76 | 2704456.1739 | 1235735.3942
77 | 2704481.1551 | 1235797.0219
78 | 2704485.6719 | 1235833.2063
79 | 2704567.2274 | 1235956.7854
80 | 2704562.482 | 1235944.846
81 | 2704607.5281 | 1236067.6943
82 | 2704621.9556 | 1236064.1844
83 | 2704390.8155 | 1236165.2582
84 | 2704331.4572 | 1236165.283
85 | 2704314.81 | 1236158.3665
86 | 2704610.5416 | 1236096.1708
87 | 2704596.6249 | 1236081.3188
88 | 2704300.5118 | 1235922.5325
89 | 2704324.5153 | 1235984.1916
90 | 2704403.0214 | 1235946.3102
91 | 2704382.1545 | 1235953.1898
92 | 2704462.0377 | 1236021.3154
93 | 2704429.3757 | 1236139.7712
94 | 2704409.2949 | 1236127.1441
95 | 2704398.4644 | 1236120.3341
96 | 2704384.2103 | 1236110.6108
97 | 2704467.8665 | 1236015.1458
98 | 2704405.1233 | 1235943.1594
99 | 2704381.7132 | 1235952.8519
100 | 2704410.4624 | 1235935.1559
101 | 2704368.7395 | 1235942.9157
102 | 2704449.1696 | 1235948.6566
103 | 2704448.594 | 1235948.2868
104 | 2704469.3296 | 1235961.6082
105 | 2704446.7088 | 1235947.0757
106 | 2704490.6674 | 1235975.6253
107 | 2704446.6953 | 1235947.067
108 | 2704491.835 | 1236004.5581
109 | 2704490.7595 | 1235960.5043
110 | 2704424.9051 | 1235933.068
111 | 2704492.1273 | 1236011.8007
112 | 2704511.9795 | 1235971.03
113 | 2704490.6942 | 1235947.0959
114 | 2704414.458 | 1235927.66
115 | 2704424.7267 | 1235932.9534
116 | 2704406.1472 | 1235914.949
117 | 2704392.5198 | 1235902.3483
118 | 2704475.4893 | 1236012.2475
119 | 2704333.479 | 1236159.1931
120 | 2704337.8507 | 1236146.025
121 | 2704346.2415 | 1236149.6418
122 | 2704334.8456 | 1236144.5026
123 | 2704357.0617 | 1236123.9901
124 | 2704379.7534 | 1236161.3457
125 | 2704324.5238 | 1236139.1875
126 | 2704349.7017 | 1236120.0454
127 | 2704519.2567 | 1235313.8278
128 | 2704520.1577 | 1235316.287
129 | 2704451.8936 | 1235591.2841
130 | 2704421.7957 | 1235584.4722
131 | 2704486.2722 | 1235645.6077
132 | 2704419.338 | 1235588.2096
133 | 2704411.0598 | 1235576.6231
134 | 2704452.0988 | 1235684.1696
135 | 2704501.5827 | 1235663.4462
136 | 2704398.29 | 1235564.7997
137 | 2704441.6122 | 1235676.5906
138 | 2704424.992 | 1235677.7549
139 | 2704442.027 | 1235662.9562
140 | 2704447.3591 | 1235692.8484
141 | 2704519.4591 | 1235681.2228
142 | 2704386.0971 | 1235553.2018
143 | 2704539.8812 | 1235696.2001
144 | 2704461.7334 | 1235787.7191
145 | 2704487.484 | 1235855.4555
146 | 2704781.9224 | 1235787.2559
147 | 2704769.5171 | 1235784.7113
148 | 2704427.198 | 1235700.9876
149 | 2704413.5298 | 1235678.6368
150 | 2704442.1515 | 1235658.8608
151 | 2704645.4037 | 1236082.9046
152 | 2704630.2695 | 1236070.8219
153 | 2704309.7318 | 1235665.2681
154 | 2704309.8354 | 1235668.116
155 | 2704308.752 | 1235638.3275
156 | 2704310.3342 | 1235681.8329
157 | 2704315.508 | 1235682.0461
158 | 2704315.6757 | 1235701.5433
159 | 2704349.1881 | 1235682.4839
160 | 2704315.7031 | 1235704.7309
161 | 2704362.6633 | 1235682.1742
162 | 2704328.8088 | 1235775.9763
163 | 2704336.9108 | 1235776.8793
164 | 2704378.5285 | 1235681.3301
165 | 2704362.9629 | 1235704.4044
166 | 2704393.3034 | 1235680.1932
167 | 2704377.5534 | 1235666.3888
168 | 2704362.967 | 1235704.7065
169 | 2704315.9072 | 1235728.4561
170 | 2704376.173 | 1235645.239
171 | 2704363.3404 | 1235732.4048
172 | 2704373.4693 | 1235645.4666
173 | 2704394.7374 | 1235643.1146
174 | 2704350.6034 | 1235647.3915
175 | 2704411.5483 | 1235641.1908
176 | 2704428.4598 | 1235714.277
177 | 2704407.09 | 1235733.3505
178 | 2704429.9487 | 1235732.05
179 | 2704442.9169 | 1235633.6979
180 | 2704442.9945 | 1235631.1469
181 | 2704315.9278 | 1235730.8543
182 | 2704455.0334 | 1235856.0045
183 | 2704443.1047 | 1235856.2063
184 | 2704469.7871 | 1235855.7549
185 | 2704432.5255 | 1235856.3852
186 | 2704420.1434 | 1235856.5947
187 | 2704487.6025 | 1235856.892
188 | 2704517.3626 | 1235861.3077
189 | 2704491.0928 | 1235903.7747
190 | 2704323.3199 | 1235985.7144
191 | 2704363.3501 | 1235733.1204
192 | 2704346.1472 | 1235777.9088
193 | 2704352.2376 | 1235778.5877
194 | 2704384.2304 | 1235782.1536
195 | 2704296.4115 | 1235915.9444
196 | 2704290.429 | 1235855.7825
197 | 2704290.2756 | 1235857.579
198 | 2704407.9397 | 1235784.6461
199 | 2704414.7519 | 1235785.279
200 | 2704434.337 | 1235786.2962
201 | 2704411.7591 | 1235810.3952
202 | 2704396.9924 | 1235822.3847
203 | 2704388.2372 | 1235821.4447
204 | 2704367.8834 | 1235819.2592
205 | 2704519.5352 | 1235863.533
206 | 2704493.0601 | 1235914.5097
207 | 2704544.0714 | 1235890.1369
208 | 2704545.3935 | 1235892.1355
209 | 2704556.8334 | 1235885.6933
210 | 2704550.8139 | 1235907.959
211 | 2704564.4066 | 1235881.4286
212 | 2704556.8612 | 1235927.1998
213 | 2704494.0537 | 1235919.7817
214 | 2704504.6196 | 1235956.0452
215 | 2704518.4649 | 1235984.0537
216 | 2704536.2677 | 1236009.5378
217 | 2704578.582 | 1235879.3765
218 | 2704567.8463 | 1235868.4967
219 | 2704593.0886 | 1235897.1206
220 | 2704561.8855 | 1235855.6757
221 | 2704600.9875 | 1235907.6925
222 | 2704391.4293 | 1235901.3399
223 | 2704386.0836 | 1235896.397
224 | 2704385.7847 | 1235896.1206
225 | 2704371.9489 | 1235885.9111
226 | 2704371.4024 | 1235885.6048
227 | 2704369.5534 | 1235884.7973
228 | 2704364.2807 | 1235882.9643
229 | 2704350.9749 | 1235880.6552
230 | 2704350.6787 | 1235880.6191
231 | 2704342.6384 | 1235879.6395
232 | 2704301.8571 | 1236020.2166
233 | 2704299.0476 | 1236018.3092
234 | 2704318.8686 | 1235908.2217
235 | 2704319.241 | 1235904.2475
236 | 2704330.4814 | 1235912.5268
237 | 2704331.0216 | 1235912.727
238 | 2704344.3901 | 1235924.0579
239 | 2704346.0777 | 1235925.3734
240 | 2704320.1171 | 1235894.9006
241 | 2704363.5405 | 1235938.934
242 | 2704320.6815 | 1235888.8791
243 | 2704321.449 | 1235880.6905
244 | 2704364.4537 | 1235939.6334
245 | 2704604.0053 | 1236072.0964
246 | 2704630.2327 | 1236070.7926
247 | 2704600.3991 | 1236076.6026
248 | 2704345.9718 | 1236118.0463
249 | 2704552.5346 | 1236072.8856
250 | 2704547.0049 | 1236079.9835
251 | 2704414.458 | 1235927.66

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97361 | -0.50981 | 0.00049697 | 0.00012455
1 | 0.97363 | -0.50949 | 0 | 0
2 | 0.97363 | -0.50955 | 0.00019967 | 5.0041e-05
3 | 0.97379 | -0.50624 | 0 | 0
4 | 0.97332 | -0.51549 | 0 | 0
5 | 0.97336 | -0.51485 | 0 | 0
6 | 0.97331 | -0.51576 | 0.00068259 | 0.00017107
7 | 0.9733 | -0.51597 | 0.00046729 | 0.00011711
8 | 0.97386 | -0.50488 | 0 | 0
9 | 0.97391 | -0.50387 | 0.00050378 | 0.00012626
10 | 0.97379 | -0.50636 | 0.00016166 | 4.0515e-05
11 | 0.97328 | -0.51634 | 0.0014849 | 0.00037216
12 | 0.97393 | -0.50355 | 0.00073264 | 0.00018362
13 | 0.98459 | -0.29668 | 0.012561 | 0.0031481
14 | 0.98548 | -0.27944 | 0.0032084 | 0.0008041
15 | 0.98438 | -0.30073 | 0.016772 | 0.0042034
16 | 0.98548 | -0.27936 | 0.0037259 | 0.00093381
17 | 0.98595 | -0.27019 | 0 | 0
18 | 0.98549 | -0.2792 | 0.017012 | 0.0042637
19 | 0.98668 | -0.25608 | 0.0032003 | 0.00080208
20 | 0.98663 | -0.25541 | 0.016875 | 0.0042293
21 | 0.98674 | -0.25325 | 0.017662 | 0.0044265
22 | 0.98445 | -0.29753 | 0 | 0
23 | 0.98879 | -0.21386 | 0.010752 | 0.0026947
24 | 0.98165 | -0.35197 | 0 | 0
25 | 0.99013 | -0.18802 | 0 | 0
26 | 0.98138 | -0.35725 | 0.015797 | 0.003959
27 | 0.98001 | -0.3838 | 0 | 0
28 | 0.99035 | -0.18371 | 0.0028881 | 0.00072382
29 | 0.98994 | -0.19181 | 0.0060829 | 0.0015245
30 | 0.99217 | -0.14888 | 0.0036652 | 0.00091858
31 | 0.99225 | -0.14746 | 0.0028881 | 0.00072382
32 | 0.97951 | -0.39358 | 0 | 0
33 | 0.97944 | -0.39507 | 0.005162 | 0.0012937
34 | 0.98906 | -0.20983 | 0.0045347 | 0.0011365
35 | 0.98946 | -0.202 | 0.0038834 | 0.00097326
36 | 0.98782 | -0.23381 | 0 | 0
37 | 0.99142 | -0.16425 | 0 | 0
38 | 0.9875 | -0.24015 | 0 | 0
39 | 0.98668 | -0.25595 | 0.0032995 | 0.00082693
40 | 0.99307 | -0.13246 | 0.0023726 | 0.00059464
41 | 0.98727 | -0.24446 | 0.0033882 | 0.00084917
42 | 0.99086 | -0.17532 | 0 | 0
43 | 0.99103 | -0.17194 | 0.0020541 | 0.00051479
44 | 0.9908 | -0.17651 | 0.0013671 | 0.00034262
45 | 0.98982 | -0.19405 | 0.002633 | 0.00065989
46 | 0.98983 | -0.19391 | 0.0029595 | 0.00074172
47 | 0.99357 | -0.12293 | 0 | 0
48 | 0.98721 | -0.24581 | 0.0050916 | 0.0012761
49 | 0.98638 | -0.26129 | 0.0080339 | 0.0020135
50 | 0.98652 | -0.25871 | 0 | 0
51 | 0.98655 | -0.25804 | 0 | 0
52 | 0.98682 | -0.25275 | 0.0070008 | 0.0017546
53 | 0.98847 | -0.22062 | 0 | 0
54 | 0.99038 | -0.18356 | 0.0014117 | 0.00035381
55 | 0.98757 | -0.2382 | 0 | 0
56 | 0.98831 | -0.22386 | 0.0020632 | 0.00051709
57 | 0.97175 | -0.54628 | 0 | 0
58 | 0.97179 | -0.54552 | 0 | 0
59 | 0.9717 | -0.54733 | 0.00036556 | 9.1617e-05
60 | 0.98719 | -0.2456 | 0 | 0
61 | 0.97603 | -0.46161 | 0 | 0
62 | 0.97513 | -0.47947 | 0.0037775 | 0.00094674
63 | 0.9723 | -0.53521 | 0 | 0
64 | 0.97221 | -0.53699 | 0 | 0
65 | 0.97244 | -0.53253 | 0.0074015 | 0.001855
66 | 0.9722 | -0.53716 | 0.0062541 | 0.0015674
67 | 0.99039 | -0.18347 | 0.0014106 | 0.00035353
68 | 0.97367 | -0.50839 | 0 | 0
69 | 0.97211 | -0.5392 | 0.0044338 | 0.0011112
70 | 0.97493 | -0.48352 | 0.0027998 | 0.00070169
71 | 0.97184 | -0.5445 | 0.0013178 | 0.00033027
72 | 0.97176 | -0.54612 | 0.0012413 | 0.00031111
73 | 0.98826 | -0.22481 | 0.0020632 | 0.00051709
74 | 0.98387 | -0.30892 | 0 | 0
75 | 0.98569 | -0.27365 | 0 | 0
76 | 0.98163 | -0.3524 | 0.0012542 | 0.00031433
77 | 0.9861 | -0.26568 | 0 | 0
78 | 0.98781 | -0.23264 | 0.0012484 | 0.00031288
79 | 0.98683 | -0.2519 | 0.0016716 | 0.00041893
80 | 0.98685 | -0.25151 | 0.0020537 | 0.00051471
81 | 0.98711 | -0.24713 | 0.0012705 | 0.00031842
82 | 0.98711 | -0.24706 | 0.0035979 | 0.00090173
83 | 0.97466 | -0.48865 | 0.006407 | 0.0016058
84 | 0.97261 | -0.52903 | 0 | 0
85 | 0.97256 | -0.53006 | 0.0030983 | 0.00077651
86 | 0.98697 | -0.24986 | 0.0026996 | 0.00067657
87 | 0.98702 | -0.2488 | 0.0013733 | 0.00034418
88 | 0.99115 | -0.16962 | 0 | 0
89 | 0.99075 | -0.17742 | 0.0014552 | 0.0003647
90 | 0.99553 | -0.085322 | 0.0013887 | 0.00034804
91 | 0.99318 | -0.13047 | 0.0012217 | 0.00030619
92 | 0.99068 | -0.17754 | 0.0028902 | 0.00072435
93 | 0.97938 | -0.39614 | 0.011782 | 0.0029527
94 | 0.97915 | -0.40072 | 0.004308 | 0.0010797
95 | 0.97908 | -0.40219 | 0.0033425 | 0.00083771
96 | 0.97903 | -0.40312 | 0.0029742 | 0.0007454
97 | 0.99108 | -0.16971 | 0.0036812 | 0.0009226
98 | 0.99594 | -0.077416 | 0.0021348 | 0.00053503
99 | 0.99316 | -0.13077 | 0.0014488 | 0.0003631
100 | 0.99701 | -0.057003 | 0.0014292 | 0.0003582
101 | 0.99273 | -0.13908 | 0.0014488 | 0.0003631
102 | 1 | 0 | -0.53264 | -0.13594
103 | 0.99997 | -0.00058618 | 0.0011315 | 0.00028358
104 | 0.99722 | -0.052513 | 0.0015709 | 0.0003937
105 | 0.99987 | -0.0024918 | 0.0013053 | 0.00032715
106 | 0.99428 | -0.10856 | 0 | 0
107 | 0.99987 | -0.0025053 | 0.0011086 | 0.00027783
108 | 0.99272 | -0.1383 | 0.0063882 | 0.001601
109 | 0.99335 | -0.12636 | 0 | 0
110 | 0.99873 | -0.024193 | 0.0012628 | 0.00031649
111 | 0.99235 | -0.14549 | 0 | 0
112 | 0.99228 | -0.14703 | 0 | 0
113 | 0.99272 | -0.13839 | 0.0020606 | 0.00051643
114 | 0.99797 | -0.03869 | 0 | 0
115 | 0.99872 | -0.02437 | 0.0011153 | 0.00027952
116 | 0.99769 | -0.044045 | 0.0019474 | 0.00048807
117 | 0.9974 | -0.049667 | 0.0015014 | 0.00037628
118 | 0.99152 | -0.16137 | 0.0020773 | 0.00052062
119 | 0.97271 | -0.52705 | 0.0030363 | 0.00076097
120 | 0.97297 | -0.522 | 0 | 0
121 | 0.97318 | -0.51784 | 0 | 0
122 | 0.97295 | -0.5223 | 0.002416 | 0.00060552
123 | 0.973 | -0.52139 | 0.0017155 | 0.00042994
124 | 0.97423 | -0.49716 | 0.0077891 | 0.0019521
125 | 0.97293 | -0.52285 | 0.0025529 | 0.00063983
126 | 0.97296 | -0.5222 | 0.002006 | 0.00050275
127 | 0.974 | -0.50214 | 0.0016261 | 0.00040754
128 | 0.97401 | -0.50183 | 0.00056687 | 0.00014207
129 | 0.97614 | -0.45982 | 0 | 0
130 | 0.97603 | -0.46195 | 0 | 0
131 | 0.97674 | -0.44792 | 0 | 0
132 | 0.97603 | -0.46201 | 0.0007038 | 0.00017639
133 | 0.976 | -0.46255 | 0.00089087 | 0.00022327
134 | 0.97841 | -0.41518 | 0 | 0
135 | 0.97626 | -0.45729 | 0.00053163 | 0.00013324
136 | 0.97597 | -0.46304 | 0 | 0
137 | 0.97784 | -0.42637 | 0 | 0
138 | 0.97735 | -0.4359 | 0 | 0
139 | 0.97782 | -0.42686 | 0.00039168 | 9.8165e-05
140 | 0.9784 | -0.41539 | 0.0011924 | 0.00029886
141 | 0.97576 | -0.46711 | 0.0010758 | 0.00026963
142 | 0.97595 | -0.46352 | 0.0015617 | 0.0003914
143 | 0.97529 | -0.47647 | 0.00053179 | 0.00013328
144 | 0.98515 | -0.28427 | 0.0064814 | 0.0016244
145 | 0.98852 | -0.21913 | 0 | 0
146 | 0.97153 | -0.55069 | 0.0060265 | 0.0015104
147 | 0.9716 | -0.54928 | 0.0034515 | 0.00086502
148 | 0.9773 | -0.43706 | 0.00079608 | 0.00019952
149 | 0.97705 | -0.44193 | 0.00046348 | 0.00011616
150 | 0.97781 | -0.42698 | 0.00050984 | 0.00012778
151 | 0.98701 | -0.24907 | 0.0028579 | 0.00071625
152 | 0.98706 | -0.24808 | 0.0012989 | 0.00032553
153 | 0.97512 | -0.47997 | 0.0019234 | 0.00048206
154 | 0.97513 | -0.47967 | 0.0019322 | 0.00048427
155 | 0.97502 | -0.48185 | 0.0038135 | 0.00095576
156 | 0.97523 | -0.47774 | 0 | 0
157 | 0.97527 | -0.47701 | 0 | 0
158 | 0.97517 | -0.47898 | 0.0015319 | 0.00038394
159 | 0.97568 | -0.46888 | 0.00099822 | 0.00025018
160 | 0.97515 | -0.47921 | 0.0013914 | 0.00034871
161 | 0.97586 | -0.46538 | 0 | 0
162 | 0.98355 | -0.31537 | 0.0021975 | 0.00055075
163 | 0.98357 | -0.31505 | 0.001043 | 0.0002614
164 | 0.97615 | -0.45966 | 0 | 0
165 | 0.97574 | -0.46763 | 0.0015379 | 0.00038543
166 | 0.97651 | -0.45242 | 0.0015497 | 0.00038839
167 | 0.97605 | -0.46158 | 0.0010487 | 0.00026282
168 | 0.97574 | -0.46766 | 0.0010624 | 0.00026626
169 | 0.9751 | -0.48034 | 0.001418 | 0.00035539
170 | 0.97593 | -0.46389 | 0 | 0
171 | 0.97566 | -0.46915 | 0.0020413 | 0.00051161
172 | 0.97592 | -0.46407 | 0.0015733 | 0.00039431
173 | 0.97589 | -0.46465 | 0.0017507 | 0.00043877
174 | 0.97588 | -0.46498 | 0.0021624 | 0.00054195
175 | 0.97589 | -0.46479 | 0.00046663 | 0.00011695
176 | 0.97727 | -0.43753 | 0 | 0
177 | 0.97723 | -0.4383 | 0.0011007 | 0.00027587
178 | 0.97726 | -0.43779 | 0.00081658 | 0.00020465
179 | 0.97778 | -0.42748 | 0.00063397 | 0.00015889
180 | 0.97778 | -0.4275 | 0.00044614 | 0.00011181
181 | 0.97509 | -0.48039 | 0.0011677 | 0.00029265
182 | 0.98794 | -0.23025 | 0.0046779 | 0.0011724
183 | 0.98781 | -0.23282 | 0.0032999 | 0.00082704
184 | 0.98817 | -0.22584 | 0.0045271 | 0.0011346
185 | 0.98773 | -0.23448 | 0.0035054 | 0.00087854
186 | 0.98767 | -0.23564 | 0.0052584 | 0.0013179
187 | 0.98857 | -0.21807 | 0 | 0
188 | 0.98791 | -0.23094 | 0.0020735 | 0.00051966
189 | 0.99069 | -0.17724 | 0.0026963 | 0.00067576
190 | 0.99075 | -0.17749 | 0.0020868 | 0.000523
191 | 0.97566 | -0.46916 | 0.00090414 | 0.0002266
192 | 0.9836 | -0.3145 | 0.0010997 | 0.00027562
193 | 0.98362 | -0.31402 | 0.0019837 | 0.00049716
194 | 0.98381 | -0.31036 | 0.0012044 | 0.00030185
195 | 0.9912 | -0.16866 | 0 | 0
196 | 0.99106 | -0.17145 | 0.0015284 | 0.00038305
197 | 0.99106 | -0.1714 | 0.0010591 | 0.00026543
198 | 0.98397 | -0.30712 | 0.00077985 | 0.00019545
199 | 0.98403 | -0.3061 | 0 | 0
200 | 0.98448 | -0.29718 | 0.00090647 | 0.00022718
201 | 0.98363 | -0.31383 | 0.0067331 | 0.0016875
202 | 0.98341 | -0.31816 | 0.0026597 | 0.0006666
203 | 0.98335 | -0.31936 | 0.0025304 | 0.00063419
204 | 0.98325 | -0.32122 | 0.005045 | 0.0012644
205 | 0.98785 | -0.23212 | 0.0014238 | 0.00035685
206 | 0.99119 | -0.16762 | 0 | 0
207 | 0.98719 | -0.24496 | 0.002277 | 0.00057068
208 | 0.98715 | -0.24572 | 0 | 0
209 | 0.98704 | -0.24785 | 0.0013908 | 0.00034857
210 | 0.98702 | -0.24826 | 0.002868 | 0.00071878
211 | 0.98698 | -0.24905 | 0 | 0
212 | 0.98692 | -0.25028 | 0.0018787 | 0.00047085
213 | 0.99119 | -0.16773 | 0.001181 | 0.00029598
214 | 0.99225 | -0.14758 | 0.0018557 | 0.00046508
215 | 0.99166 | -0.15887 | 0.0016698 | 0.00041848
216 | 0.99039 | -0.18338 | 0.0014117 | 0.00035381
217 | 0.98691 | -0.25046 | 0.0013694 | 0.00034321
218 | 0.98695 | -0.24962 | 0.000416 | 0.00010426
219 | 0.98682 | -0.2521 | 0.0014844 | 0.00037202
220 | 0.98692 | -0.25026 | 0.0019735 | 0.0004946
221 | 0.98679 | -0.25267 | 0.0024495 | 0.00061391
222 | 0.99738 | -0.050078 | 0.0012452 | 0.00031208
223 | 0.99728 | -0.051934 | 0.0023001 | 0.00057646
224 | 0.99728 | -0.052022 | 0.0015584 | 0.00039058
225 | 0.99711 | -0.055255 | 0.0014983 | 0.00037552
226 | 0.9971 | -0.055356 | 0.0015805 | 0.00039611
227 | 0.99709 | -0.055625 | 0.0015967 | 0.00040017
228 | 0.99706 | -0.056215 | 0.0014947 | 0.00037462
229 | 0.997 | -0.057286 | 0.0014626 | 0.00036657
230 | 0.997 | -0.057302 | 0.0018027 | 0.0004518
231 | 0.99699 | -0.05748 | 0.0012522 | 0.00031383
232 | 0.98707 | -0.24854 | 0.001986 | 0.00049775
233 | 0.98705 | -0.24884 | 0.0048606 | 0.0012182
234 | 0.99143 | -0.16434 | 0 | 0
235 | 0.99139 | -0.16505 | 0.0014916 | 0.00037383
236 | 0.99165 | -0.16002 | 0.0012786 | 0.00032045
237 | 0.99166 | -0.15981 | 0.0010834 | 0.00027153
238 | 0.99202 | -0.15278 | 0.001399 | 0.00035063
239 | 0.99207 | -0.15189 | 0.0012786 | 0.00032045
240 | 0.99132 | -0.16649 | 0.0012541 | 0.0003143
241 | 0.99257 | -0.14222 | 0.001277 | 0.00032006
242 | 0.99128 | -0.16728 | 0.001724 | 0.00043206
243 | 0.99123 | -0.1681 | 0.0056375 | 0.0014129
244 | 0.9926 | -0.14169 | 0.0013469 | 0.00033757
245 | 0.98708 | -0.2478 | 0.0012803 | 0.00032087
246 | 0.98706 | -0.24808 | 0.001201 | 0.00030099
247 | 0.98705 | -0.24836 | 0.0013158 | 0.00032977
248 | 0.97295 | -0.52245 | 0.0032104 | 0.0008046
249 | 0.9882 | -0.22585 | 0.0019793 | 0.00049605
250 | 0.98819 | -0.22617 | 0.0019792 | 0.00049605
251 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00049697 | -0.00012455 | 0.00049698 | 0.00012413 | 7.5229e-09 | -4.2773e-07 | 0.00075954 | 0.00075939 | 0.00075954 | 0.97361 | -0.50981 | 0.97363 | -0.50949 | 0.20867
1 | 0.00019967 | 4.9863e-05 | -0.00019967 | -5.0041e-05 | 5.0061e-10 | -1.7801e-07 | 0.00030509 | 0.00030515 | 0.00030515 | 0.97363 | -0.50949 | 0.97363 | -0.50955 | 0.083834
2 | -0.00069665 | -0.00017399 | 0.00069675 | 0.00017092 | 1.0691e-07 | -3.0643e-06 | 0.0010645 | 0.0010634 | 0.0010645 | 0.97363 | -0.50949 | 0.97379 | -0.50624 | 0.29244
3 | 0.00016166 | 4.0045e-05 | -0.00016166 | -4.0515e-05 | 8.656e-10 | -4.7036e-07 | 0.00024686 | 0.00024702 | 0.00024702 | 0.97379 | -0.50624 | 0.97379 | -0.50636 | 0.067864
4 | 0.0026361 | 0.00065748 | -0.002635 | -0.000659 | 1.0782e-06 | -1.5143e-06 | 0.0040269 | 0.0040277 | 0.0040277 | 0.97379 | -0.50624 | 0.97336 | -0.51485 | 1.1065
5 | -0.0034945 | -0.00086845 | 0.0034947 | 0.00086833 | 2.2598e-07 | -1.1858e-07 | 0.0053371 | 0.0053371 | 0.0053371 | 0.97379 | -0.50624 | 0.97386 | -0.50488 | 1.4662
6 | -0.0006826 | -0.00017081 | 0.00068262 | 0.00017019 | 2.0729e-08 | -6.1787e-07 | 0.0010435 | 0.0010432 | 0.0010435 | 0.97332 | -0.51549 | 0.97336 | -0.51485 | 0.28667
7 | 0.0006826 | 0.00017081 | -0.00068259 | -0.00017107 | 8.7808e-09 | -2.6164e-07 | 0.0010435 | 0.0010436 | 0.0010436 | 0.97332 | -0.51549 | 0.97331 | -0.51576 | 0.28669
8 | 0.0019524 | 0.0004888 | -0.0019523 | -0.00048912 | 1.0419e-07 | -3.2099e-07 | 0.0029845 | 0.0029846 | 0.0029846 | 0.97336 | -0.51485 | 0.9733 | -0.51597 | 0.81995
9 | 0.001485 | 0.00037201 | -0.0014849 | -0.00037216 | 2.6137e-08 | -1.5134e-07 | 0.0022702 | 0.0022703 | 0.0022703 | 0.9733 | -0.51597 | 0.97328 | -0.51634 | 0.6237
10 | -0.0034947 | -0.00086833 | 0.0034949 | 0.00086825 | 1.6564e-07 | -8.6948e-08 | 0.0053371 | 0.005337 | 0.0053371 | 0.97386 | -0.50488 | 0.97391 | -0.50387 | 1.4662
11 | -0.0039986 | -0.00099451 | 0.0039987 | 0.00099449 | 6.1081e-08 | -1.5261e-08 | 0.0061067 | 0.0061067 | 0.0061067 | 0.97391 | -0.50387 | 0.97393 | -0.50355 | 1.6777
12 | -0.0047313 | -0.0011781 | 0.0047317 | 0.0011781 | 3.1771e-07 | 1.4056e-09 | 0.007226 | 0.007226 | 0.007226 | 0.97393 | -0.50355 | 0.974 | -0.50214 | 1.9852
13 | -0.029336 | -0.0073534 | 0.02936 | 0.0073684 | 2.4129e-05 | 1.5026e-05 | 0.044336 | 0.044336 | 0.044336 | 0.98459 | -0.29668 | 0.98548 | -0.27944 | 12.1802
14 | 0.016775 | 0.0042053 | -0.016772 | -0.0042034 | 3.2333e-06 | 1.8987e-06 | 0.025353 | 0.025353 | 0.025353 | 0.98459 | -0.29668 | 0.98438 | -0.30073 | 6.965
15 | -0.032568 | -0.0081725 | 0.032569 | 0.0081726 | 1.1573e-07 | 7.2442e-08 | 0.04918 | 0.04918 | 0.04918 | 0.98548 | -0.27944 | 0.98548 | -0.27936 | 13.511
16 | -0.036295 | -0.0091064 | 0.03631 | 0.0091164 | 1.5873e-05 | 9.9794e-06 | 0.054806 | 0.054806 | 0.054806 | 0.98548 | -0.27936 | 0.98595 | -0.27019 | 15.0566
17 | 0.01702 | 0.004268 | -0.017012 | -0.0042637 | 7.3024e-06 | 4.2973e-06 | 0.025687 | 0.025687 | 0.025687 | 0.98595 | -0.27019 | 0.98549 | -0.2792 | 7.0569
18 | -0.05333 | -0.013384 | 0.053366 | 0.013407 | 3.5928e-05 | 2.2805e-05 | 0.080493 | 0.080493 | 0.080493 | 0.98595 | -0.27019 | 0.98668 | -0.25608 | 22.1135
19 | -0.056566 | -0.014209 | 0.056567 | 0.014209 | 3.3844e-07 | 2.1502e-07 | 0.08532 | 0.08532 | 0.08532 | 0.98668 | -0.25608 | 0.98668 | -0.25595 | 23.4395
20 | -0.11079 | -0.028107 | 0.1108 | 0.028114 | 1.1518e-05 | 7.3577e-06 | 0.16722 | 0.16722 | 0.16722 | 0.98663 | -0.25541 | 0.98674 | -0.25325 | 45.9386
21 | 0.093918 | 0.023878 | -0.093728 | -0.023756 | 0.00019011 | 0.00012135 | 0.14177 | 0.14177 | 0.14177 | 0.98663 | -0.25541 | 0.98445 | -0.29753 | 38.9468
22 | -0.12847 | -0.032541 | 0.12871 | 0.032696 | 0.00024353 | 0.00015497 | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0.98674 | -0.25325 | 0.98879 | -0.21386 | 26.6278
23 | 0.093728 | 0.023756 | -0.093483 | -0.0236 | 0.00024452 | 0.00015608 | 0.14177 | 0.14177 | 0.14177 | 0.98445 | -0.29753 | 0.98165 | -0.35197 | 38.9468
24 | -0.13946 | -0.03539 | 0.13964 | 0.0355 | 0.00017359 | 0.00010989 | 0.21003 | 0.21003 | 0.21003 | 0.98879 | -0.21386 | 0.99013 | -0.18802 | 19.2336
25 | 0.0158 | 0.0039613 | -0.015797 | -0.003959 | 3.9715e-06 | 2.3084e-06 | 0.023951 | 0.023952 | 0.023952 | 0.98165 | -0.35197 | 0.98138 | -0.35725 | 6.5801
26 | 0.077683 | 0.019639 | -0.077564 | -0.019563 | 0.00011838 | 7.5477e-05 | 0.11781 | 0.11782 | 0.11782 | 0.98165 | -0.35197 | 0.98001 | -0.3838 | 32.3668
27 | -0.15131 | -0.038428 | 0.15134 | 0.038448 | 3.1393e-05 | 1.9904e-05 | 0.22758 | 0.22758 | 0.22758 | 0.99013 | -0.18802 | 0.99035 | -0.18371 | 20.8408
28 | 0.011678 | 0.0029273 | -0.011676 | -0.0029262 | 2.1077e-06 | 1.1143e-06 | 0.017551 | 0.017551 | 0.017551 | 0.99013 | -0.18802 | 0.98994 | -0.19181 | 4.8216
29 | 0.049977 | 0.012643 | -0.049954 | -0.012628 | 2.3438e-05 | 1.4864e-05 | 0.075926 | 0.075926 | 0.075926 | 0.98001 | -0.3838 | 0.97951 | -0.39358 | 20.8587
30 | 0.027587 | 0.0069203 | -0.027572 | -0.0069111 | 1.4811e-05 | 9.1956e-06 | 0.04189 | 0.04189 | 0.04189 | 0.98001 | -0.3838 | 0.97944 | -0.39507 | 11.5082
31 | -0.15423 | -0.039171 | 0.15428 | 0.0392 | 4.5804e-05 | 2.9051e-05 | 0.23192 | 0.23192 | 0.23192 | 0.99035 | -0.18371 | 0.99068 | -0.17754 | 21.2381
32 | 0.0055931 | 0.0014017 | -0.0055925 | -0.0014016 | 5.6149e-07 | 8.7033e-08 | 0.0084072 | 0.0084073 | 0.0084073 | 0.98994 | -0.19181 | 0.98983 | -0.19391 | 2.3097
33 | -0.0036652 | -0.00091858 | 0.0036654 | 0.00091846 | 2.4869e-07 | -1.2432e-07 | 0.0054969 | 0.0054968 | 0.0054969 | 0.99217 | -0.14888 | 0.99225 | -0.14746 | 1.5101
34 | -0.0065535 | -0.0016423 | 0.0065541 | 0.0016425 | 6.1542e-07 | 1.7438e-07 | 0.0098279 | 0.0098278 | 0.0098279 | 0.99225 | -0.14746 | 0.99235 | -0.14549 | 2.7
35 | 0.049954 | 0.012628 | -0.049791 | -0.012525 | 0.00016241 | 0.000103 | 0.075926 | 0.075926 | 0.075926 | 0.97951 | -0.39358 | 0.97603 | -0.46161 | 20.8588
36 | 0.02241 | 0.0056174 | -0.022409 | -0.0056167 | 1.1388e-06 | 6.9585e-07 | 0.034047 | 0.034047 | 0.034047 | 0.97944 | -0.39507 | 0.97938 | -0.39614 | 9.3536
37 | -0.079886 | -0.020114 | 0.079916 | 0.020134 | 2.994e-05 | 1.9091e-05 | 0.12022 | 0.12022 | 0.12022 | 0.98906 | -0.20983 | 0.98946 | -0.202 | 33.0276
38 | 0.075352 | 0.018978 | -0.075265 | -0.018923 | 8.6273e-05 | 5.4985e-05 | 0.1134 | 0.1134 | 0.1134 | 0.98906 | -0.20983 | 0.98782 | -0.23381 | 31.1533
39 | -0.0838 | -0.021107 | 0.083951 | 0.021203 | 0.00015155 | 9.6667e-05 | 0.12606 | 0.12606 | 0.12606 | 0.98946 | -0.202 | 0.99142 | -0.16425 | 34.632
40 | 0.015336 | 0.0038464 | -0.015331 | -0.0038437 | 4.6363e-06 | 2.6708e-06 | 0.023103 | 0.023103 | 0.023103 | 0.98782 | -0.23381 | 0.9875 | -0.24015 | 6.3469
41 | 0.059929 | 0.015077 | -0.059866 | -0.015036 | 6.3334e-05 | 4.0269e-05 | 0.090295 | 0.090296 | 0.090296 | 0.98782 | -0.23381 | 0.98668 | -0.25595 | 24.8065
42 | -0.083951 | -0.021203 | 0.084079 | 0.021285 | 0.00012812 | 8.1718e-05 | 0.12606 | 0.12606 | 0.12606 | 0.99142 | -0.16425 | 0.99307 | -0.13246 | 34.6319
43 | 0.015331 | 0.0038437 | -0.015328 | -0.0038419 | 3.1485e-06 | 1.8139e-06 | 0.023103 | 0.023103 | 0.023103 | 0.9875 | -0.24015 | 0.98727 | -0.24446 | 6.3469
44 | -0.086452 | -0.02188 | 0.086492 | 0.021905 | 3.9547e-05 | 2.5229e-05 | 0.12962 | 0.12962 | 0.12962 | 0.99307 | -0.13246 | 0.99357 | -0.12293 | 35.6086
45 | 0.01194 | 0.0029927 | -0.011939 | -0.0029923 | 7.6879e-07 | 4.1108e-07 | 0.017996 | 0.017996 | 0.017996 | 0.98727 | -0.24446 | 0.98721 | -0.24581 | 4.944
46 | -0.0049095 | -0.0012302 | 0.0049103 | 0.0012302 | 7.8974e-07 | 6.2913e-09 | 0.0073727 | 0.0073725 | 0.0073727 | 0.99086 | -0.17532 | 0.99103 | -0.17194 | 2.0255
47 | 0.0049095 | 0.0012302 | -0.0049092 | -0.0012302 | 2.7798e-07 | 2.2618e-09 | 0.0073727 | 0.0073727 | 0.0073727 | 0.99086 | -0.17532 | 0.9908 | -0.17651 | 2.0255
48 | -0.0069643 | -0.001745 | 0.0069651 | 0.0017453 | 7.7101e-07 | 2.5113e-07 | 0.010457 | 0.010457 | 0.010457 | 0.99103 | -0.17194 | 0.99115 | -0.16962 | 2.8727
49 | 0.0035421 | 0.00088759 | -0.003542 | -0.00088768 | 1.5436e-07 | -8.8536e-08 | 0.0053196 | 0.0053197 | 0.0053197 | 0.9908 | -0.17651 | 0.99075 | -0.17742 | 1.4615
50 | -0.002633 | -0.00065989 | 0.002633 | 0.00065986 | 1.7685e-08 | -2.7371e-08 | 0.0039582 | 0.0039582 | 0.0039582 | 0.98982 | -0.19405 | 0.98983 | -0.19391 | 1.0874
51 | -0.11799 | -0.029818 | 0.1182 | 0.029954 | 0.00021319 | 0.0001362 | 0.17679 | 0.17679 | 0.17679 | 0.99357 | -0.12293 | 0.99553 | -0.085322 | 48.5699
52 | 0.031498 | 0.0079126 | -0.031487 | -0.0079055 | 1.1327e-05 | 7.0736e-06 | 0.047179 | 0.04718 | 0.04718 | 0.99357 | -0.12293 | 0.99318 | -0.13047 | 12.9614
53 | 0.0068476 | 0.0017162 | -0.0068467 | -0.0017159 | 8.904e-07 | 2.8493e-07 | 0.010321 | 0.010322 | 0.010322 | 0.98721 | -0.24581 | 0.98707 | -0.24854 | 2.8356
54 | -0.0080339 | -0.0020135 | 0.0080349 | 0.0020139 | 9.9023e-07 | 4.0424e-07 | 0.01212 | 0.012119 | 0.01212 | 0.98638 | -0.26129 | 0.98652 | -0.25871 | 3.3296
55 | -0.0080349 | -0.0020139 | 0.0080351 | 0.002014 | 2.5701e-07 | 1.0491e-07 | 0.012119 | 0.012119 | 0.012119 | 0.98652 | -0.25871 | 0.98655 | -0.25804 | 3.3295
56 | -0.0080351 | -0.002014 | 0.0080371 | 0.0020148 | 2.0228e-06 | 8.2554e-07 | 0.012119 | 0.012119 | 0.012119 | 0.98655 | -0.25804 | 0.98682 | -0.25275 | 3.3295
57 | -0.015038 | -0.0037694 | 0.015048 | 0.0037754 | 1.043e-05 | 5.9838e-06 | 0.022676 | 0.022675 | 0.022676 | 0.98682 | -0.25275 | 0.98757 | -0.2382 | 6.2296
58 | -0.040065 | -0.010057 | 0.040136 | 0.010102 | 7.0964e-05 | 4.4749e-05 | 0.060318 | 0.060318 | 0.060318 | 0.98847 | -0.22062 | 0.99038 | -0.18356 | 16.5709
59 | 0.031978 | 0.0080302 | -0.031952 | -0.0080134 | 2.6803e-05 | 1.6759e-05 | 0.048145 | 0.048145 | 0.048145 | 0.98847 | -0.22062 | 0.98757 | -0.2382 | 13.2266
60 | 0.0080867 | 0.0020267 | -0.0080854 | -0.0020262 | 1.2492e-06 | 5.1137e-07 | 0.012173 | 0.012174 | 0.012174 | 0.98847 | -0.22062 | 0.98831 | -0.22386 | 3.3444
61 | -0.041548 | -0.010455 | 0.041548 | 0.010456 | 1.621e-07 | 1.0232e-07 | 0.062439 | 0.062439 | 0.062439 | 0.99038 | -0.18356 | 0.99039 | -0.18347 | 17.1536
62 | 0.016903 | 0.0042381 | -0.016897 | -0.0042346 | 5.9531e-06 | 3.497e-06 | 0.02547 | 0.02547 | 0.02547 | 0.98757 | -0.2382 | 0.98719 | -0.2456 | 6.9971
63 | 0.0060222 | 0.0015091 | -0.0060219 | -0.001509 | 2.7207e-07 | 6.1046e-08 | 0.0090671 | 0.0090671 | 0.0090671 | 0.98831 | -0.22386 | 0.98826 | -0.22481 | 2.491
64 | -0.00036558 | -8.9708e-05 | 0.00036559 | 8.8345e-05 | 1.2965e-08 | -1.3631e-06 | 0.00055911 | 0.00055863 | 0.00055911 | 0.97175 | -0.54628 | 0.97179 | -0.54552 | 0.1536
65 | 0.00036558 | 8.9708e-05 | -0.00036556 | -9.1617e-05 | 1.8201e-08 | -1.9094e-06 | 0.00055911 | 0.0005598 | 0.0005598 | 0.97175 | -0.54628 | 0.9717 | -0.54733 | 0.15379
66 | -0.011087 | -0.0027758 | 0.011088 | 0.0027761 | 5.3703e-07 | 2.8213e-07 | 0.016976 | 0.016976 | 0.016976 | 0.97179 | -0.54552 | 0.97184 | -0.5445 | 4.6637
67 | 0.010722 | 0.0026875 | -0.010721 | -0.0026873 | 3.0966e-07 | 1.6023e-07 | 0.016417 | 0.016417 | 0.016417 | 0.97179 | -0.54552 | 0.97176 | -0.54612 | 4.5102
68 | 0.0079406 | 0.0019899 | -0.00794 | -0.0019897 | 5.7853e-07 | 2.3258e-07 | 0.011969 | 0.011969 | 0.011969 | 0.98719 | -0.2456 | 0.98711 | -0.24713 | 3.2882
69 | 0.0089567 | 0.0022447 | -0.0089561 | -0.0022444 | 6.2395e-07 | 2.8262e-07 | 0.013501 | 0.013501 | 0.013501 | 0.98719 | -0.2456 | 0.98711 | -0.24706 | 3.709
70 | 0.049791 | 0.012525 | -0.049749 | -0.012498 | 4.2427e-05 | 2.6908e-05 | 0.075926 | 0.075926 | 0.075926 | 0.97603 | -0.46161 | 0.97513 | -0.47947 | 20.8588
71 | 0.045971 | 0.011552 | -0.045951 | -0.011539 | 2.0151e-05 | 1.2761e-05 | 0.070162 | 0.070162 | 0.070162 | 0.97513 | -0.47947 | 0.97466 | -0.48865 | 19.2752
72 | 0.0062547 | 0.0015676 | -0.0062542 | -0.0015674 | 5.2981e-07 | 1.4786e-07 | 0.0095723 | 0.0095723 | 0.0095723 | 0.9723 | -0.53521 | 0.97221 | -0.53699 | 2.6298
73 | -0.0062547 | -0.0015676 | 0.0062555 | 0.0015678 | 8.0025e-07 | 2.2326e-07 | 0.0095723 | 0.0095721 | 0.0095723 | 0.9723 | -0.53521 | 0.97244 | -0.53253 | 2.6297
74 | 0.0062542 | 0.0015674 | -0.0062541 | -0.0015674 | 4.9377e-08 | 1.3782e-08 | 0.0095723 | 0.0095723 | 0.0095723 | 0.97221 | -0.53699 | 0.9722 | -0.53716 | 2.6298
75 | -0.013657 | -0.0034228 | 0.013659 | 0.0034241 | 2.2719e-06 | 1.2819e-06 | 0.020898 | 0.020898 | 0.020898 | 0.97244 | -0.53253 | 0.97261 | -0.52903 | 5.7412
76 | -0.042959 | -0.010809 | 0.042959 | 0.010809 | 1.8369e-07 | 1.1605e-07 | 0.064558 | 0.064558 | 0.064558 | 0.99039 | -0.18347 | 0.99039 | -0.18338 | 17.7358
77 | 0.016867 | 0.0042339 | -0.016842 | -0.0042193 | 2.4752e-05 | 1.4608e-05 | 0.02578 | 0.02578 | 0.02578 | 0.97367 | -0.50839 | 0.97211 | -0.5392 | 7.0824
78 | -0.016867 | -0.0042339 | 0.016887 | 0.0042457 | 2.0032e-05 | 1.1819e-05 | 0.02578 | 0.025779 | 0.02578 | 0.97367 | -0.50839 | 0.97493 | -0.48352 | 7.0823
79 | 0.012409 | 0.0031081 | -0.012405 | -0.0031064 | 3.1306e-06 | 1.7168e-06 | 0.018993 | 0.018993 | 0.018993 | 0.97211 | -0.5392 | 0.97184 | -0.5445 | 5.218
80 | -0.019687 | -0.0049474 | 0.019693 | 0.0049514 | 6.6239e-06 | 3.9953e-06 | 0.030053 | 0.030052 | 0.030053 | 0.97493 | -0.48352 | 0.97529 | -0.47647 | 8.2562
81 | 0.0094799 | 0.0023762 | -0.0094784 | -0.0023755 | 1.4271e-06 | 6.8963e-07 | 0.014516 | 0.014516 | 0.014516 | 0.97176 | -0.54612 | 0.9716 | -0.54928 | 3.988
82 | 0.0039587 | 0.00099193 | -0.0039585 | -0.000992 | 1.9538e-07 | -6.2844e-08 | 0.0059606 | 0.0059606 | 0.0059606 | 0.98826 | -0.22481 | 0.9882 | -0.22585 | 1.6375
83 | -0.068316 | -0.017318 | 0.068432 | 0.017392 | 0.00011599 | 7.3866e-05 | 0.10339 | 0.10339 | 0.10339 | 0.98387 | -0.30892 | 0.98569 | -0.27365 | 28.4047
84 | 0.068316 | 0.017318 | -0.068174 | -0.017227 | 0.00014243 | 9.0706e-05 | 0.10339 | 0.10339 | 0.10339 | 0.98387 | -0.30892 | 0.98163 | -0.3524 | 28.4047
85 | 0.03272 | 0.0082191 | -0.032703 | -0.0082087 | 1.6566e-05 | 1.0371e-05 | 0.049401 | 0.049401 | 0.049401 | 0.98569 | -0.27365 | 0.98515 | -0.28427 | 13.5717
86 | -0.10115 | -0.025611 | 0.10119 | 0.025636 | 3.8766e-05 | 2.4754e-05 | 0.15279 | 0.15279 | 0.15279 | 0.98569 | -0.27365 | 0.9861 | -0.26568 | 41.9763
87 | 0.06692 | 0.016913 | -0.066719 | -0.016785 | 0.00020077 | 0.00012784 | 0.10149 | 0.10149 | 0.10149 | 0.98163 | -0.3524 | 0.97841 | -0.41518 | 27.8825
88 | -0.10119 | -0.025636 | 0.10135 | 0.025738 | 0.00016087 | 0.00010201 | 0.15279 | 0.15279 | 0.15279 | 0.9861 | -0.26568 | 0.98781 | -0.23264 | 20.9882
89 | -0.1026 | -0.026051 | 0.10267 | 0.026092 | 6.6757e-05 | 4.1866e-05 | 0.15467 | 0.15467 | 0.15467 | 0.98781 | -0.23264 | 0.98852 | -0.21913 | 14.1643
90 | -0.0016716 | -0.00041893 | 0.0016716 | 0.00041879 | 3.0607e-08 | -1.4456e-07 | 0.0025205 | 0.0025204 | 0.0025205 | 0.98683 | -0.2519 | 0.98685 | -0.25151 | 0.69244
91 | -0.0037253 | -0.0009335 | 0.0037255 | 0.0009334 | 2.1915e-07 | -9.641e-08 | 0.0056171 | 0.005617 | 0.0056171 | 0.98685 | -0.25151 | 0.98692 | -0.25028 | 1.5432
92 | 0.0066695 | 0.0016713 | -0.0066693 | -0.0016712 | 2.1371e-07 | 6.4705e-08 | 0.010054 | 0.010054 | 0.010054 | 0.98711 | -0.24713 | 0.98708 | -0.2478 | 2.762
93 | 0.0053581 | 0.0013426 | -0.0053579 | -0.0013426 | 2.5911e-07 | 3.0445e-08 | 0.008077 | 0.008077 | 0.008077 | 0.98711 | -0.24706 | 0.98706 | -0.24808 | 2.219
94 | 0.039544 | 0.009933 | -0.039528 | -0.0099229 | 1.6042e-05 | 1.012e-05 | 0.06038 | 0.06038 | 0.06038 | 0.97466 | -0.48865 | 0.97423 | -0.49716 | 16.5879
95 | 0.0030984 | 0.00077638 | -0.0030983 | -0.00077651 | 1.5192e-07 | -1.2651e-07 | 0.0047403 | 0.0047404 | 0.0047404 | 0.97261 | -0.52903 | 0.97256 | -0.53006 | 1.3023
96 | -0.016758 | -0.0042005 | 0.016759 | 0.0042014 | 1.5817e-06 | 9.3263e-07 | 0.025638 | 0.025638 | 0.025638 | 0.97261 | -0.52903 | 0.97271 | -0.52705 | 7.0434
97 | -0.0026996 | -0.00067657 | 0.0026997 | 0.00067638 | 1.3712e-07 | -1.9437e-07 | 0.00407 | 0.0040699 | 0.00407 | 0.98697 | -0.24986 | 0.98702 | -0.2488 | 1.1181
98 | -0.004073 | -0.0010206 | 0.0040731 | 0.0010205 | 8.5403e-08 | -2.2548e-08 | 0.0061402 | 0.0061402 | 0.0061402 | 0.98702 | -0.2488 | 0.98705 | -0.24836 | 1.6869
99 | -0.0069651 | -0.0017453 | 0.0069654 | 0.0017454 | 3.1793e-07 | 1.0353e-07 | 0.010457 | 0.010456 | 0.010457 | 0.99115 | -0.16962 | 0.9912 | -0.16866 | 2.8727
100 | 0.0020868 | 0.00052298 | -0.0020868 | -0.000523 | 7.1311e-09 | -2.0366e-08 | 0.0031342 | 0.0031342 | 0.0031342 | 0.99075 | -0.17742 | 0.99075 | -0.17749 | 0.86104
101 | -0.11959 | -0.030302 | 0.11964 | 0.030331 | 4.5443e-05 | 2.9034e-05 | 0.17887 | 0.17887 | 0.17887 | 0.99553 | -0.085322 | 0.99594 | -0.077416 | 49.1402
102 | 0.030265 | 0.0075993 | -0.030264 | -0.007599 | 4.2864e-07 | 2.6714e-07 | 0.045349 | 0.045349 | 0.045349 | 0.99318 | -0.13047 | 0.99316 | -0.13077 | 12.4586
103 | -0.15717 | -0.039925 | 0.15723 | 0.039962 | 5.9263e-05 | 3.76e-05 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.99068 | -0.17754 | 0.99108 | -0.16971 | 21.6357
104 | 0.010628 | 0.002664 | -0.010625 | -0.0026628 | 2.3193e-06 | 1.1859e-06 | 0.016147 | 0.016147 | 0.016147 | 0.97938 | -0.39614 | 0.97915 | -0.40072 | 4.436
105 | 0.0063173 | 0.0015831 | -0.0063168 | -0.001583 | 4.4218e-07 | 1.2209e-07 | 0.0096003 | 0.0096004 | 0.0096004 | 0.97915 | -0.40072 | 0.97908 | -0.40219 | 2.6375
106 | 0.0029743 | 0.00074527 | -0.0029742 | -0.0007454 | 1.3225e-07 | -1.324e-07 | 0.0045204 | 0.0045205 | 0.0045205 | 0.97908 | -0.40219 | 0.97903 | -0.40312 | 1.2419
107 | -0.16091 | -0.040885 | 0.16097 | 0.040926 | 6.4673e-05 | 4.1049e-05 | 0.24179 | 0.24179 | 0.24179 | 0.99108 | -0.16971 | 0.99152 | -0.16137 | 22.1418
108 | -0.12177 | -0.030866 | 0.12189 | 0.030942 | 0.00011958 | 7.6408e-05 | 0.18206 | 0.18206 | 0.18206 | 0.99594 | -0.077416 | 0.99701 | -0.057003 | 50.0164
109 | 0.028816 | 0.0072359 | -0.028804 | -0.0072288 | 1.1425e-05 | 7.1007e-06 | 0.043178 | 0.043179 | 0.043179 | 0.99316 | -0.13077 | 0.99273 | -0.13908 | 11.8622
110 | -0.12332 | -0.031301 | 0.12343 | 0.03137 | 0.00010874 | 6.9485e-05 | 0.18419 | 0.18419 | 0.18419 | 0.99701 | -0.057003 | 0.99797 | -0.03869 | 50.6024
111 | 0.027355 | 0.0068657 | -0.027352 | -0.0068636 | 3.4041e-06 | 2.1088e-06 | 0.041007 | 0.041007 | 0.041007 | 0.99273 | -0.13908 | 0.9926 | -0.14169 | 11.2656
112 | 0.14888 | 0.037855 | -0.14887 | -0.037852 | 4.2038e-06 | 2.6635e-06 | 0.22172 | 0.22172 | 0.22172 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00058618 | 20.3041
113 | 0.38211 | 0.09808 | -0.38114 | -0.09746 | 0.00097113 | 0.00062058 | 0.56941 | 0.56941 | 0.56941 | 1 | 0 | 0.99722 | -0.052513 | 52.1435
114 | 0.14774 | 0.037569 | -0.14773 | -0.03756 | 1.3562e-05 | 8.5912e-06 | 0.22004 | 0.22004 | 0.22004 | 0.99997 | -0.00058618 | 0.99987 | -0.0024918 | 20.1499
115 | 0.37957 | 0.097066 | -0.37854 | -0.09641 | 0.0010264 | 0.00065588 | 0.56706 | 0.56706 | 0.56706 | 0.99722 | -0.052513 | 0.99428 | -0.10856 | 51.9289
116 | 0.14642 | 0.037233 | -0.14642 | -0.037233 | 9.5285e-08 | 6.0342e-08 | 0.21809 | 0.21809 | 0.21809 | 0.99987 | -0.0024918 | 0.99987 | -0.0025053 | 19.972
117 | 0.17643 | 0.044967 | -0.17618 | -0.044807 | 0.00025286 | 0.0001607 | 0.26431 | 0.26431 | 0.26431 | 0.99428 | -0.10856 | 0.99272 | -0.1383 | 24.2041
118 | 0.20211 | 0.051443 | -0.20194 | -0.051332 | 0.00017329 | 0.00011031 | 0.30276 | 0.30276 | 0.30276 | 0.99428 | -0.10856 | 0.99335 | -0.12636 | 27.7249
119 | 0.14531 | 0.036955 | -0.14516 | -0.036859 | 0.00015167 | 9.605e-05 | 0.21645 | 0.21645 | 0.21645 | 0.99987 | -0.0025053 | 0.99873 | -0.024193 | 19.821
120 | 0.16979 | 0.043206 | -0.16973 | -0.043168 | 5.8793e-05 | 3.7347e-05 | 0.25473 | 0.25473 | 0.25473 | 0.99272 | -0.1383 | 0.99235 | -0.14549 | 23.3272
121 | 0.048022 | 0.012126 | -0.047974 | -0.012096 | 4.7515e-05 | 3.0093e-05 | 0.071967 | 0.071968 | 0.071968 | 0.99335 | -0.12636 | 0.99228 | -0.14703 | 19.7713
122 | 0.15392 | 0.039206 | -0.15383 | -0.03915 | 8.9273e-05 | 5.6614e-05 | 0.23079 | 0.23079 | 0.23079 | 0.99335 | -0.12636 | 0.99272 | -0.13839 | 21.1345
123 | 0.1439 | 0.036542 | -0.1439 | -0.036542 | 1.2203e-06 | 7.7267e-07 | 0.21456 | 0.21456 | 0.21456 | 0.99873 | -0.024193 | 0.99872 | -0.02437 | 19.6487
124 | 0.16318 | 0.041526 | -0.16305 | -0.041447 | 0.00012479 | 7.9218e-05 | 0.24491 | 0.24491 | 0.24491 | 0.99235 | -0.14549 | 0.99152 | -0.16137 | 22.4273
125 | 0.046118 | 0.011631 | -0.046092 | -0.011614 | 2.6115e-05 | 1.6526e-05 | 0.069185 | 0.069185 | 0.069185 | 0.99228 | -0.14703 | 0.99166 | -0.15887 | 19.0068
126 | 0.0018557 | 0.00046489 | -0.0018557 | -0.00046508 | 4.8489e-08 | -1.8465e-07 | 0.0027828 | 0.0027829 | 0.0027829 | 0.99228 | -0.14703 | 0.99225 | -0.14758 | 0.76452
127 | 0.15177 | 0.038633 | -0.15155 | -0.038498 | 0.00021356 | 0.0001354 | 0.2277 | 0.2277 | 0.2277 | 0.99272 | -0.13839 | 0.99119 | -0.16762 | 20.8517
128 | -0.14268 | -0.0362 | 0.14278 | 0.036262 | 9.8331e-05 | 6.2629e-05 | 0.2129 | 0.2129 | 0.2129 | 0.99797 | -0.03869 | 0.99872 | -0.02437 | 29.2448
129 | 0.019254 | 0.0048295 | -0.019249 | -0.0048265 | 4.9137e-06 | 2.9371e-06 | 0.02871 | 0.02871 | 0.02871 | 0.99797 | -0.03869 | 0.99769 | -0.044045 | 7.8873
130 | 0.017301 | 0.0043385 | -0.017297 | -0.0043357 | 4.6348e-06 | 2.724e-06 | 0.025805 | 0.025805 | 0.025805 | 0.99769 | -0.044045 | 0.9974 | -0.049667 | 7.0894
131 | 0.015795 | 0.0039595 | -0.015795 | -0.0039593 | 3.0931e-07 | 1.7857e-07 | 0.023565 | 0.023565 | 0.023565 | 0.9974 | -0.049667 | 0.99738 | -0.050078 | 6.474
132 | -0.019796 | -0.0049624 | 0.0198 | 0.0049652 | 4.7714e-06 | 2.8814e-06 | 0.030283 | 0.030283 | 0.030283 | 0.97271 | -0.52705 | 0.97297 | -0.522 | 8.3195
133 | -0.024769 | -0.0062105 | 0.024774 | 0.0062135 | 4.9047e-06 | 3.0258e-06 | 0.037882 | 0.037882 | 0.037882 | 0.97297 | -0.522 | 0.97318 | -0.51784 | 10.4072
134 | 0.0049691 | 0.0012452 | -0.004969 | -0.0012452 | 7.2958e-08 | 4.855e-09 | 0.0075995 | 0.0075995 | 0.0075995 | 0.97297 | -0.522 | 0.97295 | -0.5223 | 2.0878
135 | 0.0069333 | 0.0017377 | -0.0069321 | -0.0017373 | 1.1733e-06 | 4.0508e-07 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010601 | 0.97318 | -0.51784 | 0.973 | -0.52139 | 2.9124
136 | -0.031708 | -0.0079512 | 0.031739 | 0.0079708 | 3.129e-05 | 1.9584e-05 | 0.048483 | 0.048483 | 0.048483 | 0.97318 | -0.51784 | 0.97423 | -0.49716 | 13.3196
137 | 0.002553 | 0.00063972 | -0.0025529 | -0.00063983 | 6.6376e-08 | -1.0171e-07 | 0.0039045 | 0.0039045 | 0.0039045 | 0.97295 | -0.5223 | 0.97293 | -0.52285 | 1.0727
138 | 0.0052166 | 0.0013073 | -0.0052164 | -0.0013073 | 1.993e-07 | 2.384e-08 | 0.0079778 | 0.0079778 | 0.0079778 | 0.973 | -0.52139 | 0.97296 | -0.5222 | 2.1917
139 | 0.0032104 | 0.00080457 | -0.0032104 | -0.0008046 | 3.8256e-08 | -2.8071e-08 | 0.0049099 | 0.0049099 | 0.0049099 | 0.97296 | -0.5222 | 0.97295 | -0.52245 | 1.3489
140 | -0.0063578 | -0.0015856 | 0.0063579 | 0.0015857 | 9.2605e-08 | 2.667e-08 | 0.0097102 | 0.0097102 | 0.0097102 | 0.974 | -0.50214 | 0.97401 | -0.50183 | 2.6676
141 | -0.0069247 | -0.0017277 | 0.0069386 | 0.0017325 | 1.3829e-05 | 4.7378e-06 | 0.010576 | 0.010575 | 0.010576 | 0.97401 | -0.50183 | 0.97614 | -0.45982 | 2.9056
142 | 0.0031568 | 0.00079025 | -0.0031565 | -0.0007905 | 3.1997e-07 | -2.5581e-07 | 0.0048119 | 0.0048121 | 0.0048121 | 0.97614 | -0.45982 | 0.97603 | -0.46195 | 1.322
143 | -0.010095 | -0.0025227 | 0.010101 | 0.0025256 | 5.7118e-06 | 2.8508e-06 | 0.015387 | 0.015386 | 0.015387 | 0.97614 | -0.45982 | 0.97674 | -0.44792 | 4.2271
144 | 0.0007038 | 0.00017633 | -0.0007038 | -0.00017639 | 1.9312e-09 | -5.4668e-08 | 0.001073 | 0.001073 | 0.001073 | 0.97603 | -0.46195 | 0.97603 | -0.46201 | 0.29478
145 | 0.0024527 | 0.00061417 | -0.0024526 | -0.00061429 | 6.9746e-08 | -1.2161e-07 | 0.0037391 | 0.0037392 | 0.0037392 | 0.97603 | -0.46195 | 0.976 | -0.46255 | 1.0272
146 | -0.031963 | -0.0080307 | 0.032013 | 0.008062 | 5.0041e-05 | 3.1321e-05 | 0.048701 | 0.0487 | 0.048701 | 0.97674 | -0.44792 | 0.97841 | -0.41518 | 13.3793
147 | 0.021862 | 0.0055051 | -0.021852 | -0.0054991 | 9.7857e-06 | 5.9687e-06 | 0.033314 | 0.033314 | 0.033314 | 0.97674 | -0.44792 | 0.97626 | -0.45729 | 9.1523
148 | 0.0015618 | 0.00039102 | -0.0015617 | -0.00039121 | 3.703e-08 | -1.9398e-07 | 0.0023809 | 0.002381 | 0.002381 | 0.976 | -0.46255 | 0.97597 | -0.46304 | 0.65413
149 | 0.0011925 | 0.00029874 | -0.0011924 | -0.00029886 | 1.219e-08 | -1.1633e-07 | 0.0018135 | 0.0018136 | 0.0018136 | 0.97841 | -0.41518 | 0.9784 | -0.41539 | 0.49823
150 | 0.033514 | 0.0084244 | -0.033496 | -0.0084132 | 1.7901e-05 | 1.1226e-05 | 0.050978 | 0.050978 | 0.050978 | 0.97841 | -0.41518 | 0.97784 | -0.42637 | 14.005
151 | 0.02132 | 0.0053659 | -0.02131 | -0.0053598 | 9.9984e-06 | 6.0836e-06 | 0.032504 | 0.032504 | 0.032504 | 0.97626 | -0.45729 | 0.97576 | -0.46711 | 8.9298
152 | 0.0015617 | 0.00039121 | -0.0015617 | -0.0003914 | 3.5803e-08 | -1.8752e-07 | 0.002381 | 0.0023811 | 0.0023811 | 0.97597 | -0.46304 | 0.97595 | -0.46352 | 0.65415
153 | 0.031514 | 0.0079171 | -0.0315 | -0.0079081 | 1.4331e-05 | 8.9633e-06 | 0.047963 | 0.047963 | 0.047963 | 0.97784 | -0.42637 | 0.97735 | -0.4359 | 13.1766
154 | 0.0019817 | 0.00049613 | -0.0019817 | -0.00049627 | 4.6514e-08 | -1.4134e-07 | 0.0030155 | 0.0030155 | 0.0030155 | 0.97784 | -0.42637 | 0.97782 | -0.42686 | 0.82844
155 | 0.0027136 | 0.00067903 | -0.0027135 | -0.00067923 | 1.4936e-07 | -1.9685e-07 | 0.0041311 | 0.0041312 | 0.0041312 | 0.97735 | -0.4359 | 0.9773 | -0.43706 | 1.1349
156 | 0.028786 | 0.0072291 | -0.028778 | -0.0072239 | 8.2825e-06 | 5.1568e-06 | 0.043832 | 0.043832 | 0.043832 | 0.97735 | -0.4359 | 0.97705 | -0.44193 | 12.0417
157 | 0.00159 | 0.0003981 | -0.00159 | -0.00039815 | 8.9946e-09 | -4.5639e-08 | 0.0024195 | 0.0024195 | 0.0024195 | 0.97782 | -0.42686 | 0.97781 | -0.42698 | 0.6647
158 | 0.020234 | 0.0050902 | -0.020225 | -0.0050847 | 9.0504e-06 | 5.4759e-06 | 0.030864 | 0.030864 | 0.030864 | 0.97576 | -0.46711 | 0.97529 | -0.47647 | 8.4791
159 | 0.026222 | 0.0065843 | -0.026206 | -0.0065743 | 1.6142e-05 | 9.9817e-06 | 0.039611 | 0.039611 | 0.039611 | 0.98515 | -0.28427 | 0.98448 | -0.29718 | 10.8823
160 | -0.12395 | -0.03143 | 0.12395 | 0.031434 | 6.2836e-06 | 3.9661e-06 | 0.18671 | 0.18671 | 0.18671 | 0.98852 | -0.21913 | 0.98857 | -0.21807 | 17.098
161 | 0.021282 | 0.0053378 | -0.021275 | -0.0053336 | 6.8122e-06 | 4.133e-06 | 0.032037 | 0.032037 | 0.032037 | 0.98852 | -0.21913 | 0.98817 | -0.22584 | 8.8013
162 | -0.0060265 | -0.0015104 | 0.0060269 | 0.0015105 | 4.046e-07 | 1.0212e-07 | 0.0092304 | 0.0092304 | 0.0092304 | 0.97153 | -0.55069 | 0.9716 | -0.54928 | 2.5358
163 | 0.0019174 | 0.00047971 | -0.0019174 | -0.00047985 | 4.2657e-08 | -1.3996e-07 | 0.0029191 | 0.0029192 | 0.0029192 | 0.9773 | -0.43706 | 0.97727 | -0.43753 | 0.80197
164 | 0.028314 | 0.0071078 | -0.0283 | -0.007099 | 1.4149e-05 | 8.8012e-06 | 0.043126 | 0.043126 | 0.043126 | 0.97705 | -0.44193 | 0.97651 | -0.45242 | 11.8478
165 | 0.0010801 | 0.00027037 | -0.0010801 | -0.00027067 | 2.5505e-08 | -2.9944e-07 | 0.0016436 | 0.0016437 | 0.0016437 | 0.97781 | -0.42698 | 0.97778 | -0.42748 | 0.45158
166 | -0.0028579 | -0.00071625 | 0.002858 | 0.00071609 | 1.3481e-07 | -1.6124e-07 | 0.0043085 | 0.0043084 | 0.0043085 | 0.98701 | -0.24907 | 0.98706 | -0.24808 | 1.1837
167 | -0.0041569 | -0.0010416 | 0.0041569 | 0.0010416 | 6.9808e-10 | -1.5945e-10 | 0.0062665 | 0.0062665 | 0.0062665 | 0.98706 | -0.24808 | 0.98706 | -0.24808 | 1.7216
168 | -0.0057373 | -0.0014377 | 0.0057374 | 0.0014377 | 8.1913e-08 | 1.6874e-08 | 0.008755 | 0.008755 | 0.008755 | 0.97512 | -0.47997 | 0.97513 | -0.47967 | 2.4052
169 | 0.0038139 | 0.00095564 | -0.0038135 | -0.00095576 | 3.4242e-07 | -1.1711e-07 | 0.0058199 | 0.00582 | 0.00582 | 0.97512 | -0.47997 | 0.97502 | -0.48185 | 1.5989
170 | -0.0076696 | -0.001922 | 0.0076703 | 0.0019223 | 7.0503e-07 | 2.7997e-07 | 0.011704 | 0.011703 | 0.011704 | 0.97513 | -0.47967 | 0.97523 | -0.47774 | 3.2153
171 | -0.0076703 | -0.0019223 | 0.0076706 | 0.0019224 | 2.6519e-07 | 1.053e-07 | 0.011703 | 0.011703 | 0.011703 | 0.97523 | -0.47774 | 0.97527 | -0.47701 | 3.2152
172 | 0.0055097 | 0.0013805 | -0.0055092 | -0.0013804 | 5.1671e-07 | 8.7415e-08 | 0.0084064 | 0.0084065 | 0.0084065 | 0.97527 | -0.47701 | 0.97517 | -0.47898 | 2.3095
173 | -0.01318 | -0.0033029 | 0.013185 | 0.0033058 | 5.109e-06 | 2.8492e-06 | 0.02011 | 0.02011 | 0.02011 | 0.97527 | -0.47701 | 0.97568 | -0.46888 | 5.5247
174 | 0.0039773 | 0.00099651 | -0.0039773 | -0.00099652 | 4.4028e-08 | -1.1591e-08 | 0.0060689 | 0.0060689 | 0.0060689 | 0.97517 | -0.47898 | 0.97515 | -0.47921 | 1.6673
175 | -0.014184 | -0.0035559 | 0.014186 | 0.0035573 | 2.3652e-06 | 1.3454e-06 | 0.021632 | 0.021632 | 0.021632 | 0.97568 | -0.46888 | 0.97586 | -0.46538 | 5.9429
176 | 0.0025859 | 0.00064781 | -0.0025857 | -0.00064802 | 1.3853e-07 | -2.0732e-07 | 0.0039458 | 0.0039459 | 0.0039459 | 0.97515 | -0.47921 | 0.9751 | -0.48034 | 1.084
177 | -0.019733 | -0.0049471 | 0.019738 | 0.0049503 | 5.3783e-06 | 3.2441e-06 | 0.030089 | 0.030089 | 0.030089 | 0.97586 | -0.46538 | 0.97615 | -0.45966 | 8.2663
178 | 0.0055466 | 0.0013898 | -0.005546 | -0.0013897 | 5.9635e-07 | 1.0394e-07 | 0.0084575 | 0.0084576 | 0.0084576 | 0.97586 | -0.46538 | 0.97574 | -0.46763 | 2.3235
179 | -0.0021975 | -0.00055075 | 0.0021975 | 0.00055067 | 3.3789e-08 | -8.1837e-08 | 0.0033246 | 0.0033246 | 0.0033246 | 0.98355 | -0.31537 | 0.98357 | -0.31505 | 0.91336
180 | -0.0032406 | -0.00081207 | 0.0032406 | 0.00081201 | 8.3763e-08 | -6.4347e-08 | 0.0049025 | 0.0049025 | 0.0049025 | 0.98357 | -0.31505 | 0.9836 | -0.3145 | 1.3468
181 | -0.026741 | -0.0067049 | 0.02675 | 0.0067106 | 9.2344e-06 | 5.7247e-06 | 0.040765 | 0.040765 | 0.040765 | 0.97615 | -0.45966 | 0.97651 | -0.45242 | 11.1991
182 | 0.0070032 | 0.0017545 | -0.0070026 | -0.0017543 | 6.399e-07 | 2.2238e-07 | 0.010675 | 0.010675 | 0.010675 | 0.97615 | -0.45966 | 0.97605 | -0.46158 | 2.9328
183 | 0.0040081 | 0.0010042 | -0.0040081 | -0.0010042 | 4.2329e-09 | -1.0648e-09 | 0.0061123 | 0.0061123 | 0.0061123 | 0.97574 | -0.46763 | 0.97574 | -0.46766 | 1.6792
184 | 0.0059539 | 0.0014915 | -0.0059533 | -0.0014913 | 6.5482e-07 | 1.5422e-07 | 0.0090767 | 0.0090768 | 0.0090768 | 0.97605 | -0.46158 | 0.97593 | -0.46389 | 2.4936
185 | 0.0029457 | 0.00073799 | -0.0029455 | -0.0007382 | 2.0962e-07 | -2.1181e-07 | 0.0044921 | 0.0044922 | 0.0044922 | 0.97574 | -0.46766 | 0.97566 | -0.46915 | 1.2341
186 | 0.0011677 | 0.00029262 | -0.0011677 | -0.00029265 | 2.8557e-09 | -2.8088e-08 | 0.0017819 | 0.0017819 | 0.0017819 | 0.9751 | -0.48034 | 0.97509 | -0.48039 | 0.48954
187 | 0.0037358 | 0.00093602 | -0.0037358 | -0.00093603 | 3.3011e-08 | -1.2776e-08 | 0.005696 | 0.005696 | 0.005696 | 0.97593 | -0.46389 | 0.97592 | -0.46407 | 1.5648
188 | 0.0022174 | 0.00055533 | -0.0022174 | -0.00055551 | 8.0092e-08 | -1.8222e-07 | 0.0033808 | 0.0033809 | 0.0033809 | 0.97593 | -0.46389 | 0.97589 | -0.46465 | 0.92882
189 | 0.00090414 | 0.00022659 | -0.00090414 | -0.0002266 | 5.1036e-10 | -8.6119e-09 | 0.0013789 | 0.0013789 | 0.0013789 | 0.97566 | -0.46915 | 0.97566 | -0.46916 | 0.37883
190 | 0.0021625 | 0.00054172 | -0.0021624 | -0.00054195 | 9.355e-08 | -2.2684e-07 | 0.0032971 | 0.0032972 | 0.0032972 | 0.97592 | -0.46407 | 0.97588 | -0.46498 | 0.90584
191 | 0.00046663 | 0.00011674 | -0.00046663 | -0.00011695 | 3.2118e-09 | -2.0936e-07 | 0.00071143 | 0.0007115 | 0.0007115 | 0.97589 | -0.46465 | 0.97589 | -0.46479 | 0.19547
192 | 0.0011008 | 0.00027541 | -0.0011007 | -0.00027587 | 4.0408e-08 | -4.5479e-07 | 0.0016759 | 0.0016761 | 0.0016761 | 0.97727 | -0.43753 | 0.97723 | -0.4383 | 0.46046
193 | 0.00081659 | 0.00020444 | -0.00081658 | -0.00020465 | 1.034e-08 | -2.1687e-07 | 0.0012433 | 0.0012434 | 0.0012434 | 0.97727 | -0.43753 | 0.97726 | -0.43779 | 0.34158
194 | 0.00044615 | 0.00011178 | -0.00044614 | -0.00011181 | 4.4123e-10 | -3.1729e-08 | 0.00067894 | 0.00067896 | 0.00067896 | 0.97778 | -0.42748 | 0.97778 | -0.4275 | 0.18653
195 | 0.012066 | 0.0030246 | -0.012065 | -0.0030238 | 1.4777e-06 | 7.9298e-07 | 0.018174 | 0.018174 | 0.018174 | 0.98794 | -0.23025 | 0.98781 | -0.23282 | 4.9929
196 | -0.016744 | -0.004197 | 0.016748 | 0.004199 | 3.5194e-06 | 2.0634e-06 | 0.02522 | 0.02522 | 0.02522 | 0.98794 | -0.23025 | 0.98817 | -0.22584 | 6.9285
197 | 0.0087648 | 0.0021967 | -0.0087641 | -0.0021964 | 6.9167e-07 | 3.0723e-07 | 0.013203 | 0.013203 | 0.013203 | 0.98781 | -0.23282 | 0.98773 | -0.23448 | 3.6272
198 | 0.0052587 | 0.0013179 | -0.0052584 | -0.0013179 | 2.9146e-07 | 2.804e-08 | 0.0079222 | 0.0079222 | 0.0079222 | 0.98773 | -0.23448 | 0.98767 | -0.23564 | 2.1764
199 | 0.023362 | 0.0058646 | -0.023348 | -0.0058558 | 1.4329e-05 | 8.7745e-06 | 0.035169 | 0.035169 | 0.035169 | 0.98857 | -0.21807 | 0.98791 | -0.23094 | 9.6618
200 | -0.14732 | -0.037299 | 0.14761 | 0.037482 | 0.00028939 | 0.0001834 | 0.22188 | 0.22188 | 0.22188 | 0.98857 | -0.21807 | 0.99069 | -0.17724 | 20.3186
201 | 0.021274 | 0.0053361 | -0.021273 | -0.0053354 | 1.1976e-06 | 7.2668e-07 | 0.032046 | 0.032046 | 0.032046 | 0.98791 | -0.23094 | 0.98785 | -0.23212 | 8.8038
202 | -0.1503 | -0.038158 | 0.15037 | 0.038202 | 6.9634e-05 | 4.4144e-05 | 0.22593 | 0.22593 | 0.22593 | 0.99069 | -0.17724 | 0.99119 | -0.16762 | 20.6894
203 | -0.0043404 | -0.0010876 | 0.0043405 | 0.0010876 | 9.9079e-08 | -1.4372e-08 | 0.0065662 | 0.0065661 | 0.0065662 | 0.9836 | -0.3145 | 0.98362 | -0.31402 | 1.8039
204 | -0.0063241 | -0.0015848 | 0.0063253 | 0.0015851 | 1.1049e-06 | 2.9844e-07 | 0.0095671 | 0.0095669 | 0.0095671 | 0.98362 | -0.31402 | 0.98381 | -0.31036 | 2.6283
205 | -0.0075297 | -0.0018869 | 0.0075308 | 0.0018874 | 1.1595e-06 | 4.3933e-07 | 0.011389 | 0.011388 | 0.011389 | 0.98381 | -0.31036 | 0.98397 | -0.30712 | 3.1287
206 | -0.0095532 | -0.0023933 | 0.0095552 | 0.0023942 | 1.9668e-06 | 9.2996e-07 | 0.014341 | 0.014341 | 0.014341 | 0.9912 | -0.16866 | 0.99143 | -0.16434 | 3.9399
207 | 0.0025878 | 0.00064791 | -0.0025875 | -0.00064846 | 3.3762e-07 | -5.5278e-07 | 0.0038846 | 0.0038849 | 0.0038849 | 0.9912 | -0.16866 | 0.99106 | -0.1714 | 1.0673
208 | -0.0015284 | -0.00038305 | 0.0015284 | 0.00038303 | 3.5606e-09 | -2.0955e-08 | 0.0022948 | 0.0022948 | 0.0022948 | 0.99106 | -0.17145 | 0.99106 | -0.1714 | 0.63043
209 | -0.0083107 | -0.0020828 | 0.0083111 | 0.002083 | 4.0523e-07 | 1.7244e-07 | 0.012568 | 0.012568 | 0.012568 | 0.98397 | -0.30712 | 0.98403 | -0.3061 | 3.4527
210 | -0.025289 | -0.0063405 | 0.025299 | 0.0063472 | 1.0755e-05 | 6.634e-06 | 0.038241 | 0.038241 | 0.038241 | 0.98403 | -0.3061 | 0.98448 | -0.29718 | 10.5059
211 | 0.016977 | 0.0042576 | -0.016971 | -0.0042539 | 6.2521e-06 | 3.6801e-06 | 0.025674 | 0.025674 | 0.025674 | 0.98403 | -0.3061 | 0.98363 | -0.31383 | 7.0532
212 | 0.010238 | 0.0025664 | -0.010236 | -0.0025654 | 2.1118e-06 | 1.0536e-06 | 0.015488 | 0.015488 | 0.015488 | 0.98363 | -0.31383 | 0.98341 | -0.31816 | 4.255
213 | 0.0075763 | 0.0018988 | -0.0075758 | -0.0018986 | 4.3396e-07 | 1.6602e-07 | 0.011464 | 0.011464 | 0.011464 | 0.98341 | -0.31816 | 0.98335 | -0.31936 | 3.1494
214 | 0.0050454 | 0.0012644 | -0.005045 | -0.0012644 | 4.4747e-07 | 2.6711e-08 | 0.0076347 | 0.0076348 | 0.0076348 | 0.98335 | -0.31936 | 0.98325 | -0.32122 | 2.0975
215 | 0.019849 | 0.0049786 | -0.019837 | -0.0049713 | 1.2146e-05 | 7.3102e-06 | 0.029901 | 0.029901 | 0.029901 | 0.98785 | -0.23212 | 0.98719 | -0.24496 | 8.2146
216 | 0.001181 | 0.00029592 | -0.001181 | -0.00029598 | 6.3238e-09 | -6.5101e-08 | 0.0017729 | 0.001773 | 0.001773 | 0.99119 | -0.16762 | 0.99119 | -0.16773 | 0.48708
217 | 0.01756 | 0.0044006 | -0.01756 | -0.0044002 | 6.2958e-07 | 3.723e-07 | 0.026469 | 0.026469 | 0.026469 | 0.98719 | -0.24496 | 0.98715 | -0.24572 | 7.2717
218 | 0.0090858 | 0.0022766 | -0.0090849 | -0.0022762 | 9.235e-07 | 4.2321e-07 | 0.013696 | 0.013696 | 0.013696 | 0.98715 | -0.24572 | 0.98704 | -0.24785 | 3.7626
219 | 0.0084738 | 0.0021236 | -0.0084728 | -0.0021231 | 1.0245e-06 | 4.4166e-07 | 0.012773 | 0.012773 | 0.012773 | 0.98715 | -0.24572 | 0.98702 | -0.24826 | 3.5091
220 | 0.0076941 | 0.0019277 | -0.0076936 | -0.0019275 | 4.385e-07 | 1.6956e-07 | 0.011599 | 0.011599 | 0.011599 | 0.98704 | -0.24785 | 0.98698 | -0.24905 | 3.1865
221 | 0.0056048 | 0.0014043 | -0.0056042 | -0.0014043 | 5.3999e-07 | 8.7844e-08 | 0.0084496 | 0.0084497 | 0.0084497 | 0.98702 | -0.24826 | 0.98692 | -0.25028 | 2.3213
222 | 0.005304 | 0.0013289 | -0.0053037 | -0.0013289 | 3.5713e-07 | 3.8243e-08 | 0.0079965 | 0.0079966 | 0.0079966 | 0.98698 | -0.24905 | 0.98691 | -0.25046 | 2.1969
223 | 0.0023896 | 0.00059853 | -0.0023895 | -0.00059866 | 6.5127e-08 | -1.2933e-07 | 0.0036025 | 0.0036026 | 0.0036026 | 0.98698 | -0.24905 | 0.98695 | -0.24962 | 0.98973
224 | 0.044422 | 0.011196 | -0.04437 | -0.011163 | 5.2037e-05 | 3.2902e-05 | 0.066679 | 0.066679 | 0.066679 | 0.99166 | -0.15887 | 0.99039 | -0.18338 | 18.3185
225 | 0.0039343 | 0.0009857 | -0.003934 | -0.0009858 | 3.0621e-07 | -1.0053e-07 | 0.0059318 | 0.0059319 | 0.0059319 | 0.98691 | -0.25046 | 0.98682 | -0.2521 | 1.6297
226 | 0.0019735 | 0.0004944 | -0.0019735 | -0.0004946 | 6.0594e-08 | -1.9445e-07 | 0.0029754 | 0.0029755 | 0.0029755 | 0.98695 | -0.24962 | 0.98692 | -0.25026 | 0.81744
227 | 0.0024496 | 0.00061379 | -0.0024495 | -0.00061391 | 6.7537e-08 | -1.2542e-07 | 0.0036937 | 0.0036938 | 0.0036938 | 0.98682 | -0.2521 | 0.98679 | -0.25267 | 1.0148
228 | 0.01455 | 0.0036472 | -0.014549 | -0.0036465 | 1.2866e-06 | 7.284e-07 | 0.021708 | 0.021708 | 0.021708 | 0.99738 | -0.050078 | 0.99728 | -0.051934 | 5.9637
229 | 0.012249 | 0.00307 | -0.012248 | -0.00307 | 5.0993e-08 | 2.7323e-08 | 0.018276 | 0.018276 | 0.018276 | 0.99728 | -0.051934 | 0.99728 | -0.052022 | 5.0208
230 | 0.01069 | 0.0026794 | -0.010688 | -0.0026786 | 1.6467e-06 | 8.2873e-07 | 0.01595 | 0.015951 | 0.015951 | 0.99728 | -0.052022 | 0.99711 | -0.055255 | 4.382
231 | 0.00919 | 0.0023031 | -0.00919 | -0.002303 | 4.4189e-08 | 2.0109e-08 | 0.013715 | 0.013715 | 0.013715 | 0.99711 | -0.055255 | 0.9971 | -0.055356 | 3.7677
232 | 0.0076095 | 0.0019069 | -0.0076094 | -0.0019069 | 9.7571e-08 | 3.6129e-08 | 0.011356 | 0.011356 | 0.011356 | 0.9971 | -0.055356 | 0.99709 | -0.055625 | 3.1198
233 | 0.0060127 | 0.0015067 | -0.0060125 | -0.0015067 | 1.6897e-07 | 3.5151e-08 | 0.008973 | 0.0089731 | 0.0089731 | 0.99709 | -0.055625 | 0.99706 | -0.056215 | 2.4651
234 | 0.0045178 | 0.0011321 | -0.0045175 | -0.0011321 | 2.3046e-07 | -2.8813e-08 | 0.0067423 | 0.0067424 | 0.0067424 | 0.99706 | -0.056215 | 0.997 | -0.057286 | 1.8523
235 | 0.0030549 | 0.00076553 | -0.0030549 | -0.00076553 | 2.3259e-09 | -2.4029e-09 | 0.0045594 | 0.0045594 | 0.0045594 | 0.997 | -0.057286 | 0.997 | -0.057302 | 1.2526
236 | 0.0012522 | 0.00031373 | -0.0012522 | -0.00031383 | 1.0609e-08 | -9.8835e-08 | 0.0018689 | 0.0018689 | 0.0018689 | 0.997 | -0.057302 | 0.99699 | -0.05748 | 0.51344
237 | 0.0048607 | 0.0012182 | -0.0048606 | -0.0012182 | 6.8375e-08 | 3.5462e-10 | 0.0073275 | 0.0073276 | 0.0073276 | 0.98707 | -0.24854 | 0.98705 | -0.24884 | 2.0131
238 | 0.010109 | 0.0025336 | -0.010108 | -0.0025335 | 3.4455e-07 | 1.6904e-07 | 0.015172 | 0.015172 | 0.015172 | 0.99143 | -0.16434 | 0.99139 | -0.16505 | 4.1681
239 | -0.019664 | -0.0049279 | 0.019668 | 0.0049303 | 4.0453e-06 | 2.4293e-06 | 0.029513 | 0.029513 | 0.029513 | 0.99143 | -0.16434 | 0.99165 | -0.16002 | 8.1079
240 | 0.0086166 | 0.0021597 | -0.008616 | -0.0021594 | 5.8885e-07 | 2.5582e-07 | 0.012933 | 0.012933 | 0.012933 | 0.99139 | -0.16505 | 0.99132 | -0.16649 | 3.5531
241 | -0.020946 | -0.0052507 | 0.020947 | 0.0052509 | 2.1345e-07 | 1.2918e-07 | 0.031431 | 0.031431 | 0.031431 | 0.99165 | -0.16002 | 0.99166 | -0.15981 | 8.635
242 | -0.02203 | -0.0055224 | 0.022037 | 0.0055269 | 7.3789e-06 | 4.4901e-06 | 0.033057 | 0.033057 | 0.033057 | 0.99166 | -0.15981 | 0.99202 | -0.15278 | 9.0816
243 | -0.023436 | -0.0058775 | 0.023437 | 0.0058781 | 9.9173e-07 | 6.0708e-07 | 0.035156 | 0.035156 | 0.035156 | 0.99202 | -0.15278 | 0.99207 | -0.15189 | 9.6581
244 | -0.024716 | -0.0061986 | 0.024727 | 0.0062056 | 1.1396e-05 | 7.0076e-06 | 0.037073 | 0.037073 | 0.037073 | 0.99207 | -0.15189 | 0.99257 | -0.14222 | 10.185
245 | 0.007362 | 0.0018451 | -0.0073617 | -0.001845 | 2.7696e-07 | 9.9286e-08 | 0.011051 | 0.011051 | 0.011051 | 0.99132 | -0.16649 | 0.99128 | -0.16728 | 3.0359
246 | -0.026005 | -0.0065256 | 0.026005 | 0.006526 | 6.5569e-07 | 4.0477e-07 | 0.038988 | 0.038988 | 0.038988 | 0.99257 | -0.14222 | 0.9926 | -0.14169 | 10.7109
247 | 0.0056378 | 0.0014129 | -0.0056375 | -0.0014129 | 2.2089e-07 | 3.5351e-08 | 0.0084629 | 0.0084629 | 0.0084629 | 0.99128 | -0.16728 | 0.99123 | -0.1681 | 2.325
248 | 0.005389 | 0.0013503 | -0.0053888 | -0.0013503 | 1.4284e-07 | 1.7644e-08 | 0.0081238 | 0.0081238 | 0.0081238 | 0.98708 | -0.2478 | 0.98705 | -0.24836 | 2.2318
249 | 0.0019793 | 0.00049595 | -0.0019792 | -0.00049605 | 2.997e-08 | -9.6091e-08 | 0.0029803 | 0.0029804 | 0.0029804 | 0.9882 | -0.22585 | 0.98819 | -0.22617 | 0.81878

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53429 | 0.13635

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00049697 | 0.00012455
1 | 0.00019967 | 5.0041e-05
2 | 0.00068259 | 0.00017107
3 | 0.00046729 | 0.00011711
4 | 0.00050378 | 0.00012626
5 | 0.00016166 | 4.0515e-05
6 | 0.0014849 | 0.00037216
7 | 0.00073264 | 0.00018362
8 | 0.012561 | 0.0031481
9 | 0.0032084 | 0.0008041
10 | 0.016772 | 0.0042034
11 | 0.0037259 | 0.00093381
12 | 0.017012 | 0.0042637
13 | 0.0032003 | 0.00080208
14 | 0.016875 | 0.0042293
15 | 0.017662 | 0.0044265
16 | 0.010752 | 0.0026947
17 | 0.015797 | 0.003959
18 | 0.0028881 | 0.00072382
19 | 0.0060829 | 0.0015245
20 | 0.0036652 | 0.00091858
21 | 0.0028881 | 0.00072382
22 | 0.005162 | 0.0012937
23 | 0.0045347 | 0.0011365
24 | 0.0038834 | 0.00097326
25 | 0.0032995 | 0.00082693
26 | 0.0023726 | 0.00059464
27 | 0.0033882 | 0.00084917
28 | 0.0020541 | 0.00051479
29 | 0.0013671 | 0.00034262
30 | 0.002633 | 0.00065989
31 | 0.0029595 | 0.00074172
32 | 0.0050916 | 0.0012761
33 | 0.0080339 | 0.0020135
34 | 0.0070008 | 0.0017546
35 | 0.0014117 | 0.00035381
36 | 0.0020632 | 0.00051709
37 | 0.00036556 | 9.1617e-05
38 | 0.0037775 | 0.00094674
39 | 0.0074015 | 0.001855
40 | 0.0062541 | 0.0015674
41 | 0.0014106 | 0.00035353
42 | 0.0044338 | 0.0011112
43 | 0.0027998 | 0.00070169
44 | 0.0013178 | 0.00033027
45 | 0.0012413 | 0.00031111
46 | 0.0020632 | 0.00051709
47 | 0.0012542 | 0.00031433
48 | 0.0012484 | 0.00031288
49 | 0.0016716 | 0.00041893
50 | 0.0020537 | 0.00051471
51 | 0.0012705 | 0.00031842
52 | 0.0035979 | 0.00090173
53 | 0.006407 | 0.0016058
54 | 0.0030983 | 0.00077651
55 | 0.0026996 | 0.00067657
56 | 0.0013733 | 0.00034418
57 | 0.0014552 | 0.0003647
58 | 0.0013887 | 0.00034804
59 | 0.0012217 | 0.00030619
60 | 0.0028902 | 0.00072435
61 | 0.011782 | 0.0029527
62 | 0.004308 | 0.0010797
63 | 0.0033425 | 0.00083771
64 | 0.0029742 | 0.0007454
65 | 0.0036812 | 0.0009226
66 | 0.0021348 | 0.00053503
67 | 0.0014488 | 0.0003631
68 | 0.0014292 | 0.0003582
69 | 0.0014488 | 0.0003631
70 | 0.001652 | 0.00041403
71 | 0.0011315 | 0.00028358
72 | 0.0015709 | 0.0003937
73 | 0.0013053 | 0.00032715
74 | 0.0011086 | 0.00027783
75 | 0.0063882 | 0.001601
76 | 0.0012628 | 0.00031649
77 | 0.0020606 | 0.00051643
78 | 0.0011153 | 0.00027952
79 | 0.0019474 | 0.00048807
80 | 0.0015014 | 0.00037628
81 | 0.0020773 | 0.00052062
82 | 0.0030363 | 0.00076097
83 | 0.002416 | 0.00060552
84 | 0.0017155 | 0.00042994
85 | 0.0077891 | 0.0019521
86 | 0.0025529 | 0.00063983
87 | 0.002006 | 0.00050275
88 | 0.0016261 | 0.00040754
89 | 0.00056687 | 0.00014207
90 | 0.0007038 | 0.00017639
91 | 0.00089087 | 0.00022327
92 | 0.00053163 | 0.00013324
93 | 0.00039168 | 9.8165e-05
94 | 0.0011924 | 0.00029886
95 | 0.0010758 | 0.00026963
96 | 0.0015617 | 0.0003914
97 | 0.00053179 | 0.00013328
98 | 0.0064814 | 0.0016244
99 | 0.0060265 | 0.0015104
100 | 0.0034515 | 0.00086502
101 | 0.00079608 | 0.00019952
102 | 0.00046348 | 0.00011616
103 | 0.00050984 | 0.00012778
104 | 0.0028579 | 0.00071625
105 | 0.0012989 | 0.00032553
106 | 0.0019234 | 0.00048206
107 | 0.0019322 | 0.00048427
108 | 0.0038135 | 0.00095576
109 | 0.0015319 | 0.00038394
110 | 0.00099822 | 0.00025018
111 | 0.0013914 | 0.00034871
112 | 0.0021975 | 0.00055075
113 | 0.001043 | 0.0002614
114 | 0.0015379 | 0.00038543
115 | 0.0015497 | 0.00038839
116 | 0.0010487 | 0.00026282
117 | 0.0010624 | 0.00026626
118 | 0.001418 | 0.00035539
119 | 0.0020413 | 0.00051161
120 | 0.0015733 | 0.00039431
121 | 0.0017507 | 0.00043877
122 | 0.0021624 | 0.00054195
123 | 0.00046663 | 0.00011695
124 | 0.0011007 | 0.00027587
125 | 0.00081658 | 0.00020465
126 | 0.00063397 | 0.00015889
127 | 0.00044614 | 0.00011181
128 | 0.0011677 | 0.00029265
129 | 0.0046779 | 0.0011724
130 | 0.0032999 | 0.00082704
131 | 0.0045271 | 0.0011346
132 | 0.0035054 | 0.00087854
133 | 0.0052584 | 0.0013179
134 | 0.0020735 | 0.00051966
135 | 0.0026963 | 0.00067576
136 | 0.0020868 | 0.000523
137 | 0.00090414 | 0.0002266
138 | 0.0010997 | 0.00027562
139 | 0.0019837 | 0.00049716
140 | 0.0012044 | 0.00030185
141 | 0.0015284 | 0.00038305
142 | 0.0010591 | 0.00026543
143 | 0.00077985 | 0.00019545
144 | 0.00090647 | 0.00022718
145 | 0.0067331 | 0.0016875
146 | 0.0026597 | 0.0006666
147 | 0.0025304 | 0.00063419
148 | 0.005045 | 0.0012644
149 | 0.0014238 | 0.00035685
150 | 0.002277 | 0.00057068
151 | 0.0013908 | 0.00034857
152 | 0.002868 | 0.00071878
153 | 0.0018787 | 0.00047085
154 | 0.001181 | 0.00029598
155 | 0.0018557 | 0.00046508
156 | 0.0016698 | 0.00041848
157 | 0.0014117 | 0.00035381
158 | 0.0013694 | 0.00034321
159 | 0.000416 | 0.00010426
160 | 0.0014844 | 0.00037202
161 | 0.0019735 | 0.0004946
162 | 0.0024495 | 0.00061391
163 | 0.0012452 | 0.00031208
164 | 0.0023001 | 0.00057646
165 | 0.0015584 | 0.00039058
166 | 0.0014983 | 0.00037552
167 | 0.0015805 | 0.00039611
168 | 0.0015967 | 0.00040017
169 | 0.0014947 | 0.00037462
170 | 0.0014626 | 0.00036657
171 | 0.0018027 | 0.0004518
172 | 0.0012522 | 0.00031383
173 | 0.001986 | 0.00049775
174 | 0.0048606 | 0.0012182
175 | 0.0014916 | 0.00037383
176 | 0.0012786 | 0.00032045
177 | 0.0010834 | 0.00027153
178 | 0.001399 | 0.00035063
179 | 0.0012786 | 0.00032045
180 | 0.0012541 | 0.0003143
181 | 0.001277 | 0.00032006
182 | 0.001724 | 0.00043206
183 | 0.0056375 | 0.0014129
184 | 0.0013469 | 0.00033757
185 | 0.0012803 | 0.00032087
186 | 0.001201 | 0.00030099
187 | 0.0013158 | 0.00032977
188 | 0.0032104 | 0.0008046
189 | 0.0019793 | 0.00049605
190 | 0.0019792 | 0.00049605

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1