## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_115-11_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_115-11_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_115-11_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_115-11_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_115-11_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_115-11_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_115-11_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_115-11_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_115-11_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_115-11_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_115-11_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_115-11_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_115-11_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_115-11_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_115-11_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_115-11_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_115-11_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_115-11_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_115-11_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_115-11_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_115-11_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_115-11_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_115-11_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_115-11_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_115-11_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_115-11_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_115-11_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_115-11_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_115-11_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_115-11_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_115-11_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_115-11_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_115-11_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_115-11_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_115-11_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_115-11_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_115-11_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_115-11_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_115-11_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_115-11_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_115-11_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_115-11_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_115-11_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_115-11_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_115-11_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_115-11_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_115-11_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_115-11_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_115-11_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_115-11_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_115-11_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_115-11_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_115-11_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_115-11_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_115-11_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_115-11_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_115-11_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_115-11_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_115-11_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_115-11_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_115-11_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_115-11_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_115-11_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_115-11_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_115-11_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_115-11_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_115-11_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_115-11_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_115-11_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_115-11_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_115-11_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_115-11_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_115-11_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_115-11_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_115-11_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_115-11_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_115-11_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_115-11_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_115-11_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_115-11_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_115-11_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_115-11_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_115-11_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_115-11_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_115-11_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_115-11_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_115-11_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_115-11_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_115-11_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_115-11_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_115-11_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_115-11_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_115-11_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_115-11_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_115-11_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_115-11_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_115-11_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_115-11_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_115-11_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_115-11_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_115-11_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_115-11_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_115-11_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_115-11_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_115-11_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_115-11_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_115-11_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_115-11_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_115-11_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_115-11_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_115-11_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_115-11_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_115-11_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_115-11_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_115-11_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_115-11_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_115-11_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_115-11_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_115-11_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_115-11_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_115-11_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_115-11_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_115-11_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_115-11_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_115-11_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_115-11_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_115-11_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_115-11_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_115-11_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_115-11_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_115-11_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_115-11_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_115-11_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_115-11_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_115-11_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_115-11_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_115-11_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_115-11_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_115-11_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_115-11_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_115-11_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_115-11_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_115-11_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_115-11_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_115-11_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_115-11_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_115-11_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_115-11_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_115-11_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_115-11_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_115-11_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_115-11_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_115-11_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_115-11_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_115-11_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_115-11_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_115-11_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_115-11_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_115-11_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_115-11_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_115-11_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_115-11_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_115-11_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_115-11_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_115-11_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_115-11_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_115-11_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_115-11_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_115-11_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_115-11_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_115-11_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_115-11_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_356_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_115-11_0_4_load_0 | 0 | 0.0058221 | 0.0014592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_115-11_0_4_load_1 | 1 | 0.00159 | 0.00039849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_115-11_0_4_load_2 | 2 | 0.0015903 | 0.00039857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_115-11_0_4_load_3 | 3 | 0.0023567 | 0.00059066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_115-11_0_4_load_4 | 4 | 0.0026927 | 0.00067486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_115-11_0_4_load_6 | 6 | 0.0030005 | 0.00075199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_115-11_0_4_load_12 | 7 | 0.0032731 | 0.00082032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_115-11_0_4_load_14 | 10 | 0.0040658 | 0.001019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_115-11_0_4_load_8 | 11 | 0.011353 | 0.0028453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_115-11_0_4_load_104 | 14 | 0.0097384 | 0.0024407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_115-11_0_4_load_170 | 16 | 0.003201 | 0.00080224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_115-11_0_4_load_39 | 19 | 0.008041 | 0.0020153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_115-11_0_4_load_35 | 20 | 0.0029622 | 0.0007424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_115-11_0_4_load_101 | 21 | 0.0057499 | 0.0014411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_115-11_0_4_load_98 | 22 | 0.0086437 | 0.0021663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_115-11_0_4_load_65 | 23 | 0.0069326 | 0.0017375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_115-11_0_4_load_33 | 24 | 0.0048591 | 0.0012178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_115-11_0_4_load_16 | 25 | 0.013901 | 0.003484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_115-11_0_4_load_17 | 26 | 0.0054152 | 0.0013572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_115-11_0_4_load_19 | 28 | 0.0039036 | 0.00097835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_115-11_0_4_load_25 | 31 | 0.0035148 | 0.00088089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_115-11_0_4_load_31 | 34 | 0.0065947 | 0.0016528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_115-11_0_4_load_57 | 36 | 0.0074507 | 0.0018673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_115-11_0_4_load_30 | 37 | 0.013581 | 0.0034038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_115-11_0_4_load_118 | 38 | 0.0017634 | 0.00044194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_115-11_0_4_load_119 | 39 | 0.0078229 | 0.0019606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_115-11_0_4_load_49 | 40 | 0.009061 | 0.0022709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_115-11_0_4_load_59 | 41 | 0.0064637 | 0.00162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_115-11_0_4_load_55 | 43 | 0.0071983 | 0.0018041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_115-11_0_4_load_48 | 45 | 0.0082292 | 0.0020624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_115-11_0_4_load_26 | 46 | 0.0064706 | 0.0016217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_115-11_0_4_load_27 | 47 | 0.0029634 | 0.00074269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_115-11_0_4_load_29 | 48 | 0.0087192 | 0.0021852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_115-11_0_4_load_32 | 49 | 0.0015401 | 0.00038599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_115-11_0_4_load_47 | 50 | 0.0068668 | 0.001721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_115-11_0_4_load_34 | 51 | 0.0041143 | 0.0010311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_115-11_0_4_load_38 | 53 | 0.0014099 | 0.00035336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_115-11_0_4_load_44 | 54 | 0.0051134 | 0.0012815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_115-11_0_4_load_64 | 55 | 0.013699 | 0.0034334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_115-11_0_4_load_42 | 56 | 0.0010782 | 0.00027023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_115-11_0_4_load_105 | 57 | 0.0017786 | 0.00044576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_115-11_0_4_load_99 | 58 | 0.006809 | 0.0017065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_115-11_0_4_load_41 | 59 | 0.0079481 | 0.001992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_115-11_0_4_load_43 | 60 | 0.0012485 | 0.00031289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_115-11_0_4_load_45 | 61 | 0.0057624 | 0.0014442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_115-11_0_4_load_46 | 62 | 0.007286 | 0.001826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_115-11_0_4_load_75 | 64 | 0.0026043 | 0.00065269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_115-11_0_4_load_51 | 67 | 0.0059336 | 0.0014871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_115-11_0_4_load_54 | 69 | 0.0093697 | 0.0023483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_115-11_0_4_load_56 | 70 | 0.0077275 | 0.0019367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_115-11_0_4_load_144 | 73 | 0.006508 | 0.0016311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_115-11_0_4_load_108 | 74 | 0.0082382 | 0.0020647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_115-11_0_4_load_60 | 75 | 0.0068572 | 0.0017186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_115-11_0_4_load_146 | 76 | 0.0019656 | 0.00049263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_115-11_0_4_load_106 | 77 | 0.016453 | 0.0041234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_115-11_0_4_load_61 | 78 | 0.0017816 | 0.00044652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_115-11_0_4_load_171 | 79 | 0.0062006 | 0.001554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_115-11_0_4_load_62 | 80 | 0.001265 | 0.00031703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_115-11_0_4_load_63 | 81 | 0.0012779 | 0.00032028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_115-11_0_4_load_68 | 82 | 0.0011898 | 0.00029819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_115-11_0_4_load_69 | 83 | 0.0011501 | 0.00028825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_115-11_0_4_load_70 | 84 | 0.0016012 | 0.0004013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_115-11_0_4_load_71 | 85 | 0.00099235 | 0.00024871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_115-11_0_4_load_94 | 86 | 0.0015145 | 0.00037958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_115-11_0_4_load_95 | 87 | 0.0038834 | 0.00097326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_115-11_0_4_load_73 | 88 | 0.0016947 | 0.00042474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_115-11_0_4_load_79 | 89 | 0.0019384 | 0.00048581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_115-11_0_4_load_76 | 90 | 0.0087972 | 0.0022048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_115-11_0_4_load_77 | 91 | 0.0027049 | 0.00067792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_115-11_0_4_load_78 | 92 | 0.0024856 | 0.00062295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_115-11_0_4_load_87 | 93 | 0.0087996 | 0.0022054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_115-11_0_4_load_88 | 94 | 0.0021822 | 0.00054692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_115-11_0_4_load_80 | 95 | 0.00075275 | 0.00018866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_115-11_0_4_load_81 | 96 | 0.00044346 | 0.00011114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_115-11_0_4_load_82 | 97 | 0.00024588 | 6.1623e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_115-11_0_4_load_83 | 98 | 0.00062336 | 0.00015623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_115-11_0_4_load_84 | 99 | 0.00020632 | 5.1709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_115-11_0_4_load_86 | 101 | 0.00020629 | 5.17e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_115-11_0_4_load_89 | 102 | 0.0027085 | 0.00067881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_115-11_0_4_load_138 | 105 | 0.00058507 | 0.00014663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_115-11_0_4_load_182 | 107 | 0.0016548 | 0.00041472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_115-11_0_4_load_183 | 108 | 0.00072676 | 0.00018214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_115-11_0_4_load_102 | 109 | 0.00057745 | 0.00014472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_115-11_0_4_load_103 | 111 | 0.00031887 | 7.9917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_115-11_0_4_load_135 | 112 | 0.0011177 | 0.00028012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_115-11_0_4_load_109 | 115 | 0.0090941 | 0.0022792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_115-11_0_4_load_110 | 116 | 0.0056646 | 0.0014197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_115-11_0_4_load_112 | 118 | 0.0053413 | 0.0013387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_115-11_0_4_load_166 | 121 | 0.0043787 | 0.0010974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_115-11_0_4_load_120 | 123 | 0.0098195 | 0.002461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_115-11_0_4_load_132 | 124 | 0.0099953 | 0.0025051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_115-11_0_4_load_113 | 126 | 0.00086739 | 0.00021739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_115-11_0_4_load_114 | 127 | 0.00097126 | 0.00024342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_115-11_0_4_load_115 | 128 | 0.0082399 | 0.0020651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_115-11_0_4_load_116 | 129 | 0.00071235 | 0.00017853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_115-11_0_4_load_117 | 130 | 0.00031887 | 7.9917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_115-11_0_4_load_133 | 131 | 0.00031352 | 7.8575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_115-11_0_4_load_168 | 132 | 0.0017608 | 0.00044131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_115-11_0_4_load_124 | 134 | 0.005991 | 0.0015015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_115-11_0_4_load_127 | 136 | 0.0029453 | 0.00073816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_115-11_0_4_load_128 | 137 | 0.0058181 | 0.0014581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_115-11_0_4_load_152 | 139 | 0.0030919 | 0.0007749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_115-11_0_4_load_149 | 140 | 0.0024405 | 0.00061164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_115-11_0_4_load_157 | 142 | 0.0016103 | 0.00040359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_115-11_0_4_load_150 | 143 | 0.0028872 | 0.00072361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_115-11_0_4_load_151 | 144 | 0.001975 | 0.00049498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_115-11_0_4_load_136 | 145 | 0.0066284 | 0.0016612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_115-11_0_4_load_137 | 146 | 0.0032528 | 0.00081524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_115-11_0_4_load_140 | 148 | 0.0013579 | 0.00034032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_115-11_0_4_load_141 | 149 | 0.0031264 | 0.00078355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_115-11_0_4_load_143 | 151 | 0.0010576 | 0.00026505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_115-11_0_4_load_175 | 152 | 0.0013579 | 0.00034032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_115-11_0_4_load_178 | 153 | 0.0007578 | 0.00018992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_115-11_0_4_load_176 | 154 | 0.0011565 | 0.00028985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_115-11_0_4_load_179 | 155 | 0.00093393 | 0.00023407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_115-11_0_4_load_167 | 156 | 0.0017634 | 0.00044194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_115-11_0_4_load_155 | 157 | 0.0017584 | 0.0004407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_115-11_0_4_load_153 | 158 | 0.0028969 | 0.00072603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_115-11_0_4_load_154 | 159 | 0.0039547 | 0.00099114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_115-11_0_4_load_156 | 160 | 0.0021051 | 0.00052759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_115-11_0_4_load_158 | 161 | 0.0013654 | 0.00034221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_115-11_0_4_load_160 | 162 | 0.001932 | 0.00048421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_115-11_0_4_load_161 | 163 | 0.0024171 | 0.00060579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_115-11_0_4_load_162 | 164 | 0.0012163 | 0.00030484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_115-11_0_4_load_163 | 165 | 0.0016333 | 0.00040936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_115-11_0_4_load_164 | 166 | 0.0014672 | 0.00036771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_115-11_0_4_load_165 | 167 | 0.0018429 | 0.00046188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_115-11_0_4_load_174 | 168 | 0.00075355 | 0.00018886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_115-11_0_4_load_181 | 169 | 0.00077391 | 0.00019396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_115-11_0_4_load_180 | 170 | 0.0067868 | 0.0017009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_115-11_0_4_load_177 | 171 | 0.0025432 | 0.00063739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_115-11_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0041822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_115-11_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_115-11_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_115-11_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_115-11_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_115-11_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0078997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_115-11_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0060024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_115-11_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.031276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_115-11_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_115-11_0_4_line_9 |  | 8 | 11 | 0.006083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_115-11_0_4_line_10 |  | 8 | 12 | 0.037212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_115-11_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0089573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_115-11_0_4_line_12 |  | 12 | 16 | 0.0061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_115-11_0_4_line_13 |  | 12 | 17 | 0.040558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_115-11_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.037614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_115-11_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.00678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_115-11_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.073399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_115-11_0_4_line_17 |  | 15 | 21 | 0.015632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_115-11_0_4_line_18 |  | 15 | 22 | 0.062523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_115-11_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.00621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_115-11_0_4_line_20 |  | 17 | 23 | 0.046693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_115-11_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.084479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_115-11_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.014321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_115-11_0_4_line_23 |  | 20 | 24 | 0.023082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_115-11_0_4_line_24 |  | 21 | 57 | 0.012248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_115-11_0_4_line_25 |  | 22 | 58 | 0.045668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_115-11_0_4_line_26 |  | 23 | 55 | 0.021033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_115-11_0_4_line_27 |  | 24 | 51 | 0.016545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_115-11_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.022158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_115-11_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.024661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_115-11_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.012948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_115-11_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.017878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_115-11_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.005454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_115-11_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.010792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_115-11_0_4_line_34 |  | 30 | 38 | 0.015809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_115-11_0_4_line_35 |  | 30 | 39 | 0.029446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_115-11_0_4_line_36 |  | 31 | 40 | 0.021631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_115-11_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.004524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_115-11_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.040035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_115-11_0_4_line_39 |  | 33 | 41 | 0.015309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_115-11_0_4_line_40 |  | 34 | 42 | 0.027986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_115-11_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.03993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_115-11_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.013705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_115-11_0_4_line_43 |  | 36 | 43 | 0.030369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_115-11_0_4_line_44 |  | 37 | 42 | 0.032578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_115-11_0_4_line_45 |  | 38 | 44 | 0.011871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_115-11_0_4_line_46 |  | 40 | 45 | 0.019444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_115-11_0_4_line_47 |  | 41 | 79 | 0.021023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_115-11_0_4_line_48 |  | 42 | 46 | 0.004979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_115-11_0_4_line_49 |  | 43 | 68 | 0.020017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_115-11_0_4_line_50 |  | 44 | 132 | 0.014693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_115-11_0_4_line_51 |  | 44 | 72 | 0.004232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_115-11_0_4_line_52 |  | 45 | 66 | 0.0013289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_115-11_0_4_line_53 |  | 46 | 47 | 0.014267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_115-11_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.028116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_115-11_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.0067251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_115-11_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.0029793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_115-11_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.030123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_115-11_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.022495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_115-11_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0069277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_115-11_0_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.017354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_115-11_0_4_line_61 |  | 56 | 59 | 0.0174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_115-11_0_4_line_62 |  | 57 | 81 | 0.00091846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_115-11_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0054475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_115-11_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.02497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_115-11_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.010311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_115-11_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.02353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_115-11_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.026367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_115-11_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.066787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_115-11_0_4_line_69 |  | 64 | 90 | 0.0056095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_115-11_0_4_line_70 |  | 65 | 88 | 0.028566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_115-11_0_4_line_71 |  | 65 | 85 | 0.020108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_115-11_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.017618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_115-11_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.047874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_115-11_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.017073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_115-11_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.067547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_115-11_0_4_line_76 |  | 69 | 74 | 0.021085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_115-11_0_4_line_77 |  | 70 | 75 | 0.0072595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_115-11_0_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.032444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_115-11_0_4_line_79 |  | 71 | 73 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_115-11_0_4_line_80 |  | 72 | 76 | 0.027639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_115-11_0_4_line_81 |  | 74 | 77 | 0.010654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_115-11_0_4_line_82 |  | 75 | 78 | 0.0072349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_115-11_0_4_line_83 |  | 76 | 121 | 0.02096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_115-11_0_4_line_84 |  | 78 | 80 | 0.0056769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_115-11_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0017229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_115-11_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0063977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_115-11_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.02294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_115-11_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.028891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_115-11_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.040388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_115-11_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.034379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_115-11_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.028836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_115-11_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.01577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_115-11_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_115-11_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.019272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_115-11_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0081907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_115-11_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.022973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_115-11_0_4_line_97 |  | 95 | 97 | 0.0074796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_115-11_0_4_line_98 |  | 96 | 98 | 0.069801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_115-11_0_4_line_99 |  | 97 | 99 | 0.035866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_115-11_0_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.024678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_115-11_0_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0065759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_115-11_0_4_line_102 |  | 100 | 102 | 0.038619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_115-11_0_4_line_103 |  | 100 | 103 | 0.049977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_115-11_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.033321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_115-11_0_4_line_105 |  | 103 | 105 | 0.096759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_115-11_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.062109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_115-11_0_4_line_107 |  | 104 | 107 | 0.11793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_115-11_0_4_line_108 |  | 105 | 109 | 0.018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_115-11_0_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.007464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_115-11_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.037089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_115-11_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.03636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_115-11_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.026197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_115-11_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.015624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_115-11_0_4_line_114 |  | 113 | 145 | 0.059144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_115-11_0_4_line_115 |  | 113 | 131 | 0.011827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_115-11_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.011576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_115-11_0_4_line_117 |  | 114 | 116 | 0.035751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_115-11_0_4_line_118 |  | 115 | 117 | 0.0057506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_115-11_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.018242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_115-11_0_4_line_120 |  | 117 | 119 | 0.031543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_115-11_0_4_line_121 |  | 119 | 123 | 0.016313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_115-11_0_4_line_122 |  | 120 | 121 | 0.010153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_115-11_0_4_line_123 |  | 120 | 122 | 0.024522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_115-11_0_4_line_124 |  | 122 | 139 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_115-11_0_4_line_125 |  | 122 | 135 | 0.008618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_115-11_0_4_line_126 |  | 123 | 133 | 0.0033366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_115-11_0_4_line_127 |  | 124 | 125 | 0.015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_115-11_0_4_line_128 |  | 125 | 138 | 0.009585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_115-11_0_4_line_129 |  | 126 | 127 | 0.0070734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_115-11_0_4_line_130 |  | 126 | 128 | 0.01054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_115-11_0_4_line_131 |  | 127 | 129 | 0.014185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_115-11_0_4_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0069655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_115-11_0_4_line_133 |  | 130 | 131 | 0.015829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_115-11_0_4_line_134 |  | 132 | 156 | 0.0071298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_115-11_0_4_line_135 |  | 133 | 134 | 0.018769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_115-11_0_4_line_136 |  | 134 | 137 | 0.020741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_115-11_0_4_line_137 |  | 135 | 136 | 0.011053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_115-11_0_4_line_138 |  | 136 | 140 | 0.019347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_115-11_0_4_line_139 |  | 137 | 138 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_115-11_0_4_line_140 |  | 138 | 141 | 0.03193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_115-11_0_4_line_141 |  | 139 | 142 | 0.017029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_115-11_0_4_line_142 |  | 140 | 143 | 0.021471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_115-11_0_4_line_143 |  | 141 | 144 | 0.016243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_115-11_0_4_line_144 |  | 141 | 143 | 0.0022896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_115-11_0_4_line_145 |  | 142 | 157 | 0.0075775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_115-11_0_4_line_146 |  | 144 | 150 | 0.018949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_115-11_0_4_line_147 |  | 145 | 146 | 0.036618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_115-11_0_4_line_148 |  | 146 | 147 | 0.015181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_115-11_0_4_line_149 |  | 147 | 148 | 0.0039519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_115-11_0_4_line_150 |  | 147 | 149 | 0.012576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_115-11_0_4_line_151 |  | 148 | 150 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_115-11_0_4_line_152 |  | 149 | 151 | 0.024488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_115-11_0_4_line_153 |  | 150 | 152 | 0.012315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_115-11_0_4_line_154 |  | 151 | 153 | 0.00675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_115-11_0_4_line_155 |  | 152 | 154 | 0.0049396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_115-11_0_4_line_156 |  | 153 | 155 | 0.023899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_115-11_0_4_line_157 |  | 154 | 171 | 0.015626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_115-11_0_4_line_158 |  | 155 | 170 | 0.011158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_115-11_0_4_line_159 |  | 156 | 167 | 0.0015309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_115-11_0_4_line_160 |  | 157 | 158 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_115-11_0_4_line_161 |  | 158 | 159 | 0.038058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_115-11_0_4_line_162 |  | 159 | 160 | 0.032384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_115-11_0_4_line_163 |  | 160 | 161 | 0.025253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_115-11_0_4_line_164 |  | 162 | 163 | 0.041955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_115-11_0_4_line_165 |  | 162 | 164 | 0.0074457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_115-11_0_4_line_166 |  | 163 | 165 | 0.020963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_115-11_0_4_line_167 |  | 164 | 166 | 0.010964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_115-11_0_4_line_168 |  | 166 | 167 | 0.0097319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_115-11_0_4_line_169 |  | 168 | 169 | 0.0055724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_115-11_0_4_line_170 |  | 169 | 170 | 0.0017878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_115-11_0_4_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 172 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2699873.5954 | 1240447.1806 | 2699869.6388 | 1240445.8254
1 | 2699873.5954 | 1240447.1806 | 2699874.8063 | 1240447.5953
2 | 2699855.9086 | 1240441.0982 | 2699858.0308 | 1240441.8497 | 2699869.6388 | 1240445.8254
3 | 2699887.1056 | 1240451.8079 | 2699874.8063 | 1240447.5953
4 | 2699845.2476 | 1240436.9976 | 2699852.9495 | 1240439.985 | 2699854.8656 | 1240440.7289 | 2699855.9086 | 1240441.0982
5 | 2699887.1056 | 1240451.8079 | 2699891.321 | 1240453.2517 | 2699894.5707 | 1240454.3916
6 | 2699845.2476 | 1240436.9976 | 2699843.4226 | 1240439.3799 | 2699840.8994 | 1240441.0053
7 | 2699924.3028 | 1240464.0927 | 2699899.4788 | 1240456.1133 | 2699894.5707 | 1240454.3916
8 | 2699828.903 | 1240435.2326 | 2699830.1734 | 1240437.9449 | 2699832.2855 | 1240440.0709 | 2699834.9939 | 1240441.373 | 2699837.9834 | 1240441.7013 | 2699840.8994 | 1240441.0053
9 | 2699924.3028 | 1240464.0927 | 2699924.6556 | 1240463.3536 | 2699925.8241 | 1240459.5371 | 2699926.2 | 1240458.3203
10 | 2699924.3028 | 1240464.0927 | 2699934.7051 | 1240467.0589 | 2699934.4643 | 1240468.7784 | 2699934.5819 | 1240470.7819 | 2699935.2118 | 1240472.8941 | 2699936.7588 | 1240475.3443 | 2699939.3034 | 1240477.3887 | 2699942.5451 | 1240478.4551 | 2699942.3469 | 1240489.3267
11 | 2699828.903 | 1240435.2326 | 2699825.2266 | 1240436.1715 | 2699821.0935 | 1240436.391 | 2699820.0717 | 1240436.4567
12 | 2699942.3469 | 1240489.3267 | 2699936.2317 | 1240489.1236
13 | 2699942.3469 | 1240489.3267 | 2699942.5827 | 1240518.8754 | 2699943.8507 | 1240529.8051
14 | 2699942.3469 | 1240489.3267 | 2699942.5451 | 1240478.4551 | 2699945.3671 | 1240478.4026 | 2699948.128 | 1240477.4817 | 2699950.2637 | 1240475.961 | 2699951.6768 | 1240474.239 | 2699952.7924 | 1240471.767 | 2699953.1538 | 1240469.1711 | 2699963.9784 | 1240469.0644
15 | 2699963.9784 | 1240469.0644 | 2699963.7598 | 1240462.2889
16 | 2700035.7584 | 1240453.9175 | 2699985.5711 | 1240467.2711 | 2699972.2459 | 1240468.5588 | 2699963.9784 | 1240469.0644
17 | 2700035.7584 | 1240453.9175 | 2700037.5392 | 1240438.3877
18 | 2700035.7584 | 1240453.9175 | 2700096.4773 | 1240439.007
19 | 2700035.7584 | 1240453.9175 | 2700038.4167 | 1240459.5332
20 | 2699943.8507 | 1240529.8051 | 2699973.163 | 1240516.911 | 2699975.5427 | 1240513.4818 | 2699985.0995 | 1240509.1423
21 | 2700038.4167 | 1240459.5332 | 2700120.4803 | 1240439.4767
22 | 2700038.4167 | 1240459.5332 | 2700044.5385 | 1240472.4802
23 | 2700055.481 | 1240492.791 | 2700046.9973 | 1240477.6805 | 2700044.5385 | 1240472.4802
24 | 2700038.9346 | 1240426.219 | 2700037.5392 | 1240438.3877
25 | 2700096.4773 | 1240439.007 | 2700140.8277 | 1240428.1161
26 | 2700003.8311 | 1240501.5995 | 2700003.4523 | 1240500.8089 | 2699985.0995 | 1240509.1423
27 | 2700055.481 | 1240492.791 | 2700063.5808 | 1240507.2179
28 | 2699963.3885 | 1240213.3477 | 2699961.4872 | 1240222.3571 | 2699960.3208 | 1240231.4333 | 2699961.7173 | 1240234.9669
29 | 2699981.3695 | 1240248.9566 | 2699976.9315 | 1240245.2679 | 2699970.7017 | 1240241.5268 | 2699962.6567 | 1240237.3437 | 2699961.7173 | 1240234.9669
30 | 2699963.3885 | 1240213.3477 | 2699963.9121 | 1240210.867 | 2699966.4766 | 1240200.7755
31 | 2699981.3695 | 1240248.9566 | 2699996.8599 | 1240239.955
32 | 2700001.7785 | 1240237.5694 | 2699996.8599 | 1240239.955
33 | 2699996.8599 | 1240239.955 | 2699998.5798 | 1240250.6089
34 | 2700001.7785 | 1240237.5694 | 2700017.5543 | 1240236.5463
35 | 2700001.7785 | 1240237.5694 | 2699998.2655 | 1240226.1126 | 2700000.7794 | 1240208.8313
36 | 2700002.0274 | 1240271.9636 | 2699998.5798 | 1240250.6089
37 | 2699902.3451 | 1240294.8834 | 2699898.4267 | 1240297.1637
38 | 2699902.3451 | 1240294.8834 | 2699910.267 | 1240334.1268
39 | 2699898.4267 | 1240297.1637 | 2699899.1126 | 1240287.8682 | 2699902.4488 | 1240282.8957
40 | 2699919.069 | 1240360.3702 | 2699913.5076 | 1240350.18 | 2699910.267 | 1240334.1268
41 | 2699962.6151 | 1240346.1925 | 2699967.1242 | 1240368.1073 | 2699969.2374 | 1240370.1666 | 2699983.6209 | 1240367.6279
42 | 2699962.6151 | 1240346.1925 | 2699950.3862 | 1240352.3797
43 | 2699983.6209 | 1240367.6279 | 2699998.3367 | 1240365.0305 | 2700000.9719 | 1240362.5953 | 2700001.0215 | 1240352.9221 | 2700003.0531 | 1240352.1758
44 | 2699919.069 | 1240360.3702 | 2699943.1324 | 1240356.0497 | 2699950.3862 | 1240352.3797
45 | 2700029.4024 | 1240236.0892 | 2700026.6818 | 1240235.9543 | 2700017.5543 | 1240236.5463
46 | 2700002.0274 | 1240271.9636 | 2700005.1263 | 1240291.1592
47 | 2699902.4488 | 1240282.8957 | 2699912.6273 | 1240267.7247 | 2699911.8701 | 1240265.0766 | 2699911.8701 | 1240265.0766
48 | 2699919.069 | 1240360.3702 | 2699914.1684 | 1240361.2501
49 | 2700016.1465 | 1240339.1108 | 2700011.5848 | 1240349.0415 | 2700003.0531 | 1240352.1758
50 | 2700029.4024 | 1240236.0892 | 2700029.3136 | 1240228.7932 | 2700031.0532 | 1240221.6171 | 2700031.0585 | 1240221.6054
51 | 2700033.642 | 1240236.2941 | 2700029.4024 | 1240236.0892
52 | 2700005.3381 | 1240292.4711 | 2700005.1263 | 1240291.1592
53 | 2699900.1255 | 1240363.7715 | 2699914.1684 | 1240361.2501
54 | 2699900.1255 | 1240363.7715 | 2699872.4524 | 1240368.7401
55 | 2699865.8332 | 1240369.9286 | 2699872.4524 | 1240368.7401
56 | 2699862.9008 | 1240370.4551 | 2699865.8332 | 1240369.9286
57 | 2700078.3278 | 1240533.4843 | 2700063.5808 | 1240507.2179
58 | 2700078.3278 | 1240533.4843 | 2700095.7919 | 1240519.3064
59 | 2700095.7919 | 1240519.3064 | 2700101.1704 | 1240514.94
60 | 2700114.6432 | 1240504.0024 | 2700101.1704 | 1240514.94
61 | 2700128.0773 | 1240492.9449 | 2700122.5805 | 1240497.5587 | 2700114.6432 | 1240504.0024
62 | 2700039.0392 | 1240425.3065 | 2700038.9346 | 1240426.219
63 | 2700128.0773 | 1240492.9449 | 2700132.2499 | 1240489.4427
64 | 2700132.2499 | 1240489.4427 | 2700151.376 | 1240473.3892
65 | 2700151.376 | 1240473.3892 | 2700156.3979 | 1240469.1741 | 2700159.8902 | 1240467.7947
66 | 2700181.7751 | 1240459.1502 | 2700159.8902 | 1240467.7947
67 | 2700181.7751 | 1240459.1502 | 2700202.1179 | 1240455.2461 | 2700207.771 | 1240455.2371
68 | 2700195.2673 | 1240524.561 | 2700181.7751 | 1240459.1502
69 | 2700207.771 | 1240455.2371 | 2700213.3805 | 1240455.2282
70 | 2700195.2673 | 1240524.561 | 2700172.5432 | 1240541.8712
71 | 2700195.2673 | 1240524.561 | 2700215.3747 | 1240524.458
72 | 2700005.3381 | 1240292.4711 | 2700022.9217 | 1240293.5647
73 | 2700016.1465 | 1240339.1108 | 2700005.3381 | 1240292.4711
74 | 2700016.1465 | 1240339.1108 | 2700024.9819 | 1240338.1256 | 2700033.1392 | 1240338.7714
75 | 2700016.1465 | 1240339.1108 | 2700022.9327 | 1240366.357 | 2700025.9692 | 1240384.5331 | 2700027.7451 | 1240394.4928 | 2700031.5045 | 1240404.7496
76 | 2700054.1589 | 1240340.4355 | 2700033.1392 | 1240338.7714
77 | 2700034.0028 | 1240411.5658 | 2700031.5045 | 1240404.7496
78 | 2700033.642 | 1240236.2941 | 2700033.1161 | 1240266.1412 | 2700035.7079 | 1240266.285
79 | 2700035.7079 | 1240266.285 | 2700045.9255 | 1240266.8357
80 | 2700033.642 | 1240236.2941 | 2700061.2484 | 1240237.6385
81 | 2700064.7798 | 1240341.2764 | 2700054.1589 | 1240340.4355
82 | 2700034.0028 | 1240411.5658 | 2700036.4927 | 1240418.3587
83 | 2700061.2484 | 1240237.6385 | 2700082.1833 | 1240238.6581
84 | 2700038.4463 | 1240423.6889 | 2700036.4927 | 1240418.3587
85 | 2700039.0392 | 1240425.3065 | 2700039.0392 | 1240425.3065 | 2700038.4463 | 1240423.6889
86 | 2700267.2049 | 1240524.1924 | 2700273.6025 | 1240524.1596
87 | 2700267.2049 | 1240524.1924 | 2700244.2649 | 1240524.31
88 | 2700244.2649 | 1240524.31 | 2700215.3747 | 1240524.458
89 | 2700244.2649 | 1240524.31 | 2700235.1144 | 1240563.6474
90 | 2700235.1144 | 1240563.6474 | 2700221.0212 | 1240562.5135 | 2700202.8561 | 1240571.4412
91 | 2700149.6043 | 1240559.3451 | 2700172.5432 | 1240541.8712
92 | 2700229.1501 | 1240455.2031 | 2700213.3805 | 1240455.2282
93 | 2700229.1501 | 1240455.2031 | 2700251.45 | 1240455.1676
94 | 2700270.5191 | 1240457.4696 | 2700257.459 | 1240455.1581 | 2700251.45 | 1240455.1676
95 | 2700270.5191 | 1240457.4696 | 2700278.5844 | 1240458.897
96 | 2700403.0824 | 1240503.9885 | 2700383.5219 | 1240491.9408
97 | 2700403.0824 | 1240503.9885 | 2700404.7549 | 1240505.0186 | 2700410.1304 | 1240506.2527
98 | 2700397.7793 | 1240476.3751 | 2700388.2252 | 1240475.7724 | 2700364.7523 | 1240470.2268 | 2700361.9788 | 1240470.5469 | 2700361.3128 | 1240471.9144 | 2700361.2552 | 1240475.316 | 2700363.3023 | 1240479.4872 | 2700383.5219 | 1240491.9408
99 | 2700410.1304 | 1240506.2527 | 2700423.2127 | 1240509.2562 | 2700434.9737 | 1240511.0232 | 2700445.3402 | 1240509.0632
100 | 2700413.3274 | 1240462.8092 | 2700408.7643 | 1240475.0191 | 2700406.2894 | 1240476.912 | 2700397.7793 | 1240476.3751
101 | 2700445.3402 | 1240509.0632 | 2700451.8017 | 1240507.8415
102 | 2700413.3274 | 1240462.8092 | 2700378.6577 | 1240445.7959
103 | 2700413.3274 | 1240462.8092 | 2700419.5068 | 1240465.9161 | 2700422.3731 | 1240457.4359 | 2700391.2761 | 1240443.4215
104 | 2700406.6612 | 1240414.2817 | 2700402.6271 | 1240418.0275 | 2700399.4446 | 1240425.079 | 2700395.7672 | 1240433.223 | 2700393.5434 | 1240438.1559 | 2700391.2761 | 1240443.4215
105 | 2700391.2761 | 1240443.4215 | 2700362.2821 | 1240430.2658 | 2700337.4004 | 1240419.4592 | 2700312.5187 | 1240410.8878 | 2700301.3338 | 1240408.3193
106 | 2700406.6612 | 1240414.2817 | 2700412.2856 | 1240409.0729 | 2700424.0802 | 1240398.1418 | 2700438.9525 | 1240416.285 | 2700439.9718 | 1240415.4905 | 2700453.5425 | 1240414.4638
107 | 2700406.6612 | 1240414.2817 | 2700333.4408 | 1240338.753 | 2700334.5031 | 1240326.0647
108 | 2700301.3338 | 1240408.3193 | 2700293.9625 | 1240406.6266 | 2700283.0931 | 1240405.5592
109 | 2700455.1055 | 1240421.7625 | 2700453.5425 | 1240414.4638
110 | 2700246.0693 | 1240405.0054 | 2700271.1216 | 1240404.3835 | 2700283.0931 | 1240405.5592
111 | 2700246.0693 | 1240405.0054 | 2700246.0041 | 1240398.1212 | 2700245.8993 | 1240386.4217 | 2700253.5485 | 1240374.6196 | 2700256.9238 | 1240373.0769
112 | 2700256.9238 | 1240373.0769 | 2700267.0854 | 1240368.4324 | 2700281.3896 | 1240363.8372
113 | 2700276.5172 | 1240350.0666 | 2700279.5212 | 1240354.0092 | 2700282.3693 | 1240359.1279 | 2700281.3896 | 1240363.8372
114 | 2700276.5172 | 1240350.0666 | 2700277.4878 | 1240342.3104 | 2700277.3371 | 1240336.459 | 2700269.8169 | 1240332.1176 | 2700262.8442 | 1240324.9166 | 2700253.763 | 1240310.0074 | 2700250.351 | 1240301.3455
115 | 2700276.5172 | 1240350.0666 | 2700273.6048 | 1240348.305 | 2700265.4717 | 1240346.1146
116 | 2700089.6969 | 1240307.4373 | 2700088.9547 | 1240302.5656 | 2700089.7069 | 1240295.9602
117 | 2700089.6969 | 1240307.4373 | 2700094.2147 | 1240315.8088 | 2700100.2018 | 1240321.3695 | 2700112.701 | 1240326.0282 | 2700117.4276 | 1240326.1369
118 | 2700090.3576 | 1240290.2465 | 2700089.7069 | 1240295.9602
119 | 2700135.6643 | 1240326.5561 | 2700117.4276 | 1240326.1369
120 | 2700090.3576 | 1240290.2465 | 2700113.9976 | 1240294.0146 | 2700121.6818 | 1240293.5772
121 | 2700121.6818 | 1240293.5772 | 2700122.2897 | 1240277.2751
122 | 2700092.3239 | 1240239.1519 | 2700082.1833 | 1240238.6581
123 | 2700092.3239 | 1240239.1519 | 2700116.8824 | 1240240.4892
124 | 2700116.8824 | 1240240.4892 | 2700119.6472 | 1240227.248 | 2700120.3487 | 1240225.2908
125 | 2700125.5116 | 1240240.9796 | 2700116.8824 | 1240240.4892
126 | 2700123.7021 | 1240274.2521 | 2700122.2897 | 1240277.2751
127 | 2700176.834 | 1240285.5014 | 2700175.7829 | 1240301.3515
128 | 2700177.4645 | 1240275.9381 | 2700176.834 | 1240285.5014
129 | 2700222.3252 | 1240350.9363 | 2700229.0942 | 1240348.8835
130 | 2700212.2384 | 1240353.9954 | 2700222.3252 | 1240350.9363
131 | 2700243.0821 | 1240346.6168 | 2700230.5066 | 1240348.4551 | 2700229.0942 | 1240348.8835
132 | 2700249.9743 | 1240345.6092 | 2700243.0821 | 1240346.6168
133 | 2700249.9743 | 1240345.6092 | 2700258.8027 | 1240344.3186 | 2700265.4717 | 1240346.1146
134 | 2700031.0585 | 1240221.6054 | 2700033.9904 | 1240215.1062
135 | 2700123.7021 | 1240274.2521 | 2700142.4616 | 1240274.8404
136 | 2700142.4616 | 1240274.8404 | 2700163.1921 | 1240275.4905
137 | 2700125.5116 | 1240240.9796 | 2700136.546 | 1240241.6129
138 | 2700155.8611 | 1240242.7214 | 2700136.546 | 1240241.6129
139 | 2700177.4645 | 1240275.9381 | 2700163.1921 | 1240275.4905
140 | 2700179.5831 | 1240244.0829 | 2700177.4645 | 1240275.9381
141 | 2700126.2463 | 1240209.3167 | 2700124.1158 | 1240214.7805 | 2700120.3487 | 1240225.2908
142 | 2700177.2973 | 1240243.9517 | 2700155.8611 | 1240242.7214
143 | 2700179.5831 | 1240244.0829 | 2700195.7995 | 1240245.0097
144 | 2700179.5831 | 1240244.0829 | 2700177.2973 | 1240243.9517
145 | 2700126.2463 | 1240209.3167 | 2700128.999 | 1240202.2569
146 | 2700214.4886 | 1240247.6525 | 2700205.818 | 1240245.5823 | 2700195.7995 | 1240245.0097
147 | 2700250.351 | 1240301.3455 | 2700249.8033 | 1240299.9551 | 2700240.3316 | 1240275.9214 | 2700236.2855 | 1240267.5579
148 | 2700231.8428 | 1240253.2497 | 2700232.7165 | 1240260.1808 | 2700236.2855 | 1240267.5579
149 | 2700231.8428 | 1240253.2497 | 2700229.7129 | 1240252.6244 | 2700228.0664 | 1240252.0867
150 | 2700231.8428 | 1240253.2497 | 2700243.907 | 1240256.8005
151 | 2700214.4886 | 1240247.6525 | 2700228.0664 | 1240252.0867
152 | 2700243.907 | 1240256.8005 | 2700246.4041 | 1240267.473 | 2700259.4828 | 1240270.9286
153 | 2700214.4886 | 1240247.6525 | 2700215.3401 | 1240235.3667
154 | 2700259.4828 | 1240270.9286 | 2700266.0089 | 1240272.6529
155 | 2700215.635 | 1240230.4374 | 2700215.6386 | 1240231.0593 | 2700215.3401 | 1240235.3667
156 | 2700266.0089 | 1240272.6529 | 2700274.4149 | 1240274.8739 | 2700281.6038 | 1240273.7611 | 2700286.609 | 1240269.3868 | 2700287.4692 | 1240268.4354
157 | 2700215.5425 | 1240214.812 | 2700215.635 | 1240230.4374
158 | 2700287.4692 | 1240268.4354 | 2700294.9526 | 1240260.1588
159 | 2700033.9904 | 1240215.1062 | 2700034.6199 | 1240213.7108
160 | 2700128.999 | 1240202.2569 | 2700129.2071 | 1240201.7231 | 2700136.0728 | 1240191.5312 | 2700137.316 | 1240190.2934
161 | 2700137.316 | 1240190.2934 | 2700142.6732 | 1240184.9597 | 2700153.2997 | 1240180.4911 | 2700165.0918 | 1240178.6665 | 2700172.1016 | 1240179.2962
162 | 2700204.4361 | 1240180.132 | 2700200.9828 | 1240179.8841 | 2700181.7063 | 1240180.159 | 2700172.1016 | 1240179.2962
163 | 2700204.4361 | 1240180.132 | 2700211.9215 | 1240180.6693 | 2700222.0442 | 1240181.8522 | 2700229.5986 | 1240181.682
164 | 2700077.9768 | 1240172.3996 | 2700073.6968 | 1240170.8971 | 2700067.4304 | 1240169.7796 | 2700062.1635 | 1240169.4906 | 2700057.6749 | 1240171.0383 | 2700052.7407 | 1240174.7914 | 2700050.0199 | 1240179.6047 | 2700047.4726 | 1240186.2335 | 2700046.4611 | 1240188.1884
165 | 2700043.1305 | 1240194.8454 | 2700043.9075 | 1240193.1231 | 2700046.4611 | 1240188.1884
166 | 2700077.9768 | 1240172.3996 | 2700097.7568 | 1240179.3429
167 | 2700043.1305 | 1240194.8454 | 2700038.6218 | 1240204.8398
168 | 2700038.6218 | 1240204.8398 | 2700034.6199 | 1240213.7108
169 | 2700296.1516 | 1240258.8327 | 2700299.8888 | 1240254.6993
170 | 2700296.1516 | 1240258.8327 | 2700294.9526 | 1240260.1588

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699873.5954 | 1240447.1806
1 | 2699869.6388 | 1240445.8254
2 | 2699874.8063 | 1240447.5953
3 | 2699855.9086 | 1240441.0982
4 | 2699887.1056 | 1240451.8079
5 | 2699845.2476 | 1240436.9976
6 | 2699894.5707 | 1240454.3916
7 | 2699840.8994 | 1240441.0053
8 | 2699924.3028 | 1240464.0927
9 | 2699828.903 | 1240435.2326
10 | 2699820.0717 | 1240436.4567
11 | 2699926.2 | 1240458.3203
12 | 2699942.3469 | 1240489.3267
13 | 2699963.9784 | 1240469.0644
14 | 2699963.7598 | 1240462.2889
15 | 2700035.7584 | 1240453.9175
16 | 2699936.2317 | 1240489.1236
17 | 2699943.8507 | 1240529.8051
18 | 2700038.4167 | 1240459.5332
19 | 2700120.4803 | 1240439.4767
20 | 2700044.5385 | 1240472.4802
21 | 2700037.5392 | 1240438.3877
22 | 2700096.4773 | 1240439.007
23 | 2699985.0995 | 1240509.1423
24 | 2700055.481 | 1240492.791
25 | 2699961.7173 | 1240234.9669
26 | 2699963.3885 | 1240213.3477
27 | 2699981.3695 | 1240248.9566
28 | 2699966.4766 | 1240200.7755
29 | 2699996.8599 | 1240239.955
30 | 2700001.7785 | 1240237.5694
31 | 2699998.5798 | 1240250.6089
32 | 2699902.3451 | 1240294.8834
33 | 2699898.4267 | 1240297.1637
34 | 2699910.267 | 1240334.1268
35 | 2699962.6151 | 1240346.1925
36 | 2699983.6209 | 1240367.6279
37 | 2699950.3862 | 1240352.3797
38 | 2700017.5543 | 1240236.5463
39 | 2700000.7794 | 1240208.8313
40 | 2700002.0274 | 1240271.9636
41 | 2699902.4488 | 1240282.8957
42 | 2699919.069 | 1240360.3702
43 | 2700003.0531 | 1240352.1758
44 | 2700029.4024 | 1240236.0892
45 | 2700005.1263 | 1240291.1592
46 | 2699914.1684 | 1240361.2501
47 | 2699900.1255 | 1240363.7715
48 | 2699872.4524 | 1240368.7401
49 | 2699865.8332 | 1240369.9286
50 | 2699862.9008 | 1240370.4551
51 | 2700063.5808 | 1240507.2179
52 | 2700078.3278 | 1240533.4843
53 | 2700095.7919 | 1240519.3064
54 | 2700101.1704 | 1240514.94
55 | 2700003.8311 | 1240501.5995
56 | 2700114.6432 | 1240504.0024
57 | 2700038.9346 | 1240426.219
58 | 2700140.8277 | 1240428.1161
59 | 2700128.0773 | 1240492.9449
60 | 2700132.2499 | 1240489.4427
61 | 2700151.376 | 1240473.3892
62 | 2700159.8902 | 1240467.7947
63 | 2700181.7751 | 1240459.1502
64 | 2700207.771 | 1240455.2371
65 | 2700195.2673 | 1240524.561
66 | 2700005.3381 | 1240292.4711
67 | 2700022.9217 | 1240293.5647
68 | 2700016.1465 | 1240339.1108
69 | 2700033.1392 | 1240338.7714
70 | 2700031.5045 | 1240404.7496
71 | 2700035.7079 | 1240266.285
72 | 2700033.642 | 1240236.2941
73 | 2700045.9255 | 1240266.8357
74 | 2700054.1589 | 1240340.4355
75 | 2700034.0028 | 1240411.5658
76 | 2700061.2484 | 1240237.6385
77 | 2700064.7798 | 1240341.2764
78 | 2700036.4927 | 1240418.3587
79 | 2699911.8701 | 1240265.0766
80 | 2700038.4463 | 1240423.6889
81 | 2700039.0392 | 1240425.3065
82 | 2700267.2049 | 1240524.1924
83 | 2700273.6025 | 1240524.1596
84 | 2700244.2649 | 1240524.31
85 | 2700215.3747 | 1240524.458
86 | 2700235.1144 | 1240563.6474
87 | 2700202.8561 | 1240571.4412
88 | 2700172.5432 | 1240541.8712
89 | 2700149.6043 | 1240559.3451
90 | 2700213.3805 | 1240455.2282
91 | 2700229.1501 | 1240455.2031
92 | 2700251.45 | 1240455.1677
93 | 2700270.5191 | 1240457.4696
94 | 2700278.5844 | 1240458.897
95 | 2700403.0824 | 1240503.9885
96 | 2700383.5219 | 1240491.9408
97 | 2700410.1304 | 1240506.2527
98 | 2700397.7793 | 1240476.3751
99 | 2700445.3402 | 1240509.0632
100 | 2700413.3274 | 1240462.8092
101 | 2700451.8017 | 1240507.8415
102 | 2700378.6577 | 1240445.7959
103 | 2700391.2761 | 1240443.4215
104 | 2700406.6612 | 1240414.2817
105 | 2700301.3338 | 1240408.3193
106 | 2700453.5425 | 1240414.4638
107 | 2700334.5031 | 1240326.0647
108 | 2700455.1055 | 1240421.7625
109 | 2700283.0931 | 1240405.5592
110 | 2700246.0693 | 1240405.0054
111 | 2700256.9238 | 1240373.0769
112 | 2700281.3896 | 1240363.8372
113 | 2700276.5172 | 1240350.0666
114 | 2700089.6969 | 1240307.4373
115 | 2700089.7069 | 1240295.9602
116 | 2700117.4276 | 1240326.1369
117 | 2700090.3576 | 1240290.2465
118 | 2700135.6643 | 1240326.5561
119 | 2700121.6818 | 1240293.5772
120 | 2700092.3239 | 1240239.1519
121 | 2700082.1833 | 1240238.6581
122 | 2700116.8824 | 1240240.4892
123 | 2700122.2897 | 1240277.275
124 | 2700175.7829 | 1240301.3515
125 | 2700176.834 | 1240285.5014
126 | 2700222.3252 | 1240350.9363
127 | 2700229.0942 | 1240348.8835
128 | 2700212.2384 | 1240353.9954
129 | 2700243.0821 | 1240346.6168
130 | 2700249.9743 | 1240345.6092
131 | 2700265.4717 | 1240346.1146
132 | 2700031.0585 | 1240221.6054
133 | 2700123.7021 | 1240274.2521
134 | 2700142.4616 | 1240274.8404
135 | 2700125.5116 | 1240240.9796
136 | 2700136.546 | 1240241.6129
137 | 2700163.1921 | 1240275.4905
138 | 2700177.4645 | 1240275.9381
139 | 2700120.3487 | 1240225.2908
140 | 2700155.8611 | 1240242.7214
141 | 2700179.5831 | 1240244.0829
142 | 2700126.2463 | 1240209.3167
143 | 2700177.2973 | 1240243.9517
144 | 2700195.7995 | 1240245.0097
145 | 2700250.351 | 1240301.3455
146 | 2700236.2855 | 1240267.5579
147 | 2700231.8428 | 1240253.2497
148 | 2700228.0664 | 1240252.0867
149 | 2700243.907 | 1240256.8005
150 | 2700214.4886 | 1240247.6525
151 | 2700259.4828 | 1240270.9286
152 | 2700215.3401 | 1240235.3667
153 | 2700266.0089 | 1240272.6529
154 | 2700215.635 | 1240230.4374
155 | 2700287.4692 | 1240268.4354
156 | 2700033.9904 | 1240215.1062
157 | 2700128.999 | 1240202.2569
158 | 2700137.316 | 1240190.2934
159 | 2700172.1016 | 1240179.2962
160 | 2700204.4361 | 1240180.132
161 | 2700229.5986 | 1240181.682
162 | 2700046.4611 | 1240188.1884
163 | 2700077.9768 | 1240172.3996
164 | 2700043.1305 | 1240194.8454
165 | 2700097.7568 | 1240179.3429
166 | 2700038.6218 | 1240204.8398
167 | 2700034.6199 | 1240213.7108
168 | 2700299.8888 | 1240254.6993
169 | 2700296.1516 | 1240258.8327
170 | 2700294.9526 | 1240260.1588
171 | 2700215.5425 | 1240214.812
172 | 2700016.1465 | 1240339.1108

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97926 | -0.399 | 0.0058221 | 0.0014592
1 | 0.97922 | -0.39985 | 0.00159 | 0.00039849
2 | 0.97928 | -0.3986 | 0.0015903 | 0.00039857
3 | 0.97909 | -0.40241 | 0.0023567 | 0.00059066
4 | 0.97951 | -0.39418 | 0.0026927 | 0.00067486
5 | 0.97901 | -0.40394 | 0 | 0
6 | 0.97966 | -0.39111 | 0.0030005 | 0.00075199
7 | 0.97897 | -0.40474 | 0.0032731 | 0.00082032
8 | 0.98037 | -0.37726 | 0 | 0
9 | 0.97891 | -0.40585 | 0 | 0
10 | 0.97888 | -0.40651 | 0.0040658 | 0.001019
11 | 0.98031 | -0.37852 | 0.011353 | 0.0028453
12 | 0.9816 | -0.35317 | 0 | 0
13 | 0.98368 | -0.31271 | 0 | 0
14 | 0.98361 | -0.3139 | 0.0097384 | 0.0024407
15 | 0.98838 | -0.22149 | 0 | 0
16 | 0.98158 | -0.35352 | 0.003201 | 0.00080224
17 | 0.98083 | -0.36832 | 0 | 0
18 | 0.98786 | -0.23162 | 0 | 0
19 | 0.98723 | -0.24377 | 0.008041 | 0.0020153
20 | 0.98675 | -0.25296 | 0.0029622 | 0.0007424
21 | 0.98966 | -0.19696 | 0.0057499 | 0.0014411
22 | 0.9875 | -0.23875 | 0.0086437 | 0.0021663
23 | 0.97994 | -0.38579 | 0.0069326 | 0.0017375
24 | 0.98502 | -0.28623 | 0.0048591 | 0.0012178
25 | 0.9886 | -0.21749 | 0.013901 | 0.003484
26 | 0.98841 | -0.22117 | 0.0054152 | 0.0013572
27 | 0.98913 | -0.20728 | 0 | 0
28 | 0.98837 | -0.22207 | 0.0039036 | 0.00097835
29 | 0.98951 | -0.19989 | 0 | 0
30 | 0.9893 | -0.20395 | 0 | 0
31 | 0.98998 | -0.19074 | 0.0035148 | 0.00088089
32 | 0.98585 | -0.27162 | 0 | 0
33 | 0.9858 | -0.27265 | 0 | 0
34 | 0.98632 | -0.26253 | 0.0065947 | 0.0016528
35 | 0.98893 | -0.21168 | 0 | 0
36 | 0.99111 | -0.16949 | 0.0074507 | 0.0018673
37 | 0.98818 | -0.2262 | 0.013581 | 0.0034038
38 | 0.98871 | -0.21519 | 0.0017634 | 0.00044194
39 | 0.98909 | -0.20805 | 0.0078229 | 0.0019606
40 | 0.99096 | -0.17209 | 0.009061 | 0.0022709
41 | 0.98562 | -0.27613 | 0.0064637 | 0.00162
42 | 0.98681 | -0.25288 | 0 | 0
43 | 0.99298 | -0.13353 | 0.0071983 | 0.0018041
44 | 0.98828 | -0.22354 | 0 | 0
45 | 0.99187 | -0.15457 | 0.0082292 | 0.0020624
46 | 0.98669 | -0.25525 | 0.0064706 | 0.0016217
47 | 0.98643 | -0.26038 | 0.0029634 | 0.00074269
48 | 0.98598 | -0.26901 | 0.0087192 | 0.0021852
49 | 0.98593 | -0.27002 | 0.0015401 | 0.00038599
50 | 0.98591 | -0.27039 | 0.0068668 | 0.001721
51 | 0.98386 | -0.3087 | 0.0041143 | 0.0010311
52 | 0.98186 | -0.34751 | 0 | 0
53 | 0.98037 | -0.37659 | 0.0014099 | 0.00035336
54 | 0.97992 | -0.38539 | 0.0051134 | 0.0012815
55 | 0.97967 | -0.39102 | 0.013699 | 0.0034334
56 | 0.97887 | -0.40584 | 0.0010782 | 0.00027023
57 | 0.99017 | -0.18705 | 0.0017786 | 0.00044576
58 | 0.98721 | -0.24431 | 0.006809 | 0.0017065
59 | 0.97784 | -0.42606 | 0.0079481 | 0.001992
60 | 0.97755 | -0.43161 | 0.0012485 | 0.00031289
61 | 0.97629 | -0.4565 | 0.0057624 | 0.0014442
62 | 0.97582 | -0.46572 | 0.007286 | 0.001826
63 | 0.97491 | -0.48363 | 0 | 0
64 | 0.97423 | -0.49697 | 0.0026043 | 0.00065269
65 | 0.97404 | -0.50076 | 0 | 0
66 | 0.99193 | -0.15333 | 0 | 0
67 | 0.99184 | -0.15518 | 0.0059336 | 0.0014871
68 | 0.99434 | -0.10736 | 0 | 0
69 | 0.99629 | -0.070264 | 0.0093697 | 0.0023483
70 | 0.99117 | -0.16787 | 0.0077275 | 0.0019367
71 | 0.98794 | -0.23002 | 0 | 0
72 | 0.98814 | -0.22625 | 0 | 0
73 | 0.98788 | -0.23121 | 0.006508 | 0.0016311
74 | 0.99874 | -0.023782 | 0.0082382 | 0.0020647
75 | 0.99085 | -0.17415 | 0.0068572 | 0.0017186
76 | 0.98726 | -0.24319 | 0.0019656 | 0.00049263
77 | 1 | 0 | -0.52143 | -0.13344
78 | 0.99053 | -0.18019 | 0.0017816 | 0.00044652
79 | 0.9855 | -0.27847 | 0.0062006 | 0.001554
80 | 0.99029 | -0.18488 | 0.001265 | 0.00031703
81 | 0.99021 | -0.1863 | 0.0012779 | 0.00032028
82 | 0.97354 | -0.51053 | 0.0011898 | 0.00029819
83 | 0.97354 | -0.51066 | 0.0011501 | 0.00028825
84 | 0.97359 | -0.50954 | 0.0016012 | 0.0004013
85 | 0.97385 | -0.50458 | 0.00099235 | 0.00024871
86 | 0.97339 | -0.51355 | 0.0015145 | 0.00037958
87 | 0.97327 | -0.51601 | 0.0038834 | 0.00097326
88 | 0.97394 | -0.50267 | 0.0016947 | 0.00042474
89 | 0.97389 | -0.50369 | 0.0019384 | 0.00048581
90 | 0.9741 | -0.49955 | 0.0087972 | 0.0022048
91 | 0.97386 | -0.50423 | 0.0027049 | 0.00067792
92 | 0.97358 | -0.50975 | 0.0024856 | 0.00062295
93 | 0.97339 | -0.51365 | 0.0087996 | 0.0022054
94 | 0.97337 | -0.51398 | 0.0021822 | 0.00054692
95 | 0.97094 | -0.562 | 0.00075275 | 0.00018866
96 | 0.97097 | -0.5614 | 0.00044346 | 0.00011114
97 | 0.97094 | -0.56209 | 0.00024588 | 6.1623e-05
98 | 0.97109 | -0.55901 | 0.00062336 | 0.00015623
99 | 0.97092 | -0.56237 | 0.00020632 | 5.1709e-05
100 | 0.97115 | -0.55787 | 0 | 0
101 | 0.97092 | -0.56239 | 0.00020629 | 5.17e-05
102 | 0.97105 | -0.55981 | 0.0027085 | 0.00067881
103 | 0.97139 | -0.55308 | 0 | 0
104 | 0.97132 | -0.55455 | 0 | 0
105 | 0.97207 | -0.53953 | 0.00058507 | 0.00014663
106 | 0.97127 | -0.55538 | 0 | 0
107 | 0.97113 | -0.55816 | 0.0016548 | 0.00041472
108 | 0.97127 | -0.55548 | 0.00072676 | 0.00018214
109 | 0.97221 | -0.53675 | 0.00057745 | 0.00014472
110 | 0.97252 | -0.53076 | 0 | 0
111 | 0.97281 | -0.5249 | 0.00031887 | 7.9917e-05
112 | 0.97303 | -0.52053 | 0.0011177 | 0.00028012
113 | 0.97318 | -0.5176 | 0 | 0
114 | 0.97379 | -0.50563 | 0 | 0
115 | 0.97391 | -0.50329 | 0.0090941 | 0.0022792
116 | 0.97342 | -0.51287 | 0.0056646 | 0.0014197
117 | 0.97402 | -0.50117 | 0 | 0
118 | 0.97333 | -0.51466 | 0.0053413 | 0.0013387
119 | 0.97461 | -0.48953 | 0 | 0
120 | 0.98629 | -0.26183 | 0 | 0
121 | 0.9866 | -0.25588 | 0.0043787 | 0.0010974
122 | 0.9848 | -0.29062 | 0 | 0
123 | 0.97491 | -0.48351 | 0.0098195 | 0.002461
124 | 0.97654 | -0.45151 | 0.0099953 | 0.0025051
125 | 0.97669 | -0.44861 | 0 | 0
126 | 0.97263 | -0.52852 | 0.00086739 | 0.00021739
127 | 0.97269 | -0.52734 | 0.00097126 | 0.00024342
128 | 0.97255 | -0.53013 | 0.0082399 | 0.0020651
129 | 0.97282 | -0.5247 | 0.00071235 | 0.00017853
130 | 0.97289 | -0.52332 | 0.00031887 | 7.9917e-05
131 | 0.97306 | -0.52008 | 0.00031352 | 7.8575e-05
132 | 0.98809 | -0.22722 | 0.0017608 | 0.00044131
133 | 0.975 | -0.48168 | 0 | 0
134 | 0.97553 | -0.47139 | 0.005991 | 0.0015015
135 | 0.98388 | -0.30831 | 0 | 0
136 | 0.98271 | -0.33104 | 0.0029453 | 0.00073816
137 | 0.97622 | -0.45775 | 0.0058181 | 0.0014581
138 | 0.97678 | -0.44686 | 0 | 0
139 | 0.98456 | -0.29533 | 0.0030919 | 0.0007749
140 | 0.98071 | -0.36993 | 0.0024405 | 0.00061164
141 | 0.97831 | -0.41673 | 0 | 0
142 | 0.98434 | -0.29953 | 0.0016103 | 0.00040359
143 | 0.97854 | -0.41232 | 0.0028872 | 0.00072361
144 | 0.97749 | -0.43275 | 0.001975 | 0.00049498
145 | 0.97437 | -0.4941 | 0.0066284 | 0.0016612
146 | 0.97534 | -0.47513 | 0.0032528 | 0.00081524
147 | 0.97578 | -0.46637 | 0 | 0
148 | 0.97595 | -0.46306 | 0.0013579 | 0.00034032
149 | 0.97562 | -0.46964 | 0.0031264 | 0.00078355
150 | 0.97658 | -0.45077 | 0 | 0
151 | 0.97536 | -0.4746 | 0.0010576 | 0.00026505
152 | 0.97652 | -0.45191 | 0.0013579 | 0.00034032
153 | 0.9753 | -0.47584 | 0.0007578 | 0.00018992
154 | 0.9765 | -0.45225 | 0.0011565 | 0.00028985
155 | 0.9751 | -0.47989 | 0.00093393 | 0.00023407
156 | 0.98801 | -0.22878 | 0.0017634 | 0.00044194
157 | 0.98426 | -0.30118 | 0.0017584 | 0.0004407
158 | 0.98412 | -0.30389 | 0.0028969 | 0.00072603
159 | 0.98386 | -0.30898 | 0.0039547 | 0.00099114
160 | 0.98375 | -0.311 | 0.0021051 | 0.00052759
161 | 0.98372 | -0.31163 | 0.0013654 | 0.00034221
162 | 0.9878 | -0.23278 | 0.001932 | 0.00048421
163 | 0.98765 | -0.23582 | 0.0024171 | 0.00060579
164 | 0.98784 | -0.23199 | 0.0012163 | 0.00030484
165 | 0.98761 | -0.23643 | 0.0016333 | 0.00040936
166 | 0.98792 | -0.23058 | 0.0014672 | 0.00036771
167 | 0.98799 | -0.22907 | 0.0018429 | 0.00046188
168 | 0.975 | -0.48172 | 0.00075355 | 0.00018886
169 | 0.97501 | -0.48164 | 0.00077391 | 0.00019396
170 | 0.97501 | -0.48159 | 0.0067868 | 0.0017009
171 | 0.97646 | -0.45297 | 0.0025432 | 0.00063739
172 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.011288 | 0.0028295 | -0.011288 | -0.0028292 | 4.6146e-07 | 2.4272e-07 | 0.017153 | 0.017153 | 0.017153 | 0.97926 | -0.399 | 0.97922 | -0.39985 | 4.7124
1 | -0.017111 | -0.0042886 | 0.017111 | 0.0042888 | 3.2447e-07 | 1.9156e-07 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.97926 | -0.399 | 0.97928 | -0.3986 | 7.1429
2 | 0.009698 | 0.0024308 | -0.0096968 | -0.0024302 | 1.1827e-06 | 5.7426e-07 | 0.014737 | 0.014737 | 0.014737 | 0.97922 | -0.39985 | 0.97909 | -0.40241 | 4.0487
3 | -0.018701 | -0.0046874 | 0.018705 | 0.0046898 | 3.9368e-06 | 2.3559e-06 | 0.028417 | 0.028416 | 0.028417 | 0.97928 | -0.3986 | 0.97951 | -0.39418 | 7.8067
4 | 0.0073401 | 0.0018395 | -0.0073395 | -0.0018393 | 5.3306e-07 | 1.9751e-07 | 0.011155 | 0.011155 | 0.011155 | 0.97909 | -0.40241 | 0.97901 | -0.40394 | 3.0647
5 | -0.021398 | -0.0053646 | 0.021401 | 0.0053665 | 3.1304e-06 | 1.904e-06 | 0.032507 | 0.032507 | 0.032507 | 0.97951 | -0.39418 | 0.97966 | -0.39111 | 8.9305
6 | 0.0073395 | 0.0018393 | -0.0073392 | -0.0018392 | 2.8011e-07 | 1.038e-07 | 0.011155 | 0.011155 | 0.011155 | 0.97901 | -0.40394 | 0.97897 | -0.40474 | 3.0647
7 | -0.024401 | -0.0061185 | 0.024418 | 0.0061284 | 1.6112e-05 | 9.9179e-06 | 0.037065 | 0.037064 | 0.037065 | 0.97966 | -0.39111 | 0.98037 | -0.37726 | 10.1826
8 | 0.0040661 | 0.0010189 | -0.0040659 | -0.001019 | 2.149e-07 | -5.1085e-08 | 0.0061804 | 0.0061804 | 0.0061804 | 0.97897 | -0.40474 | 0.97891 | -0.40585 | 1.6979
9 | 0.011354 | 0.0028457 | -0.011353 | -0.0028453 | 6.7741e-07 | 3.5685e-07 | 0.017233 | 0.017233 | 0.017233 | 0.98037 | -0.37726 | 0.98031 | -0.37852 | 4.7343
10 | -0.035771 | -0.0089741 | 0.035812 | 0.009 | 4.114e-05 | 2.586e-05 | 0.054297 | 0.054297 | 0.054297 | 0.98037 | -0.37726 | 0.9816 | -0.35317 | 14.9168
11 | 0.0040659 | 0.001019 | -0.0040658 | -0.001019 | 1.2831e-07 | -3.0489e-08 | 0.0061804 | 0.0061805 | 0.0061805 | 0.97891 | -0.40585 | 0.97888 | -0.40651 | 1.6979
12 | 0.003201 | 0.0008022 | -0.003201 | -0.00080224 | 5.3862e-08 | -4.2637e-08 | 0.0048524 | 0.0048525 | 0.0048525 | 0.9816 | -0.35317 | 0.98158 | -0.35352 | 1.3331
13 | 0.020668 | 0.0051923 | -0.020653 | -0.0051832 | 1.4933e-05 | 9.0451e-06 | 0.031335 | 0.031335 | 0.031335 | 0.9816 | -0.35317 | 0.98083 | -0.36832 | 8.6085
14 | -0.059681 | -0.014994 | 0.059796 | 0.015068 | 0.00011548 | 7.3433e-05 | 0.090484 | 0.090484 | 0.090484 | 0.9816 | -0.35317 | 0.98368 | -0.31271 | 24.8582
15 | 0.009739 | 0.0024409 | -0.0097384 | -0.0024407 | 5.5183e-07 | 2.6711e-07 | 0.014732 | 0.014732 | 0.014732 | 0.98368 | -0.31271 | 0.98361 | -0.3139 | 4.0473
16 | -0.069535 | -0.017509 | 0.06984 | 0.017703 | 0.00030471 | 0.00019408 | 0.10522 | 0.10522 | 0.10522 | 0.98368 | -0.31271 | 0.98838 | -0.22149 | 28.9055
17 | -0.17759 | -0.045062 | 0.1778 | 0.045196 | 0.00020982 | 0.00013388 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.98838 | -0.22149 | 0.98966 | -0.19696 | 36.753
18 | 0.015467 | 0.0038807 | -0.015454 | -0.0038734 | 1.2715e-05 | 7.3371e-06 | 0.023287 | 0.023288 | 0.023288 | 0.98838 | -0.22149 | 0.9875 | -0.23875 | 6.3977
19 | 0.092283 | 0.023479 | -0.092238 | -0.02345 | 4.5032e-05 | 2.8741e-05 | 0.13906 | 0.13906 | 0.13906 | 0.98838 | -0.22149 | 0.98786 | -0.23162 | 38.2029
20 | 0.020653 | 0.0051832 | -0.020635 | -0.0051728 | 1.7192e-05 | 1.0414e-05 | 0.031335 | 0.031335 | 0.031335 | 0.98083 | -0.36832 | 0.97994 | -0.38579 | 8.6085
21 | 0.0080457 | 0.0020172 | -0.008041 | -0.0020153 | 4.6534e-06 | 1.8973e-06 | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.98786 | -0.23162 | 0.98723 | -0.24377 | 3.3297
22 | 0.084193 | 0.021433 | -0.084106 | -0.021378 | 8.6538e-05 | 5.5201e-05 | 0.12694 | 0.12694 | 0.12694 | 0.98786 | -0.23162 | 0.98675 | -0.25296 | 34.8734
23 | 0.081144 | 0.020635 | -0.081014 | -0.020553 | 0.00012983 | 8.2796e-05 | 0.12247 | 0.12247 | 0.12247 | 0.98675 | -0.25296 | 0.98502 | -0.28623 | 33.6462
24 | -0.18355 | -0.046637 | 0.18364 | 0.046693 | 8.7603e-05 | 5.5436e-05 | 0.27621 | 0.27621 | 0.27621 | 0.98966 | -0.19696 | 0.99017 | -0.18705 | 18.9702
25 | 0.0068108 | 0.0017071 | -0.006809 | -0.0017065 | 1.8038e-06 | 5.7037e-07 | 0.010263 | 0.010263 | 0.010263 | 0.9875 | -0.23875 | 0.98721 | -0.24431 | 2.8195
26 | 0.013703 | 0.0034353 | -0.013699 | -0.0034334 | 3.415e-06 | 1.9207e-06 | 0.020808 | 0.020808 | 0.020808 | 0.97994 | -0.38579 | 0.97967 | -0.39102 | 5.7165
27 | 0.076155 | 0.019335 | -0.076073 | -0.019282 | 8.2242e-05 | 5.2424e-05 | 0.11513 | 0.11513 | 0.11513 | 0.98502 | -0.28623 | 0.98386 | -0.3087 | 31.6297
28 | 0.0093206 | 0.0023362 | -0.009319 | -0.0023355 | 1.6355e-06 | 7.6264e-07 | 0.014029 | 0.014029 | 0.014029 | 0.9886 | -0.21749 | 0.98841 | -0.22117 | 3.8542
29 | -0.023222 | -0.0058202 | 0.023233 | 0.0058271 | 1.1298e-05 | 6.9145e-06 | 0.034953 | 0.034953 | 0.034953 | 0.9886 | -0.21749 | 0.98913 | -0.20728 | 9.6025
30 | 0.0039038 | 0.00097829 | -0.0039036 | -0.00097835 | 1.677e-07 | -5.8613e-08 | 0.005877 | 0.0058771 | 0.0058771 | 0.98841 | -0.22117 | 0.98837 | -0.22207 | 1.6146
31 | -0.023233 | -0.0058271 | 0.023241 | 0.0058321 | 8.1907e-06 | 5.0125e-06 | 0.034953 | 0.034953 | 0.034953 | 0.98913 | -0.20728 | 0.98951 | -0.19989 | 9.6025
32 | 0.169 | 0.042989 | -0.16897 | -0.042968 | 3.3083e-05 | 2.0893e-05 | 0.25437 | 0.25437 | 0.25437 | 0.98951 | -0.19989 | 0.9893 | -0.20395 | 17.4702
33 | -0.19224 | -0.048821 | 0.19233 | 0.048874 | 8.4687e-05 | 5.3645e-05 | 0.28932 | 0.28932 | 0.28932 | 0.98951 | -0.19989 | 0.98998 | -0.19074 | 19.8708
34 | 0.16114 | 0.041007 | -0.16105 | -0.040952 | 8.7226e-05 | 5.5013e-05 | 0.2426 | 0.2426 | 0.2426 | 0.9893 | -0.20395 | 0.98871 | -0.21519 | 16.6619
35 | 0.0078244 | 0.0019612 | -0.0078229 | -0.0019606 | 1.5295e-06 | 6.0086e-07 | 0.011769 | 0.011769 | 0.011769 | 0.9893 | -0.20395 | 0.98909 | -0.20805 | 3.2333
36 | -0.19584 | -0.049755 | 0.19602 | 0.049867 | 0.000176 | 0.00011153 | 0.2946 | 0.2946 | 0.2946 | 0.98998 | -0.19074 | 0.99096 | -0.17209 | 20.2336
37 | 0.012668 | 0.0031756 | -0.012667 | -0.0031753 | 6.2024e-07 | 3.3927e-07 | 0.019121 | 0.019121 | 0.019121 | 0.98585 | -0.27162 | 0.9858 | -0.27265 | 5.2529
38 | -0.012668 | -0.0031756 | 0.012673 | 0.0031786 | 5.4887e-06 | 3.0021e-06 | 0.019121 | 0.01912 | 0.019121 | 0.98585 | -0.27162 | 0.98632 | -0.26253 | 5.2529
39 | 0.012667 | 0.0031753 | -0.012665 | -0.0031742 | 2.0988e-06 | 1.1481e-06 | 0.019121 | 0.019121 | 0.019121 | 0.9858 | -0.27265 | 0.98562 | -0.27613 | 5.253
40 | -0.019268 | -0.0048314 | 0.019277 | 0.0048368 | 8.8685e-06 | 5.3185e-06 | 0.02907 | 0.02907 | 0.02907 | 0.98632 | -0.26253 | 0.98681 | -0.25288 | 7.9862
41 | -0.059533 | -0.014969 | 0.059653 | 0.015046 | 0.0001202 | 7.6414e-05 | 0.089595 | 0.089595 | 0.089595 | 0.98893 | -0.21168 | 0.99111 | -0.16949 | 24.614
42 | 0.059533 | 0.014969 | -0.059492 | -0.014943 | 4.1255e-05 | 2.6228e-05 | 0.089595 | 0.089595 | 0.089595 | 0.98893 | -0.21168 | 0.98818 | -0.2262 | 24.6141
43 | -0.067104 | -0.016913 | 0.06722 | 0.016987 | 0.00011567 | 7.3637e-05 | 0.10078 | 0.10078 | 0.10078 | 0.99111 | -0.16949 | 0.99298 | -0.13353 | 27.6871
44 | 0.045911 | 0.011539 | -0.045852 | -0.011503 | 5.8407e-05 | 3.6964e-05 | 0.069145 | 0.069145 | 0.069145 | 0.98818 | -0.2262 | 0.98681 | -0.25288 | 18.9958
45 | 0.15929 | 0.04051 | -0.15923 | -0.040469 | 6.4071e-05 | 4.0397e-05 | 0.23994 | 0.23994 | 0.23994 | 0.98871 | -0.21519 | 0.98828 | -0.22354 | 16.4797
46 | -0.20508 | -0.052138 | 0.20525 | 0.052248 | 0.00017316 | 0.00010982 | 0.30821 | 0.30821 | 0.30821 | 0.99096 | -0.17209 | 0.99187 | -0.15457 | 21.1681
47 | 0.0062013 | 0.0015542 | -0.0062006 | -0.001554 | 6.9103e-07 | 1.7436e-07 | 0.0093623 | 0.0093624 | 0.0093624 | 0.98562 | -0.27613 | 0.9855 | -0.27847 | 2.5721
48 | 0.026576 | 0.0066658 | -0.026573 | -0.0066639 | 2.9986e-06 | 1.8555e-06 | 0.040075 | 0.040075 | 0.040075 | 0.98681 | -0.25288 | 0.98669 | -0.25525 | 11.0097
49 | -0.074418 | -0.018791 | 0.074512 | 0.01885 | 9.3437e-05 | 5.954e-05 | 0.11157 | 0.11157 | 0.11157 | 0.99298 | -0.13353 | 0.99434 | -0.10736 | 30.6505
50 | 0.014039 | 0.0035191 | -0.014036 | -0.0035177 | 2.4619e-06 | 1.3874e-06 | 0.021138 | 0.021138 | 0.021138 | 0.98828 | -0.22354 | 0.98809 | -0.22722 | 5.8071
51 | 0.14519 | 0.03695 | -0.14517 | -0.036938 | 1.8995e-05 | 1.194e-05 | 0.21881 | 0.21881 | 0.21881 | 0.98828 | -0.22354 | 0.98814 | -0.22625 | 15.0279
52 | -0.21348 | -0.05431 | 0.21349 | 0.054318 | 1.2801e-05 | 8.1241e-06 | 0.32055 | 0.32055 | 0.32055 | 0.99187 | -0.15457 | 0.99193 | -0.15333 | 22.0159
53 | 0.020102 | 0.0050422 | -0.020097 | -0.0050392 | 4.9176e-06 | 2.9651e-06 | 0.030317 | 0.030317 | 0.030317 | 0.98669 | -0.25525 | 0.98643 | -0.26038 | 8.3289
54 | 0.017134 | 0.0042966 | -0.017127 | -0.0042924 | 7.0436e-06 | 4.1492e-06 | 0.025847 | 0.025847 | 0.025847 | 0.98643 | -0.26038 | 0.98598 | -0.26901 | 7.1008
55 | 0.0084074 | 0.0021072 | -0.008407 | -0.002107 | 4.0601e-07 | 1.7408e-07 | 0.012688 | 0.012688 | 0.012688 | 0.98598 | -0.26901 | 0.98593 | -0.27002 | 3.4858
56 | 0.0068669 | 0.001721 | -0.0068668 | -0.001721 | 1.2e-07 | 3.8808e-08 | 0.010364 | 0.010364 | 0.010364 | 0.98593 | -0.27002 | 0.98591 | -0.27039 | 2.8472
57 | 0.071958 | 0.018251 | -0.071825 | -0.018166 | 0.00013399 | 8.537e-05 | 0.10891 | 0.10891 | 0.10891 | 0.98386 | -0.3087 | 0.98186 | -0.34751 | 29.9202
58 | 0.071825 | 0.018166 | -0.071724 | -0.018102 | 0.00010006 | 6.3752e-05 | 0.10891 | 0.10891 | 0.10891 | 0.98186 | -0.34751 | 0.98037 | -0.37659 | 29.9202
59 | 0.070315 | 0.017749 | -0.070285 | -0.01773 | 2.9615e-05 | 1.8867e-05 | 0.10677 | 0.10677 | 0.10677 | 0.98037 | -0.37659 | 0.97992 | -0.38539 | 29.3323
60 | 0.065171 | 0.016448 | -0.065108 | -0.016408 | 6.3787e-05 | 4.0606e-05 | 0.099005 | 0.099005 | 0.099005 | 0.97992 | -0.38539 | 0.97887 | -0.40584 | 27.1992
61 | 0.064029 | 0.016137 | -0.063968 | -0.016098 | 6.1858e-05 | 3.9371e-05 | 0.097366 | 0.097366 | 0.097366 | 0.97887 | -0.40584 | 0.97784 | -0.42606 | 26.7489
62 | -0.18542 | -0.047139 | 0.18542 | 0.047143 | 6.6967e-06 | 4.2386e-06 | 0.27888 | 0.27888 | 0.27888 | 0.99017 | -0.18705 | 0.99021 | -0.1863 | 19.1538
63 | 0.05602 | 0.014106 | -0.056005 | -0.014097 | 1.4854e-05 | 9.438e-06 | 0.085271 | 0.085271 | 0.085271 | 0.97784 | -0.42606 | 0.97755 | -0.43161 | 23.4261
64 | 0.054756 | 0.013784 | -0.054691 | -0.013742 | 6.5086e-05 | 4.1342e-05 | 0.083371 | 0.083371 | 0.083371 | 0.97755 | -0.43161 | 0.97629 | -0.4565 | 22.9041
65 | 0.048929 | 0.012298 | -0.048907 | -0.012285 | 2.1512e-05 | 1.3639e-05 | 0.074588 | 0.074588 | 0.074588 | 0.97629 | -0.4565 | 0.97582 | -0.46572 | 20.4912
66 | 0.041621 | 0.010459 | -0.041586 | -0.010436 | 3.5555e-05 | 2.2462e-05 | 0.063478 | 0.063478 | 0.063478 | 0.97582 | -0.46572 | 0.97491 | -0.48363 | 17.439
67 | 0.027604 | 0.0069285 | -0.027586 | -0.0069176 | 1.7555e-05 | 1.0907e-05 | 0.042136 | 0.042136 | 0.042136 | 0.97491 | -0.48363 | 0.97423 | -0.49697 | 11.5758
68 | 0.013982 | 0.0035076 | -0.013971 | -0.0035011 | 1.1408e-05 | 6.469e-06 | 0.021342 | 0.021342 | 0.021342 | 0.97491 | -0.48363 | 0.97404 | -0.50076 | 5.8633
69 | 0.024982 | 0.0062649 | -0.024979 | -0.0062631 | 3.0629e-06 | 1.8904e-06 | 0.038158 | 0.038158 | 0.038158 | 0.97423 | -0.49697 | 0.9741 | -0.49955 | 10.483
70 | 0.0036336 | 0.00091011 | -0.0036332 | -0.00091026 | 3.3006e-07 | -1.4429e-07 | 0.0055507 | 0.0055509 | 0.0055509 | 0.97404 | -0.50076 | 0.97394 | -0.50267 | 1.525
71 | 0.010337 | 0.002591 | -0.010335 | -0.0025901 | 1.8804e-06 | 9.5324e-07 | 0.015792 | 0.015792 | 0.015792 | 0.97404 | -0.50076 | 0.97385 | -0.50458 | 4.3384
72 | 0.0059342 | 0.0014872 | -0.0059336 | -0.0014871 | 5.2354e-07 | 1.0767e-07 | 0.0089019 | 0.008902 | 0.008902 | 0.99193 | -0.15333 | 0.99184 | -0.15518 | 2.4456
73 | -0.21943 | -0.055805 | 0.21991 | 0.056115 | 0.00048715 | 0.0003093 | 0.32945 | 0.32945 | 0.32945 | 0.99193 | -0.15333 | 0.99434 | -0.10736 | 22.6273
74 | -0.49953 | -0.12733 | 0.50042 | 0.12791 | 0.00089625 | 0.00057271 | 0.74829 | 0.74829 | 0.74829 | 0.99434 | -0.10736 | 0.99629 | -0.070264 | 51.3939
75 | 0.2051 | 0.052369 | -0.2045 | -0.05199 | 0.00059791 | 0.00037917 | 0.30727 | 0.30728 | 0.30728 | 0.99434 | -0.10736 | 0.99117 | -0.16787 | 21.1041
76 | -0.50979 | -0.13025 | 0.51094 | 0.13099 | 0.0011487 | 0.00073404 | 0.76229 | 0.76229 | 0.76229 | 0.99629 | -0.070264 | 0.99874 | -0.023782 | 52.355
77 | 0.19678 | 0.050053 | -0.19672 | -0.050015 | 5.9499e-05 | 3.7705e-05 | 0.29567 | 0.29567 | 0.29567 | 0.99117 | -0.16787 | 0.99085 | -0.17415 | 20.3073
78 | -0.0065084 | -0.0016312 | 0.0065095 | 0.0016315 | 1.1691e-06 | 3.3271e-07 | 0.0098027 | 0.0098026 | 0.0098027 | 0.98794 | -0.23002 | 0.98814 | -0.22625 | 2.6931
79 | 0.0065084 | 0.0016312 | -0.006508 | -0.0016311 | 3.6873e-07 | 1.0497e-07 | 0.0098027 | 0.0098028 | 0.0098028 | 0.98794 | -0.23002 | 0.98788 | -0.23121 | 2.6931
80 | 0.13866 | 0.035307 | -0.13855 | -0.035236 | 0.00011319 | 7.1026e-05 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.98814 | -0.22625 | 0.98726 | -0.24319 | 14.3547
81 | -0.51918 | -0.13305 | 0.51978 | 0.13344 | 0.00059924 | 0.00038295 | 0.77456 | 0.77456 | 0.77456 | 0.99874 | -0.023782 | 1 | 0 | 53.1979
82 | 0.18986 | 0.048297 | -0.1898 | -0.048262 | 5.5238e-05 | 3.498e-05 | 0.28538 | 0.28538 | 0.28538 | 0.99085 | -0.17415 | 0.99053 | -0.18019 | 19.6
83 | 0.13658 | 0.034743 | -0.1365 | -0.034691 | 8.342e-05 | 5.2317e-05 | 0.20604 | 0.20604 | 0.20604 | 0.98726 | -0.24319 | 0.9866 | -0.25588 | 14.1512
84 | 0.18802 | 0.047815 | -0.18798 | -0.047788 | 4.2534e-05 | 2.6929e-05 | 0.2827 | 0.2827 | 0.2827 | 0.99053 | -0.18019 | 0.99029 | -0.18488 | 19.4162
85 | 0.18671 | 0.047471 | -0.1867 | -0.047463 | 1.2736e-05 | 8.0622e-06 | 0.2808 | 0.2808 | 0.2808 | 0.99029 | -0.18488 | 0.99021 | -0.1863 | 19.2857
86 | 0.0011501 | 0.00028817 | -0.0011501 | -0.00028825 | 7.4139e-09 | -7.4805e-08 | 0.0017579 | 0.0017579 | 0.0017579 | 0.97354 | -0.51053 | 0.97354 | -0.51066 | 0.48295
87 | -0.0023399 | -0.00058636 | 0.00234 | 0.00058615 | 1.1003e-07 | -2.1484e-07 | 0.0035764 | 0.0035763 | 0.0035764 | 0.97354 | -0.51053 | 0.97359 | -0.50954 | 0.98253
88 | -0.0093406 | -0.0023403 | 0.0093428 | 0.0023414 | 2.2079e-06 | 1.0537e-06 | 0.014276 | 0.014276 | 0.014276 | 0.97359 | -0.50954 | 0.97385 | -0.50458 | 3.9219
89 | 0.0053994 | 0.0013529 | -0.0053984 | -0.0013527 | 1.0314e-06 | 1.5795e-07 | 0.0082522 | 0.0082523 | 0.0082523 | 0.97359 | -0.50954 | 0.97339 | -0.51355 | 2.2671
90 | 0.0038838 | 0.00097313 | -0.0038834 | -0.00097326 | 4.5445e-07 | -1.3645e-07 | 0.0059371 | 0.0059372 | 0.0059372 | 0.97339 | -0.51355 | 0.97327 | -0.51601 | 1.6311
91 | 0.0019385 | 0.00048551 | -0.0019384 | -0.00048581 | 9.485e-08 | -2.9813e-07 | 0.0029616 | 0.0029617 | 0.0029617 | 0.97394 | -0.50267 | 0.97389 | -0.50369 | 0.81366
92 | 0.016182 | 0.0040583 | -0.016178 | -0.0040562 | 3.6136e-06 | 2.1164e-06 | 0.02472 | 0.02472 | 0.02472 | 0.9741 | -0.49955 | 0.97386 | -0.50423 | 6.7912
93 | 0.013473 | 0.0033782 | -0.01347 | -0.0033762 | 3.5442e-06 | 1.9909e-06 | 0.020587 | 0.020587 | 0.020587 | 0.97386 | -0.50423 | 0.97358 | -0.50975 | 5.6557
94 | 0.010984 | 0.0027533 | -0.010982 | -0.0027522 | 2.0368e-06 | 1.064e-06 | 0.016788 | 0.016788 | 0.016788 | 0.97358 | -0.50975 | 0.97339 | -0.51365 | 4.6121
95 | 0.0021823 | 0.00054684 | -0.0021822 | -0.00054692 | 3.4183e-08 | -7.9933e-08 | 0.003336 | 0.003336 | 0.003336 | 0.97339 | -0.51365 | 0.97337 | -0.51398 | 0.91649
96 | -0.0014112 | -0.00035308 | 0.0014113 | 0.00035282 | 4.0288e-08 | -2.5835e-07 | 0.0021626 | 0.0021625 | 0.0021626 | 0.97094 | -0.562 | 0.97097 | -0.5614 | 0.59411
97 | 0.00065849 | 0.00016442 | -0.00065849 | -0.00016451 | 2.8554e-09 | -9.0679e-08 | 0.0010089 | 0.001009 | 0.001009 | 0.97094 | -0.562 | 0.97094 | -0.56209 | 0.27719
98 | -0.0018547 | -0.00046396 | 0.001855 | 0.00046323 | 2.1141e-07 | -7.2815e-07 | 0.0028421 | 0.0028418 | 0.0028421 | 0.97097 | -0.5614 | 0.97109 | -0.55901 | 0.78079
99 | 0.00041261 | 0.00010289 | -0.00041261 | -0.00010333 | 5.3762e-09 | -4.4013e-07 | 0.00063216 | 0.00063232 | 0.00063232 | 0.97094 | -0.56209 | 0.97092 | -0.56237 | 0.17371
100 | -0.0024783 | -0.00061946 | 0.0024784 | 0.00061924 | 1.3341e-07 | -2.1994e-07 | 0.0037969 | 0.0037968 | 0.0037969 | 0.97109 | -0.55901 | 0.97115 | -0.55787 | 1.0431
101 | 0.00020629 | 5.1619e-05 | -0.00020629 | -5.17e-05 | 2.4645e-10 | -8.117e-08 | 0.00031612 | 0.00031615 | 0.00031615 | 0.97092 | -0.56237 | 0.97092 | -0.56239 | 0.086854
102 | 0.0027087 | 0.00067849 | -0.0027085 | -0.00067881 | 2.4946e-07 | -3.1814e-07 | 0.0041502 | 0.0041504 | 0.0041504 | 0.97115 | -0.55787 | 0.97105 | -0.55981 | 1.1402
103 | -0.0051872 | -0.0012977 | 0.0051883 | 0.0012979 | 1.1836e-06 | 1.3897e-07 | 0.0079471 | 0.0079468 | 0.0079471 | 0.97115 | -0.55787 | 0.97139 | -0.55308 | 2.1833
104 | 0.002382 | 0.00059444 | -0.0023818 | -0.00059475 | 1.6629e-07 | -3.0604e-07 | 0.0036479 | 0.0036481 | 0.0036481 | 0.97139 | -0.55308 | 0.97132 | -0.55455 | 1.0022
105 | -0.0075703 | -0.0018923 | 0.0075752 | 0.0018942 | 4.8779e-06 | 1.9232e-06 | 0.011595 | 0.011594 | 0.011595 | 0.97139 | -0.55308 | 0.97207 | -0.53953 | 3.1854
106 | 0.00072679 | 0.0001813 | -0.00072676 | -0.00018205 | 2.8865e-08 | -7.5024e-07 | 0.0011131 | 0.0011134 | 0.0011134 | 0.97132 | -0.55455 | 0.97127 | -0.55538 | 0.30588
107 | 0.001655 | 0.00041344 | -0.0016548 | -0.00041472 | 2.8424e-07 | -1.2775e-06 | 0.002535 | 0.0025355 | 0.0025355 | 0.97132 | -0.55455 | 0.97113 | -0.55816 | 0.69656
108 | -0.0081603 | -0.0020409 | 0.0081614 | 0.0020413 | 1.0813e-06 | 4.6288e-07 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.97207 | -0.53953 | 0.97221 | -0.53675 | 3.4313
109 | 0.00072676 | 0.00018205 | -0.00072676 | -0.00018214 | 3.4698e-09 | -9.0156e-08 | 0.0011134 | 0.0011134 | 0.0011134 | 0.97127 | -0.55538 | 0.97127 | -0.55548 | 0.30588
110 | -0.0087388 | -0.002186 | 0.0087413 | 0.0021872 | 2.4876e-06 | 1.132e-06 | 0.013374 | 0.013374 | 0.013374 | 0.97221 | -0.53675 | 0.97252 | -0.53076 | 3.6741
111 | -0.0087413 | -0.0021872 | 0.0087438 | 0.0021883 | 2.4386e-06 | 1.1094e-06 | 0.013374 | 0.013373 | 0.013374 | 0.97252 | -0.53076 | 0.97281 | -0.5249 | 3.674
112 | -0.0090626 | -0.0022682 | 0.0090645 | 0.0022691 | 1.8874e-06 | 8.8264e-07 | 0.013861 | 0.013861 | 0.013861 | 0.97281 | -0.5249 | 0.97303 | -0.52053 | 3.808
113 | -0.010182 | -0.0025492 | 0.010184 | 0.0025499 | 1.4204e-06 | 7.1497e-07 | 0.01557 | 0.01557 | 0.01557 | 0.97303 | -0.52053 | 0.97318 | -0.5176 | 4.2775
114 | -0.021613 | -0.005416 | 0.021637 | 0.0054308 | 2.4221e-05 | 1.4766e-05 | 0.033047 | 0.033046 | 0.033047 | 0.97318 | -0.5176 | 0.97437 | -0.4941 | 9.0787
115 | 0.011429 | 0.0028661 | -0.011428 | -0.0028654 | 1.3546e-06 | 7.2e-07 | 0.017477 | 0.017477 | 0.017477 | 0.97318 | -0.5176 | 0.97306 | -0.52008 | 4.8013
116 | -0.01101 | -0.0027604 | 0.011011 | 0.002761 | 1.2288e-06 | 6.424e-07 | 0.016825 | 0.016825 | 0.016825 | 0.97379 | -0.50563 | 0.97391 | -0.50329 | 4.6222
117 | 0.01101 | 0.0027604 | -0.011006 | -0.0027584 | 3.795e-06 | 1.9842e-06 | 0.016825 | 0.016825 | 0.016825 | 0.97379 | -0.50563 | 0.97342 | -0.51287 | 4.6222
118 | -0.020106 | -0.0050402 | 0.020108 | 0.0050415 | 2.035e-06 | 1.2309e-06 | 0.030719 | 0.030719 | 0.030719 | 0.97391 | -0.50329 | 0.97402 | -0.50117 | 8.4394
119 | 0.0053417 | 0.0013387 | -0.0053413 | -0.0013387 | 4.5611e-07 | 6.5169e-08 | 0.0081656 | 0.0081657 | 0.0081657 | 0.97342 | -0.51287 | 0.97333 | -0.51466 | 2.2433
120 | -0.020108 | -0.0050415 | 0.020119 | 0.0050482 | 1.1162e-05 | 6.7511e-06 | 0.030719 | 0.030719 | 0.030719 | 0.97402 | -0.50117 | 0.97461 | -0.48953 | 8.4394
121 | -0.020119 | -0.0050482 | 0.020124 | 0.0050517 | 5.7729e-06 | 3.4913e-06 | 0.030719 | 0.030719 | 0.030719 | 0.97461 | -0.48953 | 0.97491 | -0.48351 | 8.4393
122 | -0.13208 | -0.03357 | 0.13212 | 0.033593 | 3.7858e-05 | 2.3711e-05 | 0.19944 | 0.19944 | 0.19944 | 0.98629 | -0.26183 | 0.9866 | -0.25588 | 13.6977
123 | 0.13208 | 0.03357 | -0.1319 | -0.033453 | 0.00018288 | 0.00011642 | 0.19944 | 0.19944 | 0.19944 | 0.98629 | -0.26183 | 0.9848 | -0.29062 | 27.3954
124 | 0.016794 | 0.0042113 | -0.01679 | -0.004209 | 3.7685e-06 | 2.2133e-06 | 0.025376 | 0.025376 | 0.025376 | 0.9848 | -0.29062 | 0.98456 | -0.29533 | 6.9714
125 | 0.1151 | 0.029242 | -0.11501 | -0.029179 | 9.7915e-05 | 6.2556e-05 | 0.17406 | 0.17406 | 0.17406 | 0.9848 | -0.29062 | 0.98388 | -0.30831 | 47.8194
126 | -0.029944 | -0.0075127 | 0.029947 | 0.0075143 | 2.6139e-06 | 1.6313e-06 | 0.045707 | 0.045707 | 0.045707 | 0.97491 | -0.48351 | 0.975 | -0.48168 | 12.5568
127 | -0.0099953 | -0.0025051 | 0.0099967 | 0.0025057 | 1.3818e-06 | 6.8558e-07 | 0.015231 | 0.01523 | 0.015231 | 0.97654 | -0.45151 | 0.97669 | -0.44861 | 4.1842
128 | -0.0099967 | -0.0025057 | 0.0099975 | 0.0025062 | 8.3377e-07 | 4.1365e-07 | 0.01523 | 0.01523 | 0.01523 | 0.97669 | -0.44861 | 0.97678 | -0.44686 | 4.1842
129 | -0.0091079 | -0.0022828 | 0.0091084 | 0.002283 | 5.1502e-07 | 2.4182e-07 | 0.013934 | 0.013934 | 0.013934 | 0.97263 | -0.52852 | 0.97269 | -0.52734 | 3.8281
130 | 0.0082405 | 0.0020654 | -0.0082399 | -0.0020651 | 6.2824e-07 | 2.7127e-07 | 0.012607 | 0.012607 | 0.012607 | 0.97263 | -0.52852 | 0.97255 | -0.53013 | 3.4635
131 | -0.01008 | -0.0025264 | 0.010081 | 0.0025271 | 1.2648e-06 | 6.3339e-07 | 0.01542 | 0.01542 | 0.01542 | 0.97269 | -0.52734 | 0.97282 | -0.5247 | 4.2363
132 | -0.010793 | -0.0027056 | 0.010794 | 0.002706 | 7.1195e-07 | 3.6916e-07 | 0.01651 | 0.016509 | 0.01651 | 0.97282 | -0.5247 | 0.97289 | -0.52332 | 4.5356
133 | -0.011113 | -0.0027859 | 0.011115 | 0.0027868 | 1.7149e-06 | 9.0093e-07 | 0.016997 | 0.016997 | 0.016997 | 0.97289 | -0.52332 | 0.97306 | -0.52008 | 4.6696
134 | 0.012275 | 0.0030764 | -0.012274 | -0.0030759 | 9.1369e-07 | 4.9344e-07 | 0.018486 | 0.018486 | 0.018486 | 0.98809 | -0.22722 | 0.98801 | -0.22878 | 5.0786
135 | -0.029947 | -0.0075143 | 0.029961 | 0.0075235 | 1.4704e-05 | 9.1761e-06 | 0.045707 | 0.045707 | 0.045707 | 0.975 | -0.48168 | 0.97553 | -0.47139 | 12.5568
136 | -0.035952 | -0.009025 | 0.035976 | 0.0090397 | 2.3395e-05 | 1.4714e-05 | 0.054845 | 0.054845 | 0.054845 | 0.97553 | -0.47139 | 0.97622 | -0.45775 | 15.0673
137 | 0.11501 | 0.029179 | -0.11488 | -0.029099 | 0.00012558 | 8.0228e-05 | 0.17406 | 0.17406 | 0.17406 | 0.98388 | -0.30831 | 0.98271 | -0.33104 | 47.8194
138 | 0.11194 | 0.028361 | -0.11173 | -0.028228 | 0.00020869 | 0.00013332 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1696 | 0.98271 | -0.33104 | 0.98071 | -0.36993 | 46.5943
139 | -0.041794 | -0.010498 | 0.041815 | 0.010512 | 2.1737e-05 | 1.3733e-05 | 0.063713 | 0.063713 | 0.063713 | 0.97622 | -0.45775 | 0.97678 | -0.44686 | 17.5036
140 | -0.051813 | -0.013018 | 0.051888 | 0.013065 | 7.4621e-05 | 4.7357e-05 | 0.078943 | 0.078943 | 0.078943 | 0.97678 | -0.44686 | 0.97831 | -0.41673 | 21.6877
141 | 0.013698 | 0.0034341 | -0.013695 | -0.0034326 | 2.7372e-06 | 1.5353e-06 | 0.020703 | 0.020703 | 0.020703 | 0.98456 | -0.29533 | 0.98434 | -0.29953 | 5.6877
142 | 0.10929 | 0.027616 | -0.10906 | -0.027474 | 0.00022161 | 0.00014156 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1659 | 0.98071 | -0.36993 | 0.97854 | -0.41232 | 45.577
143 | 0.054268 | 0.013671 | -0.054226 | -0.013645 | 4.1524e-05 | 2.6372e-05 | 0.082567 | 0.082567 | 0.082567 | 0.97831 | -0.41673 | 0.97749 | -0.43275 | 22.6832
144 | -0.10616 | -0.026737 | 0.10618 | 0.026751 | 2.2397e-05 | 1.4305e-05 | 0.16151 | 0.16151 | 0.16151 | 0.97831 | -0.41673 | 0.97854 | -0.41232 | 44.3708
145 | 0.012085 | 0.003029 | -0.012084 | -0.0030285 | 9.4837e-07 | 5.1064e-07 | 0.018269 | 0.018269 | 0.018269 | 0.98434 | -0.29953 | 0.98426 | -0.30118 | 5.0189
146 | 0.052251 | 0.01315 | -0.052206 | -0.013122 | 4.4979e-05 | 2.8549e-05 | 0.07956 | 0.07956 | 0.07956 | 0.97749 | -0.43275 | 0.97658 | -0.45077 | 21.8572
147 | -0.028266 | -0.007092 | 0.028291 | 0.0071079 | 2.559e-05 | 1.5921e-05 | 0.043169 | 0.043169 | 0.043169 | 0.97437 | -0.4941 | 0.97534 | -0.47513 | 11.8596
148 | -0.031544 | -0.0079232 | 0.031557 | 0.0079314 | 1.3188e-05 | 8.251e-06 | 0.048131 | 0.048131 | 0.048131 | 0.97534 | -0.47513 | 0.97578 | -0.46637 | 13.2229
149 | -0.045755 | -0.011492 | 0.045762 | 0.011496 | 7.2167e-06 | 4.5693e-06 | 0.069783 | 0.069783 | 0.069783 | 0.97578 | -0.46637 | 0.97595 | -0.46306 | 19.1712
150 | 0.014198 | 0.0035603 | -0.014196 | -0.0035591 | 2.2108e-06 | 1.2579e-06 | 0.021652 | 0.021652 | 0.021652 | 0.97578 | -0.46637 | 0.97562 | -0.46964 | 5.9483
151 | -0.04712 | -0.011837 | 0.047148 | 0.011854 | 2.7654e-05 | 1.752e-05 | 0.071853 | 0.071853 | 0.071853 | 0.97595 | -0.46306 | 0.97658 | -0.45077 | 19.74
152 | 0.011069 | 0.0027755 | -0.011067 | -0.0027741 | 2.6176e-06 | 1.3696e-06 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.97562 | -0.46964 | 0.97536 | -0.4746 | 4.6383
153 | 0.0050581 | 0.0012674 | -0.0050578 | -0.0012674 | 2.7431e-07 | 2.148e-08 | 0.0077069 | 0.007707 | 0.007707 | 0.97658 | -0.45077 | 0.97652 | -0.45191 | 2.1173
154 | 0.010009 | 0.0025091 | -0.010008 | -0.0025088 | 5.9022e-07 | 2.935e-07 | 0.01527 | 0.01527 | 0.01527 | 0.97536 | -0.4746 | 0.9753 | -0.47584 | 4.1951
155 | 0.0036999 | 0.00092708 | -0.0036998 | -0.00092711 | 5.8878e-08 | -2.4114e-08 | 0.0056378 | 0.0056379 | 0.0056379 | 0.97652 | -0.45191 | 0.9765 | -0.45225 | 1.5489
156 | 0.0092507 | 0.0023189 | -0.0092489 | -0.002318 | 1.7853e-06 | 8.444e-07 | 0.014114 | 0.014114 | 0.014114 | 0.9753 | -0.47584 | 0.9751 | -0.47989 | 3.8775
157 | 0.0025433 | 0.00063725 | -0.0025432 | -0.00063739 | 8.8011e-08 | -1.3914e-07 | 0.0038755 | 0.0038756 | 0.0038756 | 0.9765 | -0.45225 | 0.97646 | -0.45297 | 1.0647
158 | 0.0083149 | 0.002084 | -0.0083143 | -0.0020837 | 6.7369e-07 | 2.9199e-07 | 0.012689 | 0.012689 | 0.012689 | 0.9751 | -0.47989 | 0.97501 | -0.48159 | 3.4859
159 | 0.010511 | 0.0026339 | -0.010511 | -0.0026339 | 1.4387e-07 | 7.2469e-08 | 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | 0.98801 | -0.22878 | 0.98799 | -0.22907 | 4.349
160 | 0.010326 | 0.0025878 | -0.010324 | -0.0025871 | 1.3356e-06 | 6.6908e-07 | 0.01561 | 0.015611 | 0.015611 | 0.98426 | -0.30118 | 0.98412 | -0.30389 | 4.2886
161 | 0.0074274 | 0.0018611 | -0.0074256 | -0.0018604 | 1.8e-06 | 6.6856e-07 | 0.01123 | 0.011231 | 0.011231 | 0.98412 | -0.30389 | 0.98386 | -0.30898 | 3.0853
162 | 0.0034709 | 0.00086931 | -0.0034706 | -0.00086951 | 3.3464e-07 | -1.9703e-07 | 0.0052493 | 0.0052495 | 0.0052495 | 0.98386 | -0.30898 | 0.98375 | -0.311 | 1.4422
163 | 0.0013655 | 0.00034191 | -0.0013654 | -0.00034221 | 4.0394e-08 | -2.9476e-07 | 0.0020653 | 0.0020654 | 0.0020654 | 0.98375 | -0.311 | 0.98372 | -0.31163 | 0.56742
164 | 0.0040511 | 0.0010147 | -0.0040505 | -0.0010149 | 5.859e-07 | -1.6202e-07 | 0.0061023 | 0.0061025 | 0.0061025 | 0.9878 | -0.23278 | 0.98765 | -0.23582 | 1.6765
165 | -0.0059831 | -0.001499 | 0.0059834 | 0.001499 | 2.268e-07 | 4.9836e-08 | 0.0090127 | 0.0090127 | 0.0090127 | 0.9878 | -0.23278 | 0.98784 | -0.23199 | 2.476
166 | 0.0016334 | 0.00040912 | -0.0016333 | -0.00040936 | 4.7607e-08 | -2.3779e-07 | 0.0024608 | 0.0024609 | 0.0024609 | 0.98765 | -0.23582 | 0.98761 | -0.23643 | 0.67608
167 | -0.0071997 | -0.0018038 | 0.0072001 | 0.001804 | 4.8357e-07 | 1.6911e-07 | 0.010845 | 0.010845 | 0.010845 | 0.98784 | -0.23199 | 0.98792 | -0.23058 | 2.9794
168 | -0.0086673 | -0.0021717 | 0.008668 | 0.002172 | 6.2196e-07 | 2.7344e-07 | 0.013055 | 0.013055 | 0.013055 | 0.98792 | -0.23058 | 0.98799 | -0.22907 | 3.5865
169 | -0.00075355 | -0.00018886 | 0.00075355 | 0.00018879 | 2.7637e-09 | -6.7728e-08 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00115 | 0.975 | -0.48172 | 0.97501 | -0.48164 | 0.31595
170 | -0.0015275 | -0.00038275 | 0.0015275 | 0.00038273 | 3.6431e-09 | -1.9965e-08 | 0.0023311 | 0.0023311 | 0.0023311 | 0.97501 | -0.48164 | 0.97501 | -0.48159 | 0.64042

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53788 | 0.13756

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0058221 | 0.0014592
1 | 0.00159 | 0.00039849
2 | 0.0015903 | 0.00039857
3 | 0.0023567 | 0.00059066
4 | 0.0026927 | 0.00067486
5 | 0.0030005 | 0.00075199
6 | 0.0032731 | 0.00082032
7 | 0.0040658 | 0.001019
8 | 0.011353 | 0.0028453
9 | 0.0097384 | 0.0024407
10 | 0.003201 | 0.00080224
11 | 0.008041 | 0.0020153
12 | 0.0029622 | 0.0007424
13 | 0.0057499 | 0.0014411
14 | 0.0086437 | 0.0021663
15 | 0.0069326 | 0.0017375
16 | 0.0048591 | 0.0012178
17 | 0.013901 | 0.003484
18 | 0.0054152 | 0.0013572
19 | 0.0039036 | 0.00097835
20 | 0.0035148 | 0.00088089
21 | 0.0065947 | 0.0016528
22 | 0.0074507 | 0.0018673
23 | 0.013581 | 0.0034038
24 | 0.0017634 | 0.00044194
25 | 0.0078229 | 0.0019606
26 | 0.009061 | 0.0022709
27 | 0.0064637 | 0.00162
28 | 0.0071983 | 0.0018041
29 | 0.0082292 | 0.0020624
30 | 0.0064706 | 0.0016217
31 | 0.0029634 | 0.00074269
32 | 0.0087192 | 0.0021852
33 | 0.0015401 | 0.00038599
34 | 0.0068668 | 0.001721
35 | 0.0041143 | 0.0010311
36 | 0.0014099 | 0.00035336
37 | 0.0051134 | 0.0012815
38 | 0.013699 | 0.0034334
39 | 0.0010782 | 0.00027023
40 | 0.0017786 | 0.00044576
41 | 0.006809 | 0.0017065
42 | 0.0079481 | 0.001992
43 | 0.0012485 | 0.00031289
44 | 0.0057624 | 0.0014442
45 | 0.007286 | 0.001826
46 | 0.0026043 | 0.00065269
47 | 0.0059336 | 0.0014871
48 | 0.0093697 | 0.0023483
49 | 0.0077275 | 0.0019367
50 | 0.006508 | 0.0016311
51 | 0.0082382 | 0.0020647
52 | 0.0068572 | 0.0017186
53 | 0.0019656 | 0.00049263
54 | 0.016453 | 0.0041234
55 | 0.0017816 | 0.00044652
56 | 0.0062006 | 0.001554
57 | 0.001265 | 0.00031703
58 | 0.0012779 | 0.00032028
59 | 0.0011898 | 0.00029819
60 | 0.0011501 | 0.00028825
61 | 0.0016012 | 0.0004013
62 | 0.00099235 | 0.00024871
63 | 0.0015145 | 0.00037958
64 | 0.0038834 | 0.00097326
65 | 0.0016947 | 0.00042474
66 | 0.0019384 | 0.00048581
67 | 0.0087972 | 0.0022048
68 | 0.0027049 | 0.00067792
69 | 0.0024856 | 0.00062295
70 | 0.0087996 | 0.0022054
71 | 0.0021822 | 0.00054692
72 | 0.00075275 | 0.00018866
73 | 0.00044346 | 0.00011114
74 | 0.00024588 | 6.1623e-05
75 | 0.00062336 | 0.00015623
76 | 0.00020632 | 5.1709e-05
77 | 0.00020629 | 5.17e-05
78 | 0.0027085 | 0.00067881
79 | 0.00058507 | 0.00014663
80 | 0.0016548 | 0.00041472
81 | 0.00072676 | 0.00018214
82 | 0.00057745 | 0.00014472
83 | 0.00031887 | 7.9917e-05
84 | 0.0011177 | 0.00028012
85 | 0.0090941 | 0.0022792
86 | 0.0056646 | 0.0014197
87 | 0.0053413 | 0.0013387
88 | 0.0043787 | 0.0010974
89 | 0.0098195 | 0.002461
90 | 0.0099953 | 0.0025051
91 | 0.00086739 | 0.00021739
92 | 0.00097126 | 0.00024342
93 | 0.0082399 | 0.0020651
94 | 0.00071235 | 0.00017853
95 | 0.00031887 | 7.9917e-05
96 | 0.00031352 | 7.8575e-05
97 | 0.0017608 | 0.00044131
98 | 0.005991 | 0.0015015
99 | 0.0029453 | 0.00073816
100 | 0.0058181 | 0.0014581
101 | 0.0030919 | 0.0007749
102 | 0.0024405 | 0.00061164
103 | 0.0016103 | 0.00040359
104 | 0.0028872 | 0.00072361
105 | 0.001975 | 0.00049498
106 | 0.0066284 | 0.0016612
107 | 0.0032528 | 0.00081524
108 | 0.0013579 | 0.00034032
109 | 0.0031264 | 0.00078355
110 | 0.0010576 | 0.00026505
111 | 0.0013579 | 0.00034032
112 | 0.0007578 | 0.00018992
113 | 0.0011565 | 0.00028985
114 | 0.00093393 | 0.00023407
115 | 0.0017634 | 0.00044194
116 | 0.0017584 | 0.0004407
117 | 0.0028969 | 0.00072603
118 | 0.0039547 | 0.00099114
119 | 0.0021051 | 0.00052759
120 | 0.0013654 | 0.00034221
121 | 0.001932 | 0.00048421
122 | 0.0024171 | 0.00060579
123 | 0.0012163 | 0.00030484
124 | 0.0016333 | 0.00040936
125 | 0.0014672 | 0.00036771
126 | 0.0018429 | 0.00046188
127 | 0.00075355 | 0.00018886
128 | 0.00077391 | 0.00019396
129 | 0.0067868 | 0.0017009
130 | 0.0025432 | 0.00063739

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1