## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_115-14_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_115-14_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_115-14_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_115-14_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_115-14_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_115-14_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_115-14_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_115-14_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_115-14_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_115-14_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_115-14_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_115-14_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_115-14_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_115-14_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_115-14_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_115-14_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_115-14_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_115-14_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_115-14_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_115-14_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_115-14_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_115-14_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_115-14_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_115-14_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_115-14_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_115-14_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_115-14_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_115-14_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_115-14_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_115-14_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_115-14_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_115-14_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_115-14_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_115-14_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_115-14_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_115-14_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_115-14_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_115-14_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_115-14_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_115-14_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_115-14_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_115-14_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_115-14_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_115-14_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_115-14_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_115-14_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_115-14_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_115-14_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_115-14_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_115-14_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_115-14_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_115-14_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_115-14_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_115-14_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_115-14_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_115-14_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_115-14_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_115-14_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_115-14_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_115-14_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_115-14_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_115-14_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_115-14_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_115-14_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_115-14_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_115-14_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_115-14_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_115-14_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_115-14_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_115-14_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_115-14_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_115-14_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_115-14_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_115-14_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_115-14_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_115-14_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_115-14_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_115-14_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_115-14_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_115-14_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_115-14_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_115-14_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_115-14_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_115-14_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_115-14_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_115-14_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_115-14_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_115-14_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_115-14_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_115-14_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_115-14_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_115-14_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_115-14_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_115-14_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_115-14_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_115-14_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_115-14_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_115-14_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_115-14_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_115-14_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_115-14_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_115-14_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_115-14_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_115-14_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_115-14_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_115-14_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_115-14_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_115-14_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_115-14_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_115-14_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_115-14_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_115-14_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_115-14_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_115-14_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_115-14_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_115-14_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_115-14_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_115-14_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_115-14_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_115-14_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_115-14_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_115-14_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_115-14_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_115-14_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_115-14_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_115-14_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_115-14_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_115-14_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_115-14_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_115-14_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_115-14_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_115-14_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_115-14_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_115-14_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_115-14_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_115-14_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_115-14_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_115-14_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_115-14_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_115-14_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_115-14_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_115-14_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_115-14_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_115-14_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_115-14_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_115-14_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_115-14_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_115-14_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_115-14_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_115-14_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_115-14_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_115-14_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_115-14_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_115-14_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_115-14_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_115-14_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_115-14_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_115-14_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_115-14_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_115-14_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_115-14_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_115-14_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_115-14_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_115-14_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_115-14_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_115-14_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_115-14_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_115-14_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_115-14_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_115-14_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_115-14_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_115-14_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_115-14_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_115-14_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_115-14_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_115-14_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_115-14_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_115-14_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_115-14_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_115-14_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_115-14_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_115-14_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_115-14_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_115-14_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_115-14_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_115-14_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_115-14_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_115-14_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_115-14_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_356_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_115-14_0_6_load_0 | 0 | 0.00052593 | 0.00013181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_115-14_0_6_load_61 | 4 | 0.00036076 | 9.0416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_115-14_0_6_load_130 | 5 | 0.00047792 | 0.00011978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_115-14_0_6_load_62 | 7 | 0.0037475 | 0.00093921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_115-14_0_6_load_131 | 11 | 0.0017871 | 0.00044788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_115-14_0_6_load_128 | 13 | 0.00058385 | 0.00014633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_115-14_0_6_load_195 | 15 | 0.00078052 | 0.00019562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_115-14_0_6_load_198 | 18 | 0.004008 | 0.0010045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_115-14_0_6_load_186 | 20 | 0.00079957 | 0.00020039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_115-14_0_6_load_192 | 22 | 0.0023408 | 0.00058666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_115-14_0_6_load_200 | 23 | 0.00079791 | 0.00019997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_115-14_0_6_load_127 | 24 | 0.002698 | 0.00067618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_115-14_0_6_load_196 | 26 | 0.0018757 | 0.00047009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_115-14_0_6_load_194 | 27 | 0.00091282 | 0.00022877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_115-14_0_6_load_26 | 30 | 0.0053222 | 0.0013339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_115-14_0_6_load_21 | 31 | 0.018568 | 0.0046535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_115-14_0_6_load_22 | 34 | 0.017824 | 0.0044671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_115-14_0_6_load_124 | 36 | 0.00049902 | 0.00012507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_115-14_0_6_load_132 | 38 | 0.0017751 | 0.00044488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_115-14_0_6_load_181 | 39 | 0.0011212 | 0.00028101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_115-14_0_6_load_86 | 41 | 0.011105 | 0.0027831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_115-14_0_6_load_129 | 42 | 0.0024509 | 0.00061425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_115-14_0_6_load_197 | 43 | 0.0050944 | 0.0012768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_115-14_0_6_load_59 | 44 | 0.004184 | 0.0010486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_115-14_0_6_load_134 | 46 | 0.0046252 | 0.0011592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_115-14_0_6_load_133 | 47 | 0.0011253 | 0.00028204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_115-14_0_6_load_199 | 49 | 0.0046371 | 0.0011622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_115-14_0_6_load_15 | 50 | 0.0022822 | 0.00057196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_115-14_0_6_load_18 | 53 | 0.0040914 | 0.0010254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_115-14_0_6_load_19 | 54 | 0.0063377 | 0.0015884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_115-14_0_6_load_67 | 56 | 0.016047 | 0.0040216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_115-14_0_6_load_111 | 61 | 0.0018301 | 0.00045866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_115-14_0_6_load_80 | 62 | 0.0018282 | 0.0004582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_115-14_0_6_load_100 | 63 | 0.00073124 | 0.00018327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_115-14_0_6_load_98 | 64 | 0.0045037 | 0.0011287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_115-14_0_6_load_83 | 65 | 0.0054201 | 0.0013584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_115-14_0_6_load_188 | 68 | 0.0037564 | 0.00094145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_115-14_0_6_load_69 | 69 | 0.0074035 | 0.0018555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_115-14_0_6_load_172 | 71 | 0.0011385 | 0.00028533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_115-14_0_6_load_173 | 72 | 0.0011398 | 0.00028565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_115-14_0_6_load_169 | 73 | 0.0011864 | 0.00029733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_115-14_0_6_load_125 | 74 | 0.0061448 | 0.00154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_115-14_0_6_load_180 | 75 | 0.00063004 | 0.0001579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_115-14_0_6_load_167 | 76 | 0.011518 | 0.0028868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_115-14_0_6_load_31 | 77 | 0.0077393 | 0.0019397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_115-14_0_6_load_34 | 80 | 0.0095734 | 0.0023993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_115-14_0_6_load_37 | 82 | 0.0069178 | 0.0017338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_115-14_0_6_load_149 | 83 | 0.010594 | 0.0026551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_115-14_0_6_load_79 | 86 | 0.0080393 | 0.0020148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_115-14_0_6_load_102 | 89 | 0.010594 | 0.0026552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_115-14_0_6_load_42 | 92 | 0.0026713 | 0.00066949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_115-14_0_6_load_48 | 95 | 0.004552 | 0.0011408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_115-14_0_6_load_45 | 96 | 0.014005 | 0.0035099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_115-14_0_6_load_56 | 98 | 0.0048401 | 0.001213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_115-14_0_6_load_77 | 100 | 0.0084176 | 0.0021096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_115-14_0_6_load_78 | 101 | 0.0049475 | 0.00124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_115-14_0_6_load_49 | 103 | 0.00063679 | 0.00015959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_115-14_0_6_load_50 | 104 | 0.0022127 | 0.00055456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_115-14_0_6_load_53 | 107 | 0.011361 | 0.0028473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_115-14_0_6_load_178 | 108 | 0.0056857 | 0.001425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_115-14_0_6_load_185 | 109 | 0.011363 | 0.0028478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_115-14_0_6_load_85 | 111 | 0.0022791 | 0.00057119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_115-14_0_6_load_75 | 112 | 0.011657 | 0.0029215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_115-14_0_6_load_179 | 113 | 0.010864 | 0.0027228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_115-14_0_6_load_183 | 114 | 0.011243 | 0.0028178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_115-14_0_6_load_74 | 115 | 0.0028156 | 0.00070566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_115-14_0_6_load_71 | 116 | 0.0048199 | 0.001208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_115-14_0_6_load_88 | 117 | 0.0026763 | 0.00067073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_115-14_0_6_load_64 | 118 | 0.007203 | 0.0018053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_115-14_0_6_load_68 | 119 | 0.0018086 | 0.00045327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_115-14_0_6_load_70 | 120 | 0.0011069 | 0.00027741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_115-14_0_6_load_158 | 121 | 0.0018086 | 0.00045327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_115-14_0_6_load_137 | 122 | 0.0011069 | 0.00027741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_115-14_0_6_load_138 | 124 | 0.0011064 | 0.00027729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_115-14_0_6_load_189 | 125 | 0.00234 | 0.00058646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_115-14_0_6_load_109 | 126 | 0.0025557 | 0.00064052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_115-14_0_6_load_153 | 127 | 0.0011877 | 0.00029767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_115-14_0_6_load_174 | 128 | 0.0011394 | 0.00028556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_115-14_0_6_load_168 | 129 | 0.0011877 | 0.00029767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_115-14_0_6_load_187 | 132 | 0.0069173 | 0.0017336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_115-14_0_6_load_89 | 134 | 0.0025737 | 0.00064504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_115-14_0_6_load_105 | 135 | 0.0045993 | 0.0011527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_115-14_0_6_load_157 | 138 | 0.0024338 | 0.00060996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_115-14_0_6_load_171 | 139 | 0.0051184 | 0.0012828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_115-14_0_6_load_156 | 140 | 0.0025487 | 0.00063875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_115-14_0_6_load_170 | 141 | 0.0051184 | 0.0012828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_115-14_0_6_load_116 | 142 | 0.0039331 | 0.00098573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_115-14_0_6_load_96 | 144 | 0.0030965 | 0.00077607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_115-14_0_6_load_97 | 145 | 0.0055548 | 0.0013922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_115-14_0_6_load_99 | 146 | 0.0029538 | 0.0007403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_115-14_0_6_load_101 | 147 | 0.0029552 | 0.00074064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_115-14_0_6_load_136 | 148 | 0.010245 | 0.0025676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_115-14_0_6_load_123 | 149 | 0.0028633 | 0.00071761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_115-14_0_6_load_106 | 150 | 0.0027311 | 0.00068449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_115-14_0_6_load_107 | 151 | 0.0036303 | 0.00090985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_115-14_0_6_load_108 | 152 | 0.001665 | 0.00041728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_115-14_0_6_load_110 | 153 | 0.0016666 | 0.00041769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_115-14_0_6_load_112 | 154 | 0.0049417 | 0.0012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_115-14_0_6_load_113 | 155 | 0.0051045 | 0.0012793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_115-14_0_6_load_115 | 156 | 0.0017515 | 0.00043898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_115-14_0_6_load_118 | 158 | 0.0028651 | 0.00071807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_115-14_0_6_load_119 | 160 | 0.003736 | 0.00093634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_115-14_0_6_load_193 | 161 | 0.0043977 | 0.0011022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_115-14_0_6_load_191 | 162 | 0.0046299 | 0.0011604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_115-14_0_6_load_139 | 163 | 0.0011203 | 0.00028077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_115-14_0_6_load_140 | 164 | 0.0011085 | 0.00027782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_115-14_0_6_load_148 | 165 | 0.0010566 | 0.0002648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_115-14_0_6_load_160 | 166 | 0.0011073 | 0.00027751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_115-14_0_6_load_161 | 168 | 0.0011073 | 0.00027751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_115-14_0_6_load_141 | 169 | 0.00112 | 0.00028069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_115-14_0_6_load_142 | 170 | 0.0011191 | 0.00028046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_115-14_0_6_load_143 | 171 | 0.0011189 | 0.00028042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_115-14_0_6_load_144 | 172 | 0.0011194 | 0.00028055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_115-14_0_6_load_145 | 173 | 0.0011191 | 0.00028046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_115-14_0_6_load_150 | 175 | 0.0010564 | 0.00026477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_115-14_0_6_load_151 | 176 | 0.0010566 | 0.0002648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_115-14_0_6_load_152 | 177 | 0.0010566 | 0.0002648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_115-14_0_6_load_154 | 178 | 0.0010564 | 0.00026477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_115-14_0_6_load_155 | 179 | 0.0010566 | 0.0002648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_115-14_0_6_load_163 | 180 | 0.011588 | 0.0029041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_115-14_0_6_load_164 | 181 | 0.0011864 | 0.00029733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_115-14_0_6_load_184 | 182 | 0.011524 | 0.0028883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_115-14_0_6_load_165 | 183 | 0.0011877 | 0.00029767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_115-14_0_6_load_182 | 184 | 0.011582 | 0.0029028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_115-14_0_6_load_166 | 185 | 0.0011864 | 0.00029733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_115-14_0_6_load_175 | 186 | 0.0011401 | 0.00028575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_115-14_0_6_load_176 | 187 | 0.0011389 | 0.00028543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_115-14_0_6_load_177 | 188 | 0.0011401 | 0.00028575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_115-14_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_115-14_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_115-14_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.38752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_115-14_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_115-14_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.040585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_115-14_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.028079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_115-14_0_6_line_6 |  | 5 | 42 | 0.027649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_115-14_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.032585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_115-14_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.052769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_115-14_0_6_line_9 |  | 7 | 14 | 0.002751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_115-14_0_6_line_10 |  | 8 | 19 | 0.010645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_115-14_0_6_line_11 |  | 8 | 20 | 0.026005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_115-14_0_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.15268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_115-14_0_6_line_13 |  | 9 | 11 | 0.033693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_115-14_0_6_line_14 |  | 10 | 12 | 0.13952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_115-14_0_6_line_15 |  | 10 | 13 | 0.16169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_115-14_0_6_line_16 |  | 12 | 24 | 0.02861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_115-14_0_6_line_17 |  | 14 | 15 | 0.019878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_115-14_0_6_line_18 |  | 15 | 27 | 0.00079037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_115-14_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.026524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_115-14_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.018941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_115-14_0_6_line_21 |  | 17 | 23 | 0.012974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_115-14_0_6_line_22 |  | 17 | 21 | 0.043686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_115-14_0_6_line_23 |  | 18 | 43 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_115-14_0_6_line_24 |  | 19 | 44 | 0.0039279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_115-14_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.024205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_115-14_0_6_line_26 |  | 22 | 48 | 0.008195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_115-14_0_6_line_27 |  | 23 | 49 | 0.00068019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_115-14_0_6_line_28 |  | 24 | 35 | 0.053585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_115-14_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.052994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_115-14_0_6_line_30 |  | 25 | 27 | 0.01971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_115-14_0_6_line_31 |  | 26 | 49 | 0.023312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_115-14_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.019193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_115-14_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.01544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_115-14_0_6_line_34 |  | 28 | 31 | 0.014528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_115-14_0_6_line_35 |  | 29 | 65 | 0.026988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_115-14_0_6_line_36 |  | 30 | 40 | 0.033108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_115-14_0_6_line_37 |  | 31 | 34 | 0.03034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_115-14_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.008573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_115-14_0_6_line_39 |  | 32 | 34 | 0.041293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_115-14_0_6_line_40 |  | 33 | 35 | 0.04501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_115-14_0_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.026577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_115-14_0_6_line_42 |  | 36 | 74 | 0.015202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_115-14_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.029681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_115-14_0_6_line_44 |  | 37 | 39 | 0.031866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_115-14_0_6_line_45 |  | 39 | 75 | 1.8516e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_115-14_0_6_line_46 |  | 40 | 41 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_115-14_0_6_line_47 |  | 41 | 76 | 0.019372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_115-14_0_6_line_48 |  | 43 | 46 | 0.013368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_115-14_0_6_line_49 |  | 44 | 94 | 0.041453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_115-14_0_6_line_50 |  | 45 | 46 | 0.035666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_115-14_0_6_line_51 |  | 45 | 47 | 0.04662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_115-14_0_6_line_52 |  | 48 | 162 | 0.016741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_115-14_0_6_line_53 |  | 48 | 125 | 0.010605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_115-14_0_6_line_54 |  | 50 | 51 | 0.028296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_115-14_0_6_line_55 |  | 50 | 52 | 0.021415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_115-14_0_6_line_56 |  | 51 | 53 | 0.017317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_115-14_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.024481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_115-14_0_6_line_58 |  | 52 | 55 | 0.021855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_115-14_0_6_line_59 |  | 53 | 56 | 0.029918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_115-14_0_6_line_60 |  | 54 | 57 | 0.0015939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_115-14_0_6_line_61 |  | 55 | 58 | 0.020119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_115-14_0_6_line_62 |  | 56 | 59 | 0.031338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_115-14_0_6_line_63 |  | 57 | 60 | 0.030712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_115-14_0_6_line_64 |  | 58 | 61 | 0.020955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_115-14_0_6_line_65 |  | 58 | 62 | 0.01947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_115-14_0_6_line_66 |  | 59 | 119 | 0.02168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_115-14_0_6_line_67 |  | 59 | 118 | 0.01945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_115-14_0_6_line_68 |  | 60 | 115 | 0.017732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_115-14_0_6_line_69 |  | 60 | 112 | 0.019335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_115-14_0_6_line_70 |  | 60 | 116 | 0.018203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_115-14_0_6_line_71 |  | 61 | 126 | 0.023586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_115-14_0_6_line_72 |  | 62 | 86 | 0.00040607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_115-14_0_6_line_73 |  | 63 | 64 | 0.038982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_115-14_0_6_line_74 |  | 64 | 144 | 0.040819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_115-14_0_6_line_75 |  | 66 | 67 | 0.054606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_115-14_0_6_line_76 |  | 66 | 68 | 0.027324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_115-14_0_6_line_77 |  | 67 | 69 | 0.026225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_115-14_0_6_line_78 |  | 69 | 91 | 0.006836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_115-14_0_6_line_79 |  | 70 | 71 | 0.0096769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_115-14_0_6_line_80 |  | 70 | 72 | 0.012546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_115-14_0_6_line_81 |  | 70 | 73 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_115-14_0_6_line_82 |  | 71 | 127 | 0.00029782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_115-14_0_6_line_83 |  | 72 | 128 | 0.0052021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_115-14_0_6_line_84 |  | 73 | 129 | 0.0051375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_115-14_0_6_line_85 |  | 75 | 113 | 0.019439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_115-14_0_6_line_86 |  | 76 | 130 | 0.017655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_115-14_0_6_line_87 |  | 77 | 78 | 0.043165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_115-14_0_6_line_88 |  | 77 | 79 | 0.0084292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_115-14_0_6_line_89 |  | 78 | 80 | 0.0020024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_115-14_0_6_line_90 |  | 78 | 81 | 0.029619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_115-14_0_6_line_91 |  | 79 | 82 | 0.0045297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_115-14_0_6_line_92 |  | 81 | 83 | 0.016717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_115-14_0_6_line_93 |  | 83 | 85 | 0.027393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_115-14_0_6_line_94 |  | 84 | 85 | 0.008755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_115-14_0_6_line_95 |  | 84 | 86 | 0.026575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_115-14_0_6_line_96 |  | 85 | 90 | 0.029614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_115-14_0_6_line_97 |  | 87 | 88 | 0.034215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_115-14_0_6_line_98 |  | 87 | 89 | 0.016502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_115-14_0_6_line_99 |  | 88 | 135 | 0.022938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_115-14_0_6_line_100 |  | 89 | 90 | 0.024496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_115-14_0_6_line_101 |  | 91 | 120 | 0.01332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_115-14_0_6_line_102 |  | 92 | 93 | 0.025735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_115-14_0_6_line_103 |  | 93 | 94 | 0.027033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_115-14_0_6_line_104 |  | 93 | 95 | 0.020342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_115-14_0_6_line_105 |  | 94 | 98 | 0.010204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_115-14_0_6_line_106 |  | 95 | 99 | 0.022686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_115-14_0_6_line_107 |  | 96 | 97 | 0.042324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_115-14_0_6_line_108 |  | 97 | 100 | 0.016004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_115-14_0_6_line_109 |  | 97 | 101 | 0.009489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_115-14_0_6_line_110 |  | 99 | 100 | 0.03678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_115-14_0_6_line_111 |  | 99 | 102 | 0.030716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_115-14_0_6_line_112 |  | 102 | 106 | 0.001857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_115-14_0_6_line_113 |  | 103 | 104 | 0.0049008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_115-14_0_6_line_114 |  | 103 | 105 | 0.016713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_115-14_0_6_line_115 |  | 104 | 106 | 0.031416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_115-14_0_6_line_116 |  | 105 | 107 | 0.025927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_115-14_0_6_line_117 |  | 106 | 108 | 0.019108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_115-14_0_6_line_118 |  | 107 | 109 | 0.017328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_115-14_0_6_line_119 |  | 108 | 113 | 0.022614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_115-14_0_6_line_120 |  | 109 | 114 | 0.01908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_115-14_0_6_line_121 |  | 110 | 111 | 0.0029619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_115-14_0_6_line_122 |  | 110 | 112 | 0.013244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_115-14_0_6_line_123 |  | 111 | 117 | 0.014989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_115-14_0_6_line_124 |  | 114 | 184 | 0.011446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_115-14_0_6_line_125 |  | 119 | 121 | 0.00094882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_115-14_0_6_line_126 |  | 120 | 122 | 0.025181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_115-14_0_6_line_127 |  | 121 | 123 | 0.018659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_115-14_0_6_line_128 |  | 122 | 124 | 0.0052596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_115-14_0_6_line_129 |  | 123 | 130 | 0.00951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_115-14_0_6_line_130 |  | 123 | 180 | 0.021076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_115-14_0_6_line_131 |  | 124 | 163 | 0.015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_115-14_0_6_line_132 |  | 124 | 164 | 0.0052451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_115-14_0_6_line_133 |  | 126 | 151 | 0.026442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_115-14_0_6_line_134 |  | 127 | 174 | 0.015687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_115-14_0_6_line_135 |  | 128 | 186 | 0.0052018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_115-14_0_6_line_136 |  | 129 | 185 | 0.0051375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_115-14_0_6_line_137 |  | 130 | 181 | 0.017282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_115-14_0_6_line_138 |  | 131 | 132 | 0.028571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_115-14_0_6_line_139 |  | 131 | 133 | 0.039141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_115-14_0_6_line_140 |  | 133 | 134 | 0.043089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_115-14_0_6_line_141 |  | 134 | 136 | 0.032364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_115-14_0_6_line_142 |  | 136 | 137 | 0.015375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_115-14_0_6_line_143 |  | 137 | 138 | 0.012509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_115-14_0_6_line_144 |  | 137 | 139 | 0.0077512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_115-14_0_6_line_145 |  | 138 | 140 | 0.0076199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_115-14_0_6_line_146 |  | 139 | 141 | 0.011115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_115-14_0_6_line_147 |  | 140 | 153 | 0.0015057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_115-14_0_6_line_148 |  | 141 | 142 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_115-14_0_6_line_149 |  | 142 | 143 | 0.042457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_115-14_0_6_line_150 |  | 143 | 154 | 0.025493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_115-14_0_6_line_151 |  | 144 | 145 | 0.018161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_115-14_0_6_line_152 |  | 145 | 146 | 0.00081733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_115-14_0_6_line_153 |  | 146 | 147 | 0.0082874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_115-14_0_6_line_154 |  | 147 | 148 | 0.00026048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_115-14_0_6_line_155 |  | 148 | 149 | 0.013782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_115-14_0_6_line_156 |  | 149 | 159 | 0.019666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_115-14_0_6_line_157 |  | 150 | 151 | 0.014613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_115-14_0_6_line_158 |  | 150 | 152 | 0.0083571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_115-14_0_6_line_159 |  | 152 | 153 | 0.0074421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_115-14_0_6_line_160 |  | 154 | 155 | 0.005118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_115-14_0_6_line_161 |  | 155 | 156 | 0.0053158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_115-14_0_6_line_162 |  | 156 | 157 | 0.047447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_115-14_0_6_line_163 |  | 157 | 158 | 0.0017435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_115-14_0_6_line_164 |  | 158 | 159 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_115-14_0_6_line_165 |  | 159 | 160 | 0.053341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_115-14_0_6_line_166 |  | 161 | 162 | 0.00055497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_115-14_0_6_line_167 |  | 163 | 165 | 0.00039732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_115-14_0_6_line_168 |  | 164 | 166 | 0.0051748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_115-14_0_6_line_169 |  | 165 | 167 | 0.0096676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_115-14_0_6_line_170 |  | 166 | 168 | 0.0044437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_115-14_0_6_line_171 |  | 167 | 174 | 0.004962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_115-14_0_6_line_172 |  | 167 | 173 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_115-14_0_6_line_173 |  | 169 | 170 | 0.0050883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_115-14_0_6_line_174 |  | 169 | 171 | 0.0029133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_115-14_0_6_line_175 |  | 170 | 172 | 0.0050893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_115-14_0_6_line_176 |  | 172 | 173 | 0.0050893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_115-14_0_6_line_177 |  | 174 | 175 | 0.0068968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_115-14_0_6_line_178 |  | 175 | 176 | 0.005153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_115-14_0_6_line_179 |  | 176 | 177 | 0.0051533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_115-14_0_6_line_180 |  | 177 | 178 | 0.005153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_115-14_0_6_line_181 |  | 178 | 179 | 0.0039624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_115-14_0_6_line_182 |  | 180 | 182 | 0.011402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_115-14_0_6_line_183 |  | 181 | 183 | 0.0051374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_115-14_0_6_line_184 |  | 182 | 184 | 0.0061023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_115-14_0_6_line_185 |  | 183 | 185 | 0.0051375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_115-14_0_6_line_186 |  | 186 | 187 | 0.0052003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_115-14_0_6_line_187 |  | 187 | 188 | 0.0012975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_115-14_0_6_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 189 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27
0 | 2700424.0802 | 1240398.1418 | 2700434.4082 | 1240410.7413
1 | 2700440.6013 | 1240383.221 | 2700424.0802 | 1240398.1418
2 | 2700424.0802 | 1240398.1418 | 2700412.2856 | 1240409.0729 | 2700406.6612 | 1240414.2817 | 2700402.6271 | 1240418.0275 | 2700399.4446 | 1240425.079 | 2700395.7672 | 1240433.223 | 2700402.0915 | 1240435.8209 | 2700405.6099 | 1240441.5403 | 2700421.9687 | 1240448.2665 | 2700424.0085 | 1240449.7355 | 2700424.6519 | 1240451.4921 | 2700422.3731 | 1240457.4359 | 2700439.9027 | 1240464.6935 | 2700458.2906 | 1240467.7069 | 2700474.7019 | 1240467.7513 | 2700492.6203 | 1240464.9969 | 2700502.0305 | 1240462.2208 | 2700510.9849 | 1240459.5704 | 2700511.6478 | 1240466.8649 | 2700568.6572 | 1240437.0743 | 2700586.7419 | 1240429.8752 | 2700603.5242 | 1240426.3346 | 2700622.0712 | 1240426.6603 | 2700640.2878 | 1240430.8611 | 2700655.9115 | 1240439.4437 | 2700671.3752 | 1240452.994 | 2700680.6433 | 1240466.1723 | 2700683.9782 | 1240473.7791
3 | 2700440.6013 | 1240383.221 | 2700450.03 | 1240375.0121
4 | 2700683.9782 | 1240473.7791 | 2700659.4632 | 1240482.8592 | 2700647.9603 | 1240491.5919
5 | 2700471.2074 | 1240356.5742 | 2700450.03 | 1240375.0121
6 | 2700647.9603 | 1240491.5919 | 2700625.9388 | 1240508.3101
7 | 2700471.2074 | 1240356.5742 | 2700448.8935 | 1240332.8277
8 | 2700471.2074 | 1240356.5742 | 2700492.9845 | 1240336.3384 | 2700502.5654 | 1240327.0713 | 2700509.3763 | 1240320.148
9 | 2700447.0097 | 1240330.8229 | 2700448.8935 | 1240332.8277
10 | 2700516.8491 | 1240312.5465 | 2700509.3763 | 1240320.148
11 | 2700509.3763 | 1240320.148 | 2700512.6302 | 1240323.6168 | 2700510.9501 | 1240335.2862 | 2700513.1355 | 1240344.4897
12 | 2700884.254 | 1240170.6922 | 2700903.5724 | 1240165.2941 | 2700929.5589 | 1240151.6254 | 2700937.9198 | 1240140.3256 | 2700941.4552 | 1240125.908 | 2700953.5647 | 1240127.6819 | 2700966.0945 | 1240128.3066 | 2700981.0554 | 1240126.9711 | 2700994.8495 | 1240124.4149 | 2701001.9602 | 1240116.8078 | 2701009.9398 | 1240110.5944
13 | 2700884.254 | 1240170.6922 | 2700872.9122 | 1240171.8225 | 2700853.1218 | 1240162.7238 | 2700852.6164 | 1240162.8139
14 | 2700875.7095 | 1240093.5993 | 2700930.8672 | 1240116.0649 | 2700939.52 | 1240118.2915 | 2700947.7602 | 1240119.8661 | 2700952.7245 | 1240120.1619 | 2700972.2591 | 1240116.2911 | 2700975.8977 | 1240115.8193 | 2700987.4854 | 1240114.4709 | 2701003.0838 | 1240112.1233 | 2701009.9398 | 1240110.5944
15 | 2701009.9398 | 1240110.5944 | 2701106.8505 | 1240068.1115 | 2701162.4893 | 1240062.9849
16 | 2700875.7095 | 1240093.5993 | 2700856.714 | 1240085.7818 | 2700849.2494 | 1240082.7199
17 | 2700447.0097 | 1240330.8229 | 2700432.2302 | 1240344.1154
18 | 2700432.2302 | 1240344.1154 | 2700431.6426 | 1240344.6439
19 | 2700392.5008 | 1240273.1681 | 2700404.6716 | 1240285.6056 | 2700402.4946 | 1240294.4645
20 | 2700392.5008 | 1240273.1681 | 2700379.2512 | 1240259.6332
21 | 2700402.4946 | 1240294.4645 | 2700393.0582 | 1240303.3676
22 | 2700402.4946 | 1240294.4645 | 2700404.6716 | 1240285.6056 | 2700421.6748 | 1240289.5851 | 2700424.1605 | 1240284.8236 | 2700425.6626 | 1240280.0898 | 2700431.5135 | 1240276.6973
23 | 2700369.9768 | 1240250.159 | 2700379.2512 | 1240259.6332
24 | 2700516.8491 | 1240312.5465 | 2700518.2805 | 1240311.0919 | 2700519.6047 | 1240309.7474
25 | 2700431.5135 | 1240276.6973 | 2700448.5967 | 1240259.55
26 | 2700454.3806 | 1240253.7445 | 2700448.5967 | 1240259.55
27 | 2700393.0582 | 1240303.3676 | 2700392.5634 | 1240303.8344
28 | 2700799.6731 | 1240062.3842 | 2700849.2494 | 1240082.7199
29 | 2700416.9876 | 1240357.8245 | 2700405.3895 | 1240345.0742 | 2700395.375 | 1240337.5213 | 2700380.0912 | 1240320.0474
30 | 2700416.9876 | 1240357.8245 | 2700431.6426 | 1240344.6439
31 | 2700392.5634 | 1240303.8344 | 2700377.9607 | 1240317.6117 | 2700380.0912 | 1240320.0474
32 | 2700688.4308 | 1240082.1784 | 2700698.4392 | 1240098.5717
33 | 2700698.4392 | 1240098.5717 | 2700685.1977 | 1240106.512
34 | 2700698.4392 | 1240098.5717 | 2700711.0078 | 1240091.2856
35 | 2700688.4308 | 1240082.1784 | 2700691.6417 | 1240071.7026 | 2700705.4266 | 1240063.5183
36 | 2700663.9912 | 1240130.8566 | 2700675.5914 | 1240112.2725 | 2700685.1977 | 1240106.512
37 | 2700711.0078 | 1240091.2856 | 2700737.256 | 1240076.0693
38 | 2700754.8235 | 1240053.2938 | 2700757.9168 | 1240045.2957
39 | 2700754.8235 | 1240053.2938 | 2700752.1656 | 1240060.1539 | 2700759.6569 | 1240063.0832 | 2700737.256 | 1240076.0693
40 | 2700799.6731 | 1240062.3842 | 2700786.7678 | 1240056.6941 | 2700757.9168 | 1240045.2957
41 | 2700799.6731 | 1240062.3842 | 2700802.3076 | 1240058.6816 | 2700808.3088 | 1240053.1571 | 2700819.2025 | 1240044.5619
42 | 2700819.2025 | 1240044.5619 | 2700831.1372 | 1240035.1455
43 | 2700635.7697 | 1240174.656 | 2700642.4123 | 1240179.45 | 2700648.0682 | 1240179.546 | 2700661.0058 | 1240188.6722
44 | 2700635.7697 | 1240174.656 | 2700629.4178 | 1240180.3638 | 2700613.7607 | 1240197.6551
45 | 2700613.7483 | 1240197.6688 | 2700613.7607 | 1240197.6551
46 | 2700663.9912 | 1240130.8566 | 2700645.2385 | 1240123.719
47 | 2700627.134 | 1240116.828 | 2700645.2385 | 1240123.719
48 | 2700369.9768 | 1240250.159 | 2700360.6253 | 1240240.6062
49 | 2700546.5843 | 1240278.4129 | 2700534.988 | 1240294.1285 | 2700519.6047 | 1240309.7474
50 | 2700335.6754 | 1240215.1189 | 2700360.6253 | 1240240.6062
51 | 2700335.6754 | 1240215.1189 | 2700304.409 | 1240249.6999
52 | 2700454.3806 | 1240253.7445 | 2700443.4887 | 1240241.0306
53 | 2700454.3806 | 1240253.7445 | 2700461.8669 | 1240246.2326
54 | 2700527.2352 | 1240103.5521 | 2700504.7291 | 1240120.7034
55 | 2700487.6965 | 1240133.6835 | 2700504.7291 | 1240120.7034
56 | 2700527.2352 | 1240103.5521 | 2700531.9195 | 1240109.6583 | 2700538.0049 | 1240117.1098
57 | 2700487.6965 | 1240133.6835 | 2700502.722 | 1240153.0117
58 | 2700487.6965 | 1240133.6835 | 2700474.2687 | 1240116.4098
59 | 2700538.0049 | 1240117.1098 | 2700538.5587 | 1240117.788 | 2700559.8379 | 1240098.0226
60 | 2700503.7002 | 1240154.27 | 2700502.722 | 1240153.0117
61 | 2700461.8914 | 1240100.5216 | 2700474.2687 | 1240116.4098
62 | 2700582.799 | 1240076.6949 | 2700559.8379 | 1240098.0226
63 | 2700503.7002 | 1240154.27 | 2700479.3745 | 1240173.106
64 | 2700461.8914 | 1240100.5216 | 2700446.6599 | 1240086.1307
65 | 2700461.8914 | 1240100.5216 | 2700470.8456 | 1240083.2323
66 | 2700582.799 | 1240076.6949 | 2700581.3034 | 1240090.8581 | 2700585.9625 | 1240096.6562
67 | 2700582.799 | 1240076.6949 | 2700590.1785 | 1240058.6995
68 | 2700465.3265 | 1240183.9765 | 2700479.3745 | 1240173.106
69 | 2700479.3745 | 1240173.106 | 2700491.2718 | 1240188.347
70 | 2700479.3745 | 1240173.106 | 2700468.488 | 1240158.5176
71 | 2700426.1242 | 1240074.5399 | 2700431.59 | 1240077.3802 | 2700446.6599 | 1240086.1307
72 | 2700470.8456 | 1240083.2323 | 2700471.0324 | 1240082.8717
73 | 2700375.1366 | 1240135.8559 | 2700371.413 | 1240134.6395 | 2700338.091 | 1240123.7235 | 2700338.091 | 1240123.7235
74 | 2700338.091 | 1240123.7235 | 2700301.2346 | 1240106.1783
75 | 2700615.921 | 1239995.9279 | 2700645.1241 | 1240007.554 | 2700660.6146 | 1240013.7991 | 2700664.0958 | 1240008.3428
76 | 2700664.0958 | 1240008.3428 | 2700689.1501 | 1240019.2469
77 | 2700615.921 | 1239995.9279 | 2700605.9699 | 1240020.1917
78 | 2700603.3759 | 1240026.5164 | 2700605.9699 | 1240020.1917
79 | 2700653.9126 | 1240084.7173 | 2700648.8615 | 1240076.4632
80 | 2700653.9126 | 1240084.7173 | 2700664.7442 | 1240078.3872
81 | 2700653.9126 | 1240084.7173 | 2700643.1201 | 1240091.1587
82 | 2700648.8615 | 1240076.4632 | 2700648.7061 | 1240076.2092
83 | 2700664.7442 | 1240078.3872 | 2700669.2355 | 1240075.7624
84 | 2700638.7087 | 1240093.7917 | 2700643.1201 | 1240091.1587
85 | 2700613.7483 | 1240197.6688 | 2700600.7004 | 1240212.0785
86 | 2700610.6341 | 1240110.5478 | 2700627.134 | 1240116.828
87 | 2700512.108 | 1240003.5421 | 2700525.8573 | 1240020.599 | 2700529.8671 | 1240022.7685 | 2700534.2637 | 1240021.7533 | 2700542.2985 | 1240012.5922
88 | 2700548.9831 | 1240009.6822 | 2700545.5166 | 1240008.923 | 2700542.2985 | 1240012.5922
89 | 2700512.108 | 1240003.5421 | 2700513.0288 | 1240001.764
90 | 2700492.8902 | 1240014.1582 | 2700504.1085 | 1240018.9962 | 2700512.108 | 1240003.5421
91 | 2700548.9831 | 1240009.6822 | 2700553.4065 | 1240010.6579
92 | 2700492.8902 | 1240014.1582 | 2700486.3803 | 1240029.5561
93 | 2700475.7132 | 1240054.7873 | 2700486.3803 | 1240029.5561
94 | 2700483.2538 | 1240059.2739 | 2700475.7132 | 1240054.7873
95 | 2700483.2538 | 1240059.2739 | 2700471.0324 | 1240082.8717
96 | 2700450.2082 | 1240039.6109 | 2700475.7132 | 1240054.7873
97 | 2700433.427 | 1239988.5215 | 2700464.9271 | 1240002.098
98 | 2700464.9271 | 1240002.098 | 2700458.373 | 1240017.2426
99 | 2700433.427 | 1239988.5215 | 2700431.4481 | 1239993.2694 | 2700430.7199 | 1239997.4158 | 2700425.5245 | 1240009.9669
100 | 2700450.2082 | 1240039.6109 | 2700451.2173 | 1240037.1928 | 2700450.3329 | 1240035.8212 | 2700458.373 | 1240017.2426
101 | 2700603.3759 | 1240026.5164 | 2700609.5563 | 1240038.3154
102 | 2700566.9295 | 1240296.2822 | 2700550.6871 | 1240316.2446
103 | 2700546.5843 | 1240278.4129 | 2700566.9295 | 1240296.2822
104 | 2700566.9295 | 1240296.2822 | 2700580.3824 | 1240281.0234
105 | 2700546.5843 | 1240278.4129 | 2700552.64 | 1240270.1996
106 | 2700595.3856 | 1240264.0063 | 2700580.3824 | 1240281.0234
107 | 2700634.9008 | 1240299.0027 | 2700622.5592 | 1240298.0038 | 2700615.2927 | 1240305.9201 | 2700597.5038 | 1240313.1352
108 | 2700634.9008 | 1240299.0027 | 2700622.9199 | 1240288.3918
109 | 2700644.3875 | 1240299.764 | 2700634.9008 | 1240299.0027
110 | 2700595.3856 | 1240264.0063 | 2700622.9199 | 1240288.3918
111 | 2700595.3856 | 1240264.0063 | 2700571.589 | 1240244.4995
112 | 2700571.589 | 1240244.4995 | 2700572.6959 | 1240243.006
113 | 2700550.401 | 1240214.3377 | 2700553.4096 | 1240218.2063
114 | 2700540.1412 | 1240201.1449 | 2700550.401 | 1240214.3377
115 | 2700572.6959 | 1240243.006 | 2700553.4096 | 1240218.2063
116 | 2700540.1412 | 1240201.1449 | 2700554.3505 | 1240179.4585
117 | 2700572.6959 | 1240243.006 | 2700585.5213 | 1240228.8419
118 | 2700554.3505 | 1240179.4585 | 2700563.8473 | 1240164.9645
119 | 2700585.5213 | 1240228.8419 | 2700600.7004 | 1240212.0785
120 | 2700574.304 | 1240149.0051 | 2700563.8473 | 1240164.9645
121 | 2700499.4215 | 1240198.7871 | 2700497.043 | 1240200.5521
122 | 2700499.4215 | 1240198.7871 | 2700491.2718 | 1240188.347
123 | 2700485.0058 | 1240209.4845 | 2700497.043 | 1240200.5521
124 | 2700580.5772 | 1240139.4309 | 2700574.304 | 1240149.0051
125 | 2700585.9625 | 1240096.6562 | 2700586.5568 | 1240097.3958
126 | 2700627.0683 | 1240040.5235 | 2700614.5122 | 1240047.7769 | 2700609.5563 | 1240038.3154
127 | 2700601.721 | 1240107.1609 | 2700591.1774 | 1240103.1459 | 2700586.5568 | 1240097.3958
128 | 2700631.6226 | 1240037.8927 | 2700627.0683 | 1240040.5235
129 | 2700610.6341 | 1240110.5478 | 2700601.721 | 1240107.1609
130 | 2700601.721 | 1240107.1609 | 2700590.1704 | 1240124.7897
131 | 2700631.6226 | 1240037.8927 | 2700639.6221 | 1240051.4996
132 | 2700631.6226 | 1240037.8927 | 2700636.123 | 1240035.1987
133 | 2700426.1242 | 1240074.5399 | 2700422.7427 | 1240072.7826 | 2700415.199 | 1240068.9188 | 2700402.7118 | 1240062.2512
134 | 2700640.5181 | 1240062.8291 | 2700648.7061 | 1240076.2092
135 | 2700669.2355 | 1240075.7624 | 2700673.7266 | 1240073.1378
136 | 2700634.2972 | 1240096.4246 | 2700638.7087 | 1240093.7917
137 | 2700610.6341 | 1240110.5478 | 2700625.4743 | 1240101.6905
138 | 2700399.0267 | 1239980.4891 | 2700407.1627 | 1239983.7736 | 2700399.7327 | 1240002.1236
139 | 2700368.88 | 1239958.8852 | 2700370.6091 | 1239960.8493 | 2700376.0052 | 1239971.393 | 2700399.0267 | 1239980.4891
140 | 2700368.88 | 1239958.8852 | 2700370.0247 | 1239981.0881 | 2700368.4659 | 1239983.3635 | 2700369.0652 | 1240001.4517
141 | 2700353.6838 | 1240021.5204 | 2700369.5925 | 1240017.364 | 2700369.0652 | 1240001.4517
142 | 2700357.5695 | 1240036.3974 | 2700353.6838 | 1240021.5204
143 | 2700357.5695 | 1240036.3974 | 2700368.179 | 1240043.0241
144 | 2700357.5695 | 1240036.3974 | 2700351.0171 | 1240032.2564
145 | 2700368.179 | 1240043.0241 | 2700374.6419 | 1240047.0608 | 2700374.6419 | 1240047.0608
146 | 2700341.6214 | 1240026.3185 | 2700351.0171 | 1240032.2564
147 | 2700375.9544 | 1240047.7986 | 2700374.6419 | 1240047.0608
148 | 2700329.0415 | 1240018.3683 | 2700341.6214 | 1240026.3185
149 | 2700294.8347 | 1239993.0822 | 2700329.0415 | 1240018.3683
150 | 2700294.8347 | 1239993.0822 | 2700278.7375 | 1240012.8499
151 | 2700301.2346 | 1240106.1783 | 2700293.747 | 1240102.6138 | 2700284.8621 | 1240098.3185
152 | 2700284.8621 | 1240098.3185 | 2700284.1263 | 1240097.9627
153 | 2700284.1263 | 1240097.9627 | 2700276.6651 | 1240094.3557
154 | 2700276.6651 | 1240094.3557 | 2700276.4306 | 1240094.2423
155 | 2700276.4306 | 1240094.2423 | 2700264.0227 | 1240088.2438
156 | 2700246.3173 | 1240079.6843 | 2700264.0227 | 1240088.2438
157 | 2700389.8212 | 1240055.3683 | 2700402.7118 | 1240062.2512
158 | 2700389.8212 | 1240055.3683 | 2700382.4492 | 1240051.432
159 | 2700375.9544 | 1240047.7986 | 2700381.8421 | 1240051.1078 | 2700382.4492 | 1240051.432
160 | 2700278.7375 | 1240012.8499 | 2700275.5058 | 1240016.8185
161 | 2700273.0255 | 1240021.486 | 2700274.7289 | 1240017.7725 | 2700275.5058 | 1240016.8185
162 | 2700253.2431 | 1240064.612 | 2700273.0255 | 1240021.486
163 | 2700253.2431 | 1240064.612 | 2700252.5151 | 1240066.1963
164 | 2700246.3173 | 1240079.6843 | 2700252.5151 | 1240066.1963
165 | 2700246.3173 | 1240079.6843 | 2700225.4859 | 1240128.7892
166 | 2700443.1276 | 1240240.6092 | 2700443.4887 | 1240241.0306
167 | 2700639.8235 | 1240051.8421 | 2700639.6221 | 1240051.4996
168 | 2700640.5631 | 1240032.5409 | 2700636.123 | 1240035.1987
169 | 2700644.7231 | 1240060.1761 | 2700639.8235 | 1240051.8421
170 | 2700644.3759 | 1240030.2586 | 2700640.5631 | 1240032.5409
171 | 2700644.7231 | 1240060.1761 | 2700640.5181 | 1240062.8291
172 | 2700644.7231 | 1240060.1761 | 2700656.1519 | 1240053.3695
173 | 2700669.2689 | 1240045.5576 | 2700664.8972 | 1240048.1612
174 | 2700671.7719 | 1240044.0669 | 2700669.2689 | 1240045.5576
175 | 2700664.8972 | 1240048.1612 | 2700660.5246 | 1240050.7654
176 | 2700660.5246 | 1240050.7654 | 2700656.1519 | 1240053.3695
177 | 2700640.5181 | 1240062.8291 | 2700634.5932 | 1240066.3593
178 | 2700634.5932 | 1240066.3593 | 2700630.1665 | 1240068.997
179 | 2700630.1665 | 1240068.997 | 2700625.7394 | 1240071.6347
180 | 2700625.7394 | 1240071.6347 | 2700621.3127 | 1240074.2724
181 | 2700617.9087 | 1240076.3006 | 2700621.3127 | 1240074.2724
182 | 2700590.1704 | 1240124.7897 | 2700583.9216 | 1240134.3267
183 | 2700625.4743 | 1240101.6905 | 2700629.8857 | 1240099.0576
184 | 2700580.5772 | 1240139.4309 | 2700583.9216 | 1240134.3267
185 | 2700629.8857 | 1240099.0576 | 2700634.2972 | 1240096.4246
186 | 2700673.7266 | 1240073.1378 | 2700678.2164 | 1240070.5139
187 | 2700679.3366 | 1240069.8592 | 2700678.2164 | 1240070.5139

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700434.4082 | 1240410.7413
1 | 2700424.0802 | 1240398.1418
2 | 2700440.6013 | 1240383.221
3 | 2700683.9782 | 1240473.7791
4 | 2700450.03 | 1240375.0121
5 | 2700647.9603 | 1240491.5919
6 | 2700471.2074 | 1240356.5742
7 | 2700448.8935 | 1240332.8277
8 | 2700509.3763 | 1240320.148
9 | 2700884.254 | 1240170.6922
10 | 2701009.9398 | 1240110.5944
11 | 2700852.6164 | 1240162.8139
12 | 2700875.7095 | 1240093.5993
13 | 2701162.4893 | 1240062.9849
14 | 2700447.0097 | 1240330.8229
15 | 2700432.2302 | 1240344.1154
16 | 2700392.5008 | 1240273.1681
17 | 2700402.4946 | 1240294.4645
18 | 2700379.2512 | 1240259.6332
19 | 2700516.8491 | 1240312.5465
20 | 2700513.1355 | 1240344.4897
21 | 2700431.5135 | 1240276.6973
22 | 2700448.5967 | 1240259.55
23 | 2700393.0582 | 1240303.3676
24 | 2700849.2494 | 1240082.7199
25 | 2700416.9876 | 1240357.8245
26 | 2700380.0912 | 1240320.0474
27 | 2700431.6426 | 1240344.6439
28 | 2700698.4392 | 1240098.5717
29 | 2700688.4308 | 1240082.1784
30 | 2700685.1977 | 1240106.512
31 | 2700711.0078 | 1240091.2856
32 | 2700754.8235 | 1240053.2938
33 | 2700757.9168 | 1240045.2957
34 | 2700737.256 | 1240076.0693
35 | 2700799.6731 | 1240062.3842
36 | 2700819.2025 | 1240044.5619
37 | 2700635.7697 | 1240174.656
38 | 2700661.0058 | 1240188.6722
39 | 2700613.7607 | 1240197.6551
40 | 2700663.9912 | 1240130.8566
41 | 2700645.2385 | 1240123.719
42 | 2700625.9388 | 1240508.3101
43 | 2700369.9768 | 1240250.159
44 | 2700519.6047 | 1240309.7474
45 | 2700335.6754 | 1240215.1189
46 | 2700360.6253 | 1240240.6062
47 | 2700304.409 | 1240249.6999
48 | 2700454.3806 | 1240253.7445
49 | 2700392.5634 | 1240303.8344
50 | 2700504.7291 | 1240120.7034
51 | 2700527.2352 | 1240103.5521
52 | 2700487.6965 | 1240133.6835
53 | 2700538.0049 | 1240117.1098
54 | 2700502.722 | 1240153.0117
55 | 2700474.2687 | 1240116.4098
56 | 2700559.8379 | 1240098.0226
57 | 2700503.7002 | 1240154.27
58 | 2700461.8914 | 1240100.5216
59 | 2700582.799 | 1240076.6949
60 | 2700479.3745 | 1240173.106
61 | 2700446.6599 | 1240086.1307
62 | 2700470.8456 | 1240083.2323
63 | 2700375.1366 | 1240135.8559
64 | 2700338.091 | 1240123.7235
65 | 2700705.4266 | 1240063.5183
66 | 2700664.0958 | 1240008.3428
67 | 2700615.921 | 1239995.9279
68 | 2700689.1501 | 1240019.2469
69 | 2700605.9699 | 1240020.1917
70 | 2700653.9126 | 1240084.7173
71 | 2700648.8615 | 1240076.4632
72 | 2700664.7442 | 1240078.3872
73 | 2700643.1201 | 1240091.1587
74 | 2700831.1372 | 1240035.1455
75 | 2700613.7483 | 1240197.6688
76 | 2700627.134 | 1240116.828
77 | 2700542.2985 | 1240012.5922
78 | 2700512.108 | 1240003.5421
79 | 2700548.9831 | 1240009.6822
80 | 2700513.0288 | 1240001.764
81 | 2700492.8902 | 1240014.1582
82 | 2700553.4065 | 1240010.6579
83 | 2700486.3803 | 1240029.5561
84 | 2700483.2538 | 1240059.2739
85 | 2700475.7132 | 1240054.7873
86 | 2700471.0324 | 1240082.8717
87 | 2700464.9271 | 1240002.098
88 | 2700433.427 | 1239988.5215
89 | 2700458.373 | 1240017.2426
90 | 2700450.2082 | 1240039.6109
91 | 2700603.3759 | 1240026.5164
92 | 2700550.6871 | 1240316.2446
93 | 2700566.9295 | 1240296.2822
94 | 2700546.5843 | 1240278.4129
95 | 2700580.3824 | 1240281.0234
96 | 2700597.5038 | 1240313.1352
97 | 2700634.9008 | 1240299.0027
98 | 2700552.64 | 1240270.1996
99 | 2700595.3856 | 1240264.0063
100 | 2700622.9199 | 1240288.3918
101 | 2700644.3875 | 1240299.764
102 | 2700571.589 | 1240244.4995
103 | 2700550.401 | 1240214.3377
104 | 2700553.4096 | 1240218.2063
105 | 2700540.1412 | 1240201.1449
106 | 2700572.6959 | 1240243.006
107 | 2700554.3505 | 1240179.4585
108 | 2700585.5213 | 1240228.8419
109 | 2700563.8473 | 1240164.9645
110 | 2700499.4215 | 1240198.7871
111 | 2700497.043 | 1240200.5521
112 | 2700491.2718 | 1240188.347
113 | 2700600.7004 | 1240212.0785
114 | 2700574.304 | 1240149.0051
115 | 2700465.3265 | 1240183.9765
116 | 2700468.488 | 1240158.5176
117 | 2700485.0058 | 1240209.4845
118 | 2700590.1785 | 1240058.6995
119 | 2700585.9625 | 1240096.6562
120 | 2700609.5563 | 1240038.3154
121 | 2700586.5568 | 1240097.3958
122 | 2700627.0683 | 1240040.5235
123 | 2700601.721 | 1240107.1609
124 | 2700631.6226 | 1240037.8927
125 | 2700461.8669 | 1240246.2326
126 | 2700426.1242 | 1240074.5399
127 | 2700648.7061 | 1240076.2092
128 | 2700669.2355 | 1240075.7624
129 | 2700638.7087 | 1240093.7917
130 | 2700610.6341 | 1240110.5478
131 | 2700399.0267 | 1239980.4891
132 | 2700399.7327 | 1240002.1236
133 | 2700368.88 | 1239958.8852
134 | 2700369.0652 | 1240001.4517
135 | 2700425.5245 | 1240009.9669
136 | 2700353.6838 | 1240021.5204
137 | 2700357.5695 | 1240036.3974
138 | 2700368.179 | 1240043.0241
139 | 2700351.0171 | 1240032.2564
140 | 2700374.6419 | 1240047.0608
141 | 2700341.6214 | 1240026.3185
142 | 2700329.0415 | 1240018.3683
143 | 2700294.8347 | 1239993.0822
144 | 2700301.2346 | 1240106.1783
145 | 2700284.8621 | 1240098.3185
146 | 2700284.1263 | 1240097.9627
147 | 2700276.6651 | 1240094.3557
148 | 2700276.4306 | 1240094.2423
149 | 2700264.0227 | 1240088.2438
150 | 2700389.8212 | 1240055.3683
151 | 2700402.7118 | 1240062.2512
152 | 2700382.4492 | 1240051.432
153 | 2700375.9544 | 1240047.7986
154 | 2700278.7375 | 1240012.8499
155 | 2700275.5058 | 1240016.8185
156 | 2700273.0255 | 1240021.486
157 | 2700253.2431 | 1240064.612
158 | 2700252.5151 | 1240066.1963
159 | 2700246.3173 | 1240079.6843
160 | 2700225.4859 | 1240128.7892
161 | 2700443.1276 | 1240240.6092
162 | 2700443.4887 | 1240241.0306
163 | 2700639.6221 | 1240051.4996
164 | 2700636.123 | 1240035.1987
165 | 2700639.8235 | 1240051.8421
166 | 2700640.5631 | 1240032.5409
167 | 2700644.7231 | 1240060.1761
168 | 2700644.3759 | 1240030.2586
169 | 2700669.2689 | 1240045.5576
170 | 2700664.8972 | 1240048.1612
171 | 2700671.7719 | 1240044.0669
172 | 2700660.5246 | 1240050.7654
173 | 2700656.1519 | 1240053.3695
174 | 2700640.5181 | 1240062.8291
175 | 2700634.5932 | 1240066.3593
176 | 2700630.1665 | 1240068.997
177 | 2700625.7394 | 1240071.6347
178 | 2700621.3127 | 1240074.2724
179 | 2700617.9087 | 1240076.3006
180 | 2700590.1704 | 1240124.7897
181 | 2700625.4743 | 1240101.6905
182 | 2700583.9216 | 1240134.3267
183 | 2700629.8857 | 1240099.0576
184 | 2700580.5772 | 1240139.4309
185 | 2700634.2972 | 1240096.4246
186 | 2700673.7266 | 1240073.1378
187 | 2700678.2164 | 1240070.5139
188 | 2700679.3366 | 1240069.8592
189 | 2700527.2352 | 1240103.5521

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97695 | -0.44391 | 0.00052593 | 0.00013181
1 | 0.97696 | -0.44375 | 0 | 0
2 | 0.97703 | -0.44235 | 0 | 0
3 | 0.97591 | -0.46456 | 0 | 0
4 | 0.97707 | -0.44155 | 0.00036076 | 9.0416e-05
5 | 0.9758 | -0.46674 | 0.00047792 | 0.00011978
6 | 0.97717 | -0.43959 | 0 | 0
7 | 0.97591 | -0.4642 | 0.0037475 | 0.00093921
8 | 0.97939 | -0.39619 | 0 | 0
9 | 0.9792 | -0.40101 | 0 | 0
10 | 0.97946 | -0.39604 | 0 | 0
11 | 0.97915 | -0.4021 | 0.0017871 | 0.00044788
12 | 0.97976 | -0.39 | 0 | 0
13 | 0.97937 | -0.39776 | 0.00058385 | 0.00014633
14 | 0.97582 | -0.46609 | 0 | 0
15 | 0.97512 | -0.47978 | 0.00078052 | 0.00019562
16 | 0.97118 | -0.55736 | 0 | 0
17 | 0.97155 | -0.55008 | 0 | 0
18 | 0.97092 | -0.56256 | 0.004008 | 0.0010045
19 | 0.97985 | -0.3873 | 0 | 0
20 | 0.97937 | -0.39657 | 0.00079957 | 0.00020039
21 | 0.97099 | -0.56114 | 0 | 0
22 | 0.97068 | -0.56728 | 0.0023408 | 0.00058666
23 | 0.9719 | -0.54324 | 0.00079791 | 0.00019997
24 | 0.97982 | -0.38876 | 0.002698 | 0.00067618
25 | 0.97443 | -0.49328 | 0 | 0
26 | 0.97266 | -0.52825 | 0.0018757 | 0.00047009
27 | 0.97509 | -0.48031 | 0.00091282 | 0.00022877
28 | 0.98258 | -0.33477 | 0 | 0
29 | 0.98248 | -0.33665 | 0 | 0
30 | 0.98334 | -0.31986 | 0.0053222 | 0.0013339
31 | 0.98193 | -0.34741 | 0.018568 | 0.0046535
32 | 0.98066 | -0.37241 | 0 | 0
33 | 0.98056 | -0.37423 | 0 | 0
34 | 0.9811 | -0.36363 | 0.017824 | 0.0044671
35 | 0.98008 | -0.38381 | 0 | 0
36 | 0.97991 | -0.38702 | 0.00049902 | 0.00012507
37 | 0.98238 | -0.33814 | 0 | 0
38 | 0.98233 | -0.33909 | 0.0017751 | 0.00044488
39 | 0.98244 | -0.33712 | 0.0011212 | 0.00028101
40 | 0.98514 | -0.28479 | 0 | 0
41 | 0.98623 | -0.2636 | 0.011105 | 0.0027831
42 | 0.97573 | -0.46798 | 0.0024509 | 0.00061425
43 | 0.97079 | -0.56522 | 0.0050944 | 0.0012768
44 | 0.98002 | -0.38403 | 0.004184 | 0.0010486
45 | 0.97068 | -0.56738 | 0 | 0
46 | 0.97072 | -0.56664 | 0.0046252 | 0.0011592
47 | 0.97063 | -0.56836 | 0.0011253 | 0.00028204
48 | 0.9706 | -0.569 | 0 | 0
49 | 0.97192 | -0.54287 | 0.0046371 | 0.0011622
50 | 0.99738 | -0.049638 | 0.0022822 | 0.00057196
51 | 0.99901 | -0.018814 | 0 | 0
52 | 0.99617 | -0.072746 | 0 | 0
53 | 1 | 0 | -0.53034 | -0.1354
54 | 0.99549 | -0.085908 | 0.0063377 | 0.0015884
55 | 0.99514 | -0.092464 | 0 | 0
56 | 0.99692 | -0.058306 | 0.016047 | 0.0040216
57 | 0.99545 | -0.086588 | 0 | 0
58 | 0.99371 | -0.11976 | 0 | 0
59 | 0.99385 | -0.11681 | 0 | 0
60 | 0.99478 | -0.099698 | 0 | 0
61 | 0.99188 | -0.15461 | 0.0018301 | 0.00045866
62 | 0.99264 | -0.14036 | 0.0018282 | 0.0004582
63 | 0.97444 | -0.49357 | 0.00073124 | 0.00018327
64 | 0.97446 | -0.49305 | 0.0045037 | 0.0011287
65 | 0.98235 | -0.3393 | 0.0054201 | 0.0013584
66 | 0.98471 | -0.29341 | 0 | 0
67 | 0.9849 | -0.28973 | 0 | 0
68 | 0.98462 | -0.29526 | 0.0037564 | 0.00094145
69 | 0.98499 | -0.28796 | 0.0074035 | 0.0018555
70 | 0.98686 | -0.25159 | 0 | 0
71 | 0.98656 | -0.25734 | 0.0011385 | 0.00028533
72 | 0.98679 | -0.25287 | 0.0011398 | 0.00028565
73 | 0.98731 | -0.24284 | 0.0011864 | 0.00029733
74 | 0.97983 | -0.38871 | 0.0061448 | 0.00154
75 | 0.98244 | -0.33712 | 0.00063004 | 0.0001579
76 | 0.98748 | -0.23934 | 0.011518 | 0.0028868
77 | 0.98852 | -0.22031 | 0.0077393 | 0.0019397
78 | 0.9891 | -0.20903 | 0 | 0
79 | 0.98846 | -0.22135 | 0 | 0
80 | 0.98908 | -0.20937 | 0.0095734 | 0.0023993
81 | 0.98975 | -0.19625 | 0 | 0
82 | 0.98843 | -0.22191 | 0.0069178 | 0.0017338
83 | 0.99013 | -0.18905 | 0.010594 | 0.0026551
84 | 0.9914 | -0.16433 | 0 | 0
85 | 0.991 | -0.1721 | 0 | 0
86 | 0.99262 | -0.14078 | 0.0080393 | 0.0020148
87 | 0.99018 | -0.18805 | 0 | 0
88 | 0.99003 | -0.19085 | 0 | 0
89 | 0.99025 | -0.1867 | 0.010594 | 0.0026552
90 | 0.99059 | -0.18009 | 0 | 0
91 | 0.98506 | -0.28658 | 0 | 0
92 | 0.98138 | -0.35746 | 0.0026713 | 0.00066949
93 | 0.98145 | -0.35621 | 0 | 0
94 | 0.98099 | -0.36518 | 0 | 0
95 | 0.98181 | -0.34914 | 0.004552 | 0.0011408
96 | 0.98049 | -0.37507 | 0.014005 | 0.0035099
97 | 0.98104 | -0.36433 | 0 | 0
98 | 0.98094 | -0.36608 | 0.0048401 | 0.001213
99 | 0.98225 | -0.34064 | 0 | 0
100 | 0.98132 | -0.35884 | 0.0084176 | 0.0021096
101 | 0.981 | -0.36518 | 0.0049475 | 0.00124
102 | 0.9831 | -0.32408 | 0 | 0
103 | 0.98439 | -0.2991 | 0.00063679 | 0.00015959
104 | 0.98422 | -0.30239 | 0.0022127 | 0.00055456
105 | 0.98497 | -0.28783 | 0 | 0
106 | 0.98315 | -0.32308 | 0 | 0
107 | 0.98587 | -0.27038 | 0.011361 | 0.0028473
108 | 0.9828 | -0.33 | 0.0056857 | 0.001425
109 | 0.98653 | -0.25755 | 0.011363 | 0.0028478
110 | 0.99442 | -0.10651 | 0 | 0
111 | 0.99441 | -0.10677 | 0.0022791 | 0.00057119
112 | 0.99448 | -0.10536 | 0.011657 | 0.0029215
113 | 0.9825 | -0.33588 | 0.010864 | 0.0027228
114 | 0.98733 | -0.24216 | 0.011243 | 0.0028178
115 | 0.99473 | -0.10058 | 0.0028156 | 0.00070566
116 | 0.9947 | -0.10124 | 0.0048199 | 0.001208
117 | 0.99437 | -0.10748 | 0.0026763 | 0.00067073
118 | 0.99372 | -0.11928 | 0.007203 | 0.0018053
119 | 0.99178 | -0.15657 | 0.0018086 | 0.00045327
120 | 0.9852 | -0.28391 | 0.0011069 | 0.00027741
121 | 0.99168 | -0.1583 | 0.0018086 | 0.00045327
122 | 0.98548 | -0.27837 | 0.0011069 | 0.00027741
123 | 0.98992 | -0.19226 | 0 | 0
124 | 0.98555 | -0.2771 | 0.0011064 | 0.00027729
125 | 0.97057 | -0.56946 | 0.00234 | 0.00058646
126 | 0.98987 | -0.19322 | 0.0025557 | 0.00064052
127 | 0.98655 | -0.25751 | 0.0011877 | 0.00029767
128 | 0.98677 | -0.25329 | 0.0011394 | 0.00028556
129 | 0.9875 | -0.23916 | 0.0011877 | 0.00029767
130 | 0.98881 | -0.21365 | 0 | 0
131 | 0.98283 | -0.32941 | 0 | 0
132 | 0.98265 | -0.33298 | 0.0069173 | 0.0017336
133 | 0.98308 | -0.32452 | 0 | 0
134 | 0.98335 | -0.31915 | 0.0025737 | 0.00064504
135 | 0.98994 | -0.19273 | 0.0045993 | 0.0011527
136 | 0.98364 | -0.31361 | 0 | 0
137 | 0.98377 | -0.31098 | 0 | 0
138 | 0.98464 | -0.2941 | 0.0024338 | 0.00060996
139 | 0.9833 | -0.32013 | 0.0051184 | 0.0012828
140 | 0.98519 | -0.28351 | 0.0025487 | 0.00063875
141 | 0.98268 | -0.33223 | 0.0051184 | 0.0012828
142 | 0.98191 | -0.34708 | 0.0039331 | 0.00098573
143 | 0.97989 | -0.38654 | 0 | 0
144 | 0.97466 | -0.48912 | 0.0030965 | 0.00077607
145 | 0.9748 | -0.48635 | 0.0055548 | 0.0013922
146 | 0.97481 | -0.48614 | 0.0029538 | 0.0007403
147 | 0.97494 | -0.48358 | 0.0029552 | 0.00074064
148 | 0.97495 | -0.48348 | 0.010245 | 0.0025676
149 | 0.97533 | -0.47589 | 0.0028633 | 0.00071761
150 | 0.98651 | -0.25797 | 0.0027311 | 0.00068449
151 | 0.98767 | -0.23548 | 0.0036303 | 0.00090985
152 | 0.98586 | -0.27044 | 0.001665 | 0.00041728
153 | 0.9853 | -0.28134 | 0.0016666 | 0.00041769
154 | 0.97867 | -0.41032 | 0.0049417 | 0.0012385
155 | 0.97845 | -0.41464 | 0.0051045 | 0.0012793
156 | 0.97825 | -0.41863 | 0.0017515 | 0.00043898
157 | 0.9765 | -0.45284 | 0 | 0
158 | 0.97644 | -0.4541 | 0.0028651 | 0.00071807
159 | 0.97594 | -0.46404 | 0 | 0
160 | 0.97575 | -0.46769 | 0.003736 | 0.00093634
161 | 0.97045 | -0.57185 | 0.0043977 | 0.0011022
162 | 0.97045 | -0.5718 | 0.0046299 | 0.0011604
163 | 0.98581 | -0.27206 | 0.0011203 | 0.00028077
164 | 0.98553 | -0.27742 | 0.0011085 | 0.00027782
165 | 0.98581 | -0.27193 | 0.0010566 | 0.0002648
166 | 0.98552 | -0.27762 | 0.0011073 | 0.00027751
167 | 0.98599 | -0.26846 | 0 | 0
168 | 0.98552 | -0.27771 | 0.0011073 | 0.00027751
169 | 0.98588 | -0.27072 | 0.00112 | 0.00028069
170 | 0.98589 | -0.27051 | 0.0011191 | 0.00028046
171 | 0.98587 | -0.27077 | 0.0011189 | 0.00028042
172 | 0.9859 | -0.27021 | 0.0011194 | 0.00028055
173 | 0.98592 | -0.2698 | 0.0011191 | 0.00028046
174 | 0.98611 | -0.26619 | 0 | 0
175 | 0.98608 | -0.26684 | 0.0010564 | 0.00026477
176 | 0.98606 | -0.26723 | 0.0010566 | 0.0002648
177 | 0.98604 | -0.26752 | 0.0010566 | 0.0002648
178 | 0.98603 | -0.26772 | 0.0010564 | 0.00026477
179 | 0.98603 | -0.26779 | 0.0010566 | 0.0002648
180 | 0.98874 | -0.21493 | 0.011588 | 0.0029041
181 | 0.9881 | -0.22748 | 0.0011864 | 0.00029733
182 | 0.98815 | -0.22643 | 0.011524 | 0.0028883
183 | 0.98789 | -0.23148 | 0.0011877 | 0.00029767
184 | 0.98785 | -0.23217 | 0.011582 | 0.0029028
185 | 0.98769 | -0.23537 | 0.0011864 | 0.00029733
186 | 0.98676 | -0.25361 | 0.0011401 | 0.00028575
187 | 0.98674 | -0.25382 | 0.0011389 | 0.00028543
188 | 0.98674 | -0.25385 | 0.0011401 | 0.00028575
189 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00052593 | -0.00013181 | 0.00052593 | 0.00013161 | 3.9199e-09 | -2.0149e-07 | 0.00080105 | 0.00080098 | 0.00080105 | 0.97695 | -0.44391 | 0.97696 | -0.44375 | 0.22007
1 | -0.0034581 | -0.00086207 | 0.0034583 | 0.00086194 | 2.3109e-07 | -1.3046e-07 | 0.0052654 | 0.0052653 | 0.0052654 | 0.97696 | -0.44375 | 0.97703 | -0.44235 | 1.4465
2 | 0.0029321 | 0.00073047 | -0.0029292 | -0.00073346 | 2.8975e-06 | -2.9928e-06 | 0.0044644 | 0.0044661 | 0.0044661 | 0.97696 | -0.44375 | 0.97591 | -0.46456 | 1.227
3 | -0.0034583 | -0.00086194 | 0.0034584 | 0.00086187 | 1.2997e-07 | -7.3391e-08 | 0.0052653 | 0.0052652 | 0.0052653 | 0.97703 | -0.44235 | 0.97707 | -0.44155 | 1.4465
4 | 0.0029292 | 0.00073346 | -0.0029289 | -0.00073377 | 3.0358e-07 | -3.1275e-07 | 0.0044661 | 0.0044663 | 0.0044663 | 0.97591 | -0.46456 | 0.9758 | -0.46674 | 1.227
5 | -0.0038192 | -0.00095229 | 0.0038196 | 0.00095216 | 3.56e-07 | -1.2387e-07 | 0.0058146 | 0.0058145 | 0.0058146 | 0.97707 | -0.44155 | 0.97717 | -0.43959 | 1.5974
6 | 0.002451 | 0.00061399 | -0.0024509 | -0.00061425 | 1.4484e-07 | -2.5266e-07 | 0.0037375 | 0.0037376 | 0.0037376 | 0.9758 | -0.46674 | 0.97573 | -0.46798 | 1.0268
7 | 0.041531 | 0.010488 | -0.041482 | -0.010457 | 4.8918e-05 | 3.09e-05 | 0.063271 | 0.063271 | 0.063271 | 0.97717 | -0.43959 | 0.97591 | -0.4642 | 17.3822
8 | -0.04535 | -0.01144 | 0.045445 | 0.0115 | 9.4446e-05 | 5.9783e-05 | 0.069086 | 0.069085 | 0.069086 | 0.97717 | -0.43959 | 0.97939 | -0.39619 | 18.9796
9 | 0.037735 | 0.0095182 | -0.037731 | -0.009516 | 3.4176e-06 | 2.1529e-06 | 0.057557 | 0.057557 | 0.057557 | 0.97591 | -0.4642 | 0.97582 | -0.46609 | 15.8125
10 | -0.046245 | -0.0117 | 0.046264 | 0.011713 | 1.9728e-05 | 1.2492e-05 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.97939 | -0.39619 | 0.97985 | -0.3873 | 19.3132
11 | 0.00079959 | 0.00020007 | -0.00079957 | -0.00020039 | 1.4391e-08 | -3.1804e-07 | 0.0012147 | 0.0012148 | 0.0012148 | 0.97939 | -0.39619 | 0.97937 | -0.39657 | 0.33375
12 | -0.0017871 | -0.00044751 | 0.0017876 | 0.00044586 | 4.2214e-07 | -1.651e-06 | 0.0027156 | 0.002715 | 0.0027156 | 0.9792 | -0.40101 | 0.97946 | -0.39604 | 0.74606
13 | 0.0017871 | 0.00044751 | -0.0017871 | -0.00044788 | 9.3185e-08 | -3.6418e-07 | 0.0027156 | 0.0027158 | 0.0027158 | 0.9792 | -0.40101 | 0.97915 | -0.4021 | 0.7461
14 | -0.0023715 | -0.00059018 | 0.0023721 | 0.00058886 | 6.7845e-07 | -1.3223e-06 | 0.0036013 | 0.0036007 | 0.0036013 | 0.97946 | -0.39604 | 0.97976 | -0.39 | 0.98937
15 | 0.00058389 | 0.00014432 | -0.00058385 | -0.00014633 | 4.7673e-08 | -2.0043e-06 | 0.00088635 | 0.00088707 | 0.00088707 | 0.97946 | -0.39604 | 0.97937 | -0.39776 | 0.2437
16 | -0.0023721 | -0.00058886 | 0.0023723 | 0.00058859 | 1.3909e-07 | -2.713e-07 | 0.0036007 | 0.0036006 | 0.0036007 | 0.97976 | -0.39 | 0.97982 | -0.38876 | 0.9892
17 | 0.037731 | 0.009516 | -0.037706 | -0.0095005 | 2.4695e-05 | 1.5556e-05 | 0.057557 | 0.057557 | 0.057557 | 0.97582 | -0.46609 | 0.97512 | -0.47978 | 15.8125
18 | 0.036926 | 0.0093049 | -0.036925 | -0.0093043 | 9.4168e-07 | 5.9282e-07 | 0.056366 | 0.056366 | 0.056366 | 0.97512 | -0.47978 | 0.97509 | -0.48031 | 15.4853
19 | -0.014859 | -0.0037245 | 0.014864 | 0.0037274 | 5.1551e-06 | 2.9709e-06 | 0.022766 | 0.022766 | 0.022766 | 0.97118 | -0.55736 | 0.97155 | -0.55008 | 6.2544
20 | 0.014859 | 0.0037245 | -0.014855 | -0.0037223 | 3.6813e-06 | 2.1217e-06 | 0.022766 | 0.022766 | 0.022766 | 0.97118 | -0.55736 | 0.97092 | -0.56256 | 6.2544
21 | -0.028586 | -0.0071704 | 0.028595 | 0.0071762 | 9.3263e-06 | 5.8081e-06 | 0.043783 | 0.043783 | 0.043783 | 0.97155 | -0.55008 | 0.9719 | -0.54324 | 12.0284
22 | 0.013722 | 0.003443 | -0.013715 | -0.0034389 | 7.2368e-06 | 4.0909e-06 | 0.021018 | 0.021018 | 0.021018 | 0.97155 | -0.55008 | 0.97099 | -0.56114 | 5.7741
23 | 0.010847 | 0.0027178 | -0.010845 | -0.0027171 | 1.3739e-06 | 7.1534e-07 | 0.016623 | 0.016623 | 0.016623 | 0.97092 | -0.56256 | 0.97079 | -0.56522 | 4.5669
24 | -0.046264 | -0.011713 | 0.046272 | 0.011717 | 7.2796e-06 | 4.6094e-06 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.97985 | -0.3873 | 0.98002 | -0.38403 | 19.3132
25 | 0.013715 | 0.0034389 | -0.013711 | -0.0034366 | 4.0097e-06 | 2.2669e-06 | 0.021018 | 0.021018 | 0.021018 | 0.97099 | -0.56114 | 0.97068 | -0.56728 | 5.7742
26 | 0.01137 | 0.00285 | -0.011369 | -0.0028495 | 9.3359e-07 | 4.962e-07 | 0.01743 | 0.01743 | 0.01743 | 0.97068 | -0.56728 | 0.9706 | -0.569 | 4.7884
27 | -0.029393 | -0.0073762 | 0.029393 | 0.0073765 | 5.1663e-07 | 3.2222e-07 | 0.045005 | 0.045005 | 0.045005 | 0.9719 | -0.54324 | 0.97192 | -0.54287 | 12.364
28 | -0.0050703 | -0.0012648 | 0.0050715 | 0.0012649 | 1.1907e-06 | 8.696e-08 | 0.0076979 | 0.0076976 | 0.0076979 | 0.97982 | -0.38876 | 0.98008 | -0.38381 | 2.1148
29 | 0.03599 | 0.0090614 | -0.03593 | -0.0090237 | 6.0058e-05 | 3.7778e-05 | 0.054974 | 0.054974 | 0.054974 | 0.97443 | -0.49328 | 0.97266 | -0.52825 | 15.1027
30 | -0.03599 | -0.0090614 | 0.036012 | 0.0090755 | 2.2337e-05 | 1.405e-05 | 0.054974 | 0.054973 | 0.054974 | 0.97443 | -0.49328 | 0.97509 | -0.48031 | 15.1026
31 | 0.034054 | 0.0085536 | -0.03403 | -0.0085387 | 2.3734e-05 | 1.49e-05 | 0.052104 | 0.052104 | 0.052104 | 0.97266 | -0.52825 | 0.97192 | -0.54287 | 14.3144
32 | 0.0054213 | 0.0013586 | -0.0054208 | -0.0013585 | 4.8513e-07 | 6.7404e-08 | 0.0082099 | 0.00821 | 0.00821 | 0.98258 | -0.33477 | 0.98248 | -0.33665 | 2.2555
33 | -0.053592 | -0.013448 | 0.053631 | 0.013472 | 3.8144e-05 | 2.4216e-05 | 0.081166 | 0.081166 | 0.081166 | 0.98258 | -0.33477 | 0.98334 | -0.31986 | 22.2984
34 | 0.048171 | 0.01209 | -0.048142 | -0.012071 | 2.8997e-05 | 1.8374e-05 | 0.072956 | 0.072956 | 0.072956 | 0.98258 | -0.33477 | 0.98193 | -0.34741 | 20.043
35 | 0.0054208 | 0.0013585 | -0.0054201 | -0.0013584 | 6.8218e-07 | 9.4872e-08 | 0.00821 | 0.0082101 | 0.0082101 | 0.98248 | -0.33665 | 0.98235 | -0.3393 | 2.2555
36 | -0.058953 | -0.014806 | 0.059052 | 0.014869 | 9.8831e-05 | 6.2831e-05 | 0.08922 | 0.08922 | 0.08922 | 0.98334 | -0.31986 | 0.98514 | -0.28479 | 24.511
37 | 0.029575 | 0.0074177 | -0.029552 | -0.0074035 | 2.2855e-05 | 1.4244e-05 | 0.044819 | 0.044819 | 0.044819 | 0.98193 | -0.34741 | 0.9811 | -0.36363 | 12.313
38 | 0.011723 | 0.0029338 | -0.011722 | -0.0029332 | 1.0171e-06 | 5.4278e-07 | 0.017787 | 0.017787 | 0.017787 | 0.98066 | -0.37241 | 0.98056 | -0.37423 | 4.8865
39 | -0.011723 | -0.0029338 | 0.011728 | 0.0029364 | 4.8989e-06 | 2.6141e-06 | 0.017787 | 0.017787 | 0.017787 | 0.98066 | -0.37241 | 0.9811 | -0.36363 | 4.8865
40 | 0.011722 | 0.0029332 | -0.011717 | -0.0029304 | 5.34e-06 | 2.8501e-06 | 0.017787 | 0.017787 | 0.017787 | 0.98056 | -0.37423 | 0.98008 | -0.38381 | 4.8865
41 | 0.0066453 | 0.0016655 | -0.0066443 | -0.0016652 | 1.0146e-06 | 3.1445e-07 | 0.010089 | 0.010089 | 0.010089 | 0.98008 | -0.38381 | 0.97991 | -0.38702 | 2.7718
42 | 0.0061453 | 0.0015402 | -0.0061448 | -0.00154 | 4.9643e-07 | 1.2623e-07 | 0.0093317 | 0.0093318 | 0.0093318 | 0.97991 | -0.38702 | 0.97983 | -0.38871 | 2.5637
43 | 0.0017752 | 0.00044455 | -0.0017751 | -0.00044488 | 8.0467e-08 | -3.2428e-07 | 0.0026887 | 0.0026888 | 0.0026888 | 0.98238 | -0.33814 | 0.98233 | -0.33909 | 0.73869
44 | -0.0017752 | -0.00044455 | 0.0017752 | 0.0004442 | 8.6382e-08 | -3.482e-07 | 0.0026887 | 0.0026886 | 0.0026887 | 0.98238 | -0.33814 | 0.98244 | -0.33712 | 0.73865
45 | -0.0028965 | -0.00072521 | 0.0028965 | 0.00072521 | 1.3228e-10 | -1.4322e-10 | 0.0043868 | 0.0043868 | 0.0043868 | 0.98244 | -0.33712 | 0.98244 | -0.33712 | 1.2052
46 | -0.059052 | -0.014869 | 0.059112 | 0.014907 | 5.9895e-05 | 3.8077e-05 | 0.08922 | 0.08922 | 0.08922 | 0.98514 | -0.28479 | 0.98623 | -0.2636 | 24.5109
47 | -0.070216 | -0.01769 | 0.070298 | 0.017742 | 8.1582e-05 | 5.1965e-05 | 0.10597 | 0.10597 | 0.10597 | 0.98623 | -0.2636 | 0.98748 | -0.23934 | 29.1137
48 | 0.005751 | 0.0014403 | -0.0057506 | -0.0014403 | 3.8952e-07 | 8.4019e-08 | 0.0088148 | 0.0088148 | 0.0088148 | 0.97079 | -0.56522 | 0.97072 | -0.56664 | 2.4217
49 | -0.050455 | -0.012766 | 0.050501 | 0.012794 | 4.5668e-05 | 2.8182e-05 | 0.076653 | 0.076652 | 0.076653 | 0.98002 | -0.38403 | 0.98099 | -0.36518 | 10.5292
50 | -0.0011254 | -0.00028149 | 0.0011254 | 0.00028108 | 3.9794e-08 | -4.1543e-07 | 0.001725 | 0.0017248 | 0.001725 | 0.97068 | -0.56738 | 0.97072 | -0.56664 | 0.47389
51 | 0.0011254 | 0.00028149 | -0.0011253 | -0.00028204 | 5.2026e-08 | -5.4296e-07 | 0.001725 | 0.0017252 | 0.0017252 | 0.97068 | -0.56738 | 0.97063 | -0.56836 | 0.47395
52 | 0.0090288 | 0.0022631 | -0.0090276 | -0.0022625 | 1.2029e-06 | 5.6298e-07 | 0.013842 | 0.013842 | 0.013842 | 0.9706 | -0.569 | 0.97045 | -0.5718 | 3.8028
53 | 0.00234 | 0.00058636 | -0.00234 | -0.00058646 | 5.1184e-08 | -9.8311e-08 | 0.0035875 | 0.0035875 | 0.0035875 | 0.9706 | -0.569 | 0.97057 | -0.56946 | 0.98558
54 | -0.1888 | -0.048091 | 0.18908 | 0.04827 | 0.00028119 | 0.00017885 | 0.28195 | 0.28195 | 0.28195 | 0.99738 | -0.049638 | 0.99901 | -0.018814 | 25.8198
55 | 0.18652 | 0.047519 | -0.18631 | -0.047387 | 0.00020769 | 0.00013209 | 0.27855 | 0.27855 | 0.27855 | 0.99738 | -0.049638 | 0.99617 | -0.072746 | 25.5081
56 | -0.18908 | -0.04827 | 0.18926 | 0.048379 | 0.00017208 | 0.00010945 | 0.28195 | 0.28195 | 0.28195 | 0.99901 | -0.018814 | 1 | 0 | 25.8198
57 | 0.030626 | 0.0076896 | -0.030607 | -0.0076776 | 1.9218e-05 | 1.1981e-05 | 0.045752 | 0.045753 | 0.045753 | 0.99617 | -0.072746 | 0.99549 | -0.085908 | 12.5694
58 | 0.15569 | 0.039697 | -0.15554 | -0.039603 | 0.00014805 | 9.39e-05 | 0.2328 | 0.2328 | 0.2328 | 0.99617 | -0.072746 | 0.99514 | -0.092464 | 21.3183
59 | 0.33943 | 0.087025 | -0.33847 | -0.086414 | 0.00095666 | 0.00061109 | 0.50577 | 0.50577 | 0.50577 | 1 | 0 | 0.99692 | -0.058306 | 46.3163
60 | 0.024269 | 0.0060892 | -0.024269 | -0.0060888 | 7.8669e-07 | 4.8276e-07 | 0.036279 | 0.036279 | 0.036279 | 0.99549 | -0.085908 | 0.99545 | -0.086588 | 9.9668
61 | 0.15554 | 0.039603 | -0.15533 | -0.039473 | 0.00020444 | 0.00013032 | 0.2328 | 0.2328 | 0.2328 | 0.99514 | -0.092464 | 0.99371 | -0.11976 | 31.9775
62 | 0.32243 | 0.082392 | -0.32152 | -0.081812 | 0.00090941 | 0.0005808 | 0.48182 | 0.48182 | 0.48182 | 0.99692 | -0.058306 | 0.99385 | -0.11681 | 44.123
63 | 0.024269 | 0.0060888 | -0.024253 | -0.0060795 | 1.5159e-05 | 9.3025e-06 | 0.036279 | 0.036279 | 0.036279 | 0.99545 | -0.086588 | 0.99478 | -0.099698 | 9.9669
64 | 0.095242 | 0.024336 | -0.095082 | -0.024234 | 0.0001602 | 0.00010226 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14278 | 0.99371 | -0.11976 | 0.99188 | -0.15461 | 39.2266
65 | 0.060092 | 0.015137 | -0.060033 | -0.0151 | 5.9157e-05 | 3.7608e-05 | 0.090012 | 0.090012 | 0.090012 | 0.99371 | -0.11976 | 0.99264 | -0.14036 | 24.7285
66 | 0.31432 | 0.080006 | -0.31371 | -0.079622 | 0.00060129 | 0.00038398 | 0.47104 | 0.47104 | 0.47104 | 0.99385 | -0.11681 | 0.99178 | -0.15657 | 43.1353
67 | 0.0072039 | 0.0018055 | -0.007203 | -0.0018053 | 8.4851e-07 | 2.9104e-07 | 0.010786 | 0.010786 | 0.010786 | 0.99385 | -0.11681 | 0.99372 | -0.11928 | 2.9632
68 | 0.0028157 | 0.00070551 | -0.0028156 | -0.00070566 | 1.1796e-07 | -1.547e-07 | 0.0042118 | 0.0042119 | 0.0042119 | 0.99478 | -0.099698 | 0.99473 | -0.10058 | 1.1571
69 | 0.016617 | 0.004166 | -0.016613 | -0.0041633 | 4.48e-06 | 2.6163e-06 | 0.024857 | 0.024857 | 0.024857 | 0.99478 | -0.099698 | 0.99448 | -0.10536 | 6.8289
70 | 0.0048203 | 0.001208 | -0.0048199 | -0.001208 | 3.5488e-07 | -9.1751e-09 | 0.0072103 | 0.0072104 | 0.0072104 | 0.99478 | -0.099698 | 0.9947 | -0.10124 | 1.9809
71 | 0.093252 | 0.023775 | -0.093078 | -0.023664 | 0.00017345 | 0.00011071 | 0.14004 | 0.14004 | 0.14004 | 0.99188 | -0.15461 | 0.98987 | -0.19322 | 38.4724
72 | 0.058205 | 0.014641 | -0.058204 | -0.014641 | 1.1598e-06 | 7.3701e-07 | 0.087271 | 0.087271 | 0.087271 | 0.99264 | -0.14036 | 0.99262 | -0.14078 | 23.9756
73 | -0.00073124 | -0.00018327 | 0.00073126 | 0.00018279 | 1.8224e-08 | -4.7395e-07 | 0.0011166 | 0.0011165 | 0.0011166 | 0.97444 | -0.49357 | 0.97446 | -0.49305 | 0.30677
74 | -0.005235 | -0.0013115 | 0.0052359 | 0.0013116 | 9.7809e-07 | 1.1736e-07 | 0.0079937 | 0.0079935 | 0.0079937 | 0.97446 | -0.49305 | 0.97466 | -0.48912 | 2.1961
75 | -0.0037568 | -0.00094131 | 0.0037574 | 0.00094104 | 6.5988e-07 | -2.7247e-07 | 0.0056768 | 0.0056766 | 0.0056768 | 0.98471 | -0.29341 | 0.9849 | -0.28973 | 1.5596
76 | 0.0037568 | 0.00094131 | -0.0037564 | -0.00094145 | 3.3022e-07 | -1.3623e-07 | 0.0056768 | 0.0056769 | 0.0056769 | 0.98471 | -0.29341 | 0.98462 | -0.29526 | 1.5596
77 | -0.0037574 | -0.00094104 | 0.0037577 | 0.00094091 | 3.1689e-07 | -1.3097e-07 | 0.0056766 | 0.0056764 | 0.0056766 | 0.9849 | -0.28973 | 0.98499 | -0.28796 | 1.5595
78 | -0.011161 | -0.0027964 | 0.011162 | 0.0027968 | 7.2877e-07 | 3.7939e-07 | 0.016861 | 0.016861 | 0.016861 | 0.98499 | -0.28796 | 0.98506 | -0.28658 | 4.6321
79 | 0.033226 | 0.0083396 | -0.033217 | -0.0083339 | 9.1098e-06 | 5.7067e-06 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.98686 | -0.25159 | 0.98656 | -0.25734 | 13.7648
80 | 0.0056988 | 0.0014281 | -0.0056985 | -0.001428 | 3.4738e-07 | 6.2039e-08 | 0.0085928 | 0.0085929 | 0.0085929 | 0.98686 | -0.25159 | 0.98679 | -0.25287 | 2.3607
81 | -0.038925 | -0.0097677 | 0.038941 | 0.0097779 | 1.6239e-05 | 1.0232e-05 | 0.058697 | 0.058697 | 0.058697 | 0.98686 | -0.25159 | 0.98731 | -0.24284 | 16.1255
82 | 0.032079 | 0.0080485 | -0.032078 | -0.0080484 | 2.6148e-07 | 1.6355e-07 | 0.048387 | 0.048387 | 0.048387 | 0.98656 | -0.25734 | 0.98655 | -0.25751 | 13.2931
83 | 0.0045587 | 0.0011424 | -0.0045586 | -0.0011424 | 9.2183e-08 | -7.4577e-09 | 0.0068742 | 0.0068742 | 0.0068742 | 0.98679 | -0.25287 | 0.98677 | -0.25329 | 1.8885
84 | -0.040128 | -0.010075 | 0.040135 | 0.01008 | 7.0481e-06 | 4.445e-06 | 0.060485 | 0.060485 | 0.060485 | 0.98731 | -0.24284 | 0.9875 | -0.23916 | 16.6167
85 | -0.0035265 | -0.00088311 | 0.0035267 | 0.000883 | 2.0795e-07 | -1.1308e-07 | 0.0053411 | 0.005341 | 0.0053411 | 0.98244 | -0.33712 | 0.9825 | -0.33588 | 1.4673
86 | -0.081816 | -0.020629 | 0.081917 | 0.020693 | 0.0001007 | 6.4223e-05 | 0.12333 | 0.12333 | 0.12333 | 0.98748 | -0.23934 | 0.98881 | -0.21365 | 33.8821
87 | -0.014658 | -0.0036736 | 0.014665 | 0.0036781 | 7.8802e-06 | 4.4896e-06 | 0.022064 | 0.022064 | 0.022064 | 0.98852 | -0.22031 | 0.9891 | -0.20903 | 6.0616
88 | 0.0069183 | 0.0017339 | -0.0069179 | -0.0017338 | 3.4282e-07 | 1.1135e-07 | 0.010414 | 0.010414 | 0.010414 | 0.98852 | -0.22031 | 0.98846 | -0.22135 | 2.861
89 | 0.0095735 | 0.0023994 | -0.0095734 | -0.0023993 | 1.5576e-07 | 7.3988e-08 | 0.014403 | 0.014403 | 0.014403 | 0.9891 | -0.20903 | 0.98908 | -0.20937 | 3.9568
90 | -0.024239 | -0.0060775 | 0.024254 | 0.0060865 | 1.477e-05 | 9.0725e-06 | 0.036467 | 0.036466 | 0.036467 | 0.9891 | -0.20903 | 0.98975 | -0.19625 | 10.0183
91 | 0.0069179 | 0.0017338 | -0.0069178 | -0.0017338 | 1.8423e-07 | 5.9844e-08 | 0.010414 | 0.010414 | 0.010414 | 0.98846 | -0.22135 | 0.98843 | -0.22191 | 2.861
92 | -0.024254 | -0.0060865 | 0.024262 | 0.0060916 | 8.3366e-06 | 5.1205e-06 | 0.036466 | 0.036466 | 0.036466 | 0.98975 | -0.19625 | 0.99013 | -0.18905 | 10.0182
93 | -0.034856 | -0.0087467 | 0.034884 | 0.0087644 | 2.8193e-05 | 1.7691e-05 | 0.052388 | 0.052387 | 0.052388 | 0.99013 | -0.18905 | 0.991 | -0.1721 | 14.3922
94 | 0.050108 | 0.01259 | -0.05009 | -0.012578 | 1.8576e-05 | 1.1776e-05 | 0.07522 | 0.07522 | 0.07522 | 0.9914 | -0.16433 | 0.991 | -0.1721 | 20.6648
95 | -0.050108 | -0.01259 | 0.050165 | 0.012626 | 5.6385e-05 | 3.5743e-05 | 0.07522 | 0.07522 | 0.07522 | 0.9914 | -0.16433 | 0.99262 | -0.14078 | 20.6648
96 | 0.015205 | 0.0038138 | -0.0152 | -0.0038105 | 5.7894e-06 | 3.3238e-06 | 0.022832 | 0.022833 | 0.022833 | 0.991 | -0.1721 | 0.99059 | -0.18009 | 6.2727
97 | 0.0046003 | 0.0011526 | -0.0045997 | -0.0011527 | 6.132e-07 | -4.7591e-08 | 0.0069131 | 0.0069132 | 0.0069132 | 0.99018 | -0.18805 | 0.99003 | -0.19085 | 1.8992
98 | -0.0046003 | -0.0011526 | 0.0046006 | 0.0011526 | 2.9574e-07 | -2.3005e-08 | 0.0069131 | 0.006913 | 0.0069131 | 0.99018 | -0.18805 | 0.99025 | -0.1867 | 1.8992
99 | 0.0045997 | 0.0011527 | -0.0045993 | -0.0011527 | 4.111e-07 | -3.1823e-08 | 0.0069132 | 0.0069133 | 0.0069133 | 0.99003 | -0.19085 | 0.98994 | -0.19273 | 1.8993
100 | -0.015195 | -0.0038077 | 0.0152 | 0.0038105 | 4.7889e-06 | 2.7497e-06 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.99025 | -0.1867 | 0.99059 | -0.18009 | 6.2727
101 | -0.011162 | -0.0027968 | 0.011163 | 0.0027975 | 1.42e-06 | 7.3919e-07 | 0.016861 | 0.016861 | 0.016861 | 0.98506 | -0.28658 | 0.9852 | -0.28391 | 4.6321
102 | -0.0026713 | -0.00066949 | 0.0026714 | 0.00066926 | 1.5832e-07 | -2.2388e-07 | 0.0040503 | 0.0040502 | 0.0040503 | 0.98138 | -0.35746 | 0.98145 | -0.35621 | 1.1127
103 | 0.055365 | 0.014021 | -0.055341 | -0.014007 | 2.384e-05 | 1.4233e-05 | 0.083994 | 0.083994 | 0.083994 | 0.98145 | -0.35621 | 0.98099 | -0.36518 | 7.6918
104 | -0.058037 | -0.014691 | 0.058056 | 0.014703 | 1.9711e-05 | 1.1844e-05 | 0.088044 | 0.088044 | 0.088044 | 0.98145 | -0.35621 | 0.98181 | -0.34914 | 8.0627
105 | 0.0048403 | 0.001213 | -0.0048401 | -0.001213 | 2.0628e-07 | 3.1922e-09 | 0.007342 | 0.0073421 | 0.0073421 | 0.98099 | -0.36518 | 0.98094 | -0.36608 | 2.0171
106 | -0.062608 | -0.015843 | 0.062634 | 0.015859 | 2.5562e-05 | 1.5499e-05 | 0.094943 | 0.094943 | 0.094943 | 0.98181 | -0.34914 | 0.98225 | -0.34064 | 8.6944
107 | -0.014005 | -0.0035099 | 0.014012 | 0.0035139 | 7.1693e-06 | 4.0543e-06 | 0.021254 | 0.021253 | 0.021254 | 0.98049 | -0.37507 | 0.98104 | -0.36433 | 5.8389
108 | -0.018959 | -0.0047539 | 0.018964 | 0.0047569 | 4.9634e-06 | 2.9745e-06 | 0.028758 | 0.028758 | 0.028758 | 0.98104 | -0.36433 | 0.98132 | -0.35884 | 7.9006
109 | 0.0049477 | 0.00124 | -0.0049475 | -0.00124 | 2.0041e-07 | 8.4521e-09 | 0.0075046 | 0.0075047 | 0.0075047 | 0.98104 | -0.36433 | 0.981 | -0.36518 | 2.0617
110 | 0.027406 | 0.0068813 | -0.027382 | -0.0068665 | 2.3779e-05 | 1.4754e-05 | 0.041522 | 0.041522 | 0.041522 | 0.98225 | -0.34064 | 0.98132 | -0.35884 | 11.4071
111 | -0.09004 | -0.02274 | 0.090111 | 0.022785 | 7.1501e-05 | 4.4593e-05 | 0.13646 | 0.13646 | 0.13646 | 0.98225 | -0.34064 | 0.9831 | -0.32408 | 12.4967
112 | -0.090111 | -0.022785 | 0.090116 | 0.022787 | 4.3227e-06 | 2.6959e-06 | 0.13646 | 0.13646 | 0.13646 | 0.9831 | -0.32408 | 0.98315 | -0.32308 | 12.4967
113 | 0.11254 | 0.028459 | -0.11252 | -0.028448 | 1.7748e-05 | 1.1172e-05 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021 | 0.98439 | -0.2991 | 0.98422 | -0.30239 | 15.5872
114 | -0.11318 | -0.028619 | 0.11324 | 0.028657 | 6.1211e-05 | 3.8537e-05 | 0.17117 | 0.17117 | 0.17117 | 0.98439 | -0.2991 | 0.98497 | -0.28783 | 15.6753
115 | 0.11031 | 0.027893 | -0.1102 | -0.027825 | 0.00010935 | 6.8785e-05 | 0.16687 | 0.16687 | 0.16687 | 0.98422 | -0.30239 | 0.98315 | -0.32308 | 15.2808
116 | -0.11324 | -0.028657 | 0.11334 | 0.028717 | 9.4959e-05 | 5.9783e-05 | 0.17117 | 0.17117 | 0.17117 | 0.98497 | -0.28783 | 0.98587 | -0.27038 | 15.6753
117 | 0.020087 | 0.0050371 | -0.020081 | -0.0050331 | 6.6235e-06 | 3.9968e-06 | 0.030403 | 0.030403 | 0.030403 | 0.98315 | -0.32308 | 0.9828 | -0.33 | 8.3526
118 | -0.1247 | -0.031564 | 0.12477 | 0.031613 | 7.6818e-05 | 4.85e-05 | 0.18832 | 0.18832 | 0.18832 | 0.98587 | -0.27038 | 0.98653 | -0.25755 | 17.2455
119 | 0.014395 | 0.0036081 | -0.014391 | -0.0036058 | 4.0283e-06 | 2.2916e-06 | 0.021795 | 0.021795 | 0.021795 | 0.9828 | -0.33 | 0.9825 | -0.33588 | 5.9876
120 | -0.13614 | -0.034461 | 0.13624 | 0.034524 | 0.00010068 | 6.3703e-05 | 0.20546 | 0.20546 | 0.20546 | 0.98653 | -0.25755 | 0.98733 | -0.24216 | 18.815
121 | 0.0049555 | 0.0012418 | -0.0049554 | -0.0012418 | 6.1072e-08 | 6.6088e-10 | 0.0074152 | 0.0074152 | 0.0074152 | 0.99442 | -0.10651 | 0.99441 | -0.10677 | 2.0371
122 | -0.0049555 | -0.0012418 | 0.0049558 | 0.0012418 | 2.7309e-07 | 2.9408e-09 | 0.0074152 | 0.0074151 | 0.0074152 | 0.99442 | -0.10651 | 0.99448 | -0.10536 | 2.0371
123 | 0.0026763 | 0.0006706 | -0.0026763 | -0.00067073 | 9.0153e-08 | -1.3675e-07 | 0.0040048 | 0.0040048 | 0.0040048 | 0.99441 | -0.10677 | 0.99437 | -0.10748 | 1.1002
124 | -0.14748 | -0.037342 | 0.14755 | 0.037387 | 7.0772e-05 | 4.4854e-05 | 0.2224 | 0.2224 | 0.2224 | 0.98733 | -0.24216 | 0.98785 | -0.23217 | 20.3667
125 | 0.31191 | 0.079169 | -0.31188 | -0.079152 | 2.6013e-05 | 1.6611e-05 | 0.46832 | 0.46832 | 0.46832 | 0.99178 | -0.15657 | 0.99168 | -0.1583 | 42.8868
126 | -0.01227 | -0.0030749 | 0.012273 | 0.0030767 | 3.2432e-06 | 1.7549e-06 | 0.018533 | 0.018532 | 0.018533 | 0.9852 | -0.28391 | 0.98548 | -0.27837 | 5.0913
127 | 0.31007 | 0.078699 | -0.30956 | -0.078376 | 0.00050564 | 0.00032289 | 0.46561 | 0.46561 | 0.46561 | 0.99168 | -0.1583 | 0.98992 | -0.19226 | 42.6383
128 | -0.01338 | -0.0033541 | 0.013381 | 0.0033545 | 8.0509e-07 | 4.4824e-07 | 0.020204 | 0.020204 | 0.020204 | 0.98548 | -0.27837 | 0.98555 | -0.2771 | 5.5505
129 | 0.12698 | 0.03208 | -0.12685 | -0.031997 | 0.00013006 | 8.3114e-05 | 0.19097 | 0.19097 | 0.19097 | 0.98992 | -0.19226 | 0.98881 | -0.21365 | 52.4637
130 | 0.18258 | 0.046296 | -0.18238 | -0.04617 | 0.00019872 | 0.00012637 | 0.27464 | 0.27464 | 0.27464 | 0.98992 | -0.19226 | 0.98874 | -0.21493 | 25.1505
131 | -0.017811 | -0.0044645 | 0.017815 | 0.0044671 | 4.2804e-06 | 2.5383e-06 | 0.026891 | 0.026891 | 0.026891 | 0.98555 | -0.2771 | 0.98581 | -0.27206 | 7.3878
132 | 0.0033231 | 0.0008327 | -0.0033231 | -0.00083273 | 4.9514e-08 | -3.5147e-08 | 0.0050173 | 0.0050173 | 0.0050173 | 0.98555 | -0.2771 | 0.98553 | -0.27742 | 1.3784
133 | 0.090523 | 0.023024 | -0.090339 | -0.022906 | 0.00018394 | 0.00011738 | 0.1362 | 0.1362 | 0.1362 | 0.98987 | -0.19322 | 0.98767 | -0.23548 | 37.417
134 | 0.030891 | 0.0077507 | -0.030878 | -0.0077427 | 1.2772e-05 | 7.9736e-06 | 0.046595 | 0.046595 | 0.046595 | 0.98655 | -0.25751 | 0.98611 | -0.26619 | 12.8009
135 | 0.0034192 | 0.00085682 | -0.0034192 | -0.00085686 | 5.1859e-08 | -3.3259e-08 | 0.0051561 | 0.0051561 | 0.0051561 | 0.98677 | -0.25329 | 0.98676 | -0.25361 | 1.4165
136 | -0.041322 | -0.010377 | 0.04133 | 0.010382 | 7.4713e-06 | 4.7159e-06 | 0.062274 | 0.062274 | 0.062274 | 0.9875 | -0.23916 | 0.98769 | -0.23537 | 17.1083
137 | 0.044936 | 0.011303 | -0.044907 | -0.011285 | 2.9649e-05 | 1.8754e-05 | 0.067637 | 0.067637 | 0.067637 | 0.98881 | -0.21365 | 0.9881 | -0.22748 | 18.5817
138 | 0.0069185 | 0.001734 | -0.0069173 | -0.0017336 | 1.1756e-06 | 3.9036e-07 | 0.010475 | 0.010475 | 0.010475 | 0.98283 | -0.32941 | 0.98265 | -0.33298 | 2.8777
139 | -0.0069185 | -0.001734 | 0.0069201 | 0.0017346 | 1.6104e-06 | 5.3452e-07 | 0.010475 | 0.010475 | 0.010475 | 0.98283 | -0.32941 | 0.98308 | -0.32452 | 2.8777
140 | -0.0069201 | -0.0017346 | 0.0069218 | 0.0017351 | 1.7728e-06 | 5.881e-07 | 0.010475 | 0.010474 | 0.010475 | 0.98308 | -0.32452 | 0.98335 | -0.31915 | 2.8776
141 | -0.0094956 | -0.0023802 | 0.0094981 | 0.0023814 | 2.5057e-06 | 1.193e-06 | 0.014369 | 0.014369 | 0.014369 | 0.98335 | -0.31915 | 0.98364 | -0.31361 | 3.9475
142 | -0.0094981 | -0.0023814 | 0.0094993 | 0.0023819 | 1.1904e-06 | 5.6665e-07 | 0.014369 | 0.014369 | 0.014369 | 0.98364 | -0.31361 | 0.98377 | -0.31098 | 3.9475
143 | -0.075367 | -0.01904 | 0.075428 | 0.019078 | 6.1018e-05 | 3.8893e-05 | 0.11405 | 0.11405 | 0.11405 | 0.98377 | -0.31098 | 0.98464 | -0.2941 | 31.3329
144 | 0.065868 | 0.016658 | -0.065839 | -0.016639 | 2.8883e-05 | 1.8387e-05 | 0.099683 | 0.099683 | 0.099683 | 0.98377 | -0.31098 | 0.9833 | -0.32013 | 27.3855
145 | -0.077862 | -0.019688 | 0.077902 | 0.019714 | 3.9605e-05 | 2.525e-05 | 0.11773 | 0.11773 | 0.11773 | 0.98464 | -0.2941 | 0.98519 | -0.28351 | 32.3433
146 | 0.060721 | 0.015356 | -0.060686 | -0.015334 | 3.523e-05 | 2.2407e-05 | 0.091938 | 0.091938 | 0.091938 | 0.9833 | -0.32013 | 0.98268 | -0.33223 | 25.2576
147 | -0.08045 | -0.020352 | 0.080459 | 0.020358 | 8.3463e-06 | 5.3224e-06 | 0.12158 | 0.12158 | 0.12158 | 0.98519 | -0.28351 | 0.9853 | -0.28134 | 33.4009
148 | 0.055567 | 0.014051 | -0.055528 | -0.014026 | 3.9552e-05 | 2.5125e-05 | 0.084187 | 0.084187 | 0.084187 | 0.98268 | -0.33223 | 0.98191 | -0.34708 | 23.1284
149 | 0.051595 | 0.01304 | -0.051497 | -0.012979 | 9.7431e-05 | 6.182e-05 | 0.078227 | 0.078227 | 0.078227 | 0.98191 | -0.34708 | 0.97989 | -0.38654 | 21.491
150 | 0.051497 | 0.012979 | -0.051439 | -0.012942 | 5.8501e-05 | 3.712e-05 | 0.078227 | 0.078227 | 0.078227 | 0.97989 | -0.38654 | 0.97867 | -0.41032 | 21.491
151 | -0.0083325 | -0.0020877 | 0.0083336 | 0.0020882 | 1.1021e-06 | 4.7897e-07 | 0.012721 | 0.012721 | 0.012721 | 0.97466 | -0.48912 | 0.9748 | -0.48635 | 3.4948
152 | -0.013888 | -0.0034804 | 0.013889 | 0.0034804 | 1.3775e-07 | 7.7973e-08 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.9748 | -0.48635 | 0.97481 | -0.48614 | 5.8242
153 | -0.016842 | -0.0042207 | 0.016844 | 0.0042219 | 2.0541e-06 | 1.2113e-06 | 0.025709 | 0.025709 | 0.025709 | 0.97481 | -0.48614 | 0.97494 | -0.48358 | 7.0629
154 | -0.0198 | -0.0049626 | 0.0198 | 0.0049626 | 8.9204e-08 | 5.3843e-08 | 0.030219 | 0.030219 | 0.030219 | 0.97494 | -0.48358 | 0.97495 | -0.48348 | 8.302
155 | -0.030044 | -0.0075302 | 0.030055 | 0.007537 | 1.0867e-05 | 6.7831e-06 | 0.045855 | 0.045855 | 0.045855 | 0.97495 | -0.48348 | 0.97533 | -0.47589 | 12.5976
156 | -0.032919 | -0.0082546 | 0.032937 | 0.0082662 | 1.8602e-05 | 1.166e-05 | 0.050224 | 0.050224 | 0.050224 | 0.97533 | -0.47589 | 0.97594 | -0.46404 | 13.7977
157 | -0.086615 | -0.021937 | 0.086708 | 0.021996 | 9.3651e-05 | 5.975e-05 | 0.13073 | 0.13073 | 0.13073 | 0.98651 | -0.25797 | 0.98767 | -0.23548 | 35.9144
158 | 0.083883 | 0.021252 | -0.083833 | -0.02122 | 5.0236e-05 | 3.2045e-05 | 0.12661 | 0.12661 | 0.12661 | 0.98651 | -0.25797 | 0.98586 | -0.27044 | 34.7827
159 | 0.082168 | 0.020803 | -0.082125 | -0.020775 | 4.2978e-05 | 2.7411e-05 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1241 | 0.98586 | -0.27044 | 0.9853 | -0.28134 | 34.0923
160 | 0.046497 | 0.011703 | -0.046487 | -0.011697 | 9.5972e-06 | 6.0779e-06 | 0.070714 | 0.070714 | 0.070714 | 0.97867 | -0.41032 | 0.97845 | -0.41464 | 19.4269
161 | 0.041383 | 0.010418 | -0.041375 | -0.010413 | 7.8996e-06 | 4.989e-06 | 0.062951 | 0.062951 | 0.062951 | 0.97845 | -0.41464 | 0.97825 | -0.41863 | 17.2942
162 | 0.039623 | 0.0099736 | -0.039559 | -0.0099329 | 6.4667e-05 | 4.0792e-05 | 0.060287 | 0.060287 | 0.060287 | 0.97825 | -0.41863 | 0.9765 | -0.45284 | 16.5623
163 | 0.039559 | 0.0099329 | -0.039556 | -0.0099314 | 2.3763e-06 | 1.499e-06 | 0.060287 | 0.060287 | 0.060287 | 0.9765 | -0.45284 | 0.97644 | -0.4541 | 16.5623
164 | 0.036691 | 0.0092133 | -0.036674 | -0.0092023 | 1.7407e-05 | 1.0955e-05 | 0.055921 | 0.055921 | 0.055921 | 0.97644 | -0.4541 | 0.97594 | -0.46404 | 15.3629
165 | 0.0037367 | 0.00093609 | -0.003736 | -0.00093634 | 6.4928e-07 | -2.5085e-07 | 0.0056972 | 0.0056975 | 0.0056975 | 0.97594 | -0.46404 | 0.97575 | -0.46769 | 1.5652
166 | -0.0043977 | -0.0011022 | 0.0043977 | 0.0011022 | 9.463e-09 | -8.0068e-10 | 0.0067431 | 0.0067431 | 0.0067431 | 0.97045 | -0.57185 | 0.97045 | -0.5718 | 1.8525
167 | -0.018935 | -0.0047478 | 0.018935 | 0.0047479 | 1.2172e-07 | 7.2837e-08 | 0.028582 | 0.028582 | 0.028582 | 0.98581 | -0.27206 | 0.98581 | -0.27193 | 7.8523
168 | 0.0022146 | 0.00055491 | -0.0022145 | -0.00055496 | 2.1696e-08 | -5.2054e-08 | 0.0033436 | 0.0033437 | 0.0033437 | 0.98553 | -0.27742 | 0.98552 | -0.27762 | 0.91859
169 | -0.019992 | -0.0050127 | 0.019995 | 0.0050147 | 3.3015e-06 | 1.9897e-06 | 0.030177 | 0.030177 | 0.030177 | 0.98581 | -0.27193 | 0.98599 | -0.26846 | 8.2905
170 | 0.0011073 | 0.00027745 | -0.0011073 | -0.00027751 | 4.6576e-09 | -5.3641e-08 | 0.0016718 | 0.0016718 | 0.0016718 | 0.98552 | -0.27762 | 0.98552 | -0.27771 | 0.4593
171 | -0.025592 | -0.0064172 | 0.025595 | 0.0064189 | 2.7758e-06 | 1.7132e-06 | 0.038624 | 0.038624 | 0.038624 | 0.98599 | -0.26846 | 0.98611 | -0.26619 | 10.6109
172 | 0.0055969 | 0.0014025 | -0.0055965 | -0.0014024 | 3.5588e-07 | 5.8116e-08 | 0.0084465 | 0.0084465 | 0.0084465 | 0.98599 | -0.26846 | 0.98592 | -0.2698 | 2.3205
173 | -0.0022388 | -0.00056107 | 0.0022389 | 0.00056102 | 2.1788e-08 | -5.0939e-08 | 0.0033791 | 0.0033791 | 0.0033791 | 0.98588 | -0.27072 | 0.98589 | -0.27051 | 0.92833
174 | 0.0011189 | 0.00028038 | -0.0011189 | -0.00028042 | 3.1156e-09 | -3.5154e-08 | 0.0016887 | 0.0016888 | 0.0016888 | 0.98588 | -0.27072 | 0.98587 | -0.27077 | 0.46394
175 | -0.0033579 | -0.00084148 | 0.003358 | 0.00084145 | 4.9021e-08 | -3.3525e-08 | 0.0050681 | 0.0050681 | 0.0050681 | 0.98589 | -0.27051 | 0.9859 | -0.27021 | 1.3923
176 | -0.0044774 | -0.001122 | 0.0044774 | 0.001122 | 8.7151e-08 | -9.1239e-09 | 0.0067576 | 0.0067576 | 0.0067576 | 0.9859 | -0.27021 | 0.98592 | -0.2698 | 1.8565
177 | 0.0052829 | 0.0013238 | -0.0052828 | -0.0013238 | 1.6436e-07 | 1.7206e-08 | 0.0079717 | 0.0079718 | 0.0079718 | 0.98611 | -0.26619 | 0.98608 | -0.26684 | 2.19
178 | 0.0042263 | 0.001059 | -0.0042262 | -0.001059 | 7.8597e-08 | -1.5431e-08 | 0.0063776 | 0.0063776 | 0.0063776 | 0.98608 | -0.26684 | 0.98606 | -0.26723 | 1.7521
179 | 0.0031697 | 0.00079424 | -0.0031696 | -0.00079427 | 4.4213e-08 | -3.7438e-08 | 0.0047832 | 0.0047832 | 0.0047832 | 0.98606 | -0.26723 | 0.98604 | -0.26752 | 1.3141
180 | 0.002113 | 0.00052947 | -0.002113 | -0.00052952 | 1.9648e-08 | -5.3154e-08 | 0.0031887 | 0.0031887 | 0.0031887 | 0.98604 | -0.26752 | 0.98603 | -0.26772 | 0.87603
181 | 0.0010566 | 0.00026475 | -0.0010566 | -0.0002648 | 3.7777e-09 | -4.8124e-08 | 0.0015945 | 0.0015945 | 0.0015945 | 0.98603 | -0.26772 | 0.98603 | -0.26779 | 0.43804
182 | 0.1708 | 0.043266 | -0.1707 | -0.043206 | 9.4285e-05 | 5.9904e-05 | 0.2572 | 0.2572 | 0.2572 | 0.98874 | -0.21493 | 0.98815 | -0.22643 | 23.5535
183 | 0.04372 | 0.010987 | -0.043712 | -0.010982 | 8.3541e-06 | 5.2808e-06 | 0.065851 | 0.065851 | 0.065851 | 0.9881 | -0.22748 | 0.98789 | -0.23148 | 18.0908
184 | 0.15918 | 0.040318 | -0.15913 | -0.04029 | 4.3882e-05 | 2.785e-05 | 0.23985 | 0.23985 | 0.23985 | 0.98815 | -0.22643 | 0.98785 | -0.23217 | 21.9643
185 | 0.042524 | 0.010684 | -0.042516 | -0.010679 | 7.9063e-06 | 4.9943e-06 | 0.064062 | 0.064062 | 0.064062 | 0.98789 | -0.23148 | 0.98769 | -0.23537 | 17.5994
186 | 0.002279 | 0.00057111 | -0.002279 | -0.00057116 | 2.3033e-08 | -5.1687e-08 | 0.0034368 | 0.0034368 | 0.0034368 | 0.98676 | -0.25361 | 0.98674 | -0.25382 | 0.94417
187 | 0.0011401 | 0.00028573 | -0.0011401 | -0.00028575 | 1.4384e-09 | -1.5653e-08 | 0.0017193 | 0.0017194 | 0.0017194 | 0.98674 | -0.25382 | 0.98674 | -0.25385 | 0.47235

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53443 | 0.13643

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00052593 | 0.00013181
1 | 0.00036076 | 9.0416e-05
2 | 0.00047792 | 0.00011978
3 | 0.0037475 | 0.00093921
4 | 0.0017871 | 0.00044788
5 | 0.00058385 | 0.00014633
6 | 0.00078052 | 0.00019562
7 | 0.004008 | 0.0010045
8 | 0.00079957 | 0.00020039
9 | 0.0023408 | 0.00058666
10 | 0.00079791 | 0.00019997
11 | 0.002698 | 0.00067618
12 | 0.0018757 | 0.00047009
13 | 0.00091282 | 0.00022877
14 | 0.0053222 | 0.0013339
15 | 0.018568 | 0.0046535
16 | 0.017824 | 0.0044671
17 | 0.00049902 | 0.00012507
18 | 0.0017751 | 0.00044488
19 | 0.0011212 | 0.00028101
20 | 0.011105 | 0.0027831
21 | 0.0024509 | 0.00061425
22 | 0.0050944 | 0.0012768
23 | 0.004184 | 0.0010486
24 | 0.0046252 | 0.0011592
25 | 0.0011253 | 0.00028204
26 | 0.0046371 | 0.0011622
27 | 0.0022822 | 0.00057196
28 | 0.0040914 | 0.0010254
29 | 0.0063377 | 0.0015884
30 | 0.016047 | 0.0040216
31 | 0.0018301 | 0.00045866
32 | 0.0018282 | 0.0004582
33 | 0.00073124 | 0.00018327
34 | 0.0045037 | 0.0011287
35 | 0.0054201 | 0.0013584
36 | 0.0037564 | 0.00094145
37 | 0.0074035 | 0.0018555
38 | 0.0011385 | 0.00028533
39 | 0.0011398 | 0.00028565
40 | 0.0011864 | 0.00029733
41 | 0.0061448 | 0.00154
42 | 0.00063004 | 0.0001579
43 | 0.011518 | 0.0028868
44 | 0.0077393 | 0.0019397
45 | 0.0095734 | 0.0023993
46 | 0.0069178 | 0.0017338
47 | 0.010594 | 0.0026551
48 | 0.0080393 | 0.0020148
49 | 0.010594 | 0.0026552
50 | 0.0026713 | 0.00066949
51 | 0.004552 | 0.0011408
52 | 0.014005 | 0.0035099
53 | 0.0048401 | 0.001213
54 | 0.0084176 | 0.0021096
55 | 0.0049475 | 0.00124
56 | 0.00063679 | 0.00015959
57 | 0.0022127 | 0.00055456
58 | 0.011361 | 0.0028473
59 | 0.0056857 | 0.001425
60 | 0.011363 | 0.0028478
61 | 0.0022791 | 0.00057119
62 | 0.011657 | 0.0029215
63 | 0.010864 | 0.0027228
64 | 0.011243 | 0.0028178
65 | 0.0028156 | 0.00070566
66 | 0.0048199 | 0.001208
67 | 0.0026763 | 0.00067073
68 | 0.007203 | 0.0018053
69 | 0.0018086 | 0.00045327
70 | 0.0011069 | 0.00027741
71 | 0.0018086 | 0.00045327
72 | 0.0011069 | 0.00027741
73 | 0.0011064 | 0.00027729
74 | 0.00234 | 0.00058646
75 | 0.0025557 | 0.00064052
76 | 0.0011877 | 0.00029767
77 | 0.0011394 | 0.00028556
78 | 0.0011877 | 0.00029767
79 | 0.0069173 | 0.0017336
80 | 0.0025737 | 0.00064504
81 | 0.0045993 | 0.0011527
82 | 0.0024338 | 0.00060996
83 | 0.0051184 | 0.0012828
84 | 0.0025487 | 0.00063875
85 | 0.0051184 | 0.0012828
86 | 0.0039331 | 0.00098573
87 | 0.0030965 | 0.00077607
88 | 0.0055548 | 0.0013922
89 | 0.0029538 | 0.0007403
90 | 0.0029552 | 0.00074064
91 | 0.010245 | 0.0025676
92 | 0.0028633 | 0.00071761
93 | 0.0027311 | 0.00068449
94 | 0.0036303 | 0.00090985
95 | 0.001665 | 0.00041728
96 | 0.0016666 | 0.00041769
97 | 0.0049417 | 0.0012385
98 | 0.0051045 | 0.0012793
99 | 0.0017515 | 0.00043898
100 | 0.0028651 | 0.00071807
101 | 0.003736 | 0.00093634
102 | 0.0043977 | 0.0011022
103 | 0.0046299 | 0.0011604
104 | 0.0011203 | 0.00028077
105 | 0.0011085 | 0.00027782
106 | 0.0010566 | 0.0002648
107 | 0.0011073 | 0.00027751
108 | 0.0011073 | 0.00027751
109 | 0.00112 | 0.00028069
110 | 0.0011191 | 0.00028046
111 | 0.0011189 | 0.00028042
112 | 0.0011194 | 0.00028055
113 | 0.0011191 | 0.00028046
114 | 0.0010564 | 0.00026477
115 | 0.0010566 | 0.0002648
116 | 0.0010566 | 0.0002648
117 | 0.0010564 | 0.00026477
118 | 0.0010566 | 0.0002648
119 | 0.011588 | 0.0029041
120 | 0.0011864 | 0.00029733
121 | 0.011524 | 0.0028883
122 | 0.0011877 | 0.00029767
123 | 0.011582 | 0.0029028
124 | 0.0011864 | 0.00029733
125 | 0.0011401 | 0.00028575
126 | 0.0011389 | 0.00028543
127 | 0.0011401 | 0.00028575

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1