## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_115-19_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_115-19_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_115-19_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_115-19_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_115-19_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_115-19_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_115-19_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_115-19_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_115-19_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_115-19_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_115-19_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_115-19_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_115-19_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_115-19_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_115-19_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_115-19_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_115-19_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_115-19_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_115-19_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_115-19_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_115-19_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_115-19_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_115-19_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_115-19_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_115-19_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_115-19_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_115-19_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_115-19_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_115-19_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_115-19_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_115-19_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_115-19_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_115-19_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_115-19_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_115-19_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_115-19_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_115-19_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_115-19_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_115-19_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_115-19_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_115-19_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_115-19_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_115-19_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_115-19_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_115-19_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_115-19_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_115-19_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_115-19_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_115-19_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_115-19_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_115-19_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_115-19_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_115-19_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_115-19_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_115-19_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_115-19_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_115-19_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_115-19_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_115-19_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_115-19_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_115-19_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_115-19_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_115-19_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_115-19_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_115-19_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_115-19_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_115-19_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_115-19_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_115-19_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_115-19_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_115-19_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_115-19_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_115-19_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_115-19_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_115-19_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_115-19_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_115-19_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_115-19_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_115-19_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_115-19_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_115-19_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_115-19_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_115-19_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_115-19_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_115-19_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_115-19_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_115-19_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_115-19_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_115-19_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_115-19_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_115-19_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_115-19_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_115-19_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_115-19_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_115-19_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_115-19_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_115-19_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_115-19_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_115-19_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_115-19_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_115-19_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_115-19_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_115-19_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_115-19_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_115-19_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_115-19_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_115-19_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_115-19_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_115-19_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_115-19_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_115-19_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_115-19_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_115-19_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_115-19_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_115-19_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_115-19_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_115-19_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_115-19_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_115-19_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_115-19_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_115-19_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_115-19_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_115-19_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_115-19_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_115-19_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_115-19_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_115-19_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_115-19_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_115-19_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_115-19_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_115-19_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_115-19_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_115-19_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_115-19_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_115-19_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_115-19_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_115-19_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_115-19_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_115-19_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_115-19_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_115-19_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_115-19_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_115-19_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_115-19_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_115-19_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_115-19_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_115-19_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_115-19_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_115-19_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_115-19_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_115-19_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_115-19_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_115-19_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_115-19_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_115-19_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_115-19_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_115-19_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_115-19_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_115-19_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_115-19_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_115-19_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_115-19_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_115-19_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_115-19_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_115-19_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_115-19_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_115-19_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_115-19_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_115-19_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_115-19_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_115-19_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_115-19_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_115-19_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_115-19_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_8_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_115-19_0_5_load_0 | 0 | 0.0011707 | 0.00029339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_115-19_0_5_load_2 | 3 | 0.0011381 | 0.00028524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_115-19_0_5_load_5 | 5 | 0.0044658 | 0.0011192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_115-19_0_5_load_6 | 6 | 0.0044052 | 0.001104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_115-19_0_5_load_15 | 7 | 0.0025052 | 0.00062786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_115-19_0_5_load_16 | 10 | 0.0080209 | 0.0020102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_115-19_0_5_load_63 | 11 | 0.0068831 | 0.0017251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_115-19_0_5_load_61 | 12 | 0.0037895 | 0.00094974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_115-19_0_5_load_13 | 13 | 0.003061 | 0.00076717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_115-19_0_5_load_11 | 14 | 0.0044741 | 0.0011213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_115-19_0_5_load_10 | 15 | 0.0050778 | 0.0012726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_115-19_0_5_load_12 | 16 | 0.026534 | 0.0066499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_115-19_0_5_load_19 | 18 | 5.8406e-05 | 1.4638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_115-19_0_5_load_21 | 19 | 0.00037764 | 9.4645e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_115-19_0_5_load_43 | 21 | 0.0011859 | 0.00029723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_115-19_0_5_load_45 | 22 | 0.024051 | 0.0060278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_115-19_0_5_load_22 | 23 | 0.00011881 | 2.9777e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_115-19_0_5_load_23 | 24 | 0.00015627 | 3.9165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_115-19_0_5_load_25 | 26 | 0.00022676 | 5.6831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_115-19_0_5_load_26 | 27 | 0.00021169 | 5.3054e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_115-19_0_5_load_27 | 28 | 0.00015152 | 3.7975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_115-19_0_5_load_38 | 29 | 0.00052828 | 0.0001324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_115-19_0_5_load_41 | 30 | 0.00032746 | 8.2069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_115-19_0_5_load_40 | 32 | 0.00032858 | 8.2351e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_115-19_0_5_load_28 | 33 | 0.00064823 | 0.00016246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_115-19_0_5_load_31 | 36 | 0.00022275 | 5.5827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_115-19_0_5_load_59 | 37 | 0.00090162 | 0.00022597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_115-19_0_5_load_44 | 38 | 3.6159e-05 | 9.0622e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_115-19_0_5_load_35 | 40 | 0.0021592 | 0.00054115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_115-19_0_5_load_32 | 41 | 0.00025248 | 6.3276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_115-19_0_5_load_33 | 42 | 6.1923e-05 | 1.5519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_115-19_0_5_load_39 | 45 | 0.00015604 | 3.9106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_115-19_0_5_load_56 | 46 | 4.6588e-05 | 1.1676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_115-19_0_5_load_53 | 47 | 0.00012358 | 3.0971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_115-19_0_5_load_50 | 49 | 7.9701e-05 | 1.9975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_115-19_0_5_load_42 | 51 | 6.0417e-05 | 1.5142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_115-19_0_5_load_46 | 52 | 0.0063508 | 0.0015917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_115-19_0_5_load_48 | 53 | 0.0047557 | 0.0011919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_115-19_0_5_load_81 | 57 | 0.011843 | 0.0029681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_115-19_0_5_load_82 | 58 | 0.0037321 | 0.00093535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_115-19_0_5_load_62 | 59 | 0.003911 | 0.00098019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_115-19_0_5_load_77 | 63 | 0.00031922 | 8.0004e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_115-19_0_5_load_74 | 64 | 0.00056643 | 0.00014196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_115-19_0_5_load_75 | 65 | 0.00016701 | 4.1856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_115-19_0_5_load_70 | 66 | 0.0038335 | 0.00096076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_115-19_0_5_load_65 | 67 | 0.0025049 | 0.00062778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_115-19_0_5_load_68 | 69 | 0.01712 | 0.0042906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_115-19_0_5_load_64 | 70 | 0.012765 | 0.0031992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_115-19_0_5_load_69 | 72 | 0.0065425 | 0.0016397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_115-19_0_5_load_71 | 73 | 0.0033053 | 0.00082839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_115-19_0_5_load_76 | 74 | 0.00017225 | 4.317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_115-19_0_5_load_140 | 75 | 0.0020135 | 0.00050462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_115-19_0_5_load_123 | 77 | 0.0034315 | 0.00086002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_115-19_0_5_load_132 | 80 | 0.00035026 | 8.7784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_115-19_0_5_load_129 | 81 | 0.0079026 | 0.0019806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_115-19_0_5_load_139 | 82 | 0.0013205 | 0.00033095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_115-19_0_5_load_84 | 83 | 0.0011793 | 0.00029556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_115-19_0_5_load_85 | 84 | 0.0015206 | 0.0003811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_115-19_0_5_load_88 | 87 | 0.0018884 | 0.00047328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_115-19_0_5_load_107 | 88 | 0.00095195 | 0.00023858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_115-19_0_5_load_105 | 89 | 0.0008393 | 0.00021035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_115-19_0_5_load_94 | 90 | 0.00098708 | 0.00024739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_115-19_0_5_load_106 | 92 | 0.00083978 | 0.00021047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_115-19_0_5_load_93 | 93 | 0.0015805 | 0.00039612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_115-19_0_5_load_89 | 94 | 0.00085953 | 0.00021542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_115-19_0_5_load_90 | 95 | 0.0006772 | 0.00016972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_115-19_0_5_load_91 | 96 | 0.00099121 | 0.00024842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_115-19_0_5_load_92 | 97 | 0.00064941 | 0.00016276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_115-19_0_5_load_125 | 99 | 0.00033848 | 8.4831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_115-19_0_5_load_126 | 100 | 0.0011173 | 0.00028003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_115-19_0_5_load_95 | 101 | 0.0030282 | 0.00075894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_115-19_0_5_load_96 | 102 | 0.002139 | 0.00053607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_115-19_0_5_load_98 | 103 | 0.00056189 | 0.00014082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_115-19_0_5_load_102 | 104 | 0.0020254 | 0.00050762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_115-19_0_5_load_103 | 105 | 0.0010789 | 0.00027041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_115-19_0_5_load_99 | 106 | 0.0025082 | 0.00062862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_115-19_0_5_load_100 | 107 | 0.00095248 | 0.00023871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_115-19_0_5_load_101 | 108 | 0.00084049 | 0.00021065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_115-19_0_5_load_104 | 109 | 0.0010789 | 0.00027041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_115-19_0_5_load_183 | 110 | 0.0010779 | 0.00027016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_115-19_0_5_load_115 | 111 | 0.0010787 | 0.00027035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_115-19_0_5_load_108 | 113 | 0.0019279 | 0.00048318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_115-19_0_5_load_109 | 114 | 0.00088702 | 0.00022231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_115-19_0_5_load_186 | 115 | 0.005149 | 0.0012905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_115-19_0_5_load_185 | 116 | 0.0043496 | 0.0010901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_115-19_0_5_load_112 | 117 | 0.001023 | 0.00025638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_115-19_0_5_load_113 | 118 | 0.0010458 | 0.00026211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_115-19_0_5_load_116 | 120 | 0.0016264 | 0.00040762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_115-19_0_5_load_117 | 121 | 0.0016261 | 0.00040755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_115-19_0_5_load_118 | 122 | 0.0010255 | 0.00025701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_115-19_0_5_load_138 | 123 | 0.0075964 | 0.0019038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_115-19_0_5_load_147 | 124 | 0.00073197 | 0.00018345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_115-19_0_5_load_184 | 125 | 0.0010151 | 0.0002544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_115-19_0_5_load_148 | 126 | 0.00022947 | 5.7511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_115-19_0_5_load_119 | 127 | 0.0032975 | 0.00082644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_115-19_0_5_load_120 | 128 | 0.0014512 | 0.00036371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_115-19_0_5_load_121 | 129 | 0.003687 | 0.00092405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_115-19_0_5_load_128 | 132 | 0.0011616 | 0.00029111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_115-19_0_5_load_136 | 133 | 0.0031636 | 0.00079287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_115-19_0_5_load_141 | 134 | 0.0055301 | 0.001386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_115-19_0_5_load_182 | 135 | 0.00101 | 0.00025313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_115-19_0_5_load_145 | 137 | 0.0027725 | 0.00069486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_115-19_0_5_load_146 | 138 | 0.0022487 | 0.00056358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_115-19_0_5_load_135 | 139 | 0.0082097 | 0.0020576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_115-19_0_5_load_142 | 140 | 0.0039927 | 0.0010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_115-19_0_5_load_179 | 141 | 0.00081836 | 0.0002051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_115-19_0_5_load_134 | 142 | 0.0031923 | 0.00080006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_115-19_0_5_load_149 | 143 | 0.00029668 | 7.4355e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_115-19_0_5_load_174 | 145 | 0.0042919 | 0.0010757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_115-19_0_5_load_170 | 146 | 0.0053722 | 0.0013464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_115-19_0_5_load_171 | 147 | 0.0040295 | 0.0010099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_115-19_0_5_load_150 | 148 | 0.0029551 | 0.00074063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_115-19_0_5_load_151 | 149 | 0.0036117 | 0.00090517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_115-19_0_5_load_152 | 150 | 0.0042889 | 0.0010749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_115-19_0_5_load_180 | 151 | 0.0059376 | 0.0014881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_115-19_0_5_load_153 | 152 | 0.00085871 | 0.00021521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_115-19_0_5_load_154 | 153 | 0.0018135 | 0.0004545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_115-19_0_5_load_156 | 155 | 0.0012377 | 0.00031019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_115-19_0_5_load_157 | 156 | 0.00096685 | 0.00024231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_115-19_0_5_load_158 | 157 | 0.001968 | 0.00049323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_115-19_0_5_load_166 | 158 | 0.0038862 | 0.00097397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_115-19_0_5_load_163 | 159 | 0.00047649 | 0.00011942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_115-19_0_5_load_167 | 160 | 0.0006026 | 0.00015103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_115-19_0_5_load_161 | 161 | 0.003644 | 0.00091326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_115-19_0_5_load_159 | 162 | 0.0065634 | 0.0016449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_115-19_0_5_load_160 | 163 | 0.0041356 | 0.0010365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_115-19_0_5_load_164 | 165 | 0.0013363 | 0.0003349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_115-19_0_5_load_165 | 166 | 0.0017495 | 0.00043846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_115-19_0_5_load_168 | 167 | 0.00078038 | 0.00019558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_115-19_0_5_load_178 | 168 | 0.0011666 | 0.00029238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_115-19_0_5_load_172 | 170 | 0.0033177 | 0.00083149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_115-19_0_5_load_175 | 171 | 0.0013862 | 0.00034741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_115-19_0_5_load_176 | 172 | 0.0014058 | 0.00035233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_115-19_0_5_load_177 | 173 | 0.0012218 | 0.00030621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_115-19_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.066727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_115-19_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.24224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_115-19_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.17219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_115-19_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.24732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_115-19_0_5_line_4 |  | 2 | 7 | 0.048431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_115-19_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.03259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_115-19_0_5_line_6 |  | 4 | 11 | 0.26477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_115-19_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.029629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_115-19_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.041518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_115-19_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.008684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_115-19_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.055401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_115-19_0_5_line_11 |  | 10 | 17 | 0.02342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_115-19_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.011875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_115-19_0_5_line_13 |  | 12 | 59 | 0.011716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_115-19_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.039802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_115-19_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.028466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_115-19_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.021299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_115-19_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_115-19_0_5_line_18 |  | 18 | 19 | 0.0094076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_115-19_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.16204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_115-19_0_5_line_20 |  | 20 | 21 | 0.096146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_115-19_0_5_line_21 |  | 20 | 22 | 0.2353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_115-19_0_5_line_22 |  | 21 | 51 | 0.031488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_115-19_0_5_line_23 |  | 22 | 52 | 0.028077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_115-19_0_5_line_24 |  | 23 | 24 | 0.032534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_115-19_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.019005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_115-19_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.019968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_115-19_0_5_line_27 |  | 25 | 27 | 0.05015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_115-19_0_5_line_28 |  | 25 | 28 | 0.046297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_115-19_0_5_line_29 |  | 27 | 29 | 0.051581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_115-19_0_5_line_30 |  | 28 | 30 | 0.01191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_115-19_0_5_line_31 |  | 29 | 31 | 0.040996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_115-19_0_5_line_32 |  | 30 | 32 | 0.012396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_115-19_0_5_line_33 |  | 31 | 45 | 0.02613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_115-19_0_5_line_34 |  | 31 | 43 | 0.016944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_115-19_0_5_line_35 |  | 32 | 51 | 0.005436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_115-19_0_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.022111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_115-19_0_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.023097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_115-19_0_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.011086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_115-19_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.017916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_115-19_0_5_line_40 |  | 35 | 38 | 0.045815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_115-19_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.11061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_115-19_0_5_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0053246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_115-19_0_5_line_43 |  | 39 | 62 | 0.18826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_115-19_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0033227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_115-19_0_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.01546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_115-19_0_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.051438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_115-19_0_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.011582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_115-19_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.058673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_115-19_0_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.0077162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_115-19_0_5_line_50 |  | 48 | 49 | 0.020631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_115-19_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.031395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_115-19_0_5_line_52 |  | 50 | 57 | 0.078999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_115-19_0_5_line_53 |  | 52 | 53 | 0.0066668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_115-19_0_5_line_54 |  | 53 | 54 | 0.047188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_115-19_0_5_line_55 |  | 54 | 55 | 0.13177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_115-19_0_5_line_56 |  | 54 | 56 | 0.10098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_115-19_0_5_line_57 |  | 55 | 59 | 0.029295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_115-19_0_5_line_58 |  | 55 | 60 | 0.039601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_115-19_0_5_line_59 |  | 56 | 61 | 0.14285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_115-19_0_5_line_60 |  | 56 | 58 | 0.040504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_115-19_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.02247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_115-19_0_5_line_62 |  | 60 | 66 | 0.0086756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_115-19_0_5_line_63 |  | 60 | 67 | 0.016805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_115-19_0_5_line_64 |  | 61 | 68 | 0.24719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_115-19_0_5_line_65 |  | 61 | 69 | 0.026382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_115-19_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.019289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_115-19_0_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_115-19_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.00061603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_115-19_0_5_line_69 |  | 65 | 74 | 0.0035318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_115-19_0_5_line_70 |  | 66 | 73 | 0.024884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_115-19_0_5_line_71 |  | 67 | 70 | 0.041571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_115-19_0_5_line_72 |  | 68 | 75 | 0.030346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_115-19_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.016739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_115-19_0_5_line_74 |  | 71 | 72 | 0.014813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_115-19_0_5_line_75 |  | 75 | 82 | 0.0030312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_115-19_0_5_line_76 |  | 76 | 77 | 0.026459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_115-19_0_5_line_77 |  | 76 | 78 | 0.014113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_115-19_0_5_line_78 |  | 77 | 129 | 0.028427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_115-19_0_5_line_79 |  | 78 | 142 | 0.022126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_115-19_0_5_line_80 |  | 78 | 81 | 0.016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_115-19_0_5_line_81 |  | 79 | 80 | 0.022773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_115-19_0_5_line_82 |  | 79 | 81 | 0.017076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_115-19_0_5_line_83 |  | 80 | 143 | 0.021907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_115-19_0_5_line_84 |  | 82 | 123 | 0.01774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_115-19_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.013496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_115-19_0_5_line_86 |  | 83 | 85 | 0.019292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_115-19_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.02132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_115-19_0_5_line_88 |  | 85 | 87 | 0.0070328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_115-19_0_5_line_89 |  | 86 | 88 | 0.027099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_115-19_0_5_line_90 |  | 86 | 89 | 0.01773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_115-19_0_5_line_91 |  | 87 | 90 | 0.0093432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_115-19_0_5_line_92 |  | 88 | 91 | 0.016371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_115-19_0_5_line_93 |  | 89 | 92 | 0.006379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_115-19_0_5_line_94 |  | 90 | 93 | 0.006495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_115-19_0_5_line_95 |  | 91 | 112 | 0.042602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_115-19_0_5_line_96 |  | 91 | 113 | 0.032832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_115-19_0_5_line_97 |  | 92 | 108 | 0.006381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_115-19_0_5_line_98 |  | 93 | 96 | 0.0050836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_115-19_0_5_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0072395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_115-19_0_5_line_100 |  | 94 | 96 | 0.0059016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_115-19_0_5_line_101 |  | 95 | 97 | 0.0090881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_115-19_0_5_line_102 |  | 97 | 98 | 0.020954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_115-19_0_5_line_103 |  | 98 | 99 | 0.061566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_115-19_0_5_line_104 |  | 98 | 100 | 0.012827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_115-19_0_5_line_105 |  | 99 | 136 | 0.061166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_115-19_0_5_line_106 |  | 100 | 125 | 0.0058777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_115-19_0_5_line_107 |  | 101 | 102 | 0.021718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_115-19_0_5_line_108 |  | 102 | 103 | 0.0074114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_115-19_0_5_line_109 |  | 103 | 104 | 0.030184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_115-19_0_5_line_110 |  | 104 | 105 | 0.023967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_115-19_0_5_line_111 |  | 105 | 109 | 0.0063518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_115-19_0_5_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0097735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_115-19_0_5_line_113 |  | 107 | 108 | 0.016256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_115-19_0_5_line_114 |  | 109 | 110 | 0.0063507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_115-19_0_5_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0062998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_115-19_0_5_line_116 |  | 111 | 118 | 0.017748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_115-19_0_5_line_117 |  | 112 | 115 | 0.044872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_115-19_0_5_line_118 |  | 112 | 116 | 0.087183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_115-19_0_5_line_119 |  | 113 | 114 | 0.057305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_115-19_0_5_line_120 |  | 117 | 118 | 0.010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_115-19_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_115-19_0_5_line_122 |  | 119 | 120 | 0.016984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_115-19_0_5_line_123 |  | 119 | 121 | 0.0106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_115-19_0_5_line_124 |  | 119 | 122 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_115-19_0_5_line_125 |  | 120 | 123 | 0.0043329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_115-19_0_5_line_126 |  | 121 | 124 | 0.0044438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_115-19_0_5_line_127 |  | 122 | 125 | 0.0045279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_115-19_0_5_line_128 |  | 124 | 126 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_115-19_0_5_line_129 |  | 126 | 143 | 0.012379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_115-19_0_5_line_130 |  | 127 | 128 | 0.020663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_115-19_0_5_line_131 |  | 127 | 129 | 0.010705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_115-19_0_5_line_132 |  | 128 | 130 | 0.0029159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_115-19_0_5_line_133 |  | 130 | 131 | 0.01007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_115-19_0_5_line_134 |  | 130 | 132 | 0.0055695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_115-19_0_5_line_135 |  | 131 | 133 | 0.014485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_115-19_0_5_line_136 |  | 131 | 134 | 0.0030366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_115-19_0_5_line_137 |  | 132 | 135 | 0.00048013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_115-19_0_5_line_138 |  | 133 | 139 | 0.0011996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_115-19_0_5_line_139 |  | 134 | 140 | 0.039293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_115-19_0_5_line_140 |  | 135 | 141 | 0.0062344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_115-19_0_5_line_141 |  | 136 | 137 | 0.062585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_115-19_0_5_line_142 |  | 136 | 138 | 0.093615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_115-19_0_5_line_143 |  | 137 | 148 | 0.00868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_115-19_0_5_line_144 |  | 141 | 173 | 0.0052937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_115-19_0_5_line_145 |  | 144 | 145 | 0.020246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_115-19_0_5_line_146 |  | 144 | 146 | 0.0085191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_115-19_0_5_line_147 |  | 146 | 147 | 0.037719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_115-19_0_5_line_148 |  | 147 | 170 | 0.012146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_115-19_0_5_line_149 |  | 148 | 149 | 0.023355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_115-19_0_5_line_150 |  | 149 | 150 | 0.0079789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_115-19_0_5_line_151 |  | 150 | 151 | 0.024088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_115-19_0_5_line_152 |  | 152 | 153 | 0.011295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_115-19_0_5_line_153 |  | 152 | 154 | 0.014025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_115-19_0_5_line_154 |  | 153 | 155 | 0.017266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_115-19_0_5_line_155 |  | 154 | 156 | 0.032664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_115-19_0_5_line_156 |  | 154 | 157 | 0.022147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_115-19_0_5_line_157 |  | 156 | 158 | 0.010852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_115-19_0_5_line_158 |  | 157 | 159 | 0.0083906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_115-19_0_5_line_159 |  | 158 | 160 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_115-19_0_5_line_160 |  | 159 | 161 | 0.016478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_115-19_0_5_line_161 |  | 161 | 162 | 0.0016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_115-19_0_5_line_162 |  | 162 | 163 | 0.0076525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_115-19_0_5_line_163 |  | 163 | 164 | 0.057912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_115-19_0_5_line_164 |  | 164 | 165 | 0.011994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_115-19_0_5_line_165 |  | 164 | 166 | 0.010773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_115-19_0_5_line_166 |  | 165 | 167 | 0.00043948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_115-19_0_5_line_167 |  | 166 | 168 | 0.011685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_115-19_0_5_line_168 |  | 167 | 169 | 0.015439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_115-19_0_5_line_169 |  | 169 | 170 | 0.02489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_115-19_0_5_line_170 |  | 169 | 171 | 0.010969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_115-19_0_5_line_171 |  | 171 | 172 | 0.0055255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_115-19_0_5_line_172 |  | 172 | 173 | 0.02873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_115-19_0_5_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 174 | 72 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37
0 | 2701976.1935 | 1238257.1975 | 2701981.8675 | 1238266.035 | 2702011.4227 | 1238313.8647
1 | 2702011.4227 | 1238313.8647 | 2702205.7843 | 1238458.4529
2 | 2701976.1935 | 1238257.1975 | 2701970.2154 | 1238261.2202 | 2701966.5179 | 1238263.7252 | 2701963.4071 | 1238265.9958 | 2701959.8747 | 1238269.0263 | 2701956.1698 | 1238272.8434 | 2701952.7705 | 1238277.3774 | 2701946.1168 | 1238287.2485 | 2701939.1744 | 1238298.5157 | 2701933.8519 | 1238306.6527 | 2701929.7342 | 1238312.4865 | 2701925.6648 | 1238317.7095 | 2701920.7835 | 1238323.9527 | 2701916.2581 | 1238329.2902 | 2701911.9506 | 1238333.842 | 2701908.0696 | 1238337.7895 | 2701903.9783 | 1238341.6445 | 2701899.7249 | 1238345.252 | 2701895.1929 | 1238348.7769 | 2701889.767 | 1238352.8091 | 2701885.0276 | 1238356.0747 | 2701879.1191 | 1238359.576 | 2701872.4061 | 1238363.2192 | 2701853.6123 | 1238372.4817 | 2701852.9428 | 1238372.8489
3 | 2702193.0302 | 1238139.8019 | 2702173.4232 | 1238150.0835 | 2702160.4047 | 1238156.0641 | 2702142.2113 | 1238163.7904 | 2702133.1234 | 1238167.8039 | 2702125.9701 | 1238171.0722 | 2702120.6672 | 1238173.6497 | 2702113.7202 | 1238177.2441 | 2702103.8939 | 1238181.9565 | 2702051.4176 | 1238204.6941 | 2702045.4846 | 1238207.4053 | 2702040.3024 | 1238210.0072 | 2702034.5644 | 1238213.2555 | 2702028.4733 | 1238217.2428 | 2702006.8543 | 1238232.8055 | 2701998.2111 | 1238239.1285 | 2701990.0445 | 1238245.8934 | 2701976.1935 | 1238257.1975
4 | 2702205.7843 | 1238458.4529 | 2702214.6202 | 1238461.5851 | 2702233.1198 | 1238471.6112 | 2702242.8541 | 1238471.7789 | 2702248.3513 | 1238477.9692
5 | 2702205.7843 | 1238458.4529 | 2702227.32 | 1238449.0275 | 2702235.9416 | 1238446.1739
6 | 2702193.0302 | 1238139.8019 | 2702203.0301 | 1238134.6812 | 2702209.1417 | 1238131.2727 | 2702215.0313 | 1238127.5823 | 2702221.3472 | 1238123.2989 | 2702227.8531 | 1238118.5295 | 2702234.0077 | 1238113.5094 | 2702239.6375 | 1238108.647 | 2702245.2962 | 1238102.9846 | 2702249.0439 | 1238099.3352 | 2702252.3788 | 1238095.9233 | 2702255.1754 | 1238092.5801 | 2702258.0644 | 1238088.7046 | 2702260.4904 | 1238084.4765 | 2702267.2452 | 1238069.2145 | 2702270.9821 | 1238060.4833 | 2702274.359 | 1238053.3249 | 2702278.2047 | 1238045.7409 | 2702282.7115 | 1238037.1231 | 2702287.3512 | 1238028.2518 | 2702290.3421 | 1238022.8548 | 2702293.4832 | 1238017.527 | 2702296.6424 | 1238012.4665 | 2702301.2119 | 1238005.4732 | 2702307.4692 | 1237996.2629 | 2702316.1235 | 1237984.0693 | 2702318.4891 | 1237981.1523 | 2702321.111 | 1237978.729 | 2702324.1366 | 1237976.5906 | 2702327.5219 | 1237974.6585 | 2702331.7168 | 1237973.163 | 2702336.1219 | 1237972.6385 | 2702340.4732 | 1237972.6023 | 2702344.7938 | 1237973.0327 | 2702359.0934 | 1237975.7145 | 2702364.9109 | 1237976.2151 | 2702370.342 | 1237976.3088 | 2702373.3422 | 1237976.2081
7 | 2702264.1657 | 1238437.1713 | 2702255.0708 | 1238439.8427 | 2702235.9416 | 1238446.1739
8 | 2702281.4617 | 1238502.1001 | 2702272.0267 | 1238498.1791 | 2702255.9906 | 1238486.5719 | 2702248.3513 | 1238477.9692
9 | 2702281.4617 | 1238502.1001 | 2702275.9216 | 1238508.7987
10 | 2702275.9216 | 1238508.7987 | 2702275.3036 | 1238520.0744 | 2702283.9355 | 1238537.225 | 2702291.1723 | 1238541.3862 | 2702303.045 | 1238535.1192 | 2702306.0899 | 1238534.3728
11 | 2702329.1085 | 1238530.3091 | 2702316.9034 | 1238531.7221 | 2702306.0899 | 1238534.3728
12 | 2702385.1426 | 1237974.9717 | 2702380.3935 | 1237975.6816 | 2702375.157 | 1237976.1472 | 2702373.3422 | 1237976.2081
13 | 2702385.1426 | 1237974.9717 | 2702385.1954 | 1237974.9638 | 2702389.5568 | 1237973.9048 | 2702394.3954 | 1237972.376 | 2702396.3383 | 1237971.5799
14 | 2702372.0612 | 1238494.2334 | 2702371.9609 | 1238493.0191 | 2702359.2388 | 1238471.7614 | 2702352.7887 | 1238459.5506
15 | 2702353.6758 | 1238511.3797 | 2702372.6306 | 1238501.1258 | 2702372.0612 | 1238494.2334
16 | 2702353.6758 | 1238511.3797 | 2702334.942 | 1238521.514
17 | 2702329.1085 | 1238530.3091 | 2702334.942 | 1238521.514 | 2702334.942 | 1238521.514
18 | 2702120.2399 | 1237856.8125 | 2702112.1977 | 1237861.6935
19 | 2702197.8779 | 1237714.5842 | 2702120.2399 | 1237856.8125
20 | 2702197.8779 | 1237714.5842 | 2702268.5247 | 1237652.0082 | 2702269.9362 | 1237650.9391
21 | 2702197.8779 | 1237714.5842 | 2702265.3445 | 1237737.3294 | 2702276.1887 | 1237741.2191 | 2702285.4557 | 1237744.8592 | 2702294.9163 | 1237748.6806 | 2702302.5048 | 1237752.2473 | 2702309.413 | 1237755.769 | 2702317.0592 | 1237759.9372 | 2702332.6866 | 1237769.0244 | 2702376.6648 | 1237794.8686 | 2702409.8656 | 1237814.3289
22 | 2702295.2508 | 1237632.2224 | 2702288.06 | 1237637.2111 | 2702269.9362 | 1237650.9391
23 | 2702409.8656 | 1237814.3289 | 2702417.6923 | 1237818.9164 | 2702421.7022 | 1237821.1317 | 2702426 | 1237823.3297 | 2702429.8356 | 1237825.1195 | 2702434.7234 | 1237827.3277 | 2702434.7234 | 1237827.3277
24 | 2702336.152 | 1237565.9983 | 2702313.5683 | 1237542.5798
25 | 2702349.3447 | 1237579.6786 | 2702336.152 | 1237565.9983
26 | 2702299.7076 | 1237528.2067 | 2702313.5683 | 1237542.5798
27 | 2702349.3447 | 1237579.6786 | 2702368.6618 | 1237554.7481 | 2702379.583 | 1237539.6782
28 | 2702349.3447 | 1237579.6786 | 2702330.6624 | 1237603.7973 | 2702319.1422 | 1237614.5945
29 | 2702407.4006 | 1237496.3308 | 2702403.3601 | 1237504.0855 | 2702392.4588 | 1237521.9111 | 2702379.583 | 1237539.6782
30 | 2702309.902 | 1237622.0578 | 2702314.8186 | 1237618.6468 | 2702319.1422 | 1237614.5945
31 | 2702426.8106 | 1237460.2232 | 2702414.0977 | 1237483.4772 | 2702407.4006 | 1237496.3308
32 | 2702299.7172 | 1237629.1237 | 2702309.902 | 1237622.0578
33 | 2702426.8106 | 1237460.2232 | 2702428.862 | 1237465.4403 | 2702429.9743 | 1237468.951 | 2702430.8376 | 1237472.8578 | 2702431.3874 | 1237477.3929 | 2702431.5831 | 1237483.1562 | 2702431.6207 | 1237485.6614
34 | 2702436.4111 | 1237446.3115 | 2702433.4008 | 1237449.74 | 2702430.951 | 1237453.1336 | 2702426.8106 | 1237460.2232
35 | 2702295.2508 | 1237632.2224 | 2702299.7172 | 1237629.1237
36 | 2702343.6505 | 1237340.7324 | 2702337.8256 | 1237334.038 | 2702329.3794 | 1237323.8462
37 | 2702358.5099 | 1237358.4352 | 2702355.6702 | 1237354.6056 | 2702352.7038 | 1237351.0962 | 2702345.2756 | 1237342.5951 | 2702343.6505 | 1237340.7324
38 | 2702343.6505 | 1237340.7324 | 2702350.5661 | 1237332.0678
39 | 2702358.5099 | 1237358.4352 | 2702369.9055 | 1237344.6106
40 | 2702358.5099 | 1237358.4352 | 2702359.8259 | 1237360.6707 | 2702361.2987 | 1237363.4648 | 2702363.2376 | 1237367.7571 | 2702364.8781 | 1237371.3547 | 2702366.7523 | 1237375.012 | 2702369.7777 | 1237380.8019 | 2702374.961 | 1237389.5868 | 2702380.5756 | 1237398.526
41 | 2702408.3167 | 1237243.1172 | 2702406.2541 | 1237244.6828 | 2702404.6833 | 1237246.2458 | 2702403.2603 | 1237248.0226 | 2702401.8604 | 1237250.2113 | 2702400.2907 | 1237253.0308 | 2702399.0921 | 1237255.8345 | 2702397.9371 | 1237259.1838 | 2702396.7685 | 1237262.8776 | 2702395.5685 | 1237267.0823 | 2702393.6715 | 1237274.3996 | 2702388.7908 | 1237294.5641 | 2702380.9142 | 1237328.7321 | 2702380.4567 | 1237330.2476 | 2702379.8881 | 1237331.6277 | 2702379.1675 | 1237333.0386 | 2702378.0487 | 1237334.7317 | 2702369.9055 | 1237344.6106
42 | 2702383.4611 | 1237403.0009 | 2702380.9413 | 1237399.1082 | 2702380.5756 | 1237398.526
43 | 2702408.3167 | 1237243.1172 | 2702410.3813 | 1237241.8741 | 2702412.7474 | 1237240.7029 | 2702417.0437 | 1237239.0646 | 2702425.2844 | 1237236.438 | 2702428.3411 | 1237235.5901 | 2702431.2881 | 1237234.9626 | 2702434.2908 | 1237234.6141 | 2702437.4854 | 1237234.547 | 2702440.7896 | 1237234.7041 | 2702444.552 | 1237235.0581 | 2702447.6893 | 1237235.6794 | 2702450.7406 | 1237236.4659 | 2702454.3528 | 1237237.6291 | 2702457.7903 | 1237238.8337 | 2702461.3613 | 1237240.1964 | 2702465.6047 | 1237242.0599 | 2702469.4093 | 1237243.9158 | 2702487.7239 | 1237253.4612 | 2702490.5995 | 1237254.7785 | 2702493.5906 | 1237255.9755 | 2702496.7501 | 1237257.0642 | 2702500.598 | 1237258.1647 | 2702505.3935 | 1237259.1705 | 2702509.635 | 1237259.8219 | 2702515.4322 | 1237260.6671 | 2702519.4294 | 1237261.4477 | 2702523.5031 | 1237262.6189 | 2702527.7157 | 1237264.0705 | 2702532.4062 | 1237265.8973 | 2702541.0395 | 1237269.4602 | 2702562.7222 | 1237227.2802
44 | 2702385.2667 | 1237405.7902 | 2702383.4611 | 1237403.0009
45 | 2702394.0322 | 1237418.5231 | 2702393.0766 | 1237417.2311 | 2702386.2114 | 1237407.2497 | 2702385.2667 | 1237405.7902
46 | 2702436.4111 | 1237446.3115 | 2702433.167 | 1237443.5535 | 2702430.4098 | 1237441.5266 | 2702427.7761 | 1237439.791 | 2702425.0945 | 1237438.1991 | 2702420.729 | 1237435.9666 | 2702416.0826 | 1237433.7848 | 2702406.1953 | 1237429.6667 | 2702404.2211 | 1237428.7431 | 2702402.4764 | 1237427.6789 | 2702401.0126 | 1237426.5528 | 2702399.4627 | 1237425.1584 | 2702397.6869 | 1237423.2596 | 2702395.6426 | 1237420.7002 | 2702394.0322 | 1237418.5231
47 | 2702436.4111 | 1237446.3115 | 2702440.4791 | 1237442.5455 | 2702445.2947 | 1237438.8702
48 | 2702445.2947 | 1237438.8702 | 2702478.7946 | 1237462.0768 | 2702493.4357 | 1237472.4107
49 | 2702445.2947 | 1237438.8702 | 2702451.1946 | 1237433.8972
50 | 2702469.067 | 1237761.659 | 2702460.6367 | 1237768.73 | 2702458.4505 | 1237770.4492 | 2702456.535 | 1237771.8283 | 2702454.759 | 1237773.0208 | 2702452.7322 | 1237774.2757
51 | 2702469.067 | 1237761.659 | 2702471.3079 | 1237764.2218 | 2702474.135 | 1237767.0171 | 2702477.9046 | 1237770.4403 | 2702481.8273 | 1237773.7661 | 2702485.8853 | 1237777.1387 | 2702489.0445 | 1237779.5395 | 2702492.8984 | 1237782.0301
52 | 2702492.8984 | 1237782.0301 | 2702496.1782 | 1237784.0215 | 2702499.8965 | 1237786.0317 | 2702504.813 | 1237788.3294 | 2702511.7937 | 1237791.152 | 2702554.4792 | 1237805.4887 | 2702566.701 | 1237809.7696
53 | 2702434.7234 | 1237827.3277 | 2702440.8828 | 1237829.8786
54 | 2702486.1954 | 1237842.8718 | 2702472.5267 | 1237839.5668 | 2702459.4109 | 1237836.2269 | 2702450.4859 | 1237833.393 | 2702441.7555 | 1237830.24 | 2702440.8828 | 1237829.8786
55 | 2702422.1938 | 1237957.9443 | 2702424.158 | 1237955.9322 | 2702425.7591 | 1237953.9138 | 2702427.5383 | 1237951.2202 | 2702428.8548 | 1237949.0302 | 2702430.255 | 1237946.3745 | 2702440.3698 | 1237926.3003 | 2702445.5969 | 1237916.294 | 2702448.3736 | 1237911.049 | 2702451.019 | 1237905.9574 | 2702463.9336 | 1237882.3734 | 2702470.515 | 1237870.6224 | 2702486.1954 | 1237842.8718
56 | 2702486.1954 | 1237842.8718 | 2702510.7121 | 1237848.9551 | 2702584.5128 | 1237867.1209
57 | 2702422.1938 | 1237957.9443 | 2702419.7182 | 1237959.7808 | 2702417.2174 | 1237961.3166 | 2702414.6752 | 1237962.6293 | 2702411.4068 | 1237964.3632 | 2702400.0725 | 1237970.0499 | 2702396.3383 | 1237971.5799
58 | 2702422.1938 | 1237957.9443 | 2702422.1815 | 1237961.7247 | 2702422.2351 | 1237965.195 | 2702422.473 | 1237969.8248 | 2702422.7398 | 1237974.0993 | 2702423.1842 | 1237978.5993 | 2702425.2143 | 1237994.2462 | 2702425.5617 | 1237997.3546
59 | 2702584.5128 | 1237867.1209 | 2702665.3085 | 1237887.2434 | 2702716.5814 | 1237899.8061 | 2702714.6527 | 1237906.3221
60 | 2702584.5128 | 1237867.1209 | 2702584.5021 | 1237863.796 | 2702584.3007 | 1237860.5678 | 2702583.8376 | 1237857.5909 | 2702582.7735 | 1237851.301 | 2702580.9278 | 1237836.8248 | 2702580.2386 | 1237832.0426 | 2702579.3924 | 1237827.5913 | 2702579.2669 | 1237827.008
61 | 2702566.701 | 1237809.7696 | 2702566.701 | 1237809.7696 | 2702569.7103 | 1237811.2116 | 2702572.1779 | 1237812.9111 | 2702574.2396 | 1237814.8926 | 2702575.8075 | 1237816.988 | 2702576.8187 | 1237818.8958 | 2702577.6705 | 1237820.8342 | 2702578.3317 | 1237822.8582 | 2702578.8111 | 1237824.8903 | 2702579.2669 | 1237827.008
62 | 2702425.5617 | 1237997.3546 | 2702426.6658 | 1238005.9597
63 | 2702425.5617 | 1237997.3546 | 2702430.6394 | 1237995.563 | 2702435.4872 | 1237993.5006 | 2702438.9069 | 1237991.7694 | 2702440.8495 | 1237990.5031
64 | 2702951.8559 | 1237975.2259 | 2702940.1759 | 1237974.6453 | 2702927.2546 | 1237973.6428 | 2702915.8075 | 1237971.8431 | 2702905.7475 | 1237969.4669 | 2702895.7148 | 1237966.3908 | 2702877.3623 | 1237960.068 | 2702837.3061 | 1237946.931 | 2702789.6927 | 1237930.6277 | 2702748.4901 | 1237916.3817 | 2702714.6527 | 1237906.3221
65 | 2702714.6527 | 1237906.3221 | 2702696.4623 | 1237925.4302
66 | 2702562.7222 | 1237227.2802 | 2702565.1702 | 1237224.8762 | 2702567.5649 | 1237222.9272 | 2702571.0813 | 1237220.4416 | 2702574.2003 | 1237218.6163 | 2702578.4444 | 1237216.2682
67 | 2702562.7222 | 1237227.2802 | 2702561.5282 | 1237221.9333 | 2702558.963 | 1237211.8481 | 2702558.8457 | 1237211.2477
68 | 2702558.8457 | 1237211.2477 | 2702558.7275 | 1237210.6431
69 | 2702558.7275 | 1237210.6431 | 2702558.3373 | 1237208.6459 | 2702558.1664 | 1237207.1588
70 | 2702431.2048 | 1238030.3728 | 2702430.3497 | 1238027.6936 | 2702429.1735 | 1238023.0698 | 2702428.0641 | 1238017.2018 | 2702427.3491 | 1238011.2849 | 2702426.6658 | 1238005.9597
71 | 2702478.6143 | 1237973.6786 | 2702455.536 | 1237981.7931 | 2702452.3774 | 1237983.3064 | 2702448.9558 | 1237985.1488 | 2702445.8816 | 1237987.0305 | 2702442.1974 | 1237989.6245 | 2702440.8495 | 1237990.5031
72 | 2702951.8559 | 1237975.2259 | 2702957.0304 | 1238005.1278
73 | 2702684.9207 | 1237937.554 | 2702696.4623 | 1237925.4302
74 | 2702674.9772 | 1237948.5572 | 2702684.9207 | 1237937.554
75 | 2702957.5472 | 1238008.1146 | 2702957.0304 | 1238005.1278
76 | 2703052.8118 | 1237940.1166 | 2703051.3622 | 1237936.0106 | 2703072.0749 | 1237928.2915
77 | 2703058.5358 | 1237952.9702 | 2703056.3875 | 1237949.4524 | 2703052.8118 | 1237940.1166
78 | 2703098.8775 | 1237918.8232 | 2703078.3602 | 1237925.9491 | 2703072.0749 | 1237928.2915
79 | 2703058.5358 | 1237952.9702 | 2703073.4869 | 1237936.6601
80 | 2703058.5358 | 1237952.9702 | 2703047.5761 | 1237964.9336
81 | 2703031.427 | 1237968.5562 | 2703030.636 | 1237974.8918 | 2703028.4052 | 1237982.659 | 2703023.8881 | 1237989.6304 | 2703023.8881 | 1237989.6304
82 | 2703031.427 | 1237968.5562 | 2703040.4592 | 1237968.6797 | 2703047.5761 | 1237964.9336
83 | 2703009.2392 | 1238005.9187 | 2703017.1901 | 1237997.1422 | 2703023.8881 | 1237989.6304
84 | 2702963.8307 | 1238024.4411 | 2702963.2745 | 1238024.0278 | 2702958.5473 | 1238013.8936 | 2702957.5472 | 1238008.1146
85 | 2702997.5052 | 1238163.5166 | 2702993.9143 | 1238159.4179 | 2702989.9577 | 1238152.4106
86 | 2702977.5481 | 1238137.6397 | 2702989.9577 | 1238152.4106
87 | 2702977.5481 | 1238137.6397 | 2702971.1461 | 1238145.1122 | 2702964.641 | 1238154.5955
88 | 2702977.5481 | 1238137.6397 | 2702981.4926 | 1238132.7043 | 2702981.8941 | 1238132.1129
89 | 2702964.641 | 1238154.5955 | 2702960.8114 | 1238162.513 | 2702957.909 | 1238171.0581 | 2702955.9033 | 1238180.1185
90 | 2702964.641 | 1238154.5955 | 2702959.7227 | 1238152.4308 | 2702954.8866 | 1238152.0689 | 2702947.7025 | 1238154.247
91 | 2702986.854 | 1238124.211 | 2702985.5224 | 1238126.7697 | 2702981.8941 | 1238132.1129
92 | 2702954.8132 | 1238196.4237 | 2702954.9383 | 1238187.9083 | 2702955.6678 | 1238181.1825 | 2702955.9033 | 1238180.1185
93 | 2702941.5979 | 1238156.0977 | 2702947.7025 | 1238154.247
94 | 2702986.854 | 1238124.211 | 2702988.5046 | 1238121.0392 | 2702989.5594 | 1238118.3169
95 | 2702954.8132 | 1238196.4237 | 2702955.7681 | 1238204.6243 | 2702957.2296 | 1238212.4001 | 2702960.2724 | 1238221.4931 | 2702966.5586 | 1238234.6454 | 2702967.5444 | 1238236.6974
96 | 2702954.8132 | 1238196.4237 | 2702949.7641 | 1238197.0033 | 2702944.8447 | 1238198.8306 | 2702935.186 | 1238204.3118 | 2702925.7427 | 1238210.6918
97 | 2702935.4914 | 1238157.949 | 2702941.5979 | 1238156.0977
98 | 2702991.2841 | 1238113.5372 | 2702990.6829 | 1238115.4172 | 2702989.5594 | 1238118.3169
99 | 2702993.0817 | 1238107.916 | 2702993.611 | 1238106.2609 | 2702994.927 | 1238100.9188
100 | 2702991.2841 | 1238113.5372 | 2702993.0817 | 1238107.916
101 | 2702996.9979 | 1238092.0727 | 2702996.7123 | 1238093.6718 | 2702994.927 | 1238100.9188
102 | 2702998.3192 | 1238071.2714 | 2702998.806 | 1238077.6625 | 2702998.3298 | 1238084.6151 | 2702996.9979 | 1238092.0727
103 | 2702998.3192 | 1238071.2714 | 2703037.7364 | 1238057.9561 | 2703056.6944 | 1238051.7081
104 | 2702998.3192 | 1238071.2714 | 2702996.7802 | 1238063.1608 | 2702995.0728 | 1238058.9205
105 | 2703114.7868 | 1238032.5628 | 2703056.6944 | 1238051.7081
106 | 2702995.0728 | 1238058.9205 | 2702994.1109 | 1238056.5317 | 2702992.4546 | 1238053.6745
107 | 2702861.1274 | 1238116.4449 | 2702879.351 | 1238104.63
108 | 2702879.351 | 1238104.63 | 2702885.5697 | 1238100.5982
109 | 2702910.8969 | 1238084.1778 | 2702885.5697 | 1238100.5982
110 | 2702931.0913 | 1238071.2707 | 2702915.5921 | 1238081.1338 | 2702910.8969 | 1238084.1778
111 | 2702931.0913 | 1238071.2707 | 2702936.4501 | 1238067.8605
112 | 2702922.1352 | 1238167.0039 | 2702917.0021 | 1238170.86 | 2702915.4486 | 1238173.8318
113 | 2702935.4914 | 1238157.949 | 2702933.3078 | 1238158.611 | 2702922.1352 | 1238167.0039
114 | 2702936.4501 | 1238067.8605 | 2702941.8079 | 1238064.451
115 | 2702941.8079 | 1238064.451 | 2702943.1654 | 1238063.5872 | 2702947.1146 | 1238061.0559
116 | 2702962.0565 | 1238051.4786 | 2702947.1146 | 1238061.0559
117 | 2702967.5444 | 1238236.6974 | 2702952.7482 | 1238245.6811 | 2702930.0706 | 1238261.5001
118 | 2702967.5444 | 1238236.6974 | 2702974.394 | 1238233.5137 | 2702980.5033 | 1238229.3943 | 2703008.7368 | 1238206.9112 | 2703025.1488 | 1238191.1616 | 2703025.8036 | 1238189.1826 | 2703024.3003 | 1238186.8658 | 2703021.6034 | 1238185.3179 | 2703018.1862 | 1238181.05
119 | 2702925.7427 | 1238210.6918 | 2702911.6137 | 1238220.2377 | 2702877.6149 | 1238241.788
120 | 2702962.0565 | 1238051.4786 | 2702965.0561 | 1238049.5559 | 2702971.0365 | 1238045.3621
121 | 2702980.9412 | 1238037.1552 | 2702971.9573 | 1238044.7163 | 2702971.0365 | 1238045.3621
122 | 2702980.9412 | 1238037.1552 | 2702967.3086 | 1238027.0254
123 | 2702980.9412 | 1238037.1552 | 2702988.0577 | 1238029.2997
124 | 2702980.9412 | 1238037.1552 | 2702988.4394 | 1238046.7481 | 2702990.1838 | 1238049.7572
125 | 2702967.3086 | 1238027.0254 | 2702963.8307 | 1238024.4411
126 | 2702991.0412 | 1238026.0064 | 2702988.0577 | 1238029.2997
127 | 2702992.4546 | 1238053.6745 | 2702990.1838 | 1238049.7572
128 | 2702991.0412 | 1238026.0064 | 2703000.928 | 1238015.0929
129 | 2703009.2392 | 1238005.9187 | 2703000.928 | 1238015.0929
130 | 2703108.9072 | 1237915.0819 | 2703128.2295 | 1237907.7587
131 | 2703108.9072 | 1237915.0819 | 2703100.7712 | 1237918.1655 | 2703098.8775 | 1237918.8232
132 | 2703130.9561 | 1237906.7253 | 2703128.2295 | 1237907.7587
133 | 2703124.4811 | 1237914.4521 | 2703130.9561 | 1237906.7253
134 | 2703130.9561 | 1237906.7253 | 2703136.0287 | 1237904.4256
135 | 2703124.4811 | 1237914.4521 | 2703110.7509 | 1237919.0662
136 | 2703124.4811 | 1237914.4521 | 2703127.4239 | 1237913.7033
137 | 2703136.0287 | 1237904.4256 | 2703136.466 | 1237904.2273
138 | 2703110.7509 | 1237919.0662 | 2703109.6138 | 1237919.4483
139 | 2703127.4239 | 1237913.7033 | 2703143.831 | 1237909.5288 | 2703165.9431 | 1237906.1843
140 | 2703142.1441 | 1237901.6531 | 2703136.466 | 1237904.2273
141 | 2703114.7868 | 1238032.5628 | 2703130.024 | 1238057.4686 | 2703136.0231 | 1238073.1959 | 2703141.349 | 1238087.1768 | 2703141.0084 | 1238088.7343
142 | 2703114.7868 | 1238032.5628 | 2703157.951 | 1238013.52 | 2703199.1789 | 1237992.1509
143 | 2703141.0084 | 1238088.7343 | 2703139.1539 | 1238097.2139
144 | 2703142.1441 | 1237901.6531 | 2703146.9655 | 1237899.4673
145 | 2703245.2893 | 1237883.5161 | 2703263.4538 | 1237874.5753
146 | 2703245.2893 | 1237883.5161 | 2703241.1665 | 1237876.061 | 2703241.1665 | 1237876.061
147 | 2703241.1665 | 1237876.061 | 2703206.1896 | 1237861.9424
148 | 2703194.0993 | 1237862.0719 | 2703196.9803 | 1237861.5487 | 2703206.1896 | 1237861.9424 | 2703206.1896 | 1237861.9424
149 | 2703139.1539 | 1238097.2139 | 2703136.0557 | 1238111.3812 | 2703139.7443 | 1238119.4291 | 2703139.7443 | 1238119.4291
150 | 2703146.566 | 1238123.5677 | 2703139.7443 | 1238119.4291
151 | 2703167.1605 | 1238136.0619 | 2703159.406 | 1238131.3575 | 2703146.566 | 1238123.5677
152 | 2703242.0583 | 1237734.4578 | 2703234.8845 | 1237743.1822
153 | 2703225.9769 | 1237754.015 | 2703234.8845 | 1237743.1822
154 | 2703251.9878 | 1237720.3363 | 2703242.6356 | 1237733.7557 | 2703242.0583 | 1237734.4578
155 | 2703225.9769 | 1237754.015 | 2703206.5772 | 1237728.2582 | 2703206.3397 | 1237727.9136
156 | 2703225.9769 | 1237754.015 | 2703211.5696 | 1237770.8353
157 | 2703200.1807 | 1237718.9782 | 2703206.3397 | 1237727.9136
158 | 2703205.4383 | 1237776.5418 | 2703210.3985 | 1237772.2026 | 2703211.5696 | 1237770.8353
159 | 2703192.673 | 1237708.0862 | 2703200.1807 | 1237718.9782
160 | 2703205.4383 | 1237776.5418 | 2703193.0359 | 1237787.3915
161 | 2703191.7815 | 1237788.4888 | 2703193.0359 | 1237787.3915
162 | 2703191.7815 | 1237788.4888 | 2703186.0219 | 1237793.5274
163 | 2703161.5465 | 1237839.3162 | 2703160.216 | 1237834.456 | 2703159.5533 | 1237831.231 | 2703159.0918 | 1237828.1762 | 2703158.9161 | 1237825.2264 | 2703159.1723 | 1237821.806 | 2703160.3365 | 1237817.5119 | 2703162.0739 | 1237813.7614 | 2703164.0226 | 1237810.9153 | 2703166.9406 | 1237808.0305 | 2703184.9736 | 1237794.4445 | 2703186.0219 | 1237793.5274
164 | 2703161.5465 | 1237839.3162 | 2703164.9838 | 1237850.8073
165 | 2703161.5465 | 1237839.3162 | 2703155.3824 | 1237837.4188 | 2703151.3856 | 1237835.7704
166 | 2703165.1098 | 1237851.2284 | 2703164.9838 | 1237850.8073
167 | 2703151.3856 | 1237835.7704 | 2703151.3856 | 1237835.7704 | 2703147.5077 | 1237833.8126 | 2703141.0886 | 1237830.2509
168 | 2703169.5342 | 1237866.0198 | 2703165.1098 | 1237851.2284
169 | 2703169.5342 | 1237866.0198 | 2703178.1482 | 1237864.9686 | 2703194.0993 | 1237862.0719
170 | 2703169.5342 | 1237866.0198 | 2703168.8047 | 1237876.9644
171 | 2703168.8047 | 1237876.9644 | 2703168.7154 | 1237878.3038 | 2703167.7808 | 1237882.3812
172 | 2703167.7808 | 1237882.3812 | 2703166.3901 | 1237888.4489 | 2703160.3416 | 1237893.4032 | 2703146.9655 | 1237899.4673

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702011.4227 | 1238313.8647
1 | 2701976.1935 | 1238257.1975
2 | 2702205.7843 | 1238458.4529
3 | 2701852.9428 | 1238372.8489
4 | 2702193.0302 | 1238139.8019
5 | 2702264.1657 | 1238437.1713
6 | 2702235.9416 | 1238446.1739
7 | 2702248.3513 | 1238477.9692
8 | 2702281.4617 | 1238502.1001
9 | 2702275.9216 | 1238508.7987
10 | 2702306.0899 | 1238534.3728
11 | 2702373.3422 | 1237976.2081
12 | 2702385.1426 | 1237974.9717
13 | 2702352.7887 | 1238459.5506
14 | 2702372.0612 | 1238494.2334
15 | 2702353.6758 | 1238511.3797
16 | 2702334.942 | 1238521.514
17 | 2702329.1085 | 1238530.3091
18 | 2702112.1977 | 1237861.6935
19 | 2702120.2399 | 1237856.8125
20 | 2702197.8779 | 1237714.5842
21 | 2702269.9362 | 1237650.9391
22 | 2702409.8656 | 1237814.3289
23 | 2702336.152 | 1237565.9983
24 | 2702313.5683 | 1237542.5798
25 | 2702349.3447 | 1237579.6786
26 | 2702299.7076 | 1237528.2067
27 | 2702379.583 | 1237539.6782
28 | 2702319.1422 | 1237614.5945
29 | 2702407.4006 | 1237496.3308
30 | 2702309.902 | 1237622.0578
31 | 2702426.8106 | 1237460.2232
32 | 2702299.7172 | 1237629.1237
33 | 2702329.3794 | 1237323.8462
34 | 2702343.6505 | 1237340.7324
35 | 2702358.5099 | 1237358.4352
36 | 2702350.5661 | 1237332.0678
37 | 2702369.9055 | 1237344.6106
38 | 2702380.5756 | 1237398.526
39 | 2702408.3167 | 1237243.1172
40 | 2702383.4611 | 1237403.0009
41 | 2702394.0322 | 1237418.5231
42 | 2702385.2667 | 1237405.7902
43 | 2702436.4111 | 1237446.3115
44 | 2702445.2947 | 1237438.8702
45 | 2702431.6207 | 1237485.6614
46 | 2702493.4357 | 1237472.4107
47 | 2702451.1946 | 1237433.8972
48 | 2702469.067 | 1237761.659
49 | 2702452.7322 | 1237774.2757
50 | 2702492.8984 | 1237782.0301
51 | 2702295.2508 | 1237632.2224
52 | 2702434.7234 | 1237827.3277
53 | 2702440.8828 | 1237829.8786
54 | 2702486.1954 | 1237842.8718
55 | 2702422.1938 | 1237957.9443
56 | 2702584.5128 | 1237867.1209
57 | 2702566.701 | 1237809.7696
58 | 2702579.2669 | 1237827.008
59 | 2702396.3383 | 1237971.5799
60 | 2702425.5617 | 1237997.3546
61 | 2702714.6527 | 1237906.3221
62 | 2702562.7222 | 1237227.2802
63 | 2702578.4444 | 1237216.2682
64 | 2702558.8457 | 1237211.2477
65 | 2702558.7275 | 1237210.6431
66 | 2702426.6658 | 1238005.9597
67 | 2702440.8495 | 1237990.5031
68 | 2702951.8559 | 1237975.2259
69 | 2702696.4623 | 1237925.4302
70 | 2702478.6143 | 1237973.6786
71 | 2702684.9207 | 1237937.554
72 | 2702674.9772 | 1237948.5572
73 | 2702431.2048 | 1238030.3728
74 | 2702558.1664 | 1237207.1588
75 | 2702957.0304 | 1238005.1278
76 | 2703052.8118 | 1237940.1166
77 | 2703072.0749 | 1237928.2915
78 | 2703058.5358 | 1237952.9702
79 | 2703031.427 | 1237968.5562
80 | 2703023.8881 | 1237989.6304
81 | 2703047.5761 | 1237964.9336
82 | 2702957.5472 | 1238008.1146
83 | 2702989.9577 | 1238152.4106
84 | 2702997.5052 | 1238163.5166
85 | 2702977.5481 | 1238137.6397
86 | 2702964.641 | 1238154.5955
87 | 2702981.8941 | 1238132.1129
88 | 2702955.9033 | 1238180.1185
89 | 2702947.7025 | 1238154.247
90 | 2702986.854 | 1238124.211
91 | 2702954.8132 | 1238196.4237
92 | 2702941.5979 | 1238156.0977
93 | 2702989.5594 | 1238118.3169
94 | 2702993.0817 | 1238107.916
95 | 2702994.927 | 1238100.9188
96 | 2702991.2841 | 1238113.5372
97 | 2702996.9979 | 1238092.0727
98 | 2702998.3192 | 1238071.2714
99 | 2703056.6944 | 1238051.7081
100 | 2702995.0728 | 1238058.9205
101 | 2702861.1274 | 1238116.4449
102 | 2702879.351 | 1238104.63
103 | 2702885.5697 | 1238100.5982
104 | 2702910.8969 | 1238084.1778
105 | 2702931.0913 | 1238071.2707
106 | 2702915.4486 | 1238173.8318
107 | 2702922.1352 | 1238167.0039
108 | 2702935.4914 | 1238157.949
109 | 2702936.4501 | 1238067.8605
110 | 2702941.8079 | 1238064.451
111 | 2702947.1146 | 1238061.0559
112 | 2702967.5444 | 1238236.6974
113 | 2702925.7427 | 1238210.6918
114 | 2702877.6149 | 1238241.788
115 | 2702930.0706 | 1238261.5001
116 | 2703018.1862 | 1238181.05
117 | 2702971.0365 | 1238045.3621
118 | 2702962.0565 | 1238051.4786
119 | 2702980.9412 | 1238037.1552
120 | 2702967.3086 | 1238027.0254
121 | 2702988.0577 | 1238029.2997
122 | 2702990.1838 | 1238049.7572
123 | 2702963.8307 | 1238024.4411
124 | 2702991.0412 | 1238026.0064
125 | 2702992.4546 | 1238053.6745
126 | 2703000.928 | 1238015.0929
127 | 2703108.9072 | 1237915.0819
128 | 2703128.2295 | 1237907.7587
129 | 2703098.8775 | 1237918.8232
130 | 2703130.9561 | 1237906.7253
131 | 2703124.4811 | 1237914.4521
132 | 2703136.0287 | 1237904.4256
133 | 2703110.7509 | 1237919.0662
134 | 2703127.4239 | 1237913.7033
135 | 2703136.466 | 1237904.2273
136 | 2703114.7868 | 1238032.5628
137 | 2703141.0084 | 1238088.7343
138 | 2703199.1789 | 1237992.1509
139 | 2703109.6138 | 1237919.4483
140 | 2703165.9431 | 1237906.1843
141 | 2703142.1441 | 1237901.6531
142 | 2703073.4869 | 1237936.6601
143 | 2703009.2392 | 1238005.9187
144 | 2703245.2893 | 1237883.5161
145 | 2703263.4538 | 1237874.5753
146 | 2703241.1665 | 1237876.061
147 | 2703206.1896 | 1237861.9424
148 | 2703139.1539 | 1238097.2139
149 | 2703139.7443 | 1238119.4291
150 | 2703146.566 | 1238123.5677
151 | 2703167.1605 | 1238136.0619
152 | 2703234.8845 | 1237743.1822
153 | 2703242.0583 | 1237734.4578
154 | 2703225.9769 | 1237754.015
155 | 2703251.9878 | 1237720.3363
156 | 2703206.3397 | 1237727.9136
157 | 2703211.5696 | 1237770.8353
158 | 2703200.1807 | 1237718.9782
159 | 2703205.4383 | 1237776.5418
160 | 2703192.673 | 1237708.0862
161 | 2703193.0359 | 1237787.3915
162 | 2703191.7815 | 1237788.4888
163 | 2703186.0219 | 1237793.5274
164 | 2703161.5465 | 1237839.3162
165 | 2703164.9838 | 1237850.8073
166 | 2703151.3856 | 1237835.7704
167 | 2703165.1098 | 1237851.2284
168 | 2703141.0886 | 1237830.2509
169 | 2703169.5342 | 1237866.0198
170 | 2703194.0993 | 1237862.0719
171 | 2703168.8047 | 1237876.9644
172 | 2703167.7808 | 1237882.3812
173 | 2703146.9655 | 1237899.4673
174 | 2702684.9207 | 1237937.554

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97976 | -0.3894 | 0.0011707 | 0.00029339
1 | 0.9805 | -0.37492 | 0 | 0
2 | 0.97712 | -0.44109 | 0 | 0
3 | 0.98031 | -0.37849 | 0.0011381 | 0.00028524
4 | 0.98329 | -0.32041 | 0 | 0
5 | 0.97673 | -0.44878 | 0.0044658 | 0.0011192
6 | 0.97685 | -0.44637 | 0.0044052 | 0.001104
7 | 0.97667 | -0.44988 | 0.0025052 | 0.00062786
8 | 0.97631 | -0.45704 | 0 | 0
9 | 0.97623 | -0.45854 | 0 | 0
10 | 0.97574 | -0.4681 | 0.0080209 | 0.0020102
11 | 0.98629 | -0.26236 | 0.0068831 | 0.0017251
12 | 0.98644 | -0.25947 | 0.0037895 | 0.00094974
13 | 0.97437 | -0.49517 | 0.003061 | 0.00076717
14 | 0.97448 | -0.49294 | 0.0044741 | 0.0011213
15 | 0.97468 | -0.489 | 0.0050778 | 0.0012726
16 | 0.97493 | -0.48407 | 0.026534 | 0.0066499
17 | 0.97532 | -0.4765 | 0 | 0
18 | 0.9842 | -0.30368 | 5.8406e-05 | 1.4638e-05
19 | 0.9842 | -0.30367 | 0.00037764 | 9.4645e-05
20 | 0.98426 | -0.30239 | 0 | 0
21 | 0.98345 | -0.31825 | 0.0011859 | 0.00029723
22 | 0.98634 | -0.2618 | 0.024051 | 0.0060278
23 | 0.98271 | -0.33292 | 0.00011881 | 2.9777e-05
24 | 0.98269 | -0.33314 | 0.00015627 | 3.9165e-05
25 | 0.98271 | -0.33274 | 0 | 0
26 | 0.98269 | -0.33322 | 0.00022676 | 5.6831e-05
27 | 0.98241 | -0.33872 | 0.00021169 | 5.3054e-05
28 | 0.98302 | -0.32681 | 0.00015152 | 3.7975e-05
29 | 0.98211 | -0.34467 | 0.00052828 | 0.0001324
30 | 0.9831 | -0.32525 | 0.00032746 | 8.2069e-05
31 | 0.98189 | -0.349 | 0 | 0
32 | 0.98318 | -0.32355 | 0.00032858 | 8.2351e-05
33 | 0.98127 | -0.36109 | 0.00064823 | 0.00016246
34 | 0.98128 | -0.36083 | 0 | 0
35 | 0.9813 | -0.36047 | 0 | 0
36 | 0.98128 | -0.36088 | 0.00022275 | 5.5827e-05
37 | 0.98127 | -0.36116 | 0.00090162 | 0.00022597
38 | 0.98143 | -0.35797 | 3.6159e-05 | 9.0622e-06
39 | 0.98114 | -0.36363 | 0 | 0
40 | 0.98144 | -0.35768 | 0.0021592 | 0.00054115
41 | 0.98154 | -0.35589 | 0.00025248 | 6.3276e-05
42 | 0.98146 | -0.35736 | 6.1923e-05 | 1.5519e-05
43 | 0.9818 | -0.35075 | 0 | 0
44 | 0.9818 | -0.35079 | 0 | 0
45 | 0.98188 | -0.34908 | 0.00015604 | 3.9106e-05
46 | 0.98179 | -0.35084 | 4.6588e-05 | 1.1676e-05
47 | 0.98179 | -0.3508 | 0.00012358 | 3.0971e-05
48 | 0.99122 | -0.16735 | 0 | 0
49 | 0.99122 | -0.16738 | 7.9701e-05 | 1.9975e-05
50 | 0.99122 | -0.1673 | 0 | 0
51 | 0.98322 | -0.32278 | 6.0417e-05 | 1.5142e-05
52 | 0.98721 | -0.24488 | 0.0063508 | 0.0015917
53 | 0.98745 | -0.24011 | 0.0047557 | 0.0011919
54 | 0.98939 | -0.20242 | 0 | 0
55 | 0.98701 | -0.24853 | 0 | 0
56 | 0.99206 | -0.15119 | 0 | 0
57 | 0.99123 | -0.16719 | 0.011843 | 0.0029681
58 | 0.99148 | -0.16243 | 0.0037321 | 0.00093535
59 | 0.9866 | -0.25646 | 0.003911 | 0.00098019
60 | 0.98619 | -0.26442 | 0 | 0
61 | 0.99623 | -0.071327 | 0 | 0
62 | 0.98093 | -0.36782 | 0 | 0
63 | 0.98092 | -0.36793 | 0.00031922 | 8.0004e-05
64 | 0.98092 | -0.36809 | 0.00056643 | 0.00014196
65 | 0.98092 | -0.3681 | 0.00016701 | 4.1856e-05
66 | 0.98613 | -0.26553 | 0.0038335 | 0.00096076
67 | 0.98595 | -0.26902 | 0.0025049 | 0.00062778
68 | 0.9878 | -0.23243 | 0 | 0
69 | 0.9979 | -0.039641 | 0.01712 | 0.0042906
70 | 0.98547 | -0.27854 | 0.012765 | 0.0031992
71 | 0.99902 | -0.01859 | 0 | 0
72 | 1 | 0 | -0.3671 | -0.093843
73 | 0.98606 | -0.26701 | 0.0033053 | 0.00082839
74 | 0.98092 | -0.36811 | 0.00017225 | 4.317e-05
75 | 0.98677 | -0.25239 | 0.0020135 | 0.00050462
76 | 0.98262 | -0.3328 | 0 | 0
77 | 0.98153 | -0.35384 | 0.0034315 | 0.00086002
78 | 0.98319 | -0.3216 | 0 | 0
79 | 0.98378 | -0.31017 | 0 | 0
80 | 0.9842 | -0.30205 | 0.00035026 | 8.7784e-05
81 | 0.98347 | -0.31627 | 0.0079026 | 0.0019806
82 | 0.98667 | -0.25437 | 0.0013205 | 0.00033095
83 | 0.98165 | -0.35201 | 0.0011793 | 0.00029556
84 | 0.98163 | -0.35238 | 0.0015206 | 0.0003811
85 | 0.9817 | -0.35106 | 0 | 0
86 | 0.98132 | -0.35849 | 0 | 0
87 | 0.98184 | -0.34827 | 0.0018884 | 0.00047328
88 | 0.98099 | -0.36501 | 0.00095195 | 0.00023858
89 | 0.98122 | -0.36041 | 0.0008393 | 0.00021035
90 | 0.98205 | -0.34424 | 0.00098708 | 0.00024739
91 | 0.9808 | -0.36866 | 0 | 0
92 | 0.98119 | -0.36101 | 0.00083978 | 0.00021047
93 | 0.98219 | -0.34133 | 0.0015805 | 0.00039612
94 | 0.98247 | -0.33598 | 0.00085953 | 0.00021542
95 | 0.98266 | -0.33229 | 0.0006772 | 0.00016972
96 | 0.98232 | -0.3389 | 0.00099121 | 0.00024842
97 | 0.9829 | -0.32754 | 0.00064941 | 0.00016276
98 | 0.98347 | -0.31636 | 0 | 0
99 | 0.98221 | -0.34098 | 0.00033848 | 8.4831e-05
100 | 0.98409 | -0.3044 | 0.0011173 | 0.00028003
101 | 0.9843 | -0.30037 | 0.0030282 | 0.00075894
102 | 0.98436 | -0.29918 | 0.002139 | 0.00053607
103 | 0.98439 | -0.29849 | 0.00056189 | 0.00014082
104 | 0.98455 | -0.29538 | 0.0020254 | 0.00050762
105 | 0.98472 | -0.29204 | 0.0010789 | 0.00027041
106 | 0.98109 | -0.36297 | 0.0025082 | 0.00062862
107 | 0.98111 | -0.36252 | 0.00095248 | 0.00023871
108 | 0.98116 | -0.3615 | 0.00084049 | 0.00021065
109 | 0.98478 | -0.29103 | 0.0010789 | 0.00027041
110 | 0.98483 | -0.2899 | 0.0010779 | 0.00027016
111 | 0.9849 | -0.28866 | 0.0010787 | 0.00027035
112 | 0.98042 | -0.376 | 0 | 0
113 | 0.98071 | -0.37034 | 0.0019279 | 0.00048318
114 | 0.98067 | -0.37126 | 0.00088702 | 0.00022231
115 | 0.98021 | -0.38019 | 0.005149 | 0.0012905
116 | 0.98007 | -0.38288 | 0.0043496 | 0.0010901
117 | 0.98523 | -0.28225 | 0.001023 | 0.00025638
118 | 0.9851 | -0.28481 | 0.0010458 | 0.00026211
119 | 0.98539 | -0.27898 | 0 | 0
120 | 0.98593 | -0.26854 | 0.0016264 | 0.00040762
121 | 0.98519 | -0.28288 | 0.0016261 | 0.00040755
122 | 0.9846 | -0.29442 | 0.0010255 | 0.00025701
123 | 0.98607 | -0.26585 | 0.0075964 | 0.0019038
124 | 0.98511 | -0.28448 | 0.00073197 | 0.00018345
125 | 0.98437 | -0.29881 | 0.0010151 | 0.0002544
126 | 0.98484 | -0.28977 | 0.00022947 | 5.7511e-05
127 | 0.97961 | -0.39131 | 0.0032975 | 0.00082644
128 | 0.97812 | -0.42047 | 0.0014512 | 0.00036371
129 | 0.98042 | -0.3756 | 0.003687 | 0.00092405
130 | 0.97791 | -0.42451 | 0 | 0
131 | 0.97772 | -0.42835 | 0 | 0
132 | 0.97763 | -0.43012 | 0.0011616 | 0.00029111
133 | 0.97757 | -0.43135 | 0.0031636 | 0.00079287
134 | 0.97769 | -0.42887 | 0.0055301 | 0.001386
135 | 0.9776 | -0.43059 | 0.00101 | 0.00025313
136 | 0.98098 | -0.36513 | 0 | 0
137 | 0.97984 | -0.38733 | 0.0027725 | 0.00069486
138 | 0.98078 | -0.36894 | 0.0022487 | 0.00056358
139 | 0.97756 | -0.43153 | 0.0082097 | 0.0020576
140 | 0.97755 | -0.43174 | 0.0039927 | 0.0010007
141 | 0.97729 | -0.43662 | 0.00081836 | 0.0002051
142 | 0.98313 | -0.32287 | 0.0031923 | 0.00080006
143 | 0.98461 | -0.29421 | 0.00029668 | 7.4355e-05
144 | 0.974 | -0.50136 | 0 | 0
145 | 0.97392 | -0.50296 | 0.0042919 | 0.0010757
146 | 0.97404 | -0.50069 | 0.0053722 | 0.0013464
147 | 0.97438 | -0.49399 | 0.0040295 | 0.0010099
148 | 0.97971 | -0.38998 | 0.0029551 | 0.00074063
149 | 0.97941 | -0.39585 | 0.0036117 | 0.00090517
150 | 0.97933 | -0.39733 | 0.0042889 | 0.0010749
151 | 0.9792 | -0.39993 | 0.0059376 | 0.0014881
152 | 0.97203 | -0.54028 | 0.00085871 | 0.00021521
153 | 0.972 | -0.54092 | 0.0018135 | 0.0004545
154 | 0.97208 | -0.53927 | 0 | 0
155 | 0.97198 | -0.54131 | 0.0012377 | 0.00031019
156 | 0.97192 | -0.54256 | 0.00096685 | 0.00024231
157 | 0.97227 | -0.53544 | 0.001968 | 0.00049323
158 | 0.97187 | -0.54345 | 0.0038862 | 0.00097397
159 | 0.97236 | -0.53369 | 0.00047649 | 0.00011942
160 | 0.97186 | -0.5436 | 0.0006026 | 0.00015103
161 | 0.97254 | -0.5301 | 0.003644 | 0.00091326
162 | 0.97257 | -0.52962 | 0.0065634 | 0.0016449
163 | 0.97273 | -0.52652 | 0.0041356 | 0.0010365
164 | 0.97414 | -0.49865 | 0 | 0
165 | 0.97446 | -0.49225 | 0.0013363 | 0.0003349
166 | 0.97411 | -0.49923 | 0.0017495 | 0.00043846
167 | 0.97448 | -0.49201 | 0.00078038 | 0.00019558
168 | 0.9741 | -0.49948 | 0.0011666 | 0.00029238
169 | 0.97492 | -0.48317 | 0 | 0
170 | 0.97453 | -0.49094 | 0.0033177 | 0.00083149
171 | 0.97542 | -0.47348 | 0.0013862 | 0.00034741
172 | 0.97567 | -0.46846 | 0.0014058 | 0.00035233
173 | 0.97704 | -0.44167 | 0.0012218 | 0.00030621
174 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.059958 | -0.015095 | 0.06 | 0.015117 | 4.1521e-05 | 2.2368e-05 | 0.091087 | 0.091085 | 0.091087 | 0.97976 | -0.3894 | 0.9805 | -0.37492 | 5.0048
1 | 0.058788 | 0.014801 | -0.058643 | -0.014724 | 0.00014492 | 7.7537e-05 | 0.089309 | 0.089314 | 0.089314 | 0.97976 | -0.3894 | 0.97712 | -0.44109 | 4.9074
2 | 0.0011383 | 0.00028319 | -0.0011381 | -0.00028524 | 1.9262e-07 | -2.0481e-06 | 0.0017268 | 0.0017275 | 0.0017275 | 0.9805 | -0.37492 | 0.98031 | -0.37849 | 0.4746
3 | -0.061138 | -0.0154 | 0.061298 | 0.015487 | 0.00015977 | 8.6614e-05 | 0.092812 | 0.092806 | 0.092812 | 0.9805 | -0.37492 | 0.98329 | -0.32041 | 5.0996
4 | 0.049769 | 0.012499 | -0.049748 | -0.012489 | 2.0871e-05 | 1.0325e-05 | 0.075801 | 0.075802 | 0.075802 | 0.97712 | -0.44109 | 0.97667 | -0.44988 | 4.1649
5 | 0.0088737 | 0.0022243 | -0.0088715 | -0.0022232 | 2.2318e-06 | 1.0203e-06 | 0.013514 | 0.013514 | 0.013514 | 0.97712 | -0.44109 | 0.97685 | -0.44637 | 3.7126
6 | -0.061298 | -0.015487 | 0.061469 | 0.015579 | 0.00017103 | 9.2613e-05 | 0.092806 | 0.0928 | 0.092806 | 0.98329 | -0.32041 | 0.98629 | -0.26236 | 5.0993
7 | -0.0044658 | -0.0011192 | 0.0044663 | 0.0011192 | 5.1429e-07 | -4.173e-08 | 0.0068035 | 0.0068034 | 0.0068035 | 0.97673 | -0.44878 | 0.97685 | -0.44637 | 1.8691
8 | 0.047243 | 0.011861 | -0.047227 | -0.011853 | 1.6136e-05 | 7.73e-06 | 0.071985 | 0.071986 | 0.071986 | 0.97667 | -0.44988 | 0.97631 | -0.45704 | 3.9553
9 | 0.047227 | 0.011853 | -0.047223 | -0.011852 | 3.375e-06 | 1.6171e-06 | 0.071986 | 0.071986 | 0.071986 | 0.97631 | -0.45704 | 0.97623 | -0.45854 | 3.9553
10 | 0.047223 | 0.011852 | -0.047202 | -0.011842 | 2.1532e-05 | 1.0319e-05 | 0.071986 | 0.071987 | 0.071987 | 0.97623 | -0.45854 | 0.97574 | -0.4681 | 3.9553
11 | 0.039181 | 0.0098313 | -0.039165 | -0.0098218 | 1.568e-05 | 9.4505e-06 | 0.059755 | 0.059756 | 0.059756 | 0.97574 | -0.4681 | 0.97532 | -0.4765 | 8.2082
12 | -0.068352 | -0.017304 | 0.068362 | 0.01731 | 9.4825e-06 | 5.3109e-06 | 0.10318 | 0.10318 | 0.10318 | 0.98629 | -0.26236 | 0.98644 | -0.25947 | 5.6695
13 | -0.072151 | -0.018259 | 0.072161 | 0.018265 | 1.042e-05 | 5.9212e-06 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.98644 | -0.25947 | 0.9866 | -0.25646 | 5.9836
14 | -0.003061 | -0.00076717 | 0.0030614 | 0.00076688 | 3.2615e-07 | -2.8707e-07 | 0.0046747 | 0.0046745 | 0.0046747 | 0.97437 | -0.49517 | 0.97448 | -0.49294 | 1.2842
15 | -0.0075354 | -0.0018882 | 0.0075368 | 0.0018887 | 1.4133e-06 | 5.4978e-07 | 0.011506 | 0.011506 | 0.011506 | 0.97448 | -0.49294 | 0.97468 | -0.489 | 3.1611
16 | -0.012615 | -0.0031613 | 0.012618 | 0.003163 | 2.9623e-06 | 1.6303e-06 | 0.019258 | 0.019258 | 0.019258 | 0.97468 | -0.489 | 0.97493 | -0.48407 | 5.2907
17 | -0.039151 | -0.0098129 | 0.039165 | 0.0098218 | 1.4132e-05 | 8.9127e-06 | 0.059756 | 0.059756 | 0.059756 | 0.97493 | -0.48407 | 0.97532 | -0.4765 | 16.4164
18 | -5.8406e-05 | -1.4638e-05 | 5.8406e-05 | 1.4519e-05 | 2.75e-11 | -1.1953e-07 | 8.8305e-05 | 8.8263e-05 | 8.8305e-05 | 0.9842 | -0.30368 | 0.9842 | -0.30367 | 0.02426
19 | -0.00043605 | -0.00010916 | 0.00043607 | 0.00010712 | 2.6377e-08 | -2.0424e-06 | 0.00065922 | 0.00065849 | 0.00065922 | 0.9842 | -0.30367 | 0.98426 | -0.30239 | 0.1811
20 | 0.0091493 | 0.0022873 | -0.0091424 | -0.0022841 | 6.8963e-06 | 3.1927e-06 | 0.01383 | 0.01383 | 0.01383 | 0.98426 | -0.30239 | 0.98345 | -0.31825 | 3.7995
21 | -0.0095854 | -0.0023944 | 0.0096039 | 0.0024032 | 1.8521e-05 | 8.8563e-06 | 0.014488 | 0.014487 | 0.014488 | 0.98426 | -0.30239 | 0.98634 | -0.2618 | 3.9803
22 | 0.0079564 | 0.0019868 | -0.0079547 | -0.0019861 | 1.7106e-06 | 6.9532e-07 | 0.012036 | 0.012036 | 0.012036 | 0.98345 | -0.31825 | 0.98322 | -0.32278 | 3.3066
23 | -0.033655 | -0.008431 | 0.033682 | 0.008448 | 2.714e-05 | 1.7011e-05 | 0.050771 | 0.050771 | 0.050771 | 0.98634 | -0.2618 | 0.98721 | -0.24488 | 13.9482
24 | 0.00038303 | 9.5334e-05 | -0.00038303 | -9.5744e-05 | 4.1017e-09 | -4.0956e-07 | 0.00057976 | 0.0005799 | 0.0005799 | 0.98271 | -0.33292 | 0.98269 | -0.33314 | 0.15931
25 | -0.00050185 | -0.00012511 | 0.00050185 | 0.00012487 | 4.1124e-09 | -2.3816e-07 | 0.00075966 | 0.00075958 | 0.00075966 | 0.98271 | -0.33292 | 0.98271 | -0.33274 | 0.2087
26 | 0.00022676 | 5.6579e-05 | -0.00022676 | -5.6831e-05 | 8.8259e-10 | -2.5241e-07 | 0.00034328 | 0.00034337 | 0.00034337 | 0.98269 | -0.33314 | 0.98269 | -0.33322 | 0.094331
27 | 0.0065815 | 0.0016425 | -0.0065796 | -0.0016419 | 1.8668e-06 | 5.5957e-07 | 0.0099631 | 0.0099633 | 0.0099633 | 0.98271 | -0.33274 | 0.98241 | -0.33872 | 2.7372
28 | -0.0070833 | -0.0017674 | 0.0070853 | 0.0017681 | 1.9961e-06 | 6.9076e-07 | 0.010723 | 0.010722 | 0.010723 | 0.98271 | -0.33274 | 0.98302 | -0.32681 | 2.9458
29 | 0.0063679 | 0.0015889 | -0.0063661 | -0.0015884 | 1.7986e-06 | 4.9818e-07 | 0.0096427 | 0.0096429 | 0.0096429 | 0.98241 | -0.33872 | 0.98211 | -0.34467 | 2.6492
30 | -0.0072368 | -0.001806 | 0.0072374 | 0.0018062 | 5.3568e-07 | 1.9184e-07 | 0.010952 | 0.010952 | 0.010952 | 0.98302 | -0.32681 | 0.9831 | -0.32525 | 3.0087
31 | 0.0058378 | 0.001456 | -0.0058366 | -0.0014557 | 1.2021e-06 | 2.5068e-07 | 0.0088425 | 0.0088427 | 0.0088427 | 0.98211 | -0.34467 | 0.98189 | -0.349 | 2.4293
32 | -0.0075648 | -0.0018883 | 0.0075654 | 0.0018885 | 6.0915e-07 | 2.3267e-07 | 0.011447 | 0.011447 | 0.011447 | 0.9831 | -0.32525 | 0.98318 | -0.32355 | 3.1449
33 | 0.00015604 | 3.8776e-05 | -0.00015604 | -3.9106e-05 | 5.4766e-10 | -3.3015e-07 | 0.00023635 | 0.00023647 | 0.00023647 | 0.98189 | -0.349 | 0.98188 | -0.34908 | 0.064964
34 | 0.0056806 | 0.001417 | -0.0056801 | -0.0014169 | 4.7064e-07 | 8.6916e-08 | 0.0086063 | 0.0086064 | 0.0086064 | 0.98189 | -0.349 | 0.9818 | -0.35075 | 2.3644
35 | -0.007894 | -0.0019709 | 0.0078943 | 0.001971 | 2.9085e-07 | 1.172e-07 | 0.011945 | 0.011945 | 0.011945 | 0.98318 | -0.32355 | 0.98322 | -0.32278 | 3.2815
36 | -0.00064823 | -0.00016246 | 0.00064824 | 0.00016219 | 8.011e-09 | -2.7419e-07 | 0.00098299 | 0.00098289 | 0.00098299 | 0.98127 | -0.36109 | 0.98128 | -0.36083 | 0.27005
37 | -0.00087099 | -0.00021788 | 0.00087101 | 0.00021759 | 1.5105e-08 | -2.8212e-07 | 0.0013206 | 0.0013205 | 0.0013206 | 0.98128 | -0.36083 | 0.9813 | -0.36047 | 0.36281
38 | 0.00022275 | 5.5687e-05 | -0.00022275 | -5.5827e-05 | 4.7424e-10 | -1.3974e-07 | 0.00033773 | 0.00033778 | 0.00033778 | 0.98128 | -0.36083 | 0.98128 | -0.36088 | 0.092797
39 | 0.002127 | 0.00052875 | -0.0021269 | -0.00052894 | 6.9825e-08 | -1.8164e-07 | 0.0032238 | 0.0032239 | 0.0032239 | 0.9813 | -0.36047 | 0.98127 | -0.36116 | 0.88567
40 | -0.002998 | -0.00074635 | 0.0029984 | 0.000746 | 3.5477e-07 | -3.5181e-07 | 0.0045443 | 0.0045441 | 0.0045443 | 0.9813 | -0.36047 | 0.98143 | -0.35797 | 1.2484
41 | 0.0012253 | 0.00030297 | -0.0012252 | -0.00030427 | 1.4301e-07 | -1.3055e-06 | 0.0018566 | 0.0018571 | 0.0018571 | 0.98127 | -0.36116 | 0.98114 | -0.36363 | 0.51019
42 | -0.0030345 | -0.00075506 | 0.0030346 | 0.00075502 | 4.223e-08 | -4.0258e-08 | 0.0045989 | 0.0045989 | 0.0045989 | 0.98143 | -0.35797 | 0.98144 | -0.35768 | 1.2634
43 | 0.0012252 | 0.00030427 | -0.0012249 | -0.00030649 | 2.4359e-07 | -2.2212e-06 | 0.0018571 | 0.001858 | 0.001858 | 0.98114 | -0.36363 | 0.98093 | -0.36782 | 0.51043
44 | -0.0051938 | -0.0012962 | 0.0051938 | 0.0012962 | 7.7224e-08 | 7.4338e-09 | 0.0078725 | 0.0078725 | 0.0078725 | 0.98144 | -0.35768 | 0.98146 | -0.35736 | 2.1628
45 | 0.0052561 | 0.0013117 | -0.0052558 | -0.0013117 | 3.6793e-07 | 4.0085e-08 | 0.0079663 | 0.0079664 | 0.0079664 | 0.98154 | -0.35589 | 0.98146 | -0.35736 | 2.1886
46 | -0.0055086 | -0.001375 | 0.00551 | 0.0013752 | 1.3446e-06 | 2.1021e-07 | 0.0083491 | 0.0083489 | 0.0083491 | 0.98154 | -0.35589 | 0.9818 | -0.35075 | 2.2937
47 | 0.00017017 | 4.1662e-05 | -0.00017017 | -4.1808e-05 | 2.8817e-10 | -1.4628e-07 | 0.00025755 | 0.00025761 | 0.00025761 | 0.9818 | -0.35075 | 0.9818 | -0.35079 | 0.070771
48 | 4.6589e-05 | 1.0934e-05 | -4.6588e-05 | -1.1676e-05 | 1.0929e-10 | -7.4191e-07 | 7.0353e-05 | 7.061e-05 | 7.061e-05 | 0.9818 | -0.35079 | 0.98179 | -0.35084 | 0.019398
49 | 0.00012358 | 3.0874e-05 | -0.00012358 | -3.0971e-05 | 1.0148e-10 | -9.7513e-08 | 0.00018726 | 0.00018729 | 0.00018729 | 0.9818 | -0.35079 | 0.98179 | -0.3508 | 0.051454
50 | 7.9701e-05 | 1.9709e-05 | -7.9701e-05 | -1.9975e-05 | 1.1067e-10 | -2.6586e-07 | 0.00011955 | 0.00011965 | 0.00011965 | 0.99122 | -0.16735 | 0.99122 | -0.16738 | 0.03287
51 | -7.9701e-05 | -1.9709e-05 | 7.9702e-05 | 1.9305e-05 | 1.6808e-10 | -4.0457e-07 | 0.00011955 | 0.00011941 | 0.00011955 | 0.99122 | -0.16735 | 0.99122 | -0.1673 | 0.032844
52 | -7.9702e-05 | -1.9305e-05 | 7.9702e-05 | 1.8287e-05 | 4.2122e-10 | -1.018e-06 | 0.00011941 | 0.00011907 | 0.00011941 | 0.99122 | -0.1673 | 0.99123 | -0.16719 | 0.032806
53 | -0.040033 | -0.01004 | 0.040042 | 0.010045 | 9.1036e-06 | 5.7411e-06 | 0.060344 | 0.060344 | 0.060344 | 0.98721 | -0.24488 | 0.98745 | -0.24011 | 16.578
54 | -0.044798 | -0.011237 | 0.044878 | 0.011288 | 8.065e-05 | 5.1011e-05 | 0.06751 | 0.06751 | 0.06751 | 0.98745 | -0.24011 | 0.98939 | -0.20242 | 18.5468
55 | 0.098755 | 0.025025 | -0.098537 | -0.024894 | 0.00021831 | 0.00013128 | 0.14862 | 0.14863 | 0.14863 | 0.98939 | -0.20242 | 0.98701 | -0.24853 | 8.1662
56 | -0.14363 | -0.036313 | 0.14399 | 0.036533 | 0.00035378 | 0.00021992 | 0.21613 | 0.21613 | 0.21613 | 0.98939 | -0.20242 | 0.99206 | -0.15119 | 11.8754
57 | 0.076101 | 0.019262 | -0.076072 | -0.019246 | 2.8955e-05 | 1.666e-05 | 0.1148 | 0.1148 | 0.1148 | 0.98701 | -0.24853 | 0.9866 | -0.25646 | 6.3077
58 | 0.022435 | 0.0056316 | -0.022418 | -0.0056212 | 1.6993e-05 | 1.037e-05 | 0.033827 | 0.033827 | 0.033827 | 0.98701 | -0.24853 | 0.98619 | -0.26442 | 9.2931
59 | -0.15965 | -0.040461 | 0.16027 | 0.040846 | 0.00061519 | 0.00038446 | 0.23963 | 0.23962 | 0.23963 | 0.99206 | -0.15119 | 0.99623 | -0.071327 | 13.1664
60 | 0.015666 | 0.003928 | -0.015657 | -0.0039232 | 8.387e-06 | 4.845e-06 | 0.023498 | 0.023498 | 0.023498 | 0.99206 | -0.15119 | 0.99148 | -0.16243 | 6.4556
61 | -0.011923 | -0.0029864 | 0.011925 | 0.0029878 | 2.699e-06 | 1.4377e-06 | 0.017897 | 0.017897 | 0.017897 | 0.99123 | -0.16719 | 0.99148 | -0.16243 | 4.9169
62 | 0.0071394 | 0.0017891 | -0.007139 | -0.001789 | 3.7752e-07 | 1.3092e-07 | 0.010772 | 0.010772 | 0.010772 | 0.98619 | -0.26442 | 0.98613 | -0.26553 | 2.9594
63 | 0.015279 | 0.0038321 | -0.015276 | -0.0038302 | 3.3495e-06 | 1.9293e-06 | 0.023055 | 0.023055 | 0.023055 | 0.98619 | -0.26442 | 0.98595 | -0.26902 | 6.3337
64 | 0.18682 | 0.04792 | -0.18538 | -0.047009 | 0.0014477 | 0.00091057 | 0.27944 | 0.27945 | 0.27945 | 0.99623 | -0.071327 | 0.9878 | -0.23243 | 15.3541
65 | -0.34709 | -0.088766 | 0.34763 | 0.089105 | 0.0005331 | 0.00033947 | 0.51906 | 0.51906 | 0.51906 | 0.99623 | -0.071327 | 0.9979 | -0.039641 | 28.52
66 | 0.00031922 | 7.9761e-05 | -0.00031922 | -8.0004e-05 | 1.6958e-09 | -2.4241e-07 | 0.00048415 | 0.00048424 | 0.00048424 | 0.98093 | -0.36782 | 0.98092 | -0.36793 | 0.13303
67 | 0.0009057 | 0.00022673 | -0.00090569 | -0.00022693 | 1.1676e-08 | -2.0077e-07 | 0.0013738 | 0.0013739 | 0.0013739 | 0.98093 | -0.36782 | 0.98092 | -0.36809 | 0.37744
68 | 0.00033925 | 8.4973e-05 | -0.00033925 | -8.498e-05 | 6.118e-11 | -7.7373e-09 | 0.00051462 | 0.00051462 | 0.00051462 | 0.98092 | -0.36809 | 0.98092 | -0.3681 | 0.14138
69 | 0.00017225 | 4.3125e-05 | -0.00017225 | -4.317e-05 | 9.0424e-11 | -4.4525e-08 | 0.00026128 | 0.00026129 | 0.00026129 | 0.98092 | -0.3681 | 0.98092 | -0.36811 | 0.071784
70 | 0.0033055 | 0.00082822 | -0.0033053 | -0.00082839 | 2.3216e-07 | -1.6887e-07 | 0.0049878 | 0.0049879 | 0.0049879 | 0.98613 | -0.26553 | 0.98606 | -0.26701 | 1.3703
71 | 0.012771 | 0.0032024 | -0.012765 | -0.0031992 | 5.7915e-06 | 3.1766e-06 | 0.019274 | 0.019275 | 0.019275 | 0.98595 | -0.26902 | 0.98547 | -0.27854 | 5.2952
72 | 0.18538 | 0.047009 | -0.1852 | -0.046897 | 0.00017773 | 0.00011181 | 0.27945 | 0.27945 | 0.27945 | 0.9878 | -0.23243 | 0.98677 | -0.25239 | 15.3542
73 | -0.36475 | -0.093396 | 0.36512 | 0.093633 | 0.00037233 | 0.0002372 | 0.54459 | 0.54459 | 0.54459 | 0.9979 | -0.039641 | 0.99902 | -0.01859 | 29.9226
74 | -0.36512 | -0.093633 | 0.36545 | 0.093843 | 0.00032949 | 0.0002099 | 0.54459 | 0.54459 | 0.54459 | 0.99902 | -0.01859 | 1 | 0 | 29.9226
75 | 0.18319 | 0.046393 | -0.18317 | -0.046382 | 1.7369e-05 | 1.0923e-05 | 0.27641 | 0.27641 | 0.27641 | 0.98677 | -0.25239 | 0.98667 | -0.25437 | 15.1874
76 | 0.088555 | 0.022416 | -0.088466 | -0.02236 | 8.9323e-05 | 5.6497e-05 | 0.13418 | 0.13418 | 0.13418 | 0.98262 | -0.3328 | 0.98153 | -0.35384 | 18.4318
77 | -0.088555 | -0.022416 | 0.088603 | 0.022446 | 4.7645e-05 | 3.0135e-05 | 0.13418 | 0.13418 | 0.13418 | 0.98262 | -0.3328 | 0.98319 | -0.3216 | 18.4317
78 | 0.085035 | 0.0215 | -0.084946 | -0.021444 | 8.8672e-05 | 5.6032e-05 | 0.12898 | 0.12898 | 0.12898 | 0.98153 | -0.35384 | 0.98042 | -0.3756 | 17.7172
79 | 0.0031925 | 0.0007999 | -0.0031923 | -0.00080006 | 1.937e-07 | -1.5662e-07 | 0.0048316 | 0.0048317 | 0.0048317 | 0.98319 | -0.3216 | 0.98313 | -0.32287 | 1.3274
80 | -0.091796 | -0.023246 | 0.091819 | 0.02326 | 2.3515e-05 | 1.4021e-05 | 0.13901 | 0.13901 | 0.13901 | 0.98319 | -0.3216 | 0.98347 | -0.31627 | 7.6382
81 | -0.099751 | -0.025259 | 0.09979 | 0.025282 | 3.8928e-05 | 2.3468e-05 | 0.15097 | 0.15097 | 0.15097 | 0.98378 | -0.31017 | 0.9842 | -0.30205 | 8.2951
82 | 0.099751 | 0.025259 | -0.099722 | -0.025241 | 2.9189e-05 | 1.7597e-05 | 0.15097 | 0.15097 | 0.15097 | 0.98378 | -0.31017 | 0.98347 | -0.31627 | 8.2951
83 | -0.10014 | -0.02537 | 0.10018 | 0.025393 | 3.771e-05 | 2.2742e-05 | 0.1515 | 0.1515 | 0.1515 | 0.9842 | -0.30205 | 0.98461 | -0.29421 | 8.3241
84 | 0.18185 | 0.046051 | -0.18175 | -0.045988 | 0.0001002 | 6.2993e-05 | 0.27442 | 0.27442 | 0.27442 | 0.98667 | -0.25437 | 0.98607 | -0.26585 | 15.078
85 | 0.0015206 | 0.00038094 | -0.0015206 | -0.0003811 | 2.6889e-08 | -1.5341e-07 | 0.0023049 | 0.002305 | 0.002305 | 0.98165 | -0.35201 | 0.98163 | -0.35238 | 0.63324
86 | -0.0026999 | -0.0006765 | 0.0027 | 0.00067633 | 1.2117e-07 | -1.6636e-07 | 0.0040925 | 0.0040925 | 0.0040925 | 0.98165 | -0.35201 | 0.9817 | -0.35106 | 1.1243
87 | 0.019266 | 0.0048314 | -0.019259 | -0.0048274 | 6.8185e-06 | 4.0944e-06 | 0.029203 | 0.029204 | 0.029204 | 0.9817 | -0.35106 | 0.98132 | -0.35849 | 8.0229
88 | -0.021966 | -0.0055078 | 0.021969 | 0.0055096 | 2.9237e-06 | 1.7823e-06 | 0.033296 | 0.033296 | 0.033296 | 0.9817 | -0.35106 | 0.98184 | -0.34827 | 9.1472
89 | 0.013278 | 0.0033286 | -0.013274 | -0.0033263 | 4.1196e-06 | 2.2943e-06 | 0.020134 | 0.020134 | 0.020134 | 0.98132 | -0.35849 | 0.98099 | -0.36501 | 5.5313
90 | 0.0059813 | 0.0014987 | -0.0059807 | -0.0014986 | 5.4692e-07 | 1.2605e-07 | 0.0090696 | 0.0090696 | 0.0090696 | 0.98132 | -0.35849 | 0.98122 | -0.36041 | 2.4917
91 | -0.023857 | -0.0059828 | 0.023862 | 0.0059857 | 4.5807e-06 | 2.8134e-06 | 0.036158 | 0.036158 | 0.036158 | 0.98184 | -0.34827 | 0.98205 | -0.34424 | 9.9335
92 | 0.012322 | 0.0030877 | -0.01232 | -0.0030866 | 2.1446e-06 | 1.1659e-06 | 0.01869 | 0.01869 | 0.01869 | 0.98099 | -0.36501 | 0.9808 | -0.36866 | 5.1347
93 | 0.0051414 | 0.0012883 | -0.0051413 | -0.0012882 | 1.4542e-07 | 1.2497e-08 | 0.0077968 | 0.0077969 | 0.0077969 | 0.98122 | -0.36041 | 0.98119 | -0.36101 | 2.142
94 | -0.024849 | -0.006233 | 0.024852 | 0.0062352 | 3.4532e-06 | 2.1279e-06 | 0.037653 | 0.037653 | 0.037653 | 0.98205 | -0.34424 | 0.98219 | -0.34133 | 10.3444
95 | 0.0095044 | 0.0023821 | -0.009501 | -0.0023805 | 3.3218e-06 | 1.5885e-06 | 0.01442 | 0.01442 | 0.01442 | 0.9808 | -0.36866 | 0.98042 | -0.376 | 3.9615
96 | 0.0028152 | 0.00070452 | -0.002815 | -0.00070479 | 2.2456e-07 | -2.706e-07 | 0.0042707 | 0.0042708 | 0.0042708 | 0.9808 | -0.36866 | 0.98071 | -0.37034 | 1.1733
97 | 0.0043015 | 0.0010778 | -0.0043014 | -0.0010778 | 1.0183e-07 | -1.5424e-08 | 0.0065233 | 0.0065233 | 0.0065233 | 0.98119 | -0.36101 | 0.98116 | -0.3615 | 1.7921
98 | -0.026433 | -0.0066313 | 0.026436 | 0.0066332 | 3.0575e-06 | 1.8924e-06 | 0.040048 | 0.040048 | 0.040048 | 0.98219 | -0.34133 | 0.98232 | -0.3389 | 11.0022
99 | -0.02829 | -0.0070994 | 0.028295 | 0.0071025 | 4.985e-06 | 3.0987e-06 | 0.042851 | 0.042851 | 0.042851 | 0.98247 | -0.33598 | 0.98266 | -0.33229 | 11.7723
100 | 0.027431 | 0.006884 | -0.027427 | -0.0068816 | 3.8206e-06 | 2.3705e-06 | 0.041549 | 0.041549 | 0.041549 | 0.98247 | -0.33598 | 0.98232 | -0.3389 | 11.4147
101 | -0.028973 | -0.0072722 | 0.028979 | 0.0072763 | 6.561e-06 | 4.0839e-06 | 0.043877 | 0.043877 | 0.043877 | 0.98266 | -0.33229 | 0.9829 | -0.32754 | 12.054
102 | -0.029629 | -0.0074391 | 0.029644 | 0.0074489 | 1.5813e-05 | 9.8545e-06 | 0.04486 | 0.04486 | 0.04486 | 0.9829 | -0.32754 | 0.98347 | -0.31636 | 12.3241
103 | 0.022233 | 0.0055989 | -0.022207 | -0.0055829 | 2.614e-05 | 1.595e-05 | 0.033648 | 0.033649 | 0.033649 | 0.98347 | -0.31636 | 0.98221 | -0.34098 | 9.2442
104 | -0.051877 | -0.013048 | 0.051907 | 0.013067 | 2.9646e-05 | 1.8811e-05 | 0.078508 | 0.078508 | 0.078508 | 0.98347 | -0.31636 | 0.98409 | -0.3044 | 21.5682
105 | 0.021868 | 0.0054981 | -0.021843 | -0.0054828 | 2.5185e-05 | 1.5345e-05 | 0.033136 | 0.033136 | 0.033136 | 0.98221 | -0.34098 | 0.98098 | -0.36513 | 9.1034
106 | -0.053024 | -0.013347 | 0.053039 | 0.013356 | 1.4176e-05 | 8.9981e-06 | 0.080198 | 0.080198 | 0.080198 | 0.98409 | -0.3044 | 0.98437 | -0.29881 | 22.0323
107 | -0.0030282 | -0.00075894 | 0.0030284 | 0.00075878 | 1.7068e-07 | -1.6683e-07 | 0.0045779 | 0.0045778 | 0.0045779 | 0.9843 | -0.30037 | 0.98436 | -0.29918 | 1.2577
108 | -0.0051674 | -0.0012949 | 0.0051675 | 0.0012949 | 1.6958e-07 | 1.4311e-08 | 0.0078112 | 0.0078112 | 0.0078112 | 0.98436 | -0.29918 | 0.98439 | -0.29849 | 2.1459
109 | -0.0057294 | -0.0014357 | 0.0057303 | 0.0014358 | 8.4897e-07 | 1.5955e-07 | 0.0086605 | 0.0086604 | 0.0086605 | 0.98439 | -0.29849 | 0.98455 | -0.29538 | 2.3793
110 | -0.0077557 | -0.0019435 | 0.0077569 | 0.001944 | 1.2348e-06 | 4.8545e-07 | 0.011722 | 0.011721 | 0.011722 | 0.98455 | -0.29538 | 0.98472 | -0.29204 | 3.2202
111 | -0.0088359 | -0.0022144 | 0.0088363 | 0.0022146 | 4.2463e-07 | 1.9095e-07 | 0.013352 | 0.013352 | 0.013352 | 0.98472 | -0.29204 | 0.98478 | -0.29103 | 3.6681
112 | -0.0025082 | -0.00062862 | 0.0025083 | 0.00062853 | 5.304e-08 | -8.9475e-08 | 0.0038042 | 0.0038042 | 0.0038042 | 0.98109 | -0.36297 | 0.98111 | -0.36252 | 1.0451
113 | -0.0034608 | -0.00086724 | 0.0034609 | 0.00086715 | 1.6793e-07 | -9.7814e-08 | 0.0052488 | 0.0052487 | 0.0052488 | 0.98111 | -0.36252 | 0.98116 | -0.3615 | 1.442
114 | -0.0099153 | -0.002485 | 0.0099158 | 0.0024852 | 5.3456e-07 | 2.6131e-07 | 0.014982 | 0.014982 | 0.014982 | 0.98478 | -0.29103 | 0.98483 | -0.2899 | 4.116
115 | -0.010994 | -0.0027554 | 0.010994 | 0.0027557 | 6.5184e-07 | 3.3701e-07 | 0.016611 | 0.016611 | 0.016611 | 0.98483 | -0.2899 | 0.9849 | -0.28866 | 4.5634
116 | -0.012073 | -0.0030261 | 0.012075 | 0.0030273 | 2.2144e-06 | 1.1913e-06 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.9849 | -0.28866 | 0.9851 | -0.28481 | 5.0111
117 | 0.00515 | 0.0012905 | -0.005149 | -0.0012905 | 1.028e-06 | 9.2202e-08 | 0.0078162 | 0.0078164 | 0.0078164 | 0.98042 | -0.376 | 0.98021 | -0.38019 | 2.1474
118 | 0.004351 | 0.0010899 | -0.0043496 | -0.0010901 | 1.4257e-06 | -1.8658e-07 | 0.0066035 | 0.0066039 | 0.0066039 | 0.98042 | -0.376 | 0.98007 | -0.38288 | 1.8143
119 | 0.00088706 | 0.00022161 | -0.00088702 | -0.00022231 | 3.892e-08 | -6.9814e-07 | 0.0013457 | 0.0013459 | 0.0013459 | 0.98071 | -0.37034 | 0.98067 | -0.37126 | 0.36976
120 | 0.013123 | 0.0032903 | -0.013121 | -0.0032894 | 1.6009e-06 | 8.862e-07 | 0.01982 | 0.01982 | 0.01982 | 0.98523 | -0.28225 | 0.9851 | -0.28481 | 5.4451
121 | -0.014146 | -0.0035466 | 0.014148 | 0.0035479 | 2.2025e-06 | 1.2457e-06 | 0.021365 | 0.021365 | 0.021365 | 0.98523 | -0.28225 | 0.98539 | -0.27898 | 5.8695
122 | -0.17242 | -0.043608 | 0.1725 | 0.043662 | 8.6442e-05 | 5.424e-05 | 0.2605 | 0.2605 | 0.2605 | 0.98539 | -0.27898 | 0.98593 | -0.26854 | 14.3133
123 | 0.10314 | 0.02616 | -0.10312 | -0.026149 | 1.9311e-05 | 1.1684e-05 | 0.15585 | 0.15586 | 0.15586 | 0.98539 | -0.27898 | 0.98519 | -0.28288 | 8.5635
124 | 0.055131 | 0.0139 | -0.05509 | -0.013874 | 4.0715e-05 | 2.5858e-05 | 0.083282 | 0.083282 | 0.083282 | 0.98539 | -0.27898 | 0.9846 | -0.29442 | 22.8796
125 | -0.17413 | -0.04407 | 0.17415 | 0.044084 | 2.247e-05 | 1.4105e-05 | 0.26296 | 0.26296 | 0.26296 | 0.98593 | -0.26854 | 0.98607 | -0.26585 | 14.4481
126 | 0.10149 | 0.025741 | -0.10148 | -0.025736 | 7.8426e-06 | 4.7363e-06 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1534 | 0.98519 | -0.28288 | 0.98511 | -0.28448 | 8.4285
127 | 0.054065 | 0.013617 | -0.054054 | -0.01361 | 1.1342e-05 | 7.2016e-06 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.9846 | -0.29442 | 0.98437 | -0.29881 | 22.4538
128 | 0.10075 | 0.025553 | -0.10073 | -0.025537 | 2.5616e-05 | 1.5457e-05 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.98511 | -0.28448 | 0.98484 | -0.28977 | 8.3678
129 | 0.1005 | 0.02548 | -0.10047 | -0.025467 | 2.1436e-05 | 1.2931e-05 | 0.15195 | 0.15195 | 0.15195 | 0.98484 | -0.28977 | 0.98461 | -0.29421 | 8.3488
130 | 0.0779 | 0.019654 | -0.077792 | -0.019585 | 0.00010858 | 6.9234e-05 | 0.11838 | 0.11838 | 0.11838 | 0.97961 | -0.39131 | 0.97812 | -0.42047 | 32.521
131 | -0.081198 | -0.020481 | 0.081259 | 0.02052 | 6.1117e-05 | 3.898e-05 | 0.12339 | 0.12339 | 0.12339 | 0.97961 | -0.39131 | 0.98042 | -0.3756 | 33.8971
132 | 0.07634 | 0.019221 | -0.076326 | -0.019212 | 1.4757e-05 | 9.4076e-06 | 0.11617 | 0.11617 | 0.11617 | 0.97812 | -0.42047 | 0.97791 | -0.42451 | 31.9145
133 | 0.020903 | 0.0052403 | -0.020899 | -0.005238 | 3.8202e-06 | 2.3186e-06 | 0.031806 | 0.031806 | 0.031806 | 0.97791 | -0.42451 | 0.97772 | -0.42835 | 8.738
134 | 0.055423 | 0.013972 | -0.055408 | -0.013962 | 1.4864e-05 | 9.4434e-06 | 0.084362 | 0.084362 | 0.084362 | 0.97791 | -0.42451 | 0.97763 | -0.43012 | 23.1765
135 | 0.011375 | 0.0028513 | -0.011373 | -0.0028505 | 1.628e-06 | 8.6027e-07 | 0.017312 | 0.017312 | 0.017312 | 0.97772 | -0.42835 | 0.97757 | -0.43135 | 4.7561
136 | 0.0095237 | 0.0023866 | -0.0095234 | -0.0023865 | 2.3923e-07 | 1.1502e-07 | 0.014494 | 0.014494 | 0.014494 | 0.97772 | -0.42835 | 0.97769 | -0.42887 | 3.9819
137 | 0.054247 | 0.013671 | -0.054246 | -0.01367 | 1.2283e-06 | 7.8007e-07 | 0.082595 | 0.082595 | 0.082595 | 0.97763 | -0.43012 | 0.9776 | -0.43059 | 22.6908
138 | 0.0082098 | 0.0020576 | -0.0082097 | -0.0020576 | 7.0251e-08 | 2.9921e-08 | 0.012497 | 0.012497 | 0.012497 | 0.97757 | -0.43135 | 0.97756 | -0.43153 | 3.4332
139 | 0.0039933 | 0.0010005 | -0.0039927 | -0.0010007 | 5.4428e-07 | -1.4434e-07 | 0.0060776 | 0.0060777 | 0.0060777 | 0.97769 | -0.42887 | 0.97755 | -0.43174 | 1.6697
140 | 0.053235 | 0.013417 | -0.05322 | -0.013407 | 1.5361e-05 | 9.7526e-06 | 0.081057 | 0.081057 | 0.081057 | 0.9776 | -0.43059 | 0.97729 | -0.43662 | 22.2685
141 | 0.019594 | 0.0049201 | -0.019573 | -0.0049076 | 2.0737e-05 | 1.2483e-05 | 0.029725 | 0.029725 | 0.029725 | 0.98098 | -0.36513 | 0.97984 | -0.38733 | 8.1663
142 | 0.0022491 | 0.00056266 | -0.0022487 | -0.00056358 | 4.0857e-07 | -9.2016e-07 | 0.0034113 | 0.0034117 | 0.0034117 | 0.98098 | -0.36513 | 0.98078 | -0.36894 | 0.93728
143 | 0.016801 | 0.0042128 | -0.016799 | -0.0042115 | 2.119e-06 | 1.2469e-06 | 0.025515 | 0.025515 | 0.025515 | 0.97984 | -0.38733 | 0.97971 | -0.38998 | 7.0096
144 | 0.052402 | 0.013202 | -0.052389 | -0.013194 | 1.2645e-05 | 8.0264e-06 | 0.079811 | 0.079811 | 0.079811 | 0.97729 | -0.43662 | 0.97704 | -0.44167 | 21.9262
145 | 0.0042922 | 0.0010756 | -0.0042919 | -0.0010757 | 3.2646e-07 | -4.3024e-08 | 0.0065574 | 0.0065575 | 0.0065575 | 0.974 | -0.50136 | 0.97392 | -0.50296 | 1.8015
146 | -0.0042922 | -0.0010756 | 0.0042924 | 0.0010756 | 1.3737e-07 | -1.8118e-08 | 0.0065574 | 0.0065573 | 0.0065574 | 0.974 | -0.50136 | 0.97404 | -0.50069 | 1.8015
147 | -0.0096646 | -0.002422 | 0.0096676 | 0.0024235 | 3.0833e-06 | 1.5036e-06 | 0.014764 | 0.014764 | 0.014764 | 0.97404 | -0.50069 | 0.97438 | -0.49399 | 4.0561
148 | -0.013697 | -0.0034334 | 0.013699 | 0.0034345 | 1.9929e-06 | 1.1241e-06 | 0.020918 | 0.020918 | 0.020918 | 0.97438 | -0.49399 | 0.97453 | -0.49094 | 5.7466
149 | 0.013843 | 0.0034709 | -0.01384 | -0.0034687 | 3.8721e-06 | 2.1842e-06 | 0.021026 | 0.021027 | 0.021027 | 0.97971 | -0.38998 | 0.97941 | -0.39585 | 5.7765
150 | 0.010228 | 0.0025635 | -0.010227 | -0.0025632 | 7.2251e-07 | 3.62e-07 | 0.015539 | 0.015539 | 0.015539 | 0.97941 | -0.39585 | 0.97933 | -0.39733 | 4.2691
151 | 0.0059383 | 0.0014883 | -0.0059376 | -0.0014881 | 7.3539e-07 | 1.676e-07 | 0.0090228 | 0.0090229 | 0.0090229 | 0.97933 | -0.39733 | 0.9792 | -0.39993 | 2.4788
152 | 0.0030513 | 0.00076441 | -0.0030512 | -0.00076449 | 9.241e-08 | -8.0863e-08 | 0.0046709 | 0.0046709 | 0.0046709 | 0.97203 | -0.54028 | 0.972 | -0.54092 | 1.2832
153 | -0.00391 | -0.00097962 | 0.0039102 | 0.00097957 | 1.8841e-07 | -5.3272e-08 | 0.0059854 | 0.0059853 | 0.0059854 | 0.97203 | -0.54028 | 0.97208 | -0.53927 | 1.6443
154 | 0.0012377 | 0.00030999 | -0.0012377 | -0.00031019 | 2.3244e-08 | -1.9913e-07 | 0.0018947 | 0.0018948 | 0.0018948 | 0.972 | -0.54092 | 0.97198 | -0.54131 | 0.52054
155 | 0.0054567 | 0.0013673 | -0.0054558 | -0.0013671 | 8.546e-07 | 1.4208e-07 | 0.0083527 | 0.0083529 | 0.0083529 | 0.97208 | -0.53927 | 0.97192 | -0.54256 | 2.2947
156 | -0.0093668 | -0.0023469 | 0.0093686 | 0.0023477 | 1.7074e-06 | 8.181e-07 | 0.014338 | 0.014338 | 0.014338 | 0.97208 | -0.53927 | 0.97227 | -0.53544 | 3.939
157 | 0.004489 | 0.0011248 | -0.0044888 | -0.0011248 | 1.9222e-07 | -1.1462e-08 | 0.0068726 | 0.0068727 | 0.0068727 | 0.97192 | -0.54256 | 0.97187 | -0.54345 | 1.8881
158 | -0.011337 | -0.0028409 | 0.011338 | 0.0028414 | 9.4715e-07 | 5.0211e-07 | 0.01735 | 0.01735 | 0.01735 | 0.97227 | -0.53544 | 0.97236 | -0.53369 | 4.7665
159 | 0.00060261 | 0.00015086 | -0.0006026 | -0.00015103 | 4.2227e-09 | -1.6122e-07 | 0.00092258 | 0.00092264 | 0.00092264 | 0.97187 | -0.54345 | 0.97186 | -0.5436 | 0.25347
160 | -0.011814 | -0.0029608 | 0.011816 | 0.0029619 | 2.0197e-06 | 1.0882e-06 | 0.018079 | 0.018079 | 0.018079 | 0.97236 | -0.53369 | 0.97254 | -0.5301 | 4.9668
161 | -0.01546 | -0.0038752 | 0.01546 | 0.0038754 | 3.4969e-07 | 2.0312e-07 | 0.023654 | 0.023654 | 0.023654 | 0.97254 | -0.5301 | 0.97257 | -0.52962 | 6.4984
162 | -0.022024 | -0.0055203 | 0.022027 | 0.0055223 | 3.2583e-06 | 1.9903e-06 | 0.033696 | 0.033696 | 0.033696 | 0.97257 | -0.52962 | 0.97273 | -0.52652 | 9.2572
163 | -0.026163 | -0.0065588 | 0.026197 | 0.0065803 | 3.4786e-05 | 2.1543e-05 | 0.040022 | 0.040022 | 0.040022 | 0.97273 | -0.52652 | 0.97414 | -0.49865 | 10.9952
164 | -0.029113 | -0.0073109 | 0.029122 | 0.0073165 | 8.8974e-06 | 5.545e-06 | 0.044477 | 0.044477 | 0.044477 | 0.97414 | -0.49865 | 0.97446 | -0.49225 | 12.2188
165 | 0.0029162 | 0.00073061 | -0.0029161 | -0.0007307 | 8.0158e-08 | -8.2812e-08 | 0.0044544 | 0.0044544 | 0.0044544 | 0.97414 | -0.49865 | 0.97411 | -0.49923 | 1.2237
166 | -0.030459 | -0.0076514 | 0.030459 | 0.0076516 | 3.5661e-07 | 2.2276e-07 | 0.046517 | 0.046517 | 0.046517 | 0.97446 | -0.49225 | 0.97448 | -0.49201 | 12.7794
167 | 0.0011666 | 0.00029224 | -0.0011666 | -0.00029238 | 1.3916e-08 | -1.3656e-07 | 0.001782 | 0.0017821 | 0.0017821 | 0.97411 | -0.49923 | 0.9741 | -0.49948 | 0.48958
168 | -0.031239 | -0.0078472 | 0.031253 | 0.0078554 | 1.3178e-05 | 8.2414e-06 | 0.047709 | 0.047709 | 0.047709 | 0.97448 | -0.49201 | 0.97492 | -0.48317 | 13.1068
169 | 0.017023 | 0.0042697 | -0.017017 | -0.004266 | 6.3015e-06 | 3.7227e-06 | 0.025983 | 0.025983 | 0.025983 | 0.97492 | -0.48317 | 0.97453 | -0.49094 | 7.1383
170 | -0.048276 | -0.012125 | 0.048298 | 0.012139 | 2.2337e-05 | 1.4159e-05 | 0.073692 | 0.073692 | 0.073692 | 0.97492 | -0.48317 | 0.97542 | -0.47348 | 20.245
171 | -0.049684 | -0.012487 | 0.049696 | 0.012494 | 1.1907e-05 | 7.5518e-06 | 0.075806 | 0.075806 | 0.075806 | 0.97542 | -0.47348 | 0.97567 | -0.46846 | 20.826
172 | -0.051102 | -0.012847 | 0.051167 | 0.012888 | 6.5465e-05 | 4.1538e-05 | 0.077951 | 0.07795 | 0.077951 | 0.97567 | -0.46846 | 0.97704 | -0.44167 | 21.415

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37364 | 0.095483

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011707 | 0.00029339
1 | 0.0011381 | 0.00028524
2 | 0.0044658 | 0.0011192
3 | 0.0044052 | 0.001104
4 | 0.0025052 | 0.00062786
5 | 0.0080209 | 0.0020102
6 | 0.0068831 | 0.0017251
7 | 0.0037895 | 0.00094974
8 | 0.003061 | 0.00076717
9 | 0.0044741 | 0.0011213
10 | 0.0050778 | 0.0012726
11 | 0.026534 | 0.0066499
12 | 5.8406e-05 | 1.4638e-05
13 | 0.00037764 | 9.4645e-05
14 | 0.0011859 | 0.00029723
15 | 0.024051 | 0.0060278
16 | 0.00011881 | 2.9777e-05
17 | 0.00015627 | 3.9165e-05
18 | 0.00022676 | 5.6831e-05
19 | 0.00021169 | 5.3054e-05
20 | 0.00015152 | 3.7975e-05
21 | 0.00052828 | 0.0001324
22 | 0.00032746 | 8.2069e-05
23 | 0.00032858 | 8.2351e-05
24 | 0.00064823 | 0.00016246
25 | 0.00022275 | 5.5827e-05
26 | 0.00090162 | 0.00022597
27 | 3.6159e-05 | 9.0622e-06
28 | 0.0021592 | 0.00054115
29 | 0.00025248 | 6.3276e-05
30 | 6.1923e-05 | 1.5519e-05
31 | 0.00015604 | 3.9106e-05
32 | 4.6588e-05 | 1.1676e-05
33 | 0.00012358 | 3.0971e-05
34 | 7.9701e-05 | 1.9975e-05
35 | 6.0417e-05 | 1.5142e-05
36 | 0.0063508 | 0.0015917
37 | 0.0047557 | 0.0011919
38 | 0.011843 | 0.0029681
39 | 0.0037321 | 0.00093535
40 | 0.003911 | 0.00098019
41 | 0.00031922 | 8.0004e-05
42 | 0.00056643 | 0.00014196
43 | 0.00016701 | 4.1856e-05
44 | 0.0038335 | 0.00096076
45 | 0.0025049 | 0.00062778
46 | 0.01712 | 0.0042906
47 | 0.012765 | 0.0031992
48 | 0.0065425 | 0.0016397
49 | 0.0033053 | 0.00082839
50 | 0.00017225 | 4.317e-05
51 | 0.0020135 | 0.00050462
52 | 0.0034315 | 0.00086002
53 | 0.00035026 | 8.7784e-05
54 | 0.0079026 | 0.0019806
55 | 0.0013205 | 0.00033095
56 | 0.0011793 | 0.00029556
57 | 0.0015206 | 0.0003811
58 | 0.0018884 | 0.00047328
59 | 0.00095195 | 0.00023858
60 | 0.0008393 | 0.00021035
61 | 0.00098708 | 0.00024739
62 | 0.00083978 | 0.00021047
63 | 0.0015805 | 0.00039612
64 | 0.00085953 | 0.00021542
65 | 0.0006772 | 0.00016972
66 | 0.00099121 | 0.00024842
67 | 0.00064941 | 0.00016276
68 | 0.00033848 | 8.4831e-05
69 | 0.0011173 | 0.00028003
70 | 0.0030282 | 0.00075894
71 | 0.002139 | 0.00053607
72 | 0.00056189 | 0.00014082
73 | 0.0020254 | 0.00050762
74 | 0.0010789 | 0.00027041
75 | 0.0025082 | 0.00062862
76 | 0.00095248 | 0.00023871
77 | 0.00084049 | 0.00021065
78 | 0.0010789 | 0.00027041
79 | 0.0010779 | 0.00027016
80 | 0.0010787 | 0.00027035
81 | 0.0019279 | 0.00048318
82 | 0.00088702 | 0.00022231
83 | 0.005149 | 0.0012905
84 | 0.0043496 | 0.0010901
85 | 0.001023 | 0.00025638
86 | 0.0010458 | 0.00026211
87 | 0.0016264 | 0.00040762
88 | 0.0016261 | 0.00040755
89 | 0.0010255 | 0.00025701
90 | 0.0075964 | 0.0019038
91 | 0.00073197 | 0.00018345
92 | 0.0010151 | 0.0002544
93 | 0.00022947 | 5.7511e-05
94 | 0.0032975 | 0.00082644
95 | 0.0014512 | 0.00036371
96 | 0.003687 | 0.00092405
97 | 0.0011616 | 0.00029111
98 | 0.0031636 | 0.00079287
99 | 0.0055301 | 0.001386
100 | 0.00101 | 0.00025313
101 | 0.0027725 | 0.00069486
102 | 0.0022487 | 0.00056358
103 | 0.0082097 | 0.0020576
104 | 0.0039927 | 0.0010007
105 | 0.00081836 | 0.0002051
106 | 0.0031923 | 0.00080006
107 | 0.00029668 | 7.4355e-05
108 | 0.0042919 | 0.0010757
109 | 0.0053722 | 0.0013464
110 | 0.0040295 | 0.0010099
111 | 0.0029551 | 0.00074063
112 | 0.0036117 | 0.00090517
113 | 0.0042889 | 0.0010749
114 | 0.0059376 | 0.0014881
115 | 0.00085871 | 0.00021521
116 | 0.0018135 | 0.0004545
117 | 0.0012377 | 0.00031019
118 | 0.00096685 | 0.00024231
119 | 0.001968 | 0.00049323
120 | 0.0038862 | 0.00097397
121 | 0.00047649 | 0.00011942
122 | 0.0006026 | 0.00015103
123 | 0.003644 | 0.00091326
124 | 0.0065634 | 0.0016449
125 | 0.0041356 | 0.0010365
126 | 0.0013363 | 0.0003349
127 | 0.0017495 | 0.00043846
128 | 0.00078038 | 0.00019558
129 | 0.0011666 | 0.00029238
130 | 0.0033177 | 0.00083149
131 | 0.0013862 | 0.00034741
132 | 0.0014058 | 0.00035233
133 | 0.0012218 | 0.00030621

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1