## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_115-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_115-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_115-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_115-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_115-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_115-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_115-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_115-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_115-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_115-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_115-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_115-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_115-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_115-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_115-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_115-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_115-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_115-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_115-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_115-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_115-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_115-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_115-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_115-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_115-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_115-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_115-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_115-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_115-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_115-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_115-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_115-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_115-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_115-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_115-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_115-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_115-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_115-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_115-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_115-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_115-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_115-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_115-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_115-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_115-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_115-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_115-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_115-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_115-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_115-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_115-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_115-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_115-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_115-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_115-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_115-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_115-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_115-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_115-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_115-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_115-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_115-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_115-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_115-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_115-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_115-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_115-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_115-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_115-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_115-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_115-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_115-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_115-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_115-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_115-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_115-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_115-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_115-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_115-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_115-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_115-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_115-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_115-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_115-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_115-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_115-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_115-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_115-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_115-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_115-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_115-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_115-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_115-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_115-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_115-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_115-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_115-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_115-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_115-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_115-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_115-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_115-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_115-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_115-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_115-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_115-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_115-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_115-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_356_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_115-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0025092 | 0.00062886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_115-7_0_4_load_1 | 1 | 0.00081429 | 0.00020408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_115-7_0_4_load_3 | 3 | 0.00046012 | 0.00011532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_115-7_0_4_load_4 | 4 | 0.00085587 | 0.0002145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_115-7_0_4_load_24 | 6 | 0.0010713 | 0.00026849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_115-7_0_4_load_22 | 7 | 0.0049006 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_115-7_0_4_load_21 | 10 | 0.0022729 | 0.00056963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_115-7_0_4_load_5 | 13 | 0.00012195 | 3.0563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_115-7_0_4_load_6 | 14 | 0.00058673 | 0.00014705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_115-7_0_4_load_7 | 15 | 0.0013269 | 0.00033254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_115-7_0_4_load_35 | 16 | 0.00013548 | 3.3955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_115-7_0_4_load_32 | 17 | 0.00038916 | 9.7532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_115-7_0_4_load_33 | 18 | 0.00050588 | 0.00012679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_115-7_0_4_load_34 | 20 | 0.00096064 | 0.00024076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_115-7_0_4_load_15 | 23 | 0.00035772 | 8.9652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_115-7_0_4_load_9 | 24 | 0.0019687 | 0.00049341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_115-7_0_4_load_10 | 25 | 0.0010441 | 0.00026167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_115-7_0_4_load_13 | 28 | 0.00027479 | 6.887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_115-7_0_4_load_14 | 29 | 0.0010789 | 0.00027039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_115-7_0_4_load_29 | 30 | 0.0011516 | 0.00028862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_115-7_0_4_load_30 | 31 | 0.001963 | 0.00049198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_115-7_0_4_load_17 | 32 | 0.0025139 | 0.00063003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_115-7_0_4_load_18 | 33 | 0.00087506 | 0.00021931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_115-7_0_4_load_43 | 35 | 0.0017977 | 0.00045053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_115-7_0_4_load_39 | 36 | 0.00088398 | 0.00022155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_115-7_0_4_load_65 | 37 | 0.0010901 | 0.0002732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_115-7_0_4_load_36 | 39 | 0.0027556 | 0.00069062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_115-7_0_4_load_37 | 40 | 0.0011998 | 0.0003007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_115-7_0_4_load_38 | 41 | 0.0012006 | 0.0003009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_115-7_0_4_load_57 | 42 | 0.0031065 | 0.00077857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_115-7_0_4_load_58 | 43 | 0.0012101 | 0.00030327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_115-7_0_4_load_41 | 44 | 0.0025698 | 0.00064404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_115-7_0_4_load_42 | 45 | 0.001408 | 0.00035288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_115-7_0_4_load_55 | 46 | 0.0050167 | 0.0012573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_115-7_0_4_load_94 | 47 | 0.0013521 | 0.00033888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_115-7_0_4_load_56 | 48 | 0.0016455 | 0.00041239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_115-7_0_4_load_95 | 49 | 0.003989 | 0.00099973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_115-7_0_4_load_66 | 50 | 0.0011644 | 0.00029184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_115-7_0_4_load_44 | 51 | 0.0054804 | 0.0013735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_115-7_0_4_load_45 | 52 | 0.003868 | 0.00096942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_115-7_0_4_load_46 | 53 | 0.0023084 | 0.00057853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_115-7_0_4_load_53 | 55 | 0.0024494 | 0.00061388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_115-7_0_4_load_54 | 56 | 0.0018015 | 0.00045151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_115-7_0_4_load_73 | 57 | 0.0014073 | 0.00035271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_115-7_0_4_load_49 | 58 | 0.006202 | 0.0015544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_115-7_0_4_load_111 | 62 | 0.060362 | 0.015128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_115-7_0_4_load_107 | 65 | 0.041038 | 0.010285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_115-7_0_4_load_81 | 66 | 0.071973 | 0.018038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_115-7_0_4_load_78 | 67 | 0.014049 | 0.003521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_115-7_0_4_load_74 | 68 | 0.0014069 | 0.0003526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_115-7_0_4_load_83 | 69 | 0.0016455 | 0.00041239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_115-7_0_4_load_91 | 70 | 0.0015053 | 0.00037727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_115-7_0_4_load_59 | 71 | 0.0012101 | 0.00030328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_115-7_0_4_load_67 | 72 | 0.0026525 | 0.00066478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_115-7_0_4_load_68 | 73 | 0.0011633 | 0.00029155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_115-7_0_4_load_60 | 74 | 0.0038648 | 0.00096862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_115-7_0_4_load_61 | 75 | 0.00082685 | 0.00020723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_115-7_0_4_load_63 | 77 | 0.0028852 | 0.00072311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_115-7_0_4_load_64 | 78 | 0.0054744 | 0.001372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_115-7_0_4_load_75 | 79 | 0.004917 | 0.0012323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_115-7_0_4_load_76 | 80 | 0.0045393 | 0.0011377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_115-7_0_4_load_69 | 81 | 0.014631 | 0.0036669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_115-7_0_4_load_70 | 82 | 0.019334 | 0.0048456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_115-7_0_4_load_113 | 86 | 0.0018339 | 0.00045961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_115-7_0_4_load_99 | 88 | 0.033837 | 0.0084803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_115-7_0_4_load_93 | 90 | 0.001408 | 0.00035288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_115-7_0_4_load_85 | 92 | 0.0038769 | 0.00097165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_115-7_0_4_load_84 | 93 | 0.0021858 | 0.00054782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_115-7_0_4_load_77 | 94 | 0.019953 | 0.0050007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_115-7_0_4_load_110 | 97 | 0.015916 | 0.0039889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_115-7_0_4_load_105 | 99 | 0.069057 | 0.017307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_115-7_0_4_load_89 | 100 | 0.0015061 | 0.00037746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_115-7_0_4_load_86 | 101 | 0.0038182 | 0.00095692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_115-7_0_4_load_87 | 102 | 0.0038769 | 0.00097165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_115-7_0_4_load_88 | 103 | 0.0022232 | 0.0005572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_115-7_0_4_load_96 | 104 | 0.0037663 | 0.00094392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_115-7_0_4_load_103 | 105 | 0.0028505 | 0.00071439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_115-7_0_4_load_100 | 106 | 0.0024483 | 0.00061361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_115-7_0_4_load_109 | 107 | 0.0040224 | 0.0010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 97 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_115-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.12507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_115-7_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_115-7_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_115-7_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_115-7_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.066005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_115-7_0_4_line_5 |  | 4 | 8 | 0.0086978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_115-7_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.041582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_115-7_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.026757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_115-7_0_4_line_8 |  | 7 | 10 | 0.014954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_115-7_0_4_line_9 |  | 8 | 12 | 0.025789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_115-7_0_4_line_10 |  | 9 | 22 | 0.097124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_115-7_0_4_line_11 |  | 9 | 14 | 0.035812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_115-7_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.07479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_115-7_0_4_line_13 |  | 11 | 21 | 0.024347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_115-7_0_4_line_14 |  | 12 | 35 | 0.010679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_115-7_0_4_line_15 |  | 12 | 36 | 0.013139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_115-7_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.01907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_115-7_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.054977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_115-7_0_4_line_18 |  | 13 | 16 | 0.14129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_115-7_0_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.012741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_115-7_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.034755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_115-7_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.056989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_115-7_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.017646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_115-7_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.062434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_115-7_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.14531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_115-7_0_4_line_25 |  | 23 | 28 | 0.0041311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_115-7_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.023305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_115-7_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.012298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_115-7_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.01591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_115-7_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.03069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_115-7_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.097382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_115-7_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0034013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_115-7_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.016906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_115-7_0_4_line_33 |  | 31 | 34 | 0.13599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_115-7_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.0074083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_115-7_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.067259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_115-7_0_4_line_36 |  | 35 | 37 | 0.018704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_115-7_0_4_line_37 |  | 36 | 38 | 0.034771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_115-7_0_4_line_38 |  | 37 | 50 | 0.0016463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_115-7_0_4_line_39 |  | 38 | 44 | 0.01077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_115-7_0_4_line_40 |  | 38 | 45 | 0.027094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_115-7_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0090222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_115-7_0_4_line_42 |  | 40 | 41 | 0.006459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_115-7_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.012025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_115-7_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.013314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_115-7_0_4_line_45 |  | 43 | 71 | 0.0064202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_115-7_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.024986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_115-7_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.030453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_115-7_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.024774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_115-7_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.0204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_115-7_0_4_line_50 |  | 48 | 69 | 0.0055633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_115-7_0_4_line_51 |  | 49 | 104 | 0.0071318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_115-7_0_4_line_52 |  | 50 | 73 | 0.0062348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_115-7_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.009648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_115-7_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.032257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_115-7_0_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0077487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_115-7_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.034498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_115-7_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.034472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_115-7_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.00058867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_115-7_0_4_line_59 |  | 57 | 68 | 0.0064602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_115-7_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.092143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_115-7_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.027572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_115-7_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.014822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_115-7_0_4_line_63 |  | 60 | 62 | 0.032129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_115-7_0_4_line_64 |  | 61 | 65 | 0.08787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_115-7_0_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.047147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_115-7_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.056117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_115-7_0_4_line_67 |  | 64 | 66 | 0.039535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_115-7_0_4_line_68 |  | 64 | 67 | 0.045377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_115-7_0_4_line_69 |  | 67 | 94 | 0.017103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_115-7_0_4_line_70 |  | 68 | 90 | 0.0064624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_115-7_0_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.01903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_115-7_0_4_line_72 |  | 70 | 100 | 0.0055484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_115-7_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_115-7_0_4_line_74 |  | 72 | 73 | 0.013899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_115-7_0_4_line_75 |  | 74 | 75 | 0.0013009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_115-7_0_4_line_76 |  | 74 | 76 | 0.013646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_115-7_0_4_line_77 |  | 76 | 77 | 0.011092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_115-7_0_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.022356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_115-7_0_4_line_79 |  | 78 | 79 | 0.023254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_115-7_0_4_line_80 |  | 79 | 80 | 0.010816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_115-7_0_4_line_81 |  | 80 | 92 | 0.017975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_115-7_0_4_line_82 |  | 81 | 82 | 0.03053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_115-7_0_4_line_83 |  | 82 | 83 | 0.081516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_115-7_0_4_line_84 |  | 83 | 84 | 0.13203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_115-7_0_4_line_85 |  | 83 | 85 | 0.13704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_115-7_0_4_line_86 |  | 84 | 86 | 0.032783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_115-7_0_4_line_87 |  | 85 | 87 | 0.048136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_115-7_0_4_line_88 |  | 85 | 88 | 0.03701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_115-7_0_4_line_89 |  | 85 | 89 | 0.067275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_115-7_0_4_line_90 |  | 87 | 98 | 0.11036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_115-7_0_4_line_91 |  | 87 | 99 | 0.032184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_115-7_0_4_line_92 |  | 87 | 96 | 0.024206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_115-7_0_4_line_93 |  | 88 | 106 | 0.054545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_115-7_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.023035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_115-7_0_4_line_95 |  | 89 | 102 | 0.02656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_115-7_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.010259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_115-7_0_4_line_97 |  | 91 | 103 | 0.0101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_115-7_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0013911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_115-7_0_4_line_99 |  | 93 | 101 | 0.024597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_115-7_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.023245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_115-7_0_4_line_101 |  | 95 | 96 | 0.015476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_115-7_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0095408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_115-7_0_4_line_103 |  | 98 | 107 | 0.046486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_115-7_0_4_line_104 |  | 100 | 103 | 0.0091599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_115-7_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_115-7_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_115-7_0_4_trafo_110 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 97 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2699105.4973 | 1240501.3097 | 2699095.1666 | 1240505.2379 | 2699075.0997 | 1240516.2336 | 2699027.277 | 1240560.2802 | 2699006.2706 | 1240575.8056
1 | 2699131.4426 | 1240491.4442 | 2699105.4973 | 1240501.3097
2 | 2699006.2706 | 1240575.8056 | 2699002.3827 | 1240578.679 | 2698992.3088 | 1240584.1568
3 | 2699131.4426 | 1240491.4442 | 2699148.5157 | 1240477.8112
4 | 2698935.7838 | 1240618.1098 | 2698962.0466 | 1240600.612 | 2698992.3088 | 1240584.1568
5 | 2699155.3125 | 1240472.3839 | 2699148.5157 | 1240477.8112
6 | 2698935.7838 | 1240618.1098 | 2698932.6267 | 1240640.9856 | 2698924.1469 | 1240657.4235
7 | 2698899.9706 | 1240464.186 | 2698923.9684 | 1240452.3528
8 | 2698899.9706 | 1240464.186 | 2698886.5583 | 1240470.7995
9 | 2699175.4641 | 1240456.3417 | 2699160.2694 | 1240469.4867 | 2699155.3125 | 1240472.3839
10 | 2698924.1469 | 1240657.4235 | 2698922.9838 | 1240674.5615 | 2698919.0338 | 1240693.7436 | 2698903.1942 | 1240751.9905
11 | 2698924.1469 | 1240657.4235 | 2698898.1761 | 1240674.6594 | 2698894.308 | 1240677.2254
12 | 2698819.7201 | 1240504.3572 | 2698866.5977 | 1240480.642 | 2698886.5583 | 1240470.7995
13 | 2698819.7201 | 1240504.3572 | 2698811.6588 | 1240512.4737 | 2698805.7497 | 1240523.9729
14 | 2699175.4641 | 1240456.3417 | 2699183.9821 | 1240459.8422 | 2699185.4519 | 1240459.8619
15 | 2699175.4641 | 1240456.3417 | 2699184.4354 | 1240446.7426
16 | 2698878.417 | 1240687.767 | 2698894.308 | 1240677.2254
17 | 2698878.417 | 1240687.767 | 2698865.8659 | 1240696.093 | 2698836.1923 | 1240722.7899
18 | 2698878.417 | 1240687.767 | 2698788.9803 | 1240578.3933
19 | 2698777.0874 | 1240573.8449 | 2698780.8786 | 1240575.0755 | 2698788.9803 | 1240578.3933
20 | 2698738.4925 | 1240531.0857 | 2698733.7556 | 1240532.7152 | 2698709.4839 | 1240547.8341 | 2698708.4794 | 1240548.3943
21 | 2698792.6675 | 1240513.4139 | 2698759.131 | 1240523.9862 | 2698738.4925 | 1240531.0857
22 | 2698792.6675 | 1240513.4139 | 2698801.4116 | 1240516.9732 | 2698805.7497 | 1240523.9729
23 | 2698805.7497 | 1240523.9729 | 2698802.3786 | 1240538.3833 | 2698796.2787 | 1240550.8913 | 2698776.5672 | 1240565.1185 | 2698775.0991 | 1240569.7087 | 2698777.0874 | 1240573.8449
24 | 2698903.1942 | 1240751.9905 | 2698973.5273 | 1240800.0547 | 2699016.0527 | 1240827.2066 | 2699023.1346 | 1240833.7927
25 | 2699023.1346 | 1240833.7927 | 2699026.1597 | 1240836.606
26 | 2699058.0209 | 1240849.5618 | 2699068.1024 | 1240841.0299 | 2699076.0628 | 1240842.1191 | 2699077.5483 | 1240843.5504
27 | 2699048.6334 | 1240857.5064 | 2699058.0209 | 1240849.5618
28 | 2699089.0059 | 1240854.5891 | 2699077.5483 | 1240843.5504
29 | 2699048.6334 | 1240857.5064 | 2699026.1597 | 1240836.606
30 | 2699089.0059 | 1240854.5891 | 2699113.6591 | 1240836.9872 | 2699145.3502 | 1240815.5001 | 2699169.2044 | 1240799.3606
31 | 2699169.2044 | 1240799.3606 | 2699172.0215 | 1240797.4546
32 | 2699186.0236 | 1240787.9809 | 2699172.0215 | 1240797.4546
33 | 2699186.0236 | 1240787.9809 | 2699227.987 | 1240658.6283
34 | 2699154.8319 | 1240644.6516 | 2699161.9849 | 1240646.5795
35 | 2699227.987 | 1240658.6283 | 2699211.8476 | 1240654.1218 | 2699170.9276 | 1240648.9898 | 2699161.9849 | 1240646.5795
36 | 2699185.4519 | 1240459.8619 | 2699204.1541 | 1240460.1126
37 | 2699208.1775 | 1240421.3394 | 2699184.4354 | 1240446.7426
38 | 2699205.8002 | 1240460.1347 | 2699204.1541 | 1240460.1126
39 | 2699208.1775 | 1240421.3394 | 2699216.2728 | 1240414.236
40 | 2699208.1775 | 1240421.3394 | 2699221.5759 | 1240426.5228 | 2699234.2872 | 1240425.8781
41 | 2699281.5132 | 1240448.356 | 2699273.091 | 1240451.5913
42 | 2699267.0616 | 1240453.9074 | 2699273.091 | 1240451.5913
43 | 2699255.8361 | 1240458.2195 | 2699267.0616 | 1240453.9074
44 | 2699255.8361 | 1240458.2195 | 2699255.8361 | 1240458.2195 | 2699242.5766 | 1240459.4203
45 | 2699236.1825 | 1240459.9993 | 2699242.5766 | 1240459.4203
46 | 2699216.2728 | 1240414.236 | 2699235.0537 | 1240397.7562
47 | 2699263.2713 | 1240416.7947 | 2699236.5788 | 1240425.7619 | 2699234.2872 | 1240425.8781
48 | 2699235.0537 | 1240397.7562 | 2699253.6754 | 1240381.416
49 | 2699263.2713 | 1240416.7947 | 2699282.6091 | 1240410.2982
50 | 2699257.857 | 1240377.7467 | 2699253.6754 | 1240381.416
51 | 2699282.6091 | 1240410.2982 | 2699289.3696 | 1240408.0271
52 | 2699205.8002 | 1240460.1347 | 2699212.0345 | 1240460.2183
53 | 2699341.6766 | 1240293.3156 | 2699335.9274 | 1240297.0924 | 2699334.4012 | 1240299.4031
54 | 2699341.6766 | 1240293.3156 | 2699358.8545 | 1240282.0313 | 2699369.3473 | 1240276.845
55 | 2699330.1307 | 1240305.8687 | 2699334.4012 | 1240299.4031
56 | 2699330.1307 | 1240305.8687 | 2699314.2553 | 1240283.7308 | 2699319.8622 | 1240279.0655
57 | 2699330.1307 | 1240305.8687 | 2699306.8568 | 1240331.2979
58 | 2699306.8568 | 1240331.2979 | 2699306.4594 | 1240331.7321
59 | 2699302.0978 | 1240336.4976 | 2699306.4594 | 1240331.7321
60 | 2699136.0331 | 1240114.8799 | 2699212.7496 | 1240063.8413
61 | 2699151.4203 | 1240137.7875 | 2699136.0331 | 1240114.8799
62 | 2699151.4203 | 1240137.7875 | 2699159.4102 | 1240150.286
63 | 2699151.4203 | 1240137.7875 | 2699124.3671 | 1240155.1194
64 | 2699159.4102 | 1240150.286 | 2699231.7153 | 1240102.9248 | 2699232.4921 | 1240104.1303
65 | 2699092.0751 | 1240182.2749 | 2699122.8511 | 1240162.3402 | 2699119.9749 | 1240157.9333 | 2699124.3671 | 1240155.1194
66 | 2699092.0751 | 1240182.2749 | 2699095.5676 | 1240187.8152 | 2699119.7294 | 1240173.0851 | 2699131.1759 | 1240191.012
67 | 2699131.1759 | 1240191.012 | 2699152.424 | 1240224.3513
68 | 2699131.1759 | 1240191.012 | 2699150.2612 | 1240178.6324 | 2699162.5756 | 1240197.6169
69 | 2699171.8832 | 1240211.9659 | 2699162.5756 | 1240197.6169
70 | 2699297.7347 | 1240341.2648 | 2699302.0978 | 1240336.4976
71 | 2699257.857 | 1240377.7467 | 2699272.1611 | 1240365.1951
72 | 2699276.3316 | 1240361.5356 | 2699272.1611 | 1240365.1951
73 | 2699225.9317 | 1240460.4047 | 2699230.9612 | 1240460.4721 | 2699236.1825 | 1240459.9993
74 | 2699225.9317 | 1240460.4047 | 2699212.0345 | 1240460.2183
75 | 2699176.965 | 1240400.4358 | 2699175.938 | 1240401.2344
76 | 2699185.6639 | 1240391.8187 | 2699186.5827 | 1240392.9571 | 2699176.965 | 1240400.4358
77 | 2699185.6639 | 1240391.8187 | 2699194.26 | 1240384.7792
78 | 2699185.6639 | 1240391.8187 | 2699174.6805 | 1240378.3472 | 2699177.0502 | 1240373.9738
79 | 2699177.0502 | 1240373.9738 | 2699183.5536 | 1240361.9719 | 2699181.7221 | 1240352.5453 | 2699181.7221 | 1240352.5453
80 | 2699181.7221 | 1240352.5453 | 2699192.2414 | 1240350.0306
81 | 2699209.7236 | 1240345.8515 | 2699192.2414 | 1240350.0306
82 | 2699071.8948 | 1240179.6499 | 2699087.959 | 1240205.6117
83 | 2699130.5497 | 1240275.1097 | 2699125.8841 | 1240266.9034 | 2699087.959 | 1240205.6117
84 | 2699025.4567 | 1240293.2586 | 2699036.724 | 1240311.0489 | 2699038.6493 | 1240318.4978 | 2699051.2235 | 1240317.3511 | 2699064.4465 | 1240314.9477 | 2699070.1267 | 1240312.2182 | 2699092.0987 | 1240298.5968 | 2699130.5497 | 1240275.1097
85 | 2699130.5497 | 1240275.1097 | 2699138.4162 | 1240290.0079 | 2699140.2595 | 1240297.8335 | 2699140.7537 | 1240299.9434 | 2699144.7194 | 1240300.2432 | 2699148.1694 | 1240301.0792 | 2699150.6929 | 1240300.7878 | 2699159.2377 | 1240297.2723 | 2699163.6304 | 1240295.5554 | 2699167.6979 | 1240301.9838 | 2699240.7277 | 1240273.5936
86 | 2699025.4567 | 1240293.2586 | 2698992.583 | 1240293.922
87 | 2699214.4548 | 1240233.2128 | 2699240.7277 | 1240273.5936
88 | 2699240.7277 | 1240273.5936 | 2699259.3329 | 1240266.3992 | 2699275.3493 | 1240260.5181
89 | 2699240.7277 | 1240273.5936 | 2699257.4614 | 1240298.6924 | 2699263.4953 | 1240307.8335 | 2699278.3206 | 1240329.4534
90 | 2699214.4548 | 1240233.2128 | 2699308.1503 | 1240174.4681
91 | 2699214.4548 | 1240233.2128 | 2699196.656 | 1240206.3983
92 | 2699214.4548 | 1240233.2128 | 2699192.9606 | 1240244.4622
93 | 2699275.3493 | 1240260.5181 | 2699297.0715 | 1240252.542 | 2699327.4929 | 1240244.7439
94 | 2699278.3206 | 1240329.4534 | 2699290.8085 | 1240348.8325
95 | 2699278.3206 | 1240329.4534 | 2699252.4887 | 1240335.6285
96 | 2699290.8085 | 1240348.8325 | 2699297.7347 | 1240341.2648
97 | 2699290.8085 | 1240348.8325 | 2699283.2167 | 1240355.4941
98 | 2699211.0766 | 1240345.5281 | 2699209.7236 | 1240345.8515
99 | 2699211.0766 | 1240345.5281 | 2699234.9994 | 1240339.8093
100 | 2699184.5329 | 1240231.4671 | 2699171.8832 | 1240211.9659
101 | 2699192.9606 | 1240244.4622 | 2699184.5329 | 1240231.4671
102 | 2699192.9606 | 1240244.4622 | 2699184.8943 | 1240249.5577
103 | 2699308.1503 | 1240174.4681 | 2699328.5 | 1240206.7552 | 2699331.8054 | 1240214.4274
104 | 2699283.2167 | 1240355.4941 | 2699276.3316 | 1240361.5356
105 | 2699252.4887 | 1240335.6285 | 2699234.9994 | 1240339.8093
106 | 2699312.7139 | 1240400.5993 | 2699299.2897 | 1240404.6944 | 2699289.3696 | 1240408.0271

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699105.4973 | 1240501.3097
1 | 2699006.2706 | 1240575.8056
2 | 2699131.4426 | 1240491.4442
3 | 2698992.3088 | 1240584.1568
4 | 2699148.5157 | 1240477.8112
5 | 2698935.7838 | 1240618.1098
6 | 2698923.9684 | 1240452.3528
7 | 2698899.9706 | 1240464.186
8 | 2699155.3125 | 1240472.3839
9 | 2698924.1469 | 1240657.4235
10 | 2698886.5583 | 1240470.7995
11 | 2698819.7201 | 1240504.3572
12 | 2699175.4641 | 1240456.3417
13 | 2698878.417 | 1240687.767
14 | 2698894.308 | 1240677.2254
15 | 2698836.1923 | 1240722.7899
16 | 2698788.9803 | 1240578.3933
17 | 2698738.4925 | 1240531.0857
18 | 2698708.4794 | 1240548.3943
19 | 2698792.6675 | 1240513.4139
20 | 2698777.0874 | 1240573.8449
21 | 2698805.7497 | 1240523.9729
22 | 2698903.1942 | 1240751.9905
23 | 2699023.1346 | 1240833.7927
24 | 2699058.0209 | 1240849.5618
25 | 2699077.5483 | 1240843.5504
26 | 2699048.6334 | 1240857.5064
27 | 2699089.0059 | 1240854.5891
28 | 2699026.1597 | 1240836.606
29 | 2699169.2044 | 1240799.3606
30 | 2699172.0215 | 1240797.4546
31 | 2699186.0236 | 1240787.9809
32 | 2699154.8319 | 1240644.6516
33 | 2699161.9849 | 1240646.5795
34 | 2699227.987 | 1240658.6283
35 | 2699185.4519 | 1240459.8619
36 | 2699184.4354 | 1240446.7426
37 | 2699204.1541 | 1240460.1126
38 | 2699208.1775 | 1240421.3394
39 | 2699281.5132 | 1240448.356
40 | 2699273.091 | 1240451.5913
41 | 2699267.0616 | 1240453.9074
42 | 2699255.8361 | 1240458.2195
43 | 2699242.5766 | 1240459.4203
44 | 2699216.2728 | 1240414.236
45 | 2699234.2872 | 1240425.8781
46 | 2699235.0537 | 1240397.7562
47 | 2699263.2713 | 1240416.7947
48 | 2699253.6753 | 1240381.416
49 | 2699282.6091 | 1240410.2982
50 | 2699205.8002 | 1240460.1347
51 | 2699341.6766 | 1240293.3156
52 | 2699334.4012 | 1240299.4031
53 | 2699369.3473 | 1240276.845
54 | 2699330.1307 | 1240305.8687
55 | 2699319.8622 | 1240279.0655
56 | 2699306.8568 | 1240331.2979
57 | 2699306.4594 | 1240331.7321
58 | 2699212.7496 | 1240063.8413
59 | 2699136.0331 | 1240114.8799
60 | 2699151.4203 | 1240137.7875
61 | 2699159.4102 | 1240150.286
62 | 2699124.3671 | 1240155.1194
63 | 2699092.0751 | 1240182.2749
64 | 2699131.1759 | 1240191.012
65 | 2699232.4921 | 1240104.1303
66 | 2699152.424 | 1240224.3513
67 | 2699162.5756 | 1240197.6169
68 | 2699302.0978 | 1240336.4976
69 | 2699257.857 | 1240377.7467
70 | 2699272.1611 | 1240365.1951
71 | 2699236.1825 | 1240459.9993
72 | 2699225.9317 | 1240460.4047
73 | 2699212.0345 | 1240460.2183
74 | 2699176.965 | 1240400.4358
75 | 2699175.938 | 1240401.2344
76 | 2699185.6639 | 1240391.8187
77 | 2699194.26 | 1240384.7792
78 | 2699177.0502 | 1240373.9738
79 | 2699181.7221 | 1240352.5453
80 | 2699192.2414 | 1240350.0306
81 | 2699071.8948 | 1240179.6499
82 | 2699087.959 | 1240205.6117
83 | 2699130.5497 | 1240275.1097
84 | 2699025.4567 | 1240293.2586
85 | 2699240.7277 | 1240273.5936
86 | 2698992.583 | 1240293.922
87 | 2699214.4548 | 1240233.2128
88 | 2699275.3493 | 1240260.5181
89 | 2699278.3206 | 1240329.4534
90 | 2699297.7347 | 1240341.2648
91 | 2699290.8085 | 1240348.8324
92 | 2699209.7236 | 1240345.8515
93 | 2699211.0766 | 1240345.5281
94 | 2699171.8832 | 1240211.9659
95 | 2699184.5329 | 1240231.4671
96 | 2699192.9606 | 1240244.4622
97 | 2699184.8943 | 1240249.5577
98 | 2699308.1503 | 1240174.4681
99 | 2699196.656 | 1240206.3983
100 | 2699276.3316 | 1240361.5356
101 | 2699234.9994 | 1240339.8093
102 | 2699252.4887 | 1240335.6285
103 | 2699283.2167 | 1240355.4941
104 | 2699289.3696 | 1240408.0271
105 | 2699312.7139 | 1240400.5993
106 | 2699327.4929 | 1240244.7439
107 | 2699331.8054 | 1240214.4274
108 | 2699192.9606 | 1240244.4622

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98072 | -0.37097 | 0.0025092 | 0.00062886
1 | 0.97782 | -0.42738 | 0.00081429 | 0.00020408
2 | 0.98142 | -0.35723 | 0 | 0
3 | 0.97746 | -0.43452 | 0.00046012 | 0.00011532
4 | 0.98198 | -0.34643 | 0.00085587 | 0.0002145
5 | 0.97601 | -0.46291 | 0 | 0
6 | 0.97161 | -0.54976 | 0.0010713 | 0.00026849
7 | 0.97164 | -0.54923 | 0.0049006 | 0.0012282
8 | 0.98221 | -0.342 | 0 | 0
9 | 0.9751 | -0.48083 | 0 | 0
10 | 0.97172 | -0.54758 | 0.0022729 | 0.00056963
11 | 0.9723 | -0.53621 | 0 | 0
12 | 0.98288 | -0.32887 | 0 | 0
13 | 0.97448 | -0.493 | 0.00012195 | 3.0563e-05
14 | 0.97469 | -0.4889 | 0.00058673 | 0.00014705
15 | 0.97442 | -0.49434 | 0.0013269 | 0.00033254
16 | 0.97313 | -0.51961 | 0.00013548 | 3.3955e-05
17 | 0.97242 | -0.53374 | 0.00038916 | 9.7532e-05
18 | 0.9724 | -0.53406 | 0.00050588 | 0.00012679
19 | 0.97247 | -0.5328 | 0 | 0
20 | 0.97301 | -0.52198 | 0.00096064 | 0.00024076
21 | 0.97248 | -0.5325 | 0 | 0
22 | 0.97408 | -0.50088 | 0 | 0
23 | 0.97256 | -0.53094 | 0.00035772 | 8.9652e-05
24 | 0.97209 | -0.54017 | 0.0019687 | 0.00049341
25 | 0.97191 | -0.54388 | 0.0010441 | 0.00026167
26 | 0.97221 | -0.53777 | 0 | 0
27 | 0.97179 | -0.54611 | 0 | 0
28 | 0.97252 | -0.53176 | 0.00027479 | 6.887e-05
29 | 0.9711 | -0.55977 | 0.0010789 | 0.00027039
30 | 0.97108 | -0.56018 | 0.0011516 | 0.00028862
31 | 0.971 | -0.56185 | 0.001963 | 0.00049198
32 | 0.97034 | -0.57495 | 0.0025139 | 0.00063003
33 | 0.97036 | -0.57461 | 0.00087506 | 0.00021931
34 | 0.97057 | -0.57039 | 0 | 0
35 | 0.9827 | -0.33245 | 0.0017977 | 0.00045053
36 | 0.98345 | -0.3178 | 0.00088398 | 0.00022155
37 | 0.98241 | -0.33811 | 0.0010901 | 0.0002732
38 | 0.98499 | -0.288 | 0 | 0
39 | 0.98177 | -0.35066 | 0.0027556 | 0.00069062
40 | 0.98179 | -0.35021 | 0.0011998 | 0.0003007
41 | 0.98182 | -0.34975 | 0.0012006 | 0.0003009
42 | 0.98187 | -0.34863 | 0.0031065 | 0.00077857
43 | 0.98197 | -0.34664 | 0.0012101 | 0.00030327
44 | 0.9856 | -0.27621 | 0.0025698 | 0.00064404
45 | 0.98465 | -0.29451 | 0.001408 | 0.00035288
46 | 0.98707 | -0.24775 | 0.0050167 | 0.0012573
47 | 0.98432 | -0.30106 | 0.0013521 | 0.00033888
48 | 0.98864 | -0.2174 | 0.0016455 | 0.00041239
49 | 0.98412 | -0.30496 | 0.003989 | 0.00099973
50 | 0.98239 | -0.33857 | 0.0011644 | 0.00029184
51 | 0.99099 | -0.1724 | 0.0054804 | 0.0013735
52 | 0.99106 | -0.17106 | 0.003868 | 0.00096942
53 | 0.99092 | -0.17372 | 0.0023084 | 0.00057853
54 | 0.99114 | -0.16946 | 0 | 0
55 | 0.99107 | -0.17096 | 0.0024494 | 0.00061388
56 | 0.99159 | -0.16083 | 0.0018015 | 0.00045151
57 | 0.9916 | -0.16067 | 0.0014073 | 0.00035271
58 | 0.98011 | -0.38264 | 0.006202 | 0.0015544
59 | 0.98064 | -0.37227 | 0 | 0
60 | 0.9808 | -0.36917 | 0 | 0
61 | 0.98024 | -0.3802 | 0 | 0
62 | 0.98221 | -0.34171 | 0.060362 | 0.015128
63 | 0.98691 | -0.25048 | 0 | 0
64 | 0.9925 | -0.14303 | 0 | 0
65 | 0.97689 | -0.44584 | 0.041038 | 0.010285
66 | 0.98989 | -0.19351 | 0.071973 | 0.018038
67 | 0.99625 | -0.071203 | 0.014049 | 0.003521
68 | 0.9917 | -0.15869 | 0.0014069 | 0.0003526
69 | 0.989 | -0.21044 | 0.0016455 | 0.00041239
70 | 0.99027 | -0.1861 | 0.0015053 | 0.00037727
71 | 0.98203 | -0.34554 | 0.0012101 | 0.00030328
72 | 0.98213 | -0.34356 | 0.0026525 | 0.00066478
73 | 0.9823 | -0.34021 | 0.0011633 | 0.00029155
74 | 0.9899 | -0.19373 | 0.0038648 | 0.00096862
75 | 0.9899 | -0.19375 | 0.00082685 | 0.00020723
76 | 0.98996 | -0.19259 | 0 | 0
77 | 0.98993 | -0.19316 | 0.0028852 | 0.00072311
78 | 0.99011 | -0.18958 | 0.0054744 | 0.001372
79 | 0.99039 | -0.18418 | 0.004917 | 0.0012323
80 | 0.99057 | -0.18073 | 0.0045393 | 0.0011377
81 | 0.98765 | -0.23751 | 0.014631 | 0.0036669
82 | 0.98806 | -0.22953 | 0.019334 | 0.0048456
83 | 0.9906 | -0.18022 | 0 | 0
84 | 0.99038 | -0.18453 | 0 | 0
85 | 0.9951 | -0.093454 | 0 | 0
86 | 0.99032 | -0.1856 | 0.0018339 | 0.00045961
87 | 0.99737 | -0.049997 | 0 | 0
88 | 0.99388 | -0.11712 | 0.033837 | 0.0084803
89 | 0.99303 | -0.13306 | 0 | 0
90 | 0.99181 | -0.15654 | 0.001408 | 0.00035288
91 | 0.992 | -0.15288 | 0 | 0
92 | 0.99094 | -0.17354 | 0.0038769 | 0.00097165
93 | 0.99097 | -0.17289 | 0.0021858 | 0.00054782
94 | 0.99702 | -0.056674 | 0.019953 | 0.0050007
95 | 0.99816 | -0.034936 | 0 | 0
96 | 0.99892 | -0.02049 | 0 | 0
97 | 1 | 0 | -0.49941 | -0.12686
98 | 0.99697 | -0.057785 | 0 | 0
99 | 0.99535 | -0.089018 | 0.069057 | 0.017307
100 | 0.99064 | -0.17886 | 0.0015061 | 0.00037746
101 | 0.99162 | -0.16043 | 0.0038182 | 0.00095692
102 | 0.99215 | -0.15011 | 0.0038769 | 0.00097165
103 | 0.99128 | -0.16669 | 0.0022232 | 0.0005572
104 | 0.98408 | -0.3058 | 0.0037663 | 0.00094392
105 | 0.98401 | -0.30706 | 0.0028505 | 0.00071439
106 | 0.99375 | -0.11948 | 0.0024483 | 0.00061361
107 | 0.9968 | -0.061065 | 0.0040224 | 0.0010081
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.024975 | 0.0063195 | -0.024908 | -0.0062779 | 6.7428e-05 | 4.158e-05 | 0.037916 | 0.037917 | 0.037917 | 0.98072 | -0.37097 | 0.97782 | -0.42738 | 10.4166
1 | -0.027484 | -0.0069484 | 0.027503 | 0.0069596 | 1.812e-05 | 1.1246e-05 | 0.041723 | 0.041723 | 0.041723 | 0.98072 | -0.37097 | 0.98142 | -0.35723 | 11.4624
2 | 0.024094 | 0.0060738 | -0.024085 | -0.0060688 | 8.2234e-06 | 5.0586e-06 | 0.036677 | 0.036677 | 0.036677 | 0.97782 | -0.42738 | 0.97746 | -0.43452 | 10.0762
3 | -0.027503 | -0.0069596 | 0.027517 | 0.0069685 | 1.4263e-05 | 8.8519e-06 | 0.041723 | 0.041723 | 0.041723 | 0.98142 | -0.35723 | 0.98198 | -0.34643 | 11.4624
4 | 0.023625 | 0.0059535 | -0.023593 | -0.0059338 | 3.2038e-05 | 1.9678e-05 | 0.035977 | 0.035977 | 0.035977 | 0.97746 | -0.43452 | 0.97601 | -0.46291 | 9.8839
5 | -0.028373 | -0.007183 | 0.028379 | 0.0071867 | 6.0364e-06 | 3.7532e-06 | 0.04302 | 0.04302 | 0.04302 | 0.98198 | -0.34643 | 0.98221 | -0.342 | 11.8186
6 | 0.023593 | 0.0059338 | -0.023573 | -0.0059214 | 2.0183e-05 | 1.2398e-05 | 0.035977 | 0.035977 | 0.035977 | 0.97601 | -0.46291 | 0.9751 | -0.48083 | 9.8839
7 | -0.0010713 | -0.00026849 | 0.0010713 | 0.00026818 | 2.7008e-08 | -3.141e-07 | 0.0016407 | 0.0016406 | 0.0016407 | 0.97161 | -0.54976 | 0.97164 | -0.54923 | 0.45074
8 | -0.0059719 | -0.0014964 | 0.0059724 | 0.0014965 | 4.6905e-07 | 1.1496e-07 | 0.0091456 | 0.0091456 | 0.0091456 | 0.97164 | -0.54923 | 0.97172 | -0.54758 | 2.5125
9 | -0.028379 | -0.0071867 | 0.028397 | 0.0071978 | 1.7898e-05 | 1.1128e-05 | 0.04302 | 0.04302 | 0.04302 | 0.98221 | -0.342 | 0.98288 | -0.32887 | 11.8186
10 | 0.011269 | 0.0028323 | -0.011258 | -0.0028267 | 1.0775e-05 | 5.6857e-06 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.9751 | -0.48083 | 0.97408 | -0.50088 | 4.7253
11 | 0.012304 | 0.003089 | -0.012299 | -0.0030865 | 4.7352e-06 | 2.584e-06 | 0.018778 | 0.018778 | 0.018778 | 0.9751 | -0.48083 | 0.97469 | -0.4889 | 5.1587
12 | -0.0082453 | -0.0020661 | 0.0082497 | 0.0020681 | 4.4709e-06 | 1.9344e-06 | 0.012626 | 0.012626 | 0.012626 | 0.97172 | -0.54758 | 0.9723 | -0.53621 | 3.4687
13 | -0.0082497 | -0.0020681 | 0.0082512 | 0.0020687 | 1.4554e-06 | 6.2944e-07 | 0.012626 | 0.012626 | 0.012626 | 0.9723 | -0.53621 | 0.97248 | -0.5325 | 3.4686
14 | 0.018565 | 0.0046568 | -0.018561 | -0.0046549 | 3.1637e-06 | 1.8895e-06 | 0.028107 | 0.028107 | 0.028107 | 0.98288 | -0.32887 | 0.9827 | -0.33245 | 7.7217
15 | -0.046961 | -0.011855 | 0.046986 | 0.01187 | 2.4926e-05 | 1.5786e-05 | 0.071127 | 0.071127 | 0.071127 | 0.98288 | -0.32887 | 0.98345 | -0.3178 | 19.5403
16 | -0.01171 | -0.0029382 | 0.011712 | 0.0029394 | 2.2867e-06 | 1.2259e-06 | 0.017882 | 0.017882 | 0.017882 | 0.97448 | -0.493 | 0.97469 | -0.4889 | 4.9127
17 | 0.0013269 | 0.00033191 | -0.0013269 | -0.00033254 | 8.4631e-08 | -6.3071e-07 | 0.002026 | 0.0020262 | 0.0020262 | 0.97448 | -0.493 | 0.97442 | -0.49434 | 0.55665
18 | 0.010261 | 0.0025757 | -0.010248 | -0.0025691 | 1.301e-05 | 6.5688e-06 | 0.01567 | 0.015671 | 0.015671 | 0.97448 | -0.493 | 0.97313 | -0.51961 | 4.3051
19 | 0.010113 | 0.0025352 | -0.010112 | -0.0025346 | 1.1425e-06 | 5.729e-07 | 0.015463 | 0.015464 | 0.015464 | 0.97313 | -0.51961 | 0.97301 | -0.52198 | 4.2482
20 | 0.00050589 | 0.00012636 | -0.00050588 | -0.00012679 | 7.8088e-09 | -4.2615e-07 | 0.00077397 | 0.00077412 | 0.00077412 | 0.97242 | -0.53374 | 0.9724 | -0.53406 | 0.21267
21 | -0.00089505 | -0.00022389 | 0.00089509 | 0.00022321 | 4.0072e-08 | -6.8137e-07 | 0.0013695 | 0.0013692 | 0.0013695 | 0.97242 | -0.53374 | 0.97247 | -0.5328 | 0.37623
22 | -0.00089509 | -0.00022321 | 0.0008951 | 0.000223 | 1.2405e-08 | -2.11e-07 | 0.0013692 | 0.0013691 | 0.0013692 | 0.97247 | -0.5328 | 0.97248 | -0.5325 | 0.37616
23 | 0.0091509 | 0.0022939 | -0.0091463 | -0.0022917 | 4.5853e-06 | 2.1596e-06 | 0.013994 | 0.013995 | 0.013995 | 0.97301 | -0.52198 | 0.97248 | -0.5325 | 3.8447
24 | 0.011258 | 0.0028267 | -0.011242 | -0.0028181 | 1.6122e-05 | 8.5121e-06 | 0.0172 | 0.017201 | 0.017201 | 0.97408 | -0.50088 | 0.97256 | -0.53094 | 4.7255
25 | 0.010885 | 0.0027285 | -0.010884 | -0.0027283 | 4.2965e-07 | 2.2371e-07 | 0.016654 | 0.016654 | 0.016654 | 0.97256 | -0.53094 | 0.97252 | -0.53176 | 4.5752
26 | 0.0086364 | 0.0021638 | -0.0086349 | -0.0021631 | 1.5273e-06 | 6.8862e-07 | 0.01322 | 0.01322 | 0.01322 | 0.97209 | -0.54017 | 0.97191 | -0.54388 | 3.6318
27 | -0.010605 | -0.0026572 | 0.010606 | 0.0026578 | 1.2153e-06 | 6.2531e-07 | 0.016233 | 0.016233 | 0.016233 | 0.97209 | -0.54017 | 0.97221 | -0.53777 | 4.4597
28 | 0.0075908 | 0.0019014 | -0.00759 | -0.0019011 | 8.0579e-07 | 3.1856e-07 | 0.011621 | 0.011621 | 0.011621 | 0.97191 | -0.54388 | 0.97179 | -0.54611 | 3.1927
29 | -0.010606 | -0.0026578 | 0.010609 | 0.0026594 | 3.0328e-06 | 1.5603e-06 | 0.016233 | 0.016233 | 0.016233 | 0.97221 | -0.53777 | 0.97252 | -0.53176 | 4.4597
30 | 0.00759 | 0.0019011 | -0.0075851 | -0.0018992 | 4.9323e-06 | 1.951e-06 | 0.011621 | 0.011622 | 0.011622 | 0.97179 | -0.54611 | 0.9711 | -0.55977 | 3.1928
31 | 0.0065062 | 0.0016288 | -0.0065061 | -0.0016287 | 1.2675e-07 | 3.9042e-08 | 0.0099688 | 0.0099688 | 0.0099688 | 0.9711 | -0.55977 | 0.97108 | -0.56018 | 2.7387
32 | 0.0053545 | 0.0013401 | -0.0053541 | -0.0013401 | 4.2672e-07 | 6.3966e-08 | 0.0082042 | 0.0082042 | 0.0082042 | 0.97108 | -0.56018 | 0.971 | -0.56185 | 2.2539
33 | 0.003391 | 0.00084808 | -0.0033896 | -0.00084888 | 1.3769e-06 | -8.0011e-07 | 0.0051959 | 0.0051966 | 0.0051966 | 0.971 | -0.56185 | 0.97057 | -0.57039 | 1.4276
34 | -0.0025139 | -0.00063003 | 0.0025139 | 0.00062997 | 4.1285e-08 | -6.509e-08 | 0.003855 | 0.003855 | 0.003855 | 0.97034 | -0.57495 | 0.97036 | -0.57461 | 1.0591
35 | -0.003389 | -0.00084928 | 0.0033896 | 0.00084888 | 6.8114e-07 | -3.951e-07 | 0.0051969 | 0.0051966 | 0.0051969 | 0.97036 | -0.57461 | 0.97057 | -0.57039 | 1.4277
36 | 0.016764 | 0.0042044 | -0.016759 | -0.0042017 | 4.5198e-06 | 2.6558e-06 | 0.025385 | 0.025385 | 0.025385 | 0.9827 | -0.33245 | 0.98241 | -0.33811 | 6.9739
37 | -0.04787 | -0.012092 | 0.047939 | 0.012135 | 6.8468e-05 | 4.3378e-05 | 0.072464 | 0.072464 | 0.072464 | 0.98345 | -0.3178 | 0.98499 | -0.288 | 19.9077
38 | 0.015669 | 0.0039285 | -0.015669 | -0.0039283 | 3.4776e-07 | 2.0172e-07 | 0.023734 | 0.023734 | 0.023734 | 0.98241 | -0.33811 | 0.98239 | -0.33857 | 6.5203
39 | -0.061315 | -0.01549 | 0.061349 | 0.015512 | 3.4685e-05 | 2.2061e-05 | 0.092672 | 0.092672 | 0.092672 | 0.98499 | -0.288 | 0.9856 | -0.27621 | 25.4594
40 | 0.013376 | 0.003355 | -0.013372 | -0.0033527 | 4.1491e-06 | 2.3107e-06 | 0.020208 | 0.020208 | 0.020208 | 0.98499 | -0.288 | 0.98465 | -0.29451 | 5.5517
41 | -0.0027556 | -0.00069062 | 0.0027556 | 0.00069054 | 5.9015e-08 | -7.6321e-08 | 0.0041765 | 0.0041765 | 0.0041765 | 0.98177 | -0.35066 | 0.98179 | -0.35021 | 1.1474
42 | -0.0039554 | -0.00099124 | 0.0039555 | 0.00099121 | 8.7047e-08 | -2.5971e-08 | 0.0059949 | 0.0059949 | 0.0059949 | 0.98179 | -0.35021 | 0.98182 | -0.34975 | 1.6469
43 | -0.0051561 | -0.0012921 | 0.0051564 | 0.0012921 | 2.7537e-07 | 2.4152e-08 | 0.0078145 | 0.0078144 | 0.0078145 | 0.98182 | -0.34975 | 0.98187 | -0.34863 | 2.1468
44 | -0.0082629 | -0.0020707 | 0.0082637 | 0.002071 | 7.8289e-07 | 3.3264e-07 | 0.012522 | 0.012522 | 0.012522 | 0.98187 | -0.34863 | 0.98197 | -0.34664 | 3.4402
45 | -0.0094738 | -0.0023743 | 0.0094743 | 0.0023745 | 4.9618e-07 | 2.3633e-07 | 0.014356 | 0.014356 | 0.014356 | 0.98197 | -0.34664 | 0.98203 | -0.34554 | 3.9439
46 | -0.063919 | -0.016156 | 0.064007 | 0.016212 | 8.7347e-05 | 5.5583e-05 | 0.096552 | 0.096552 | 0.096552 | 0.9856 | -0.27621 | 0.98707 | -0.24775 | 26.5252
47 | 0.011964 | 0.0029998 | -0.01196 | -0.0029978 | 3.7332e-06 | 2.0021e-06 | 0.018081 | 0.018081 | 0.018081 | 0.98465 | -0.29451 | 0.98432 | -0.30106 | 4.9672
48 | -0.069023 | -0.017469 | 0.069124 | 0.017533 | 0.00010071 | 6.4134e-05 | 0.10411 | 0.10411 | 0.10411 | 0.98707 | -0.24775 | 0.98864 | -0.2174 | 28.6028
49 | 0.010608 | 0.0026589 | -0.010606 | -0.0026579 | 1.9674e-06 | 9.9986e-07 | 0.016037 | 0.016037 | 0.016037 | 0.98432 | -0.30106 | 0.98412 | -0.30496 | 4.4057
50 | -0.070769 | -0.017946 | 0.070793 | 0.017961 | 2.3703e-05 | 1.5098e-05 | 0.10659 | 0.10659 | 0.10659 | 0.98864 | -0.2174 | 0.989 | -0.21044 | 29.2832
51 | 0.0066172 | 0.0016582 | -0.0066169 | -0.0016581 | 2.6773e-07 | 8.0733e-08 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.98412 | -0.30496 | 0.98408 | -0.3058 | 2.7487
52 | 0.014504 | 0.0036365 | -0.014503 | -0.0036359 | 1.1286e-06 | 6.4335e-07 | 0.02197 | 0.02197 | 0.02197 | 0.98239 | -0.33857 | 0.9823 | -0.34021 | 6.0358
53 | -0.0077889 | -0.0019517 | 0.0077894 | 0.0019519 | 4.9486e-07 | 1.924e-07 | 0.011695 | 0.011695 | 0.011695 | 0.99099 | -0.1724 | 0.99106 | -0.17106 | 3.213
54 | 0.0023085 | 0.00057821 | -0.0023084 | -0.00057853 | 1.4534e-07 | -3.2256e-07 | 0.0034662 | 0.0034664 | 0.0034664 | 0.99099 | -0.1724 | 0.99092 | -0.17372 | 0.9523
55 | -0.011657 | -0.0029213 | 0.011658 | 0.0029218 | 8.9017e-07 | 4.6985e-07 | 0.017503 | 0.017503 | 0.017503 | 0.99106 | -0.17106 | 0.99114 | -0.16946 | 4.8085
56 | 0.0024496 | 0.00061355 | -0.0024494 | -0.00061388 | 1.7496e-07 | -3.326e-07 | 0.0036775 | 0.0036776 | 0.0036776 | 0.99114 | -0.16946 | 0.99107 | -0.17096 | 1.0103
57 | -0.014108 | -0.0035354 | 0.014114 | 0.0035386 | 5.799e-06 | 3.2669e-06 | 0.02118 | 0.02118 | 0.02118 | 0.99114 | -0.16946 | 0.99159 | -0.16083 | 5.8188
58 | -0.015915 | -0.0039901 | 0.015915 | 0.0039902 | 1.2592e-07 | 7.2997e-08 | 0.023884 | 0.023884 | 0.023884 | 0.99159 | -0.16083 | 0.9916 | -0.16067 | 6.5614
59 | -0.017323 | -0.0043429 | 0.017324 | 0.0043439 | 1.6371e-06 | 9.6438e-07 | 0.025995 | 0.025995 | 0.025995 | 0.9916 | -0.16067 | 0.9917 | -0.15869 | 7.1416
60 | -0.006202 | -0.0015544 | 0.006205 | 0.0015552 | 3.0633e-06 | 7.9865e-07 | 0.0094158 | 0.0094154 | 0.0094158 | 0.98011 | -0.38264 | 0.98064 | -0.37227 | 2.5868
61 | -0.006205 | -0.0015552 | 0.0062059 | 0.0015554 | 9.1659e-07 | 2.387e-07 | 0.0094154 | 0.0094153 | 0.0094154 | 0.98064 | -0.37227 | 0.9808 | -0.36917 | 2.5867
62 | 0.041188 | 0.01038 | -0.041167 | -0.010366 | 2.1718e-05 | 1.3713e-05 | 0.062509 | 0.062509 | 0.062509 | 0.9808 | -0.36917 | 0.98024 | -0.3802 | 17.1729
63 | -0.047394 | -0.011935 | 0.047457 | 0.011975 | 6.2328e-05 | 3.9484e-05 | 0.071924 | 0.071924 | 0.071924 | 0.9808 | -0.36917 | 0.98221 | -0.34171 | 19.7595
64 | 0.041167 | 0.010366 | -0.041038 | -0.010285 | 0.00012875 | 8.1299e-05 | 0.062509 | 0.06251 | 0.06251 | 0.98024 | -0.3802 | 0.97689 | -0.44584 | 17.173
65 | -0.10782 | -0.027103 | 0.10829 | 0.027405 | 0.00047188 | 0.0003014 | 0.16337 | 0.16337 | 0.16337 | 0.98221 | -0.34171 | 0.98691 | -0.25048 | 44.8821
66 | -0.10829 | -0.027405 | 0.10885 | 0.027763 | 0.00056166 | 0.00035874 | 0.16337 | 0.16337 | 0.16337 | 0.98691 | -0.25048 | 0.9925 | -0.14303 | 44.8821
67 | 0.072147 | 0.018149 | -0.071973 | -0.018038 | 0.00017354 | 0.00011055 | 0.10819 | 0.10819 | 0.10819 | 0.9925 | -0.14303 | 0.98989 | -0.19351 | 29.7228
68 | -0.181 | -0.045912 | 0.18163 | 0.046312 | 0.00062744 | 0.00040039 | 0.27156 | 0.27156 | 0.27156 | 0.9925 | -0.14303 | 0.99625 | -0.071203 | 37.3023
69 | -0.19568 | -0.049833 | 0.19581 | 0.04992 | 0.00013723 | 8.6933e-05 | 0.29254 | 0.29254 | 0.29254 | 0.99625 | -0.071203 | 0.99702 | -0.056674 | 20.0923
70 | -0.018731 | -0.0046965 | 0.018733 | 0.0046976 | 1.9144e-06 | 1.1418e-06 | 0.028106 | 0.028106 | 0.028106 | 0.9917 | -0.15869 | 0.99181 | -0.15654 | 7.7215
71 | -0.072439 | -0.018373 | 0.072523 | 0.018427 | 8.489e-05 | 5.4085e-05 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.989 | -0.21044 | 0.99027 | -0.1861 | 29.9633
72 | -0.074029 | -0.018805 | 0.074055 | 0.018821 | 2.5788e-05 | 1.6433e-05 | 0.11133 | 0.11133 | 0.11133 | 0.99027 | -0.1861 | 0.99064 | -0.17886 | 30.5847
73 | -0.010684 | -0.0026778 | 0.010685 | 0.0026783 | 1.0097e-06 | 5.162e-07 | 0.016189 | 0.016189 | 0.016189 | 0.98203 | -0.34554 | 0.98213 | -0.34356 | 4.4477
74 | -0.013338 | -0.0033431 | 0.01334 | 0.0033443 | 2.1284e-06 | 1.1863e-06 | 0.020208 | 0.020208 | 0.020208 | 0.98213 | -0.34356 | 0.9823 | -0.34021 | 5.5517
75 | 0.00082685 | 0.00020721 | -0.00082685 | -0.00020723 | 7.5371e-10 | -1.6242e-08 | 0.0012429 | 0.0012429 | 0.0012429 | 0.9899 | -0.19373 | 0.9899 | -0.19375 | 0.34146
76 | -0.0046917 | -0.0011758 | 0.0046919 | 0.0011758 | 2.5452e-07 | -1.2546e-08 | 0.0070525 | 0.0070525 | 0.0070525 | 0.9899 | -0.19373 | 0.98996 | -0.19259 | 1.9375
77 | 0.0028853 | 0.00072302 | -0.0028852 | -0.00072311 | 7.8236e-08 | -9.2537e-08 | 0.0043369 | 0.004337 | 0.004337 | 0.98996 | -0.19259 | 0.98993 | -0.19316 | 1.1915
78 | -0.0075773 | -0.0018988 | 0.0075783 | 0.0018992 | 1.0875e-06 | 4.085e-07 | 0.011389 | 0.011389 | 0.011389 | 0.98996 | -0.19259 | 0.99011 | -0.18958 | 3.1289
79 | -0.013053 | -0.0032713 | 0.013056 | 0.0032731 | 3.3556e-06 | 1.8484e-06 | 0.019617 | 0.019616 | 0.019617 | 0.99011 | -0.18958 | 0.99039 | -0.18418 | 5.3892
80 | -0.017973 | -0.0045054 | 0.017976 | 0.0045072 | 2.9576e-06 | 1.7537e-06 | 0.027004 | 0.027004 | 0.027004 | 0.99039 | -0.18418 | 0.99057 | -0.18073 | 7.4187
81 | -0.022515 | -0.0056448 | 0.022523 | 0.0056495 | 7.711e-06 | 4.7036e-06 | 0.033823 | 0.033823 | 0.033823 | 0.99057 | -0.18073 | 0.99094 | -0.17354 | 9.292
82 | -0.014631 | -0.0036669 | 0.014637 | 0.00367 | 5.5631e-06 | 3.1695e-06 | 0.022043 | 0.022043 | 0.022043 | 0.98765 | -0.23751 | 0.98806 | -0.22953 | 6.0559
83 | -0.033971 | -0.0085157 | 0.034051 | 0.0085658 | 8.0011e-05 | 5.016e-05 | 0.051161 | 0.051161 | 0.051161 | 0.98806 | -0.22953 | 0.9906 | -0.18022 | 14.0552
84 | 0.0018343 | 0.00045779 | -0.001834 | -0.00045925 | 3.758e-07 | -1.4588e-06 | 0.0027548 | 0.0027554 | 0.0027554 | 0.9906 | -0.18022 | 0.99038 | -0.18453 | 0.75697
85 | -0.035885 | -0.0090236 | 0.036035 | 0.0091175 | 0.00014938 | 9.3831e-05 | 0.053915 | 0.053915 | 0.053915 | 0.9906 | -0.18022 | 0.9951 | -0.093454 | 14.8119
86 | 0.001834 | 0.00045925 | -0.0018339 | -0.00045961 | 9.3338e-08 | -3.6209e-07 | 0.0027554 | 0.0027555 | 0.0027555 | 0.99038 | -0.18453 | 0.99032 | -0.1856 | 0.75701
87 | -0.20708 | -0.052463 | 0.20751 | 0.052738 | 0.00043327 | 0.00027478 | 0.30985 | 0.30985 | 0.30985 | 0.9951 | -0.093454 | 0.99737 | -0.049997 | 21.2812
88 | 0.036326 | 0.0091191 | -0.036285 | -0.0090933 | 4.096e-05 | 2.5734e-05 | 0.054325 | 0.054326 | 0.054326 | 0.9951 | -0.093454 | 0.99388 | -0.11712 | 14.9246
89 | 0.13472 | 0.034227 | -0.13446 | -0.034066 | 0.00025637 | 0.00016059 | 0.20161 | 0.20162 | 0.20162 | 0.9951 | -0.093454 | 0.99303 | -0.13306 | 13.8473
90 | 0.0040245 | 0.0010074 | -0.004023 | -0.0010079 | 1.492e-06 | -4.8487e-07 | 0.0060039 | 0.0060044 | 0.0060044 | 0.99737 | -0.049997 | 0.99697 | -0.057785 | 1.6495
91 | 0.069186 | 0.017389 | -0.069057 | -0.017307 | 0.00012863 | 8.1906e-05 | 0.10324 | 0.10324 | 0.10324 | 0.99737 | -0.049997 | 0.99535 | -0.089018 | 28.3622
92 | -0.28072 | -0.071135 | 0.28112 | 0.071389 | 0.00039858 | 0.00025383 | 0.4191 | 0.4191 | 0.4191 | 0.99737 | -0.049997 | 0.99892 | -0.02049 | 28.784
93 | 0.0024486 | 0.00061308 | -0.0024483 | -0.00061361 | 2.7489e-07 | -5.3084e-07 | 0.0036658 | 0.0036661 | 0.0036661 | 0.99388 | -0.11712 | 0.99375 | -0.11948 | 1.0072
94 | 0.098118 | 0.024929 | -0.098025 | -0.02487 | 9.3516e-05 | 5.9255e-05 | 0.14715 | 0.14715 | 0.14715 | 0.99303 | -0.13306 | 0.992 | -0.15288 | 20.2124
95 | 0.036344 | 0.0091372 | -0.036315 | -0.0091186 | 2.9551e-05 | 1.8569e-05 | 0.05447 | 0.05447 | 0.05447 | 0.99303 | -0.13306 | 0.99215 | -0.15011 | 14.9644
96 | -0.020141 | -0.0050505 | 0.020145 | 0.0050526 | 3.513e-06 | 2.1159e-06 | 0.030219 | 0.030219 | 0.030219 | 0.99181 | -0.15654 | 0.992 | -0.15288 | 8.3019
97 | 0.07788 | 0.019817 | -0.077828 | -0.019784 | 5.1784e-05 | 3.3011e-05 | 0.11693 | 0.11693 | 0.11693 | 0.992 | -0.15288 | 0.99128 | -0.16669 | 32.123
98 | -0.0264 | -0.0066212 | 0.026401 | 0.0066217 | 8.1989e-07 | 5.0681e-07 | 0.039644 | 0.039644 | 0.039644 | 0.99094 | -0.17354 | 0.99097 | -0.17289 | 10.8913
99 | -0.028587 | -0.0071695 | 0.028604 | 0.0071801 | 1.6997e-05 | 1.0561e-05 | 0.042927 | 0.042926 | 0.042927 | 0.99097 | -0.17289 | 0.99162 | -0.16043 | 11.793
100 | -0.21577 | -0.054921 | 0.21599 | 0.055065 | 0.0002264 | 0.00014368 | 0.32232 | 0.32232 | 0.32232 | 0.99702 | -0.056674 | 0.99816 | -0.034936 | 22.1376
101 | -0.21599 | -0.055065 | 0.21614 | 0.05516 | 0.00015073 | 9.566e-05 | 0.32232 | 0.32232 | 0.32232 | 0.99816 | -0.034936 | 0.99892 | -0.02049 | 22.1375
102 | -0.49726 | -0.12655 | 0.49776 | 0.12686 | 0.00049168 | 0.00031418 | 0.74142 | 0.74142 | 0.74142 | 0.99892 | -0.02049 | 1 | 0 | 50.9215
103 | 0.004023 | 0.0010079 | -0.0040224 | -0.0010081 | 6.285e-07 | -2.0383e-07 | 0.0060044 | 0.0060046 | 0.0060046 | 0.99697 | -0.057785 | 0.9968 | -0.061065 | 1.6496
104 | -0.075561 | -0.019199 | 0.075605 | 0.019227 | 4.432e-05 | 2.8247e-05 | 0.11359 | 0.11359 | 0.11359 | 0.99064 | -0.17886 | 0.99128 | -0.16669 | 31.2062
105 | -0.032422 | -0.008137 | 0.032438 | 0.008147 | 1.5964e-05 | 9.9849e-06 | 0.048656 | 0.048656 | 0.048656 | 0.99162 | -0.16043 | 0.99215 | -0.15011 | 13.367
106 | 0.0028506 | 0.00071419 | -0.0028505 | -0.00071439 | 1.707e-07 | -2.02e-07 | 0.0043103 | 0.0043105 | 0.0043105 | 0.98408 | -0.3058 | 0.98401 | -0.30706 | 1.1842

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51532 | 0.13085

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025092 | 0.00062886
1 | 0.00081429 | 0.00020408
2 | 0.00046012 | 0.00011532
3 | 0.00085587 | 0.0002145
4 | 0.0010713 | 0.00026849
5 | 0.0049006 | 0.0012282
6 | 0.0022729 | 0.00056963
7 | 0.00012195 | 3.0563e-05
8 | 0.00058673 | 0.00014705
9 | 0.0013269 | 0.00033254
10 | 0.00013548 | 3.3955e-05
11 | 0.00038916 | 9.7532e-05
12 | 0.00050588 | 0.00012679
13 | 0.00096064 | 0.00024076
14 | 0.00035772 | 8.9652e-05
15 | 0.0019687 | 0.00049341
16 | 0.0010441 | 0.00026167
17 | 0.00027479 | 6.887e-05
18 | 0.0010789 | 0.00027039
19 | 0.0011516 | 0.00028862
20 | 0.001963 | 0.00049198
21 | 0.0025139 | 0.00063003
22 | 0.00087506 | 0.00021931
23 | 0.0017977 | 0.00045053
24 | 0.00088398 | 0.00022155
25 | 0.0010901 | 0.0002732
26 | 0.0027556 | 0.00069062
27 | 0.0011998 | 0.0003007
28 | 0.0012006 | 0.0003009
29 | 0.0031065 | 0.00077857
30 | 0.0012101 | 0.00030327
31 | 0.0025698 | 0.00064404
32 | 0.001408 | 0.00035288
33 | 0.0050167 | 0.0012573
34 | 0.0013521 | 0.00033888
35 | 0.0016455 | 0.00041239
36 | 0.003989 | 0.00099973
37 | 0.0011644 | 0.00029184
38 | 0.0054804 | 0.0013735
39 | 0.003868 | 0.00096942
40 | 0.0023084 | 0.00057853
41 | 0.0024494 | 0.00061388
42 | 0.0018015 | 0.00045151
43 | 0.0014073 | 0.00035271
44 | 0.006202 | 0.0015544
45 | 0.060362 | 0.015128
46 | 0.041038 | 0.010285
47 | 0.071973 | 0.018038
48 | 0.014049 | 0.003521
49 | 0.0014069 | 0.0003526
50 | 0.0016455 | 0.00041239
51 | 0.0015053 | 0.00037727
52 | 0.0012101 | 0.00030328
53 | 0.0026525 | 0.00066478
54 | 0.0011633 | 0.00029155
55 | 0.0038648 | 0.00096862
56 | 0.00082685 | 0.00020723
57 | 0.0028852 | 0.00072311
58 | 0.0054744 | 0.001372
59 | 0.004917 | 0.0012323
60 | 0.0045393 | 0.0011377
61 | 0.014631 | 0.0036669
62 | 0.019334 | 0.0048456
63 | 0.0018339 | 0.00045961
64 | 0.033837 | 0.0084803
65 | 0.001408 | 0.00035288
66 | 0.0038769 | 0.00097165
67 | 0.0021858 | 0.00054782
68 | 0.019953 | 0.0050007
69 | 0.015916 | 0.0039889
70 | 0.069057 | 0.017307
71 | 0.0015061 | 0.00037746
72 | 0.0038182 | 0.00095692
73 | 0.0038769 | 0.00097165
74 | 0.0022232 | 0.0005572
75 | 0.0037663 | 0.00094392
76 | 0.0028505 | 0.00071439
77 | 0.0024483 | 0.00061361
78 | 0.0040224 | 0.0010081

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1