## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_115-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_115-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_115-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_115-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_115-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_115-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_115-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_115-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_115-8_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_115-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_115-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_115-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_115-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_115-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_115-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_115-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_115-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_115-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_115-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_115-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_115-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_115-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_115-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_115-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_115-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_115-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_115-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_115-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_115-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_115-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_115-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_115-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_115-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_115-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_115-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_115-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_115-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_115-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_115-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_115-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_115-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_115-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_115-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_115-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_115-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_115-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_115-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_115-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_115-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_115-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_115-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_115-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_115-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_115-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_115-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_115-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_115-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_115-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_115-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_115-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_115-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_115-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_115-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_115-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_115-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_115-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_115-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_115-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_115-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_115-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_115-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_115-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_115-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_115-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_115-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_115-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_115-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_115-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_115-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_115-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_115-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_115-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_115-8_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_115-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_115-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_115-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_115-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_115-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_115-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_115-8_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_115-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_115-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_115-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_115-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_115-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_115-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_115-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_115-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_115-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_115-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_115-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_115-8_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_115-8_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_115-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_356_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_115-8_0_4_load_0 | 0 | 0.001764 | 0.00044211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_115-8_0_4_load_3 | 4 | 0.0070759 | 0.0017734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_115-8_0_4_load_4 | 5 | 0.0050863 | 0.0012747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_115-8_0_4_load_5 | 6 | 0.0033136 | 0.00083047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_115-8_0_4_load_110 | 8 | 0.0016271 | 0.00040779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_115-8_0_4_load_10 | 12 | 0.0016198 | 0.00040595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_115-8_0_4_load_7 | 13 | 0.004387 | 0.0010995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_115-8_0_4_load_11 | 14 | 0.0013658 | 0.0003423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_115-8_0_4_load_12 | 15 | 0.0024016 | 0.0006019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_115-8_0_4_load_13 | 16 | 0.0029912 | 0.00074966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_115-8_0_4_load_28 | 18 | 0.0044759 | 0.0011218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_115-8_0_4_load_86 | 21 | 0.001328 | 0.00033284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_115-8_0_4_load_15 | 22 | 0.0027922 | 0.0006998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_115-8_0_4_load_16 | 23 | 0.0050731 | 0.0012714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_115-8_0_4_load_18 | 25 | 0.001049 | 0.00026291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_115-8_0_4_load_21 | 28 | 0.00369 | 0.0009248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_115-8_0_4_load_59 | 31 | 0.0075893 | 0.0019021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_115-8_0_4_load_34 | 33 | 0.0053975 | 0.0013527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_115-8_0_4_load_77 | 34 | 0.018225 | 0.0045676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_115-8_0_4_load_26 | 35 | 0.0053185 | 0.0013329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_115-8_0_4_load_24 | 36 | 0.0029912 | 0.00074966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_115-8_0_4_load_46 | 38 | 0.0047009 | 0.0011782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_115-8_0_4_load_105 | 39 | 0.0010418 | 0.00026109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_115-8_0_4_load_23 | 40 | 0.0035977 | 0.00090167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_115-8_0_4_load_57 | 42 | 0.00097463 | 0.00024426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_115-8_0_4_load_83 | 43 | 0.0021904 | 0.00054898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_115-8_0_4_load_55 | 44 | 0.0009742 | 0.00024416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_115-8_0_4_load_82 | 45 | 0.0021938 | 0.00054982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_115-8_0_4_load_41 | 47 | 0.0040016 | 0.0010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_115-8_0_4_load_60 | 48 | 0.0063496 | 0.0015914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_115-8_0_4_load_32 | 49 | 0.01158 | 0.0029022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_115-8_0_4_load_33 | 51 | 0.012548 | 0.0031449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_115-8_0_4_load_80 | 53 | 0.0082924 | 0.0020783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_115-8_0_4_load_36 | 54 | 0.0084123 | 0.0021083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_115-8_0_4_load_37 | 55 | 0.0076259 | 0.0019112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_115-8_0_4_load_39 | 56 | 0.0032718 | 0.00081998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_115-8_0_4_load_70 | 60 | 0.018764 | 0.0047026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_115-8_0_4_load_90 | 61 | 0.010598 | 0.0026562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_115-8_0_4_load_81 | 65 | 0.010101 | 0.0025315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_115-8_0_4_load_73 | 66 | 0.0087961 | 0.0022045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_115-8_0_4_load_47 | 67 | 0.0054831 | 0.0013742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_115-8_0_4_load_50 | 70 | 0.00089491 | 0.00022429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_115-8_0_4_load_51 | 71 | 0.0077038 | 0.0019308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_115-8_0_4_load_52 | 72 | 0.00902 | 0.0022606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_115-8_0_4_load_53 | 73 | 0.0026386 | 0.00066131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_115-8_0_4_load_58 | 74 | 0.0092947 | 0.0023295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_115-8_0_4_load_78 | 76 | 0.009398 | 0.0023554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_115-8_0_4_load_103 | 77 | 0.0028849 | 0.00072301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_115-8_0_4_load_56 | 78 | 0.00091139 | 0.00022842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_115-8_0_4_load_88 | 79 | 0.06298 | 0.015784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_115-8_0_4_load_102 | 82 | 0.0016442 | 0.00041206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_115-8_0_4_load_54 | 83 | 0.00077881 | 0.00019519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_115-8_0_4_load_67 | 85 | 0.011612 | 0.0029102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_115-8_0_4_load_63 | 86 | 0.0082578 | 0.0020696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_115-8_0_4_load_68 | 87 | 0.0009932 | 0.00024892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_115-8_0_4_load_84 | 89 | 0.0048594 | 0.0012179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_115-8_0_4_load_75 | 91 | 0.0092352 | 0.0023146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_115-8_0_4_load_79 | 92 | 0.011344 | 0.0028431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_115-8_0_4_load_91 | 93 | 0.0025256 | 0.00063298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_115-8_0_4_load_92 | 94 | 0.0019911 | 0.00049902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_115-8_0_4_load_94 | 95 | 0.0071425 | 0.0017901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_115-8_0_4_load_97 | 96 | 0.00091172 | 0.0002285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_115-8_0_4_load_98 | 97 | 0.0049205 | 0.0012332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_115-8_0_4_load_93 | 98 | 0.0017442 | 0.00043714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_115-8_0_4_load_99 | 100 | 0.014785 | 0.0037056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_115-8_0_4_load_107 | 103 | 0.018728 | 0.0046936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_115-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.045217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_115-8_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.04268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_115-8_0_4_line_2 |  | 0 | 3 | 0.091361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_115-8_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.01834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_115-8_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.033967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_115-8_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.042783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_115-8_0_4_line_6 |  | 4 | 11 | 0.021869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_115-8_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.072107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_115-8_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.13921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_115-8_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.055147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_115-8_0_4_line_10 |  | 9 | 13 | 0.026981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_115-8_0_4_line_11 |  | 10 | 39 | 0.022514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_115-8_0_4_line_12 |  | 10 | 88 | 0.008776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_115-8_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0091993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_115-8_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.12652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_115-8_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.016137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_115-8_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.013814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_115-8_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.014727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_115-8_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.0082285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_115-8_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.021533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_115-8_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.019083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_115-8_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.039755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_115-8_0_4_line_22 |  | 20 | 41 | 0.015219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_115-8_0_4_line_23 |  | 20 | 40 | 0.032571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_115-8_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.029472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_115-8_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_115-8_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0077434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_115-8_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.022274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_115-8_0_4_line_28 |  | 24 | 27 | 0.045227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_115-8_0_4_line_29 |  | 25 | 28 | 0.012369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_115-8_0_4_line_30 |  | 26 | 29 | 0.024786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_115-8_0_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.014212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_115-8_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.012959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_115-8_0_4_line_33 |  | 30 | 37 | 0.024185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_115-8_0_4_line_34 |  | 30 | 38 | 0.029396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_115-8_0_4_line_35 |  | 31 | 48 | 0.021535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_115-8_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.017863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_115-8_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.014578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_115-8_0_4_line_38 |  | 33 | 49 | 0.013389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_115-8_0_4_line_39 |  | 34 | 50 | 0.0039365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_115-8_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.01515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_115-8_0_4_line_41 |  | 36 | 40 | 0.01409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_115-8_0_4_line_42 |  | 37 | 84 | 0.024264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_115-8_0_4_line_43 |  | 37 | 85 | 0.014286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_115-8_0_4_line_44 |  | 38 | 46 | 0.025214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_115-8_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.013654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_115-8_0_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.013817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_115-8_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0095954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_115-8_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.00012041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_115-8_0_4_line_49 |  | 44 | 83 | 0.01479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_115-8_0_4_line_50 |  | 45 | 53 | 0.00063145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_115-8_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.01868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_115-8_0_4_line_52 |  | 47 | 63 | 0.022376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_115-8_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.017433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_115-8_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.0051266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_115-8_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0073131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_115-8_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.0094533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_115-8_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.03514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_115-8_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.023602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_115-8_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.026621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_115-8_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.025482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_115-8_0_4_line_61 |  | 57 | 59 | 0.038741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_115-8_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.010061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_115-8_0_4_line_63 |  | 59 | 95 | 0.013552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_115-8_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.035598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_115-8_0_4_line_65 |  | 62 | 64 | 0.007684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_115-8_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.012123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_115-8_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_115-8_0_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.028746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_115-8_0_4_line_69 |  | 67 | 68 | 0.012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_115-8_0_4_line_70 |  | 67 | 69 | 0.012739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_115-8_0_4_line_71 |  | 68 | 70 | 0.015509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_115-8_0_4_line_72 |  | 68 | 71 | 0.045323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_115-8_0_4_line_73 |  | 69 | 72 | 0.028144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_115-8_0_4_line_74 |  | 69 | 73 | 0.029072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_115-8_0_4_line_75 |  | 70 | 74 | 0.021702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_115-8_0_4_line_76 |  | 71 | 75 | 0.016361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_115-8_0_4_line_77 |  | 72 | 76 | 0.003336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_115-8_0_4_line_78 |  | 73 | 77 | 0.011556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_115-8_0_4_line_79 |  | 74 | 78 | 0.002359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_115-8_0_4_line_80 |  | 75 | 79 | 0.064423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_115-8_0_4_line_81 |  | 75 | 80 | 0.026169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_115-8_0_4_line_82 |  | 76 | 81 | 0.0080866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_115-8_0_4_line_83 |  | 77 | 82 | 0.0040089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_115-8_0_4_line_84 |  | 78 | 83 | 0.026049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_115-8_0_4_line_85 |  | 80 | 96 | 0.013372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_115-8_0_4_line_86 |  | 81 | 92 | 0.025602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_115-8_0_4_line_87 |  | 81 | 90 | 0.030878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_115-8_0_4_line_88 |  | 82 | 99 | 0.026016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_115-8_0_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.022761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_115-8_0_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.0036473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_115-8_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.019744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_115-8_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.018732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_115-8_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_115-8_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.0020669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_115-8_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0079568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_115-8_0_4_line_96 |  | 94 | 98 | 0.003144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_115-8_0_4_line_97 |  | 95 | 98 | 0.0016312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_115-8_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.020689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_115-8_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0060646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_115-8_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.022026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_115-8_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.01494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_115-8_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.052176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_115-8_0_4_trafo_77 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2699436.0001 | 1240773.4404 | 2699421.0493 | 1240816.1144
1 | 2699404.9469 | 1240855.6161 | 2699416.9218 | 1240827.8956 | 2699421.0493 | 1240816.1144
2 | 2699421.0493 | 1240816.1144 | 2699500.6921 | 1240860.8796
3 | 2699436.0001 | 1240773.4404 | 2699425.7552 | 1240775.0922 | 2699418.6554 | 1240778.6983
4 | 2699404.9469 | 1240855.6161 | 2699381.9741 | 1240839.6749 | 2699376.2471 | 1240837.8683
5 | 2699500.6921 | 1240860.8796 | 2699508.0808 | 1240885.6779 | 2699502.5938 | 1240901.6697
6 | 2699399.1576 | 1240788.6016 | 2699418.6554 | 1240778.6983
7 | 2699454.5192 | 1240619.2779 | 2699457.3919 | 1240612.1317 | 2699468.9976 | 1240591.5883 | 2699480.4523 | 1240561.5574 | 2699476.5287 | 1240553.7969
8 | 2699454.5192 | 1240619.2779 | 2699329.1342 | 1240679.7691
9 | 2699494.1202 | 1240584.0146 | 2699486.943 | 1240595.7366 | 2699474.5657 | 1240609.0727 | 2699461.031 | 1240618.82 | 2699454.5192 | 1240619.2779
10 | 2699329.1342 | 1240679.7691 | 2699309.0386 | 1240697.7725
11 | 2699494.1202 | 1240584.0146 | 2699505.8712 | 1240564.8106
12 | 2699494.1202 | 1240584.0146 | 2699497.4697 | 1240585.8722 | 2699502.2923 | 1240584.6743
13 | 2699399.1576 | 1240788.6016 | 2699392.3191 | 1240793.2239 | 2699391.5147 | 1240793.7202
14 | 2699391.5147 | 1240793.7202 | 2699309.0386 | 1240697.7725
15 | 2699562.4705 | 1240382.4001 | 2699548.7145 | 1240390.836
16 | 2699536.9382 | 1240398.0578 | 2699548.7145 | 1240390.836
17 | 2699575.0252 | 1240374.7009 | 2699562.4705 | 1240382.4001
18 | 2699575.0252 | 1240374.7009 | 2699579.8976 | 1240381.3318
19 | 2699561.2804 | 1240358.169 | 2699565.1973 | 1240361.8263 | 2699571.5646 | 1240369.9949 | 2699575.0252 | 1240374.7009
20 | 2699594.3441 | 1240393.4837 | 2699588.9442 | 1240390.3129 | 2699582.3382 | 1240384.6534 | 2699579.8976 | 1240381.3318
21 | 2699561.2804 | 1240358.169 | 2699590.8425 | 1240331.5877
22 | 2699594.3441 | 1240393.4837 | 2699600.8942 | 1240396.1623 | 2699608.8001 | 1240398.2743
23 | 2699594.3441 | 1240393.4837 | 2699586.3703 | 1240404.4249 | 2699578.682 | 1240418.1842 | 2699576.6593 | 1240420.7543
24 | 2699508.7208 | 1240464.4782 | 2699515.556 | 1240473.4121 | 2699523.3419 | 1240489.8885
25 | 2699541.3367 | 1240504.1788 | 2699537.2174 | 1240501.7746 | 2699530.9062 | 1240497.9325 | 2699523.3419 | 1240489.8885
26 | 2699508.7208 | 1240464.4782 | 2699505.8091 | 1240460.6724 | 2699503.6153 | 1240458.6979
27 | 2699541.3367 | 1240504.1788 | 2699546.2149 | 1240494.2642 | 2699550.6987 | 1240483.9649
28 | 2699518.9183 | 1240543.4884 | 2699541.3367 | 1240504.1788
29 | 2699494.4216 | 1240450.4229 | 2699503.6153 | 1240458.6979
30 | 2699550.6987 | 1240483.9649 | 2699567.7284 | 1240489.9661 | 2699571.0944 | 1240495.7936
31 | 2699531.4267 | 1240550.3032 | 2699518.9183 | 1240543.4884
32 | 2699571.0944 | 1240495.7936 | 2699583.424 | 1240491.8033
33 | 2699531.4267 | 1240550.3032 | 2699538.2752 | 1240573.5023
34 | 2699531.4267 | 1240550.3032 | 2699540.6416 | 1240553.2711 | 2699549.9287 | 1240553.2824 | 2699560.1564 | 1240551.2517
35 | 2699583.424 | 1240491.8033 | 2699588.0142 | 1240490.3177 | 2699588.5912 | 1240492.4401 | 2699602.5578 | 1240488.5023
36 | 2699618.1801 | 1240465.2937 | 2699615.2446 | 1240447.6736
37 | 2699618.1801 | 1240465.2937 | 2699619.091 | 1240479.8428
38 | 2699613.0444 | 1240434.4666 | 2699615.2446 | 1240447.6736
39 | 2699619.337 | 1240483.7716 | 2699619.091 | 1240479.8428
40 | 2699568.6898 | 1240432.2853 | 2699566.1551 | 1240437.7 | 2699563.3819 | 1240446.4424
41 | 2699568.6898 | 1240432.2853 | 2699570.3126 | 1240428.8186 | 2699576.6593 | 1240420.7543
42 | 2699561.5088 | 1240566.2864 | 2699538.2752 | 1240573.5023
43 | 2699538.2752 | 1240573.5023 | 2699524.6317 | 1240577.7384
44 | 2699584.888 | 1240546.3412 | 2699560.1564 | 1240551.2517
45 | 2699608.8001 | 1240398.2743 | 2699619.9405 | 1240398.7393 | 2699622.4373 | 1240398.5511
46 | 2699608.8001 | 1240398.2743 | 2699610.0656 | 1240412.0337
47 | 2699622.4373 | 1240398.5511 | 2699632.0056 | 1240397.8296
48 | 2699610.0656 | 1240412.0337 | 2699610.0766 | 1240412.1536
49 | 2699646.7537 | 1240396.7175 | 2699632.0056 | 1240397.8296
50 | 2699610.0766 | 1240412.1536 | 2699610.1345 | 1240412.7824
51 | 2699584.888 | 1240546.3412 | 2699603.1533 | 1240542.4285
52 | 2699625.0333 | 1240537.7415 | 2699603.1533 | 1240542.4285
53 | 2699619.337 | 1240483.7716 | 2699602.5578 | 1240488.5023
54 | 2699613.0444 | 1240434.4666 | 2699612.202 | 1240429.4097
55 | 2699611.0002 | 1240422.196 | 2699612.202 | 1240429.4097
56 | 2699611.0002 | 1240422.196 | 2699610.1345 | 1240412.7824
57 | 2699735.5532 | 1240556.6834 | 2699744.0098 | 1240547.491 | 2699748.0597 | 1240537.3736 | 2699754.3255 | 1240533.5649 | 2699756.8562 | 1240529.9423
58 | 2699758.0129 | 1240507.229 | 2699759.7114 | 1240522.2579 | 2699759.3162 | 1240526.4211 | 2699756.8562 | 1240529.9423
59 | 2699758.0129 | 1240507.229 | 2699770.6705 | 1240509.6547 | 2699783.8439 | 1240513.7903
60 | 2699758.0129 | 1240507.229 | 2699739.51 | 1240506.0951 | 2699732.5062 | 1240506.5667
61 | 2699785.8408 | 1240475.1056 | 2699783.8439 | 1240513.7903
62 | 2699732.5062 | 1240506.5667 | 2699731.1157 | 1240496.6024
63 | 2699785.8408 | 1240475.1056 | 2699772.5872 | 1240472.2758
64 | 2699640.143 | 1240541.8649 | 2699664.1053 | 1240568.1904
65 | 2699636.8564 | 1240534.9155 | 2699640.143 | 1240541.8649
66 | 2699636.8564 | 1240534.9155 | 2699625.0333 | 1240537.7415
67 | 2699636.8564 | 1240534.9155 | 2699646.6162 | 1240531.9979
68 | 2699674.1578 | 1240523.7644 | 2699646.6162 | 1240531.9979
69 | 2699711.4717 | 1240406.315 | 2699722.8432 | 1240411.025
70 | 2699734.6128 | 1240415.8998 | 2699722.8432 | 1240411.025
71 | 2699711.4717 | 1240406.315 | 2699696.3855 | 1240402.7177
72 | 2699711.4717 | 1240406.315 | 2699715.1328 | 1240395.0345 | 2699718.9616 | 1240380.9771 | 2699717.3901 | 1240371.4323 | 2699713.9986 | 1240362.8587
73 | 2699734.6128 | 1240415.8998 | 2699732.5891 | 1240420.6583 | 2699731.9593 | 1240422.1267 | 2699739.0998 | 1240425.2267 | 2699737.4989 | 1240436.7753 | 2699736.6904 | 1240438.5297
74 | 2699734.6128 | 1240415.8998 | 2699755.7329 | 1240427.3745 | 2699760.3733 | 1240429.3315
75 | 2699675.0534 | 1240399.0513 | 2699684.4809 | 1240399.8791 | 2699696.3855 | 1240402.7177
76 | 2699707.9803 | 1240347.6451 | 2699713.9986 | 1240362.8587
77 | 2699736.3547 | 1240441.8488 | 2699736.6904 | 1240438.5297
78 | 2699760.3733 | 1240429.3315 | 2699765.7286 | 1240431.5901 | 2699771.2575 | 1240433.1454
79 | 2699675.0534 | 1240399.0513 | 2699672.7034 | 1240398.8449
80 | 2699707.9803 | 1240347.6451 | 2699728.3858 | 1240337.3133 | 2699735.568 | 1240351.4336 | 2699737.0177 | 1240354.7271 | 2699746.4138 | 1240374.8224
81 | 2699684.883 | 1240342.6423 | 2699688.0757 | 1240345.7316 | 2699693.2778 | 1240349.8666 | 2699697.3281 | 1240350.5351 | 2699707.9803 | 1240347.6451
82 | 2699731.596 | 1240448.2404 | 2699733.6044 | 1240444.3934 | 2699736.3547 | 1240441.8488 | 2699736.3547 | 1240441.8488
83 | 2699775.1166 | 1240434.2311 | 2699771.2575 | 1240433.1454
84 | 2699646.7537 | 1240396.7175 | 2699647.6797 | 1240396.6477 | 2699672.7034 | 1240398.8449
85 | 2699684.883 | 1240342.6423 | 2699681.1562 | 1240347.0275 | 2699674.1726 | 1240350.0688
86 | 2699731.596 | 1240448.2404 | 2699706.1161 | 1240445.0656
87 | 2699731.596 | 1240448.2404 | 2699731.4171 | 1240466.5291 | 2699744.0321 | 1240466.9969
88 | 2699800.9415 | 1240436.608 | 2699779.0976 | 1240435.351 | 2699775.1166 | 1240434.2311
89 | 2699561.5088 | 1240566.2864 | 2699568.125 | 1240588.0651
90 | 2699524.6317 | 1240577.7384 | 2699521.1484 | 1240578.8199
91 | 2699502.2923 | 1240584.6743 | 2699521.1484 | 1240578.8199
92 | 2699502.2923 | 1240584.6743 | 2699500.2424 | 1240591.4562 | 2699495.2407 | 1240601.9804
93 | 2699744.0321 | 1240466.9969 | 2699749.208 | 1240467.2841 | 2699758.1144 | 1240469.1857
94 | 2699760.1358 | 1240469.6173 | 2699758.1144 | 1240469.1857
95 | 2699760.1358 | 1240469.6173 | 2699767.9173 | 1240471.2787
96 | 2699770.992 | 1240471.9352 | 2699767.9173 | 1240471.2787
97 | 2699770.992 | 1240471.9352 | 2699772.5872 | 1240472.2758
98 | 2699655.9806 | 1240348.228 | 2699659.3538 | 1240352.7325 | 2699674.002 | 1240350.1431 | 2699674.1726 | 1240350.0688
99 | 2699800.9415 | 1240436.608 | 2699807.0061 | 1240436.588
100 | 2699828.903 | 1240435.2326 | 2699825.2266 | 1240436.1715 | 2699821.0935 | 1240436.391 | 2699818.6252 | 1240436.5496 | 2699807.0061 | 1240436.588
101 | 2699836.2817 | 1240424.1704 | 2699832.7513 | 1240425.4231 | 2699830.068 | 1240428.0244 | 2699828.701 | 1240431.5041 | 2699828.903 | 1240435.2326
102 | 2699836.2817 | 1240424.1704 | 2699835.7798 | 1240420.2924 | 2699834.3704 | 1240415.9543 | 2699833.7291 | 1240414.0643 | 2699824.2803 | 1240391.277 | 2699818.937 | 1240375.0968

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699421.0493 | 1240816.1144
1 | 2699436.0001 | 1240773.4404
2 | 2699404.9469 | 1240855.6161
3 | 2699500.6921 | 1240860.8796
4 | 2699418.6554 | 1240778.6983
5 | 2699376.2471 | 1240837.8683
6 | 2699502.5938 | 1240901.6697
7 | 2699454.5192 | 1240619.2779
8 | 2699476.5287 | 1240553.7969
9 | 2699329.1342 | 1240679.7691
10 | 2699494.1202 | 1240584.0146
11 | 2699399.1576 | 1240788.6016
12 | 2699391.5147 | 1240793.7202
13 | 2699309.0386 | 1240697.7725
14 | 2699548.7145 | 1240390.836
15 | 2699562.4705 | 1240382.4001
16 | 2699536.9382 | 1240398.0578
17 | 2699575.0252 | 1240374.7009
18 | 2699579.8976 | 1240381.3318
19 | 2699561.2804 | 1240358.169
20 | 2699594.3441 | 1240393.4837
21 | 2699590.8425 | 1240331.5877
22 | 2699523.3419 | 1240489.8885
23 | 2699508.7208 | 1240464.4782
24 | 2699541.3367 | 1240504.1788
25 | 2699503.6153 | 1240458.6979
26 | 2699550.6987 | 1240483.9649
27 | 2699518.9183 | 1240543.4884
28 | 2699494.4216 | 1240450.4229
29 | 2699571.0944 | 1240495.7936
30 | 2699531.4267 | 1240550.3032
31 | 2699583.424 | 1240491.8033
32 | 2699618.1801 | 1240465.2937
33 | 2699615.2446 | 1240447.6736
34 | 2699619.091 | 1240479.8428
35 | 2699563.3819 | 1240446.4424
36 | 2699568.6898 | 1240432.2853
37 | 2699538.2752 | 1240573.5023
38 | 2699560.1564 | 1240551.2517
39 | 2699505.8712 | 1240564.8106
40 | 2699576.6593 | 1240420.7543
41 | 2699608.8001 | 1240398.2743
42 | 2699622.4373 | 1240398.5511
43 | 2699610.0656 | 1240412.0337
44 | 2699632.0056 | 1240397.8296
45 | 2699610.0766 | 1240412.1536
46 | 2699584.888 | 1240546.3412
47 | 2699603.1533 | 1240542.4285
48 | 2699602.5578 | 1240488.5024
49 | 2699613.0444 | 1240434.4666
50 | 2699619.337 | 1240483.7716
51 | 2699612.202 | 1240429.4097
52 | 2699611.0002 | 1240422.196
53 | 2699610.1345 | 1240412.7824
54 | 2699735.5532 | 1240556.6834
55 | 2699756.8562 | 1240529.9423
56 | 2699758.0129 | 1240507.229
57 | 2699783.8439 | 1240513.7903
58 | 2699732.5062 | 1240506.5667
59 | 2699785.8408 | 1240475.1056
60 | 2699731.1157 | 1240496.6024
61 | 2699664.1053 | 1240568.1904
62 | 2699640.143 | 1240541.8649
63 | 2699625.0333 | 1240537.7415
64 | 2699636.8564 | 1240534.9155
65 | 2699646.6162 | 1240531.9979
66 | 2699674.1578 | 1240523.7644
67 | 2699722.8432 | 1240411.025
68 | 2699711.4717 | 1240406.315
69 | 2699734.6128 | 1240415.8998
70 | 2699696.3855 | 1240402.7177
71 | 2699713.9986 | 1240362.8587
72 | 2699736.6904 | 1240438.5297
73 | 2699760.3733 | 1240429.3315
74 | 2699675.0534 | 1240399.0513
75 | 2699707.9803 | 1240347.6451
76 | 2699736.3547 | 1240441.8488
77 | 2699771.2575 | 1240433.1454
78 | 2699672.7034 | 1240398.8449
79 | 2699746.4138 | 1240374.8224
80 | 2699684.883 | 1240342.6423
81 | 2699731.596 | 1240448.2404
82 | 2699775.1166 | 1240434.2311
83 | 2699646.7537 | 1240396.7175
84 | 2699561.5088 | 1240566.2864
85 | 2699524.6317 | 1240577.7384
86 | 2699568.125 | 1240588.0651
87 | 2699521.1484 | 1240578.8199
88 | 2699502.2923 | 1240584.6743
89 | 2699495.2407 | 1240601.9804
90 | 2699744.0321 | 1240466.9969
91 | 2699758.1144 | 1240469.1857
92 | 2699706.1161 | 1240445.0656
93 | 2699760.1358 | 1240469.6173
94 | 2699767.9173 | 1240471.2787
95 | 2699772.5872 | 1240472.2758
96 | 2699674.1726 | 1240350.0688
97 | 2699655.9806 | 1240348.228
98 | 2699770.992 | 1240471.9352
99 | 2699800.9415 | 1240436.608
100 | 2699807.0061 | 1240436.588
101 | 2699828.903 | 1240435.2326
102 | 2699836.2817 | 1240424.1704
103 | 2699818.937 | 1240375.0968
104 | 2699619.337 | 1240483.7716

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97408 | -0.50066 | 0.001764 | 0.00044211
1 | 0.97451 | -0.49221 | 0 | 0
2 | 0.97388 | -0.50465 | 0 | 0
3 | 0.9738 | -0.50623 | 0 | 0
4 | 0.97468 | -0.48879 | 0.0070759 | 0.0017734
5 | 0.97372 | -0.50782 | 0.0050863 | 0.0012747
6 | 0.97367 | -0.50883 | 0.0033136 | 0.00083047
7 | 0.98099 | -0.36502 | 0 | 0
8 | 0.98089 | -0.36715 | 0.0016271 | 0.00040779
9 | 0.97798 | -0.42386 | 0 | 0
10 | 0.98227 | -0.34019 | 0 | 0
11 | 0.97503 | -0.48187 | 0 | 0
12 | 0.97518 | -0.47896 | 0.0016198 | 0.00040595
13 | 0.9774 | -0.4353 | 0.004387 | 0.0010995
14 | 0.99216 | -0.14902 | 0.0013658 | 0.0003423
15 | 0.99222 | -0.14778 | 0.0024016 | 0.0006019
16 | 0.99212 | -0.14976 | 0.0029912 | 0.00074966
17 | 0.99231 | -0.14602 | 0 | 0
18 | 0.99237 | -0.14484 | 0.0044759 | 0.0011218
19 | 0.99229 | -0.14652 | 0 | 0
20 | 0.99259 | -0.14059 | 0 | 0
21 | 0.99224 | -0.14746 | 0.001328 | 0.00033284
22 | 0.98956 | -0.19906 | 0.0027922 | 0.0006998
23 | 0.98929 | -0.20421 | 0.0050731 | 0.0012714
24 | 0.98983 | -0.19385 | 0 | 0
25 | 0.98926 | -0.20486 | 0.001049 | 0.00026291
26 | 0.99194 | -0.15333 | 0 | 0
27 | 0.98607 | -0.26644 | 0 | 0
28 | 0.98922 | -0.20567 | 0.00369 | 0.0009248
29 | 0.99428 | -0.10844 | 0 | 0
30 | 0.98488 | -0.28936 | 0 | 0
31 | 0.99551 | -0.085059 | 0.0075893 | 0.0019021
32 | 0.99868 | -0.024907 | 0 | 0
33 | 0.99706 | -0.055518 | 0.0053975 | 0.0013527
34 | 1 | 0 | -0.41852 | -0.1071
35 | 0.99206 | -0.15096 | 0.0053185 | 0.0013329
36 | 0.99213 | -0.14953 | 0.0029912 | 0.00074966
37 | 0.98373 | -0.31184 | 0 | 0
38 | 0.98385 | -0.30956 | 0.0047009 | 0.0011782
39 | 0.98225 | -0.34061 | 0.0010418 | 0.00026109
40 | 0.99224 | -0.14746 | 0.0035977 | 0.00090167
41 | 0.99293 | -0.13401 | 0 | 0
42 | 0.99197 | -0.15229 | 0.00097463 | 0.00024426
43 | 0.99401 | -0.11355 | 0.0021904 | 0.00054898
44 | 0.9913 | -0.16511 | 0.0009742 | 0.00024416
45 | 0.99402 | -0.11337 | 0.0021938 | 0.00054982
46 | 0.98307 | -0.32478 | 0 | 0
47 | 0.98249 | -0.33607 | 0.0040016 | 0.0010029
48 | 0.9977 | -0.043462 | 0.0063496 | 0.0015914
49 | 0.99587 | -0.078103 | 0.01158 | 0.0029022
50 | 0.99958 | -0.0079911 | 0 | 0
51 | 0.99543 | -0.086417 | 0.012548 | 0.0031449
52 | 0.99484 | -0.097751 | 0 | 0
53 | 0.99407 | -0.11242 | 0.0082924 | 0.0020783
54 | 0.9724 | -0.53265 | 0.0084123 | 0.0021083
55 | 0.97268 | -0.5272 | 0.0076259 | 0.0019112
56 | 0.97303 | -0.52023 | 0.0032718 | 0.00081998
57 | 0.97398 | -0.50158 | 0 | 0
58 | 0.97259 | -0.52903 | 0 | 0
59 | 0.97535 | -0.47452 | 0 | 0
60 | 0.97241 | -0.53251 | 0.018764 | 0.0047026
61 | 0.98113 | -0.36277 | 0.010598 | 0.0026562
62 | 0.98147 | -0.35594 | 0 | 0
63 | 0.98188 | -0.348 | 0 | 0
64 | 0.98155 | -0.35447 | 0 | 0
65 | 0.98137 | -0.35795 | 0.010101 | 0.0025315
66 | 0.98114 | -0.36253 | 0.0087961 | 0.0022045
67 | 0.98377 | -0.31016 | 0.0054831 | 0.0013742
68 | 0.98533 | -0.27992 | 0 | 0
69 | 0.98222 | -0.3403 | 0 | 0
70 | 0.98687 | -0.25029 | 0.00089491 | 0.00022429
71 | 0.98211 | -0.34238 | 0.0077038 | 0.0019308
72 | 0.97985 | -0.38642 | 0.00902 | 0.0022606
73 | 0.98112 | -0.3617 | 0.0026386 | 0.00066131
74 | 0.9883 | -0.22261 | 0.0092947 | 0.0023295
75 | 0.98107 | -0.36275 | 0 | 0
76 | 0.9796 | -0.39136 | 0.009398 | 0.0023554
77 | 0.98071 | -0.36966 | 0.0028849 | 0.00072301
78 | 0.98847 | -0.21948 | 0.00091139 | 0.00022842
79 | 0.97731 | -0.43651 | 0.06298 | 0.015784
80 | 0.98093 | -0.36552 | 0 | 0
81 | 0.97905 | -0.40195 | 0 | 0
82 | 0.98058 | -0.37222 | 0.0016442 | 0.00041206
83 | 0.99027 | -0.18481 | 0.00077881 | 0.00019519
84 | 0.98354 | -0.31545 | 0 | 0
85 | 0.98315 | -0.32301 | 0.011612 | 0.0029102
86 | 0.98337 | -0.31883 | 0.0082578 | 0.0020696
87 | 0.98305 | -0.3251 | 0.0009932 | 0.00024892
88 | 0.98248 | -0.33608 | 0 | 0
89 | 0.9824 | -0.33772 | 0.0048594 | 0.0012179
90 | 0.97731 | -0.4361 | 0 | 0
91 | 0.9765 | -0.45195 | 0.0092352 | 0.0023146
92 | 0.97879 | -0.40723 | 0.011344 | 0.0028431
93 | 0.9764 | -0.45389 | 0.0025256 | 0.00063298
94 | 0.97604 | -0.46102 | 0.0019911 | 0.00049902
95 | 0.97583 | -0.46507 | 0.0071425 | 0.0017901
96 | 0.98086 | -0.36693 | 0.00091172 | 0.0002285
97 | 0.98076 | -0.36877 | 0.0049205 | 0.0012332
98 | 0.9759 | -0.46372 | 0.0017442 | 0.00043714
99 | 0.97978 | -0.38803 | 0 | 0
100 | 0.97959 | -0.39173 | 0.014785 | 0.0037056
101 | 0.97921 | -0.39922 | 0 | 0
102 | 0.97895 | -0.40431 | 0 | 0
103 | 0.97804 | -0.4221 | 0.018728 | 0.0046936
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010167 | -0.0025466 | 0.010171 | 0.0025487 | 4.0899e-06 | 2.0544e-06 | 0.015531 | 0.01553 | 0.015531 | 0.97408 | -0.50066 | 0.97451 | -0.49221 | 4.2667
1 | 0.005088 | 0.0012749 | -0.005087 | -0.0012748 | 9.6688e-07 | 8.7635e-08 | 0.0077724 | 0.0077726 | 0.0077726 | 0.97408 | -0.50066 | 0.97388 | -0.50465 | 2.1353
2 | 0.0033149 | 0.00082963 | -0.003314 | -0.0008302 | 8.7847e-07 | -5.7471e-07 | 0.0050635 | 0.0050639 | 0.0050639 | 0.97408 | -0.50066 | 0.9738 | -0.50623 | 1.3912
3 | -0.010171 | -0.0025487 | 0.010173 | 0.0025495 | 1.6588e-06 | 8.3311e-07 | 0.01553 | 0.01553 | 0.01553 | 0.97451 | -0.49221 | 0.97468 | -0.48879 | 4.2666
4 | 0.005087 | 0.0012748 | -0.0050863 | -0.0012747 | 7.6954e-07 | 6.9925e-08 | 0.0077726 | 0.0077727 | 0.0077727 | 0.97388 | -0.50465 | 0.97372 | -0.50782 | 2.1354
5 | 0.003314 | 0.0008302 | -0.0033136 | -0.00083047 | 4.1142e-07 | -2.6887e-07 | 0.0050639 | 0.0050641 | 0.0050641 | 0.9738 | -0.50623 | 0.97367 | -0.50883 | 1.3912
6 | -0.017249 | -0.0043229 | 0.017254 | 0.0043263 | 5.6865e-06 | 3.3667e-06 | 0.026333 | 0.026333 | 0.026333 | 0.97468 | -0.48879 | 0.97503 | -0.48187 | 7.2343
7 | 0.0016273 | 0.00040699 | -0.0016271 | -0.00040779 | 1.6473e-07 | -8.0485e-07 | 0.002468 | 0.0024684 | 0.0024684 | 0.98099 | -0.36502 | 0.98089 | -0.36715 | 0.67812
8 | 0.023381 | 0.0059048 | -0.023315 | -0.0058645 | 6.5725e-05 | 4.0312e-05 | 0.035482 | 0.035482 | 0.035482 | 0.98099 | -0.36502 | 0.97798 | -0.42386 | 9.7479
9 | -0.025008 | -0.0063118 | 0.025038 | 0.0063302 | 2.9783e-05 | 1.8364e-05 | 0.03795 | 0.03795 | 0.03795 | 0.98099 | -0.36502 | 0.98227 | -0.34019 | 10.4258
10 | 0.023315 | 0.0058645 | -0.023303 | -0.0058567 | 1.2738e-05 | 7.8142e-06 | 0.035482 | 0.035483 | 0.035483 | 0.97798 | -0.42386 | 0.9774 | -0.4353 | 9.748
11 | 0.0010418 | 0.00026082 | -0.0010418 | -0.00026109 | 2.1027e-08 | -2.7152e-07 | 0.0015781 | 0.0015782 | 0.0015782 | 0.98227 | -0.34019 | 0.98225 | -0.34061 | 0.43357
12 | -0.02608 | -0.006591 | 0.026085 | 0.0065942 | 5.142e-06 | 3.1797e-06 | 0.039528 | 0.039528 | 0.039528 | 0.98227 | -0.34019 | 0.98248 | -0.33608 | 10.8592
13 | -0.017254 | -0.0043263 | 0.017257 | 0.0043277 | 2.3921e-06 | 1.4162e-06 | 0.026333 | 0.026333 | 0.026333 | 0.97503 | -0.48187 | 0.97518 | -0.47896 | 7.2343
14 | -0.018876 | -0.0047336 | 0.018916 | 0.0047572 | 3.9365e-05 | 2.3611e-05 | 0.028804 | 0.028804 | 0.028804 | 0.97518 | -0.47896 | 0.9774 | -0.4353 | 7.9133
15 | -0.0043571 | -0.0010919 | 0.0043573 | 0.0010918 | 2.5839e-07 | -4.3037e-08 | 0.0065346 | 0.0065345 | 0.0065346 | 0.99216 | -0.14902 | 0.99222 | -0.14778 | 1.7952
16 | 0.0029913 | 0.00074955 | -0.0029912 | -0.00074966 | 1.0426e-07 | -1.1167e-07 | 0.0044862 | 0.0044863 | 0.0044863 | 0.99216 | -0.14902 | 0.99212 | -0.14976 | 1.2325
17 | -0.006759 | -0.0016937 | 0.0067595 | 0.0016939 | 5.6742e-07 | 1.7291e-07 | 0.010136 | 0.010136 | 0.010136 | 0.99222 | -0.14778 | 0.99231 | -0.14602 | 2.7847
18 | -0.0080877 | -0.002026 | 0.0080881 | 0.0020262 | 4.5382e-07 | 1.8414e-07 | 0.012127 | 0.012127 | 0.012127 | 0.99231 | -0.14602 | 0.99237 | -0.14484 | 3.3317
19 | 0.0013281 | 0.0003321 | -0.0013281 | -0.00033236 | 3.2021e-08 | -2.5767e-07 | 0.0019913 | 0.0019914 | 0.0019914 | 0.99231 | -0.14602 | 0.99229 | -0.14652 | 0.54709
20 | -0.012564 | -0.003148 | 0.012567 | 0.0031493 | 2.5397e-06 | 1.3788e-06 | 0.018839 | 0.018839 | 0.018839 | 0.99237 | -0.14484 | 0.99259 | -0.14059 | 5.1755
21 | 0.0013281 | 0.00033236 | -0.001328 | -0.00033284 | 5.9127e-08 | -4.7568e-07 | 0.0019914 | 0.0019916 | 0.0019916 | 0.99229 | -0.14652 | 0.99224 | -0.14746 | 0.54714
22 | -0.024479 | -0.0061361 | 0.024487 | 0.0061408 | 7.6858e-06 | 4.7221e-06 | 0.036697 | 0.036697 | 0.036697 | 0.99259 | -0.14059 | 0.99293 | -0.13401 | 10.0817
23 | 0.011912 | 0.0029867 | -0.011909 | -0.0029847 | 3.8954e-06 | 2.0722e-06 | 0.017859 | 0.017859 | 0.017859 | 0.99259 | -0.14059 | 0.99224 | -0.14746 | 4.9063
24 | 0.0098148 | 0.0024602 | -0.0098124 | -0.0024591 | 2.4074e-06 | 1.1622e-06 | 0.014759 | 0.014759 | 0.014759 | 0.98956 | -0.19906 | 0.98929 | -0.20421 | 4.0547
25 | -0.012607 | -0.00316 | 0.01261 | 0.0031617 | 3.1267e-06 | 1.703e-06 | 0.018958 | 0.018957 | 0.018958 | 0.98956 | -0.19906 | 0.98983 | -0.19385 | 5.2081
26 | 0.0047393 | 0.0011876 | -0.0047392 | -0.0011876 | 1.4755e-07 | -4.9857e-09 | 0.0071284 | 0.0071285 | 0.0071285 | 0.98929 | -0.20421 | 0.98926 | -0.20486 | 1.9584
27 | -0.10325 | -0.026175 | 0.10345 | 0.026303 | 0.0002015 | 0.00012867 | 0.15532 | 0.15532 | 0.15532 | 0.98983 | -0.19385 | 0.99194 | -0.15333 | 42.6697
28 | 0.090636 | 0.023013 | -0.090321 | -0.022812 | 0.00031536 | 0.00020125 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.98983 | -0.19385 | 0.98607 | -0.26644 | 37.4617
29 | 0.0036901 | 0.00092474 | -0.00369 | -0.0009248 | 1.4291e-07 | -6.7341e-08 | 0.0055506 | 0.0055506 | 0.0055506 | 0.98926 | -0.20486 | 0.98922 | -0.20567 | 1.5249
30 | -0.10345 | -0.026303 | 0.10367 | 0.026447 | 0.00022422 | 0.00014318 | 0.15532 | 0.15532 | 0.15532 | 0.99194 | -0.15333 | 0.99428 | -0.10844 | 42.6697
31 | 0.090321 | 0.022812 | -0.090222 | -0.022749 | 9.9098e-05 | 6.3241e-05 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.98607 | -0.26644 | 0.98488 | -0.28936 | 37.4617
32 | -0.10367 | -0.026447 | 0.10379 | 0.026521 | 0.00011723 | 7.4861e-05 | 0.15532 | 0.15532 | 0.15532 | 0.99428 | -0.10844 | 0.99551 | -0.085059 | 42.6696
33 | 0.051909 | 0.013104 | -0.051854 | -0.013069 | 5.5833e-05 | 3.5425e-05 | 0.078461 | 0.078461 | 0.078461 | 0.98488 | -0.28936 | 0.98373 | -0.31184 | 21.5553
34 | 0.038312 | 0.0096442 | -0.038275 | -0.0096209 | 3.6954e-05 | 2.3277e-05 | 0.057899 | 0.057899 | 0.057899 | 0.98488 | -0.28936 | 0.98385 | -0.30956 | 15.9065
35 | -0.11138 | -0.028424 | 0.1116 | 0.028567 | 0.00022431 | 0.00014328 | 0.16666 | 0.16666 | 0.16666 | 0.99551 | -0.085059 | 0.9977 | -0.043462 | 45.786
36 | 0.29831 | 0.076556 | -0.29786 | -0.076273 | 0.00044238 | 0.00028242 | 0.44511 | 0.44511 | 0.44511 | 0.99868 | -0.024907 | 0.99706 | -0.055518 | 40.7608
37 | -0.29831 | -0.076556 | 0.29867 | 0.076786 | 0.00036102 | 0.00023048 | 0.44511 | 0.44511 | 0.44511 | 0.99868 | -0.024907 | 1 | 0 | 40.7608
38 | 0.29247 | 0.07492 | -0.29215 | -0.074716 | 0.00031969 | 0.00020408 | 0.43705 | 0.43705 | 0.43705 | 0.99706 | -0.055518 | 0.99587 | -0.078103 | 40.0232
39 | 0.1182 | 0.030317 | -0.11816 | -0.030288 | 4.5794e-05 | 2.9257e-05 | 0.17613 | 0.17613 | 0.17613 | 1 | 0 | 0.99958 | -0.0079911 | 48.3876
40 | -0.0053185 | -0.0013329 | 0.0053189 | 0.001333 | 3.6155e-07 | 3.576e-08 | 0.0079774 | 0.0079773 | 0.0079774 | 0.99206 | -0.15096 | 0.99213 | -0.14953 | 2.1916
41 | -0.00831 | -0.0020826 | 0.0083109 | 0.002083 | 8.2077e-07 | 3.4332e-07 | 0.012464 | 0.012463 | 0.012464 | 0.99213 | -0.14953 | 0.99224 | -0.14746 | 3.424
42 | 0.0082606 | 0.0020708 | -0.0082592 | -0.0020702 | 1.4207e-06 | 6.0124e-07 | 0.012495 | 0.012495 | 0.012495 | 0.98373 | -0.31184 | 0.98354 | -0.31545 | 3.4328
43 | 0.043593 | 0.010998 | -0.04357 | -0.010983 | 2.3312e-05 | 1.4739e-05 | 0.065966 | 0.065966 | 0.065966 | 0.98373 | -0.31184 | 0.98315 | -0.32301 | 18.1225
44 | 0.033574 | 0.0084427 | -0.03355 | -0.0084274 | 2.4391e-05 | 1.529e-05 | 0.05079 | 0.05079 | 0.05079 | 0.98385 | -0.30956 | 0.98307 | -0.32478 | 13.9532
45 | 0.23014 | 0.058894 | -0.22993 | -0.058765 | 0.00020352 | 0.00012973 | 0.34532 | 0.34532 | 0.34532 | 0.99293 | -0.13401 | 0.99197 | -0.15229 | 31.6228
46 | -0.25463 | -0.065035 | 0.25488 | 0.065196 | 0.00025206 | 0.00016078 | 0.38202 | 0.38202 | 0.38202 | 0.99293 | -0.13401 | 0.99401 | -0.11355 | 34.9833
47 | 0.22896 | 0.05852 | -0.22882 | -0.05843 | 0.00014182 | 9.0393e-05 | 0.34386 | 0.34386 | 0.34386 | 0.99197 | -0.15229 | 0.9913 | -0.16511 | 31.489
48 | -0.25707 | -0.065745 | 0.25707 | 0.065746 | 2.2345e-06 | 1.4254e-06 | 0.3853 | 0.3853 | 0.3853 | 0.99401 | -0.11355 | 0.99402 | -0.11337 | 35.2836
49 | 0.22784 | 0.058186 | -0.22763 | -0.058048 | 0.00021674 | 0.00013814 | 0.3424 | 0.3424 | 0.3424 | 0.9913 | -0.16511 | 0.99027 | -0.18481 | 31.3551
50 | -0.25926 | -0.066296 | 0.25928 | 0.066304 | 1.1918e-05 | 7.6031e-06 | 0.38858 | 0.38858 | 0.38858 | 0.99402 | -0.11337 | 0.99407 | -0.11242 | 35.5843
51 | 0.03355 | 0.0084274 | -0.033532 | -0.0084161 | 1.807e-05 | 1.1328e-05 | 0.05079 | 0.05079 | 0.05079 | 0.98307 | -0.32478 | 0.98249 | -0.33607 | 13.9532
52 | 0.02953 | 0.0074132 | -0.029514 | -0.0074027 | 1.6788e-05 | 1.0461e-05 | 0.044729 | 0.044729 | 0.044729 | 0.98249 | -0.33607 | 0.98188 | -0.348 | 12.2883
53 | -0.11795 | -0.030158 | 0.11816 | 0.030288 | 0.00020281 | 0.00012957 | 0.17613 | 0.17613 | 0.17613 | 0.9977 | -0.043462 | 0.99958 | -0.0079911 | 48.3876
54 | 0.28057 | 0.071814 | -0.28045 | -0.071742 | 0.00011291 | 7.2061e-05 | 0.41975 | 0.41975 | 0.41975 | 0.99587 | -0.078103 | 0.99543 | -0.086417 | 38.4387
55 | 0.26791 | 0.068597 | -0.26776 | -0.068503 | 0.00014699 | 9.3788e-05 | 0.40099 | 0.40099 | 0.40099 | 0.99543 | -0.086417 | 0.99484 | -0.097751 | 36.721
56 | 0.26776 | 0.068503 | -0.26757 | -0.068382 | 0.00019001 | 0.00012124 | 0.40099 | 0.40099 | 0.40099 | 0.99484 | -0.097751 | 0.99407 | -0.11242 | 36.721
57 | -0.0084123 | -0.0021083 | 0.0084145 | 0.0021093 | 2.1836e-06 | 9.6148e-07 | 0.012873 | 0.012873 | 0.012873 | 0.9724 | -0.53265 | 0.97268 | -0.5272 | 3.5365
58 | -0.01604 | -0.0040205 | 0.016046 | 0.0040236 | 5.3295e-06 | 3.1178e-06 | 0.024539 | 0.024539 | 0.024539 | 0.97268 | -0.5272 | 0.97303 | -0.52023 | 6.7415
59 | -0.038092 | -0.0095528 | 0.038126 | 0.0095741 | 3.3878e-05 | 2.1351e-05 | 0.058255 | 0.058255 | 0.058255 | 0.97303 | -0.52023 | 0.97398 | -0.50158 | 16.004
60 | 0.018775 | 0.0047092 | -0.018767 | -0.0047044 | 7.8778e-06 | 4.7254e-06 | 0.028712 | 0.028713 | 0.028713 | 0.97303 | -0.52023 | 0.97259 | -0.52903 | 7.8881
61 | -0.038126 | -0.0095741 | 0.038175 | 0.0096052 | 4.9302e-05 | 3.107e-05 | 0.058255 | 0.058254 | 0.058255 | 0.97398 | -0.50158 | 0.97535 | -0.47452 | 16.004
62 | 0.018767 | 0.0047044 | -0.018764 | -0.0047026 | 3.1104e-06 | 1.8658e-06 | 0.028713 | 0.028713 | 0.028713 | 0.97259 | -0.52903 | 0.97241 | -0.53251 | 7.8881
63 | -0.038175 | -0.0096052 | 0.038192 | 0.0096161 | 1.7247e-05 | 1.0869e-05 | 0.058254 | 0.058254 | 0.058254 | 0.97535 | -0.47452 | 0.97583 | -0.46507 | 16.004
64 | -0.010598 | -0.0026562 | 0.010602 | 0.002658 | 3.449e-06 | 1.7577e-06 | 0.016074 | 0.016074 | 0.016074 | 0.98113 | -0.36277 | 0.98147 | -0.35594 | 4.4159
65 | -0.010602 | -0.002658 | 0.010603 | 0.0026583 | 7.4448e-07 | 3.7935e-07 | 0.016074 | 0.016074 | 0.016074 | 0.98147 | -0.35594 | 0.98155 | -0.35447 | 4.4159
66 | 0.029514 | 0.0074027 | -0.029504 | -0.0073971 | 9.0955e-06 | 5.6678e-06 | 0.044729 | 0.044729 | 0.044729 | 0.98188 | -0.348 | 0.98155 | -0.35447 | 12.2883
67 | 0.018902 | 0.0047388 | -0.018899 | -0.0047369 | 3.1368e-06 | 1.8788e-06 | 0.028656 | 0.028656 | 0.028656 | 0.98155 | -0.35447 | 0.98137 | -0.35795 | 7.8724
68 | 0.008798 | 0.0022054 | -0.0087961 | -0.0022045 | 1.9184e-06 | 8.6466e-07 | 0.01334 | 0.01334 | 0.01334 | 0.98137 | -0.35795 | 0.98114 | -0.36253 | 3.6649
69 | -0.1375 | -0.034792 | 0.1377 | 0.03492 | 0.00019988 | 0.00012777 | 0.2081 | 0.2081 | 0.2081 | 0.98377 | -0.31016 | 0.98533 | -0.27992 | 57.1705
70 | 0.13202 | 0.033418 | -0.13183 | -0.033296 | 0.00019072 | 0.0001219 | 0.19981 | 0.19981 | 0.19981 | 0.98377 | -0.31016 | 0.98222 | -0.3403 | 54.8921
71 | -0.21474 | -0.054428 | 0.21505 | 0.054624 | 0.00030623 | 0.00019559 | 0.32451 | 0.32451 | 0.32451 | 0.98533 | -0.27992 | 0.98687 | -0.25029 | 44.5759
72 | 0.077038 | 0.019508 | -0.076807 | -0.019361 | 0.00023032 | 0.00014683 | 0.11641 | 0.11641 | 0.11641 | 0.98533 | -0.27992 | 0.98211 | -0.34238 | 31.9813
73 | 0.091029 | 0.023026 | -0.090828 | -0.022898 | 0.00020094 | 0.00012824 | 0.13798 | 0.13798 | 0.13798 | 0.98222 | -0.3403 | 0.97985 | -0.38642 | 37.9071
74 | 0.0408 | 0.01027 | -0.040758 | -0.010243 | 4.1672e-05 | 2.6303e-05 | 0.061826 | 0.061826 | 0.061826 | 0.98222 | -0.3403 | 0.98112 | -0.3617 | 16.9851
75 | -0.21594 | -0.054848 | 0.21623 | 0.055031 | 0.00028806 | 0.00018352 | 0.32586 | 0.32586 | 0.32586 | 0.98687 | -0.25029 | 0.9883 | -0.22261 | 29.8408
76 | 0.069104 | 0.017431 | -0.069036 | -0.017388 | 6.7307e-05 | 4.2869e-05 | 0.10474 | 0.10474 | 0.10474 | 0.98211 | -0.34238 | 0.98107 | -0.36275 | 28.7747
77 | 0.081808 | 0.020638 | -0.081789 | -0.020625 | 1.9324e-05 | 1.2325e-05 | 0.12428 | 0.12428 | 0.12428 | 0.97985 | -0.38642 | 0.9796 | -0.39136 | 34.1439
78 | 0.038119 | 0.0095819 | -0.038105 | -0.0095728 | 1.4489e-05 | 9.127e-06 | 0.057824 | 0.057824 | 0.057824 | 0.98112 | -0.3617 | 0.98071 | -0.36966 | 15.8857
79 | -0.22552 | -0.057361 | 0.22556 | 0.057383 | 3.4059e-05 | 2.1707e-05 | 0.33986 | 0.33986 | 0.33986 | 0.9883 | -0.22261 | 0.98847 | -0.21948 | 31.1223
80 | 0.063202 | 0.015926 | -0.06298 | -0.015784 | 0.00022214 | 0.00014136 | 0.095892 | 0.095892 | 0.095892 | 0.98107 | -0.36275 | 0.97731 | -0.43651 | 26.3439
81 | 0.0058338 | 0.001462 | -0.005833 | -0.0014618 | 7.6832e-07 | 1.6133e-07 | 0.0088483 | 0.0088484 | 0.0088484 | 0.98107 | -0.36275 | 0.98093 | -0.36552 | 2.4309
82 | 0.072391 | 0.01827 | -0.072354 | -0.018247 | 3.6699e-05 | 2.3385e-05 | 0.11001 | 0.11001 | 0.11001 | 0.9796 | -0.39136 | 0.97905 | -0.40195 | 30.222
83 | 0.03522 | 0.0088498 | -0.035216 | -0.0088471 | 4.2944e-06 | 2.6978e-06 | 0.053447 | 0.053447 | 0.053447 | 0.98071 | -0.36966 | 0.98058 | -0.37222 | 14.6832
84 | -0.22647 | -0.057611 | 0.22685 | 0.057853 | 0.00037912 | 0.00024164 | 0.34123 | 0.34123 | 0.34123 | 0.98847 | -0.21948 | 0.99027 | -0.18481 | 31.2479
85 | 0.005833 | 0.0014618 | -0.0058327 | -0.0014617 | 3.9261e-07 | 8.2478e-08 | 0.0088484 | 0.0088484 | 0.0088484 | 0.98093 | -0.36552 | 0.98086 | -0.36693 | 2.4309
86 | 0.011347 | 0.0028446 | -0.011344 | -0.0028431 | 2.8555e-06 | 1.5056e-06 | 0.017246 | 0.017246 | 0.017246 | 0.97905 | -0.40195 | 0.97879 | -0.40723 | 4.7379
87 | 0.061007 | 0.015402 | -0.060908 | -0.015339 | 9.9638e-05 | 6.3381e-05 | 0.092762 | 0.092763 | 0.092763 | 0.97905 | -0.40195 | 0.97731 | -0.4361 | 25.4842
88 | 0.033572 | 0.008435 | -0.033546 | -0.0084191 | 2.5327e-05 | 1.5881e-05 | 0.050952 | 0.050952 | 0.050952 | 0.98058 | -0.37222 | 0.97978 | -0.38803 | 13.9978
89 | 0.0082592 | 0.0020702 | -0.0082578 | -0.0020696 | 1.3327e-06 | 5.6413e-07 | 0.012495 | 0.012496 | 0.012496 | 0.98354 | -0.31545 | 0.98337 | -0.31883 | 3.4329
90 | 0.031958 | 0.0080732 | -0.031954 | -0.0080712 | 3.2029e-06 | 2.0036e-06 | 0.048391 | 0.048391 | 0.048391 | 0.98315 | -0.32301 | 0.98305 | -0.3251 | 13.2943
91 | 0.030961 | 0.0078223 | -0.030945 | -0.0078121 | 1.6278e-05 | 1.0167e-05 | 0.046888 | 0.046888 | 0.046888 | 0.98305 | -0.3251 | 0.98248 | -0.33608 | 12.8813
92 | 0.0048598 | 0.0012179 | -0.0048594 | -0.0012179 | 3.8055e-07 | 6.3579e-09 | 0.0073603 | 0.0073604 | 0.0073604 | 0.98248 | -0.33608 | 0.9824 | -0.33772 | 2.0221
93 | 0.060908 | 0.015339 | -0.060862 | -0.015309 | 4.6115e-05 | 2.9335e-05 | 0.092763 | 0.092763 | 0.092763 | 0.97731 | -0.4361 | 0.9765 | -0.45195 | 25.4842
94 | 0.051626 | 0.012995 | -0.051622 | -0.012992 | 4.7995e-06 | 3.0458e-06 | 0.07869 | 0.07869 | 0.07869 | 0.9765 | -0.45195 | 0.9764 | -0.45389 | 21.6181
95 | 0.049096 | 0.012359 | -0.049079 | -0.012348 | 1.6713e-05 | 1.0597e-05 | 0.074841 | 0.074841 | 0.074841 | 0.9764 | -0.45389 | 0.97604 | -0.46102 | 20.5606
96 | 0.047088 | 0.011849 | -0.047082 | -0.011845 | 6.0789e-06 | 3.8512e-06 | 0.071805 | 0.071805 | 0.071805 | 0.97604 | -0.46102 | 0.9759 | -0.46372 | 19.7267
97 | -0.045335 | -0.011406 | 0.045338 | 0.011408 | 2.9245e-06 | 1.8513e-06 | 0.069146 | 0.069146 | 0.069146 | 0.97583 | -0.46507 | 0.9759 | -0.46372 | 18.9961
98 | 0.0049209 | 0.0012332 | -0.0049205 | -0.0012332 | 4.3238e-07 | 1.562e-08 | 0.0074653 | 0.0074654 | 0.0074654 | 0.98086 | -0.36693 | 0.98076 | -0.36877 | 2.0509
99 | 0.033546 | 0.0084191 | -0.03354 | -0.0084154 | 5.9041e-06 | 3.7023e-06 | 0.050952 | 0.050952 | 0.050952 | 0.97978 | -0.38803 | 0.97959 | -0.39173 | 13.9978
100 | 0.018755 | 0.0047099 | -0.018748 | -0.0047058 | 6.7054e-06 | 4.0143e-06 | 0.028492 | 0.028493 | 0.028493 | 0.97959 | -0.39173 | 0.97921 | -0.39922 | 7.8276
101 | 0.018748 | 0.0047058 | -0.018744 | -0.0047031 | 4.5483e-06 | 2.723e-06 | 0.028493 | 0.028493 | 0.028493 | 0.97921 | -0.39922 | 0.97895 | -0.40431 | 7.8277
102 | 0.018744 | 0.0047031 | -0.018728 | -0.0046936 | 1.5884e-05 | 9.5106e-06 | 0.028493 | 0.028493 | 0.028493 | 0.97895 | -0.40431 | 0.97804 | -0.4221 | 7.8277

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43674 | 0.11167

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001764 | 0.00044211
1 | 0.0070759 | 0.0017734
2 | 0.0050863 | 0.0012747
3 | 0.0033136 | 0.00083047
4 | 0.0016271 | 0.00040779
5 | 0.0016198 | 0.00040595
6 | 0.004387 | 0.0010995
7 | 0.0013658 | 0.0003423
8 | 0.0024016 | 0.0006019
9 | 0.0029912 | 0.00074966
10 | 0.0044759 | 0.0011218
11 | 0.001328 | 0.00033284
12 | 0.0027922 | 0.0006998
13 | 0.0050731 | 0.0012714
14 | 0.001049 | 0.00026291
15 | 0.00369 | 0.0009248
16 | 0.0075893 | 0.0019021
17 | 0.0053975 | 0.0013527
18 | 0.018225 | 0.0045676
19 | 0.0053185 | 0.0013329
20 | 0.0029912 | 0.00074966
21 | 0.0047009 | 0.0011782
22 | 0.0010418 | 0.00026109
23 | 0.0035977 | 0.00090167
24 | 0.00097463 | 0.00024426
25 | 0.0021904 | 0.00054898
26 | 0.0009742 | 0.00024416
27 | 0.0021938 | 0.00054982
28 | 0.0040016 | 0.0010029
29 | 0.0063496 | 0.0015914
30 | 0.01158 | 0.0029022
31 | 0.012548 | 0.0031449
32 | 0.0082924 | 0.0020783
33 | 0.0084123 | 0.0021083
34 | 0.0076259 | 0.0019112
35 | 0.0032718 | 0.00081998
36 | 0.018764 | 0.0047026
37 | 0.010598 | 0.0026562
38 | 0.010101 | 0.0025315
39 | 0.0087961 | 0.0022045
40 | 0.0054831 | 0.0013742
41 | 0.00089491 | 0.00022429
42 | 0.0077038 | 0.0019308
43 | 0.00902 | 0.0022606
44 | 0.0026386 | 0.00066131
45 | 0.0092947 | 0.0023295
46 | 0.009398 | 0.0023554
47 | 0.0028849 | 0.00072301
48 | 0.00091139 | 0.00022842
49 | 0.06298 | 0.015784
50 | 0.0016442 | 0.00041206
51 | 0.00077881 | 0.00019519
52 | 0.011612 | 0.0029102
53 | 0.0082578 | 0.0020696
54 | 0.0009932 | 0.00024892
55 | 0.0048594 | 0.0012179
56 | 0.0092352 | 0.0023146
57 | 0.011344 | 0.0028431
58 | 0.0025256 | 0.00063298
59 | 0.0019911 | 0.00049902
60 | 0.0071425 | 0.0017901
61 | 0.00091172 | 0.0002285
62 | 0.0049205 | 0.0012332
63 | 0.0017442 | 0.00043714
64 | 0.014785 | 0.0037056
65 | 0.018728 | 0.0046936

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1