## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_115-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_115-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_115-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_115-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_115-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_115-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_115-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_115-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_115-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_115-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_115-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_115-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_115-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_115-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_115-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_115-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_115-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_115-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_115-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_115-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_115-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_115-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_115-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_115-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_115-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_115-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_115-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_115-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_115-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_115-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_115-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_115-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_115-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_115-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_115-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_115-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_115-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_115-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_115-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_115-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_115-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_115-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_115-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_115-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_115-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_115-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_115-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_115-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_115-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_115-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_115-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_115-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_115-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_115-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_115-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_115-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_115-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_115-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_115-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_115-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_115-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_115-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_115-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_115-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_115-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_115-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_115-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_115-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_115-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_115-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_115-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_115-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_115-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_115-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_115-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_115-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_115-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_115-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_115-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_115-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_115-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_115-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_115-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_115-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_115-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_115-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_115-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_115-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_115-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_115-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_115-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_115-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_115-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_115-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_115-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_115-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_115-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_115-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_115-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_115-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_115-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_115-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_115-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_115-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_115-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_115-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_115-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_115-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_115-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_115-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_115-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_115-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_115-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_115-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_115-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_356_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_115-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0066926 | 0.0016773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_115-9_0_4_load_1 | 1 | 0.00458 | 0.0011478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_115-9_0_4_load_2 | 2 | 0.0011625 | 0.00029136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_115-9_0_4_load_117 | 3 | 0.0020584 | 0.00051589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_115-9_0_4_load_3 | 5 | 0.001362 | 0.00034135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_115-9_0_4_load_34 | 6 | 0.0011631 | 0.0002915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_115-9_0_4_load_7 | 7 | 0.0013628 | 0.00034156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_115-9_0_4_load_73 | 8 | 0.001438 | 0.00036039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_115-9_0_4_load_21 | 11 | 0.0010271 | 0.0002574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_115-9_0_4_load_15 | 12 | 0.0036976 | 0.00092671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_115-9_0_4_load_23 | 13 | 0.0026727 | 0.00066984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_115-9_0_4_load_25 | 14 | 0.0033594 | 0.00084195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_115-9_0_4_load_22 | 15 | 0.0023312 | 0.00058426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_115-9_0_4_load_72 | 16 | 0.00093275 | 0.00023377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_115-9_0_4_load_8 | 17 | 0.0010302 | 0.0002582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_115-9_0_4_load_9 | 18 | 0.00083319 | 0.00020882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_115-9_0_4_load_12 | 20 | 0.0010347 | 0.00025931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_115-9_0_4_load_13 | 21 | 0.0019802 | 0.00049629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_115-9_0_4_load_37 | 22 | 0.0028676 | 0.00071869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_115-9_0_4_load_35 | 23 | 0.003207 | 0.00080376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_115-9_0_4_load_48 | 25 | 0.0023611 | 0.00059175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_115-9_0_4_load_16 | 27 | 0.001752 | 0.00043909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_115-9_0_4_load_17 | 28 | 0.00064663 | 0.00016206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_115-9_0_4_load_18 | 29 | 0.00184 | 0.00046114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_115-9_0_4_load_19 | 30 | 0.00064667 | 0.00016207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_115-9_0_4_load_42 | 31 | 0.0017694 | 0.00044345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_115-9_0_4_load_24 | 32 | 0.0011459 | 0.0002872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_115-9_0_4_load_43 | 33 | 0.0010903 | 0.00027325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_115-9_0_4_load_76 | 34 | 0.0054458 | 0.0013648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_115-9_0_4_load_69 | 35 | 0.0015457 | 0.0003874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_115-9_0_4_load_26 | 36 | 0.0024837 | 0.00062249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_115-9_0_4_load_29 | 38 | 0.019619 | 0.0049169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_115-9_0_4_load_41 | 41 | 0.0040822 | 0.0010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_115-9_0_4_load_61 | 43 | 0.0077017 | 0.0019302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_115-9_0_4_load_113 | 45 | 0.0087671 | 0.0021972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_115-9_0_4_load_71 | 46 | 0.0087688 | 0.0021977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_115-9_0_4_load_58 | 48 | 0.0077001 | 0.0019298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_115-9_0_4_load_78 | 50 | 0.001481 | 0.00037117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_115-9_0_4_load_39 | 54 | 0.0018394 | 0.00046099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_115-9_0_4_load_40 | 55 | 0.0012751 | 0.00031958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_115-9_0_4_load_50 | 56 | 0.0018394 | 0.00046099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_115-9_0_4_load_46 | 57 | 0.0014975 | 0.00037532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_115-9_0_4_load_81 | 58 | 0.0025743 | 0.00064518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_115-9_0_4_load_44 | 59 | 0.0010909 | 0.00027341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_115-9_0_4_load_45 | 60 | 0.00074587 | 0.00018693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_115-9_0_4_load_51 | 61 | 0.0010891 | 0.00027295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_115-9_0_4_load_52 | 62 | 0.0012018 | 0.0003012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_115-9_0_4_load_49 | 63 | 0.0020077 | 0.00050317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_115-9_0_4_load_80 | 65 | 0.0029519 | 0.00073983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_115-9_0_4_load_77 | 66 | 0.0020055 | 0.00050262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_115-9_0_4_load_82 | 67 | 0.0059209 | 0.0014839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_115-9_0_4_load_53 | 68 | 0.00074679 | 0.00018716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_115-9_0_4_load_75 | 69 | 0.0014321 | 0.00035891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_115-9_0_4_load_74 | 70 | 0.0014278 | 0.00035783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_115-9_0_4_load_54 | 71 | 0.010622 | 0.002662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_115-9_0_4_load_55 | 72 | 0.0095485 | 0.0023931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_115-9_0_4_load_57 | 74 | 0.0087866 | 0.0022021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_115-9_0_4_load_59 | 75 | 0.0073688 | 0.0018468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_115-9_0_4_load_60 | 76 | 0.0089622 | 0.0022461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_115-9_0_4_load_95 | 77 | 0.0053792 | 0.0013482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_115-9_0_4_load_102 | 78 | 0.0073833 | 0.0018504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_115-9_0_4_load_93 | 79 | 0.0087891 | 0.0022028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_115-9_0_4_load_63 | 81 | 0.0016993 | 0.00042589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_115-9_0_4_load_64 | 82 | 0.0012583 | 0.00031536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_115-9_0_4_load_66 | 83 | 0.0021229 | 0.00053205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_115-9_0_4_load_68 | 84 | 0.0011728 | 0.00029394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_115-9_0_4_load_70 | 85 | 0.0015468 | 0.00038767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_115-9_0_4_load_83 | 86 | 0.0036382 | 0.00091182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_115-9_0_4_load_84 | 87 | 0.0036349 | 0.000911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_115-9_0_4_load_85 | 88 | 0.0036356 | 0.00091118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_115-9_0_4_load_112 | 89 | 0.0036356 | 0.00091118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_115-9_0_4_load_119 | 90 | 0.0023681 | 0.0005935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_115-9_0_4_load_111 | 91 | 0.0010747 | 0.00026935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_115-9_0_4_load_86 | 92 | 0.0037904 | 0.00094998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_115-9_0_4_load_87 | 93 | 0.00845 | 0.0021178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_115-9_0_4_load_91 | 97 | 0.006917 | 0.0017336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_115-9_0_4_load_96 | 98 | 0.0075937 | 0.0019032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_115-9_0_4_load_97 | 100 | 0.0028176 | 0.00070616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_115-9_0_4_load_99 | 101 | 0.0083525 | 0.0020933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_115-9_0_4_load_100 | 102 | 0.0056807 | 0.0014237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_115-9_0_4_load_105 | 103 | 0.0047395 | 0.0011878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_115-9_0_4_load_104 | 104 | 0.014408 | 0.0036109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_115-9_0_4_load_101 | 105 | 0.0056186 | 0.0014082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_115-9_0_4_load_103 | 106 | 0.0058428 | 0.0014643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_115-9_0_4_load_116 | 107 | 0.0054848 | 0.0013746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_115-9_0_4_load_114 | 108 | 0.0058414 | 0.001464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_115-9_0_4_load_106 | 109 | 0.0016251 | 0.0004073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_115-9_0_4_load_107 | 110 | 0.0016269 | 0.00040774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_115-9_0_4_load_108 | 111 | 0.0065036 | 0.0016299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_115-9_0_4_load_115 | 112 | 0.0057202 | 0.0014336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_115-9_0_4_load_109 | 113 | 0.013249 | 0.0033205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_115-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_115-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00011453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_115-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.035917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_115-9_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.058139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_115-9_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0079941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_115-9_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.034872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_115-9_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0068442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_115-9_0_4_line_7 |  | 6 | 9 | 0.02337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_115-9_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.014169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_115-9_0_4_line_9 |  | 8 | 16 | 0.0017331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_115-9_0_4_line_10 |  | 9 | 36 | 0.033775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_115-9_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.023881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_115-9_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.097344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_115-9_0_4_line_13 |  | 12 | 21 | 0.0058451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_115-9_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.023795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_115-9_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.022026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_115-9_0_4_line_16 |  | 15 | 32 | 0.0083294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_115-9_0_4_line_17 |  | 16 | 70 | 0.004907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_115-9_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.012764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_115-9_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0089577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_115-9_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.013422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_115-9_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.037044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_115-9_0_4_line_22 |  | 20 | 24 | 0.0031476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_115-9_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.026114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_115-9_0_4_line_24 |  | 23 | 52 | 0.018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_115-9_0_4_line_25 |  | 24 | 27 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_115-9_0_4_line_26 |  | 24 | 28 | 0.038231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_115-9_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.04203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_115-9_0_4_line_28 |  | 26 | 63 | 0.0036733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_115-9_0_4_line_29 |  | 26 | 57 | 0.0072539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_115-9_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0029452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_115-9_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.006835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_115-9_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.018391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_115-9_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.022402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_115-9_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0030623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_115-9_0_4_line_35 |  | 33 | 59 | 0.0063796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_115-9_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.030399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_115-9_0_4_line_37 |  | 35 | 51 | 0.0023288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_115-9_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.038006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_115-9_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.015621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_115-9_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.064769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_115-9_0_4_line_41 |  | 37 | 40 | 0.058803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_115-9_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.00092613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_115-9_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.004885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_115-9_0_4_line_44 |  | 40 | 43 | 0.01638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_115-9_0_4_line_45 |  | 42 | 44 | 0.030371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_115-9_0_4_line_46 |  | 42 | 45 | 0.014096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_115-9_0_4_line_47 |  | 43 | 48 | 0.019089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_115-9_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.026792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_115-9_0_4_line_49 |  | 44 | 47 | 0.007352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_115-9_0_4_line_50 |  | 45 | 49 | 0.01223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_115-9_0_4_line_51 |  | 46 | 50 | 0.047994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_115-9_0_4_line_52 |  | 47 | 51 | 0.010775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_115-9_0_4_line_53 |  | 49 | 78 | 0.023834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_115-9_0_4_line_54 |  | 50 | 66 | 0.003745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_115-9_0_4_line_55 |  | 51 | 85 | 0.0098732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_115-9_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.021533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_115-9_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.010814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_115-9_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.022174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_115-9_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.0085385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_115-9_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.0072615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_115-9_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.00049237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_115-9_0_4_line_62 |  | 58 | 67 | 0.03297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_115-9_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0047888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_115-9_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_115-9_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.015698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_115-9_0_4_line_66 |  | 62 | 68 | 0.0021253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_115-9_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.010774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_115-9_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.018294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_115-9_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0058262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_115-9_0_4_line_70 |  | 65 | 84 | 0.0081949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_115-9_0_4_line_71 |  | 67 | 86 | 0.016582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_115-9_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0045075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_115-9_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.0046006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_115-9_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.026668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_115-9_0_4_line_75 |  | 71 | 73 | 0.017463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_115-9_0_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.0070615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_115-9_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.011787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_115-9_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.019159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_115-9_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.030631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_115-9_0_4_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0046936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_115-9_0_4_line_81 |  | 78 | 80 | 0.02361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_115-9_0_4_line_82 |  | 79 | 96 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_115-9_0_4_line_83 |  | 80 | 101 | 0.025131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_115-9_0_4_line_84 |  | 80 | 96 | 0.02989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_115-9_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0093799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_115-9_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0037076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_115-9_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.002982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_115-9_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0072322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_115-9_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.007233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_115-9_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0072345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_115-9_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.030798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_115-9_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.0013129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_115-9_0_4_line_93 |  | 91 | 114 | 0.016613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_115-9_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.022311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_115-9_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.056826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_115-9_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.017322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_115-9_0_4_line_97 |  | 94 | 96 | 0.040465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_115-9_0_4_line_98 |  | 95 | 97 | 0.01512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_115-9_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.035391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_115-9_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.003299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_115-9_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.01812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_115-9_0_4_line_102 |  | 101 | 102 | 0.00095237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_115-9_0_4_line_103 |  | 102 | 105 | 0.016351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_115-9_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_115-9_0_4_line_105 |  | 104 | 109 | 0.026262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_115-9_0_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.015944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_115-9_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 3.9949e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_115-9_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.00030781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_115-9_0_4_line_109 |  | 108 | 112 | 0.010951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_115-9_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0051867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_115-9_0_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.0031345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_115-9_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0095511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_115-9_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0074882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_115-9_0_4_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2699354.9909 | 1240389.0825 | 2699346.4907 | 1240390.2954 | 2699322.384 | 1240397.6493
1 | 2699354.9909 | 1240389.0825 | 2699355.1043 | 1240389.0664
2 | 2699322.384 | 1240397.6493 | 2699320.1886 | 1240433.4992
3 | 2699290.8085 | 1240348.8325 | 2699322.384 | 1240397.6493
4 | 2699355.1043 | 1240389.0664 | 2699363.0182 | 1240387.9372
5 | 2699290.8085 | 1240348.8325 | 2699314.3523 | 1240323.1083
6 | 2699363.0182 | 1240387.9372 | 2699369.7938 | 1240386.9704
7 | 2699330.1307 | 1240305.8687 | 2699314.3523 | 1240323.1083
8 | 2699383.8937 | 1240385.9048 | 2699376.5506 | 1240386.0063 | 2699369.7938 | 1240386.9704
9 | 2699385.6267 | 1240385.8808 | 2699383.8937 | 1240385.9048
10 | 2699330.1307 | 1240305.8687 | 2699335.9274 | 1240297.0924 | 2699355.3652 | 1240284.3234
11 | 2699378.5489 | 1240529.9379 | 2699362.3562 | 1240512.3424
12 | 2699362.3562 | 1240512.3424 | 2699385.9006 | 1240494.245 | 2699410.9023 | 1240479.4634 | 2699429.8664 | 1240466.1709 | 2699441.1762 | 1240455.6534
13 | 2699441.1762 | 1240455.6534 | 2699445.4565 | 1240451.6729
14 | 2699356.5957 | 1240448.0639 | 2699355.871 | 1240442.1139 | 2699366.0604 | 1240433.4223 | 2699370.185 | 1240431.8655
15 | 2699370.185 | 1240431.8655 | 2699381.8005 | 1240427.4812 | 2699391.2225 | 1240425.5882
16 | 2699399.4148 | 1240424.2995 | 2699397.9948 | 1240424.2276 | 2699391.2225 | 1240425.5882
17 | 2699385.6267 | 1240385.8808 | 2699390.5332 | 1240385.8129
18 | 2699478.8835 | 1240434.8905 | 2699482.2054 | 1240439.4274 | 2699487.5132 | 1240444.2048
19 | 2699473.5916 | 1240427.663 | 2699478.8835 | 1240434.8905
20 | 2699473.5916 | 1240427.663 | 2699465.6679 | 1240416.8296
21 | 2699473.5916 | 1240427.663 | 2699462.5187 | 1240435.8059 | 2699445.4565 | 1240451.6729
22 | 2699463.8097 | 1240414.289 | 2699465.6679 | 1240416.8296
23 | 2699536.9382 | 1240398.0578 | 2699559.1997 | 1240384.406
24 | 2699575.0252 | 1240374.7009 | 2699559.1997 | 1240384.406
25 | 2699463.8097 | 1240414.289 | 2699451.3312 | 1240402.5155 | 2699451.3312 | 1240402.5155
26 | 2699463.8097 | 1240414.289 | 2699448.1322 | 1240424.1561 | 2699436.7081 | 1240426.1885 | 2699428.6149 | 1240425.7786
27 | 2699531.9412 | 1240336.1604 | 2699504.7944 | 1240368.3075
28 | 2699531.9412 | 1240336.1604 | 2699528.8635 | 1240334.1552
29 | 2699531.9412 | 1240336.1604 | 2699537.8671 | 1240340.3442
30 | 2699448.7394 | 1240401.1166 | 2699451.3312 | 1240402.5155
31 | 2699421.7886 | 1240425.4328 | 2699428.6149 | 1240425.7786
32 | 2699432.5552 | 1240392.3822 | 2699448.7394 | 1240401.1166
33 | 2699399.4148 | 1240424.2995 | 2699421.7886 | 1240425.4328
34 | 2699432.5552 | 1240392.3822 | 2699432.5552 | 1240392.3822 | 2699429.5956 | 1240391.5956
35 | 2699423.4301 | 1240389.9571 | 2699429.5956 | 1240391.5956
36 | 2699458.8433 | 1240327.9867 | 2699438.5688 | 1240305.3358
37 | 2699437.0156 | 1240303.6006 | 2699438.5688 | 1240305.3358
38 | 2699390.1747 | 1240270.2688 | 2699379.7435 | 1240271.7064 | 2699358.8545 | 1240282.0313 | 2699355.3652 | 1240284.3234
39 | 2699390.1747 | 1240270.2688 | 2699392.9653 | 1240285.6383
40 | 2699375.5478 | 1240225.0786 | 2699386.3036 | 1240237.2345 | 2699380.4154 | 1240246.9433 | 2699375.161 | 1240256.2958 | 2699393.6391 | 1240265.7345 | 2699390.1747 | 1240270.2688
41 | 2699390.1747 | 1240270.2688 | 2699393.6391 | 1240265.7345 | 2699416.8279 | 1240277.4983 | 2699420.3559 | 1240272.776 | 2699424.4139 | 1240267.1175 | 2699426.2762 | 1240268.3718 | 2699434.8485 | 1240267.2923 | 2699437.2921 | 1240264.9982
42 | 2699375.5478 | 1240225.0786 | 2699374.9739 | 1240224.3517
43 | 2699441.1673 | 1240267.9876 | 2699437.2921 | 1240264.9982
44 | 2699437.2921 | 1240264.9982 | 2699424.3198 | 1240254.9964
45 | 2699441.1673 | 1240267.9876 | 2699435.7071 | 1240274.7235 | 2699432.4215 | 1240279.8723 | 2699445.8654 | 1240287.7702
46 | 2699441.1673 | 1240267.9876 | 2699443.0448 | 1240265.6283 | 2699447.8734 | 1240260.472 | 2699450.858 | 1240257.7839
47 | 2699424.3198 | 1240254.9964 | 2699409.2023 | 1240243.3408
48 | 2699445.8654 | 1240287.7702 | 2699466.2183 | 1240298.5971 | 2699469.5264 | 1240300.338
49 | 2699445.8654 | 1240287.7702 | 2699442.2187 | 1240294.1584
50 | 2699459.9454 | 1240249.5993 | 2699450.858 | 1240257.7839
51 | 2699511.6796 | 1240323.274 | 2699491.2514 | 1240311.771 | 2699469.5264 | 1240300.338
52 | 2699437.0156 | 1240303.6006 | 2699442.2187 | 1240294.1584
53 | 2699459.9454 | 1240249.5993 | 2699477.362 | 1240233.3285
54 | 2699514.9428 | 1240325.1115 | 2699511.6796 | 1240323.274
55 | 2699437.0156 | 1240303.6006 | 2699428.8192 | 1240298.0963
56 | 2699561.2804 | 1240358.169 | 2699565.1973 | 1240361.8263 | 2699571.5646 | 1240369.9949 | 2699575.0252 | 1240374.7009
57 | 2699561.2804 | 1240358.169 | 2699569.3219 | 1240350.9383
58 | 2699561.2804 | 1240358.169 | 2699545.7994 | 1240345.9446 | 2699543.7991 | 1240344.5323
59 | 2699569.3219 | 1240350.9383 | 2699575.6712 | 1240345.2293
60 | 2699543.7991 | 1240344.5323 | 2699537.8671 | 1240340.3442
61 | 2699575.6712 | 1240345.2293 | 2699576.0373 | 1240344.9001
62 | 2699576.0373 | 1240344.9001 | 2699600.5541 | 1240322.8554
63 | 2699418.8019 | 1240388.7272 | 2699423.4301 | 1240389.9571
64 | 2699418.8019 | 1240388.7272 | 2699417.2681 | 1240388.3195
65 | 2699401.7437 | 1240386.3763 | 2699413.1739 | 1240387.2315 | 2699417.2681 | 1240388.3195
66 | 2699399.6242 | 1240386.2177 | 2699401.7437 | 1240386.3763
67 | 2699519.8361 | 1240328.2737 | 2699528.8635 | 1240334.1552
68 | 2699519.8361 | 1240328.2737 | 2699509.4552 | 1240333.9262 | 2699502.9913 | 1240334.2826
69 | 2699519.8361 | 1240328.2737 | 2699514.9428 | 1240325.1115
70 | 2699494.8186 | 1240334.6177 | 2699495.2307 | 1240334.7106 | 2699502.9913 | 1240334.2826
71 | 2699600.5541 | 1240322.8554 | 2699612.8843 | 1240311.7684
72 | 2699399.6242 | 1240386.2177 | 2699395.1293 | 1240385.8814
73 | 2699390.5332 | 1240385.8129 | 2699393.6399 | 1240385.77 | 2699395.1293 | 1240385.8814
74 | 2699432.0428 | 1240197.5882 | 2699433.1641 | 1240194.9537 | 2699450.9146 | 1240179.0915
75 | 2699425.204 | 1240213.6568 | 2699432.0428 | 1240197.5882
76 | 2699450.9146 | 1240179.0915 | 2699456.18 | 1240174.3863
77 | 2699425.204 | 1240213.6568 | 2699433.396 | 1240222.132
78 | 2699470.4662 | 1240161.6199 | 2699470.4662 | 1240161.6199 | 2699456.18 | 1240174.3863
79 | 2699470.4662 | 1240161.6199 | 2699478.4204 | 1240161.7755 | 2699495.1234 | 1240177.1109
80 | 2699495.1234 | 1240177.1109 | 2699498.5808 | 1240180.2852
81 | 2699494.6145 | 1240217.2111 | 2699477.362 | 1240233.3285
82 | 2699513.6905 | 1240194.1578 | 2699498.5808 | 1240180.2852
83 | 2699494.6145 | 1240217.2111 | 2699517.0728 | 1240228.4886
84 | 2699494.6145 | 1240217.2111 | 2699513.6905 | 1240194.1578
85 | 2699479.1427 | 1240331.0829 | 2699480.7864 | 1240331.455 | 2699488.2927 | 1240333.1469
86 | 2699488.2927 | 1240333.1469 | 2699491.9096 | 1240333.9621
87 | 2699494.8186 | 1240334.6177 | 2699491.9096 | 1240333.9621
88 | 2699612.8843 | 1240311.7684 | 2699618.2621 | 1240306.9328
89 | 2699618.2621 | 1240306.9328 | 2699623.6406 | 1240302.0967
90 | 2699623.6406 | 1240302.0967 | 2699629.0201 | 1240297.2596
91 | 2699623.6406 | 1240302.0967 | 2699643.5792 | 1240325.5694
92 | 2699629.9964 | 1240296.3817 | 2699629.0201 | 1240297.2596
93 | 2699642.3501 | 1240285.2737 | 2699629.9964 | 1240296.3817
94 | 2699494.324 | 1240097.5883 | 2699506.9843 | 1240115.9597
95 | 2699539.2298 | 1240162.751 | 2699506.9843 | 1240115.9597
96 | 2699539.2298 | 1240162.751 | 2699550.531 | 1240149.5971
97 | 2699539.2298 | 1240162.751 | 2699519.2681 | 1240186.2898 | 2699513.6905 | 1240194.1578
98 | 2699550.531 | 1240149.5971 | 2699564.0591 | 1240156.351
99 | 2699590.8066 | 1240147.9699 | 2699577.796 | 1240163.2091 | 2699564.0591 | 1240156.351
100 | 2699592.9486 | 1240145.4609 | 2699590.8066 | 1240147.9699
101 | 2699592.9486 | 1240145.4609 | 2699609.0848 | 1240153.7056
102 | 2699517.9239 | 1240228.916 | 2699517.0728 | 1240228.4886
103 | 2699532.5363 | 1240236.2536 | 2699517.9239 | 1240228.916
104 | 2699587.4024 | 1240219.2439 | 2699604.5313 | 1240197.0944
105 | 2699587.4024 | 1240219.2439 | 2699571.3367 | 1240240.0184
106 | 2699546.7846 | 1240243.4085 | 2699532.5363 | 1240236.2536
107 | 2699546.8203 | 1240243.4264 | 2699546.7846 | 1240243.4085
108 | 2699547.0954 | 1240243.5645 | 2699546.8203 | 1240243.4264
109 | 2699547.0954 | 1240243.5645 | 2699556.8815 | 1240248.4786 | 2699556.8815 | 1240248.4786
110 | 2699568.1637 | 1240244.1214 | 2699571.3367 | 1240240.0184
111 | 2699566.2462 | 1240246.6009 | 2699568.1637 | 1240244.1214
112 | 2699556.8815 | 1240248.4786 | 2699566.2462 | 1240246.6009 | 2699566.2462 | 1240246.6009
113 | 2699642.3501 | 1240285.2737 | 2699647.9288 | 1240280.2787

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699354.9909 | 1240389.0825
1 | 2699322.384 | 1240397.6493
2 | 2699355.1043 | 1240389.0664
3 | 2699320.1886 | 1240433.4992
4 | 2699290.8085 | 1240348.8324
5 | 2699363.0182 | 1240387.9372
6 | 2699314.3523 | 1240323.1083
7 | 2699369.7938 | 1240386.9704
8 | 2699383.8937 | 1240385.9048
9 | 2699330.1307 | 1240305.8687
10 | 2699362.3562 | 1240512.3424
11 | 2699378.5489 | 1240529.9379
12 | 2699441.1762 | 1240455.6534
13 | 2699370.185 | 1240431.8655
14 | 2699356.5957 | 1240448.0639
15 | 2699391.2225 | 1240425.5882
16 | 2699385.6267 | 1240385.8808
17 | 2699478.8835 | 1240434.8905
18 | 2699487.5132 | 1240444.2048
19 | 2699473.5916 | 1240427.663
20 | 2699465.6679 | 1240416.8296
21 | 2699445.4565 | 1240451.6729
22 | 2699536.9382 | 1240398.0578
23 | 2699559.1997 | 1240384.406
24 | 2699463.8097 | 1240414.289
25 | 2699504.7944 | 1240368.3075
26 | 2699531.9412 | 1240336.1604
27 | 2699451.3312 | 1240402.5155
28 | 2699428.6149 | 1240425.7786
29 | 2699448.7394 | 1240401.1166
30 | 2699421.7886 | 1240425.4328
31 | 2699432.5552 | 1240392.3822
32 | 2699399.4148 | 1240424.2995
33 | 2699429.5956 | 1240391.5956
34 | 2699458.8433 | 1240327.9867
35 | 2699438.5688 | 1240305.3358
36 | 2699355.3652 | 1240284.3234
37 | 2699390.1747 | 1240270.2688
38 | 2699392.9653 | 1240285.6383
39 | 2699375.5478 | 1240225.0786
40 | 2699437.2921 | 1240264.9982
41 | 2699374.9739 | 1240224.3517
42 | 2699441.1673 | 1240267.9876
43 | 2699424.3198 | 1240254.9964
44 | 2699445.8654 | 1240287.7702
45 | 2699450.858 | 1240257.7839
46 | 2699469.5264 | 1240300.338
47 | 2699442.2187 | 1240294.1584
48 | 2699409.2023 | 1240243.3408
49 | 2699459.9454 | 1240249.5993
50 | 2699511.6796 | 1240323.274
51 | 2699437.0156 | 1240303.6006
52 | 2699575.0252 | 1240374.7009
53 | 2699561.2804 | 1240358.169
54 | 2699569.3219 | 1240350.9383
55 | 2699543.7991 | 1240344.5323
56 | 2699575.6712 | 1240345.2293
57 | 2699537.8671 | 1240340.3442
58 | 2699576.0373 | 1240344.9001
59 | 2699423.4301 | 1240389.9571
60 | 2699418.8019 | 1240388.7272
61 | 2699417.2681 | 1240388.3195
62 | 2699401.7437 | 1240386.3763
63 | 2699528.8635 | 1240334.1552
64 | 2699519.8361 | 1240328.2737
65 | 2699502.9913 | 1240334.2826
66 | 2699514.9428 | 1240325.1115
67 | 2699600.5541 | 1240322.8554
68 | 2699399.6242 | 1240386.2177
69 | 2699395.1293 | 1240385.8814
70 | 2699390.5332 | 1240385.8129
71 | 2699432.0428 | 1240197.5882
72 | 2699450.9146 | 1240179.0915
73 | 2699425.204 | 1240213.6568
74 | 2699456.18 | 1240174.3863
75 | 2699433.396 | 1240222.132
76 | 2699470.4662 | 1240161.6199
77 | 2699495.1234 | 1240177.1109
78 | 2699477.362 | 1240233.3285
79 | 2699498.5808 | 1240180.2852
80 | 2699494.6145 | 1240217.2111
81 | 2699479.1427 | 1240331.0829
82 | 2699488.2927 | 1240333.1469
83 | 2699491.9096 | 1240333.9621
84 | 2699494.8186 | 1240334.6177
85 | 2699428.8192 | 1240298.0963
86 | 2699612.8843 | 1240311.7684
87 | 2699618.2621 | 1240306.9328
88 | 2699623.6406 | 1240302.0967
89 | 2699629.0201 | 1240297.2596
90 | 2699643.5792 | 1240325.5693
91 | 2699629.9964 | 1240296.3817
92 | 2699494.324 | 1240097.5883
93 | 2699506.9843 | 1240115.9597
94 | 2699539.2298 | 1240162.751
95 | 2699550.531 | 1240149.5971
96 | 2699513.6905 | 1240194.1578
97 | 2699564.0591 | 1240156.351
98 | 2699590.8066 | 1240147.9699
99 | 2699592.9486 | 1240145.4609
100 | 2699609.0848 | 1240153.7056
101 | 2699517.0728 | 1240228.4886
102 | 2699517.9239 | 1240228.916
103 | 2699604.5313 | 1240197.0944
104 | 2699587.4024 | 1240219.2439
105 | 2699532.5363 | 1240236.2536
106 | 2699546.7846 | 1240243.4085
107 | 2699546.8203 | 1240243.4264
108 | 2699547.0954 | 1240243.5645
109 | 2699571.3367 | 1240240.0184
110 | 2699568.1637 | 1240244.1214
111 | 2699566.2462 | 1240246.6009
112 | 2699556.8815 | 1240248.4786
113 | 2699647.9288 | 1240280.2787
114 | 2699642.3501 | 1240285.2737
115 | 2699441.1673 | 1240267.9876

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98176 | -0.35062 | 0.0066926 | 0.0016773
1 | 0.98324 | -0.32161 | 0.00458 | 0.0011478
2 | 0.98175 | -0.3507 | 0.0011625 | 0.00029136
3 | 0.98318 | -0.32294 | 0.0020584 | 0.00051589
4 | 0.98616 | -0.26497 | 0 | 0
5 | 0.98146 | -0.35645 | 0.001362 | 0.00034135
6 | 0.98791 | -0.23115 | 0.0011631 | 0.0002915
7 | 0.98122 | -0.36119 | 0.0013628 | 0.00034156
8 | 0.98073 | -0.37068 | 0.001438 | 0.00036039
9 | 0.98911 | -0.20807 | 0 | 0
10 | 0.97807 | -0.42282 | 0 | 0
11 | 0.97805 | -0.42327 | 0.0010271 | 0.0002574
12 | 0.97817 | -0.421 | 0.0036976 | 0.00092671
13 | 0.97772 | -0.42968 | 0.0026727 | 0.00066984
14 | 0.97765 | -0.43114 | 0.0033594 | 0.00084195
15 | 0.97785 | -0.42726 | 0.0023312 | 0.00058426
16 | 0.98067 | -0.3718 | 0.00093275 | 0.00023377
17 | 0.97841 | -0.41627 | 0.0010302 | 0.0002582
18 | 0.9784 | -0.41646 | 0.00083319 | 0.00020882
19 | 0.97842 | -0.41597 | 0 | 0
20 | 0.97853 | -0.41387 | 0.0010347 | 0.00025931
21 | 0.97819 | -0.42049 | 0.0019802 | 0.00049629
22 | 0.98701 | -0.24959 | 0.0028676 | 0.00071869
23 | 0.98708 | -0.24825 | 0.003207 | 0.00080376
24 | 0.97856 | -0.41332 | 0 | 0
25 | 0.98891 | -0.21272 | 0.0023611 | 0.00059175
26 | 0.989 | -0.21095 | 0 | 0
27 | 0.97888 | -0.40695 | 0.001752 | 0.00043909
28 | 0.97817 | -0.42084 | 0.00064663 | 0.00016206
29 | 0.97894 | -0.40576 | 0.00184 | 0.00046114
30 | 0.97811 | -0.42211 | 0.00064667 | 0.00016207
31 | 0.97935 | -0.39773 | 0.0017694 | 0.00044345
32 | 0.97791 | -0.42599 | 0.0011459 | 0.0002872
33 | 0.97942 | -0.3963 | 0.0010903 | 0.00027325
34 | 0.99501 | -0.095264 | 0.0054458 | 0.0013648
35 | 0.99516 | -0.09235 | 0.0015457 | 0.0003874
36 | 0.99084 | -0.17482 | 0.0024837 | 0.00062249
37 | 0.99287 | -0.13587 | 0 | 0
38 | 0.99259 | -0.14129 | 0.019619 | 0.0049169
39 | 0.99263 | -0.14054 | 0 | 0
40 | 0.99729 | -0.051451 | 0 | 0
41 | 0.99263 | -0.14061 | 0.0040822 | 0.0010231
42 | 0.99773 | -0.043155 | 0 | 0
43 | 0.99706 | -0.055874 | 0.0077017 | 0.0019302
44 | 0.99531 | -0.089339 | 0 | 0
45 | 0.99892 | -0.020525 | 0.0087671 | 0.0021972
46 | 0.99339 | -0.12622 | 0.0087688 | 0.0021977
47 | 0.99526 | -0.090444 | 0 | 0
48 | 0.99693 | -0.058451 | 0.0077001 | 0.0019298
49 | 1 | 0 | -0.36523 | -0.09242
50 | 0.99033 | -0.18518 | 0.001481 | 0.00037117
51 | 0.99517 | -0.092063 | 0 | 0
52 | 0.98718 | -0.24623 | 0 | 0
53 | 0.9873 | -0.24389 | 0 | 0
54 | 0.98687 | -0.25229 | 0.0018394 | 0.00046099
55 | 0.98831 | -0.22429 | 0.0012751 | 0.00031958
56 | 0.98654 | -0.25865 | 0.0018394 | 0.00046099
57 | 0.98865 | -0.21771 | 0.0014975 | 0.00037532
58 | 0.98652 | -0.259 | 0.0025743 | 0.00064518
59 | 0.97958 | -0.39318 | 0.0010909 | 0.00027341
60 | 0.97971 | -0.39075 | 0.00074587 | 0.00018693
61 | 0.97975 | -0.38992 | 0.0010891 | 0.00027295
62 | 0.98018 | -0.38144 | 0.0012018 | 0.0003012
63 | 0.98918 | -0.20738 | 0.0020077 | 0.00050317
64 | 0.98974 | -0.19652 | 0 | 0
65 | 0.98959 | -0.19951 | 0.0029519 | 0.00073983
66 | 0.9901 | -0.18969 | 0.0020055 | 0.00050262
67 | 0.98539 | -0.28096 | 0.0059209 | 0.0014839
68 | 0.98024 | -0.38024 | 0.00074679 | 0.00018716
69 | 0.98037 | -0.37765 | 0.0014321 | 0.00035891
70 | 0.98052 | -0.37488 | 0.0014278 | 0.00035783
71 | 0.99015 | -0.18961 | 0.010622 | 0.002662
72 | 0.99059 | -0.18108 | 0.0095485 | 0.0023931
73 | 0.99003 | -0.1919 | 0 | 0
74 | 0.99077 | -0.17763 | 0.0087866 | 0.0022021
75 | 0.98995 | -0.19344 | 0.0073688 | 0.0018468
76 | 0.9914 | -0.16528 | 0.0089622 | 0.0022461
77 | 0.99267 | -0.14071 | 0.0053792 | 0.0013482
78 | 0.99817 | -0.034932 | 0.0073833 | 0.0018504
79 | 0.99289 | -0.1365 | 0.0087891 | 0.0022028
80 | 0.99644 | -0.068131 | 0 | 0
81 | 0.9895 | -0.20117 | 0.0016993 | 0.00042589
82 | 0.98952 | -0.20089 | 0.0012583 | 0.00031536
83 | 0.98953 | -0.20069 | 0.0021229 | 0.00053205
84 | 0.98954 | -0.20043 | 0.0011728 | 0.00029394
85 | 0.99516 | -0.092332 | 0.0015468 | 0.00038767
86 | 0.98492 | -0.29027 | 0.0036382 | 0.00091182
87 | 0.98473 | -0.29385 | 0.0036349 | 0.000911
88 | 0.98457 | -0.29697 | 0.0036356 | 0.00091118
89 | 0.98445 | -0.29931 | 0.0036356 | 0.00091118
90 | 0.98451 | -0.29828 | 0.0023681 | 0.0005935
91 | 0.98444 | -0.29964 | 0.0010747 | 0.00026935
92 | 0.9922 | -0.1499 | 0.0037904 | 0.00094998
93 | 0.99228 | -0.1484 | 0.00845 | 0.0021178
94 | 0.99291 | -0.1361 | 0 | 0
95 | 0.99264 | -0.14141 | 0 | 0
96 | 0.99401 | -0.11496 | 0 | 0
97 | 0.9924 | -0.14604 | 0.006917 | 0.0017336
98 | 0.99206 | -0.15257 | 0.0075937 | 0.0019032
99 | 0.99205 | -0.15273 | 0 | 0
100 | 0.99201 | -0.15364 | 0.0028176 | 0.00070616
101 | 0.9948 | -0.099703 | 0.0083525 | 0.0020933
102 | 0.99475 | -0.10076 | 0.0056807 | 0.0014237
103 | 0.99178 | -0.15814 | 0.0047395 | 0.0011878
104 | 0.9919 | -0.15579 | 0.014408 | 0.0036109
105 | 0.99389 | -0.11731 | 0.0056186 | 0.0014082
106 | 0.99313 | -0.13189 | 0.0058428 | 0.0014643
107 | 0.99313 | -0.13193 | 0.0054848 | 0.0013746
108 | 0.99312 | -0.13215 | 0.0058414 | 0.001464
109 | 0.99236 | -0.14688 | 0.0016251 | 0.0004073
110 | 0.99246 | -0.14497 | 0.0016269 | 0.00040774
111 | 0.99252 | -0.14373 | 0.0065036 | 0.0016299
112 | 0.99277 | -0.13885 | 0.0057202 | 0.0014336
113 | 0.98414 | -0.30539 | 0.013249 | 0.0033205
114 | 0.98423 | -0.3036 | 0 | 0
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.047645 | -0.011976 | 0.047711 | 0.012017 | 6.6101e-05 | 4.1877e-05 | 0.072227 | 0.072226 | 0.072227 | 0.98176 | -0.35062 | 0.98324 | -0.32161 | 19.8425
1 | 0.040953 | 0.010298 | -0.040952 | -0.010298 | 1.6553e-07 | 1.0449e-07 | 0.062083 | 0.062083 | 0.062083 | 0.98176 | -0.35062 | 0.98175 | -0.3507 | 17.0557
2 | 0.0020585 | 0.00051552 | -0.0020584 | -0.00051589 | 1.3072e-07 | -3.7186e-07 | 0.0031152 | 0.0031154 | 0.0031154 | 0.98324 | -0.32161 | 0.98318 | -0.32294 | 0.85587
3 | -0.05435 | -0.013681 | 0.054497 | 0.013775 | 0.00014757 | 9.3707e-05 | 0.082273 | 0.082273 | 0.082273 | 0.98324 | -0.32161 | 0.98616 | -0.26497 | 22.6024
4 | 0.03979 | 0.010007 | -0.039779 | -0.0099999 | 1.0908e-05 | 6.8799e-06 | 0.060321 | 0.060321 | 0.060321 | 0.98175 | -0.3507 | 0.98146 | -0.35645 | 16.5716
5 | -0.054497 | -0.013775 | 0.054586 | 0.013831 | 8.8515e-05 | 5.6204e-05 | 0.082273 | 0.082272 | 0.082273 | 0.98616 | -0.26497 | 0.98791 | -0.23115 | 22.6024
6 | 0.038417 | 0.0096585 | -0.038408 | -0.009653 | 8.7103e-06 | 5.4881e-06 | 0.058256 | 0.058256 | 0.058256 | 0.98146 | -0.35645 | 0.98122 | -0.36119 | 16.0044
7 | -0.055749 | -0.014122 | 0.055811 | 0.014162 | 6.1873e-05 | 3.9299e-05 | 0.084024 | 0.084024 | 0.084024 | 0.98791 | -0.23115 | 0.98911 | -0.20807 | 23.0836
8 | 0.037045 | 0.0093115 | -0.037029 | -0.0093009 | 1.6776e-05 | 1.0557e-05 | 0.056189 | 0.056189 | 0.056189 | 0.98122 | -0.36119 | 0.98073 | -0.37068 | 15.4366
9 | 0.035591 | 0.0089405 | -0.035589 | -0.0089393 | 1.8957e-06 | 1.1914e-06 | 0.054007 | 0.054007 | 0.054007 | 0.98073 | -0.37068 | 0.98067 | -0.3718 | 14.8372
10 | -0.055811 | -0.014162 | 0.0559 | 0.014218 | 8.9419e-05 | 5.6794e-05 | 0.084024 | 0.084024 | 0.084024 | 0.98911 | -0.20807 | 0.99084 | -0.17482 | 23.0836
11 | 0.0010271 | 0.00025712 | -0.0010271 | -0.0002574 | 2.1864e-08 | -2.8571e-07 | 0.0015625 | 0.0015626 | 0.0015626 | 0.97807 | -0.42282 | 0.97805 | -0.42327 | 0.42928
12 | -0.0010271 | -0.00025712 | 0.0010272 | 0.00025595 | 8.9092e-08 | -1.1648e-06 | 0.0015625 | 0.001562 | 0.0015625 | 0.97807 | -0.42282 | 0.97817 | -0.421 | 0.42925
13 | -0.0047248 | -0.0011827 | 0.0047249 | 0.0011827 | 1.1322e-07 | -9.1417e-10 | 0.007187 | 0.0071869 | 0.007187 | 0.97817 | -0.421 | 0.97819 | -0.42049 | 1.9744
14 | 0.0033597 | 0.0008418 | -0.0033594 | -0.00084195 | 2.3329e-07 | -1.491e-07 | 0.0051131 | 0.0051132 | 0.0051132 | 0.97772 | -0.42968 | 0.97765 | -0.43114 | 1.4047
15 | -0.0060323 | -0.0015116 | 0.006033 | 0.0015118 | 6.9615e-07 | 1.6927e-07 | 0.0091807 | 0.0091806 | 0.0091807 | 0.97772 | -0.42968 | 0.97785 | -0.42726 | 2.5222
16 | -0.0083643 | -0.0020961 | 0.0083648 | 0.0020963 | 5.0602e-07 | 2.1936e-07 | 0.012728 | 0.012728 | 0.012728 | 0.97785 | -0.42726 | 0.97791 | -0.42599 | 3.4967
17 | 0.034656 | 0.0087056 | -0.034651 | -0.0087024 | 5.0896e-06 | 3.1955e-06 | 0.052592 | 0.052592 | 0.052592 | 0.98067 | -0.3718 | 0.98052 | -0.37488 | 14.4484
18 | 0.00083319 | 0.00020866 | -0.00083319 | -0.00020882 | 7.6856e-09 | -1.5538e-07 | 0.0012671 | 0.0012672 | 0.0012672 | 0.97841 | -0.41627 | 0.9784 | -0.41646 | 0.34812
19 | -0.0018634 | -0.00046686 | 0.0018634 | 0.00046676 | 2.6977e-08 | -9.5234e-08 | 0.0028339 | 0.0028339 | 0.0028339 | 0.97841 | -0.41627 | 0.97842 | -0.41597 | 0.77855
20 | -0.00857 | -0.0021462 | 0.0085709 | 0.0021466 | 8.5493e-07 | 3.7857e-07 | 0.013033 | 0.013033 | 0.013033 | 0.97842 | -0.41597 | 0.97853 | -0.41387 | 3.5805
21 | 0.0067066 | 0.0016794 | -0.0067051 | -0.001679 | 1.445e-06 | 4.5969e-07 | 0.010199 | 0.010199 | 0.010199 | 0.97842 | -0.41597 | 0.97819 | -0.42049 | 2.802
22 | -0.0096055 | -0.0024059 | 0.0096058 | 0.002406 | 2.5182e-07 | 1.2162e-07 | 0.014606 | 0.014606 | 0.014606 | 0.97853 | -0.41387 | 0.97856 | -0.41332 | 4.0127
23 | -0.0028676 | -0.00071869 | 0.0028678 | 0.00071848 | 1.8303e-07 | -2.1664e-07 | 0.0043232 | 0.0043231 | 0.0043232 | 0.98701 | -0.24959 | 0.98708 | -0.24825 | 1.1877
24 | -0.0060748 | -0.0015222 | 0.0060754 | 0.0015224 | 5.8383e-07 | 1.3633e-07 | 0.0091577 | 0.0091576 | 0.0091577 | 0.98708 | -0.24825 | 0.98718 | -0.24623 | 2.5159
25 | -0.020416 | -0.0051168 | 0.020422 | 0.0051205 | 6.2006e-06 | 3.7528e-06 | 0.031045 | 0.031045 | 0.031045 | 0.97856 | -0.41332 | 0.97888 | -0.40695 | 8.5289
26 | 0.01081 | 0.0027108 | -0.010806 | -0.0027088 | 3.8743e-06 | 1.9995e-06 | 0.016439 | 0.016439 | 0.016439 | 0.97856 | -0.41332 | 0.97817 | -0.42084 | 4.5162
27 | -0.0023611 | -0.00059175 | 0.0023613 | 0.00059133 | 1.9893e-07 | -4.1197e-07 | 0.0035528 | 0.0035526 | 0.0035528 | 0.98891 | -0.21272 | 0.989 | -0.21095 | 0.97603
28 | -0.054797 | -0.013799 | 0.054807 | 0.013805 | 9.3686e-06 | 5.9488e-06 | 0.08247 | 0.08247 | 0.08247 | 0.989 | -0.21095 | 0.98918 | -0.20738 | 22.6566
29 | 0.052436 | 0.013208 | -0.052419 | -0.013197 | 1.6942e-05 | 1.075e-05 | 0.078918 | 0.078918 | 0.078918 | 0.989 | -0.21095 | 0.98865 | -0.21771 | 21.6806
30 | -0.022174 | -0.0055596 | 0.022175 | 0.0055604 | 1.2549e-06 | 7.6613e-07 | 0.033708 | 0.033708 | 0.033708 | 0.97888 | -0.40695 | 0.97894 | -0.40576 | 9.2605
31 | 0.01016 | 0.0025467 | -0.010159 | -0.0025464 | 6.1226e-07 | 3.0605e-07 | 0.015455 | 0.015455 | 0.015455 | 0.97817 | -0.42084 | 0.97811 | -0.42211 | 4.246
32 | -0.024015 | -0.0060215 | 0.024025 | 0.0060272 | 9.1904e-06 | 5.6505e-06 | 0.036505 | 0.036505 | 0.036505 | 0.97894 | -0.40576 | 0.97935 | -0.39773 | 10.0289
33 | 0.0095125 | 0.0023843 | -0.0095107 | -0.0023835 | 1.7594e-06 | 8.4489e-07 | 0.014472 | 0.014472 | 0.014472 | 0.97811 | -0.42211 | 0.97791 | -0.42599 | 3.9757
34 | -0.025794 | -0.0064706 | 0.025796 | 0.0064717 | 1.7641e-06 | 1.0905e-06 | 0.039193 | 0.039193 | 0.039193 | 0.97935 | -0.39773 | 0.97942 | -0.3963 | 10.7674
35 | -0.026886 | -0.006745 | 0.02689 | 0.0067474 | 3.9921e-06 | 2.4747e-06 | 0.04085 | 0.04085 | 0.04085 | 0.97942 | -0.3963 | 0.97958 | -0.39318 | 11.2225
36 | -0.0054458 | -0.0013648 | 0.0054465 | 0.0013649 | 7.5608e-07 | 8.8987e-08 | 0.008144 | 0.0081439 | 0.008144 | 0.99501 | -0.095264 | 0.99516 | -0.09235 | 2.2374
37 | -0.0069922 | -0.0017523 | 0.0069923 | 0.0017524 | 9.546e-08 | 3.0837e-08 | 0.010455 | 0.010455 | 0.010455 | 0.99516 | -0.09235 | 0.99517 | -0.092063 | 2.8723
38 | -0.058384 | -0.014841 | 0.058494 | 0.014911 | 0.00010975 | 6.9752e-05 | 0.087754 | 0.087754 | 0.087754 | 0.99084 | -0.17482 | 0.99287 | -0.13587 | 24.1083
39 | 0.019624 | 0.00492 | -0.019619 | -0.0049169 | 5.0671e-06 | 3.041e-06 | 0.029411 | 0.029411 | 0.029411 | 0.99287 | -0.13587 | 0.99259 | -0.14129 | 8.08
40 | 0.0040832 | 0.0010228 | -0.0040823 | -0.0010231 | 9.0953e-07 | -2.5535e-07 | 0.0061193 | 0.0061196 | 0.0061196 | 0.99287 | -0.13587 | 0.99263 | -0.14054 | 1.6812
41 | -0.082201 | -0.020853 | 0.082536 | 0.021067 | 0.00033515 | 0.00021374 | 0.12328 | 0.12328 | 0.12328 | 0.99287 | -0.13587 | 0.99729 | -0.051451 | 33.8692
42 | 0.0040823 | 0.0010231 | -0.0040822 | -0.0010231 | 1.3006e-08 | -3.6478e-09 | 0.0061196 | 0.0061196 | 0.0061196 | 0.99263 | -0.14054 | 0.99263 | -0.14061 | 1.6812
43 | -0.097942 | -0.024929 | 0.097981 | 0.024954 | 3.9193e-05 | 2.502e-05 | 0.14627 | 0.14627 | 0.14627 | 0.99729 | -0.051451 | 0.99773 | -0.043155 | 40.1842
44 | 0.015406 | 0.0038623 | -0.015403 | -0.0038604 | 3.2458e-06 | 1.8636e-06 | 0.022987 | 0.022987 | 0.022987 | 0.99729 | -0.051451 | 0.99706 | -0.055874 | 6.3151
45 | 0.087413 | 0.022208 | -0.087219 | -0.022084 | 0.00019388 | 0.00012369 | 0.13047 | 0.13047 | 0.13047 | 0.99773 | -0.043155 | 0.99531 | -0.089339 | 35.8445
46 | -0.18539 | -0.047162 | 0.1856 | 0.047291 | 0.00020242 | 0.00012918 | 0.27674 | 0.27674 | 0.27674 | 0.99773 | -0.043155 | 0.99892 | -0.020525 | 38.0143
47 | 0.007701 | 0.0019302 | -0.0077001 | -0.0019298 | 9.4556e-07 | 3.5623e-07 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.99706 | -0.055874 | 0.99693 | -0.058451 | 3.1575
48 | 0.078679 | 0.019944 | -0.078539 | -0.019855 | 0.0001392 | 8.8739e-05 | 0.11771 | 0.11771 | 0.11771 | 0.99531 | -0.089339 | 0.99339 | -0.12622 | 32.3369
49 | 0.0085403 | 0.0021404 | -0.0085398 | -0.0021402 | 4.4945e-07 | 1.921e-07 | 0.012768 | 0.012768 | 0.012768 | 0.99531 | -0.089339 | 0.99526 | -0.090444 | 3.5077
50 | -0.19436 | -0.049489 | 0.19456 | 0.049611 | 0.00019259 | 0.00012294 | 0.2898 | 0.2898 | 0.2898 | 0.99892 | -0.020525 | 1 | 0 | 39.8082
51 | 0.069771 | 0.017657 | -0.069574 | -0.017532 | 0.00019681 | 0.00012534 | 0.10457 | 0.10457 | 0.10457 | 0.99339 | -0.12622 | 0.99033 | -0.18518 | 28.7285
52 | 0.0085398 | 0.0021402 | -0.0085392 | -0.0021399 | 6.5871e-07 | 2.8156e-07 | 0.012768 | 0.012768 | 0.012768 | 0.99526 | -0.090444 | 0.99517 | -0.092063 | 3.5077
53 | 0.16902 | 0.042809 | -0.16874 | -0.042628 | 0.00028304 | 0.00018052 | 0.25167 | 0.25167 | 0.25167 | 1 | 0 | 0.99817 | -0.034932 | 34.5695
54 | 0.068093 | 0.017161 | -0.068078 | -0.017151 | 1.471e-05 | 9.3665e-06 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.99033 | -0.18518 | 0.9901 | -0.18969 | 28.1171
55 | 0.0015468 | 0.00038755 | -0.0015468 | -0.00038767 | 1.9805e-08 | -1.156e-07 | 0.0023128 | 0.0023129 | 0.0023129 | 0.99517 | -0.092063 | 0.99516 | -0.092332 | 0.63541
56 | -0.0060754 | -0.0015224 | 0.0060761 | 0.0015225 | 6.7717e-07 | 1.5806e-07 | 0.0091576 | 0.0091575 | 0.0091576 | 0.98718 | -0.24623 | 0.9873 | -0.24389 | 2.5158
57 | 0.043508 | 0.01094 | -0.043491 | -0.010929 | 1.7444e-05 | 1.1026e-05 | 0.065586 | 0.065586 | 0.065586 | 0.9873 | -0.24389 | 0.98687 | -0.25229 | 18.0182
58 | -0.049584 | -0.012463 | 0.049631 | 0.012492 | 4.6455e-05 | 2.9447e-05 | 0.074744 | 0.074744 | 0.074744 | 0.9873 | -0.24389 | 0.98831 | -0.22429 | 20.534
59 | 0.041651 | 0.010468 | -0.041639 | -0.01046 | 1.2633e-05 | 7.9761e-06 | 0.062813 | 0.062813 | 0.062813 | 0.98687 | -0.25229 | 0.98654 | -0.25865 | 17.2563
60 | -0.050906 | -0.012812 | 0.050922 | 0.012822 | 1.6004e-05 | 1.015e-05 | 0.076664 | 0.076664 | 0.076664 | 0.98831 | -0.22429 | 0.98865 | -0.21771 | 21.0614
61 | 0.039799 | 0.0099994 | -0.039798 | -0.009999 | 6.6556e-07 | 4.1967e-07 | 0.060039 | 0.060039 | 0.060039 | 0.98654 | -0.25865 | 0.98652 | -0.259 | 16.4941
62 | 0.037224 | 0.0093538 | -0.037185 | -0.0093293 | 3.8989e-05 | 2.4532e-05 | 0.056156 | 0.056156 | 0.056156 | 0.98652 | -0.259 | 0.98539 | -0.28096 | 15.4274
63 | -0.027981 | -0.0070208 | 0.027984 | 0.0070229 | 3.2447e-06 | 2.0163e-06 | 0.042507 | 0.042507 | 0.042507 | 0.97958 | -0.39318 | 0.97971 | -0.39075 | 11.6777
64 | -0.02873 | -0.0072098 | 0.028731 | 0.0072105 | 1.1334e-06 | 7.0541e-07 | 0.04364 | 0.04364 | 0.04364 | 0.97971 | -0.39075 | 0.97975 | -0.38992 | 11.989
65 | -0.02982 | -0.0074834 | 0.029832 | 0.007491 | 1.2077e-05 | 7.5316e-06 | 0.045294 | 0.045294 | 0.045294 | 0.97975 | -0.38992 | 0.98018 | -0.38144 | 12.4434
66 | -0.031034 | -0.0077922 | 0.031036 | 0.0077933 | 1.7694e-06 | 1.1057e-06 | 0.047118 | 0.047118 | 0.047118 | 0.98018 | -0.38144 | 0.98024 | -0.38024 | 12.9446
67 | -0.056815 | -0.014309 | 0.056844 | 0.014327 | 2.9529e-05 | 1.876e-05 | 0.08549 | 0.08549 | 0.08549 | 0.98918 | -0.20738 | 0.98974 | -0.19652 | 23.4863
68 | 0.009207 | 0.0023076 | -0.0092057 | -0.002307 | 1.3145e-06 | 6.0619e-07 | 0.013842 | 0.013842 | 0.013842 | 0.98974 | -0.19652 | 0.98959 | -0.19951 | 3.8028
69 | -0.066051 | -0.016635 | 0.066073 | 0.016649 | 2.1557e-05 | 1.3722e-05 | 0.099332 | 0.099332 | 0.099332 | 0.98974 | -0.19652 | 0.9901 | -0.18969 | 27.2891
70 | 0.0062538 | 0.0015672 | -0.0062535 | -0.0015671 | 2.7174e-07 | 6.8637e-08 | 0.0094036 | 0.0094036 | 0.0094036 | 0.98959 | -0.19951 | 0.98954 | -0.20043 | 2.5834
71 | 0.031264 | 0.0078453 | -0.03125 | -0.0078367 | 1.3862e-05 | 8.6604e-06 | 0.047215 | 0.047215 | 0.047215 | 0.98539 | -0.28096 | 0.98492 | -0.29027 | 12.9711
72 | -0.031783 | -0.0079804 | 0.031787 | 0.0079829 | 3.9355e-06 | 2.4619e-06 | 0.048252 | 0.048252 | 0.048252 | 0.98024 | -0.38024 | 0.98037 | -0.37765 | 13.256
73 | -0.033219 | -0.0083418 | 0.033223 | 0.0083446 | 4.3867e-06 | 2.7495e-06 | 0.050425 | 0.050425 | 0.050425 | 0.98037 | -0.37765 | 0.98052 | -0.37488 | 13.8531
74 | -0.017992 | -0.0045093 | 0.017999 | 0.0045136 | 7.3112e-06 | 4.336e-06 | 0.027038 | 0.027038 | 0.027038 | 0.99015 | -0.18961 | 0.99059 | -0.18108 | 7.4281
75 | 0.0073701 | 0.0018473 | -0.0073693 | -0.001847 | 8.034e-07 | 2.8959e-07 | 0.011076 | 0.011076 | 0.011076 | 0.99015 | -0.18961 | 0.99003 | -0.1919 | 3.0429
76 | -0.027548 | -0.0069067 | 0.027552 | 0.0069095 | 4.5346e-06 | 2.8112e-06 | 0.041382 | 0.041382 | 0.041382 | 0.99059 | -0.18108 | 0.99077 | -0.17763 | 11.3686
77 | 0.0073693 | 0.001847 | -0.0073688 | -0.0018468 | 5.4228e-07 | 1.955e-07 | 0.011076 | 0.011076 | 0.011076 | 0.99003 | -0.1919 | 0.98995 | -0.19344 | 3.0429
78 | -0.036339 | -0.0091117 | 0.03636 | 0.0091251 | 2.1402e-05 | 1.345e-05 | 0.054578 | 0.054578 | 0.054578 | 0.99077 | -0.17763 | 0.9914 | -0.16528 | 14.994
79 | -0.045322 | -0.011371 | 0.045375 | 0.011405 | 5.316e-05 | 3.3627e-05 | 0.06803 | 0.068029 | 0.06803 | 0.9914 | -0.16528 | 0.99267 | -0.14071 | 18.6894
80 | -0.050755 | -0.012753 | 0.050765 | 0.01276 | 1.0191e-05 | 6.4616e-06 | 0.076093 | 0.076093 | 0.076093 | 0.99267 | -0.14071 | 0.99289 | -0.1365 | 20.9046
81 | 0.16136 | 0.040778 | -0.1611 | -0.040614 | 0.00025639 | 0.00016347 | 0.24066 | 0.24066 | 0.24066 | 0.99817 | -0.034932 | 0.99644 | -0.068131 | 33.0576
82 | -0.059554 | -0.014962 | 0.059615 | 0.015001 | 6.1292e-05 | 3.8961e-05 | 0.089265 | 0.089265 | 0.089265 | 0.99289 | -0.1365 | 0.99401 | -0.11496 | 24.5233
83 | 0.071666 | 0.018046 | -0.071558 | -0.017977 | 0.000108 | 6.8794e-05 | 0.10705 | 0.10705 | 0.10705 | 0.99644 | -0.068131 | 0.9948 | -0.099703 | 29.4099
84 | 0.089433 | 0.022568 | -0.089233 | -0.02244 | 0.00020009 | 0.00012767 | 0.13361 | 0.13361 | 0.13361 | 0.99644 | -0.068131 | 0.99401 | -0.11496 | 36.7054
85 | -0.0016993 | -0.00042589 | 0.0016994 | 0.00042579 | 2.297e-08 | -1.0579e-07 | 0.0025555 | 0.0025554 | 0.0025555 | 0.9895 | -0.20117 | 0.98952 | -0.20089 | 0.70205
86 | -0.0029577 | -0.00074115 | 0.0029577 | 0.00074112 | 2.7503e-08 | -3.0025e-08 | 0.0044477 | 0.0044476 | 0.0044477 | 0.98952 | -0.20089 | 0.98953 | -0.20069 | 1.2219
87 | -0.0050806 | -0.0012732 | 0.0050807 | 0.0012732 | 6.5271e-08 | 3.4662e-09 | 0.00764 | 0.00764 | 0.00764 | 0.98953 | -0.20069 | 0.98954 | -0.20043 | 2.0989
88 | 0.027612 | 0.0069249 | -0.027608 | -0.0069219 | 4.7202e-06 | 2.9289e-06 | 0.041718 | 0.041718 | 0.041718 | 0.98492 | -0.29027 | 0.98473 | -0.29385 | 11.4611
89 | 0.023973 | 0.0060109 | -0.023969 | -0.0060088 | 3.5594e-06 | 2.186e-06 | 0.036226 | 0.036226 | 0.036226 | 0.98473 | -0.29385 | 0.98457 | -0.29697 | 9.9521
90 | 0.017965 | 0.0045044 | -0.017963 | -0.0045032 | 2.0001e-06 | 1.188e-06 | 0.027152 | 0.027152 | 0.027152 | 0.98457 | -0.29697 | 0.98445 | -0.29931 | 7.4594
91 | 0.0023682 | 0.0005932 | -0.0023681 | -0.0005935 | 1.4795e-07 | -2.9696e-07 | 0.0035791 | 0.0035792 | 0.0035792 | 0.98457 | -0.29697 | 0.98451 | -0.29828 | 0.9833
92 | 0.014328 | 0.003592 | -0.014327 | -0.0035919 | 2.3091e-07 | 1.3109e-07 | 0.021657 | 0.021657 | 0.021657 | 0.98445 | -0.29931 | 0.98444 | -0.29964 | 5.9497
93 | 0.013253 | 0.0033225 | -0.01325 | -0.0033211 | 2.5001e-06 | 1.3889e-06 | 0.020032 | 0.020032 | 0.020032 | 0.98444 | -0.29964 | 0.98423 | -0.3036 | 5.5034
94 | -0.0037904 | -0.00094998 | 0.0037907 | 0.00094986 | 2.7036e-07 | -1.1515e-07 | 0.0056846 | 0.0056845 | 0.0056846 | 0.9922 | -0.1499 | 0.99228 | -0.1484 | 1.5617
95 | -0.012241 | -0.0030676 | 0.012248 | 0.0030715 | 7.1801e-06 | 3.8607e-06 | 0.018356 | 0.018356 | 0.018356 | 0.99228 | -0.1484 | 0.99291 | -0.1361 | 5.0429
96 | 0.01734 | 0.0043491 | -0.017336 | -0.0043466 | 4.3869e-06 | 2.5836e-06 | 0.025987 | 0.025987 | 0.025987 | 0.99291 | -0.1361 | 0.99264 | -0.14141 | 7.1394
97 | -0.029588 | -0.0074206 | 0.029618 | 0.0074392 | 2.9838e-05 | 1.8572e-05 | 0.044343 | 0.044343 | 0.044343 | 0.99291 | -0.1361 | 0.99401 | -0.11496 | 12.1822
98 | 0.017336 | 0.0043466 | -0.017332 | -0.0043443 | 3.8293e-06 | 2.2553e-06 | 0.025987 | 0.025988 | 0.025988 | 0.99264 | -0.14141 | 0.9924 | -0.14604 | 7.1394
99 | 0.010415 | 0.0026107 | -0.010411 | -0.0026091 | 3.2365e-06 | 1.6143e-06 | 0.015616 | 0.015616 | 0.015616 | 0.9924 | -0.14604 | 0.99206 | -0.15257 | 4.2902
100 | 0.0028177 | 0.00070597 | -0.0028177 | -0.000706 | 2.2097e-08 | -2.8453e-08 | 0.0042263 | 0.0042263 | 0.0042263 | 0.99206 | -0.15257 | 0.99205 | -0.15273 | 1.1611
101 | 0.0028177 | 0.000706 | -0.0028176 | -0.00070616 | 1.2138e-07 | -1.5627e-07 | 0.0042263 | 0.0042264 | 0.0042264 | 0.99205 | -0.15273 | 0.99201 | -0.15364 | 1.1611
102 | 0.063206 | 0.015884 | -0.063203 | -0.015882 | 3.1933e-06 | 2.0313e-06 | 0.094558 | 0.094558 | 0.094558 | 0.9948 | -0.099703 | 0.99475 | -0.10076 | 25.9776
103 | 0.057522 | 0.014458 | -0.057477 | -0.01443 | 4.5414e-05 | 2.8853e-05 | 0.086061 | 0.086061 | 0.086061 | 0.99475 | -0.10076 | 0.99389 | -0.11731 | 23.6431
104 | -0.0047395 | -0.0011878 | 0.00474 | 0.0011878 | 5.3092e-07 | -2.1582e-08 | 0.0071109 | 0.0071107 | 0.0071109 | 0.99178 | -0.15814 | 0.9919 | -0.15579 | 1.9535
105 | -0.019147 | -0.0047987 | 0.019156 | 0.0048035 | 8.1257e-06 | 4.8613e-06 | 0.028724 | 0.028724 | 0.028724 | 0.9919 | -0.15579 | 0.99236 | -0.14688 | 7.8913
106 | 0.051858 | 0.013021 | -0.051822 | -0.012998 | 3.6049e-05 | 2.2865e-05 | 0.077649 | 0.077649 | 0.077649 | 0.99389 | -0.11731 | 0.99313 | -0.13189 | 21.3321
107 | 0.045979 | 0.011534 | -0.045979 | -0.011534 | 7.1105e-08 | 4.4991e-08 | 0.068895 | 0.068895 | 0.068895 | 0.99313 | -0.13189 | 0.99313 | -0.13193 | 18.9271
108 | 0.040494 | 0.010159 | -0.040494 | -0.010159 | 4.2497e-07 | 2.68e-07 | 0.060677 | 0.060677 | 0.060677 | 0.99313 | -0.13193 | 0.99312 | -0.13215 | 16.6694
109 | 0.034652 | 0.0086952 | -0.034641 | -0.0086883 | 1.1072e-05 | 6.9442e-06 | 0.051924 | 0.051924 | 0.051924 | 0.99312 | -0.13215 | 0.99277 | -0.13885 | 14.2649
110 | -0.020781 | -0.0052108 | 0.020783 | 0.005212 | 1.8886e-06 | 1.1417e-06 | 0.031161 | 0.031161 | 0.031161 | 0.99236 | -0.14688 | 0.99246 | -0.14497 | 8.5608
111 | -0.02241 | -0.0056197 | 0.022411 | 0.0056205 | 1.3271e-06 | 8.0881e-07 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.99246 | -0.14497 | 0.99252 | -0.14373 | 9.2309
112 | -0.028914 | -0.0072505 | 0.028921 | 0.0072546 | 6.731e-06 | 4.1844e-06 | 0.043351 | 0.043351 | 0.043351 | 0.99252 | -0.14373 | 0.99277 | -0.13885 | 11.9095
113 | -0.013249 | -0.0033205 | 0.01325 | 0.0033211 | 1.1269e-06 | 6.2604e-07 | 0.020032 | 0.020032 | 0.020032 | 0.98414 | -0.30539 | 0.98423 | -0.3036 | 5.5034

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36523 | 0.09242

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0066926 | 0.0016773
1 | 0.00458 | 0.0011478
2 | 0.0011625 | 0.00029136
3 | 0.0020584 | 0.00051589
4 | 0.001362 | 0.00034135
5 | 0.0011631 | 0.0002915
6 | 0.0013628 | 0.00034156
7 | 0.001438 | 0.00036039
8 | 0.0010271 | 0.0002574
9 | 0.0036976 | 0.00092671
10 | 0.0026727 | 0.00066984
11 | 0.0033594 | 0.00084195
12 | 0.0023312 | 0.00058426
13 | 0.00093275 | 0.00023377
14 | 0.0010302 | 0.0002582
15 | 0.00083319 | 0.00020882
16 | 0.0010347 | 0.00025931
17 | 0.0019802 | 0.00049629
18 | 0.0028676 | 0.00071869
19 | 0.003207 | 0.00080376
20 | 0.0023611 | 0.00059175
21 | 0.001752 | 0.00043909
22 | 0.00064663 | 0.00016206
23 | 0.00184 | 0.00046114
24 | 0.00064667 | 0.00016207
25 | 0.0017694 | 0.00044345
26 | 0.0011459 | 0.0002872
27 | 0.0010903 | 0.00027325
28 | 0.0054458 | 0.0013648
29 | 0.0015457 | 0.0003874
30 | 0.0024837 | 0.00062249
31 | 0.019619 | 0.0049169
32 | 0.0040822 | 0.0010231
33 | 0.0077017 | 0.0019302
34 | 0.0087671 | 0.0021972
35 | 0.0087688 | 0.0021977
36 | 0.0077001 | 0.0019298
37 | 0.001481 | 0.00037117
38 | 0.0018394 | 0.00046099
39 | 0.0012751 | 0.00031958
40 | 0.0018394 | 0.00046099
41 | 0.0014975 | 0.00037532
42 | 0.0025743 | 0.00064518
43 | 0.0010909 | 0.00027341
44 | 0.00074587 | 0.00018693
45 | 0.0010891 | 0.00027295
46 | 0.0012018 | 0.0003012
47 | 0.0020077 | 0.00050317
48 | 0.0029519 | 0.00073983
49 | 0.0020055 | 0.00050262
50 | 0.0059209 | 0.0014839
51 | 0.00074679 | 0.00018716
52 | 0.0014321 | 0.00035891
53 | 0.0014278 | 0.00035783
54 | 0.010622 | 0.002662
55 | 0.0095485 | 0.0023931
56 | 0.0087866 | 0.0022021
57 | 0.0073688 | 0.0018468
58 | 0.0089622 | 0.0022461
59 | 0.0053792 | 0.0013482
60 | 0.0073833 | 0.0018504
61 | 0.0087891 | 0.0022028
62 | 0.0016993 | 0.00042589
63 | 0.0012583 | 0.00031536
64 | 0.0021229 | 0.00053205
65 | 0.0011728 | 0.00029394
66 | 0.0015468 | 0.00038767
67 | 0.0036382 | 0.00091182
68 | 0.0036349 | 0.000911
69 | 0.0036356 | 0.00091118
70 | 0.0036356 | 0.00091118
71 | 0.0023681 | 0.0005935
72 | 0.0010747 | 0.00026935
73 | 0.0037904 | 0.00094998
74 | 0.00845 | 0.0021178
75 | 0.006917 | 0.0017336
76 | 0.0075937 | 0.0019032
77 | 0.0028176 | 0.00070616
78 | 0.0083525 | 0.0020933
79 | 0.0056807 | 0.0014237
80 | 0.0047395 | 0.0011878
81 | 0.014408 | 0.0036109
82 | 0.0056186 | 0.0014082
83 | 0.0058428 | 0.0014643
84 | 0.0054848 | 0.0013746
85 | 0.0058414 | 0.001464
86 | 0.0016251 | 0.0004073
87 | 0.0016269 | 0.00040774
88 | 0.0065036 | 0.0016299
89 | 0.0057202 | 0.0014336
90 | 0.013249 | 0.0033205

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1