## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_116-4_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_116-4_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_116-4_1_4_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_116-4_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_116-4_1_4_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_116-4_1_4_node_370 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_116-4_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_116-4_1_4_node_379 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_116-4_1_4_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_116-4_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_116-4_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_116-4_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_116-4_1_4_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_116-4_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_116-4_1_4_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_116-4_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_116-4_1_4_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_116-4_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_116-4_1_4_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_116-4_1_4_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_116-4_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_116-4_1_4_node_388 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_116-4_1_4_node_386 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_116-4_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_116-4_1_4_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_116-4_1_4_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_116-4_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_116-4_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_116-4_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_116-4_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_116-4_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_116-4_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_116-4_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_116-4_1_4_node_456 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_116-4_1_4_node_375 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_116-4_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_116-4_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_116-4_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_116-4_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_116-4_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_116-4_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_116-4_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_116-4_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_116-4_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_116-4_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_116-4_1_4_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_116-4_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_116-4_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_116-4_1_4_node_374 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_116-4_1_4_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_116-4_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_116-4_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_116-4_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_116-4_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_116-4_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_116-4_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_116-4_1_4_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_116-4_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_116-4_1_4_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_116-4_1_4_node_446 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_116-4_1_4_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_116-4_1_4_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_116-4_1_4_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_116-4_1_4_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_116-4_1_4_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_116-4_1_4_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_116-4_1_4_node_371 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_116-4_1_4_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_116-4_1_4_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_116-4_1_4_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_116-4_1_4_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_116-4_1_4_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_116-4_1_4_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_116-4_1_4_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_116-4_1_4_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_116-4_1_4_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_116-4_1_4_node_387 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_116-4_1_4_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_116-4_1_4_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_116-4_1_4_node_380 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_116-4_1_4_node_391 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_116-4_1_4_node_381 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_116-4_1_4_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_116-4_1_4_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_116-4_1_4_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_116-4_1_4_node_389 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_116-4_1_4_node_416 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_116-4_1_4_node_417 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_116-4_1_4_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_116-4_1_4_node_419 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_116-4_1_4_node_420 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_116-4_1_4_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_116-4_1_4_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_116-4_1_4_node_423 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_116-4_1_4_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_116-4_1_4_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_116-4_1_4_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_116-4_1_4_node_449 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_116-4_1_4_node_447 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_116-4_1_4_node_448 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_355_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_116-4_1_4_load_437 | 2 | 0.00033613 | 8.4243e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_116-4_1_4_load_364 | 4 | 0.0099082 | 0.0024832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_116-4_1_4_load_370 | 5 | 0.0013963 | 0.00034994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_116-4_1_4_load_379 | 7 | 0.001763 | 0.00044185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_116-4_1_4_load_378 | 8 | 0.0062616 | 0.0015693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_116-4_1_4_load_196 | 11 | 0.0064161 | 0.001608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_116-4_1_4_load_350 | 12 | 0.0030333 | 0.00076021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_116-4_1_4_load_405 | 14 | 0.0003049 | 7.6414e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_116-4_1_4_load_390 | 18 | 0.0023652 | 0.00059278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_116-4_1_4_load_388 | 21 | 0.0045957 | 0.0011518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_116-4_1_4_load_386 | 22 | 0.0015287 | 0.00038313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_116-4_1_4_load_376 | 24 | 0.0020199 | 0.00050623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_116-4_1_4_load_366 | 25 | 0.0041307 | 0.0010353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_116-4_1_4_load_190 | 30 | 0.0039275 | 0.00098432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_116-4_1_4_load_180 | 31 | 0.0011429 | 0.00028645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_116-4_1_4_load_178 | 32 | 0.00035135 | 8.8055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_116-4_1_4_load_456 | 33 | 0.0009018 | 0.00022601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_116-4_1_4_load_179 | 35 | 0.00039998 | 0.00010024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_116-4_1_4_load_181 | 36 | 0.0035569 | 0.00089144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_116-4_1_4_load_182 | 37 | 0.0020483 | 0.00051335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_116-4_1_4_load_183 | 38 | 0.009904 | 0.0024822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_116-4_1_4_load_186 | 41 | 0.0040166 | 0.0010066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_116-4_1_4_load_189 | 44 | 0.0038042 | 0.00095343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_116-4_1_4_load_351 | 45 | 0.0043677 | 0.0010946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_116-4_1_4_load_198 | 47 | 0.0030806 | 0.00077206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_116-4_1_4_load_374 | 48 | 0.002486 | 0.00062306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_116-4_1_4_load_385 | 49 | 0.0093957 | 0.0023548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_116-4_1_4_load_191 | 50 | 0.00091806 | 0.00023009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_116-4_1_4_load_199 | 54 | 0.0019796 | 0.00049614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_116-4_1_4_load_197 | 55 | 0.0033132 | 0.00083038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_116-4_1_4_load_377 | 56 | 0.0040916 | 0.0010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_116-4_1_4_load_200 | 57 | 0.0046129 | 0.0011561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_116-4_1_4_load_415 | 58 | 0.0038858 | 0.00097388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_116-4_1_4_load_446 | 59 | 0.0039729 | 0.0009957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_116-4_1_4_load_352 | 60 | 0.0047634 | 0.0011938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_116-4_1_4_load_353 | 61 | 0.0038589 | 0.00096714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_116-4_1_4_load_354 | 62 | 0.00058865 | 0.00014753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_116-4_1_4_load_356 | 63 | 0.004481 | 0.001123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_116-4_1_4_load_357 | 64 | 0.0012337 | 0.0003092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_116-4_1_4_load_358 | 65 | 0.0043677 | 0.0010946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_116-4_1_4_load_371 | 66 | 0.0016802 | 0.0004211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_116-4_1_4_load_359 | 67 | 0.0012877 | 0.00032272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_116-4_1_4_load_360 | 68 | 0.0021295 | 0.00053371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_116-4_1_4_load_362 | 70 | 0.0011612 | 0.00029102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_116-4_1_4_load_363 | 71 | 0.0035551 | 0.000891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_116-4_1_4_load_365 | 72 | 0.001587 | 0.00039775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_116-4_1_4_load_367 | 73 | 0.0012506 | 0.00031343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_116-4_1_4_load_368 | 74 | 0.0032962 | 0.00082611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_116-4_1_4_load_369 | 75 | 0.0012146 | 0.0003044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_116-4_1_4_load_372 | 77 | 0.002151 | 0.0005391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_116-4_1_4_load_384 | 78 | 0.0043415 | 0.0010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_116-4_1_4_load_380 | 79 | 0.001414 | 0.00035437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_116-4_1_4_load_391 | 80 | 0.0015471 | 0.00038775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_116-4_1_4_load_381 | 81 | 0.0058777 | 0.0014731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_116-4_1_4_load_382 | 82 | 0.0016544 | 0.00041463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_116-4_1_4_load_383 | 83 | 0.00091059 | 0.00022822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_116-4_1_4_load_389 | 85 | 0.0051603 | 0.0012933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_116-4_1_4_load_416 | 86 | 0.0035645 | 0.00089336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_116-4_1_4_load_417 | 87 | 0.00044788 | 0.00011225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_116-4_1_4_load_418 | 88 | 0.0036278 | 0.00090922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_116-4_1_4_load_419 | 89 | 0.0032301 | 0.00080954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_116-4_1_4_load_420 | 90 | 0.0054431 | 0.0013642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_116-4_1_4_load_421 | 91 | 0.0004979 | 0.00012479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_116-4_1_4_load_422 | 92 | 0.014791 | 0.0037071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_116-4_1_4_load_423 | 93 | 0.014549 | 0.0036463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_116-4_1_4_load_425 | 95 | 0.012349 | 0.0030949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_116-4_1_4_load_449 | 97 | 0.011761 | 0.0029476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_116-4_1_4_load_447 | 98 | 0.024914 | 0.0062441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_116-4_1_4_load_448 | 99 | 0.017227 | 0.0043175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_116-4_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.065674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_116-4_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_116-4_1_4_line_2 |  | 1 | 13 | 0.27568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_116-4_1_4_line_3 |  | 1 | 14 | 0.0015604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_116-4_1_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.019494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_116-4_1_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.04035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_116-4_1_4_line_6 |  | 4 | 69 | 0.065773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_116-4_1_4_line_7 |  | 5 | 15 | 0.026543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_116-4_1_4_line_8 |  | 6 | 7 | 0.017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_116-4_1_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.0003294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_116-4_1_4_line_10 |  | 7 | 79 | 0.0076393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_116-4_1_4_line_11 |  | 8 | 52 | 0.016961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_116-4_1_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.012116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_116-4_1_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.011248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_116-4_1_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.022965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_116-4_1_4_line_15 |  | 11 | 28 | 0.020735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_116-4_1_4_line_16 |  | 13 | 26 | 0.76219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_116-4_1_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.028542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_116-4_1_4_line_18 |  | 16 | 64 | 0.044463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_116-4_1_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.01277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_116-4_1_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.017155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_116-4_1_4_line_21 |  | 19 | 48 | 0.0026475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_116-4_1_4_line_22 |  | 19 | 77 | 0.031834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_116-4_1_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.025794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_116-4_1_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_116-4_1_4_line_25 |  | 21 | 85 | 0.013128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_116-4_1_4_line_26 |  | 22 | 76 | 0.035855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_116-4_1_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.059094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_116-4_1_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_116-4_1_4_line_29 |  | 24 | 78 | 0.0082345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_116-4_1_4_line_30 |  | 25 | 34 | 0.024336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_116-4_1_4_line_31 |  | 25 | 71 | 0.032196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_116-4_1_4_line_32 |  | 26 | 33 | 0.021795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_116-4_1_4_line_33 |  | 26 | 34 | 0.027948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_116-4_1_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.005712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_116-4_1_4_line_35 |  | 27 | 29 | 0.089631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_116-4_1_4_line_36 |  | 27 | 30 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_116-4_1_4_line_37 |  | 29 | 31 | 0.028665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_116-4_1_4_line_38 |  | 29 | 32 | 0.014289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_116-4_1_4_line_39 |  | 30 | 50 | 0.011713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_116-4_1_4_line_40 |  | 32 | 35 | 0.0033229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_116-4_1_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0042112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_116-4_1_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.010947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_116-4_1_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.015609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_116-4_1_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.0073611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_116-4_1_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.014032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_116-4_1_4_line_46 |  | 39 | 42 | 0.027902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_116-4_1_4_line_47 |  | 40 | 43 | 0.006175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_116-4_1_4_line_48 |  | 40 | 44 | 0.011565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_116-4_1_4_line_49 |  | 41 | 45 | 7.1603e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_116-4_1_4_line_50 |  | 42 | 46 | 0.011298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_116-4_1_4_line_51 |  | 42 | 47 | 0.0095959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_116-4_1_4_line_52 |  | 43 | 48 | 0.0088115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_116-4_1_4_line_53 |  | 44 | 49 | 0.0031358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_116-4_1_4_line_54 |  | 45 | 59 | 0.0044638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_116-4_1_4_line_55 |  | 46 | 56 | 0.029811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_116-4_1_4_line_56 |  | 47 | 55 | 0.0020975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_116-4_1_4_line_57 |  | 49 | 84 | 0.0091278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_116-4_1_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.012455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_116-4_1_4_line_59 |  | 51 | 52 | 0.024134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_116-4_1_4_line_60 |  | 51 | 53 | 0.0254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_116-4_1_4_line_61 |  | 53 | 54 | 0.012763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_116-4_1_4_line_62 |  | 53 | 55 | 0.022702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_116-4_1_4_line_63 |  | 54 | 57 | 0.0055913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_116-4_1_4_line_64 |  | 56 | 65 | 0.025841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_116-4_1_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.0047969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_116-4_1_4_line_66 |  | 58 | 86 | 0.0098263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_116-4_1_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.0050587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_116-4_1_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.015927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_116-4_1_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.039538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_116-4_1_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.019485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_116-4_1_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.0014031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_116-4_1_4_line_72 |  | 66 | 77 | 0.00035795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_116-4_1_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.013102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_116-4_1_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.025511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_116-4_1_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0099219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_116-4_1_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.035059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_116-4_1_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.0022932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_116-4_1_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_116-4_1_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0093036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_116-4_1_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0010999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_116-4_1_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.017536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_116-4_1_4_line_82 |  | 78 | 82 | 0.02184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_116-4_1_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0079008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_116-4_1_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0041744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_116-4_1_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0079374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_116-4_1_4_line_86 |  | 84 | 95 | 0.015105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_116-4_1_4_line_87 |  | 86 | 87 | 0.0011666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_116-4_1_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.0039394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_116-4_1_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.0038804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_116-4_1_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.0066576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_116-4_1_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0089004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_116-4_1_4_line_92 |  | 92 | 93 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_116-4_1_4_line_93 |  | 93 | 94 | 0.0086461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_116-4_1_4_line_94 |  | 94 | 95 | 0.014466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_116-4_1_4_line_95 |  | 94 | 96 | 0.019711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_116-4_1_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.010279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_116-4_1_4_line_97 |  | 96 | 98 | 0.046142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_116-4_1_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_116-4_1_4_trafo_184 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71 | x72 | y72 | x73 | y73 | x74 | y74 | x75 | y75 | x76 | y76 | x77 | y77 | x78 | y78 | x79 | y79 | x80 | y80 | x81 | y81 | x82 | y82 | x83 | y83 | x84 | y84 | x85 | y85 | x86 | y86 | x87 | y87 | x88 | y88
0 | 2700669.4674 | 1236319.9209 | 2700658.1106 | 1236300.9698 | 2700662.3506 | 1236298.1951 | 2700668.2902 | 1236293.381 | 2700691.997 | 1236273.6123
1 | 2700691.997 | 1236273.6123 | 2700693.3518 | 1236275.3922 | 2700701.2063 | 1236285.6685
2 | 2700605.1173 | 1236498.7431 | 2700603.228 | 1236495.8979 | 2700597.2998 | 1236486.6572 | 2700596.1119 | 1236484.402 | 2700595.1115 | 1236482.2502 | 2700592.5235 | 1236475.9794 | 2700587.9014 | 1236465.5822 | 2700585.7262 | 1236460.8529 | 2700581.5876 | 1236453.1882 | 2700578.3973 | 1236447.6189 | 2700574.1938 | 1236441.0984 | 2700556.4909 | 1236417.0139 | 2700554.7614 | 1236414.5606 | 2700553.6411 | 1236412.7848 | 2700553.1605 | 1236411.2199 | 2700552.986 | 1236409.4601 | 2700552.8869 | 1236407.2678 | 2700553.1368 | 1236405.0259 | 2700554.7222 | 1236399.0038 | 2700556.9217 | 1236392.4695 | 2700558.7615 | 1236388.4087 | 2700563.9299 | 1236379.5228 | 2700567.1745 | 1236374.7408 | 2700570.7209 | 1236370.0084 | 2700577.9576 | 1236362.3362 | 2700579.4948 | 1236360.5053 | 2700581.7249 | 1236357.5297 | 2700586.6448 | 1236355.2669 | 2700593.0012 | 1236351.7607 | 2700597.6139 | 1236348.87 | 2700602.7961 | 1236344.9771 | 2700608.3605 | 1236339.9675 | 2700610.8839 | 1236337.1081 | 2700613.0718 | 1236333.9428 | 2700614.9817 | 1236330.2168 | 2700616.2746 | 1236328.0593 | 2700618.5407 | 1236325.1955 | 2700620.8832 | 1236322.7333 | 2700623.3198 | 1236320.5285 | 2700626.0738 | 1236318.3513 | 2700626.4641 | 1236319.4365 | 2700627.095 | 1236320.6147 | 2700627.7688 | 1236321.4934 | 2700638.6285 | 1236330.4841 | 2700639.3708 | 1236330.897 | 2700640.1477 | 1236331.0547 | 2700640.9274 | 1236331.0457 | 2700641.733 | 1236330.8481 | 2700669.4674 | 1236319.9209
3 | 2700669.4674 | 1236319.9209 | 2700670.0026 | 1236321.3866
4 | 2699995.5027 | 1236985.4722 | 2700001.5113 | 1236992.2117 | 2700008.6646 | 1236999.8494
5 | 2699995.5027 | 1236985.4722 | 2699980.0493 | 1236998.9778 | 2699978.5736 | 1236999.8758 | 2699976.8677 | 1237000.5143 | 2699975.3791 | 1237000.8339 | 2699974.0212 | 1237001.0334 | 2699969.9242 | 1237001.6538 | 2699968.8619 | 1237001.825 | 2699968.004 | 1237001.9884 | 2699967.0915 | 1237002.251 | 2699966.2155 | 1237002.5921 | 2699965.3671 | 1237003.0893 | 2699964.5248 | 1237003.6756 | 2699962.3748 | 1237005.5186 | 2699961.9067 | 1237005.8234
6 | 2700054.9764 | 1237046.0747 | 2700052.2065 | 1237044.7382 | 2700049.862 | 1237043.3087 | 2700047.2308 | 1237041.374 | 2700044.586 | 1237038.9054 | 2700033.3913 | 1237026.919 | 2700022.7052 | 1237014.8411 | 2700008.6646 | 1236999.8494
7 | 2699935.9297 | 1237002.6159 | 2699950.6075 | 1237005.5094 | 2699953.8966 | 1237006.1208 | 2699956.4699 | 1237006.5533 | 2699957.7083 | 1237006.7076 | 2699958.6988 | 1237006.7576 | 2699959.5248 | 1237006.6937 | 2699960.3142 | 1237006.5513 | 2699961.045 | 1237006.2968 | 2699961.7092 | 1237005.9521 | 2699961.9067 | 1237005.8234
8 | 2699953.4578 | 1237186.7715 | 2699965.7777 | 1237174.8859
9 | 2699953.4578 | 1237186.7715 | 2699953.203 | 1237186.5627
10 | 2699965.7777 | 1237174.8859 | 2699971.2755 | 1237169.5819
11 | 2699940.0817 | 1237175.8159 | 2699953.203 | 1237186.5627
12 | 2699987.8428 | 1237236.2429 | 2699975.6913 | 1237236.1494
13 | 2699975.6913 | 1237236.1494 | 2699964.4439 | 1237236.0293
14 | 2699987.8428 | 1237236.2429 | 2699988.1917 | 1237232.6016 | 2699990.025 | 1237213.3823
15 | 2699943.7105 | 1237235.7999 | 2699957.6467 | 1237235.9567 | 2699964.4439 | 1237236.0293
16 | 2700152.7499 | 1237058.5539 | 2700186.6296 | 1237042.8579 | 2700192.2829 | 1237039.6953 | 2700196.6884 | 1237036.4894 | 2700200.3972 | 1237032.8603 | 2700204.467 | 1237027.5694 | 2700207.917 | 1237022.2347 | 2700213.9217 | 1237012.1618 | 2700219.0155 | 1237004.0416 | 2700223.5529 | 1236997.5021 | 2700228.3329 | 1236991.3893 | 2700233.1739 | 1236986.1448 | 2700238.5192 | 1236981.0645 | 2700249.1698 | 1236971.9262 | 2700268.8192 | 1236956.0126 | 2700276.4852 | 1236949.2925 | 2700281.9151 | 1236944.1358 | 2700286.1877 | 1236939.838 | 2700289.7668 | 1236935.8288 | 2700292.8416 | 1236932.1112 | 2700298.335 | 1236925.4323 | 2700304.2702 | 1236917.2485 | 2700315.0342 | 1236900.9625 | 2700322.2736 | 1236890.3879 | 2700329.1473 | 1236881.2971 | 2700344.2952 | 1236863.9955 | 2700362.8099 | 1236844.5159 | 2700382.4676 | 1236825.0222 | 2700390.3714 | 1236817.6836 | 2700395.6272 | 1236813.4359 | 2700401.0527 | 1236809.8916 | 2700415.2723 | 1236801.8592 | 2700419.1882 | 1236799.4236 | 2700424.1687 | 1236795.7939 | 2700429.4593 | 1236791.28 | 2700436.8859 | 1236783.9778 | 2700477.6899 | 1236742.0585 | 2700488.5143 | 1236731.1889 | 2700496.2581 | 1236722.5913 | 2700503.8698 | 1236713.7467 | 2700511.2369 | 1236703.2634 | 2700518.3586 | 1236692.0755 | 2700522.7207 | 1236684.299 | 2700527.4647 | 1236674.9834 | 2700530.5207 | 1236670.1537 | 2700533.4788 | 1236666.1897 | 2700536.8099 | 1236662.0985 | 2700541.9359 | 1236656.1475 | 2700560.7948 | 1236638.3088 | 2700586.0419 | 1236616.8645 | 2700594.5315 | 1236609.8252 | 2700598.9201 | 1236604.9625 | 2700604.3231 | 1236598.7493 | 2700597.0285 | 1236584.3928 | 2700595.9881 | 1236582.8184 | 2700595.0975 | 1236581.7803 | 2700594.2648 | 1236580.8989 | 2700593.7437 | 1236579.9449 | 2700593.4672 | 1236578.8394 | 2700593.4403 | 1236577.7493 | 2700593.5791 | 1236576.7064 | 2700593.9179 | 1236575.4667 | 2700594.557 | 1236573.932 | 2700597.0944 | 1236568.4486 | 2700597.2763 | 1236567.5399 | 2700597.385 | 1236566.4854 | 2700597.2682 | 1236563.1031 | 2700596.5349 | 1236555.0179 | 2700596.2211 | 1236552.0993 | 2700594.9646 | 1236544.9615 | 2700594.1282 | 1236541.6226 | 2700592.0837 | 1236534.5382 | 2700590.7429 | 1236530.1455 | 2700589.789 | 1236527.0382 | 2700589.3699 | 1236524.974 | 2700589.26 | 1236523.4154 | 2700589.3074 | 1236521.5147 | 2700589.4684 | 1236520.0497 | 2700589.8945 | 1236518.578 | 2700590.6152 | 1236517.1336 | 2700591.6789 | 1236515.5504 | 2700592.9775 | 1236513.949 | 2700595.0026 | 1236511.904 | 2700599.8105 | 1236507.3152 | 2700601.4511 | 1236505.6306 | 2700602.3478 | 1236504.5228 | 2700603.242 | 1236503.1146 | 2700603.9171 | 1236501.6805 | 2700605.1173 | 1236498.7431
17 | 2699935.9297 | 1237002.6159 | 2699917.9762 | 1237024.8417
18 | 2699917.9762 | 1237024.8417 | 2699912.5161 | 1237031.3659 | 2699907.9914 | 1237037.1719 | 2699900.5591 | 1237047.577 | 2699895.5812 | 1237054.2316 | 2699891.2974 | 1237059.6636 | 2699890.9284 | 1237060.1099
19 | 2699860.4537 | 1237070.8312 | 2699850.2409 | 1237078.4969
20 | 2699869.1112 | 1237085.6546 | 2699860.4537 | 1237070.8312
21 | 2699869.1112 | 1237085.6546 | 2699870.4469 | 1237087.9404
22 | 2699869.1112 | 1237085.6546 | 2699880.5638 | 1237072.4261 | 2699886.6008 | 1237065.3445 | 2699889.8063 | 1237061.4672
23 | 2700036.84 | 1237185.9967 | 2700030.3486 | 1237181.4284 | 2700026.9942 | 1237178.8589 | 2700023.2033 | 1237175.6927 | 2700017.6934 | 1237170.8073 | 2700016.7178 | 1237169.9073
24 | 2700036.84 | 1237185.9967 | 2700037.9104 | 1237183.1015 | 2700039.1304 | 1237180.3088 | 2700040.7416 | 1237176.7555 | 2700043.5657 | 1237170.9498
25 | 2700007.1368 | 1237160.9333 | 2700011.2851 | 1237164.895 | 2700016.7178 | 1237169.9073
26 | 2700057.9773 | 1237138.3057 | 2700057.2968 | 1237141.8636 | 2700056.4837 | 1237144.7632 | 2700055.3819 | 1237147.7247 | 2700054.0384 | 1237150.6598 | 2700051.7058 | 1237155.2573 | 2700043.8694 | 1237170.3255 | 2700043.5657 | 1237170.9498
27 | 2700119.9413 | 1237099.1425 | 2700112.8024 | 1237104.6931 | 2700096.8847 | 1237117.4566 | 2700093.9313 | 1237120.2757 | 2700091.6877 | 1237122.7397 | 2700089.8007 | 1237125.1431 | 2700088.0646 | 1237127.5712 | 2700082.876 | 1237135.0449 | 2700080.7468 | 1237138.356 | 2700079.4774 | 1237140.4807 | 2700079.1458 | 1237141.077
28 | 2700108.2496 | 1237085.6798 | 2700119.9413 | 1237099.1425
29 | 2700079.1458 | 1237141.077 | 2700078.1664 | 1237142.8381 | 2700076.7358 | 1237145.5494 | 2700075.4439 | 1237148.4265
30 | 2700108.2496 | 1237085.6798 | 2700116.6035 | 1237079.8829 | 2700122.3508 | 1237075.6321 | 2700127.6288 | 1237070.9398
31 | 2700108.2496 | 1237085.6798 | 2700096.054 | 1237072.9314 | 2700089.06 | 1237066.2974 | 2700085.3806 | 1237063.0408
32 | 2700173.6254 | 1237065.0219 | 2700152.7499 | 1237058.5539
33 | 2700152.7499 | 1237058.5539 | 2700144.5508 | 1237062.3519 | 2700127.6288 | 1237070.9398
34 | 2699943.7105 | 1237235.7999 | 2699941.3386 | 1237230.6005
35 | 2699867.4425 | 1237259.0458 | 2699874.4824 | 1237269.2496 | 2699881.4315 | 1237265.5081 | 2699891.4216 | 1237260.0275 | 2699898.6255 | 1237255.99 | 2699941.3386 | 1237230.6005
36 | 2699941.3386 | 1237230.6005 | 2699935.6817 | 1237217.818 | 2699934.1219 | 1237214.6679
37 | 2699892.7271 | 1237245.4051 | 2699872.055 | 1237256.5548 | 2699870.329 | 1237257.4931 | 2699867.4425 | 1237259.0458
38 | 2699867.4425 | 1237259.0458 | 2699859.3213 | 1237247.2895
39 | 2699928.7466 | 1237204.2616 | 2699932.6225 | 1237211.6396 | 2699934.1219 | 1237214.6679
40 | 2699857.4327 | 1237244.5555 | 2699859.3213 | 1237247.2895
41 | 2699889.3413 | 1237120.3445 | 2699887.2226 | 1237116.7051
42 | 2699881.7149 | 1237107.244 | 2699887.2226 | 1237116.7051
43 | 2699896.3833 | 1237134.2719 | 2699893.2681 | 1237127.8258 | 2699889.5954 | 1237120.7809 | 2699889.3413 | 1237120.3445
44 | 2699878.0115 | 1237100.8823 | 2699881.7149 | 1237107.244
45 | 2699896.3833 | 1237134.2719 | 2699888.9052 | 1237137.96 | 2699886.1984 | 1237139.171 | 2699883.6436 | 1237140.1288
46 | 2699908.3009 | 1237159.5135 | 2699901.1223 | 1237144.059 | 2699896.3833 | 1237134.2719
47 | 2699878.0115 | 1237100.8823 | 2699874.8927 | 1237095.5481
48 | 2699878.0115 | 1237100.8823 | 2699868.3229 | 1237107.1966
49 | 2699883.5766 | 1237140.1539 | 2699883.6436 | 1237140.1288
50 | 2699908.3009 | 1237159.5135 | 2699911.901 | 1237167.2688 | 2699913.0088 | 1237169.7893
51 | 2699908.3009 | 1237159.5135 | 2699899.5839 | 1237163.5255
52 | 2699874.8927 | 1237095.5481 | 2699870.4469 | 1237087.9404
53 | 2699868.3229 | 1237107.1966 | 2699866.7182 | 1237108.2424 | 2699865.6211 | 1237108.7767
54 | 2699879.3114 | 1237141.4667 | 2699879.6156 | 1237141.3731 | 2699883.0761 | 1237140.3416 | 2699883.5766 | 1237140.1539
55 | 2699913.0088 | 1237169.7893 | 2699917.9621 | 1237167.7378 | 2699920.2873 | 1237166.7206 | 2699926.2261 | 1237164.1185 | 2699926.6987 | 1237163.9152 | 2699932.7297 | 1237161.2257 | 2699937.7216 | 1237154.5823
56 | 2699899.5839 | 1237163.5255 | 2699899.5839 | 1237163.5255 | 2699898.8251 | 1237165.4809
57 | 2699857.1913 | 1237112.2631 | 2699860.4817 | 1237110.9952 | 2699863.6281 | 1237109.7472 | 2699865.6211 | 1237108.7767
58 | 2699923.2029 | 1237193.1117 | 2699926.0748 | 1237199.1757 | 2699928.7466 | 1237204.2616
59 | 2699923.2029 | 1237193.1117 | 2699928.878 | 1237187.2917 | 2699936.1315 | 1237179.8636 | 2699940.0817 | 1237175.8159
60 | 2699906.3214 | 1237186.3004 | 2699918.1388 | 1237181.5178 | 2699923.2029 | 1237193.1117
61 | 2699906.3214 | 1237186.3004 | 2699899.6241 | 1237189.012 | 2699894.8326 | 1237191.7891 | 2699894.8326 | 1237191.7891
62 | 2699906.3214 | 1237186.3004 | 2699898.0492 | 1237167.4804 | 2699898.8251 | 1237165.4809
63 | 2699894.8326 | 1237191.7891 | 2699889.5499 | 1237193.621
64 | 2699937.7216 | 1237154.5823 | 2699943.4972 | 1237146.8961 | 2699943.6121 | 1237146.3643 | 2699943.5452 | 1237145.8406 | 2699943.3654 | 1237145.2816 | 2699937.5444 | 1237133.6971 | 2699937.7739 | 1237132.1105
65 | 2699885.0178 | 1237195.1927 | 2699889.5499 | 1237193.621
66 | 2699885.0178 | 1237195.1927 | 2699882.6919 | 1237195.9992 | 2699877.0989 | 1237199.1964 | 2699876.2351 | 1237199.5194
67 | 2699953.3553 | 1237076.6159 | 2699951.2947 | 1237071.996
68 | 2699953.3553 | 1237076.6159 | 2699957.225 | 1237085.2919 | 2699960.1894 | 1237090.9951
69 | 2699950.9122 | 1237119.2424 | 2699968.5425 | 1237107.0654 | 2699960.1894 | 1237090.9951
70 | 2699950.9122 | 1237119.2424 | 2699938.3837 | 1237127.8958 | 2699937.7739 | 1237132.1105
71 | 2699890.0343 | 1237061.1913 | 2699890.9284 | 1237060.1099
72 | 2699889.8063 | 1237061.4672 | 2699890.0343 | 1237061.1913
73 | 2700052.0692 | 1237071.3186 | 2700052.0868 | 1237072.0456 | 2700052.3346 | 1237076.1973 | 2700052.7996 | 1237080.4861 | 2700053.3358 | 1237084.3504
74 | 2700054.9764 | 1237046.0747 | 2700053.6337 | 1237051.6563 | 2700052.9491 | 1237055.4587 | 2700052.508 | 1237059.1763 | 2700052.0937 | 1237064.0063 | 2700051.9842 | 1237067.8073 | 2700052.0692 | 1237071.3186
75 | 2700053.3358 | 1237084.3504 | 2700054.6994 | 1237094.1781
76 | 2700054.9764 | 1237046.0747 | 2700069.1707 | 1237052.0516 | 2700072.6671 | 1237053.8341 | 2700075.6721 | 1237055.586 | 2700078.4558 | 1237057.4454 | 2700081.1313 | 1237059.4476 | 2700083.617 | 1237061.4799 | 2700085.3806 | 1237063.0408
77 | 2700055.0146 | 1237096.4496 | 2700054.6994 | 1237094.1781
78 | 2700055.0146 | 1237096.4496 | 2700056.9646 | 1237110.5041
79 | 2700058.196 | 1237119.7254 | 2700057.7872 | 1237116.3638 | 2700057.4421 | 1237113.9451 | 2700056.9646 | 1237110.5041
80 | 2700058.29 | 1237120.8213 | 2700058.2059 | 1237119.8068 | 2700058.196 | 1237119.7254
81 | 2700057.9773 | 1237138.3057 | 2700058.4146 | 1237134.8105 | 2700058.6849 | 1237130.901 | 2700058.7166 | 1237127.221 | 2700058.4826 | 1237123.1473 | 2700058.29 | 1237120.8213
82 | 2700075.4439 | 1237148.4265 | 2700067.8904 | 1237165.2485 | 2700068.5141 | 1237168.5905
83 | 2699971.2755 | 1237169.5819 | 2699976.9616 | 1237164.0963
84 | 2700069.2799 | 1237172.6941 | 2700068.5141 | 1237168.5905
85 | 2700070.736 | 1237180.4968 | 2700069.2799 | 1237172.6941
86 | 2699857.1913 | 1237112.2631 | 2699850.4708 | 1237115.4525 | 2699846.2301 | 1237117.8719 | 2699843.9666 | 1237119.4927
87 | 2699875.1424 | 1237199.928 | 2699876.2351 | 1237199.5194
88 | 2699875.1424 | 1237199.928 | 2699871.4525 | 1237201.3076
89 | 2699867.9971 | 1237203.0547 | 2699870.4965 | 1237201.6651 | 2699871.4525 | 1237201.3076
90 | 2699867.9971 | 1237203.0547 | 2699863.2168 | 1237205.7124 | 2699862.1765 | 1237206.2864
91 | 2699862.1765 | 1237206.2864 | 2699857.0375 | 1237209.1222 | 2699855.0927 | 1237211.4469
92 | 2699809.1916 | 1237118.0323 | 2699823.737 | 1237124.2997
93 | 2699831.8886 | 1237126.9488 | 2699830.6939 | 1237126.8954 | 2699829.5171 | 1237126.6754 | 2699828.3807 | 1237126.3005 | 2699823.737 | 1237124.2997
94 | 2699831.8886 | 1237126.9488 | 2699833.0939 | 1237126.8245 | 2699834.2718 | 1237126.533 | 2699835.3993 | 1237126.085 | 2699836.4462 | 1237125.4799 | 2699841.4505 | 1237121.2942 | 2699843.9666 | 1237119.4927
95 | 2699822.0981 | 1237141.2506 | 2699828.2554 | 1237135.5498 | 2699829.9126 | 1237133.7541 | 2699831.3646 | 1237132.0105 | 2699833.749 | 1237129.2707 | 2699831.8886 | 1237126.9488
96 | 2699814.7283 | 1237148.3988 | 2699815.7016 | 1237147.6702 | 2699816.7992 | 1237146.7546 | 2699817.824 | 1237145.6599 | 2699818.6967 | 1237144.6182 | 2699819.776 | 1237143.4354 | 2699822.0981 | 1237141.2506
97 | 2699822.0981 | 1237141.2506 | 2699830.9321 | 1237146.9255 | 2699832.0758 | 1237147.7676 | 2699833.0537 | 1237148.5624 | 2699833.751 | 1237149.397 | 2699833.9071 | 1237149.5664 | 2699834.6737 | 1237150.7802 | 2699836.3135 | 1237154.0658 | 2699837.2789 | 1237155.6054 | 2699837.9666 | 1237156.5621 | 2699838.6955 | 1237157.3194 | 2699839.4725 | 1237157.9107 | 2699840.2503 | 1237158.4575 | 2699841.4777 | 1237159.2676 | 2699842.3291 | 1237159.938 | 2699842.9824 | 1237160.694 | 2699843.2033 | 1237161.0535 | 2699843.5861 | 1237161.6938 | 2699843.9381 | 1237162.8116 | 2699844.2818 | 1237164.4186 | 2699844.3463 | 1237165.5317 | 2699844.2493 | 1237166.3529 | 2699843.9843 | 1237167.2602 | 2699843.48 | 1237167.9967 | 2699842.8793 | 1237168.6204 | 2699836.9144 | 1237172.7789 | 2699836.3367 | 1237173.3807 | 2699836.1688 | 1237173.5983
98 | 2699824.8878 | 1237183.2513 | 2699833.9846 | 1237176.8994 | 2699834.6315 | 1237176.232 | 2699835.1657 | 1237175.5182 | 2699835.9809 | 1237173.8417 | 2699836.1688 | 1237173.5983

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700691.997 | 1236273.6123
1 | 2700669.4674 | 1236319.9209
2 | 2700701.2063 | 1236285.6685
3 | 2699995.5027 | 1236985.4722
4 | 2700008.6646 | 1236999.8494
5 | 2699961.9067 | 1237005.8234
6 | 2699953.4578 | 1237186.7715
7 | 2699965.7777 | 1237174.8859
8 | 2699953.203 | 1237186.5627
9 | 2699975.6913 | 1237236.1494
10 | 2699987.8428 | 1237236.2429
11 | 2699964.4439 | 1237236.0293
12 | 2699990.025 | 1237213.3823
13 | 2700605.1173 | 1236498.7431
14 | 2700670.0026 | 1236321.3866
15 | 2699935.9297 | 1237002.6159
16 | 2699917.9762 | 1237024.8417
17 | 2699860.4537 | 1237070.8312
18 | 2699850.2409 | 1237078.4969
19 | 2699869.1112 | 1237085.6546
20 | 2700036.84 | 1237185.9967
21 | 2700016.7178 | 1237169.9073
22 | 2700043.5657 | 1237170.9498
23 | 2700119.9413 | 1237099.1425
24 | 2700079.1458 | 1237141.077
25 | 2700108.2496 | 1237085.6798
26 | 2700152.7499 | 1237058.5539
27 | 2699941.3386 | 1237230.6005
28 | 2699943.7105 | 1237235.7999
29 | 2699867.4425 | 1237259.0458
30 | 2699934.1219 | 1237214.6679
31 | 2699892.7271 | 1237245.4051
32 | 2699859.3214 | 1237247.2895
33 | 2700173.6254 | 1237065.0219
34 | 2700127.6288 | 1237070.9398
35 | 2699857.4327 | 1237244.5555
36 | 2699887.2226 | 1237116.7051
37 | 2699889.3413 | 1237120.3445
38 | 2699881.7149 | 1237107.244
39 | 2699896.3833 | 1237134.2719
40 | 2699878.0115 | 1237100.8823
41 | 2699883.6437 | 1237140.1288
42 | 2699908.3009 | 1237159.5135
43 | 2699874.8927 | 1237095.5481
44 | 2699868.3229 | 1237107.1966
45 | 2699883.5766 | 1237140.1539
46 | 2699913.0088 | 1237169.7893
47 | 2699899.5839 | 1237163.5255
48 | 2699870.4469 | 1237087.9404
49 | 2699865.6211 | 1237108.7767
50 | 2699928.7466 | 1237204.2616
51 | 2699923.2029 | 1237193.1117
52 | 2699940.0817 | 1237175.8159
53 | 2699906.3214 | 1237186.3004
54 | 2699894.8326 | 1237191.7891
55 | 2699898.8251 | 1237165.4809
56 | 2699937.7216 | 1237154.5823
57 | 2699889.5499 | 1237193.621
58 | 2699885.0178 | 1237195.1927
59 | 2699879.3114 | 1237141.4667
60 | 2699953.3553 | 1237076.6159
61 | 2699951.2947 | 1237071.996
62 | 2699960.1894 | 1237090.9951
63 | 2699950.9122 | 1237119.2424
64 | 2699890.9284 | 1237060.1099
65 | 2699937.7739 | 1237132.1105
66 | 2699890.0343 | 1237061.1913
67 | 2700052.0692 | 1237071.3186
68 | 2700053.3358 | 1237084.3504
69 | 2700054.9764 | 1237046.0747
70 | 2700054.6994 | 1237094.1781
71 | 2700085.3806 | 1237063.0408
72 | 2700055.0146 | 1237096.4496
73 | 2700056.9646 | 1237110.5041
74 | 2700058.196 | 1237119.7254
75 | 2700058.29 | 1237120.8213
76 | 2700057.9773 | 1237138.3057
77 | 2699889.8063 | 1237061.4672
78 | 2700075.4439 | 1237148.4265
79 | 2699971.2755 | 1237169.5819
80 | 2699976.9615 | 1237164.0963
81 | 2700069.2799 | 1237172.6941
82 | 2700068.5141 | 1237168.5905
83 | 2700070.736 | 1237180.4968
84 | 2699857.1913 | 1237112.2631
85 | 2700007.1368 | 1237160.9333
86 | 2699876.2351 | 1237199.5194
87 | 2699875.1424 | 1237199.928
88 | 2699871.4525 | 1237201.3076
89 | 2699867.9971 | 1237203.0546
90 | 2699862.1765 | 1237206.2864
91 | 2699855.0927 | 1237211.4469
92 | 2699809.1916 | 1237118.0323
93 | 2699823.737 | 1237124.2997
94 | 2699831.8886 | 1237126.9488
95 | 2699843.9666 | 1237119.4927
96 | 2699822.0981 | 1237141.2506
97 | 2699814.7283 | 1237148.3988
98 | 2699836.1688 | 1237173.5983
99 | 2699824.8878 | 1237183.2513
100 | 2699908.3009 | 1237159.5135

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98011 | -0.3838 | 0 | 0
1 | 0.98013 | -0.3834 | 0 | 0
2 | 0.98011 | -0.38389 | 0.00033613 | 8.4243e-05
3 | 0.98611 | -0.2662 | 0 | 0
4 | 0.98508 | -0.28621 | 0.0099082 | 0.0024832
5 | 0.98824 | -0.22492 | 0.0013963 | 0.00034994
6 | 0.99508 | -0.094627 | 0 | 0
7 | 0.99501 | -0.096051 | 0.001763 | 0.00044185
8 | 0.99508 | -0.0946 | 0.0062616 | 0.0015693
9 | 0.99471 | -0.10185 | 0 | 0
10 | 0.99467 | -0.1025 | 0 | 0
11 | 0.99474 | -0.10125 | 0.0064161 | 0.001608
12 | 0.99461 | -0.10373 | 0.0030333 | 0.00076021
13 | 0.9803 | -0.38016 | 0 | 0
14 | 0.98013 | -0.38341 | 0.0003049 | 7.6414e-05
15 | 0.98968 | -0.1972 | 0 | 0
16 | 0.99123 | -0.16748 | 0 | 0
17 | 0.99557 | -0.084498 | 0 | 0
18 | 0.99554 | -0.08503 | 0.0023652 | 0.00059278
19 | 0.9956 | -0.083785 | 0 | 0
20 | 0.9801 | -0.38362 | 0 | 0
21 | 0.97986 | -0.38818 | 0.0045957 | 0.0011518
22 | 0.98024 | -0.3807 | 0.0015287 | 0.00038313
23 | 0.98058 | -0.37425 | 0 | 0
24 | 0.97977 | -0.39012 | 0.0020199 | 0.00050623
25 | 0.98082 | -0.36947 | 0.0041307 | 0.0010353
26 | 0.98075 | -0.37097 | 0 | 0
27 | 0.99497 | -0.096849 | 0 | 0
28 | 0.99492 | -0.097799 | 0 | 0
29 | 0.99481 | -0.099843 | 0 | 0
30 | 0.99515 | -0.093353 | 0.0039275 | 0.00098432
31 | 0.99478 | -0.10042 | 0.0011429 | 0.00028645
32 | 0.9948 | -0.10003 | 0.00035135 | 8.8055e-05
33 | 0.98073 | -0.37132 | 0.0009018 | 0.00022601
34 | 0.98079 | -0.37017 | 0 | 0
35 | 0.9948 | -0.10006 | 0.00039998 | 0.00010024
36 | 0.99825 | -0.033291 | 0.0035569 | 0.00089144
37 | 0.99862 | -0.026267 | 0.0020483 | 0.00051335
38 | 0.99731 | -0.051233 | 0.009904 | 0.0024822
39 | 1 | 0 | -0.2921 | -0.073659
40 | 0.99671 | -0.062676 | 0 | 0
41 | 0.99984 | -0.0030227 | 0.0040166 | 0.0010066
42 | 0.99789 | -0.040464 | 0 | 0
43 | 0.99632 | -0.070103 | 0 | 0
44 | 0.99556 | -0.084776 | 0.0038042 | 0.00095343
45 | 0.99984 | -0.0030331 | 0.0043677 | 0.0010946
46 | 0.99766 | -0.044846 | 0 | 0
47 | 0.99736 | -0.050694 | 0.0030806 | 0.00077206
48 | 0.99576 | -0.080711 | 0.002486 | 0.00062306
49 | 0.99526 | -0.090567 | 0.0093957 | 0.0023548
50 | 0.99531 | -0.090204 | 0.00091806 | 0.00023009
51 | 0.99549 | -0.086655 | 0 | 0
52 | 0.99525 | -0.09132 | 0 | 0
53 | 0.99612 | -0.074518 | 0 | 0
54 | 0.9958 | -0.080639 | 0.0019796 | 0.00049614
55 | 0.99725 | -0.052818 | 0.0033132 | 0.00083038
56 | 0.99706 | -0.056419 | 0.0040916 | 0.0010255
57 | 0.99568 | -0.083127 | 0.0046129 | 0.0011561
58 | 0.99559 | -0.084872 | 0.0038858 | 0.00097388
59 | 0.99983 | -0.0033423 | 0.0039729 | 0.0009957
60 | 0.99594 | -0.078099 | 0.0047634 | 0.0011938
61 | 0.99592 | -0.078442 | 0.0038589 | 0.00096714
62 | 0.99606 | -0.075686 | 0.00058865 | 0.00014753
63 | 0.99639 | -0.069289 | 0.004481 | 0.001123
64 | 0.99363 | -0.12136 | 0.0012337 | 0.0003092
65 | 0.99664 | -0.064606 | 0.0043677 | 0.0010946
66 | 0.99371 | -0.11988 | 0.0016802 | 0.0004211
67 | 0.98166 | -0.35295 | 0.0012877 | 0.00032272
68 | 0.9814 | -0.35815 | 0.0021295 | 0.00053371
69 | 0.98221 | -0.34225 | 0 | 0
70 | 0.98121 | -0.36171 | 0.0011612 | 0.00029102
71 | 0.98143 | -0.35751 | 0.0035551 | 0.000891
72 | 0.98117 | -0.36248 | 0.001587 | 0.00039775
73 | 0.98095 | -0.36686 | 0.0012506 | 0.00031343
74 | 0.98081 | -0.36952 | 0.0032962 | 0.00082611
75 | 0.9808 | -0.36977 | 0.0012146 | 0.0003044
76 | 0.98062 | -0.37336 | 0 | 0
77 | 0.99373 | -0.11949 | 0.002151 | 0.0005391
78 | 0.97967 | -0.39203 | 0.0043415 | 0.0010881
79 | 0.99499 | -0.096449 | 0.001414 | 0.00035437
80 | 0.99497 | -0.096665 | 0.0015471 | 0.00038775
81 | 0.97947 | -0.3959 | 0.0058777 | 0.0014731
82 | 0.9795 | -0.39538 | 0.0016544 | 0.00041463
83 | 0.97947 | -0.39603 | 0.00091059 | 0.00022822
84 | 0.99446 | -0.10593 | 0 | 0
85 | 0.9798 | -0.38941 | 0.0051603 | 0.0012933
86 | 0.99543 | -0.087778 | 0.0035645 | 0.00089336
87 | 0.99542 | -0.08805 | 0.00044788 | 0.00011225
88 | 0.99537 | -0.088937 | 0.0036278 | 0.00090922
89 | 0.99534 | -0.089563 | 0.0032301 | 0.00080954
90 | 0.99531 | -0.090259 | 0.0054431 | 0.0013642
91 | 0.9953 | -0.090337 | 0.0004979 | 0.00012479
92 | 0.99159 | -0.16137 | 0.014791 | 0.0037071
93 | 0.9918 | -0.15721 | 0.014549 | 0.0036463
94 | 0.99204 | -0.15272 | 0 | 0
95 | 0.99314 | -0.13142 | 0.012349 | 0.0030949
96 | 0.99106 | -0.17156 | 0 | 0
97 | 0.99095 | -0.1737 | 0.011761 | 0.0029476
98 | 0.98928 | -0.20613 | 0.024914 | 0.0062441
99 | 0.98904 | -0.21076 | 0.017227 | 0.0043175
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00033613 | -8.4052e-05 | 0.00033614 | 8.3229e-05 | 6.4083e-09 | -8.2358e-07 | 0.00051025 | 0.00050996 | 0.00051025 | 0.98011 | -0.3838 | 0.98013 | -0.3834 | 0.14018
1 | 0.00033613 | 8.4052e-05 | -0.00033613 | -8.4243e-05 | 1.4814e-09 | -1.9025e-07 | 0.00051025 | 0.00051032 | 0.00051032 | 0.98011 | -0.3838 | 0.98011 | -0.38389 | 0.1402
2 | -0.00064104 | -0.00015962 | 0.00064113 | 0.00015621 | 9.7716e-08 | -3.4125e-06 | 0.00097284 | 0.00097161 | 0.00097284 | 0.98013 | -0.3834 | 0.9803 | -0.38016 | 0.26726
3 | 0.0003049 | 7.6395e-05 | -0.0003049 | -7.6414e-05 | 1.2549e-10 | -1.9586e-08 | 0.00046288 | 0.00046289 | 0.00046289 | 0.98013 | -0.3834 | 0.98013 | -0.38341 | 0.12717
4 | 0.057418 | 0.014473 | -0.057363 | -0.014438 | 5.4913e-05 | 3.4896e-05 | 0.086671 | 0.086671 | 0.086671 | 0.98611 | -0.2662 | 0.98508 | -0.28621 | 23.8108
5 | -0.057418 | -0.014473 | 0.057531 | 0.014545 | 0.00011366 | 7.2229e-05 | 0.086671 | 0.086671 | 0.086671 | 0.98611 | -0.2662 | 0.98824 | -0.22492 | 23.8108
6 | 0.047455 | 0.011955 | -0.047328 | -0.011874 | 0.00012682 | 8.0327e-05 | 0.071705 | 0.071705 | 0.071705 | 0.98508 | -0.28621 | 0.98221 | -0.34225 | 19.6991
7 | -0.058928 | -0.014895 | 0.059006 | 0.014945 | 7.8443e-05 | 4.9863e-05 | 0.088774 | 0.088773 | 0.088774 | 0.98824 | -0.22492 | 0.98968 | -0.1972 | 24.3883
8 | 0.0047245 | 0.0011838 | -0.0047242 | -0.0011838 | 3.2041e-07 | -1.7299e-08 | 0.0070648 | 0.0070649 | 0.0070649 | 0.99508 | -0.094627 | 0.99501 | -0.096051 | 1.9409
9 | -0.0047245 | -0.0011838 | 0.0047245 | 0.0011838 | 6.1656e-09 | -3.3332e-10 | 0.0070648 | 0.0070648 | 0.0070648 | 0.99508 | -0.094627 | 0.99508 | -0.0946 | 1.9409
10 | 0.0029612 | 0.00074197 | -0.0029611 | -0.00074203 | 5.6179e-08 | -6.3267e-08 | 0.0044284 | 0.0044284 | 0.0044284 | 0.99501 | -0.096051 | 0.99499 | -0.096449 | 1.2166
11 | -0.010986 | -0.0027531 | 0.010988 | 0.002754 | 1.7165e-06 | 8.7822e-07 | 0.016428 | 0.016428 | 0.016428 | 0.99508 | -0.0946 | 0.99525 | -0.09132 | 4.5133
12 | 0.0030336 | 0.00075993 | -0.0030335 | -0.00076003 | 9.3563e-08 | -9.7389e-08 | 0.0045379 | 0.0045379 | 0.0045379 | 0.99471 | -0.10185 | 0.99467 | -0.1025 | 1.2467
13 | -0.0030336 | -0.00075993 | 0.0030336 | 0.00075984 | 8.6858e-08 | -9.0424e-08 | 0.0045379 | 0.0045378 | 0.0045379 | 0.99471 | -0.10185 | 0.99474 | -0.10125 | 1.2467
14 | 0.0030335 | 0.00076003 | -0.0030333 | -0.00076021 | 1.7734e-07 | -1.8456e-07 | 0.0045379 | 0.004538 | 0.004538 | 0.99467 | -0.1025 | 0.99461 | -0.10373 | 1.2467
15 | -0.0094497 | -0.0023679 | 0.0094513 | 0.0023686 | 1.5536e-06 | 7.2511e-07 | 0.014136 | 0.014135 | 0.014136 | 0.99474 | -0.10125 | 0.99492 | -0.097799 | 3.8834
16 | -0.00064113 | -0.00015621 | 0.0006414 | 0.00014677 | 2.6891e-07 | -9.4416e-06 | 0.00097161 | 0.00096836 | 0.00097161 | 0.9803 | -0.38016 | 0.98075 | -0.37097 | 0.26693
17 | -0.059006 | -0.014945 | 0.059091 | 0.014998 | 8.4349e-05 | 5.3616e-05 | 0.088773 | 0.088773 | 0.088773 | 0.98968 | -0.1972 | 0.99123 | -0.16748 | 24.3883
18 | -0.059091 | -0.014998 | 0.059222 | 0.015082 | 0.0001314 | 8.3521e-05 | 0.088773 | 0.088773 | 0.088773 | 0.99123 | -0.16748 | 0.99363 | -0.12136 | 24.3883
19 | 0.0023653 | 0.00059265 | -0.0023652 | -0.00059278 | 5.9847e-08 | -1.2774e-07 | 0.0035352 | 0.0035353 | 0.0035353 | 0.99557 | -0.084498 | 0.99554 | -0.08503 | 0.97122
20 | -0.0023653 | -0.00059265 | 0.0023654 | 0.00059248 | 8.0397e-08 | -1.7162e-07 | 0.0035352 | 0.0035351 | 0.0035352 | 0.99557 | -0.084498 | 0.9956 | -0.083785 | 0.97121
21 | -0.066769 | -0.017018 | 0.066779 | 0.017024 | 9.9067e-06 | 6.3058e-06 | 0.099893 | 0.099892 | 0.099893 | 0.9956 | -0.083785 | 0.99576 | -0.080711 | 27.443
22 | 0.064403 | 0.016425 | -0.064292 | -0.016355 | 0.00011084 | 7.0523e-05 | 0.096357 | 0.096358 | 0.096358 | 0.9956 | -0.083785 | 0.99373 | -0.11949 | 26.4719
23 | 0.0097584 | 0.0024461 | -0.0097563 | -0.0024451 | 2.1232e-06 | 1.0339e-06 | 0.014816 | 0.014816 | 0.014816 | 0.9801 | -0.38362 | 0.97986 | -0.38818 | 4.0703
24 | -0.0097584 | -0.0024461 | 0.0097598 | 0.0024468 | 1.3575e-06 | 6.6095e-07 | 0.014816 | 0.014816 | 0.014816 | 0.9801 | -0.38362 | 0.98024 | -0.3807 | 4.0702
25 | 0.0051606 | 0.0012933 | -0.0051603 | -0.0012933 | 3.0235e-07 | 2.8154e-08 | 0.0078369 | 0.0078369 | 0.0078369 | 0.97986 | -0.38818 | 0.9798 | -0.38941 | 2.153
26 | -0.011288 | -0.0028299 | 0.011292 | 0.002832 | 3.9483e-06 | 2.0747e-06 | 0.017136 | 0.017136 | 0.017136 | 0.98024 | -0.3807 | 0.98062 | -0.37336 | 4.7077
27 | 0.014818 | 0.0037179 | -0.014807 | -0.0037114 | 1.1206e-05 | 6.4272e-06 | 0.022488 | 0.022488 | 0.022488 | 0.98058 | -0.37425 | 0.97977 | -0.39012 | 6.178
28 | -0.014818 | -0.0037179 | 0.014821 | 0.0037198 | 3.3772e-06 | 1.9367e-06 | 0.022488 | 0.022487 | 0.022488 | 0.98058 | -0.37425 | 0.98082 | -0.36947 | 6.1779
29 | 0.012787 | 0.0032052 | -0.012786 | -0.0032046 | 1.1646e-06 | 6.4165e-07 | 0.01942 | 0.01942 | 0.01942 | 0.97977 | -0.39012 | 0.97967 | -0.39203 | 5.3352
30 | 0.0015433 | 0.00037193 | -0.0015433 | -0.0003722 | 4.981e-08 | -2.7525e-07 | 0.0023362 | 0.0023363 | 0.0023363 | 0.98082 | -0.36947 | 0.98079 | -0.37017 | 0.64184
31 | -0.020495 | -0.005127 | 0.020507 | 0.005134 | 1.167e-05 | 7.0624e-06 | 0.03109 | 0.03109 | 0.03109 | 0.98082 | -0.36947 | 0.98143 | -0.35751 | 8.5413
32 | 0.00090182 | 0.00022575 | -0.0009018 | -0.00022601 | 1.53e-08 | -2.6523e-07 | 0.0013682 | 0.0013683 | 0.0013683 | 0.98075 | -0.37097 | 0.98073 | -0.37132 | 0.3759
33 | -0.0015432 | -0.00037252 | 0.0015433 | 0.0003722 | 5.7208e-08 | -3.1608e-07 | 0.0023364 | 0.0023363 | 0.0023364 | 0.98075 | -0.37097 | 0.98079 | -0.37017 | 0.64187
34 | 0.0094517 | 0.0023688 | -0.0094513 | -0.0023686 | 4.2799e-07 | 1.9973e-07 | 0.014135 | 0.014135 | 0.014135 | 0.99497 | -0.096849 | 0.99492 | -0.097799 | 3.8834
35 | 0.0018946 | 0.00047318 | -0.0018943 | -0.00047417 | 2.6977e-07 | -9.9125e-07 | 0.0028329 | 0.0028333 | 0.0028333 | 0.99497 | -0.096849 | 0.99481 | -0.099843 | 0.77837
36 | -0.011346 | -0.002842 | 0.011348 | 0.0028429 | 1.8888e-06 | 9.8158e-07 | 0.016968 | 0.016968 | 0.016968 | 0.99497 | -0.096849 | 0.99515 | -0.093353 | 4.6616
37 | 0.001143 | 0.0002861 | -0.0011429 | -0.00028645 | 3.1417e-08 | -3.5205e-07 | 0.0017095 | 0.0017096 | 0.0017096 | 0.99481 | -0.099843 | 0.99478 | -0.10042 | 0.46968
38 | 0.00075133 | 0.00018808 | -0.00075132 | -0.00018826 | 6.7668e-09 | -1.8118e-07 | 0.0011237 | 0.0011238 | 0.0011238 | 0.99481 | -0.099843 | 0.9948 | -0.10003 | 0.30874
39 | -0.015276 | -0.0038273 | 0.015278 | 0.0038286 | 2.2916e-06 | 1.3144e-06 | 0.022841 | 0.022841 | 0.022841 | 0.99515 | -0.093353 | 0.99531 | -0.090204 | 6.275
40 | 0.00039998 | 0.0001002 | -0.00039998 | -0.00010024 | 4.4602e-10 | -4.2857e-08 | 0.00059827 | 0.00059829 | 0.00059829 | 0.9948 | -0.10003 | 0.9948 | -0.10006 | 0.16436
41 | -0.19239 | -0.048841 | 0.19245 | 0.048883 | 6.5038e-05 | 4.1514e-05 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.99825 | -0.033291 | 0.99862 | -0.026267 | 39.4229
42 | 0.18883 | 0.04795 | -0.18867 | -0.047846 | 0.00016288 | 0.00010396 | 0.2817 | 0.2817 | 0.2817 | 0.99825 | -0.033291 | 0.99731 | -0.051233 | 38.6946
43 | -0.1945 | -0.049396 | 0.19475 | 0.049553 | 0.00024622 | 0.00015717 | 0.29005 | 0.29005 | 0.29005 | 0.99862 | -0.026267 | 1 | 0 | 39.8421
44 | 0.17876 | 0.045363 | -0.17867 | -0.045301 | 9.8334e-05 | 6.2742e-05 | 0.26692 | 0.26692 | 0.26692 | 0.99731 | -0.051233 | 0.99671 | -0.062676 | 36.6648
45 | 0.012359 | 0.0030979 | -0.012357 | -0.003097 | 1.7796e-06 | 9.5492e-07 | 0.01839 | 0.018391 | 0.018391 | 1 | 0 | 0.99984 | -0.0030227 | 5.0523
46 | 0.08334 | 0.021007 | -0.083179 | -0.020905 | 0.00016102 | 0.00010269 | 0.12405 | 0.12405 | 0.12405 | 1 | 0 | 0.99789 | -0.040464 | 34.0806
47 | 0.069325 | 0.017686 | -0.0693 | -0.01767 | 2.4857e-05 | 1.5828e-05 | 0.10361 | 0.10361 | 0.10361 | 0.99671 | -0.062676 | 0.99632 | -0.070103 | 28.4636
48 | 0.10934 | 0.027615 | -0.10923 | -0.027541 | 0.00011566 | 7.3874e-05 | 0.16331 | 0.16331 | 0.16331 | 0.99671 | -0.062676 | 0.99556 | -0.084776 | 44.8661
49 | 0.0083406 | 0.0020903 | -0.0083406 | -0.0020903 | 4.1372e-09 | 1.7094e-09 | 0.012413 | 0.012413 | 0.012413 | 0.99984 | -0.0030227 | 0.99984 | -0.0030331 | 3.4101
50 | 0.022182 | 0.0055695 | -0.022177 | -0.0055666 | 4.6364e-06 | 2.8197e-06 | 0.033081 | 0.033081 | 0.033081 | 0.99789 | -0.040464 | 0.99766 | -0.044846 | 9.0881
51 | 0.060997 | 0.015335 | -0.060967 | -0.015316 | 2.9781e-05 | 1.8935e-05 | 0.090973 | 0.090973 | 0.090973 | 0.99789 | -0.040464 | 0.99736 | -0.050694 | 24.9925
52 | 0.0693 | 0.01767 | -0.069265 | -0.017647 | 3.547e-05 | 2.2586e-05 | 0.10361 | 0.10361 | 0.10361 | 0.99632 | -0.070103 | 0.99576 | -0.080711 | 28.4636
53 | 0.10542 | 0.026588 | -0.10539 | -0.026569 | 2.9217e-05 | 1.8658e-05 | 0.15763 | 0.15763 | 0.15763 | 0.99556 | -0.084776 | 0.99526 | -0.090567 | 43.304
54 | 0.0039729 | 0.00099568 | -0.0039729 | -0.0009957 | 5.8521e-08 | -2.1089e-08 | 0.0059127 | 0.0059127 | 0.0059127 | 0.99984 | -0.0030331 | 0.99983 | -0.0033423 | 1.6244
55 | 0.022177 | 0.0055666 | -0.022165 | -0.0055592 | 1.2234e-05 | 7.4406e-06 | 0.033081 | 0.033081 | 0.033081 | 0.99766 | -0.044846 | 0.99706 | -0.056419 | 9.0882
56 | 0.057886 | 0.014544 | -0.05788 | -0.014541 | 5.8685e-06 | 3.7285e-06 | 0.086377 | 0.086377 | 0.086377 | 0.99736 | -0.050694 | 0.99725 | -0.052818 | 23.7299
57 | 0.095996 | 0.024214 | -0.095925 | -0.024169 | 7.0563e-05 | 4.5042e-05 | 0.14358 | 0.14358 | 0.14358 | 0.99526 | -0.090567 | 0.99446 | -0.10593 | 39.4448
58 | -0.016196 | -0.0040587 | 0.016199 | 0.0040603 | 2.7382e-06 | 1.5906e-06 | 0.024213 | 0.024213 | 0.024213 | 0.99531 | -0.090204 | 0.99549 | -0.086655 | 6.652
59 | 0.01099 | 0.0027552 | -0.010988 | -0.002754 | 2.4425e-06 | 1.2495e-06 | 0.016428 | 0.016428 | 0.016428 | 0.99549 | -0.086655 | 0.99525 | -0.09132 | 4.5132
60 | -0.027189 | -0.0068155 | 0.027205 | 0.0068252 | 1.5733e-05 | 9.7385e-06 | 0.040641 | 0.040641 | 0.040641 | 0.99549 | -0.086655 | 0.99612 | -0.074518 | 11.1652
61 | 0.027306 | 0.0068491 | -0.027298 | -0.0068442 | 7.9643e-06 | 4.9311e-06 | 0.040792 | 0.040792 | 0.040792 | 0.99612 | -0.074518 | 0.9958 | -0.080639 | 11.2066
62 | -0.054511 | -0.013674 | 0.054567 | 0.01371 | 5.6455e-05 | 3.5836e-05 | 0.081433 | 0.081433 | 0.081433 | 0.99612 | -0.074518 | 0.99725 | -0.052818 | 22.3717
63 | 0.025318 | 0.006348 | -0.025315 | -0.0063462 | 3.0013e-06 | 1.8481e-06 | 0.037834 | 0.037834 | 0.037834 | 0.9958 | -0.080639 | 0.99568 | -0.083127 | 10.3939
64 | 0.018074 | 0.0045337 | -0.018067 | -0.0045296 | 7.0511e-06 | 4.1758e-06 | 0.026975 | 0.026975 | 0.026975 | 0.99706 | -0.056419 | 0.99664 | -0.064606 | 7.4106
65 | 0.020702 | 0.00519 | -0.020701 | -0.005189 | 1.722e-06 | 1.0397e-06 | 0.03094 | 0.03094 | 0.03094 | 0.99568 | -0.083127 | 0.99559 | -0.084872 | 8.5
66 | 0.016815 | 0.0042151 | -0.016813 | -0.0042138 | 2.3274e-06 | 1.3618e-06 | 0.025132 | 0.025132 | 0.025132 | 0.99559 | -0.084872 | 0.99543 | -0.087778 | 6.9044
67 | 0.003859 | 0.00096712 | -0.0038589 | -0.00096714 | 6.3062e-08 | -2.5467e-08 | 0.0057657 | 0.0057657 | 0.0057657 | 0.99594 | -0.078099 | 0.99592 | -0.078442 | 1.584
68 | -0.0086224 | -0.0021609 | 0.0086234 | 0.0021614 | 9.9125e-07 | 4.2711e-07 | 0.012883 | 0.012883 | 0.012883 | 0.99594 | -0.078099 | 0.99606 | -0.075686 | 3.5392
69 | -0.0092121 | -0.0023089 | 0.0092149 | 0.0023102 | 2.8081e-06 | 1.2823e-06 | 0.013762 | 0.013762 | 0.013762 | 0.99606 | -0.075686 | 0.99639 | -0.069289 | 3.7808
70 | -0.013696 | -0.0034332 | 0.013699 | 0.0034349 | 3.0568e-06 | 1.7025e-06 | 0.020454 | 0.020454 | 0.020454 | 0.99639 | -0.069289 | 0.99664 | -0.064606 | 5.6191
71 | -0.060456 | -0.015391 | 0.06046 | 0.015394 | 4.3209e-06 | 2.7472e-06 | 0.090621 | 0.090621 | 0.090621 | 0.99363 | -0.12136 | 0.99371 | -0.11988 | 24.8958
72 | -0.06214 | -0.015815 | 0.062141 | 0.015816 | 1.1644e-06 | 7.4056e-07 | 0.093137 | 0.093137 | 0.093137 | 0.99371 | -0.11988 | 0.99373 | -0.11949 | 25.587
73 | 0.021949 | 0.0055085 | -0.021943 | -0.0055052 | 5.4392e-06 | 3.3155e-06 | 0.033273 | 0.033273 | 0.033273 | 0.98166 | -0.35295 | 0.9814 | -0.35815 | 9.1409
74 | -0.023236 | -0.0058313 | 0.023248 | 0.0058385 | 1.187e-05 | 7.274e-06 | 0.035225 | 0.035225 | 0.035225 | 0.98166 | -0.35295 | 0.98221 | -0.34225 | 9.6771
75 | 0.019814 | 0.0049715 | -0.01981 | -0.0049695 | 3.3585e-06 | 2.0241e-06 | 0.030044 | 0.030044 | 0.030044 | 0.9814 | -0.35815 | 0.98121 | -0.36171 | 8.2539
76 | 0.02408 | 0.0060358 | -0.024062 | -0.006025 | 1.7497e-05 | 1.0754e-05 | 0.03648 | 0.03648 | 0.03648 | 0.98221 | -0.34225 | 0.98143 | -0.35751 | 10.0221
77 | 0.018649 | 0.0046785 | -0.018648 | -0.0046781 | 6.879e-07 | 4.1129e-07 | 0.028283 | 0.028283 | 0.028283 | 0.98121 | -0.36171 | 0.98117 | -0.36248 | 7.7701
78 | 0.017061 | 0.0042803 | -0.017058 | -0.0042782 | 3.5628e-06 | 2.101e-06 | 0.025876 | 0.025876 | 0.025876 | 0.98117 | -0.36248 | 0.98095 | -0.36686 | 7.1089
79 | 0.015807 | 0.0039648 | -0.015805 | -0.0039636 | 2.0061e-06 | 1.1665e-06 | 0.023979 | 0.023979 | 0.023979 | 0.98095 | -0.36686 | 0.98081 | -0.36952 | 6.5877
80 | 0.012509 | 0.0031375 | -0.012509 | -0.0031374 | 1.4857e-07 | 8.1201e-08 | 0.018979 | 0.018979 | 0.018979 | 0.98081 | -0.36952 | 0.9808 | -0.36977 | 5.2139
81 | 0.011294 | 0.002833 | -0.011292 | -0.002832 | 1.931e-06 | 1.0146e-06 | 0.017136 | 0.017136 | 0.017136 | 0.9808 | -0.36977 | 0.98062 | -0.37336 | 4.7077
82 | 0.0084442 | 0.0021165 | -0.0084428 | -0.0021159 | 1.3473e-06 | 5.8731e-07 | 0.012826 | 0.012826 | 0.012826 | 0.97967 | -0.39203 | 0.9795 | -0.39538 | 3.5236
83 | 0.0015472 | 0.00038766 | -0.0015471 | -0.00038775 | 1.5862e-08 | -9.2464e-08 | 0.0023138 | 0.0023138 | 0.0023138 | 0.99499 | -0.096449 | 0.99497 | -0.096665 | 0.63566
84 | -0.0067883 | -0.0017012 | 0.0067884 | 0.0017013 | 1.6648e-07 | 5.4009e-08 | 0.010313 | 0.010313 | 0.010313 | 0.97947 | -0.3959 | 0.9795 | -0.39538 | 2.8332
85 | 0.0009106 | 0.00022812 | -0.00091059 | -0.00022822 | 5.6962e-09 | -9.6256e-08 | 0.0013833 | 0.0013834 | 0.0013834 | 0.97947 | -0.3959 | 0.97947 | -0.39603 | 0.38005
86 | 0.095925 | 0.024169 | -0.095809 | -0.024095 | 0.00011677 | 7.4539e-05 | 0.14358 | 0.14358 | 0.14358 | 0.99446 | -0.10593 | 0.99314 | -0.13142 | 39.4448
87 | 0.013248 | 0.0033204 | -0.013248 | -0.0033203 | 1.7157e-07 | 9.464e-08 | 0.019804 | 0.019804 | 0.019804 | 0.99543 | -0.087778 | 0.99542 | -0.08805 | 5.4406
88 | 0.0128 | 0.0032081 | -0.012799 | -0.0032078 | 5.4085e-07 | 2.9494e-07 | 0.019134 | 0.019134 | 0.019134 | 0.99542 | -0.08805 | 0.99537 | -0.088937 | 5.2567
89 | 0.0091716 | 0.0022985 | -0.0091713 | -0.0022984 | 2.7355e-07 | 1.2463e-07 | 0.013711 | 0.013711 | 0.013711 | 0.99537 | -0.088937 | 0.99534 | -0.089563 | 3.7667
90 | 0.0059412 | 0.0014889 | -0.005941 | -0.0014888 | 1.9695e-07 | 3.9522e-08 | 0.0088819 | 0.008882 | 0.008882 | 0.99534 | -0.089563 | 0.99531 | -0.090259 | 2.4401
91 | 0.0004979 | 0.00012467 | -0.0004979 | -0.00012479 | 1.8493e-09 | -1.1449e-07 | 0.00074434 | 0.00074438 | 0.00074438 | 0.99531 | -0.090259 | 0.9953 | -0.090337 | 0.2045
92 | -0.014791 | -0.0037071 | 0.014794 | 0.0037087 | 2.9262e-06 | 1.6684e-06 | 0.022197 | 0.022196 | 0.022197 | 0.99159 | -0.16137 | 0.9918 | -0.15721 | 6.0979
93 | -0.029343 | -0.007355 | 0.029349 | 0.0073589 | 6.284e-06 | 3.9101e-06 | 0.044024 | 0.044024 | 0.044024 | 0.9918 | -0.15721 | 0.99204 | -0.15272 | 12.0946
94 | -0.083375 | -0.020946 | 0.08346 | 0.021 | 8.4867e-05 | 5.4128e-05 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.99204 | -0.15272 | 0.99314 | -0.13142 | 34.3618
95 | 0.054026 | 0.013587 | -0.053977 | -0.013556 | 4.856e-05 | 3.0824e-05 | 0.081053 | 0.081053 | 0.081053 | 0.99204 | -0.15272 | 0.99106 | -0.17156 | 22.2673
96 | 0.011762 | 0.0029482 | -0.011761 | -0.0029476 | 1.2022e-06 | 6.3696e-07 | 0.01766 | 0.01766 | 0.01766 | 0.99106 | -0.17156 | 0.99095 | -0.1737 | 4.8517
97 | 0.042215 | 0.010608 | -0.042145 | -0.010564 | 6.9537e-05 | 4.391e-05 | 0.063393 | 0.063393 | 0.063393 | 0.99106 | -0.17156 | 0.98928 | -0.20613 | 17.4157
98 | 0.017231 | 0.0043198 | -0.017227 | -0.0043175 | 3.8007e-06 | 2.2388e-06 | 0.025918 | 0.025918 | 0.025918 | 0.98928 | -0.20613 | 0.98904 | -0.21076 | 7.1204

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2921 | 0.073659

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00033613 | 8.4243e-05
1 | 0.0099082 | 0.0024832
2 | 0.0013963 | 0.00034994
3 | 0.001763 | 0.00044185
4 | 0.0062616 | 0.0015693
5 | 0.0064161 | 0.001608
6 | 0.0030333 | 0.00076021
7 | 0.0003049 | 7.6414e-05
8 | 0.0023652 | 0.00059278
9 | 0.0045957 | 0.0011518
10 | 0.0015287 | 0.00038313
11 | 0.0020199 | 0.00050623
12 | 0.0041307 | 0.0010353
13 | 0.0039275 | 0.00098432
14 | 0.0011429 | 0.00028645
15 | 0.00035135 | 8.8055e-05
16 | 0.0009018 | 0.00022601
17 | 0.00039998 | 0.00010024
18 | 0.0035569 | 0.00089144
19 | 0.0020483 | 0.00051335
20 | 0.009904 | 0.0024822
21 | 0.0040166 | 0.0010066
22 | 0.0038042 | 0.00095343
23 | 0.0043677 | 0.0010946
24 | 0.0030806 | 0.00077206
25 | 0.002486 | 0.00062306
26 | 0.0093957 | 0.0023548
27 | 0.00091806 | 0.00023009
28 | 0.0019796 | 0.00049614
29 | 0.0033132 | 0.00083038
30 | 0.0040916 | 0.0010255
31 | 0.0046129 | 0.0011561
32 | 0.0038858 | 0.00097388
33 | 0.0039729 | 0.0009957
34 | 0.0047634 | 0.0011938
35 | 0.0038589 | 0.00096714
36 | 0.00058865 | 0.00014753
37 | 0.004481 | 0.001123
38 | 0.0012337 | 0.0003092
39 | 0.0043677 | 0.0010946
40 | 0.0016802 | 0.0004211
41 | 0.0012877 | 0.00032272
42 | 0.0021295 | 0.00053371
43 | 0.0011612 | 0.00029102
44 | 0.0035551 | 0.000891
45 | 0.001587 | 0.00039775
46 | 0.0012506 | 0.00031343
47 | 0.0032962 | 0.00082611
48 | 0.0012146 | 0.0003044
49 | 0.002151 | 0.0005391
50 | 0.0043415 | 0.0010881
51 | 0.001414 | 0.00035437
52 | 0.0015471 | 0.00038775
53 | 0.0058777 | 0.0014731
54 | 0.0016544 | 0.00041463
55 | 0.00091059 | 0.00022822
56 | 0.0051603 | 0.0012933
57 | 0.0035645 | 0.00089336
58 | 0.00044788 | 0.00011225
59 | 0.0036278 | 0.00090922
60 | 0.0032301 | 0.00080954
61 | 0.0054431 | 0.0013642
62 | 0.0004979 | 0.00012479
63 | 0.014791 | 0.0037071
64 | 0.014549 | 0.0036463
65 | 0.012349 | 0.0030949
66 | 0.011761 | 0.0029476
67 | 0.024914 | 0.0062441
68 | 0.017227 | 0.0043175

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1