## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_119-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_119-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_119-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_119-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_119-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_119-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_119-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_119-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_119-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_119-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_119-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_119-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_119-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_119-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_119-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_119-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_119-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_119-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_119-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_119-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_119-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_119-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_119-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_119-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_119-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_119-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_119-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_119-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_119-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_119-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_119-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_119-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_119-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_119-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_119-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_119-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_119-1_0_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_119-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_119-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_119-1_0_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_119-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_119-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_119-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_119-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_119-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_119-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_119-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_119-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_119-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_119-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_119-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_119-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_119-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_119-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_119-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_119-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_119-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_119-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_119-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_119-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_119-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_119-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_119-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_119-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_119-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_119-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_119-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_119-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_119-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_119-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_119-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_119-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_119-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_119-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_119-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_119-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_119-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_119-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_119-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_119-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_119-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_119-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_119-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_119-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_119-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_119-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_119-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_119-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_119-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_119-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_119-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_119-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_119-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_119-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_119-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_119-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_119-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_119-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_119-1_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_119-1_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_119-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_119-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_119-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_119-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_119-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_119-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_119-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_119-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_119-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_119-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_119-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_119-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_119-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_119-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_119-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_119-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_119-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_119-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_119-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_119-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_119-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_119-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_119-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_119-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_119-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_119-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_119-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_119-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_119-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_119-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_119-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_119-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_119-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_119-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_119-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_119-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_119-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_119-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_119-1_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_119-1_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_119-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_119-1_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_119-1_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_119-1_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_119-1_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_119-1_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_119-1_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_119-1_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_119-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_119-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_119-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_119-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_119-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_119-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_119-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_119-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_119-1_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_119-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_119-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_119-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_119-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_119-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_119-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_119-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_119-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_119-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_119-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_119-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_119-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_119-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_119-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_119-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_119-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_119-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_119-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_119-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_119-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_119-1_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_119-1_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_119-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_119-1_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_119-1_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_119-1_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_119-1_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_119-1_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_119-1_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_119-1_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_119-1_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_119-1_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_119-1_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_119-1_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_119-1_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_119-1_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_119-1_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_119-1_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_119-1_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_119-1_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_119-1_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_119-1_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_119-1_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_119-1_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_119-1_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_119-1_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_119-1_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_119-1_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_119-1_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_119-1_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_119-1_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_119-1_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_119-1_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_357_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_119-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0013466 | 0.00033749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_119-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0057838 | 0.0014496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_119-1_0_4_load_3 | 3 | 0.0063514 | 0.0015918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_119-1_0_4_load_5 | 5 | 0.0053368 | 0.0013375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_119-1_0_4_load_8 | 8 | 0.0015478 | 0.00038792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_119-1_0_4_load_9 | 9 | 0.0054641 | 0.0013694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_119-1_0_4_load_24 | 10 | 0.000666 | 0.00016692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_119-1_0_4_load_104 | 13 | 0.001342 | 0.00033632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_119-1_0_4_load_27 | 14 | 0.0040709 | 0.0010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_119-1_0_4_load_60 | 15 | 0.00062487 | 0.00015661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_119-1_0_4_load_118 | 18 | 0.0082189 | 0.0020598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_119-1_0_4_load_20 | 19 | 0.00056605 | 0.00014186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_119-1_0_4_load_103 | 21 | 0.0018516 | 0.00046406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_119-1_0_4_load_10 | 22 | 0.0010823 | 0.00027126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_119-1_0_4_load_11 | 23 | 0.0017964 | 0.00045022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_119-1_0_4_load_12 | 24 | 0.0014219 | 0.00035637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_119-1_0_4_load_13 | 25 | 0.0012354 | 0.00030963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_119-1_0_4_load_14 | 26 | 0.0013616 | 0.00034124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_119-1_0_4_load_16 | 28 | 0.0014516 | 0.00036379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_119-1_0_4_load_61 | 30 | 0.0026898 | 0.00067413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_119-1_0_4_load_75 | 33 | 0.0057118 | 0.0014315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_119-1_0_4_load_120 | 34 | 0.0044092 | 0.001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_119-1_0_4_load_260 | 36 | 0.013932 | 0.0034916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_119-1_0_4_load_261 | 39 | 0.0037115 | 0.00093018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_119-1_0_4_load_71 | 42 | 0.035627 | 0.0089289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_119-1_0_4_load_65 | 43 | 0.0010621 | 0.0002662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_119-1_0_4_load_64 | 44 | 0.0019007 | 0.00047636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_119-1_0_4_load_17 | 46 | 0.0013638 | 0.00034181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_119-1_0_4_load_18 | 47 | 0.001613 | 0.00040426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_119-1_0_4_load_19 | 48 | 0.0019121 | 0.00047922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_119-1_0_4_load_21 | 49 | 0.0013313 | 0.00033365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_119-1_0_4_load_23 | 50 | 0.00084826 | 0.00021259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_119-1_0_4_load_58 | 51 | 0.0056698 | 0.001421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_119-1_0_4_load_59 | 52 | 0.00094488 | 0.00023681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_119-1_0_4_load_28 | 54 | 0.011357 | 0.0028464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_119-1_0_4_load_29 | 55 | 0.0030856 | 0.00077334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_119-1_0_4_load_30 | 56 | 0.003843 | 0.00096315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_119-1_0_4_load_31 | 57 | 0.0026963 | 0.00067576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_119-1_0_4_load_32 | 58 | 0.0066944 | 0.0016778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_119-1_0_4_load_63 | 59 | 0.00088948 | 0.00022292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_119-1_0_4_load_33 | 60 | 0.0012259 | 0.00030724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_119-1_0_4_load_46 | 64 | 0.0045349 | 0.0011365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_119-1_0_4_load_47 | 65 | 0.0018442 | 0.00046219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_119-1_0_4_load_133 | 66 | 0.0014784 | 0.00037052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_119-1_0_4_load_70 | 70 | 0.00078419 | 0.00019654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_119-1_0_4_load_68 | 71 | 0.0011094 | 0.00027803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_119-1_0_4_load_73 | 73 | 0.0013678 | 0.00034279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_119-1_0_4_load_48 | 74 | 0.0010053 | 0.00025195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_119-1_0_4_load_69 | 76 | 0.00061465 | 0.00015405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_119-1_0_4_load_52 | 77 | 0.0058678 | 0.0014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_119-1_0_4_load_49 | 78 | 0.001047 | 0.0002624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_119-1_0_4_load_50 | 79 | 0.0014032 | 0.00035167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_119-1_0_4_load_53 | 81 | 0.002193 | 0.00054961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_119-1_0_4_load_57 | 82 | 0.0014081 | 0.00035291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_119-1_0_4_load_66 | 84 | 0.001433 | 0.00035915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_119-1_0_4_load_89 | 87 | 0.0017111 | 0.00042884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_119-1_0_4_load_102 | 88 | 0.00062886 | 0.00015761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_119-1_0_4_load_132 | 92 | 0.0016503 | 0.00041359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_119-1_0_4_load_149 | 94 | 0.0050159 | 0.0012571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_119-1_0_4_load_163 | 95 | 0.0045238 | 0.0011338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_119-1_0_4_load_143 | 96 | 0.002636 | 0.00066065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_119-1_0_4_load_188 | 99 | 0.00020787 | 5.2098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_119-1_0_4_load_81 | 100 | 0.0060648 | 0.00152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_119-1_0_4_load_109 | 103 | 0.0068613 | 0.0017196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_119-1_0_4_load_119 | 105 | 0.0050599 | 0.0012681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_119-1_0_4_load_164 | 106 | 0.0050291 | 0.0012604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_119-1_0_4_load_76 | 107 | 0.0010207 | 0.0002558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_119-1_0_4_load_79 | 109 | 0.0011585 | 0.00029034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_119-1_0_4_load_80 | 110 | 0.00048415 | 0.00012134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_119-1_0_4_load_82 | 111 | 0.0014513 | 0.00036373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_119-1_0_4_load_84 | 113 | 0.0028371 | 0.00071105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_119-1_0_4_load_135 | 114 | 0.0032623 | 0.00081761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_119-1_0_4_load_136 | 115 | 0.0025014 | 0.0006269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_119-1_0_4_load_121 | 116 | 0.010807 | 0.0027084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_119-1_0_4_load_137 | 117 | 0.0014886 | 0.00037307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_119-1_0_4_load_122 | 118 | 0.0019716 | 0.00049412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_119-1_0_4_load_86 | 119 | 0.0027332 | 0.00068499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_119-1_0_4_load_90 | 121 | 0.0048347 | 0.0012117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_119-1_0_4_load_94 | 122 | 0.0053389 | 0.0013381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_119-1_0_4_load_114 | 123 | 0.0018532 | 0.00046447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_119-1_0_4_load_95 | 125 | 0.0044463 | 0.0011143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_119-1_0_4_load_96 | 126 | 0.00099906 | 0.00025039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_119-1_0_4_load_101 | 128 | 0.0029265 | 0.00073346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_119-1_0_4_load_134 | 129 | 0.00433 | 0.0010852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_119-1_0_4_load_140 | 130 | 0.0019592 | 0.00049102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_119-1_0_4_load_139 | 131 | 0.0042431 | 0.0010634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_119-1_0_4_load_105 | 132 | 0.0012601 | 0.00031582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_119-1_0_4_load_106 | 133 | 0.0018507 | 0.00046384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_119-1_0_4_load_108 | 134 | 0.005028 | 0.0012601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_119-1_0_4_load_115 | 135 | 0.0044778 | 0.0011222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_119-1_0_4_load_209 | 138 | 0.00053993 | 0.00013532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_119-1_0_4_load_184 | 139 | 0.0013381 | 0.00033535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_119-1_0_4_load_116 | 140 | 0.0025408 | 0.00063677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_119-1_0_4_load_211 | 144 | 0.0002104 | 5.273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_119-1_0_4_load_255 | 145 | 0.0043331 | 0.001086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_119-1_0_4_load_257 | 146 | 0.00025878 | 6.4855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_119-1_0_4_load_256 | 147 | 0.00031548 | 7.9067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_119-1_0_4_load_117 | 148 | 0.0017471 | 0.00043786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_119-1_0_4_load_124 | 149 | 0.01076 | 0.0026966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_119-1_0_4_load_141 | 150 | 0.0017755 | 0.00044499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_119-1_0_4_load_162 | 153 | 0.0033609 | 0.00084232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_119-1_0_4_load_158 | 154 | 0.0028234 | 0.00070761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_119-1_0_4_load_160 | 155 | 0.0023494 | 0.00058881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_119-1_0_4_load_176 | 156 | 0.00033146 | 8.3072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_119-1_0_4_load_142 | 157 | 0.0015744 | 0.00039458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_119-1_0_4_load_151 | 160 | 0.0034555 | 0.00086603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_119-1_0_4_load_161 | 161 | 0.0041299 | 0.001035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_119-1_0_4_load_144 | 162 | 0.0014899 | 0.0003734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_119-1_0_4_load_145 | 163 | 0.0024013 | 0.00060181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_119-1_0_4_load_146 | 164 | 0.00082135 | 0.00020585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_119-1_0_4_load_150 | 165 | 0.0036097 | 0.00090468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_119-1_0_4_load_152 | 166 | 0.0015972 | 0.00040029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_119-1_0_4_load_155 | 167 | 0.0045348 | 0.0011365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_119-1_0_4_load_156 | 168 | 0.0026878 | 0.00067363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_119-1_0_4_load_157 | 169 | 0.0022259 | 0.00055786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_119-1_0_4_load_165 | 170 | 0.0013812 | 0.00034615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_119-1_0_4_load_166 | 171 | 0.0007188 | 0.00018015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_119-1_0_4_load_169 | 173 | 0.0010564 | 0.00026477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_119-1_0_4_load_172 | 177 | 0.00042143 | 0.00010562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_119-1_0_4_load_173 | 178 | 0.0006468 | 0.0001621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_119-1_0_4_load_174 | 179 | 0.0045092 | 0.0011301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_119-1_0_4_load_181 | 182 | 0.000454 | 0.00011378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_119-1_0_4_load_191 | 183 | 0.00090839 | 0.00022766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_119-1_0_4_load_193 | 185 | 0.002211 | 0.00055412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_119-1_0_4_load_194 | 187 | 0.00090787 | 0.00022753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_119-1_0_4_load_195 | 190 | 0.0017712 | 0.0004439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_119-1_0_4_load_196 | 191 | 0.00069349 | 0.0001738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_119-1_0_4_load_175 | 192 | 0.00087042 | 0.00021815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_119-1_0_4_load_182 | 194 | 0.00080417 | 0.00020154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_119-1_0_4_load_183 | 195 | 0.00019462 | 4.8777e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_119-1_0_4_load_210 | 197 | 0.00042825 | 0.00010733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_119-1_0_4_load_186 | 198 | 0.00061879 | 0.00015508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_119-1_0_4_load_185 | 199 | 0.0028926 | 0.00072495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_119-1_0_4_load_192 | 200 | 0.002024 | 0.00050726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_119-1_0_4_load_202 | 201 | 0.0015492 | 0.00038827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_119-1_0_4_load_199 | 203 | 0.0021693 | 0.00054367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_119-1_0_4_load_204 | 204 | 0.0036345 | 0.00091089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_119-1_0_4_load_208 | 205 | 0.00012323 | 3.0884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_119-1_0_4_load_213 | 206 | 0.0014106 | 0.00035353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_119-1_0_4_load_207 | 207 | 0.00017566 | 4.4025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_119-1_0_4_load_205 | 208 | 0.0020979 | 0.00052578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_119-1_0_4_load_206 | 209 | 0.0024677 | 0.00061847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 81 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_119-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_119-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_119-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_119-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.055621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_119-1_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.039111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_119-1_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.02086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_119-1_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.010935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_119-1_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0070912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_119-1_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.030607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_119-1_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.03117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_119-1_0_4_line_10 |  | 6 | 11 | 0.028898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_119-1_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.001161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_119-1_0_4_line_12 |  | 7 | 13 | 0.039727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_119-1_0_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.02044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_119-1_0_4_line_14 |  | 11 | 15 | 0.017056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_119-1_0_4_line_15 |  | 11 | 16 | 0.009928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_119-1_0_4_line_16 |  | 12 | 20 | 0.017172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_119-1_0_4_line_17 |  | 13 | 21 | 0.023088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_119-1_0_4_line_18 |  | 14 | 51 | 0.00091209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_119-1_0_4_line_19 |  | 15 | 52 | 0.026384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_119-1_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.036621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_119-1_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.024229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_119-1_0_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.042333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_119-1_0_4_line_23 |  | 18 | 32 | 0.019856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_119-1_0_4_line_24 |  | 19 | 47 | 0.030036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_119-1_0_4_line_25 |  | 20 | 116 | 0.027022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_119-1_0_4_line_26 |  | 20 | 111 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_119-1_0_4_line_27 |  | 21 | 132 | 0.011135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_119-1_0_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.0062586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_119-1_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.0036832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_119-1_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.0074745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_119-1_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.0093687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_119-1_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_119-1_0_4_line_33 |  | 26 | 28 | 0.00091176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_119-1_0_4_line_34 |  | 27 | 29 | 0.28599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_119-1_0_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.0028305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_119-1_0_4_line_36 |  | 29 | 34 | 0.0283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_119-1_0_4_line_37 |  | 30 | 45 | 0.021617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_119-1_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.004204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_119-1_0_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.021202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_119-1_0_4_line_40 |  | 32 | 105 | 0.04802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_119-1_0_4_line_41 |  | 33 | 106 | 0.0252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_119-1_0_4_line_42 |  | 34 | 105 | 0.031129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_119-1_0_4_line_43 |  | 35 | 36 | 0.014225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_119-1_0_4_line_44 |  | 35 | 37 | 0.14737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_119-1_0_4_line_45 |  | 35 | 38 | 0.012069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_119-1_0_4_line_46 |  | 37 | 42 | 0.035748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_119-1_0_4_line_47 |  | 37 | 40 | 0.14496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_119-1_0_4_line_48 |  | 38 | 39 | 0.001896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_119-1_0_4_line_49 |  | 40 | 41 | 0.31909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_119-1_0_4_line_50 |  | 41 | 69 | 0.034227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_119-1_0_4_line_51 |  | 41 | 70 | 0.054885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_119-1_0_4_line_52 |  | 43 | 44 | 0.013204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_119-1_0_4_line_53 |  | 44 | 45 | 0.0069562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_119-1_0_4_line_54 |  | 45 | 59 | 0.006984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_119-1_0_4_line_55 |  | 46 | 47 | 0.008655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_119-1_0_4_line_56 |  | 46 | 48 | 0.022407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_119-1_0_4_line_57 |  | 48 | 49 | 0.041813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_119-1_0_4_line_58 |  | 49 | 50 | 0.013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_119-1_0_4_line_59 |  | 51 | 53 | 0.024089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_119-1_0_4_line_60 |  | 53 | 77 | 0.030614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_119-1_0_4_line_61 |  | 53 | 72 | 0.022028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_119-1_0_4_line_62 |  | 54 | 55 | 0.0099722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_119-1_0_4_line_63 |  | 54 | 56 | 0.019018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_119-1_0_4_line_64 |  | 55 | 57 | 0.0056536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_119-1_0_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.0025567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_119-1_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.0095171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_119-1_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.014008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_119-1_0_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.005963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_119-1_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.063097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_119-1_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.016538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_119-1_0_4_line_71 |  | 62 | 65 | 0.0088274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_119-1_0_4_line_72 |  | 63 | 66 | 0.052777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_119-1_0_4_line_73 |  | 64 | 67 | 0.0056049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_119-1_0_4_line_74 |  | 65 | 74 | 0.0027756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_119-1_0_4_line_75 |  | 66 | 75 | 0.01431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_119-1_0_4_line_76 |  | 67 | 68 | 0.055097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_119-1_0_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.0094109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_119-1_0_4_line_78 |  | 69 | 73 | 0.018629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_119-1_0_4_line_79 |  | 69 | 72 | 0.034653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_119-1_0_4_line_80 |  | 70 | 76 | 0.0015807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_119-1_0_4_line_81 |  | 71 | 72 | 0.025952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_119-1_0_4_line_82 |  | 75 | 83 | 0.058572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_119-1_0_4_line_83 |  | 77 | 79 | 0.010661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_119-1_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.0099017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_119-1_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.0021841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_119-1_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.017632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_119-1_0_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.016781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_119-1_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0062073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_119-1_0_4_line_89 |  | 83 | 88 | 0.037091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_119-1_0_4_line_90 |  | 83 | 89 | 0.050462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_119-1_0_4_line_91 |  | 83 | 85 | 0.071827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_119-1_0_4_line_92 |  | 85 | 86 | 0.015183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_119-1_0_4_line_93 |  | 85 | 87 | 0.015143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_119-1_0_4_line_94 |  | 86 | 123 | 0.027916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_119-1_0_4_line_95 |  | 86 | 124 | 0.031467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_119-1_0_4_line_96 |  | 87 | 120 | 0.015705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_119-1_0_4_line_97 |  | 88 | 130 | 0.002016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_119-1_0_4_line_98 |  | 89 | 127 | 0.032087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_119-1_0_4_line_99 |  | 89 | 125 | 0.031255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_119-1_0_4_line_100 |  | 90 | 91 | 0.047491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_119-1_0_4_line_101 |  | 90 | 92 | 0.053143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_119-1_0_4_line_102 |  | 91 | 96 | 0.018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_119-1_0_4_line_103 |  | 91 | 93 | 0.061523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_119-1_0_4_line_104 |  | 92 | 150 | 0.024298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_119-1_0_4_line_105 |  | 93 | 94 | 0.032898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_119-1_0_4_line_106 |  | 93 | 95 | 0.037125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_119-1_0_4_line_107 |  | 94 | 151 | 0.021861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_119-1_0_4_line_108 |  | 96 | 155 | 0.00025483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_119-1_0_4_line_109 |  | 97 | 98 | 0.066717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_119-1_0_4_line_110 |  | 97 | 99 | 0.03438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_119-1_0_4_line_111 |  | 98 | 156 | 0.0019603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_119-1_0_4_line_112 |  | 100 | 101 | 0.039288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_119-1_0_4_line_113 |  | 101 | 111 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_119-1_0_4_line_114 |  | 101 | 107 | 0.064681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_119-1_0_4_line_115 |  | 102 | 103 | 0.029705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_119-1_0_4_line_116 |  | 102 | 104 | 0.006578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_119-1_0_4_line_117 |  | 103 | 124 | 0.023588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_119-1_0_4_line_118 |  | 104 | 122 | 0.016422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_119-1_0_4_line_119 |  | 107 | 108 | 0.015666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_119-1_0_4_line_120 |  | 108 | 109 | 0.012894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_119-1_0_4_line_121 |  | 108 | 110 | 0.01837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_119-1_0_4_line_122 |  | 109 | 112 | 0.018108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_119-1_0_4_line_123 |  | 110 | 113 | 0.0043706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_119-1_0_4_line_124 |  | 112 | 114 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_119-1_0_4_line_125 |  | 112 | 115 | 0.034775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_119-1_0_4_line_126 |  | 114 | 117 | 0.049402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_119-1_0_4_line_127 |  | 116 | 118 | 0.010179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_119-1_0_4_line_128 |  | 117 | 158 | 0.012076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_119-1_0_4_line_129 |  | 118 | 136 | 0.009594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_119-1_0_4_line_130 |  | 119 | 120 | 0.0073341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_119-1_0_4_line_131 |  | 120 | 121 | 0.016392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_119-1_0_4_line_132 |  | 123 | 140 | 0.0073302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_119-1_0_4_line_133 |  | 124 | 137 | 0.068051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_119-1_0_4_line_134 |  | 125 | 126 | 0.0445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_119-1_0_4_line_135 |  | 127 | 128 | 0.035837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_119-1_0_4_line_136 |  | 128 | 129 | 0.0012924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_119-1_0_4_line_137 |  | 130 | 131 | 0.00088146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_119-1_0_4_line_138 |  | 132 | 133 | 0.0066988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_119-1_0_4_line_139 |  | 133 | 134 | 0.01589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_119-1_0_4_line_140 |  | 135 | 136 | 0.0073051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_119-1_0_4_line_141 |  | 136 | 149 | 0.009395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_119-1_0_4_line_142 |  | 137 | 138 | 0.030978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_119-1_0_4_line_143 |  | 137 | 139 | 0.040199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_119-1_0_4_line_144 |  | 139 | 141 | 0.021995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_119-1_0_4_line_145 |  | 140 | 148 | 0.019915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_119-1_0_4_line_146 |  | 141 | 195 | 0.03046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_119-1_0_4_line_147 |  | 141 | 193 | 0.006287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_119-1_0_4_line_148 |  | 142 | 143 | 0.059992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_119-1_0_4_line_149 |  | 142 | 144 | 0.054895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_119-1_0_4_line_150 |  | 143 | 145 | 0.053964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_119-1_0_4_line_151 |  | 144 | 197 | 0.020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_119-1_0_4_line_152 |  | 145 | 147 | 0.042009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_119-1_0_4_line_153 |  | 146 | 147 | 0.0091333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_119-1_0_4_line_154 |  | 150 | 157 | 3.8061e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_119-1_0_4_line_155 |  | 151 | 159 | 0.010755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_119-1_0_4_line_156 |  | 151 | 164 | 0.034542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_119-1_0_4_line_157 |  | 152 | 153 | 0.013199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_119-1_0_4_line_158 |  | 152 | 154 | 0.023566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_119-1_0_4_line_159 |  | 153 | 159 | 0.0079712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_119-1_0_4_line_160 |  | 154 | 168 | 0.015271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_119-1_0_4_line_161 |  | 155 | 161 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_119-1_0_4_line_162 |  | 156 | 192 | 0.01787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_119-1_0_4_line_163 |  | 158 | 159 | 0.030659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_119-1_0_4_line_164 |  | 158 | 160 | 0.011969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_119-1_0_4_line_165 |  | 160 | 165 | 0.040001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_119-1_0_4_line_166 |  | 162 | 163 | 0.00011976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_119-1_0_4_line_167 |  | 162 | 164 | 0.0011925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_119-1_0_4_line_168 |  | 165 | 166 | 0.048111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_119-1_0_4_line_169 |  | 167 | 168 | 0.010963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_119-1_0_4_line_170 |  | 167 | 169 | 0.020272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_119-1_0_4_line_171 |  | 170 | 171 | 0.0051507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_119-1_0_4_line_172 |  | 170 | 172 | 0.0068915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_119-1_0_4_line_173 |  | 172 | 173 | 0.016353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_119-1_0_4_line_174 |  | 172 | 174 | 0.019955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_119-1_0_4_line_175 |  | 174 | 178 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_119-1_0_4_line_176 |  | 174 | 179 | 0.010651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_119-1_0_4_line_177 |  | 175 | 176 | 0.016827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_119-1_0_4_line_178 |  | 175 | 177 | 0.0052415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_119-1_0_4_line_179 |  | 176 | 180 | 0.023817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_119-1_0_4_line_180 |  | 176 | 181 | 0.023754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_119-1_0_4_line_181 |  | 176 | 182 | 0.0070373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_119-1_0_4_line_182 |  | 177 | 183 | 0.015215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_119-1_0_4_line_183 |  | 178 | 184 | 0.015252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_119-1_0_4_line_184 |  | 180 | 185 | 0.015021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_119-1_0_4_line_185 |  | 181 | 186 | 0.043806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_119-1_0_4_line_186 |  | 181 | 187 | 0.011521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_119-1_0_4_line_187 |  | 182 | 188 | 0.042565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_119-1_0_4_line_188 |  | 183 | 184 | 0.0034091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_119-1_0_4_line_189 |  | 184 | 189 | 0.015655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_119-1_0_4_line_190 |  | 185 | 200 | 0.035819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_119-1_0_4_line_191 |  | 186 | 201 | 0.021299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_119-1_0_4_line_192 |  | 188 | 194 | 0.024184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_119-1_0_4_line_193 |  | 188 | 193 | 0.043967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
194 | LV_119-1_0_4_line_194 |  | 189 | 204 | 0.018536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_119-1_0_4_line_195 |  | 189 | 202 | 0.013314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_119-1_0_4_line_196 |  | 190 | 191 | 0.0015184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_119-1_0_4_line_197 |  | 191 | 202 | 0.026959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_119-1_0_4_line_198 |  | 192 | 193 | 0.022031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_119-1_0_4_line_199 |  | 194 | 196 | 0.0087122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_119-1_0_4_line_200 |  | 195 | 197 | 0.00038892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_119-1_0_4_line_201 |  | 196 | 198 | 0.014091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_119-1_0_4_line_202 |  | 198 | 199 | 0.028965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_119-1_0_4_line_203 |  | 201 | 206 | 0.0069908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_119-1_0_4_line_204 |  | 202 | 203 | 0.01084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_119-1_0_4_line_205 |  | 204 | 205 | 0.0070735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_119-1_0_4_line_206 |  | 205 | 207 | 0.00027242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_119-1_0_4_line_207 |  | 207 | 209 | 0.041348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_119-1_0_4_line_208 |  | 208 | 209 | 0.0038952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_119-1_0_4_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 210 | 81 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26
0 | 2700666.8204 | 1244279.7492 | 2700662.0288 | 1244298.3984
1 | 2700671.9025 | 1244259.9695 | 2700666.8204 | 1244279.7492
2 | 2700662.0288 | 1244298.3984 | 2700662.0288 | 1244298.3984 | 2700683.2124 | 1244307.3273
3 | 2700693.905 | 1244210.5603 | 2700685.4226 | 1244217.3438 | 2700682.3451 | 1244224.0968 | 2700671.9025 | 1244259.9695
4 | 2700671.9025 | 1244259.9695 | 2700645.6853 | 1244250.4618 | 2700641.4953 | 1244260.8739
5 | 2700700.8477 | 1244318.4504 | 2700683.8821 | 1244307.6096 | 2700683.2124 | 1244307.3273
6 | 2700686.8746 | 1244202.1678 | 2700693.905 | 1244210.5603
7 | 2700693.905 | 1244210.5603 | 2700698.4579 | 1244215.9969
8 | 2700641.4953 | 1244260.8739 | 2700630.069 | 1244289.2679
9 | 2700700.8477 | 1244318.4504 | 2700687.8286 | 1244340.4798 | 2700684.9168 | 1244345.2406
10 | 2700700.8477 | 1244318.4504 | 2700712.4726 | 1244299.2996 | 2700718.9442 | 1244298.7534
11 | 2700686.8746 | 1244202.1678 | 2700686.1416 | 1244201.2658
12 | 2700686.8746 | 1244202.1678 | 2700694.5197 | 1244195.7259 | 2700694.1827 | 1244189.76 | 2700683.0256 | 1244184.9114 | 2700686.0306 | 1244173.7185
13 | 2700684.9168 | 1244345.2406 | 2700682.41 | 1244349.3391 | 2700676.4821 | 1244357.9341 | 2700673.2727 | 1244362.0192
14 | 2700718.9442 | 1244298.7534 | 2700717.4504 | 1244302.1529 | 2700714.0326 | 1244304.0186 | 2700709.0975 | 1244312.0759
15 | 2700723.9949 | 1244290.1992 | 2700718.9442 | 1244298.7534
16 | 2700675.2951 | 1244187.927 | 2700686.1416 | 1244201.2658
17 | 2700692.017 | 1244151.4205 | 2700686.0306 | 1244173.7185
18 | 2700673.2727 | 1244362.0192 | 2700672.7093 | 1244362.7365
19 | 2700695.5039 | 1244334.6875 | 2700703.2813 | 1244321.5719 | 2700709.0975 | 1244312.0759
20 | 2700723.9949 | 1244290.1992 | 2700730.4631 | 1244296.525 | 2700735.639 | 1244304.1744 | 2700738.0959 | 1244310.3764 | 2700739.221 | 1244314.4431 | 2700740.1415 | 1244318.9845 | 2700740.8491 | 1244321.7074
21 | 2700723.9949 | 1244290.1992 | 2700719.7151 | 1244287.6357 | 2700730.1257 | 1244271.4555
22 | 2700730.1257 | 1244271.4555 | 2700740.334 | 1244254.2822 | 2700748.8963 | 1244239.2382 | 2700751.0716 | 1244234.6868
23 | 2700759.2505 | 1244216.5965 | 2700754.437 | 1244227.6455 | 2700751.0716 | 1244234.6868
24 | 2700748.0446 | 1244350.2873 | 2700747.3085 | 1244349.5743 | 2700746.7482 | 1244348.7419 | 2700746.353 | 1244347.5343 | 2700746.2525 | 1244345.8868 | 2700746.2336 | 1244342.5506 | 2700746.0887 | 1244338.6229 | 2700745.6152 | 1244334.912 | 2700744.6452 | 1244331.0592 | 2700743.6602 | 1244328.5294 | 2700741.9826 | 1244324.9537 | 2700741.0354 | 1244322.4246 | 2700740.8491 | 1244321.7074
25 | 2700675.2951 | 1244187.927 | 2700666.659 | 1244197.0875 | 2700660.7524 | 1244210.2555
26 | 2700675.2951 | 1244187.927 | 2700667.8762 | 1244178.8163 | 2700666.5723 | 1244176.5737
27 | 2700692.017 | 1244151.4205 | 2700694.9041 | 1244140.6664
28 | 2700861.4441 | 1244361.0635 | 2700862.807 | 1244367.1718
29 | 2700863.6091 | 1244370.7667 | 2700863.6091 | 1244370.7667 | 2700862.807 | 1244367.1718
30 | 2700861.4441 | 1244361.0635 | 2700859.8164 | 1244353.7684
31 | 2700856.2672 | 1244374.6656 | 2700863.2169 | 1244372.9394 | 2700863.6091 | 1244370.7667
32 | 2700856.1649 | 1244337.4032 | 2700859.8164 | 1244353.7684
33 | 2700856.2672 | 1244374.6656 | 2700855.3823 | 1244374.8853
34 | 2700799.785 | 1244117.0859 | 2700804.9714 | 1244119.2312 | 2700812.2051 | 1244122.3343 | 2700823.6298 | 1244127.4435 | 2700846.3573 | 1244139.0498 | 2700851.6202 | 1244142.4752 | 2700855.7752 | 1244145.715 | 2700859.8427 | 1244149.6539 | 2700867.5843 | 1244160.2159 | 2700871.1902 | 1244164.625 | 2700874.6037 | 1244167.0182 | 2700879.4064 | 1244169.057 | 2700885.1764 | 1244170.2227 | 2700889.9495 | 1244170.4485 | 2700894.0284 | 1244170.1621 | 2700889.5894 | 1244179.1713 | 2700886.0939 | 1244187.3738 | 2700879.743 | 1244204.8015 | 2700872.217 | 1244226.001 | 2700862.3029 | 1244252.0638 | 2700859.714 | 1244259.4032 | 2700857.4924 | 1244266.0372 | 2700855.8962 | 1244271.8924 | 2700855.1273 | 1244278.8847 | 2700855.0888 | 1244286.0341 | 2700856.6909 | 1244325.5919 | 2700856.1649 | 1244337.4032
35 | 2700852.6353 | 1244375.5676 | 2700855.3823 | 1244374.8853
36 | 2700799.785 | 1244117.0859 | 2700797.253 | 1244123.3032 | 2700789.1093 | 1244143.2955
37 | 2700831.6303 | 1244372.9915 | 2700842.176 | 1244372.8706 | 2700850.8144 | 1244376.0199 | 2700852.6353 | 1244375.5676
38 | 2700759.2505 | 1244216.5965 | 2700763.0126 | 1244218.4952
39 | 2700763.0126 | 1244218.4952 | 2700775.7087 | 1244224.3932 | 2700782.6554 | 1244226.2983
40 | 2700759.2505 | 1244216.5965 | 2700777.3658 | 1244172.1249
41 | 2700807.3596 | 1244231.2695 | 2700783.0138 | 1244226.3966 | 2700782.6554 | 1244226.2983
42 | 2700789.1093 | 1244143.2955 | 2700777.3658 | 1244172.1249
43 | 2700848.3725 | 1244496.4604 | 2700861.0295 | 1244498.3993 | 2700862.3111 | 1244497.6983
44 | 2700789.2377 | 1244546.7389 | 2700796.7155 | 1244547.9002 | 2700821.6737 | 1244551.7939 | 2700826.2339 | 1244545.8557 | 2700828.3513 | 1244542.2334 | 2700829.9556 | 1244539.0026 | 2700831.3903 | 1244535.969 | 2700842.2945 | 1244509.8675 | 2700864.719 | 1244523.2035 | 2700871.454 | 1244500.5004 | 2700869.3346 | 1244494.026 | 2700867.8537 | 1244491.7769 | 2700864.821 | 1244496.3288 | 2700862.3111 | 1244497.6983
45 | 2700863.8224 | 1244485.7259 | 2700862.3111 | 1244497.6983
46 | 2700789.2377 | 1244546.7389 | 2700781.7483 | 1244536.9263 | 2700786.0121 | 1244513.9138
47 | 2700759.3078 | 1244610.7912 | 2700759.1244 | 1244612.6896 | 2700768.5213 | 1244612.5491 | 2700770.9868 | 1244595.5556 | 2700772.2773 | 1244595.6665 | 2700773.3718 | 1244595.7518 | 2700773.1558 | 1244597.3382 | 2700779.9626 | 1244598.3991 | 2700781.8464 | 1244583.6197 | 2700783.043 | 1244577.691 | 2700796.3315 | 1244580.2632 | 2700796.8502 | 1244579.5381 | 2700807.6355 | 1244564.8655 | 2700815.3643 | 1244557.9248 | 2700817.5272 | 1244556.0712 | 2700821.6737 | 1244551.7939 | 2700796.7155 | 1244547.9002 | 2700789.2377 | 1244546.7389
48 | 2700863.8224 | 1244485.7259 | 2700861.954 | 1244485.3716
49 | 2700693.9298 | 1244444.0634 | 2700681.7708 | 1244459.0798 | 2700669.1479 | 1244474.711 | 2700660.6855 | 1244487.4662 | 2700637.1363 | 1244522.983 | 2700637.8363 | 1244526.72 | 2700706.2637 | 1244560.6852 | 2700735.1685 | 1244572.952 | 2700740.0894 | 1244569.355 | 2700783.043 | 1244577.691 | 2700781.8464 | 1244583.6197 | 2700779.9626 | 1244598.3991 | 2700773.1558 | 1244597.3382 | 2700773.3718 | 1244595.7518 | 2700772.2773 | 1244595.6665 | 2700770.9868 | 1244595.5556 | 2700768.5213 | 1244612.5491 | 2700759.1244 | 1244612.6896 | 2700759.3078 | 1244610.7912
50 | 2700668.4325 | 1244421.1463 | 2700693.9298 | 1244444.0634
51 | 2700693.9298 | 1244444.0634 | 2700696.911 | 1244442.535 | 2700699.9679 | 1244438.7729 | 2700701.3058 | 1244436.9831 | 2700708.7074 | 1244427.0677 | 2700728.1929 | 1244401.5844
52 | 2700837.2883 | 1244353.7184 | 2700836.6931 | 1244354.8413 | 2700834.9257 | 1244359.2146 | 2700833.3717 | 1244364.8148 | 2700833.0792 | 1244366.1879
53 | 2700831.6303 | 1244372.9915 | 2700833.0792 | 1244366.1879
54 | 2700831.6303 | 1244372.9915 | 2700830.6202 | 1244379.9021
55 | 2700756.2721 | 1244352.8455 | 2700749.1072 | 1244350.917 | 2700748.0446 | 1244350.2873 | 2700748.0446 | 1244350.2873
56 | 2700756.1675 | 1244369.6535 | 2700762.1158 | 1244354.4184 | 2700756.2721 | 1244352.8455
57 | 2700756.1675 | 1244369.6535 | 2700756.1339 | 1244369.7397 | 2700752.0918 | 1244376.3206 | 2700746.6293 | 1244383.7558 | 2700744.2205 | 1244387.629 | 2700742.7716 | 1244396.8338 | 2700739.2984 | 1244407.1576
58 | 2700739.6236 | 1244420.6321 | 2700737.6532 | 1244412.0475 | 2700739.2984 | 1244407.1576
59 | 2700657.0285 | 1244381.0107 | 2700668.5251 | 1244368.0624 | 2700672.7093 | 1244362.7365
60 | 2700657.0285 | 1244381.0107 | 2700651.8257 | 1244377.6087 | 2700629.5794 | 1244367.5923
61 | 2700657.0285 | 1244381.0107 | 2700648.337 | 1244390.7819 | 2700642.7904 | 1244397.8377
62 | 2700825.184 | 1244396.4553 | 2700820.253 | 1244405.123 | 2700820.253 | 1244405.123
63 | 2700801.9414 | 1244399.9946 | 2700816.8469 | 1244404.0754 | 2700820.253 | 1244405.123
64 | 2700825.184 | 1244396.4553 | 2700827.9796 | 1244391.5413
65 | 2700829.2439 | 1244389.3191 | 2700827.9796 | 1244391.5413
66 | 2700830.6202 | 1244379.9021 | 2700829.2439 | 1244389.3191 | 2700829.2439 | 1244389.3191
67 | 2700580.5998 | 1244466.1248 | 2700590.6446 | 1244475.8887
68 | 2700594.9204 | 1244480.045 | 2700590.6446 | 1244475.8887
69 | 2700531.2675 | 1244505.3968 | 2700556.2979 | 1244486.7844 | 2700570.7987 | 1244474.9321 | 2700580.5998 | 1244466.1248
70 | 2700594.9204 | 1244480.045 | 2700597.0712 | 1244478.0132 | 2700606.8987 | 1244468.642
71 | 2700594.9204 | 1244480.045 | 2700597.3242 | 1244482.6989 | 2700600.0159 | 1244487.2026
72 | 2700531.2675 | 1244505.3968 | 2700528.0454 | 1244507.7663 | 2700491.0912 | 1244532.9152 | 2700488.3419 | 1244535.9262
73 | 2700610.0362 | 1244464.0334 | 2700607.6805 | 1244467.8964 | 2700606.8987 | 1244468.642
74 | 2700601.4398 | 1244489.5852 | 2700600.0159 | 1244487.2026
75 | 2700478.6928 | 1244546.4935 | 2700488.3419 | 1244535.9262
76 | 2700610.0362 | 1244464.0334 | 2700595.6269 | 1244450.4341 | 2700601.8205 | 1244443.5449 | 2700605.7397 | 1244439.297 | 2700610.8294 | 1244433.7679 | 2700616.2377 | 1244427.7327 | 2700619.3119 | 1244424.2822
77 | 2700619.3119 | 1244424.2822 | 2700625.56 | 1244417.2448
78 | 2700668.4325 | 1244421.1463 | 2700676.7758 | 1244412.2922 | 2700680.5757 | 1244407.0637
79 | 2700642.7904 | 1244397.8377 | 2700651.1988 | 1244405.6308 | 2700657.8763 | 1244411.6488 | 2700668.4325 | 1244421.1463
80 | 2700729.1531 | 1244400.3287 | 2700728.1929 | 1244401.5844
81 | 2700642.7904 | 1244397.8377 | 2700625.56 | 1244417.2448
82 | 2700478.6928 | 1244546.4935 | 2700467.8095 | 1244560.3088 | 2700464.757 | 1244564.716 | 2700461.7333 | 1244567.8673 | 2700459.0082 | 1244569.4557 | 2700460.683 | 1244574.9883 | 2700460.9434 | 1244577.9061 | 2700460.4627 | 1244581.3006 | 2700459.5067 | 1244585.0873 | 2700454.979 | 1244596.2638
83 | 2700619.8585 | 1244363.2154 | 2700629.5794 | 1244367.5923
84 | 2700619.8585 | 1244363.2154 | 2700610.8298 | 1244359.1502
85 | 2700608.8383 | 1244358.2535 | 2700610.8298 | 1244359.1502
86 | 2700608.8383 | 1244358.2535 | 2700614.2541 | 1244341.4736
87 | 2700614.2541 | 1244341.4736 | 2700618.8184 | 1244327.3322 | 2700620.0154 | 1244325.8291
88 | 2700625.9868 | 1244324.9186 | 2700623.8822 | 1244324.6716 | 2700621.7913 | 1244324.9586 | 2700620.0154 | 1244325.8291
89 | 2700454.979 | 1244596.2638 | 2700470.3926 | 1244603.219 | 2700478.3758 | 1244584.6841
90 | 2700437.7825 | 1244643.687 | 2700443.3823 | 1244625.8792 | 2700454.979 | 1244596.2638
91 | 2700415.5104 | 1244570.4646 | 2700448.2925 | 1244571.1534 | 2700452.104 | 1244571.0178 | 2700455.6252 | 1244570.6215 | 2700459.0082 | 1244569.4557 | 2700460.683 | 1244574.9883 | 2700460.9434 | 1244577.9061 | 2700460.4627 | 1244581.3006 | 2700459.5067 | 1244585.0873 | 2700454.979 | 1244596.2638
92 | 2700400.2889 | 1244570.0066 | 2700415.5104 | 1244570.4646
93 | 2700415.5104 | 1244570.4646 | 2700418.3508 | 1244555.5899
94 | 2700400.2889 | 1244570.0066 | 2700400.3156 | 1244577.3572 | 2700405.7447 | 1244590.5926 | 2700410.3949 | 1244594.7829
95 | 2700368.7432 | 1244569.0499 | 2700395.4619 | 1244569.8581 | 2700400.2889 | 1244570.0066
96 | 2700423.1127 | 1244541.0705 | 2700420.5943 | 1244543.8411 | 2700418.3508 | 1244555.5899
97 | 2700478.3758 | 1244584.6841 | 2700479.1733 | 1244582.8326
98 | 2700437.7825 | 1244643.687 | 2700432.965 | 1244666.1784 | 2700431.257 | 1244675.1009
99 | 2700437.7825 | 1244643.687 | 2700468.2952 | 1244650.459
100 | 2700492.3332 | 1244082.4106 | 2700502.7934 | 1244036.0853
101 | 2700492.3332 | 1244082.4106 | 2700544.6694 | 1244091.6365
102 | 2700502.7934 | 1244036.0853 | 2700521.3424 | 1244040.0176
103 | 2700502.7934 | 1244036.0853 | 2700504.2993 | 1244028.8497 | 2700505.5369 | 1244020.9423 | 2700506.4877 | 1244012.5631 | 2700506.7705 | 1244004.7952 | 2700504.7264 | 1243979.1297 | 2700505.0313 | 1243974.965
104 | 2700544.6694 | 1244091.6365 | 2700568.5984 | 1244095.8547
105 | 2700505.0313 | 1243974.965 | 2700527.5889 | 1243968.5755 | 2700532.9272 | 1243967.5763 | 2700536.9459 | 1243967.4121
106 | 2700505.0313 | 1243974.965 | 2700506.2219 | 1243964.477 | 2700508.4228 | 1243952.8053 | 2700511.5695 | 1243942.4173 | 2700513.1734 | 1243938.9298
107 | 2700558.6595 | 1243969.6584 | 2700554.4112 | 1243969.2305 | 2700544.6626 | 1243967.7642 | 2700538.6985 | 1243967.3406 | 2700536.9459 | 1243967.4121
108 | 2700521.5917 | 1244040.0704 | 2700521.3424 | 1244040.0176
109 | 2700240.0801 | 1244458.0223 | 2700235.5207 | 1244519.8263 | 2700235.3273 | 1244524.56
110 | 2700240.0801 | 1244458.0223 | 2700206.1824 | 1244463.762
111 | 2700235.3273 | 1244524.56 | 2700235.182 | 1244526.5149
112 | 2700658.6302 | 1244162.9138 | 2700637.2663 | 1244173.8154 | 2700622.5231 | 1244169.7114
113 | 2700658.6302 | 1244162.9138 | 2700666.5723 | 1244176.5737
114 | 2700658.6302 | 1244162.9138 | 2700630.8284 | 1244104.5122
115 | 2700370.3178 | 1244515.7798 | 2700369.4401 | 1244545.4718
116 | 2700370.3178 | 1244515.7798 | 2700376.9153 | 1244515.8137
117 | 2700368.7432 | 1244569.0499 | 2700369.4401 | 1244545.4718
118 | 2700376.9153 | 1244515.8137 | 2700393.3376 | 1244515.8925
119 | 2700624.27 | 1244090.286 | 2700628.3716 | 1244099.3515 | 2700630.8284 | 1244104.5122
120 | 2700624.27 | 1244090.286 | 2700621.573 | 1244083.0792 | 2700620.0273 | 1244078.1148
121 | 2700624.27 | 1244090.286 | 2700607.6691 | 1244098.1515
122 | 2700614.7251 | 1244060.8014 | 2700616.1398 | 1244065.6291 | 2700620.0273 | 1244078.1148
123 | 2700603.7194 | 1244100.0228 | 2700607.6691 | 1244098.1515
124 | 2700614.7251 | 1244060.8014 | 2700611.4417 | 1244048.7331
125 | 2700614.7251 | 1244060.8014 | 2700632.7187 | 1244056.9925 | 2700635.5378 | 1244055.6726 | 2700637.5752 | 1244053.6501 | 2700638.6857 | 1244051.4561 | 2700639.5794 | 1244048.6802 | 2700640.5991 | 1244043.7607
126 | 2700589.2606 | 1244004.7247 | 2700595.341 | 1244016.0382 | 2700608.4927 | 1244040.1131 | 2700609.6415 | 1244042.7902 | 2700610.6341 | 1244045.7649 | 2700611.4417 | 1244048.7331
127 | 2700660.7524 | 1244210.2555 | 2700656.5866 | 1244219.5427
128 | 2700583.544 | 1243994.0879 | 2700589.2606 | 1244004.7247
129 | 2700652.6601 | 1244228.2964 | 2700656.5866 | 1244219.5427
130 | 2700423.1127 | 1244541.0705 | 2700417.771 | 1244536.0451
131 | 2700438.7084 | 1244540.8566 | 2700424.6761 | 1244539.3512 | 2700423.1127 | 1244541.0705
132 | 2700415.8403 | 1244599.6899 | 2700410.3949 | 1244594.7829
133 | 2700300.7064 | 1244567.7316 | 2700303.3281 | 1244567.7871 | 2700333.9312 | 1244568.1715 | 2700368.7432 | 1244569.0499
134 | 2700511.7377 | 1244660.1006 | 2700468.2952 | 1244650.459
135 | 2700431.257 | 1244675.1009 | 2700466.5309 | 1244681.4258
136 | 2700466.5309 | 1244681.4258 | 2700467.8031 | 1244681.6539
137 | 2700479.5219 | 1244582.023 | 2700479.1733 | 1244582.8326
138 | 2700694.9041 | 1244140.6664 | 2700696.641 | 1244134.1968
139 | 2700700.7611 | 1244118.8502 | 2700696.641 | 1244134.1968
140 | 2700652.6601 | 1244228.2964 | 2700659.6004 | 1244230.576
141 | 2700652.6601 | 1244228.2964 | 2700643.7078 | 1244225.3645
142 | 2700300.7064 | 1244567.7316 | 2700294.5188 | 1244582.3383 | 2700286.9584 | 1244595.4428
143 | 2700300.7064 | 1244567.7316 | 2700284.8399 | 1244567.4298 | 2700277.7165 | 1244567.2092 | 2700260.5157 | 1244566.9476
144 | 2700238.5237 | 1244566.6131 | 2700260.5157 | 1244566.9476
145 | 2700430.6351 | 1244613.0216 | 2700415.8403 | 1244599.6899
146 | 2700238.5237 | 1244566.6131 | 2700238.4984 | 1244578.8333 | 2700238.463 | 1244597.0729
147 | 2700238.5237 | 1244566.6131 | 2700232.2256 | 1244566.3065
148 | 2700240.6602 | 1244672.6867 | 2700244.8117 | 1244680.1515 | 2700252.1172 | 1244700.8799 | 2700260.1096 | 1244729.248
149 | 2700240.6602 | 1244672.6867 | 2700238.4943 | 1244640.314 | 2700238.4133 | 1244622.7546 | 2700238.4227 | 1244617.8639
150 | 2700260.1096 | 1244729.248 | 2700270.1742 | 1244724.9147 | 2700279.3763 | 1244729.1291 | 2700288.9126 | 1244730.558 | 2700305.8006 | 1244714.5898
151 | 2700238.4227 | 1244617.8639 | 2700238.4385 | 1244609.6449 | 2700238.4622 | 1244597.4618
152 | 2700305.8006 | 1244714.5898 | 2700318.9054 | 1244702.1988 | 2700321.6649 | 1244695.4402 | 2700318.6094 | 1244686.6373 | 2700313.4783 | 1244681.3676
153 | 2700307.1067 | 1244674.8239 | 2700313.4783 | 1244681.3676
154 | 2700568.6022 | 1244095.8554 | 2700568.5984 | 1244095.8547
155 | 2700569.0211 | 1243967.0653 | 2700565.8908 | 1243968.4578 | 2700562.3757 | 1243969.3656 | 2700558.6595 | 1243969.6584
156 | 2700558.6595 | 1243969.6584 | 2700553.9781 | 1243988.9717 | 2700550.7563 | 1244003.2834
157 | 2700559.1877 | 1243948.3175 | 2700565.3185 | 1243960.0062
158 | 2700559.1877 | 1243948.3175 | 2700565.7187 | 1243944.7366 | 2700571.9444 | 1243939.5492 | 2700574.6314 | 1243936.2144 | 2700576.03 | 1243932.7548
159 | 2700569.0211 | 1243967.0653 | 2700565.3185 | 1243960.0062
160 | 2700576.7241 | 1243917.7382 | 2700577.2745 | 1243929.6764 | 2700576.03 | 1243932.7548
161 | 2700535.4049 | 1244042.9987 | 2700521.5917 | 1244040.0704
162 | 2700235.182 | 1244526.5149 | 2700233.8579 | 1244544.336
163 | 2700569.0211 | 1243967.0653 | 2700583.544 | 1243994.0879
164 | 2700583.544 | 1243994.0879 | 2700586.407 | 1243982.4665
165 | 2700595.7276 | 1243943.5668 | 2700590.5577 | 1243965.6182 | 2700586.407 | 1243982.4665
166 | 2700550.4944 | 1244004.4468 | 2700550.4681 | 1244004.5637
167 | 2700550.7563 | 1244003.2834 | 2700550.4944 | 1244004.4468
168 | 2700595.7276 | 1243943.5668 | 2700606.7095 | 1243896.7262
169 | 2700577.3297 | 1243906.8152 | 2700577.3297 | 1243906.8152 | 2700576.5783 | 1243914.5751 | 2700576.7241 | 1243917.7382
170 | 2700577.3297 | 1243906.8152 | 2700582.0263 | 1243887.0943
171 | 2700121.9226 | 1244621.5089 | 2700123.8511 | 1244616.7328
172 | 2700118.2867 | 1244627.3632 | 2700121.9226 | 1244621.5089
173 | 2700118.2867 | 1244627.3632 | 2700110.1805 | 1244641.5655
174 | 2700099.4208 | 1244620.7397 | 2700113.2771 | 1244625.9442 | 2700118.2867 | 1244627.3632
175 | 2700099.4208 | 1244620.7397 | 2700102.5688 | 1244609.0445
176 | 2700099.4208 | 1244620.7397 | 2700090.8197 | 1244627.0217
177 | 2700130.1142 | 1244597.8622 | 2700139.8075 | 1244597.6145 | 2700146.8172 | 1244596.065
178 | 2700130.1142 | 1244597.8622 | 2700124.8962 | 1244597.3657
179 | 2700146.8172 | 1244596.065 | 2700146.9511 | 1244601.5604 | 2700144.2191 | 1244619.6727
180 | 2700146.8172 | 1244596.065 | 2700150.3483 | 1244597.3144 | 2700169.6727 | 1244602.7449
181 | 2700146.8172 | 1244596.065 | 2700152.842 | 1244592.4284
182 | 2700109.8877 | 1244594.9236 | 2700121.7308 | 1244597.0646 | 2700124.8962 | 1244597.3657
183 | 2700106.533 | 1244594.3171 | 2700102.5688 | 1244609.0445
184 | 2700144.2191 | 1244619.6727 | 2700137.4008 | 1244633.0573
185 | 2700169.6727 | 1244602.7449 | 2700179.5128 | 1244606.336 | 2700188.8429 | 1244611.0416 | 2700197.6124 | 1244618.0507 | 2700204.9243 | 1244627.2368
186 | 2700169.6727 | 1244602.7449 | 2700165.6081 | 1244613.5255
187 | 2700188.4601 | 1244569.2918 | 2700180.3114 | 1244573.3907 | 2700171.4844 | 1244579.1683 | 2700156.8887 | 1244589.9858 | 2700152.842 | 1244592.4284
188 | 2700106.533 | 1244594.3171 | 2700109.8877 | 1244594.9236
189 | 2700091.1613 | 1244591.1219 | 2700106.533 | 1244594.3171
190 | 2700121.1421 | 1244664.9741 | 2700137.4008 | 1244633.0573
191 | 2700204.9243 | 1244627.2368 | 2700208.3467 | 1244606.2143
192 | 2700188.4601 | 1244569.2918 | 2700183.0756 | 1244552.0431 | 2700179.8155 | 1244546.8704
193 | 2700232.2256 | 1244566.3065 | 2700207.349 | 1244566.0639 | 2700197.3409 | 1244567.04 | 2700188.4601 | 1244569.2918
194 | 2700091.1613 | 1244591.1219 | 2700095.361 | 1244573.0679
195 | 2700078.0536 | 1244588.5766 | 2700091.1613 | 1244591.1219
196 | 2700071.8372 | 1244614.8096 | 2700071.4871 | 1244616.2872
197 | 2700078.0536 | 1244588.5766 | 2700071.8372 | 1244614.8096
198 | 2700232.2256 | 1244566.3065 | 2700233.8579 | 1244544.336
199 | 2700175.1703 | 1244539.5 | 2700179.8155 | 1244546.8704
200 | 2700238.463 | 1244597.0729 | 2700238.4622 | 1244597.4618
201 | 2700175.1703 | 1244539.5 | 2700165.3303 | 1244529.4132
202 | 2700145.1039 | 1244508.6797 | 2700165.3303 | 1244529.4132
203 | 2700209.47 | 1244599.3143 | 2700208.3467 | 1244606.2143
204 | 2700078.0536 | 1244588.5766 | 2700067.4252 | 1244586.4455
205 | 2700095.361 | 1244573.0679 | 2700096.9637 | 1244566.1784 | 2700096.9637 | 1244566.1784
206 | 2700096.9637 | 1244566.1784 | 2700096.9206 | 1244565.9094
207 | 2700080.3469 | 1244532.2641 | 2700078.6565 | 1244540.7721 | 2700081.9841 | 1244547.8115 | 2700089.8343 | 1244552.8812 | 2700095.8218 | 1244559.0536 | 2700096.9206 | 1244565.9094
208 | 2700080.3469 | 1244532.2641 | 2700081.106 | 1244528.4436

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700666.8204 | 1244279.7492
1 | 2700662.0288 | 1244298.3984
2 | 2700671.9025 | 1244259.9695
3 | 2700683.2124 | 1244307.3273
4 | 2700693.905 | 1244210.5603
5 | 2700641.4953 | 1244260.8739
6 | 2700700.8477 | 1244318.4504
7 | 2700686.8746 | 1244202.1678
8 | 2700698.4579 | 1244215.9969
9 | 2700630.069 | 1244289.2679
10 | 2700684.9168 | 1244345.2406
11 | 2700718.9442 | 1244298.7534
12 | 2700686.1416 | 1244201.2658
13 | 2700686.0306 | 1244173.7185
14 | 2700673.2727 | 1244362.0192
15 | 2700709.0975 | 1244312.0759
16 | 2700723.9949 | 1244290.1992
17 | 2700730.1257 | 1244271.4555
18 | 2700751.0716 | 1244234.6868
19 | 2700740.8491 | 1244321.7074
20 | 2700675.2951 | 1244187.927
21 | 2700692.017 | 1244151.4205
22 | 2700862.807 | 1244367.1718
23 | 2700861.4441 | 1244361.0635
24 | 2700863.6091 | 1244370.7667
25 | 2700859.8164 | 1244353.7684
26 | 2700856.2672 | 1244374.6656
27 | 2700856.1649 | 1244337.4032
28 | 2700855.3823 | 1244374.8853
29 | 2700799.785 | 1244117.0859
30 | 2700852.6353 | 1244375.5676
31 | 2700763.0126 | 1244218.4952
32 | 2700759.2505 | 1244216.5965
33 | 2700782.6554 | 1244226.2983
34 | 2700789.1093 | 1244143.2955
35 | 2700862.3111 | 1244497.6983
36 | 2700848.3725 | 1244496.4604
37 | 2700789.2377 | 1244546.7389
38 | 2700863.8224 | 1244485.7259
39 | 2700861.954 | 1244485.3716
40 | 2700759.3079 | 1244610.7912
41 | 2700693.9298 | 1244444.0634
42 | 2700786.0121 | 1244513.9138
43 | 2700837.2883 | 1244353.7184
44 | 2700833.0792 | 1244366.1879
45 | 2700831.6303 | 1244372.9915
46 | 2700756.2721 | 1244352.8455
47 | 2700748.0446 | 1244350.2873
48 | 2700756.1675 | 1244369.6535
49 | 2700739.2984 | 1244407.1576
50 | 2700739.6236 | 1244420.6321
51 | 2700672.7093 | 1244362.7365
52 | 2700695.5039 | 1244334.6875
53 | 2700657.0285 | 1244381.0107
54 | 2700820.253 | 1244405.123
55 | 2700825.184 | 1244396.4553
56 | 2700801.9414 | 1244399.9946
57 | 2700827.9796 | 1244391.5413
58 | 2700829.2439 | 1244389.3191
59 | 2700830.6202 | 1244379.9021
60 | 2700590.6446 | 1244475.8887
61 | 2700580.5998 | 1244466.1248
62 | 2700594.9204 | 1244480.045
63 | 2700531.2675 | 1244505.3968
64 | 2700606.8987 | 1244468.642
65 | 2700600.0159 | 1244487.2026
66 | 2700488.3419 | 1244535.9262
67 | 2700610.0362 | 1244464.0334
68 | 2700619.3119 | 1244424.2822
69 | 2700668.4325 | 1244421.1463
70 | 2700728.1929 | 1244401.5844
71 | 2700625.56 | 1244417.2448
72 | 2700642.7904 | 1244397.8377
73 | 2700680.5757 | 1244407.0637
74 | 2700601.4398 | 1244489.5852
75 | 2700478.6928 | 1244546.4935
76 | 2700729.1531 | 1244400.3287
77 | 2700629.5794 | 1244367.5923
78 | 2700610.8298 | 1244359.1502
79 | 2700619.8585 | 1244363.2154
80 | 2700608.8383 | 1244358.2535
81 | 2700614.2541 | 1244341.4736
82 | 2700620.0154 | 1244325.8291
83 | 2700454.979 | 1244596.2638
84 | 2700625.9868 | 1244324.9186
85 | 2700415.5104 | 1244570.4646
86 | 2700400.2889 | 1244570.0066
87 | 2700418.3508 | 1244555.5899
88 | 2700478.3758 | 1244584.6841
89 | 2700437.7825 | 1244643.687
90 | 2700492.3332 | 1244082.4106
91 | 2700502.7934 | 1244036.0853
92 | 2700544.6694 | 1244091.6365
93 | 2700505.0313 | 1243974.965
94 | 2700536.9459 | 1243967.4121
95 | 2700513.1734 | 1243938.9298
96 | 2700521.3424 | 1244040.0176
97 | 2700240.0801 | 1244458.0223
98 | 2700235.3273 | 1244524.56
99 | 2700206.1824 | 1244463.762
100 | 2700622.5231 | 1244169.7114
101 | 2700658.6302 | 1244162.9138
102 | 2700370.3178 | 1244515.7798
103 | 2700369.4401 | 1244545.4718
104 | 2700376.9153 | 1244515.8137
105 | 2700777.3658 | 1244172.1248
106 | 2700807.3596 | 1244231.2695
107 | 2700630.8284 | 1244104.5122
108 | 2700624.2701 | 1244090.286
109 | 2700620.0273 | 1244078.1148
110 | 2700607.6691 | 1244098.1515
111 | 2700666.5723 | 1244176.5737
112 | 2700614.7251 | 1244060.8014
113 | 2700603.7194 | 1244100.0228
114 | 2700611.4417 | 1244048.7331
115 | 2700640.5991 | 1244043.7607
116 | 2700660.7524 | 1244210.2555
117 | 2700589.2606 | 1244004.7247
118 | 2700656.5866 | 1244219.5427
119 | 2700417.771 | 1244536.0451
120 | 2700423.1127 | 1244541.0705
121 | 2700438.7084 | 1244540.8566
122 | 2700393.3376 | 1244515.8925
123 | 2700410.3949 | 1244594.7829
124 | 2700368.7432 | 1244569.0499
125 | 2700468.2952 | 1244650.459
126 | 2700511.7377 | 1244660.1006
127 | 2700431.257 | 1244675.1009
128 | 2700466.5309 | 1244681.4258
129 | 2700467.8031 | 1244681.6539
130 | 2700479.1733 | 1244582.8326
131 | 2700479.5219 | 1244582.023
132 | 2700694.9041 | 1244140.6664
133 | 2700696.641 | 1244134.1968
134 | 2700700.7611 | 1244118.8502
135 | 2700659.6004 | 1244230.576
136 | 2700652.6601 | 1244228.2964
137 | 2700300.7064 | 1244567.7316
138 | 2700286.9584 | 1244595.4428
139 | 2700260.5157 | 1244566.9476
140 | 2700415.8403 | 1244599.6899
141 | 2700238.5237 | 1244566.6131
142 | 2700240.6602 | 1244672.6867
143 | 2700260.1096 | 1244729.248
144 | 2700238.4227 | 1244617.8639
145 | 2700305.8006 | 1244714.5898
146 | 2700307.1067 | 1244674.8239
147 | 2700313.4783 | 1244681.3676
148 | 2700430.6351 | 1244613.0216
149 | 2700643.7078 | 1244225.3645
150 | 2700568.5984 | 1244095.8547
151 | 2700558.6595 | 1243969.6584
152 | 2700559.1877 | 1243948.3175
153 | 2700565.3185 | 1243960.0062
154 | 2700576.03 | 1243932.7548
155 | 2700521.5917 | 1244040.0704
156 | 2700235.182 | 1244526.5149
157 | 2700568.6022 | 1244095.8554
158 | 2700583.544 | 1243994.0879
159 | 2700569.0211 | 1243967.0653
160 | 2700586.407 | 1243982.4665
161 | 2700535.4049 | 1244042.9987
162 | 2700550.4944 | 1244004.4468
163 | 2700550.4681 | 1244004.5637
164 | 2700550.7563 | 1244003.2834
165 | 2700595.7276 | 1243943.5668
166 | 2700606.7095 | 1243896.7262
167 | 2700577.3297 | 1243906.8152
168 | 2700576.7241 | 1243917.7382
169 | 2700582.0263 | 1243887.0943
170 | 2700121.9226 | 1244621.5089
171 | 2700123.8511 | 1244616.7328
172 | 2700118.2867 | 1244627.3632
173 | 2700110.1805 | 1244641.5655
174 | 2700099.4208 | 1244620.7397
175 | 2700130.1142 | 1244597.8622
176 | 2700146.8172 | 1244596.065
177 | 2700124.8962 | 1244597.3657
178 | 2700102.5688 | 1244609.0445
179 | 2700090.8197 | 1244627.0217
180 | 2700144.2191 | 1244619.6727
181 | 2700169.6727 | 1244602.7449
182 | 2700152.842 | 1244592.4284
183 | 2700109.8877 | 1244594.9236
184 | 2700106.533 | 1244594.3171
185 | 2700137.4008 | 1244633.0573
186 | 2700204.9243 | 1244627.2368
187 | 2700165.6081 | 1244613.5255
188 | 2700188.4601 | 1244569.2918
189 | 2700091.1613 | 1244591.1219
190 | 2700071.4871 | 1244616.2872
191 | 2700071.8372 | 1244614.8096
192 | 2700233.8579 | 1244544.336
193 | 2700232.2256 | 1244566.3065
194 | 2700179.8155 | 1244546.8704
195 | 2700238.463 | 1244597.0729
196 | 2700175.1703 | 1244539.5
197 | 2700238.4622 | 1244597.4618
198 | 2700165.3303 | 1244529.4132
199 | 2700145.1039 | 1244508.6797
200 | 2700121.1421 | 1244664.9741
201 | 2700208.3467 | 1244606.2143
202 | 2700078.0536 | 1244588.5766
203 | 2700067.4252 | 1244586.4455
204 | 2700095.361 | 1244573.0679
205 | 2700096.9637 | 1244566.1784
206 | 2700209.47 | 1244599.3143
207 | 2700096.9206 | 1244565.9094
208 | 2700081.106 | 1244528.4436
209 | 2700080.3469 | 1244532.2641
210 | 2700608.8383 | 1244358.2535

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98354 | -0.3142 | 0.0013466 | 0.00033749
1 | 0.98429 | -0.29964 | 0.0057838 | 0.0014496
2 | 0.98275 | -0.32951 | 0 | 0
3 | 0.98523 | -0.28148 | 0.0063514 | 0.0015918
4 | 0.98079 | -0.36769 | 0 | 0
5 | 0.98236 | -0.33713 | 0.0053368 | 0.0013375
6 | 0.98612 | -0.26425 | 0 | 0
7 | 0.98041 | -0.37511 | 0 | 0
8 | 0.98078 | -0.36788 | 0.0015478 | 0.00038792
9 | 0.98221 | -0.34016 | 0.0054641 | 0.0013694
10 | 0.98823 | -0.22366 | 0.000666 | 0.00016692
11 | 0.98541 | -0.27811 | 0 | 0
12 | 0.98038 | -0.37582 | 0 | 0
13 | 0.98 | -0.38328 | 0.001342 | 0.00033632
14 | 0.98961 | -0.19705 | 0.0040709 | 0.0010203
15 | 0.98538 | -0.27859 | 0.00062487 | 0.00015661
16 | 0.98516 | -0.28279 | 0 | 0
17 | 0.98463 | -0.2931 | 0 | 0
18 | 0.9837 | -0.31113 | 0.0082189 | 0.0020598
19 | 0.98491 | -0.28781 | 0.00056605 | 0.00014186
20 | 0.97984 | -0.3863 | 0 | 0
21 | 0.97978 | -0.38746 | 0.0018516 | 0.00046406
22 | 0.97486 | -0.48376 | 0.0010823 | 0.00027126
23 | 0.97509 | -0.47922 | 0.0017964 | 0.00045022
24 | 0.97473 | -0.48636 | 0.0014219 | 0.00035637
25 | 0.97538 | -0.47356 | 0.0012354 | 0.00030963
26 | 0.9744 | -0.49273 | 0.0013616 | 0.00034124
27 | 0.97604 | -0.46049 | 0 | 0
28 | 0.97437 | -0.49332 | 0.0014516 | 0.00036379
29 | 0.98171 | -0.34973 | 0 | 0
30 | 0.97428 | -0.4951 | 0.0026898 | 0.00067413
31 | 0.98327 | -0.31944 | 0 | 0
32 | 0.98332 | -0.31863 | 0 | 0
33 | 0.98306 | -0.32355 | 0.0057118 | 0.0014315
34 | 0.98209 | -0.34247 | 0.0044092 | 0.001105
35 | 0.97154 | -0.54805 | 0 | 0
36 | 0.97136 | -0.55171 | 0.013932 | 0.0034916
37 | 0.97397 | -0.50015 | 0 | 0
38 | 0.9715 | -0.54888 | 0 | 0
39 | 0.97149 | -0.54901 | 0.0037115 | 0.00093018
40 | 0.98117 | -0.35929 | 0 | 0
41 | 0.98911 | -0.20659 | 0 | 0
42 | 0.97278 | -0.52358 | 0.035627 | 0.0089289
43 | 0.97362 | -0.50826 | 0.0010621 | 0.0002662
44 | 0.97363 | -0.50801 | 0.0019007 | 0.00047636
45 | 0.97365 | -0.50763 | 0 | 0
46 | 0.98467 | -0.29248 | 0.0013638 | 0.00034181
47 | 0.98471 | -0.29163 | 0.001613 | 0.00040426
48 | 0.98458 | -0.29413 | 0.0019121 | 0.00047922
49 | 0.9845 | -0.29577 | 0.0013313 | 0.00033365
50 | 0.98449 | -0.29598 | 0.00084826 | 0.00021259
51 | 0.98968 | -0.19584 | 0.0056698 | 0.001421
52 | 0.98536 | -0.27904 | 0.00094488 | 0.00023681
53 | 0.99138 | -0.1632 | 0 | 0
54 | 0.97293 | -0.52182 | 0.011357 | 0.0028464
55 | 0.97307 | -0.51903 | 0.0030856 | 0.00077334
56 | 0.97286 | -0.52317 | 0.003843 | 0.00096315
57 | 0.97317 | -0.51713 | 0.0026963 | 0.00067576
58 | 0.97322 | -0.51614 | 0.0066944 | 0.0016778
59 | 0.97346 | -0.5113 | 0.00088948 | 0.00022292
60 | 0.98658 | -0.25535 | 0.0012259 | 0.00030724
61 | 0.98618 | -0.26316 | 0 | 0
62 | 0.98676 | -0.25198 | 0 | 0
63 | 0.98436 | -0.29843 | 0 | 0
64 | 0.98726 | -0.24237 | 0.0045349 | 0.0011365
65 | 0.98673 | -0.25243 | 0.0018442 | 0.00046219
66 | 0.98283 | -0.32803 | 0.0014784 | 0.00037052
67 | 0.98743 | -0.23896 | 0 | 0
68 | 0.98917 | -0.20553 | 0 | 0
69 | 0.98969 | -0.19548 | 0 | 0
70 | 0.98904 | -0.20796 | 0.00078419 | 0.00019654
71 | 0.98947 | -0.19983 | 0.0011094 | 0.00027803
72 | 0.99029 | -0.18396 | 0 | 0
73 | 0.98967 | -0.19593 | 0.0013678 | 0.00034279
74 | 0.98673 | -0.25248 | 0.0010053 | 0.00025195
75 | 0.98242 | -0.33594 | 0 | 0
76 | 0.98904 | -0.20797 | 0.00061465 | 0.00015405
77 | 0.99506 | -0.093237 | 0.0058678 | 0.0014706
78 | 0.99757 | -0.045746 | 0.001047 | 0.0002624
79 | 0.99636 | -0.068627 | 0.0014032 | 0.00035167
80 | 0.99784 | -0.040693 | 0 | 0
81 | 1 | 0 | -0.40886 | -0.10517
82 | 0.99996 | -0.00083118 | 0.0014081 | 0.00035291
83 | 0.98076 | -0.3684 | 0 | 0
84 | 0.99995 | -0.00098624 | 0.001433 | 0.00035915
85 | 0.97915 | -0.39984 | 0 | 0
86 | 0.97885 | -0.40565 | 0 | 0
87 | 0.97902 | -0.4024 | 0.0017111 | 0.00042884
88 | 0.98053 | -0.37299 | 0.00062886 | 0.00015761
89 | 0.98017 | -0.38003 | 0 | 0
90 | 0.97126 | -0.55485 | 0 | 0
91 | 0.97148 | -0.55046 | 0 | 0
92 | 0.97101 | -0.55976 | 0.0016503 | 0.00041359
93 | 0.97229 | -0.53443 | 0 | 0
94 | 0.97287 | -0.52313 | 0.0050159 | 0.0012571
95 | 0.97214 | -0.53753 | 0.0045238 | 0.0011338
96 | 0.97132 | -0.55366 | 0.002636 | 0.00066065
97 | 0.97639 | -0.45399 | 0 | 0
98 | 0.9764 | -0.45373 | 0 | 0
99 | 0.97638 | -0.45412 | 0.00020787 | 5.2098e-05
100 | 0.97894 | -0.40382 | 0.0060648 | 0.00152
101 | 0.97916 | -0.39948 | 0 | 0
102 | 0.97789 | -0.42465 | 0 | 0
103 | 0.97803 | -0.42176 | 0.0068613 | 0.0017196
104 | 0.97785 | -0.42529 | 0 | 0
105 | 0.98254 | -0.33366 | 0.0050599 | 0.0012681
106 | 0.98295 | -0.32583 | 0.0050291 | 0.0012604
107 | 0.97785 | -0.42517 | 0.0010207 | 0.0002558
108 | 0.97754 | -0.43131 | 0 | 0
109 | 0.97729 | -0.4361 | 0.0011585 | 0.00029034
110 | 0.97748 | -0.43242 | 0.00048415 | 0.00012134
111 | 0.97951 | -0.39264 | 0.0014513 | 0.00036373
112 | 0.97695 | -0.4427 | 0 | 0
113 | 0.97747 | -0.43265 | 0.0028371 | 0.00071105
114 | 0.97673 | -0.44708 | 0.0032623 | 0.00081761
115 | 0.97687 | -0.44429 | 0.0025014 | 0.0006269
116 | 0.97914 | -0.40006 | 0.010807 | 0.0027084
117 | 0.97548 | -0.47155 | 0.0014886 | 0.00037307
118 | 0.97898 | -0.40324 | 0.0019716 | 0.00049412
119 | 0.97889 | -0.40493 | 0.0027332 | 0.00068499
120 | 0.97891 | -0.40456 | 0 | 0
121 | 0.97884 | -0.406 | 0.0048347 | 0.0012117
122 | 0.97777 | -0.42689 | 0.0053389 | 0.0013381
123 | 0.9787 | -0.40877 | 0.0018532 | 0.00046447
124 | 0.9783 | -0.41652 | 0 | 0
125 | 0.98001 | -0.38312 | 0.0044463 | 0.0011143
126 | 0.97997 | -0.38392 | 0.00099906 | 0.00025039
127 | 0.97995 | -0.38425 | 0 | 0
128 | 0.97971 | -0.38898 | 0.0029265 | 0.00073346
129 | 0.97971 | -0.38908 | 0.00433 | 0.0010852
130 | 0.98051 | -0.37322 | 0.0019592 | 0.00049102
131 | 0.98051 | -0.37329 | 0.0042431 | 0.0010634
132 | 0.9797 | -0.38911 | 0.0012601 | 0.00031582
133 | 0.97966 | -0.38995 | 0.0018507 | 0.00046384
134 | 0.97958 | -0.3914 | 0.005028 | 0.0012601
135 | 0.97881 | -0.4065 | 0.0044778 | 0.0011222
136 | 0.97884 | -0.4059 | 0 | 0
137 | 0.97736 | -0.43501 | 0 | 0
138 | 0.97734 | -0.43532 | 0.00053993 | 0.00013532
139 | 0.97681 | -0.44582 | 0.0013381 | 0.00033535
140 | 0.97867 | -0.40934 | 0.0025408 | 0.00063677
141 | 0.97651 | -0.45155 | 0 | 0
142 | 0.976 | -0.46164 | 0 | 0
143 | 0.97573 | -0.46703 | 0 | 0
144 | 0.97625 | -0.45671 | 0.0002104 | 5.273e-05
145 | 0.97548 | -0.47189 | 0.0043331 | 0.001086
146 | 0.97546 | -0.47237 | 0.00025878 | 6.4855e-05
147 | 0.97546 | -0.47233 | 0.00031548 | 7.9067e-05
148 | 0.97863 | -0.40997 | 0.0017471 | 0.00043786
149 | 0.97875 | -0.40774 | 0.01076 | 0.0026966
150 | 0.97094 | -0.56127 | 0.0017755 | 0.00044499
151 | 0.97335 | -0.51361 | 0 | 0
152 | 0.97337 | -0.51326 | 0 | 0
153 | 0.97352 | -0.51028 | 0.0033609 | 0.00084232
154 | 0.9731 | -0.51859 | 0.0028234 | 0.00070761
155 | 0.97132 | -0.55369 | 0.0023494 | 0.00058881
156 | 0.9764 | -0.45372 | 0.00033146 | 8.3072e-05
157 | 0.97094 | -0.56127 | 0.0015744 | 0.00039458
158 | 0.97489 | -0.48321 | 0 | 0
159 | 0.97363 | -0.50799 | 0 | 0
160 | 0.9748 | -0.48511 | 0.0034555 | 0.00086603
161 | 0.97127 | -0.55476 | 0.0041299 | 0.001035
162 | 0.97319 | -0.51669 | 0.0014899 | 0.0003734
163 | 0.97319 | -0.51669 | 0.0024013 | 0.00060181
164 | 0.9732 | -0.5166 | 0.00082135 | 0.00020585
165 | 0.9746 | -0.48894 | 0.0036097 | 0.00090468
166 | 0.97453 | -0.49035 | 0.0015972 | 0.00040029
167 | 0.97289 | -0.52261 | 0.0045348 | 0.0011365
168 | 0.97296 | -0.52124 | 0.0026878 | 0.00067363
169 | 0.97285 | -0.52344 | 0.0022259 | 0.00055786
170 | 0.97314 | -0.51807 | 0.0013812 | 0.00034615
171 | 0.97313 | -0.51814 | 0.0007188 | 0.00018015
172 | 0.97315 | -0.51781 | 0 | 0
173 | 0.97313 | -0.51813 | 0.0010564 | 0.00026477
174 | 0.97321 | -0.51665 | 0 | 0
175 | 0.97391 | -0.50281 | 0 | 0
176 | 0.97427 | -0.49577 | 0 | 0
177 | 0.9738 | -0.50501 | 0.00042143 | 0.00010562
178 | 0.9733 | -0.51494 | 0.0006468 | 0.0001621
179 | 0.97316 | -0.51753 | 0.0045092 | 0.0011301
180 | 0.97417 | -0.49762 | 0 | 0
181 | 0.97418 | -0.49746 | 0 | 0
182 | 0.97447 | -0.49178 | 0.000454 | 0.00011378
183 | 0.97348 | -0.51126 | 0.00090839 | 0.00022766
184 | 0.97341 | -0.51261 | 0 | 0
185 | 0.97411 | -0.49879 | 0.002211 | 0.00055412
186 | 0.97406 | -0.49984 | 0 | 0
187 | 0.97417 | -0.49765 | 0.00090787 | 0.00022753
188 | 0.97571 | -0.46732 | 0 | 0
189 | 0.97322 | -0.51639 | 0 | 0
190 | 0.9731 | -0.5188 | 0.0017712 | 0.0004439
191 | 0.9731 | -0.51875 | 0.00069349 | 0.0001738
192 | 0.97641 | -0.45354 | 0.00087042 | 0.00021815
193 | 0.97644 | -0.45298 | 0 | 0
194 | 0.97561 | -0.46923 | 0.00080417 | 0.00020154
195 | 0.97635 | -0.45476 | 0.00019462 | 4.8777e-05
196 | 0.97559 | -0.46979 | 0 | 0
197 | 0.97635 | -0.4548 | 0.00042825 | 0.00010733
198 | 0.97554 | -0.4707 | 0.00061879 | 0.00015508
199 | 0.97546 | -0.47223 | 0.0028926 | 0.00072495
200 | 0.97405 | -0.50012 | 0.002024 | 0.00050726
201 | 0.974 | -0.501 | 0.0015492 | 0.00038827
202 | 0.97316 | -0.51753 | 0 | 0
203 | 0.97314 | -0.51796 | 0.0021693 | 0.00054367
204 | 0.97308 | -0.51929 | 0.0036345 | 0.00091089
205 | 0.97304 | -0.51992 | 0.00012323 | 3.0884e-05
206 | 0.97399 | -0.50118 | 0.0014106 | 0.00035353
207 | 0.97304 | -0.51995 | 0.00017566 | 4.4025e-05
208 | 0.97286 | -0.52358 | 0.0020979 | 0.00052578
209 | 0.97287 | -0.52342 | 0.0024677 | 0.00061847
210 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.1268 | -0.032077 | 0.12689 | 0.032133 | 8.8675e-05 | 5.6018e-05 | 0.19194 | 0.19194 | 0.19194 | 0.98354 | -0.3142 | 0.98429 | -0.29964 | 17.5773
1 | 0.12545 | 0.03174 | -0.12536 | -0.031682 | 9.2064e-05 | 5.8144e-05 | 0.18991 | 0.18991 | 0.18991 | 0.98354 | -0.3142 | 0.98275 | -0.32951 | 17.3907
2 | -0.13267 | -0.033583 | 0.13279 | 0.033656 | 0.00011573 | 7.3192e-05 | 0.20069 | 0.20069 | 0.20069 | 0.98429 | -0.29964 | 0.98523 | -0.28148 | 18.378
3 | 0.11456 | 0.028973 | -0.11435 | -0.028841 | 0.0002094 | 0.00013191 | 0.17355 | 0.17355 | 0.17355 | 0.98275 | -0.32951 | 0.98079 | -0.36769 | 15.8925
4 | 0.010806 | 0.0027091 | -0.010802 | -0.0027071 | 3.9263e-06 | 2.0175e-06 | 0.016362 | 0.016362 | 0.016362 | 0.98275 | -0.32951 | 0.98236 | -0.33713 | 4.495
5 | -0.13914 | -0.035248 | 0.13925 | 0.035321 | 0.0001153 | 7.2993e-05 | 0.21028 | 0.21028 | 0.21028 | 0.98523 | -0.28148 | 0.98612 | -0.26425 | 19.2564
6 | 0.1128 | 0.028453 | -0.11276 | -0.028428 | 4.0061e-05 | 2.5225e-05 | 0.1712 | 0.1712 | 0.1712 | 0.98079 | -0.36769 | 0.98041 | -0.37511 | 15.6775
7 | 0.0015478 | 0.00038784 | -0.0015478 | -0.00038792 | 1.4664e-08 | -8.0107e-08 | 0.0023483 | 0.0023483 | 0.0023483 | 0.98079 | -0.36769 | 0.98078 | -0.36788 | 0.64514
8 | 0.0054649 | 0.0013696 | -0.0054641 | -0.0013694 | 7.8649e-07 | 1.1591e-07 | 0.0082779 | 0.008278 | 0.008278 | 0.98236 | -0.33713 | 0.98221 | -0.34016 | 2.2742
9 | -0.22006 | -0.055784 | 0.22049 | 0.056058 | 0.00043018 | 0.00027412 | 0.33228 | 0.33228 | 0.33228 | 0.98612 | -0.26425 | 0.98823 | -0.22366 | 30.4286
10 | 0.080801 | 0.020463 | -0.080747 | -0.02043 | 5.3765e-05 | 3.3305e-05 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.98612 | -0.26425 | 0.98541 | -0.27811 | 11.1723
11 | 0.10142 | 0.025584 | -0.10141 | -0.025582 | 3.4412e-06 | 2.1584e-06 | 0.15399 | 0.15399 | 0.15399 | 0.98041 | -0.37511 | 0.98038 | -0.37582 | 14.1013
12 | 0.01134 | 0.0028439 | -0.011336 | -0.0028415 | 4.4135e-06 | 2.3239e-06 | 0.017212 | 0.017212 | 0.017212 | 0.98041 | -0.37511 | 0.98 | -0.38328 | 4.7286
13 | -0.22115 | -0.056225 | 0.22144 | 0.056406 | 0.00028381 | 0.00018085 | 0.33328 | 0.33328 | 0.33328 | 0.98823 | -0.22366 | 0.98961 | -0.19705 | 30.5204
14 | 0.0015698 | 0.0003929 | -0.0015698 | -0.00039309 | 3.5935e-08 | -1.9427e-07 | 0.0023703 | 0.0023704 | 0.0023704 | 0.98541 | -0.27811 | 0.98538 | -0.27859 | 0.6512
15 | 0.079177 | 0.020037 | -0.07916 | -0.020026 | 1.7761e-05 | 1.0988e-05 | 0.11963 | 0.11963 | 0.11963 | 0.98541 | -0.27811 | 0.98516 | -0.28279 | 10.9553
16 | 0.10141 | 0.025582 | -0.10136 | -0.02555 | 5.0897e-05 | 3.1925e-05 | 0.15399 | 0.15399 | 0.15399 | 0.98038 | -0.37582 | 0.97984 | -0.3863 | 14.1013
17 | 0.0099937 | 0.0025052 | -0.0099917 | -0.0025042 | 1.9936e-06 | 9.8508e-07 | 0.015175 | 0.015175 | 0.015175 | 0.98 | -0.38328 | 0.97978 | -0.38746 | 4.1688
18 | -0.22551 | -0.057426 | 0.22552 | 0.057435 | 1.3134e-05 | 8.3703e-06 | 0.3394 | 0.3394 | 0.3394 | 0.98961 | -0.19705 | 0.98968 | -0.19584 | 31.0809
19 | 0.0009449 | 0.00023649 | -0.00094488 | -0.00023681 | 2.0142e-08 | -3.2319e-07 | 0.0014268 | 0.0014269 | 0.0014269 | 0.98538 | -0.27859 | 0.98536 | -0.27904 | 0.392
20 | 0.0076384 | 0.0019139 | -0.0076366 | -0.0019132 | 1.8279e-06 | 7.0369e-07 | 0.011537 | 0.011537 | 0.011537 | 0.98516 | -0.28279 | 0.98491 | -0.28781 | 3.1696
21 | 0.071521 | 0.018112 | -0.071486 | -0.01809 | 3.5388e-05 | 2.1723e-05 | 0.10809 | 0.10809 | 0.10809 | 0.98516 | -0.28279 | 0.98463 | -0.2931 | 9.8988
22 | 0.071486 | 0.01809 | -0.071424 | -0.018052 | 6.183e-05 | 3.7957e-05 | 0.10809 | 0.1081 | 0.1081 | 0.98463 | -0.2931 | 0.9837 | -0.31113 | 9.8989
23 | 0.063205 | 0.015993 | -0.063183 | -0.015979 | 2.2714e-05 | 1.3781e-05 | 0.095663 | 0.095663 | 0.095663 | 0.9837 | -0.31113 | 0.98332 | -0.31863 | 8.7604
24 | 0.0070705 | 0.0017713 | -0.0070692 | -0.0017709 | 1.2852e-06 | 4.4039e-07 | 0.010682 | 0.010682 | 0.010682 | 0.98491 | -0.28781 | 0.98471 | -0.29163 | 2.9347
25 | 0.02804 | 0.007036 | -0.028021 | -0.0070246 | 1.8376e-05 | 1.1421e-05 | 0.042585 | 0.042585 | 0.042585 | 0.97984 | -0.3863 | 0.97914 | -0.40006 | 11.6993
26 | 0.073324 | 0.018514 | -0.073301 | -0.0185 | 2.2251e-05 | 1.3699e-05 | 0.1114 | 0.1114 | 0.1114 | 0.97984 | -0.3863 | 0.97951 | -0.39264 | 10.2016
27 | 0.0081401 | 0.0020402 | -0.0081394 | -0.0020399 | 6.3816e-07 | 2.682e-07 | 0.012363 | 0.012363 | 0.012363 | 0.97978 | -0.38746 | 0.9797 | -0.38911 | 3.3963
28 | -0.039591 | -0.0099426 | 0.0396 | 0.009948 | 8.5732e-06 | 5.4088e-06 | 0.060439 | 0.060439 | 0.060439 | 0.97486 | -0.48376 | 0.97509 | -0.47922 | 16.6042
29 | 0.038509 | 0.0096714 | -0.038504 | -0.0096684 | 4.7733e-06 | 3.009e-06 | 0.058787 | 0.058787 | 0.058787 | 0.97486 | -0.48376 | 0.97473 | -0.48636 | 16.1503
30 | -0.041396 | -0.010398 | 0.041408 | 0.010405 | 1.1189e-05 | 7.0675e-06 | 0.063181 | 0.06318 | 0.063181 | 0.97509 | -0.47922 | 0.97538 | -0.47356 | 17.3573
31 | 0.037082 | 0.009312 | -0.037071 | -0.0093049 | 1.1262e-05 | 7.0906e-06 | 0.056616 | 0.056617 | 0.056617 | 0.97473 | -0.48636 | 0.9744 | -0.49273 | 15.554
32 | -0.042643 | -0.010715 | 0.04267 | 0.010732 | 2.662e-05 | 1.6827e-05 | 0.065065 | 0.065065 | 0.065065 | 0.97538 | -0.47356 | 0.97604 | -0.46049 | 17.8751
33 | 0.03571 | 0.0089637 | -0.035709 | -0.008963 | 1.0169e-06 | 6.3949e-07 | 0.054537 | 0.054537 | 0.054537 | 0.9744 | -0.49273 | 0.97437 | -0.49332 | 14.9828
34 | -0.04267 | -0.010732 | 0.042897 | 0.01087 | 0.00022701 | 0.00013809 | 0.065065 | 0.065063 | 0.065065 | 0.97604 | -0.46049 | 0.98171 | -0.34973 | 8.9375
35 | 0.034257 | 0.0085992 | -0.034254 | -0.0085974 | 2.9056e-06 | 1.8243e-06 | 0.052321 | 0.052321 | 0.052321 | 0.97437 | -0.49332 | 0.97428 | -0.4951 | 14.3738
36 | -0.042897 | -0.01087 | 0.042912 | 0.010878 | 1.4975e-05 | 8.51e-06 | 0.065063 | 0.065062 | 0.065063 | 0.98171 | -0.34973 | 0.98209 | -0.34247 | 5.9581
37 | 0.031564 | 0.0079233 | -0.031545 | -0.0079115 | 1.8843e-05 | 1.179e-05 | 0.048212 | 0.048213 | 0.048213 | 0.97428 | -0.4951 | 0.97365 | -0.50763 | 13.2452
38 | -0.010744 | -0.0026931 | 0.010744 | 0.0026933 | 4.1674e-07 | 2.1339e-07 | 0.016259 | 0.016259 | 0.016259 | 0.98327 | -0.31944 | 0.98332 | -0.31863 | 4.4667
39 | 0.010744 | 0.0026931 | -0.010742 | -0.002692 | 2.1018e-06 | 1.0763e-06 | 0.016259 | 0.016259 | 0.016259 | 0.98327 | -0.31944 | 0.98306 | -0.32355 | 4.4667
40 | 0.052439 | 0.013286 | -0.052401 | -0.013263 | 3.7846e-05 | 2.2396e-05 | 0.079405 | 0.079405 | 0.079405 | 0.98332 | -0.31863 | 0.98254 | -0.33366 | 7.2715
41 | 0.0050297 | 0.0012605 | -0.0050291 | -0.0012604 | 5.4774e-07 | 3.1083e-08 | 0.0076132 | 0.0076133 | 0.0076133 | 0.98306 | -0.32355 | 0.98295 | -0.32583 | 2.0916
42 | -0.047321 | -0.011983 | 0.047341 | 0.011995 | 2.0028e-05 | 1.1636e-05 | 0.071743 | 0.071742 | 0.071743 | 0.98209 | -0.34247 | 0.98254 | -0.33366 | 6.5699
43 | 0.013934 | 0.003493 | -0.013932 | -0.0034916 | 2.4297e-06 | 1.3789e-06 | 0.021342 | 0.021342 | 0.021342 | 0.97154 | -0.54805 | 0.97136 | -0.55171 | 5.8632
44 | -0.017646 | -0.0044231 | 0.017686 | 0.0044471 | 4.0365e-05 | 2.4004e-05 | 0.027027 | 0.027026 | 0.027027 | 0.97154 | -0.54805 | 0.97397 | -0.50015 | 7.4249
45 | 0.0037116 | 0.00093011 | -0.0037115 | -0.00093017 | 1.4626e-07 | -5.5841e-08 | 0.0056847 | 0.0056847 | 0.0056847 | 0.97154 | -0.54805 | 0.9715 | -0.54888 | 1.5617
46 | 0.035667 | 0.008954 | -0.035627 | -0.0089289 | 3.9813e-05 | 2.5036e-05 | 0.054496 | 0.054497 | 0.054497 | 0.97397 | -0.50015 | 0.97278 | -0.52358 | 14.9716
47 | -0.053353 | -0.013401 | 0.053714 | 0.01363 | 0.00036128 | 0.0002294 | 0.081522 | 0.081522 | 0.081522 | 0.97397 | -0.50015 | 0.98117 | -0.35929 | 22.3963
48 | 0.0037115 | 0.00093017 | -0.0037115 | -0.00093018 | 2.2977e-08 | -8.7712e-09 | 0.0056847 | 0.0056848 | 0.0056848 | 0.9715 | -0.54888 | 0.97149 | -0.54901 | 1.5617
49 | -0.053714 | -0.01363 | 0.054112 | 0.013877 | 0.0003976 | 0.00024634 | 0.081522 | 0.081519 | 0.081522 | 0.98117 | -0.35929 | 0.98911 | -0.20659 | 11.198
50 | -0.055511 | -0.014227 | 0.055541 | 0.014245 | 2.9918e-05 | 1.7829e-05 | 0.083623 | 0.083623 | 0.083623 | 0.98911 | -0.20659 | 0.98969 | -0.19548 | 7.6578
51 | 0.0013989 | 0.00034992 | -0.0013988 | -0.00035056 | 9.115e-08 | -6.4606e-07 | 0.0021043 | 0.0021046 | 0.0021046 | 0.98911 | -0.20659 | 0.98904 | -0.20796 | 0.57818
52 | -0.0010621 | -0.0002662 | 0.0010622 | 0.00026604 | 1.3047e-08 | -1.5585e-07 | 0.0016233 | 0.0016232 | 0.0016233 | 0.97362 | -0.50826 | 0.97363 | -0.50801 | 0.44596
53 | -0.0029629 | -0.0007424 | 0.0029629 | 0.00074235 | 5.3486e-08 | -5.2281e-08 | 0.0045281 | 0.0045281 | 0.0045281 | 0.97363 | -0.50801 | 0.97365 | -0.50763 | 1.244
54 | 0.028583 | 0.0071691 | -0.028578 | -0.007166 | 4.9979e-06 | 3.1118e-06 | 0.043684 | 0.043684 | 0.043684 | 0.97365 | -0.50763 | 0.97346 | -0.5113 | 12.0012
55 | -0.005456 | -0.0013666 | 0.0054562 | 0.0013666 | 2.2062e-07 | 3.1101e-08 | 0.0082447 | 0.0082447 | 0.0082447 | 0.98467 | -0.29248 | 0.98471 | -0.29163 | 2.265
56 | 0.0040921 | 0.0010248 | -0.0040918 | -0.0010249 | 3.213e-07 | -7.9359e-08 | 0.0061837 | 0.0061838 | 0.0061838 | 0.98467 | -0.29248 | 0.98458 | -0.29413 | 1.6988
57 | 0.0021797 | 0.00054565 | -0.0021796 | -0.00054607 | 1.7015e-07 | -4.2284e-07 | 0.003294 | 0.0032942 | 0.0032942 | 0.98458 | -0.29413 | 0.9845 | -0.29577 | 0.905
58 | 0.00084827 | 0.00021242 | -0.00084826 | -0.00021259 | 8.6092e-09 | -1.7209e-07 | 0.001282 | 0.0012821 | 0.0012821 | 0.9845 | -0.29577 | 0.98449 | -0.29598 | 0.35223
59 | -0.23119 | -0.058856 | 0.23155 | 0.059088 | 0.0003645 | 0.00023235 | 0.34793 | 0.34793 | 0.34793 | 0.98968 | -0.19584 | 0.99138 | -0.1632 | 31.8616
60 | -0.39289 | -0.10035 | 0.39423 | 0.1012 | 0.0013338 | 0.00085246 | 0.59039 | 0.59039 | 0.59039 | 0.99138 | -0.1632 | 0.99506 | -0.093237 | 54.0647
61 | 0.16134 | 0.041263 | -0.16118 | -0.041161 | 0.00016187 | 0.00010274 | 0.24246 | 0.24246 | 0.24246 | 0.99138 | -0.1632 | 0.99029 | -0.18396 | 22.2032
62 | -0.015201 | -0.0038095 | 0.015203 | 0.0038107 | 2.0211e-06 | 1.1697e-06 | 0.023248 | 0.023248 | 0.023248 | 0.97293 | -0.52182 | 0.97307 | -0.51903 | 6.3868
63 | 0.0038433 | 0.00096307 | -0.003843 | -0.00096315 | 2.464e-07 | -7.846e-08 | 0.0058779 | 0.005878 | 0.005878 | 0.97293 | -0.52182 | 0.97286 | -0.52317 | 1.6148
64 | -0.018288 | -0.004584 | 0.01829 | 0.004585 | 1.6582e-06 | 9.91e-07 | 0.027967 | 0.027967 | 0.027967 | 0.97307 | -0.51903 | 0.97317 | -0.51713 | 7.6831
65 | -0.020986 | -0.0052608 | 0.020987 | 0.0052614 | 9.8725e-07 | 6.0007e-07 | 0.032089 | 0.032089 | 0.032089 | 0.97317 | -0.51713 | 0.97322 | -0.51614 | 8.8158
66 | -0.027682 | -0.0069391 | 0.027688 | 0.0069431 | 6.3933e-06 | 3.9734e-06 | 0.042325 | 0.042325 | 0.042325 | 0.97322 | -0.51614 | 0.97346 | -0.5113 | 11.6277
67 | 0.094166 | 0.023898 | -0.094131 | -0.023876 | 3.5374e-05 | 2.2103e-05 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.98658 | -0.25535 | 0.98618 | -0.26316 | 13.0159
68 | -0.095392 | -0.024205 | 0.095407 | 0.024215 | 1.5452e-05 | 9.6609e-06 | 0.14398 | 0.14398 | 0.14398 | 0.98658 | -0.25535 | 0.98676 | -0.25198 | 13.1852
69 | 0.094131 | 0.023876 | -0.093971 | -0.023777 | 0.00015934 | 9.9564e-05 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.98618 | -0.26316 | 0.98436 | -0.29843 | 13.0159
70 | -0.098257 | -0.024929 | 0.098302 | 0.024958 | 4.5452e-05 | 2.8455e-05 | 0.14828 | 0.14828 | 0.14828 | 0.98676 | -0.25198 | 0.98726 | -0.24237 | 13.5786
71 | 0.0028495 | 0.00071403 | -0.0028495 | -0.00071411 | 6.1122e-08 | -7.3642e-08 | 0.004297 | 0.004297 | 0.004297 | 0.98676 | -0.25198 | 0.98673 | -0.25243 | 1.1805
72 | 0.093971 | 0.023777 | -0.093838 | -0.023693 | 0.00013328 | 8.3287e-05 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.98436 | -0.29843 | 0.98283 | -0.32803 | 13.016
73 | -0.10284 | -0.026094 | 0.10285 | 0.026105 | 1.6857e-05 | 1.0573e-05 | 0.15511 | 0.15511 | 0.15511 | 0.98726 | -0.24237 | 0.98743 | -0.23896 | 14.2045
74 | 0.0010053 | 0.00025191 | -0.0010053 | -0.00025195 | 2.3921e-09 | -3.3924e-08 | 0.001516 | 0.001516 | 0.001516 | 0.98673 | -0.25243 | 0.98673 | -0.25248 | 0.41648
75 | 0.09236 | 0.023323 | -0.092325 | -0.023301 | 3.5008e-05 | 2.1861e-05 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1399 | 0.98283 | -0.32803 | 0.98242 | -0.33594 | 12.811
76 | -0.10285 | -0.026105 | 0.10302 | 0.026209 | 0.00016571 | 0.00010393 | 0.15511 | 0.15511 | 0.15511 | 0.98743 | -0.23896 | 0.98917 | -0.20553 | 14.2045
77 | -0.10302 | -0.026209 | 0.10305 | 0.026226 | 2.8303e-05 | 1.7751e-05 | 0.15511 | 0.15511 | 0.15511 | 0.98917 | -0.20553 | 0.98947 | -0.19983 | 14.2045
78 | 0.0013678 | 0.00034257 | -0.0013678 | -0.00034279 | 2.9544e-08 | -2.2048e-07 | 0.0020564 | 0.0020565 | 0.0020565 | 0.98969 | -0.19548 | 0.98967 | -0.19593 | 0.56497
79 | -0.056908 | -0.014587 | 0.05694 | 0.014606 | 3.1798e-05 | 1.9014e-05 | 0.085679 | 0.085678 | 0.085679 | 0.98969 | -0.19548 | 0.99029 | -0.18396 | 7.8461
80 | 0.00061465 | 0.00015403 | -0.00061465 | -0.00015405 | 5.0692e-10 | -1.9961e-08 | 0.00092474 | 0.00092475 | 0.00092475 | 0.98904 | -0.20796 | 0.98904 | -0.20797 | 0.25405
81 | -0.10416 | -0.026504 | 0.10424 | 0.026555 | 7.9739e-05 | 5.0032e-05 | 0.15678 | 0.15678 | 0.15678 | 0.98947 | -0.19983 | 0.99029 | -0.18396 | 14.3572
82 | 0.092325 | 0.023301 | -0.092181 | -0.023211 | 0.00014329 | 8.9485e-05 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1399 | 0.98242 | -0.33594 | 0.98076 | -0.3684 | 12.8111
83 | -0.40009 | -0.10267 | 0.40057 | 0.10298 | 0.00047839 | 0.00030576 | 0.59916 | 0.59916 | 0.59916 | 0.99506 | -0.093237 | 0.99636 | -0.068627 | 54.8682
84 | 0.40242 | 0.10362 | -0.40198 | -0.10333 | 0.00044745 | 0.00028598 | 0.60126 | 0.60126 | 0.60126 | 0.99757 | -0.045746 | 0.99636 | -0.068627 | 55.0601
85 | -0.40347 | -0.10388 | 0.40357 | 0.10394 | 9.9208e-05 | 6.3408e-05 | 0.60282 | 0.60282 | 0.60282 | 0.99757 | -0.045746 | 0.99784 | -0.040693 | 55.2031
86 | -0.40357 | -0.10394 | 0.40437 | 0.10446 | 0.00080093 | 0.0005119 | 0.60282 | 0.60282 | 0.60282 | 0.99784 | -0.040693 | 1 | 0 | 55.2031
87 | 0.0028413 | 0.00071184 | -0.0028412 | -0.00071199 | 1.1248e-07 | -1.4816e-07 | 0.0042278 | 0.0042279 | 0.0042279 | 1 | 0 | 0.99996 | -0.00083118 | 1.1615
88 | 0.001433 | 0.00035907 | -0.001433 | -0.00035915 | 1.0585e-08 | -7.4653e-08 | 0.0021324 | 0.0021325 | 0.0021325 | 0.99996 | -0.00083118 | 0.99995 | -0.00098624 | 0.58584
89 | 0.0068327 | 0.0017126 | -0.0068312 | -0.0017121 | 1.4948e-06 | 4.8874e-07 | 0.010367 | 0.010367 | 0.010367 | 0.98076 | -0.3684 | 0.98053 | -0.37299 | 2.848
90 | 0.012713 | 0.003188 | -0.012706 | -0.0031841 | 7.0406e-06 | 3.8696e-06 | 0.019289 | 0.019289 | 0.019289 | 0.98076 | -0.3684 | 0.98017 | -0.38003 | 5.2992
91 | 0.072636 | 0.018311 | -0.072527 | -0.018244 | 0.00010912 | 6.7121e-05 | 0.11024 | 0.11024 | 0.11024 | 0.98076 | -0.3684 | 0.97915 | -0.39984 | 10.0955
92 | 0.063246 | 0.015917 | -0.063228 | -0.015907 | 1.7541e-05 | 1.0654e-05 | 0.096138 | 0.096138 | 0.096138 | 0.97915 | -0.39984 | 0.97885 | -0.40565 | 8.8039
93 | 0.0092812 | 0.0023263 | -0.0092801 | -0.0023258 | 1.1298e-06 | 5.3261e-07 | 0.014105 | 0.014105 | 0.014105 | 0.97915 | -0.39984 | 0.97902 | -0.4024 | 3.875
94 | 0.0061421 | 0.0015391 | -0.0061412 | -0.0015389 | 9.1264e-07 | 2.3323e-07 | 0.009337 | 0.0093371 | 0.0093371 | 0.97885 | -0.40565 | 0.9787 | -0.40877 | 2.5651
95 | 0.057086 | 0.014368 | -0.057056 | -0.01435 | 2.9636e-05 | 1.7781e-05 | 0.086801 | 0.086802 | 0.086802 | 0.97885 | -0.40565 | 0.9783 | -0.41652 | 7.9489
96 | 0.007569 | 0.0018969 | -0.0075682 | -0.0018966 | 7.7945e-07 | 3.0138e-07 | 0.011504 | 0.011504 | 0.011504 | 0.97902 | -0.4024 | 0.97891 | -0.40456 | 3.1605
97 | 0.0062024 | 0.0015545 | -0.0062023 | -0.0015544 | 6.6979e-08 | 1.7438e-08 | 0.0094125 | 0.0094125 | 0.0094125 | 0.98053 | -0.37299 | 0.98051 | -0.37322 | 2.5859
98 | 0.0072597 | 0.0018198 | -0.0072582 | -0.0018193 | 1.4616e-06 | 5.3108e-07 | 0.011021 | 0.011021 | 0.011021 | 0.98017 | -0.38003 | 0.97995 | -0.38425 | 3.0279
99 | 0.0054461 | 0.0013643 | -0.0054453 | -0.0013642 | 8.0118e-07 | 1.1888e-07 | 0.0082677 | 0.0082679 | 0.0082679 | 0.98017 | -0.38003 | 0.98001 | -0.38312 | 2.2714
100 | -0.0050016 | -0.0012531 | 0.0050026 | 0.0012532 | 1.0456e-06 | 8.1309e-08 | 0.0076625 | 0.0076623 | 0.0076625 | 0.97126 | -0.55485 | 0.97148 | -0.55046 | 2.1051
101 | 0.0050016 | 0.0012531 | -0.0050004 | -0.001253 | 1.1701e-06 | 9.1349e-08 | 0.0076625 | 0.0076628 | 0.0076628 | 0.97126 | -0.55485 | 0.97101 | -0.55976 | 2.1052
102 | 0.0091169 | 0.0022851 | -0.0091155 | -0.0022845 | 1.3866e-06 | 6.5267e-07 | 0.013964 | 0.013964 | 0.013964 | 0.97148 | -0.55046 | 0.97132 | -0.55366 | 3.8364
103 | -0.01412 | -0.0035383 | 0.01413 | 0.0035445 | 1.0791e-05 | 6.1435e-06 | 0.021627 | 0.021626 | 0.021627 | 0.97148 | -0.55046 | 0.97229 | -0.53443 | 5.9414
104 | 0.0033502 | 0.00083943 | -0.0033499 | -0.00083957 | 2.4016e-07 | -1.4684e-07 | 0.0051339 | 0.005134 | 0.005134 | 0.97101 | -0.55976 | 0.97094 | -0.56127 | 1.4104
105 | -0.018655 | -0.0046782 | 0.018665 | 0.0046842 | 1.0056e-05 | 6.0277e-06 | 0.028551 | 0.02855 | 0.028551 | 0.97229 | -0.53443 | 0.97287 | -0.52313 | 7.8436
106 | 0.0045244 | 0.0011337 | -0.0045238 | -0.0011338 | 6.6751e-07 | -3.3168e-08 | 0.0069242 | 0.0069244 | 0.0069244 | 0.97229 | -0.53443 | 0.97214 | -0.53753 | 1.9023
107 | -0.023681 | -0.0059413 | 0.023691 | 0.0059479 | 1.0756e-05 | 6.6124e-06 | 0.036222 | 0.036222 | 0.036222 | 0.97287 | -0.52313 | 0.97335 | -0.51361 | 9.9512
108 | 0.0064795 | 0.0016238 | -0.0064795 | -0.0016238 | 9.4161e-09 | 2.8721e-09 | 0.0099262 | 0.0099262 | 0.0099262 | 0.97132 | -0.55366 | 0.97132 | -0.55369 | 2.727
109 | -0.00020787 | -5.1669e-05 | 0.00020788 | 5.0836e-05 | 2.5062e-09 | -8.3284e-07 | 0.00031665 | 0.00031635 | 0.00031665 | 0.97639 | -0.45399 | 0.9764 | -0.45373 | 0.086991
110 | 0.00020787 | 5.1669e-05 | -0.00020787 | -5.2098e-05 | 1.2933e-09 | -4.2917e-07 | 0.00031665 | 0.0003168 | 0.0003168 | 0.97639 | -0.45399 | 0.97638 | -0.45412 | 0.087033
111 | -0.00020788 | -5.0836e-05 | 0.00020788 | 5.0811e-05 | 7.3553e-11 | -2.4472e-08 | 0.00031635 | 0.00031634 | 0.00031635 | 0.9764 | -0.45373 | 0.9764 | -0.45372 | 0.08691
112 | -0.0060648 | -0.00152 | 0.006066 | 0.0015203 | 1.252e-06 | 3.0724e-07 | 0.0092186 | 0.0092184 | 0.0092186 | 0.97894 | -0.40382 | 0.97916 | -0.39948 | 2.5326
113 | -0.071827 | -0.018122 | 0.07185 | 0.018136 | 2.3551e-05 | 1.4476e-05 | 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 0.97916 | -0.39948 | 0.97951 | -0.39264 | 9.9997
114 | 0.065761 | 0.016602 | -0.06568 | -0.016552 | 8.0817e-05 | 4.9286e-05 | 0.099978 | 0.099979 | 0.099979 | 0.97916 | -0.39948 | 0.97785 | -0.42517 | 9.1556
115 | -0.0053395 | -0.0013381 | 0.0053402 | 0.0013382 | 7.3534e-07 | 9.7901e-08 | 0.0081249 | 0.0081248 | 0.0081249 | 0.97789 | -0.42465 | 0.97803 | -0.42176 | 2.2321
116 | 0.0053395 | 0.0013381 | -0.0053393 | -0.0013381 | 1.6284e-07 | 2.1697e-08 | 0.0081249 | 0.0081249 | 0.0081249 | 0.97789 | -0.42465 | 0.97785 | -0.42529 | 2.2321
117 | -0.012201 | -0.0030578 | 0.012205 | 0.0030595 | 3.0483e-06 | 1.6548e-06 | 0.018564 | 0.018564 | 0.018564 | 0.97803 | -0.42176 | 0.9783 | -0.41652 | 5.0999
118 | 0.0053393 | 0.0013381 | -0.0053389 | -0.0013381 | 4.0655e-07 | 5.4195e-08 | 0.0081249 | 0.008125 | 0.008125 | 0.97785 | -0.42529 | 0.97777 | -0.42689 | 2.2321
119 | 0.064659 | 0.016296 | -0.06464 | -0.016285 | 1.8971e-05 | 1.1552e-05 | 0.098426 | 0.098426 | 0.098426 | 0.97785 | -0.42517 | 0.97754 | -0.43131 | 9.0134
120 | 0.061319 | 0.015453 | -0.061305 | -0.015444 | 1.4052e-05 | 8.5083e-06 | 0.09337 | 0.093371 | 0.093371 | 0.97754 | -0.43131 | 0.97729 | -0.4361 | 8.5504
121 | 0.0033215 | 0.00083223 | -0.0033213 | -0.00083235 | 1.7609e-07 | -1.1758e-07 | 0.0050559 | 0.005056 | 0.005056 | 0.97754 | -0.43131 | 0.97748 | -0.43242 | 1.389
122 | 0.060146 | 0.015154 | -0.060127 | -0.015142 | 1.8994e-05 | 1.1476e-05 | 0.091607 | 0.091607 | 0.091607 | 0.97729 | -0.4361 | 0.97695 | -0.4427 | 8.3889
123 | 0.0028371 | 0.00071101 | -0.0028371 | -0.00071105 | 3.0573e-08 | -3.5219e-08 | 0.004319 | 0.004319 | 0.004319 | 0.97748 | -0.43242 | 0.97747 | -0.43265 | 1.1865
124 | 0.057626 | 0.014516 | -0.057614 | -0.014509 | 1.2051e-05 | 7.2429e-06 | 0.087797 | 0.087797 | 0.087797 | 0.97695 | -0.4427 | 0.97673 | -0.44708 | 8.04
125 | 0.0025015 | 0.00062658 | -0.0025014 | -0.0006269 | 1.8931e-07 | -3.1425e-07 | 0.00381 | 0.0038102 | 0.0038102 | 0.97695 | -0.4427 | 0.97687 | -0.44429 | 1.0467
126 | 0.054351 | 0.013691 | -0.054288 | -0.013651 | 6.3547e-05 | 3.9435e-05 | 0.082827 | 0.082828 | 0.082828 | 0.97673 | -0.44708 | 0.97548 | -0.47155 | 11.3774
127 | 0.017215 | 0.0043161 | -0.017212 | -0.0043146 | 2.6126e-06 | 1.5441e-06 | 0.026162 | 0.026162 | 0.026162 | 0.97914 | -0.40006 | 0.97898 | -0.40324 | 7.1874
128 | 0.052799 | 0.013278 | -0.05277 | -0.01326 | 2.9386e-05 | 1.8657e-05 | 0.080557 | 0.080557 | 0.080557 | 0.97548 | -0.47155 | 0.97489 | -0.48321 | 22.131
129 | 0.01524 | 0.0038205 | -0.015239 | -0.0038193 | 1.9307e-06 | 1.115e-06 | 0.023165 | 0.023165 | 0.023165 | 0.97898 | -0.40324 | 0.97884 | -0.4059 | 6.3641
130 | -0.0027332 | -0.00068499 | 0.0027332 | 0.00068493 | 4.7473e-08 | -6.1818e-08 | 0.0041547 | 0.0041546 | 0.0041547 | 0.97889 | -0.40493 | 0.97891 | -0.40456 | 1.1414
131 | 0.004835 | 0.0012117 | -0.0048347 | -0.0012117 | 3.3204e-07 | 6.4461e-09 | 0.0073496 | 0.0073497 | 0.0073497 | 0.97891 | -0.40456 | 0.97884 | -0.406 | 2.0191
132 | 0.004288 | 0.0010744 | -0.0042879 | -0.0010744 | 1.1683e-07 | -1.7337e-08 | 0.0065194 | 0.0065194 | 0.0065194 | 0.9787 | -0.40877 | 0.97867 | -0.40934 | 1.7911
133 | 0.044852 | 0.01129 | -0.044812 | -0.011268 | 3.961e-05 | 2.279e-05 | 0.068238 | 0.068239 | 0.068239 | 0.9783 | -0.41652 | 0.97736 | -0.43501 | 6.249
134 | 0.0009991 | 0.00024985 | -0.00099906 | -0.00025039 | 3.8397e-08 | -5.361e-07 | 0.0015168 | 0.001517 | 0.001517 | 0.98001 | -0.38312 | 0.97997 | -0.38392 | 0.41676
135 | 0.0072582 | 0.0018193 | -0.0072566 | -0.0018187 | 1.6324e-06 | 5.9338e-07 | 0.011021 | 0.011022 | 0.011022 | 0.97995 | -0.38425 | 0.97971 | -0.38898 | 3.0279
136 | 0.0043301 | 0.0010852 | -0.00433 | -0.0010852 | 2.0962e-08 | -2.8584e-09 | 0.0065766 | 0.0065766 | 0.0065766 | 0.97971 | -0.38898 | 0.97971 | -0.38908 | 1.8068
137 | 0.0042431 | 0.0010634 | -0.0042431 | -0.0010634 | 1.3706e-08 | -2.3458e-09 | 0.0064393 | 0.0064393 | 0.0064393 | 0.98051 | -0.37322 | 0.98051 | -0.37329 | 1.769
138 | 0.0068793 | 0.0017241 | -0.006879 | -0.001724 | 2.7425e-07 | 9.1172e-08 | 0.010449 | 0.010449 | 0.010449 | 0.9797 | -0.38911 | 0.97966 | -0.38995 | 2.8705
139 | 0.0050283 | 0.0012601 | -0.005028 | -0.0012601 | 3.4759e-07 | 2.2403e-08 | 0.0076376 | 0.0076376 | 0.0076376 | 0.97966 | -0.38995 | 0.97958 | -0.3914 | 2.0982
140 | -0.0044778 | -0.0011222 | 0.0044779 | 0.0011222 | 1.2694e-07 | -1.058e-08 | 0.0068073 | 0.0068072 | 0.0068073 | 0.97881 | -0.4065 | 0.97884 | -0.4059 | 1.8701
141 | 0.010761 | 0.0026971 | -0.01076 | -0.0026966 | 9.4276e-07 | 4.8529e-07 | 0.016358 | 0.016358 | 0.016358 | 0.97884 | -0.4059 | 0.97875 | -0.40774 | 4.494
142 | 0.00053994 | 0.00013494 | -0.00053993 | -0.00013532 | 7.849e-09 | -3.8318e-07 | 0.00082192 | 0.00082206 | 0.00082206 | 0.97736 | -0.43501 | 0.97734 | -0.43532 | 0.22584
143 | 0.044272 | 0.011133 | -0.044249 | -0.01112 | 2.2839e-05 | 1.3106e-05 | 0.067417 | 0.067418 | 0.067418 | 0.97736 | -0.43501 | 0.97681 | -0.44582 | 6.1738
144 | 0.042911 | 0.010784 | -0.042899 | -0.010778 | 1.1752e-05 | 6.6955e-06 | 0.065379 | 0.06538 | 0.06538 | 0.97681 | -0.44582 | 0.97651 | -0.45155 | 5.9872
145 | 0.0017471 | 0.00043764 | -0.0017471 | -0.00043786 | 5.2699e-08 | -2.1651e-07 | 0.0026563 | 0.0026564 | 0.0026564 | 0.97867 | -0.40934 | 0.97863 | -0.40997 | 0.72979
146 | 0.0057455 | 0.0014385 | -0.0057447 | -0.0014383 | 8.7545e-07 | 1.7929e-07 | 0.0087545 | 0.0087547 | 0.0087547 | 0.97651 | -0.45155 | 0.97635 | -0.45476 | 2.4051
147 | 0.037154 | 0.0093391 | -0.037151 | -0.0093377 | 2.5198e-06 | 1.3768e-06 | 0.056625 | 0.056625 | 0.056625 | 0.97651 | -0.45155 | 0.97644 | -0.45298 | 5.1855
148 | 0.0049098 | 0.0012294 | -0.0049085 | -0.0012293 | 1.2605e-06 | 5.7174e-08 | 0.007485 | 0.0074853 | 0.0074853 | 0.976 | -0.46164 | 0.97573 | -0.46703 | 2.0564
149 | -0.0049098 | -0.0012294 | 0.0049109 | 0.0012294 | 1.1533e-06 | 5.1897e-08 | 0.007485 | 0.0074848 | 0.007485 | 0.976 | -0.46164 | 0.97625 | -0.45671 | 2.0563
150 | 0.0049085 | 0.0012293 | -0.0049074 | -0.0012293 | 1.1339e-06 | 5.1837e-08 | 0.0074853 | 0.0074856 | 0.0074856 | 0.97573 | -0.46703 | 0.97548 | -0.47189 | 2.0565
151 | -0.0051213 | -0.0012822 | 0.0051218 | 0.0012822 | 4.6612e-07 | 4.3194e-08 | 0.0078055 | 0.0078054 | 0.0078055 | 0.97625 | -0.45671 | 0.97635 | -0.4548 | 2.1444
152 | 0.00057427 | 0.00014329 | -0.00057426 | -0.00014381 | 1.2085e-08 | -5.1668e-07 | 0.00087577 | 0.00087596 | 0.00087596 | 0.97548 | -0.47189 | 0.97546 | -0.47233 | 0.24065
153 | -0.00025878 | -6.4855e-05 | 0.00025878 | 6.4742e-05 | 5.3366e-10 | -1.1367e-07 | 0.00039475 | 0.00039471 | 0.00039475 | 0.97546 | -0.47237 | 0.97546 | -0.47233 | 0.10845
154 | 0.0015744 | 0.00039458 | -0.0015744 | -0.00039458 | 7.7557e-12 | -5.1195e-11 | 0.0024128 | 0.0024128 | 0.0024128 | 0.97094 | -0.56127 | 0.97094 | -0.56127 | 0.66287
155 | -0.028405 | -0.007129 | 0.028412 | 0.0071337 | 7.6063e-06 | 4.7343e-06 | 0.043428 | 0.043427 | 0.043428 | 0.97335 | -0.51361 | 0.97363 | -0.50799 | 11.9306
156 | 0.0047132 | 0.0011811 | -0.0047125 | -0.0011811 | 6.725e-07 | 1.1265e-09 | 0.0072052 | 0.0072054 | 0.0072054 | 0.97335 | -0.51361 | 0.9732 | -0.5166 | 1.9795
157 | -0.012277 | -0.0030779 | 0.012278 | 0.0030788 | 1.7435e-06 | 9.5174e-07 | 0.018768 | 0.018768 | 0.018768 | 0.97337 | -0.51326 | 0.97352 | -0.51028 | 5.1561
158 | 0.012277 | 0.0030779 | -0.012274 | -0.0030762 | 3.1129e-06 | 1.6994e-06 | 0.018768 | 0.018768 | 0.018768 | 0.97337 | -0.51326 | 0.9731 | -0.51859 | 5.1561
159 | -0.015639 | -0.0039211 | 0.015641 | 0.0039221 | 1.7082e-06 | 9.9413e-07 | 0.023905 | 0.023905 | 0.023905 | 0.97352 | -0.51028 | 0.97363 | -0.50799 | 6.5674
160 | 0.0094503 | 0.0023686 | -0.0094491 | -0.002368 | 1.1959e-06 | 5.757e-07 | 0.014451 | 0.014451 | 0.014451 | 0.9731 | -0.51859 | 0.97296 | -0.52124 | 3.9701
161 | 0.0041301 | 0.001035 | -0.0041299 | -0.001035 | 2.1197e-07 | -3.9101e-08 | 0.0063271 | 0.0063271 | 0.0063271 | 0.97132 | -0.55369 | 0.97127 | -0.55476 | 1.7382
162 | -0.00053934 | -0.00013388 | 0.00053934 | 0.00013366 | 4.5218e-09 | -2.2062e-07 | 0.00082148 | 0.0008214 | 0.00082148 | 0.9764 | -0.45372 | 0.97641 | -0.45354 | 0.22568
163 | 0.044106 | 0.011089 | -0.044053 | -0.011056 | 5.2124e-05 | 3.2978e-05 | 0.067333 | 0.067333 | 0.067333 | 0.97489 | -0.48321 | 0.97363 | -0.50799 | 18.498
164 | 0.0086642 | 0.0021709 | -0.0086634 | -0.0021706 | 7.8494e-07 | 3.5314e-07 | 0.013224 | 0.013224 | 0.013224 | 0.97489 | -0.48321 | 0.9748 | -0.48511 | 3.6331
165 | 0.0052079 | 0.0013045 | -0.005207 | -0.0013044 | 9.48e-07 | 1.0815e-07 | 0.0079496 | 0.0079498 | 0.0079498 | 0.9748 | -0.48511 | 0.9746 | -0.48894 | 2.184
166 | 0.0024013 | 0.00060181 | -0.0024013 | -0.00060181 | 6.0525e-10 | -1.1014e-09 | 0.0036715 | 0.0036715 | 0.0036715 | 0.97319 | -0.51669 | 0.97319 | -0.51669 | 1.0087
167 | -0.0038911 | -0.00097521 | 0.0038912 | 0.00097521 | 1.5829e-08 | -4.6866e-09 | 0.0059496 | 0.0059496 | 0.0059496 | 0.97319 | -0.51669 | 0.9732 | -0.5166 | 1.6345
168 | 0.0015973 | 0.00039976 | -0.0015972 | -0.00040029 | 1.0729e-07 | -5.3081e-07 | 0.0024385 | 0.0024387 | 0.0024387 | 0.9746 | -0.48894 | 0.97453 | -0.49035 | 0.66998
169 | -0.0067608 | -0.0016942 | 0.0067613 | 0.0016943 | 4.3956e-07 | 1.4518e-07 | 0.01034 | 0.01034 | 0.01034 | 0.97289 | -0.52261 | 0.97296 | -0.52124 | 2.8408
170 | 0.002226 | 0.00055766 | -0.0022259 | -0.00055786 | 8.8115e-08 | -1.9533e-07 | 0.0034045 | 0.0034046 | 0.0034046 | 0.97289 | -0.52261 | 0.97285 | -0.52344 | 0.93532
171 | 0.0007188 | 0.00018009 | -0.0007188 | -0.00018015 | 2.3334e-09 | -6.2499e-08 | 0.0010991 | 0.0010991 | 0.0010991 | 0.97314 | -0.51807 | 0.97313 | -0.51814 | 0.30196
172 | -0.0021 | -0.00052624 | 0.0021 | 0.00052617 | 2.6646e-08 | -6.8567e-08 | 0.003211 | 0.003211 | 0.003211 | 0.97314 | -0.51807 | 0.97315 | -0.51781 | 0.88215
173 | 0.0010564 | 0.00026457 | -0.0010564 | -0.00026477 | 1.6001e-08 | -1.9293e-07 | 0.0016153 | 0.0016154 | 0.0016154 | 0.97315 | -0.51781 | 0.97313 | -0.51813 | 0.44379
174 | -0.0031564 | -0.00079075 | 0.0031566 | 0.00079061 | 1.743e-07 | -1.3639e-07 | 0.0048263 | 0.0048262 | 0.0048263 | 0.97315 | -0.51781 | 0.97321 | -0.51665 | 1.3259
175 | -0.007666 | -0.0019207 | 0.0076666 | 0.0019209 | 6.2395e-07 | 2.4882e-07 | 0.011721 | 0.011721 | 0.011721 | 0.97321 | -0.51665 | 0.9733 | -0.51494 | 3.22
176 | 0.0045094 | 0.0011301 | -0.0045092 | -0.0011301 | 1.8987e-07 | -1.0824e-08 | 0.0068947 | 0.0068947 | 0.0068947 | 0.97321 | -0.51665 | 0.97316 | -0.51753 | 1.8942
177 | -0.022792 | -0.0057159 | 0.0228 | 0.0057206 | 7.6529e-06 | 4.6884e-06 | 0.034825 | 0.034825 | 0.034825 | 0.97391 | -0.50281 | 0.97427 | -0.49577 | 9.5674
178 | 0.022792 | 0.0057159 | -0.02279 | -0.0057145 | 2.3839e-06 | 1.4605e-06 | 0.034825 | 0.034825 | 0.034825 | 0.97391 | -0.50281 | 0.9738 | -0.50501 | 9.5674
179 | 0.0042357 | 0.0010609 | -0.0042353 | -0.001061 | 3.7377e-07 | -5.7346e-08 | 0.006469 | 0.0064691 | 0.0064691 | 0.97427 | -0.49577 | 0.97417 | -0.49762 | 1.7772
180 | 0.0038685 | 0.00096853 | -0.0038682 | -0.00096862 | 3.1093e-07 | -9.6779e-08 | 0.0059081 | 0.0059082 | 0.0059082 | 0.97427 | -0.49577 | 0.97418 | -0.49746 | 1.6231
181 | -0.030904 | -0.0077501 | 0.03091 | 0.0077538 | 5.8798e-06 | 3.6754e-06 | 0.047202 | 0.047202 | 0.047202 | 0.97427 | -0.49577 | 0.97447 | -0.49178 | 12.9677
182 | 0.022369 | 0.0056089 | -0.022362 | -0.0056048 | 6.6662e-06 | 4.0771e-06 | 0.034181 | 0.034181 | 0.034181 | 0.9738 | -0.50501 | 0.97348 | -0.51126 | 9.3905
183 | -0.0083134 | -0.0020831 | 0.0083143 | 0.0020835 | 9.2388e-07 | 4.0171e-07 | 0.01271 | 0.01271 | 0.01271 | 0.9733 | -0.51494 | 0.97341 | -0.51261 | 3.4917
184 | 0.0042353 | 0.001061 | -0.0042351 | -0.001061 | 2.3574e-07 | -3.6134e-08 | 0.0064691 | 0.0064692 | 0.0064692 | 0.97417 | -0.49762 | 0.97411 | -0.49879 | 1.7773
185 | 0.0029603 | 0.00074123 | -0.00296 | -0.00074156 | 3.3585e-07 | -3.304e-07 | 0.0045215 | 0.0045217 | 0.0045217 | 0.97418 | -0.49746 | 0.97406 | -0.49984 | 1.2422
186 | 0.00090788 | 0.00022739 | -0.00090787 | -0.00022753 | 8.3082e-09 | -1.3813e-07 | 0.0013867 | 0.0013867 | 0.0013867 | 0.97418 | -0.49746 | 0.97417 | -0.49765 | 0.38097
187 | -0.031364 | -0.0078675 | 0.031401 | 0.0078904 | 3.6616e-05 | 2.2904e-05 | 0.047896 | 0.047895 | 0.047896 | 0.97447 | -0.49178 | 0.97571 | -0.46732 | 13.1581
188 | 0.021454 | 0.0053771 | -0.021452 | -0.0053763 | 1.3748e-06 | 8.3747e-07 | 0.032793 | 0.032793 | 0.032793 | 0.97348 | -0.51126 | 0.97341 | -0.51261 | 9.0091
189 | 0.013138 | 0.0032928 | -0.013135 | -0.0032915 | 2.3679e-06 | 1.3209e-06 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.97341 | -0.51261 | 0.97322 | -0.51639 | 5.5174
190 | 0.0020241 | 0.0005069 | -0.002024 | -0.00050726 | 1.2841e-07 | -3.637e-07 | 0.0030918 | 0.003092 | 0.003092 | 0.97411 | -0.49879 | 0.97405 | -0.50012 | 0.84945
191 | 0.00296 | 0.00074156 | -0.0029598 | -0.00074172 | 1.6331e-07 | -1.6059e-07 | 0.0045217 | 0.0045218 | 0.0045218 | 0.97406 | -0.49984 | 0.974 | -0.501 | 1.2423
192 | 0.0043164 | 0.0010812 | -0.004316 | -0.0010812 | 3.9296e-07 | -5.0526e-08 | 0.0065825 | 0.0065826 | 0.0065826 | 0.97571 | -0.46732 | 0.97561 | -0.46923 | 1.8084
193 | -0.035717 | -0.0089716 | 0.035742 | 0.0089862 | 2.4466e-05 | 1.4559e-05 | 0.054478 | 0.054478 | 0.054478 | 0.97571 | -0.46732 | 0.97644 | -0.45298 | 7.4832
194 | 0.0085011 | 0.0021305 | -0.0084999 | -0.00213 | 1.1743e-06 | 5.2128e-07 | 0.012998 | 0.012998 | 0.012998 | 0.97322 | -0.51639 | 0.97308 | -0.51929 | 3.5708
195 | 0.0046344 | 0.001161 | -0.0046341 | -0.001161 | 2.5067e-07 | -5.0051e-09 | 0.0070856 | 0.0070856 | 0.0070856 | 0.97322 | -0.51639 | 0.97316 | -0.51753 | 1.9466
196 | -0.0017712 | -0.0004439 | 0.0017712 | 0.00044388 | 4.1768e-09 | -1.619e-08 | 0.0027084 | 0.0027084 | 0.0027084 | 0.9731 | -0.5188 | 0.9731 | -0.51875 | 0.74406
197 | -0.0024647 | -0.00061768 | 0.0024648 | 0.00061744 | 1.4359e-07 | -2.4304e-07 | 0.0037688 | 0.0037687 | 0.0037688 | 0.9731 | -0.51875 | 0.97316 | -0.51753 | 1.0354
198 | -0.0014098 | -0.00035181 | 0.0014098 | 0.00035156 | 3.8113e-08 | -2.5117e-07 | 0.0021479 | 0.0021478 | 0.0021479 | 0.97641 | -0.45354 | 0.97644 | -0.45298 | 0.59008
199 | 0.0035118 | 0.00087968 | -0.0035117 | -0.00087972 | 9.3725e-08 | -4.8804e-08 | 0.0053561 | 0.0053561 | 0.0053561 | 0.97561 | -0.46923 | 0.97559 | -0.46979 | 1.4715
200 | 0.00555 | 0.0013895 | -0.00555 | -0.0013895 | 1.0434e-08 | 1.8135e-09 | 0.0084581 | 0.0084581 | 0.0084581 | 0.97635 | -0.45476 | 0.97635 | -0.4548 | 2.3236
201 | 0.0035117 | 0.00087972 | -0.0035116 | -0.0008798 | 1.516e-07 | -7.8922e-08 | 0.0053561 | 0.0053562 | 0.0053562 | 0.97559 | -0.46979 | 0.97554 | -0.4707 | 1.4715
202 | 0.0028928 | 0.00072472 | -0.0028926 | -0.00072495 | 2.1147e-07 | -2.2627e-07 | 0.0044123 | 0.0044125 | 0.0044125 | 0.97554 | -0.4707 | 0.97546 | -0.47223 | 1.2122
203 | 0.0014106 | 0.00035345 | -0.0014106 | -0.00035353 | 1.2175e-08 | -7.9215e-08 | 0.002155 | 0.002155 | 0.002155 | 0.974 | -0.501 | 0.97399 | -0.50118 | 0.59204
204 | 0.0021693 | 0.00054357 | -0.0021693 | -0.00054367 | 4.4724e-08 | -1.0606e-07 | 0.003317 | 0.003317 | 0.003317 | 0.97316 | -0.51753 | 0.97314 | -0.51796 | 0.91126
205 | 0.0048654 | 0.0012191 | -0.0048653 | -0.0012191 | 1.4683e-07 | 6.1056e-09 | 0.00744 | 0.0074401 | 0.0074401 | 0.97308 | -0.51929 | 0.97304 | -0.51992 | 2.044
206 | 0.004742 | 0.0011882 | -0.004742 | -0.0011882 | 5.3718e-09 | 5.3773e-11 | 0.0072516 | 0.0072516 | 0.0072516 | 0.97304 | -0.51992 | 0.97304 | -0.51995 | 1.9922
207 | 0.0045664 | 0.0011442 | -0.0045656 | -0.0011442 | 7.5611e-07 | -2.9604e-08 | 0.006983 | 0.0069832 | 0.0069832 | 0.97304 | -0.51995 | 0.97287 | -0.52342 | 1.9185
208 | -0.0020979 | -0.00052578 | 0.0020979 | 0.00052574 | 1.504e-08 | -3.8741e-08 | 0.0032088 | 0.0032088 | 0.0032088 | 0.97286 | -0.52358 | 0.97287 | -0.52342 | 0.88154

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41106 | 0.10572

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013466 | 0.00033749
1 | 0.0057838 | 0.0014496
2 | 0.0063514 | 0.0015918
3 | 0.0053368 | 0.0013375
4 | 0.0015478 | 0.00038792
5 | 0.0054641 | 0.0013694
6 | 0.000666 | 0.00016692
7 | 0.001342 | 0.00033632
8 | 0.0040709 | 0.0010203
9 | 0.00062487 | 0.00015661
10 | 0.0082189 | 0.0020598
11 | 0.00056605 | 0.00014186
12 | 0.0018516 | 0.00046406
13 | 0.0010823 | 0.00027126
14 | 0.0017964 | 0.00045022
15 | 0.0014219 | 0.00035637
16 | 0.0012354 | 0.00030963
17 | 0.0013616 | 0.00034124
18 | 0.0014516 | 0.00036379
19 | 0.0026898 | 0.00067413
20 | 0.0057118 | 0.0014315
21 | 0.0044092 | 0.001105
22 | 0.013932 | 0.0034916
23 | 0.0037115 | 0.00093018
24 | 0.035627 | 0.0089289
25 | 0.0010621 | 0.0002662
26 | 0.0019007 | 0.00047636
27 | 0.0013638 | 0.00034181
28 | 0.001613 | 0.00040426
29 | 0.0019121 | 0.00047922
30 | 0.0013313 | 0.00033365
31 | 0.00084826 | 0.00021259
32 | 0.0056698 | 0.001421
33 | 0.00094488 | 0.00023681
34 | 0.011357 | 0.0028464
35 | 0.0030856 | 0.00077334
36 | 0.003843 | 0.00096315
37 | 0.0026963 | 0.00067576
38 | 0.0066944 | 0.0016778
39 | 0.00088948 | 0.00022292
40 | 0.0012259 | 0.00030724
41 | 0.0045349 | 0.0011365
42 | 0.0018442 | 0.00046219
43 | 0.0014784 | 0.00037052
44 | 0.00078419 | 0.00019654
45 | 0.0011094 | 0.00027803
46 | 0.0013678 | 0.00034279
47 | 0.0010053 | 0.00025195
48 | 0.00061465 | 0.00015405
49 | 0.0058678 | 0.0014706
50 | 0.001047 | 0.0002624
51 | 0.0014032 | 0.00035167
52 | 0.002193 | 0.00054961
53 | 0.0014081 | 0.00035291
54 | 0.001433 | 0.00035915
55 | 0.0017111 | 0.00042884
56 | 0.00062886 | 0.00015761
57 | 0.0016503 | 0.00041359
58 | 0.0050159 | 0.0012571
59 | 0.0045238 | 0.0011338
60 | 0.002636 | 0.00066065
61 | 0.00020787 | 5.2098e-05
62 | 0.0060648 | 0.00152
63 | 0.0068613 | 0.0017196
64 | 0.0050599 | 0.0012681
65 | 0.0050291 | 0.0012604
66 | 0.0010207 | 0.0002558
67 | 0.0011585 | 0.00029034
68 | 0.00048415 | 0.00012134
69 | 0.0014513 | 0.00036373
70 | 0.0028371 | 0.00071105
71 | 0.0032623 | 0.00081761
72 | 0.0025014 | 0.0006269
73 | 0.010807 | 0.0027084
74 | 0.0014886 | 0.00037307
75 | 0.0019716 | 0.00049412
76 | 0.0027332 | 0.00068499
77 | 0.0048347 | 0.0012117
78 | 0.0053389 | 0.0013381
79 | 0.0018532 | 0.00046447
80 | 0.0044463 | 0.0011143
81 | 0.00099906 | 0.00025039
82 | 0.0029265 | 0.00073346
83 | 0.00433 | 0.0010852
84 | 0.0019592 | 0.00049102
85 | 0.0042431 | 0.0010634
86 | 0.0012601 | 0.00031582
87 | 0.0018507 | 0.00046384
88 | 0.005028 | 0.0012601
89 | 0.0044778 | 0.0011222
90 | 0.00053993 | 0.00013532
91 | 0.0013381 | 0.00033535
92 | 0.0025408 | 0.00063677
93 | 0.0002104 | 5.273e-05
94 | 0.0043331 | 0.001086
95 | 0.00025878 | 6.4855e-05
96 | 0.00031548 | 7.9067e-05
97 | 0.0017471 | 0.00043786
98 | 0.01076 | 0.0026966
99 | 0.0017755 | 0.00044499
100 | 0.0033609 | 0.00084232
101 | 0.0028234 | 0.00070761
102 | 0.0023494 | 0.00058881
103 | 0.00033146 | 8.3072e-05
104 | 0.0015744 | 0.00039458
105 | 0.0034555 | 0.00086603
106 | 0.0041299 | 0.001035
107 | 0.0014899 | 0.0003734
108 | 0.0024013 | 0.00060181
109 | 0.00082135 | 0.00020585
110 | 0.0036097 | 0.00090468
111 | 0.0015972 | 0.00040029
112 | 0.0045348 | 0.0011365
113 | 0.0026878 | 0.00067363
114 | 0.0022259 | 0.00055786
115 | 0.0013812 | 0.00034615
116 | 0.0007188 | 0.00018015
117 | 0.0010564 | 0.00026477
118 | 0.00042143 | 0.00010562
119 | 0.0006468 | 0.0001621
120 | 0.0045092 | 0.0011301
121 | 0.000454 | 0.00011378
122 | 0.00090839 | 0.00022766
123 | 0.002211 | 0.00055412
124 | 0.00090787 | 0.00022753
125 | 0.0017712 | 0.0004439
126 | 0.00069349 | 0.0001738
127 | 0.00087042 | 0.00021815
128 | 0.00080417 | 0.00020154
129 | 0.00019462 | 4.8777e-05
130 | 0.00042825 | 0.00010733
131 | 0.00061879 | 0.00015508
132 | 0.0028926 | 0.00072495
133 | 0.002024 | 0.00050726
134 | 0.0015492 | 0.00038827
135 | 0.0021693 | 0.00054367
136 | 0.0036345 | 0.00091089
137 | 0.00012323 | 3.0884e-05
138 | 0.0014106 | 0.00035353
139 | 0.00017566 | 4.4025e-05
140 | 0.0020979 | 0.00052578
141 | 0.0024677 | 0.00061847

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1