## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_119-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_119-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_119-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_119-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_119-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_119-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_119-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_119-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_119-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_119-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_119-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_119-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_119-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_119-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_119-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_119-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_119-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_119-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_119-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_119-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_119-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_119-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_119-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_119-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_119-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_119-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_119-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_119-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_119-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_119-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_119-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_119-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_119-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_119-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_119-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_119-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_119-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_119-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_119-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_119-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_119-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_119-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_119-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_119-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_119-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_119-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_119-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_119-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_119-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_119-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_119-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_119-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_119-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_119-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_119-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_119-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_119-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_119-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_119-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_119-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_119-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_119-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_119-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_119-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_119-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_119-4_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_119-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_119-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_119-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_119-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_119-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_119-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_119-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_119-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_119-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_119-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_119-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_119-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_119-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_119-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_119-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_119-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_119-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_119-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_119-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_119-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_119-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_119-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_119-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_119-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_119-4_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_119-4_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_119-4_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_119-4_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_119-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_119-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_119-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_119-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_119-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_119-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_119-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_119-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_119-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_119-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_119-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_119-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_119-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_119-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_119-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_119-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_119-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_119-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_119-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_119-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_119-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_119-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_119-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_119-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_119-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_119-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_119-4_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_119-4_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_119-4_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_119-4_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_119-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_119-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_119-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_119-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_119-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_119-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_119-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_119-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_119-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_119-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_119-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_119-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_119-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_119-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_119-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_119-4_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_119-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_119-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_119-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_119-4_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_119-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_119-4_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_119-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_119-4_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_119-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_119-4_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_119-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_119-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_119-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_119-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_119-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_119-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_119-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_119-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_119-4_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_119-4_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_119-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_119-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_119-4_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_119-4_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_119-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_119-4_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_119-4_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_119-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_119-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_119-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_119-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_119-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_119-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_119-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_119-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_119-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_119-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_119-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_119-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_119-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_119-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_119-4_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_119-4_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_119-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_119-4_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_119-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_119-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_119-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_119-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_119-4_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_119-4_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_119-4_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_119-4_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_119-4_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_119-4_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_119-4_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_119-4_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_119-4_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_119-4_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_119-4_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_119-4_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_119-4_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_357_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_119-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0034174 | 0.00085648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_119-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0031649 | 0.00079321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_119-4_0_4_load_2 | 2 | 0.0023544 | 0.00059006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_119-4_0_4_load_3 | 3 | 0.0031669 | 0.00079371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_119-4_0_4_load_26 | 5 | 0.0016342 | 0.00040958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_119-4_0_4_load_28 | 7 | 0.0011679 | 0.00029271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_119-4_0_4_load_29 | 8 | 0.001272 | 0.00031879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_119-4_0_4_load_6 | 9 | 0.0011148 | 0.00027941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_119-4_0_4_load_13 | 10 | 0.00159 | 0.00039848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_119-4_0_4_load_7 | 12 | 0.0019226 | 0.00048186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_119-4_0_4_load_8 | 13 | 0.00159 | 0.00039848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_119-4_0_4_load_12 | 15 | 0.00097338 | 0.00024395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_119-4_0_4_load_14 | 16 | 0.0030855 | 0.0007733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_119-4_0_4_load_16 | 19 | 0.004428 | 0.0011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_119-4_0_4_load_17 | 20 | 0.0010418 | 0.00026109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_119-4_0_4_load_22 | 21 | 0.0011101 | 0.00027822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_119-4_0_4_load_116 | 22 | 0.001552 | 0.00038897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_119-4_0_4_load_73 | 23 | 0.003033 | 0.00076014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_119-4_0_4_load_113 | 24 | 0.0035865 | 0.00089885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_119-4_0_4_load_109 | 25 | 0.0036873 | 0.00092413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_119-4_0_4_load_126 | 27 | 0.0016703 | 0.00041862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_119-4_0_4_load_71 | 28 | 0.0019131 | 0.00047948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_119-4_0_4_load_114 | 29 | 0.0024122 | 0.00060455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_119-4_0_4_load_44 | 30 | 0.0011286 | 0.00028287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_119-4_0_4_load_18 | 31 | 0.0023774 | 0.00059584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_119-4_0_4_load_19 | 32 | 0.0019591 | 0.000491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_119-4_0_4_load_21 | 33 | 0.0019136 | 0.0004796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_119-4_0_4_load_23 | 34 | 0.00097346 | 0.00024397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_119-4_0_4_load_24 | 35 | 0.0023793 | 0.0005963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_119-4_0_4_load_25 | 36 | 0.0014582 | 0.00036545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_119-4_0_4_load_66 | 37 | 0.0018062 | 0.00045268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_119-4_0_4_load_89 | 38 | 0.0014298 | 0.00035835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_119-4_0_4_load_67 | 39 | 0.0026462 | 0.0006632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_119-4_0_4_load_86 | 40 | 0.00080783 | 0.00020246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_119-4_0_4_load_159 | 42 | 0.00098873 | 0.0002478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_119-4_0_4_load_30 | 44 | 0.0021135 | 0.00052968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_119-4_0_4_load_31 | 45 | 0.0025149 | 0.00063029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_119-4_0_4_load_33 | 47 | 0.0026538 | 0.00066511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_119-4_0_4_load_34 | 48 | 0.0020884 | 0.00052341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_119-4_0_4_load_37 | 49 | 0.0022671 | 0.0005682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_119-4_0_4_load_78 | 51 | 0.0027141 | 0.00068021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_119-4_0_4_load_35 | 53 | 0.0039274 | 0.00098429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_119-4_0_4_load_98 | 54 | 0.002747 | 0.00068847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_119-4_0_4_load_36 | 55 | 0.0033627 | 0.00084277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_119-4_0_4_load_104 | 57 | 0.0028821 | 0.00072233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_119-4_0_4_load_95 | 58 | 0.0032955 | 0.00082594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_119-4_0_4_load_76 | 60 | 0.0015496 | 0.00038836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_119-4_0_4_load_99 | 61 | 0.0038639 | 0.00096839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_119-4_0_4_load_96 | 62 | 0.0028846 | 0.00072295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_119-4_0_4_load_91 | 63 | 0.002927 | 0.00073357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_119-4_0_4_load_182 | 65 | 0.0027794 | 0.00069659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_119-4_0_4_load_39 | 66 | 0.0023887 | 0.00059867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_119-4_0_4_load_40 | 67 | 0.0038358 | 0.00096134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_119-4_0_4_load_41 | 68 | 0.0023042 | 0.00057747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_119-4_0_4_load_42 | 69 | 0.0010519 | 0.00026363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_119-4_0_4_load_43 | 70 | 0.0013916 | 0.00034876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_119-4_0_4_load_45 | 71 | 0.0013404 | 0.00033593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_119-4_0_4_load_63 | 72 | 0.0014333 | 0.00035921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_119-4_0_4_load_64 | 73 | 0.0021742 | 0.0005449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_119-4_0_4_load_46 | 74 | 0.0019077 | 0.00047813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_119-4_0_4_load_47 | 75 | 0.0014878 | 0.00037288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_119-4_0_4_load_48 | 76 | 0.0030745 | 0.00077055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_119-4_0_4_load_49 | 77 | 0.0016806 | 0.0004212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_119-4_0_4_load_51 | 79 | 0.00095176 | 0.00023853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_119-4_0_4_load_52 | 80 | 0.00084013 | 0.00021056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_119-4_0_4_load_102 | 82 | 0.0012328 | 0.00030896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_119-4_0_4_load_81 | 84 | 0.001023 | 0.00025639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_119-4_0_4_load_100 | 85 | 0.003741 | 0.00093758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_119-4_0_4_load_94 | 86 | 0.001869 | 0.00046842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_119-4_0_4_load_56 | 88 | 0.0031783 | 0.00079656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_119-4_0_4_load_57 | 89 | 0.003176 | 0.00079599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_119-4_0_4_load_204 | 90 | 0.003176 | 0.00079599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_119-4_0_4_load_203 | 91 | 0.0031783 | 0.00079656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_119-4_0_4_load_205 | 92 | 0.0031783 | 0.00079657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_119-4_0_4_load_202 | 93 | 0.0021897 | 0.0005488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_119-4_0_4_load_58 | 94 | 0.002461 | 0.00061679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_119-4_0_4_load_59 | 95 | 0.0032985 | 0.00082669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_119-4_0_4_load_60 | 96 | 0.0019672 | 0.00049303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_119-4_0_4_load_61 | 97 | 0.0033946 | 0.00085077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_119-4_0_4_load_65 | 99 | 0.002409 | 0.00060374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_119-4_0_4_load_131 | 101 | 0.002943 | 0.00073758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_119-4_0_4_load_68 | 103 | 0.004089 | 0.0010248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_119-4_0_4_load_69 | 104 | 0.0023417 | 0.00058688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_119-4_0_4_load_70 | 105 | 0.0036214 | 0.00090762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_119-4_0_4_load_72 | 106 | 0.0021214 | 0.00053166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_119-4_0_4_load_74 | 107 | 0.0021027 | 0.00052698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_119-4_0_4_load_110 | 108 | 0.0035799 | 0.00089721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_119-4_0_4_load_111 | 109 | 0.001752 | 0.00043909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_119-4_0_4_load_77 | 110 | 0.0015837 | 0.00039691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_119-4_0_4_load_136 | 111 | 0.0041448 | 0.0010388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_119-4_0_4_load_80 | 112 | 0.002314 | 0.00057994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_119-4_0_4_load_82 | 113 | 0.00063443 | 0.000159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_119-4_0_4_load_83 | 114 | 0.00063565 | 0.00015931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_119-4_0_4_load_85 | 116 | 0.0014459 | 0.00036237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_119-4_0_4_load_87 | 117 | 0.00079413 | 0.00019903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_119-4_0_4_load_88 | 118 | 0.0022087 | 0.00055354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_119-4_0_4_load_90 | 119 | 0.00080461 | 0.00020165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_119-4_0_4_load_180 | 120 | 0.0012326 | 0.00030891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_119-4_0_4_load_192 | 121 | 0.00063106 | 0.00015816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_119-4_0_4_load_181 | 122 | 0.001274 | 0.00031929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_119-4_0_4_load_193 | 123 | 0.0013659 | 0.00034234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_119-4_0_4_load_92 | 124 | 0.0031685 | 0.0007941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_119-4_0_4_load_101 | 125 | 0.0024265 | 0.00060814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_119-4_0_4_load_137 | 126 | 0.001087 | 0.00027242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_119-4_0_4_load_105 | 127 | 0.0011346 | 0.00028437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_119-4_0_4_load_106 | 128 | 0.0043075 | 0.0010796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_119-4_0_4_load_107 | 129 | 0.002041 | 0.00051152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_119-4_0_4_load_108 | 130 | 0.002678 | 0.00067117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_119-4_0_4_load_135 | 133 | 0.0020031 | 0.00050204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_119-4_0_4_load_112 | 134 | 0.0017506 | 0.00043874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_119-4_0_4_load_145 | 135 | 0.0029682 | 0.0007439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_119-4_0_4_load_146 | 136 | 0.0017506 | 0.00043874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_119-4_0_4_load_115 | 137 | 0.0042498 | 0.0010651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_119-4_0_4_load_154 | 138 | 0.0024726 | 0.00061968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_119-4_0_4_load_194 | 139 | 0.0046771 | 0.0011722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_119-4_0_4_load_124 | 140 | 0.0014689 | 0.00036815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_119-4_0_4_load_117 | 141 | 0.0025258 | 0.00063303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_119-4_0_4_load_118 | 142 | 0.0012326 | 0.00030893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_119-4_0_4_load_191 | 143 | 0.0013126 | 0.00032897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_119-4_0_4_load_188 | 145 | 0.0013214 | 0.00033117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_119-4_0_4_load_122 | 146 | 0.0011976 | 0.00030015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_119-4_0_4_load_189 | 147 | 0.0012979 | 0.00032528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_119-4_0_4_load_132 | 148 | 0.0051738 | 0.0012967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_119-4_0_4_load_187 | 149 | 0.0012561 | 0.00031481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_119-4_0_4_load_123 | 150 | 0.0034459 | 0.00086363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_119-4_0_4_load_127 | 152 | 0.0013363 | 0.00033491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_119-4_0_4_load_128 | 153 | 0.0015522 | 0.00038902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_119-4_0_4_load_129 | 154 | 0.0013232 | 0.00033162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_119-4_0_4_load_130 | 155 | 0.0016703 | 0.00041861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_119-4_0_4_load_172 | 156 | 0.0013264 | 0.00033242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_119-4_0_4_load_155 | 157 | 0.0014689 | 0.00036815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_119-4_0_4_load_177 | 158 | 0.0044849 | 0.001124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_119-4_0_4_load_178 | 159 | 0.0041415 | 0.001038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_119-4_0_4_load_152 | 161 | 0.0017527 | 0.00043928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_119-4_0_4_load_153 | 162 | 0.0024421 | 0.00061205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_119-4_0_4_load_201 | 163 | 0.0043212 | 0.001083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_119-4_0_4_load_147 | 164 | 0.0017518 | 0.00043905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_119-4_0_4_load_176 | 165 | 0.0010768 | 0.00026988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_119-4_0_4_load_174 | 166 | 0.002828 | 0.00070876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_119-4_0_4_load_138 | 167 | 0.0010795 | 0.00027054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_119-4_0_4_load_139 | 168 | 0.0010722 | 0.00026872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_119-4_0_4_load_140 | 169 | 0.0010729 | 0.00026889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_119-4_0_4_load_141 | 170 | 0.001312 | 0.00032883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_119-4_0_4_load_142 | 171 | 0.0010184 | 0.00025523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_119-4_0_4_load_143 | 172 | 0.0015424 | 0.00038656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_119-4_0_4_load_144 | 173 | 0.0010796 | 0.00027057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_119-4_0_4_load_149 | 174 | 0.0019623 | 0.00049179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_119-4_0_4_load_167 | 175 | 0.0010257 | 0.00025705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_119-4_0_4_load_150 | 176 | 0.00069983 | 0.00017539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_119-4_0_4_load_165 | 177 | 0.0010725 | 0.0002688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_119-4_0_4_load_151 | 178 | 0.00073529 | 0.00018428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_119-4_0_4_load_169 | 179 | 0.0015692 | 0.00039327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_119-4_0_4_load_158 | 180 | 0.0016713 | 0.00041887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_119-4_0_4_load_175 | 182 | 0.0012079 | 0.00030273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_119-4_0_4_load_171 | 183 | 0.0016848 | 0.00042225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_119-4_0_4_load_173 | 184 | 0.0017181 | 0.00043059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_119-4_0_4_load_170 | 185 | 0.0016242 | 0.00040706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_119-4_0_4_load_162 | 186 | 0.0010788 | 0.00027037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_119-4_0_4_load_163 | 187 | 0.0010614 | 0.00026602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_119-4_0_4_load_164 | 188 | 0.00097861 | 0.00024526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_119-4_0_4_load_166 | 189 | 0.0010182 | 0.00025518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_119-4_0_4_load_179 | 190 | 0.0040411 | 0.0010128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_119-4_0_4_load_190 | 191 | 0.0039776 | 0.00099688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_119-4_0_4_load_195 | 192 | 0.0039779 | 0.00099697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_119-4_0_4_load_183 | 193 | 0.0013206 | 0.00033096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_119-4_0_4_load_184 | 194 | 0.001443 | 0.00036165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_119-4_0_4_load_185 | 195 | 0.0013272 | 0.00033263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_119-4_0_4_load_186 | 196 | 0.0013126 | 0.00032898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_119-4_0_4_load_196 | 197 | 0.0039443 | 0.00098855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_119-4_0_4_load_197 | 198 | 0.0039443 | 0.00098854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_119-4_0_4_load_198 | 199 | 0.003182 | 0.00079749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_119-4_0_4_load_199 | 200 | 0.0031761 | 0.00079599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 109 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_119-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_119-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_119-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_119-4_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0083969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_119-4_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.041289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_119-4_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.010779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_119-4_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_119-4_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.021487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_119-4_0_4_line_8 |  | 8 | 41 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_119-4_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.023627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_119-4_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0071142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_119-4_0_4_line_11 |  | 11 | 16 | 0.025148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_119-4_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.022675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_119-4_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.00010239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_119-4_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.022782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_119-4_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_119-4_0_4_line_16 |  | 15 | 20 | 0.021857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_119-4_0_4_line_17 |  | 16 | 21 | 0.011128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_119-4_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.006272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_119-4_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.016791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_119-4_0_4_line_20 |  | 18 | 22 | 0.023044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_119-4_0_4_line_21 |  | 18 | 23 | 0.0092098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_119-4_0_4_line_22 |  | 19 | 24 | 0.022043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_119-4_0_4_line_23 |  | 20 | 25 | 0.012766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_119-4_0_4_line_24 |  | 21 | 26 | 0.024918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_119-4_0_4_line_25 |  | 22 | 27 | 0.00010789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_119-4_0_4_line_26 |  | 23 | 28 | 0.019302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_119-4_0_4_line_27 |  | 24 | 29 | 0.0079192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_119-4_0_4_line_28 |  | 25 | 30 | 0.012045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_119-4_0_4_line_29 |  | 26 | 34 | 0.020398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_119-4_0_4_line_30 |  | 26 | 31 | 0.012579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_119-4_0_4_line_31 |  | 27 | 140 | 0.00070838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_119-4_0_4_line_32 |  | 28 | 104 | 0.004559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_119-4_0_4_line_33 |  | 29 | 137 | 0.0044948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_119-4_0_4_line_34 |  | 30 | 69 | 0.0076032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_119-4_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.018741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_119-4_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.034454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_119-4_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.038044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_119-4_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.036144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_119-4_0_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.014004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_119-4_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 6.2214e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_119-4_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0077771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_119-4_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.021931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_119-4_0_4_line_43 |  | 39 | 103 | 0.0052643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_119-4_0_4_line_44 |  | 40 | 115 | 0.01761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_119-4_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.015745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_119-4_0_4_line_46 |  | 41 | 43 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_119-4_0_4_line_47 |  | 42 | 182 | 0.006978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_119-4_0_4_line_48 |  | 43 | 179 | 0.0086819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_119-4_0_4_line_49 |  | 43 | 162 | 0.0079391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_119-4_0_4_line_50 |  | 44 | 45 | 0.021947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_119-4_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.035063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_119-4_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.019836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_119-4_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.014094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_119-4_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.015403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_119-4_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.022414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_119-4_0_4_line_56 |  | 49 | 51 | 0.014962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_119-4_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.039742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_119-4_0_4_line_58 |  | 51 | 64 | 0.031149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_119-4_0_4_line_59 |  | 52 | 65 | 0.0087702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_119-4_0_4_line_60 |  | 53 | 54 | 0.033409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_119-4_0_4_line_61 |  | 54 | 57 | 0.029556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_119-4_0_4_line_62 |  | 54 | 58 | 0.024765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_119-4_0_4_line_63 |  | 55 | 56 | 0.037473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_119-4_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.035764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_119-4_0_4_line_65 |  | 56 | 62 | 0.012039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_119-4_0_4_line_66 |  | 56 | 63 | 0.026347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_119-4_0_4_line_67 |  | 57 | 99 | 0.0033317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_119-4_0_4_line_68 |  | 59 | 60 | 0.026469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_119-4_0_4_line_69 |  | 59 | 61 | 0.036834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_119-4_0_4_line_70 |  | 60 | 110 | 0.0058709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_119-4_0_4_line_71 |  | 61 | 111 | 0.014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_119-4_0_4_line_72 |  | 61 | 62 | 0.012089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_119-4_0_4_line_73 |  | 63 | 124 | 0.0050403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_119-4_0_4_line_74 |  | 64 | 112 | 0.0085267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_119-4_0_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.012682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_119-4_0_4_line_76 |  | 66 | 68 | 0.0051763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_119-4_0_4_line_77 |  | 67 | 69 | 0.00090816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_119-4_0_4_line_78 |  | 68 | 70 | 0.016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_119-4_0_4_line_79 |  | 70 | 71 | 0.0062642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_119-4_0_4_line_80 |  | 71 | 72 | 0.0063626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_119-4_0_4_line_81 |  | 72 | 73 | 0.0056319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_119-4_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.028479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_119-4_0_4_line_83 |  | 74 | 76 | 0.027774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_119-4_0_4_line_84 |  | 75 | 77 | 0.023509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_119-4_0_4_line_85 |  | 76 | 78 | 0.017306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_119-4_0_4_line_86 |  | 78 | 79 | 0.037908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_119-4_0_4_line_87 |  | 78 | 80 | 0.015419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_119-4_0_4_line_88 |  | 79 | 81 | 0.012621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_119-4_0_4_line_89 |  | 81 | 82 | 0.012189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_119-4_0_4_line_90 |  | 81 | 83 | 0.02618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_119-4_0_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.032528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_119-4_0_4_line_92 |  | 83 | 85 | 0.020766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_119-4_0_4_line_93 |  | 83 | 86 | 0.0093057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_119-4_0_4_line_94 |  | 84 | 112 | 0.029565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_119-4_0_4_line_95 |  | 85 | 125 | 0.015238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_119-4_0_4_line_96 |  | 86 | 124 | 0.024404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_119-4_0_4_line_97 |  | 87 | 88 | 0.019994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_119-4_0_4_line_98 |  | 87 | 89 | 0.015769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_119-4_0_4_line_99 |  | 88 | 90 | 0.0050813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_119-4_0_4_line_100 |  | 89 | 91 | 0.00017657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_119-4_0_4_line_101 |  | 90 | 92 | 0.0050813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_119-4_0_4_line_102 |  | 91 | 93 | 0.02823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_119-4_0_4_line_103 |  | 92 | 201 | 0.0038688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_119-4_0_4_line_104 |  | 93 | 161 | 0.00076491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_119-4_0_4_line_105 |  | 94 | 95 | 0.013834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_119-4_0_4_line_106 |  | 94 | 96 | 0.021854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_119-4_0_4_line_107 |  | 95 | 97 | 0.016412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_119-4_0_4_line_108 |  | 97 | 98 | 0.020952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_119-4_0_4_line_109 |  | 98 | 99 | 0.0052007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_119-4_0_4_line_110 |  | 100 | 101 | 0.034086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_119-4_0_4_line_111 |  | 100 | 102 | 0.010057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_119-4_0_4_line_112 |  | 101 | 148 | 0.028092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_119-4_0_4_line_113 |  | 102 | 146 | 0.015743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_119-4_0_4_line_114 |  | 104 | 105 | 0.0080757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_119-4_0_4_line_115 |  | 105 | 106 | 0.0084314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_119-4_0_4_line_116 |  | 106 | 107 | 0.0063359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_119-4_0_4_line_117 |  | 107 | 108 | 0.0015103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_119-4_0_4_line_118 |  | 108 | 109 | 0.015786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_119-4_0_4_line_119 |  | 109 | 134 | 0.0052266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_119-4_0_4_line_120 |  | 111 | 126 | 0.017207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_119-4_0_4_line_121 |  | 113 | 114 | 0.0061616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_119-4_0_4_line_122 |  | 113 | 115 | 0.030966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_119-4_0_4_line_123 |  | 114 | 116 | 0.017254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_119-4_0_4_line_124 |  | 115 | 117 | 0.016925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_119-4_0_4_line_125 |  | 116 | 118 | 0.005919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_119-4_0_4_line_126 |  | 117 | 119 | 0.024342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_119-4_0_4_line_127 |  | 118 | 120 | 0.0006129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_119-4_0_4_line_128 |  | 119 | 121 | 0.00022781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_119-4_0_4_line_129 |  | 120 | 122 | 0.0061128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_119-4_0_4_line_130 |  | 121 | 123 | 0.022753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_119-4_0_4_line_131 |  | 122 | 144 | 0.0087036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_119-4_0_4_line_132 |  | 123 | 178 | 0.0018748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_119-4_0_4_line_133 |  | 126 | 165 | 0.006671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_119-4_0_4_line_134 |  | 127 | 128 | 0.019865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_119-4_0_4_line_135 |  | 128 | 129 | 0.0062226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_119-4_0_4_line_136 |  | 129 | 130 | 0.019686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_119-4_0_4_line_137 |  | 130 | 131 | 0.013696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_119-4_0_4_line_138 |  | 131 | 132 | 0.001985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_119-4_0_4_line_139 |  | 131 | 133 | 0.016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_119-4_0_4_line_140 |  | 132 | 160 | 0.010513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_119-4_0_4_line_141 |  | 132 | 161 | 0.040183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_119-4_0_4_line_142 |  | 133 | 162 | 0.021663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_119-4_0_4_line_143 |  | 134 | 135 | 0.0038029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_119-4_0_4_line_144 |  | 135 | 136 | 0.0014189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_119-4_0_4_line_145 |  | 136 | 164 | 0.005226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_119-4_0_4_line_146 |  | 137 | 138 | 0.00018577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_119-4_0_4_line_147 |  | 138 | 139 | 0.0079998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_119-4_0_4_line_148 |  | 140 | 150 | 0.0030406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_119-4_0_4_line_149 |  | 141 | 142 | 0.0079163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_119-4_0_4_line_150 |  | 141 | 143 | 0.045637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_119-4_0_4_line_151 |  | 143 | 144 | 0.02811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_119-4_0_4_line_152 |  | 143 | 145 | 0.0097481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_119-4_0_4_line_153 |  | 145 | 196 | 0.0012913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_119-4_0_4_line_154 |  | 146 | 147 | 0.0095916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_119-4_0_4_line_155 |  | 147 | 149 | 0.00962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_119-4_0_4_line_156 |  | 148 | 158 | 0.026443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_119-4_0_4_line_157 |  | 149 | 195 | 0.00056234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_119-4_0_4_line_158 |  | 150 | 151 | 0.018472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_119-4_0_4_line_159 |  | 151 | 152 | 0.02214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_119-4_0_4_line_160 |  | 151 | 153 | 0.0050113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_119-4_0_4_line_161 |  | 152 | 154 | 0.0058331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_119-4_0_4_line_162 |  | 153 | 155 | 0.00074219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_119-4_0_4_line_163 |  | 154 | 156 | 0.0058137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_119-4_0_4_line_164 |  | 155 | 157 | 0.0012748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_119-4_0_4_line_165 |  | 158 | 159 | 0.019399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_119-4_0_4_line_166 |  | 159 | 190 | 0.0057897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_119-4_0_4_line_167 |  | 160 | 163 | 0.024369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_119-4_0_4_line_168 |  | 160 | 164 | 0.015927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_119-4_0_4_line_169 |  | 165 | 166 | 0.0027881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_119-4_0_4_line_170 |  | 166 | 184 | 0.0092525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_119-4_0_4_line_171 |  | 167 | 168 | 0.0097484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_119-4_0_4_line_172 |  | 167 | 169 | 0.0049949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_119-4_0_4_line_173 |  | 168 | 170 | 0.012852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_119-4_0_4_line_174 |  | 169 | 171 | 0.0043527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_119-4_0_4_line_175 |  | 170 | 172 | 0.0075537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_119-4_0_4_line_176 |  | 171 | 173 | 0.0053991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_119-4_0_4_line_177 |  | 172 | 174 | 0.0064748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_119-4_0_4_line_178 |  | 173 | 175 | 0.0092942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_119-4_0_4_line_179 |  | 174 | 176 | 0.010619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_119-4_0_4_line_180 |  | 175 | 177 | 0.0038067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_119-4_0_4_line_181 |  | 176 | 178 | 0.00032122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_119-4_0_4_line_182 |  | 177 | 187 | 0.0058071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_119-4_0_4_line_183 |  | 179 | 185 | 0.011291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_119-4_0_4_line_184 |  | 180 | 181 | 0.0077989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_119-4_0_4_line_185 |  | 181 | 183 | 0.013538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_119-4_0_4_line_186 |  | 182 | 184 | 0.010174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_119-4_0_4_line_187 |  | 183 | 185 | 0.018259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_119-4_0_4_line_188 |  | 186 | 187 | 0.0039429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_119-4_0_4_line_189 |  | 186 | 188 | 0.0056513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_119-4_0_4_line_190 |  | 188 | 189 | 0.0036938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_119-4_0_4_line_191 |  | 190 | 191 | 0.011435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_119-4_0_4_line_192 |  | 191 | 192 | 0.0040822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
193 | LV_119-4_0_4_line_193 |  | 192 | 197 | 0.0021896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_119-4_0_4_line_194 |  | 193 | 194 | 0.0010815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_119-4_0_4_line_195 |  | 193 | 195 | 0.0087342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
196 | LV_119-4_0_4_line_196 |  | 194 | 196 | 0.0086686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_119-4_0_4_line_197 |  | 197 | 198 | 0.0019314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
198 | LV_119-4_0_4_line_198 |  | 198 | 199 | 0.013056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
199 | LV_119-4_0_4_line_199 |  | 199 | 200 | 0.0050881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_119-4_0_4_line_200 |  | 200 | 201 | 0.0017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_119-4_0_4_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 202 | 109 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2699983.0566 | 1243235.161 | 2699978.4737 | 1243246.787 | 2699972.0635 | 1243264.5475
1 | 2699983.0566 | 1243235.161 | 2699987.1602 | 1243224.751
2 | 2699972.0635 | 1243264.5475 | 2699962.7168 | 1243290.444 | 2699962.0686 | 1243291.6283
3 | 2699958.0369 | 1243298.994 | 2699962.0686 | 1243291.6283
4 | 2699958.0369 | 1243298.994 | 2699953.3342 | 1243295.4454 | 2699950.5987 | 1243291.3517 | 2699948.5663 | 1243286.347 | 2699947.2008 | 1243281.6982 | 2699946.3204 | 1243276.079 | 2699946.159 | 1243265.4682 | 2699946.6419 | 1243261.5708
5 | 2699956.1345 | 1243309.6034 | 2699958.0369 | 1243298.994
6 | 2699949.0081 | 1243242.4712 | 2699946.6419 | 1243261.5708
7 | 2699956.1345 | 1243309.6034 | 2699975.3205 | 1243319.2783
8 | 2699989.1234 | 1243326.2386 | 2699975.3205 | 1243319.2783
9 | 2700060.3175 | 1243182.8799 | 2700047.0393 | 1243177.7785 | 2700038.395 | 1243174.0789
10 | 2700066.9584 | 1243185.4313 | 2700060.3175 | 1243182.8799
11 | 2700066.9584 | 1243185.4313 | 2700073.5717 | 1243165.8056 | 2700074.4463 | 1243161.455
12 | 2700066.9584 | 1243185.4313 | 2700076.2285 | 1243188.9014 | 2700088.192 | 1243193.3861
13 | 2700088.2879 | 1243193.4221 | 2700088.192 | 1243193.3861
14 | 2700109.6199 | 1243201.4187 | 2700088.2879 | 1243193.4221
15 | 2700109.6199 | 1243201.4187 | 2700111.6966 | 1243202.1781
16 | 2700132.2236 | 1243209.6847 | 2700111.6966 | 1243202.1781
17 | 2700074.4463 | 1243161.455 | 2700075.1067 | 1243158.17 | 2700075.4178 | 1243150.399
18 | 2700089.9869 | 1243246.689 | 2700092.4955 | 1243240.938
19 | 2700092.4955 | 1243240.938 | 2700107.6499 | 1243248.1679
20 | 2700089.9869 | 1243246.689 | 2700068.9962 | 1243237.1802
21 | 2700089.9869 | 1243246.689 | 2700086.1569 | 1243255.0647
22 | 2700107.6499 | 1243248.1679 | 2700127.545 | 1243257.6594
23 | 2700132.2236 | 1243209.6847 | 2700144.2131 | 1243214.0692
24 | 2700086.3569 | 1243129.4266 | 2700083.0439 | 1243131.7725 | 2700079.3274 | 1243135.635 | 2700076.612 | 1243141.0934 | 2700075.5511 | 1243147.069 | 2700075.4178 | 1243150.399
25 | 2700068.9962 | 1243237.1802 | 2700068.8979 | 1243237.1357
26 | 2700086.1569 | 1243255.0647 | 2700078.1297 | 1243272.6189
27 | 2700134.6924 | 1243261.0693 | 2700127.545 | 1243257.6594
28 | 2700155.5259 | 1243218.2062 | 2700155.5259 | 1243218.2062 | 2700144.2131 | 1243214.0692
29 | 2700086.3569 | 1243129.4266 | 2700094.8259 | 1243127.9572 | 2700103.0669 | 1243127.9073 | 2700106.561 | 1243128.5955
30 | 2700086.3569 | 1243129.4266 | 2700082.1877 | 1243117.5583 | 2700082.1877 | 1243117.5583
31 | 2700068.8979 | 1243237.1357 | 2700068.2527 | 1243236.8434
32 | 2700076.2338 | 1243276.765 | 2700078.1297 | 1243272.6189
33 | 2700134.6924 | 1243261.0693 | 2700138.7493 | 1243263.0047
34 | 2700155.5259 | 1243218.2062 | 2700162.415 | 1243221.4229
35 | 2700082.1877 | 1243117.5583 | 2700081.1523 | 1243103.2076 | 2700082.7019 | 1243099.1395
36 | 2700096.8388 | 1243068.1042 | 2700092.907 | 1243072.3488 | 2700082.7019 | 1243099.1395
37 | 2700096.8388 | 1243068.1042 | 2700100.8073 | 1243063.8199 | 2700111.9356 | 1243060.6719 | 2700120.5816 | 1243060.3731 | 2700132.2613 | 1243063.0722
38 | 2700106.561 | 1243128.5955 | 2700110.3529 | 1243129.3424 | 2700116.3131 | 1243131.4001 | 2700122.5815 | 1243134.8974 | 2700135.5708 | 1243145.547 | 2700137.2432 | 1243146.6416
39 | 2700144.6093 | 1243069.6775 | 2700132.2613 | 1243063.0722 | 2700132.2613 | 1243063.0722
40 | 2700137.2953 | 1243146.6757 | 2700137.2432 | 1243146.6416
41 | 2700144.6093 | 1243069.6775 | 2700151.4669 | 1243073.3458
42 | 2700156.1168 | 1243157.92 | 2700141.8665 | 1243149.6675 | 2700137.2953 | 1243146.6757
43 | 2700156.1088 | 1243075.8289 | 2700151.4669 | 1243073.3458
44 | 2700171.3557 | 1243166.745 | 2700156.1168 | 1243157.92
45 | 2699989.1234 | 1243326.2386 | 2699984.8187 | 1243341.3838
46 | 2699989.1234 | 1243326.2386 | 2700001.7582 | 1243332.7899
47 | 2699984.8187 | 1243341.3838 | 2699982.9109 | 1243348.0959
48 | 2700001.7582 | 1243332.7899 | 2700009.2206 | 1243328.3527
49 | 2700001.7582 | 1243332.7899 | 2700008.8063 | 1243336.4441
50 | 2699911.0479 | 1243595.6067 | 2699928.1858 | 1243609.3161
51 | 2699955.566 | 1243631.2188 | 2699928.1858 | 1243609.3161
52 | 2699955.566 | 1243631.2188 | 2699962.1601 | 1243622.5454 | 2699967.2318 | 1243615.1827
53 | 2699955.566 | 1243631.2188 | 2699966.5707 | 1243640.0241
54 | 2699975.9696 | 1243602.4978 | 2699967.2318 | 1243615.1827
55 | 2699984.0722 | 1243654.0277 | 2699966.5707 | 1243640.0241
56 | 2699984.4574 | 1243590.1759 | 2699975.9696 | 1243602.4978
57 | 2699984.0722 | 1243654.0277 | 2699988.8534 | 1243660.5244 | 2700010.804 | 1243683.4341
58 | 2699999.0436 | 1243562.7765 | 2699990.6447 | 1243581.1935 | 2699984.4574 | 1243590.1759
59 | 2700010.804 | 1243683.4341 | 2700007.1991 | 1243691.4292
60 | 2699944.6005 | 1243488.3701 | 2699911.7318 | 1243482.3842
61 | 2699944.6005 | 1243488.3701 | 2699938.187 | 1243511.9566 | 2699936.9026 | 1243516.9058
62 | 2699951.0994 | 1243464.4727 | 2699951.0328 | 1243464.7144 | 2699944.6005 | 1243488.3701
63 | 2699960.5986 | 1243429.9933 | 2699923.2294 | 1243432.7867
64 | 2699960.5986 | 1243429.9933 | 2699951.0994 | 1243464.4727
65 | 2699960.5986 | 1243429.9933 | 2699963.7119 | 1243418.3635
66 | 2699960.5986 | 1243429.9933 | 2699981.2831 | 1243446.3131
67 | 2699936.0656 | 1243520.1307 | 2699936.9026 | 1243516.9058
68 | 2699932.916 | 1243392.3315 | 2699928.789 | 1243395.4421 | 2699922.176 | 1243406.5727 | 2699917.6301 | 1243413.5822
69 | 2699966.8381 | 1243406.6857 | 2699932.916 | 1243392.3315
70 | 2699914.281 | 1243418.4037 | 2699917.3253 | 1243414.0523 | 2699917.6301 | 1243413.5822
71 | 2699970.63 | 1243392.521 | 2699966.8381 | 1243406.6857
72 | 2699963.7119 | 1243418.3635 | 2699966.8381 | 1243406.6857
73 | 2699981.2831 | 1243446.3131 | 2699985.2401 | 1243449.4351
74 | 2699999.0436 | 1243562.7765 | 2700003.9556 | 1243555.8067
75 | 2700163.2379 | 1243221.8071 | 2700164.5939 | 1243222.4403 | 2700174.4608 | 1243227.7094
76 | 2700178.8991 | 1243230.3715 | 2700175.0229 | 1243228.0095 | 2700174.4608 | 1243227.7094
77 | 2700163.2379 | 1243221.8071 | 2700162.415 | 1243221.4229
78 | 2700193.3267 | 1243239.1629 | 2700178.8991 | 1243230.3715
79 | 2700193.3267 | 1243239.1629 | 2700198.676 | 1243242.4226
80 | 2700198.676 | 1243242.4226 | 2700204.1093 | 1243245.7333
81 | 2700204.1093 | 1243245.7333 | 2700208.9187 | 1243248.6639
82 | 2700028.6872 | 1243579.6069 | 2700044.9929 | 1243556.2576
83 | 2700060.8949 | 1243533.4862 | 2700044.9929 | 1243556.2576
84 | 2700028.6872 | 1243579.6069 | 2700015.2275 | 1243598.8809
85 | 2700070.8036 | 1243519.2972 | 2700060.8949 | 1243533.4862
86 | 2700070.8036 | 1243519.2972 | 2700041.2957 | 1243495.4995
87 | 2700070.8036 | 1243519.2972 | 2700079.5109 | 1243506.572
88 | 2700031.4713 | 1243487.5763 | 2700041.2957 | 1243495.4995
89 | 2700031.4713 | 1243487.5763 | 2700028.9765 | 1243499.507
90 | 2700031.4713 | 1243487.5763 | 2700011.3216 | 1243470.7904
91 | 2700028.9765 | 1243499.507 | 2700028.7742 | 1243500.4741 | 2700025.3105 | 1243513.1143 | 2700022.0466 | 1243523.3227 | 2700018.9479 | 1243530.3898
92 | 2700011.3216 | 1243470.7904 | 2699999.3207 | 1243487.7375
93 | 2700011.3216 | 1243470.7904 | 2700004.1337 | 1243464.8803
94 | 2700018.9479 | 1243530.3898 | 2700017.5261 | 1243533.6322 | 2700011.7386 | 1243544.2206 | 2700005.1463 | 1243554.1171 | 2700003.9556 | 1243555.8067
95 | 2699990.5143 | 1243500.1735 | 2699999.3207 | 1243487.7375
96 | 2700004.1337 | 1243464.8803 | 2699987.9324 | 1243451.5593 | 2699985.2401 | 1243449.4351
97 | 2700119.1045 | 1243387.3883 | 2700129.8415 | 1243370.5221
98 | 2700119.1045 | 1243387.3883 | 2700105.1815 | 1243379.9841
99 | 2700129.8415 | 1243370.5221 | 2700132.5702 | 1243366.2357
100 | 2700105.1815 | 1243379.9841 | 2700105.0256 | 1243379.9012
101 | 2700132.5702 | 1243366.2357 | 2700135.2989 | 1243361.9493
102 | 2700080.2505 | 1243366.3763 | 2700088.2667 | 1243370.9888 | 2700105.0256 | 1243379.9012
103 | 2700137.3765 | 1243358.6857 | 2700135.2989 | 1243361.9493
104 | 2700080.2505 | 1243366.3763 | 2700079.5875 | 1243365.9949
105 | 2699929.2166 | 1243569.3394 | 2699924.051 | 1243565.7933 | 2699921.9146 | 1243563.8336 | 2699920.6258 | 1243561.8103 | 2699920.2629 | 1243559.5691 | 2699920.2629 | 1243559.5691
106 | 2699929.2166 | 1243569.3394 | 2699947.234 | 1243581.7082
107 | 2699920.2629 | 1243559.5691 | 2699920.91 | 1243557.0559 | 2699926.4135 | 1243544.3828
108 | 2699934.7593 | 1243525.1646 | 2699926.4135 | 1243544.3828
109 | 2699934.7593 | 1243525.1646 | 2699936.0656 | 1243520.1307
110 | 2700261.1576 | 1243279.4037 | 2700228.7016 | 1243289.8183
111 | 2700270.2852 | 1243283.6834 | 2700261.1576 | 1243279.4037
112 | 2700201.9653 | 1243298.4381 | 2700204.9651 | 1243297.4351 | 2700228.7016 | 1243289.8183
113 | 2700270.2852 | 1243283.6834 | 2700266.8205 | 1243268.3261
114 | 2700076.2338 | 1243276.765 | 2700072.8754 | 1243284.1093
115 | 2700069.3698 | 1243291.7774 | 2700071.9178 | 1243286.2035 | 2700072.8754 | 1243284.1093
116 | 2700069.3698 | 1243291.7774 | 2700066.7355 | 1243297.5397
117 | 2700066.7355 | 1243297.5397 | 2700066.1076 | 1243298.9133
118 | 2700059.5442 | 1243313.2706 | 2700066.1076 | 1243298.9133
119 | 2700057.3712 | 1243318.0241 | 2700059.5442 | 1243313.2706
120 | 2699975.0795 | 1243375.8997 | 2699970.63 | 1243392.521
121 | 2700204.3961 | 1243183.6798 | 2700198.9128 | 1243180.8694
122 | 2700171.3557 | 1243166.745 | 2700198.9128 | 1243180.8694
123 | 2700204.3961 | 1243183.6798 | 2700219.7505 | 1243191.5497
124 | 2700171.3557 | 1243166.745 | 2700180.0555 | 1243152.2266
125 | 2700225.0179 | 1243194.2496 | 2700219.7505 | 1243191.5497
126 | 2700180.0555 | 1243152.2266 | 2700192.5673 | 1243131.3465
127 | 2700225.5634 | 1243194.5291 | 2700225.0179 | 1243194.2496
128 | 2700192.6844 | 1243131.1511 | 2700192.5673 | 1243131.3465
129 | 2700225.5634 | 1243194.5291 | 2700231.0032 | 1243197.3173
130 | 2700204.3797 | 1243111.6335 | 2700192.6844 | 1243131.1511
131 | 2700238.7487 | 1243201.2873 | 2700231.0032 | 1243197.3173
132 | 2700204.3797 | 1243111.6335 | 2700205.3434 | 1243110.0254
133 | 2699975.0795 | 1243375.8997 | 2699976.2333 | 1243371.5896 | 2699976.8373 | 1243369.4646
134 | 2700030.8848 | 1243411.9811 | 2700031.2404 | 1243403.1297 | 2700031.9541 | 1243396.2254 | 2700032.6216 | 1243392.2156
135 | 2700033.7002 | 1243386.0875 | 2700033.2074 | 1243388.6962 | 2700032.6216 | 1243392.2156
136 | 2700033.7002 | 1243386.0875 | 2700035.1 | 1243378.676 | 2700038.1317 | 1243367.4518 | 2700038.2931 | 1243366.9611
137 | 2700042.5702 | 1243353.9496 | 2700038.2931 | 1243366.9611
138 | 2700042.5702 | 1243353.9496 | 2700043.2442 | 1243352.0818
139 | 2700042.5702 | 1243353.9496 | 2700028.0379 | 1243346.4151
140 | 2700046.8429 | 1243342.2015 | 2700043.2442 | 1243352.0818
141 | 2700043.2442 | 1243352.0818 | 2700046.0617 | 1243353.1078 | 2700055.9539 | 1243352.3963 | 2700079.5875 | 1243365.9949
142 | 2700008.8063 | 1243336.4441 | 2700028.0379 | 1243346.4151
143 | 2700057.3712 | 1243318.0241 | 2700055.7901 | 1243321.4827
144 | 2700055.2002 | 1243322.7731 | 2700055.7901 | 1243321.4827
145 | 2700053.0274 | 1243327.526 | 2700055.2002 | 1243322.7731
146 | 2700138.7493 | 1243263.0047 | 2700138.9169 | 1243263.0847
147 | 2700146.1371 | 1243266.5293 | 2700138.9169 | 1243263.0847
148 | 2700068.2527 | 1243236.8434 | 2700065.483 | 1243235.5887
149 | 2700294.1563 | 1243189.5061 | 2700294.6128 | 1243191.557 | 2700295.4337 | 1243197.314
150 | 2700255.9712 | 1243220.2371 | 2700295.4337 | 1243197.314
151 | 2700238.7487 | 1243201.2873 | 2700253.4352 | 1243208.9968 | 2700255.9712 | 1243220.2371
152 | 2700255.9712 | 1243220.2371 | 2700258.1165 | 1243229.7462
153 | 2700258.4007 | 1243231.0058 | 2700258.1165 | 1243229.7462
154 | 2700264.7096 | 1243258.9697 | 2700266.8205 | 1243268.3261
155 | 2700262.5924 | 1243249.5856 | 2700264.7096 | 1243258.9697
156 | 2700201.9653 | 1243298.4381 | 2700186.605 | 1243303.5742 | 2700178.0685 | 1243309.2415
157 | 2700262.5924 | 1243249.5856 | 2700262.4687 | 1243249.037
158 | 2700048.657 | 1243227.9665 | 2700065.483 | 1243235.5887
159 | 2700048.657 | 1243227.9665 | 2700041.0017 | 1243248.7413
160 | 2700048.657 | 1243227.9665 | 2700043.879 | 1243226.4551
161 | 2700041.0017 | 1243248.7413 | 2700038.9848 | 1243254.2146
162 | 2700043.879 | 1243226.4551 | 2700043.1714 | 1243226.2313
163 | 2700038.9848 | 1243254.2146 | 2700036.9747 | 1243259.6697
164 | 2700043.1714 | 1243226.2313 | 2700041.956 | 1243225.8468
165 | 2700163.4385 | 1243321.8894 | 2700173.5546 | 1243312.2383 | 2700178.0685 | 1243309.2415
166 | 2700159.2494 | 1243325.8859 | 2700163.4385 | 1243321.8894
167 | 2700046.8429 | 1243342.2015 | 2700068.1091 | 1243354.2138
168 | 2700046.8429 | 1243342.2015 | 2700052.0984 | 1243329.5582 | 2700053.0274 | 1243327.526
169 | 2699976.8373 | 1243369.4646 | 2699977.5996 | 1243366.7827
170 | 2699980.1292 | 1243357.8827 | 2699977.5996 | 1243366.7827
171 | 2700232.3259 | 1243115.4273 | 2700234.4268 | 1243124.9467
172 | 2700235.5033 | 1243129.8242 | 2700234.4268 | 1243124.9467
173 | 2700232.3259 | 1243115.4273 | 2700231.67 | 1243112.455 | 2700223.1511 | 1243107.5937
174 | 2700236.4413 | 1243134.0746 | 2700235.5033 | 1243129.8242
175 | 2700223.1511 | 1243107.5937 | 2700216.5905 | 1243103.8498
176 | 2700236.4413 | 1243134.0746 | 2700237.6049 | 1243139.3468
177 | 2700210.9669 | 1243100.6407 | 2700216.5905 | 1243103.8498
178 | 2700239.6078 | 1243148.4227 | 2700237.6049 | 1243139.3468
179 | 2700205.5085 | 1243109.7498 | 2700210.9669 | 1243100.6407 | 2700210.9669 | 1243100.6407
180 | 2700240.4282 | 1243152.1399 | 2700239.6078 | 1243148.4227
181 | 2700205.5085 | 1243109.7498 | 2700205.3434 | 1243110.0254
182 | 2700240.4282 | 1243152.1399 | 2700241.6797 | 1243157.8105
183 | 2700014.9915 | 1243319.3101 | 2700012.3418 | 1243326.4968 | 2700009.2206 | 1243328.3527
184 | 2700025.9913 | 1243289.4761 | 2700018.7228 | 1243286.649
185 | 2700025.9913 | 1243289.4761 | 2700021.3081 | 1243302.1782
186 | 2699982.9109 | 1243348.0959 | 2699980.1292 | 1243357.8827
187 | 2700014.9915 | 1243319.3101 | 2700021.3081 | 1243302.1782
188 | 2700241.6797 | 1243157.8105 | 2700242.5294 | 1243161.6608
189 | 2700243.7473 | 1243167.1793 | 2700242.5294 | 1243161.6608
190 | 2700244.5434 | 1243170.7863 | 2700243.7473 | 1243167.1793
191 | 2700159.2494 | 1243325.8859 | 2700157.1199 | 1243327.9174 | 2700152.2535 | 1243334.8771
192 | 2700149.9143 | 1243338.2226 | 2700152.2535 | 1243334.8771
193 | 2700149.9143 | 1243338.2226 | 2700148.6596 | 1243340.017
194 | 2700260.3085 | 1243239.462 | 2700260.5465 | 1243240.517
195 | 2700262.4687 | 1243249.037 | 2700260.5465 | 1243240.517
196 | 2700260.3085 | 1243239.462 | 2700258.4007 | 1243231.0058
197 | 2700147.5529 | 1243341.5998 | 2700148.6596 | 1243340.017
198 | 2700147.5529 | 1243341.5998 | 2700147.5529 | 1243341.5998 | 2700140.872 | 1243352.8168
199 | 2700138.2684 | 1243357.1883 | 2700140.872 | 1243352.8168
200 | 2700137.3765 | 1243358.6857 | 2700138.2684 | 1243357.1883

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699983.0566 | 1243235.161
1 | 2699972.0635 | 1243264.5475
2 | 2699987.1602 | 1243224.751
3 | 2699962.0686 | 1243291.6283
4 | 2699958.0369 | 1243298.994
5 | 2699946.6419 | 1243261.5708
6 | 2699956.1345 | 1243309.6034
7 | 2699949.0081 | 1243242.4712
8 | 2699975.3205 | 1243319.2783
9 | 2700038.395 | 1243174.0789
10 | 2700060.3175 | 1243182.8799
11 | 2700066.9584 | 1243185.4313
12 | 2700088.2879 | 1243193.4221
13 | 2700088.192 | 1243193.3861
14 | 2700109.6199 | 1243201.4187
15 | 2700111.6966 | 1243202.1781
16 | 2700074.4463 | 1243161.455
17 | 2700092.4955 | 1243240.938
18 | 2700089.9869 | 1243246.689
19 | 2700107.6499 | 1243248.1679
20 | 2700132.2236 | 1243209.6847
21 | 2700075.4178 | 1243150.399
22 | 2700068.9962 | 1243237.1802
23 | 2700086.1569 | 1243255.0647
24 | 2700127.545 | 1243257.6594
25 | 2700144.2131 | 1243214.0692
26 | 2700086.3569 | 1243129.4266
27 | 2700068.8979 | 1243237.1357
28 | 2700078.1297 | 1243272.6189
29 | 2700134.6924 | 1243261.0693
30 | 2700155.5259 | 1243218.2062
31 | 2700082.1877 | 1243117.5583
32 | 2700082.7019 | 1243099.1395
33 | 2700096.8388 | 1243068.1042
34 | 2700106.561 | 1243128.5955
35 | 2700132.2613 | 1243063.0722
36 | 2700137.2432 | 1243146.6416
37 | 2700144.6093 | 1243069.6775
38 | 2700137.2953 | 1243146.6757
39 | 2700151.4669 | 1243073.3458
40 | 2700156.1168 | 1243157.92
41 | 2699989.1234 | 1243326.2386
42 | 2699984.8187 | 1243341.3838
43 | 2700001.7582 | 1243332.7899
44 | 2699928.1858 | 1243609.3161
45 | 2699911.0479 | 1243595.6067
46 | 2699955.566 | 1243631.2188
47 | 2699967.2318 | 1243615.1827
48 | 2699966.5707 | 1243640.0241
49 | 2699975.9696 | 1243602.4978
50 | 2699984.0722 | 1243654.0277
51 | 2699984.4574 | 1243590.1759
52 | 2700010.804 | 1243683.4341
53 | 2699911.7318 | 1243482.3842
54 | 2699944.6005 | 1243488.3701
55 | 2699923.2294 | 1243432.7867
56 | 2699960.5986 | 1243429.9933
57 | 2699936.9026 | 1243516.9058
58 | 2699951.0994 | 1243464.4727
59 | 2699932.916 | 1243392.3315
60 | 2699917.6301 | 1243413.5822
61 | 2699966.8381 | 1243406.6857
62 | 2699963.7119 | 1243418.3635
63 | 2699981.2831 | 1243446.3131
64 | 2699999.0436 | 1243562.7765
65 | 2700007.1991 | 1243691.4292
66 | 2700174.4608 | 1243227.7094
67 | 2700163.2379 | 1243221.8071
68 | 2700178.8991 | 1243230.3715
69 | 2700162.415 | 1243221.4229
70 | 2700193.3267 | 1243239.1629
71 | 2700198.676 | 1243242.4226
72 | 2700204.1093 | 1243245.7333
73 | 2700208.9187 | 1243248.6639
74 | 2700044.9929 | 1243556.2576
75 | 2700028.6872 | 1243579.6069
76 | 2700060.8949 | 1243533.4862
77 | 2700015.2275 | 1243598.8809
78 | 2700070.8036 | 1243519.2972
79 | 2700041.2957 | 1243495.4995
80 | 2700079.5109 | 1243506.572
81 | 2700031.4713 | 1243487.5763
82 | 2700028.9765 | 1243499.507
83 | 2700011.3216 | 1243470.7904
84 | 2700018.9479 | 1243530.3898
85 | 2699999.3207 | 1243487.7375
86 | 2700004.1337 | 1243464.8803
87 | 2700119.1045 | 1243387.3883
88 | 2700129.8415 | 1243370.5221
89 | 2700105.1815 | 1243379.9841
90 | 2700132.5702 | 1243366.2357
91 | 2700105.0256 | 1243379.9012
92 | 2700135.2989 | 1243361.9493
93 | 2700080.2505 | 1243366.3763
94 | 2699929.2166 | 1243569.3394
95 | 2699920.2629 | 1243559.5691
96 | 2699947.234 | 1243581.7082
97 | 2699926.4135 | 1243544.3828
98 | 2699934.7593 | 1243525.1646
99 | 2699936.0656 | 1243520.1307
100 | 2700261.1576 | 1243279.4037
101 | 2700228.7016 | 1243289.8183
102 | 2700270.2852 | 1243283.6834
103 | 2700156.1088 | 1243075.8289
104 | 2700076.2338 | 1243276.765
105 | 2700072.8754 | 1243284.1093
106 | 2700069.3698 | 1243291.7774
107 | 2700066.7355 | 1243297.5397
108 | 2700066.1076 | 1243298.9133
109 | 2700059.5442 | 1243313.2706
110 | 2699914.281 | 1243418.4037
111 | 2699970.63 | 1243392.521
112 | 2700003.9556 | 1243555.8067
113 | 2700198.9128 | 1243180.8694
114 | 2700204.3961 | 1243183.6798
115 | 2700171.3557 | 1243166.745
116 | 2700219.7505 | 1243191.5497
117 | 2700180.0555 | 1243152.2266
118 | 2700225.0179 | 1243194.2496
119 | 2700192.5673 | 1243131.3465
120 | 2700225.5634 | 1243194.5291
121 | 2700192.6844 | 1243131.1511
122 | 2700231.0032 | 1243197.3173
123 | 2700204.3797 | 1243111.6335
124 | 2699985.2401 | 1243449.4351
125 | 2699990.5143 | 1243500.1735
126 | 2699975.0795 | 1243375.8997
127 | 2700030.8848 | 1243411.9811
128 | 2700032.6216 | 1243392.2156
129 | 2700033.7002 | 1243386.0875
130 | 2700038.2931 | 1243366.9611
131 | 2700042.5702 | 1243353.9496
132 | 2700043.2442 | 1243352.0818
133 | 2700028.0379 | 1243346.4151
134 | 2700057.3712 | 1243318.0241
135 | 2700055.7901 | 1243321.4827
136 | 2700055.2002 | 1243322.7731
137 | 2700138.7493 | 1243263.0047
138 | 2700138.9169 | 1243263.0847
139 | 2700146.1371 | 1243266.5293
140 | 2700068.2527 | 1243236.8434
141 | 2700295.4337 | 1243197.314
142 | 2700294.1563 | 1243189.5061
143 | 2700255.9712 | 1243220.2371
144 | 2700238.7487 | 1243201.2873
145 | 2700258.1165 | 1243229.7462
146 | 2700266.8205 | 1243268.3261
147 | 2700264.7096 | 1243258.9697
148 | 2700201.9653 | 1243298.4381
149 | 2700262.5924 | 1243249.5856
150 | 2700065.483 | 1243235.5887
151 | 2700048.657 | 1243227.9665
152 | 2700041.0017 | 1243248.7413
153 | 2700043.879 | 1243226.4551
154 | 2700038.9848 | 1243254.2146
155 | 2700043.1714 | 1243226.2313
156 | 2700036.9747 | 1243259.6697
157 | 2700041.956 | 1243225.8468
158 | 2700178.0685 | 1243309.2416
159 | 2700163.4385 | 1243321.8894
160 | 2700046.8429 | 1243342.2015
161 | 2700079.5875 | 1243365.9949
162 | 2700008.8063 | 1243336.4441
163 | 2700068.1091 | 1243354.2138
164 | 2700053.0274 | 1243327.526
165 | 2699976.8373 | 1243369.4646
166 | 2699977.5996 | 1243366.7827
167 | 2700234.4268 | 1243124.9467
168 | 2700232.3259 | 1243115.4273
169 | 2700235.5033 | 1243129.8242
170 | 2700223.1511 | 1243107.5937
171 | 2700236.4413 | 1243134.0746
172 | 2700216.5905 | 1243103.8498
173 | 2700237.6049 | 1243139.3468
174 | 2700210.9669 | 1243100.6407
175 | 2700239.6078 | 1243148.4227
176 | 2700205.5085 | 1243109.7498
177 | 2700240.4282 | 1243152.1399
178 | 2700205.3434 | 1243110.0254
179 | 2700009.2206 | 1243328.3527
180 | 2700018.7228 | 1243286.649
181 | 2700025.9913 | 1243289.4761
182 | 2699982.9109 | 1243348.0959
183 | 2700021.3081 | 1243302.1782
184 | 2699980.1292 | 1243357.8827
185 | 2700014.9915 | 1243319.3101
186 | 2700242.5294 | 1243161.6608
187 | 2700241.6797 | 1243157.8105
188 | 2700243.7473 | 1243167.1793
189 | 2700244.5434 | 1243170.7863
190 | 2700159.2494 | 1243325.8859
191 | 2700152.2535 | 1243334.8771
192 | 2700149.9143 | 1243338.2226
193 | 2700260.5465 | 1243240.517
194 | 2700260.3085 | 1243239.462
195 | 2700262.4687 | 1243249.037
196 | 2700258.4007 | 1243231.0058
197 | 2700148.6596 | 1243340.017
198 | 2700147.5529 | 1243341.5998
199 | 2700140.872 | 1243352.8168
200 | 2700138.2683 | 1243357.1883
201 | 2700137.3765 | 1243358.6857
202 | 2700046.8429 | 1243342.2015

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98787 | -0.23159 | 0.0034174 | 0.00085648
1 | 0.98803 | -0.22836 | 0.0031649 | 0.00079321
2 | 0.98784 | -0.23206 | 0.0023544 | 0.00059006
3 | 0.98827 | -0.22375 | 0.0031669 | 0.00079371
4 | 0.98836 | -0.22193 | 0 | 0
5 | 0.98826 | -0.224 | 0.0016342 | 0.00040958
6 | 0.98851 | -0.21907 | 0 | 0
7 | 0.98824 | -0.2244 | 0.0011679 | 0.00029271
8 | 0.9888 | -0.21335 | 0.001272 | 0.00031879
9 | 0.97334 | -0.51434 | 0.0011148 | 0.00027941
10 | 0.97336 | -0.51385 | 0.00159 | 0.00039848
11 | 0.97338 | -0.5135 | 0 | 0
12 | 0.97282 | -0.52451 | 0.0019226 | 0.00048186
13 | 0.97283 | -0.52446 | 0.00159 | 0.00039848
14 | 0.97234 | -0.53406 | 0 | 0
15 | 0.97229 | -0.53499 | 0.00097338 | 0.00024395
16 | 0.97406 | -0.50011 | 0.0030855 | 0.0007733
17 | 0.99673 | -0.062935 | 0 | 0
18 | 0.99685 | -0.060534 | 0 | 0
19 | 0.99639 | -0.069367 | 0.004428 | 0.0011098
20 | 0.97185 | -0.54377 | 0.0010418 | 0.00026109
21 | 0.97439 | -0.49355 | 0.0011101 | 0.00027822
22 | 0.9965 | -0.067333 | 0.001552 | 0.00038897
23 | 0.99717 | -0.054293 | 0.003033 | 0.00076014
24 | 0.99604 | -0.076103 | 0.0035865 | 0.00089885
25 | 0.9716 | -0.54866 | 0.0036873 | 0.00092413
26 | 0.97517 | -0.47839 | 0 | 0
27 | 0.9965 | -0.067362 | 0.0016703 | 0.00041862
28 | 0.99791 | -0.040201 | 0.0019131 | 0.00047948
29 | 0.99594 | -0.078025 | 0.0024122 | 0.00060455
30 | 0.97141 | -0.55245 | 0.0011286 | 0.00028287
31 | 0.97496 | -0.48235 | 0.0023774 | 0.00059584
32 | 0.97471 | -0.48744 | 0.0019591 | 0.000491
33 | 0.97429 | -0.49556 | 0.0019136 | 0.0004796
34 | 0.97612 | -0.45959 | 0.00097346 | 0.00024397
35 | 0.97391 | -0.50319 | 0.0023793 | 0.0005963
36 | 0.97785 | -0.42572 | 0.0014582 | 0.00036545
37 | 0.9738 | -0.50539 | 0.0018062 | 0.00045268
38 | 0.97785 | -0.42566 | 0.0014298 | 0.00035835
39 | 0.97375 | -0.50635 | 0.0026462 | 0.0006632
40 | 0.97896 | -0.40401 | 0.00080783 | 0.00020246
41 | 0.98903 | -0.20889 | 0 | 0
42 | 0.9876 | -0.23656 | 0.00098873 | 0.0002478
43 | 0.99054 | -0.17993 | 0 | 0
44 | 0.97408 | -0.50035 | 0.0021135 | 0.00052968
45 | 0.97403 | -0.50136 | 0.0025149 | 0.00063029
46 | 0.97423 | -0.49737 | 0 | 0
47 | 0.97441 | -0.49391 | 0.0026538 | 0.00066511
48 | 0.97417 | -0.49863 | 0.0020884 | 0.00052341
49 | 0.97458 | -0.49047 | 0.0022671 | 0.0005682
50 | 0.97411 | -0.49977 | 0 | 0
51 | 0.97478 | -0.48651 | 0.0027141 | 0.00068021
52 | 0.97401 | -0.5018 | 0 | 0
53 | 0.97861 | -0.41139 | 0.0039274 | 0.00098429
54 | 0.97873 | -0.40901 | 0.002747 | 0.00068847
55 | 0.98002 | -0.38375 | 0.0033627 | 0.00084277
56 | 0.98013 | -0.38147 | 0 | 0
57 | 0.97828 | -0.41784 | 0.0028821 | 0.00072233
58 | 0.97926 | -0.39861 | 0.0032955 | 0.00082594
59 | 0.98175 | -0.34991 | 0 | 0
60 | 0.98167 | -0.35141 | 0.0015496 | 0.00038836
61 | 0.98186 | -0.34782 | 0.0038639 | 0.00096839
62 | 0.98098 | -0.36498 | 0.0028846 | 0.00072295
63 | 0.97901 | -0.40338 | 0.002927 | 0.00073357
64 | 0.97528 | -0.47672 | 0 | 0
65 | 0.97398 | -0.50225 | 0.0027794 | 0.00069659
66 | 0.97115 | -0.55752 | 0.0023887 | 0.00059867
67 | 0.97128 | -0.55494 | 0.0038358 | 0.00096134
68 | 0.97111 | -0.55835 | 0.0023042 | 0.00057747
69 | 0.9713 | -0.55469 | 0.0010519 | 0.00026363
70 | 0.97101 | -0.56033 | 0.0013916 | 0.00034876
71 | 0.97098 | -0.5609 | 0.0013404 | 0.00033593
72 | 0.97096 | -0.56133 | 0.0014333 | 0.00035921
73 | 0.97095 | -0.56155 | 0.0021742 | 0.0005449
74 | 0.97612 | -0.46019 | 0.0019077 | 0.00047813
75 | 0.97604 | -0.46184 | 0.0014878 | 0.00037288
76 | 0.97625 | -0.45761 | 0.0030745 | 0.00077055
77 | 0.976 | -0.46256 | 0.0016806 | 0.0004212
78 | 0.97638 | -0.45503 | 0 | 0
79 | 0.9767 | -0.44879 | 0.00095176 | 0.00023853
80 | 0.97637 | -0.45526 | 0.00084013 | 0.00021056
81 | 0.97681 | -0.4465 | 0 | 0
82 | 0.97657 | -0.45133 | 0.0012328 | 0.00030896
83 | 0.97758 | -0.43137 | 0 | 0
84 | 0.97595 | -0.46352 | 0.001023 | 0.00025639
85 | 0.97747 | -0.43371 | 0.003741 | 0.00093758
86 | 0.97791 | -0.42495 | 0.001869 | 0.00046842
87 | 0.99189 | -0.1541 | 0 | 0
88 | 0.99095 | -0.17206 | 0.0031783 | 0.00079656
89 | 0.99263 | -0.13996 | 0.003176 | 0.00079599
90 | 0.99072 | -0.17653 | 0.003176 | 0.00079599
91 | 0.99264 | -0.1398 | 0.0031783 | 0.00079656
92 | 0.99049 | -0.18091 | 0.0031783 | 0.00079657
93 | 0.99402 | -0.11348 | 0.0021897 | 0.0005488
94 | 0.97779 | -0.42739 | 0.002461 | 0.00061679
95 | 0.97785 | -0.42627 | 0.0032985 | 0.00082669
96 | 0.97775 | -0.42817 | 0.0019672 | 0.00049303
97 | 0.97797 | -0.42396 | 0.0033946 | 0.00085077
98 | 0.97818 | -0.41971 | 0 | 0
99 | 0.97824 | -0.41866 | 0.002409 | 0.00060374
100 | 0.98503 | -0.28605 | 0 | 0
101 | 0.98608 | -0.26578 | 0.002943 | 0.00073758
102 | 0.98472 | -0.29204 | 0 | 0
103 | 0.97373 | -0.50675 | 0.004089 | 0.0010248
104 | 0.99809 | -0.036724 | 0.0023417 | 0.00058688
105 | 0.99842 | -0.030235 | 0.0036214 | 0.00090762
106 | 0.9988 | -0.022933 | 0.0021214 | 0.00053166
107 | 0.9991 | -0.017214 | 0.0021027 | 0.00052698
108 | 0.99918 | -0.015796 | 0.0035799 | 0.00089721
109 | 1 | 0 | -0.3748 | -0.095521
110 | 0.98167 | -0.35158 | 0.0015837 | 0.00039691
111 | 0.98302 | -0.3252 | 0.0041448 | 0.0010388
112 | 0.97541 | -0.47405 | 0.002314 | 0.00057994
113 | 0.98097 | -0.36495 | 0.00063443 | 0.000159
114 | 0.98111 | -0.36208 | 0.00063565 | 0.00015931
115 | 0.97987 | -0.38641 | 0 | 0
116 | 0.98153 | -0.35399 | 0.0014459 | 0.00036237
117 | 0.97953 | -0.39299 | 0.00079413 | 0.00019903
118 | 0.98168 | -0.35117 | 0.0022087 | 0.00055354
119 | 0.97906 | -0.40211 | 0.00080461 | 0.00020165
120 | 0.98169 | -0.35087 | 0.0012326 | 0.00030891
121 | 0.97906 | -0.40219 | 0.00063106 | 0.00015816
122 | 0.98185 | -0.34782 | 0.001274 | 0.00031929
123 | 0.97866 | -0.41013 | 0.0013659 | 0.00034234
124 | 0.97881 | -0.40731 | 0.0031685 | 0.0007941
125 | 0.97743 | -0.43438 | 0.0024265 | 0.00060814
126 | 0.98445 | -0.29744 | 0.001087 | 0.00027242
127 | 0.9955 | -0.085267 | 0.0011346 | 0.00028437
128 | 0.99552 | -0.08487 | 0.0043075 | 0.0010796
129 | 0.99555 | -0.084275 | 0.002041 | 0.00051152
130 | 0.99569 | -0.081684 | 0.002678 | 0.00067117
131 | 0.99581 | -0.079237 | 0 | 0
132 | 0.99606 | -0.074499 | 0 | 0
133 | 0.99391 | -0.11546 | 0.0020031 | 0.00050204
134 | 0.9995 | -0.0094378 | 0.0017506 | 0.00043874
135 | 0.99914 | -0.016272 | 0.0029682 | 0.0007439
136 | 0.999 | -0.018798 | 0.0017506 | 0.00043874
137 | 0.9959 | -0.078925 | 0.0042498 | 0.0010651
138 | 0.9959 | -0.078948 | 0.0024726 | 0.00061968
139 | 0.99586 | -0.079606 | 0.0046771 | 0.0011722
140 | 0.99649 | -0.067531 | 0.0014689 | 0.00036815
141 | 0.98265 | -0.33233 | 0.0025258 | 0.00063303
142 | 0.98264 | -0.33251 | 0.0012326 | 0.00030893
143 | 0.9828 | -0.32924 | 0.0013126 | 0.00032897
144 | 0.98207 | -0.34343 | 0 | 0
145 | 0.98307 | -0.32402 | 0.0013214 | 0.00033117
146 | 0.98424 | -0.30143 | 0.0011976 | 0.00030015
147 | 0.98395 | -0.30708 | 0.0012979 | 0.00032528
148 | 0.98697 | -0.24861 | 0.0051738 | 0.0012967
149 | 0.98366 | -0.31267 | 0.0012561 | 0.00031481
150 | 0.99645 | -0.068178 | 0.0034459 | 0.00086363
151 | 0.99631 | -0.070993 | 0 | 0
152 | 0.99623 | -0.072543 | 0.0013363 | 0.00033491
153 | 0.99629 | -0.071406 | 0.0015522 | 0.00038902
154 | 0.99621 | -0.072814 | 0.0013232 | 0.00033162
155 | 0.99628 | -0.071446 | 0.0016703 | 0.00041861
156 | 0.99621 | -0.07295 | 0.0013264 | 0.00033242
157 | 0.99628 | -0.071479 | 0.0014689 | 0.00036815
158 | 0.98785 | -0.23167 | 0.0044849 | 0.001124
159 | 0.98852 | -0.21874 | 0.0041415 | 0.001038
160 | 0.99703 | -0.056165 | 0 | 0
161 | 0.99405 | -0.11276 | 0.0017527 | 0.00043928
162 | 0.99143 | -0.16285 | 0.0024421 | 0.00061205
163 | 0.99693 | -0.058012 | 0.0043212 | 0.001083
164 | 0.99851 | -0.028057 | 0.0017518 | 0.00043905
165 | 0.98501 | -0.28657 | 0.0010768 | 0.00026988
166 | 0.98525 | -0.28197 | 0.002828 | 0.00070876
167 | 0.97805 | -0.42204 | 0.0010795 | 0.00027054
168 | 0.97814 | -0.42018 | 0.0010722 | 0.00026872
169 | 0.97801 | -0.42289 | 0.0010729 | 0.00026889
170 | 0.97828 | -0.41747 | 0.001312 | 0.00032883
171 | 0.97797 | -0.42356 | 0.0010184 | 0.00025523
172 | 0.97837 | -0.4157 | 0.0015424 | 0.00038656
173 | 0.97794 | -0.42428 | 0.0010796 | 0.00027057
174 | 0.97846 | -0.414 | 0.0019623 | 0.00049179
175 | 0.97788 | -0.42533 | 0.0010257 | 0.00025705
176 | 0.97862 | -0.41083 | 0.00069983 | 0.00017539
177 | 0.97786 | -0.42569 | 0.0010725 | 0.0002688
178 | 0.97863 | -0.41073 | 0.00073529 | 0.00018428
179 | 0.99049 | -0.18094 | 0.0015692 | 0.00039327
180 | 0.99035 | -0.18366 | 0.0016713 | 0.00041887
181 | 0.99036 | -0.18343 | 0 | 0
182 | 0.98697 | -0.24873 | 0.0012079 | 0.00030273
183 | 0.99038 | -0.18303 | 0.0016848 | 0.00042225
184 | 0.98606 | -0.26628 | 0.0017181 | 0.00043059
185 | 0.99044 | -0.18194 | 0.0016242 | 0.00040706
186 | 0.97783 | -0.42635 | 0.0010788 | 0.00027037
187 | 0.97784 | -0.42613 | 0.0010614 | 0.00026602
188 | 0.97782 | -0.42656 | 0.00097861 | 0.00024526
189 | 0.97782 | -0.42663 | 0.0010182 | 0.00025518
190 | 0.98873 | -0.21474 | 0.0040411 | 0.0010128
191 | 0.98916 | -0.20657 | 0.0039776 | 0.00099688
192 | 0.98931 | -0.20356 | 0.0039779 | 0.00099697
193 | 0.98339 | -0.31795 | 0.0013206 | 0.00033096
194 | 0.98335 | -0.31855 | 0.001443 | 0.00036165
195 | 0.98364 | -0.313 | 0.0013272 | 0.00033263
196 | 0.98311 | -0.32332 | 0.0013126 | 0.00032898
197 | 0.9894 | -0.2019 | 0.0039443 | 0.00098855
198 | 0.98948 | -0.20038 | 0.0039443 | 0.00098854
199 | 0.99003 | -0.18985 | 0.003182 | 0.00079749
200 | 0.99025 | -0.18565 | 0.0031761 | 0.00079599
201 | 0.99032 | -0.18418 | 0 | 0
202 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0057718 | -0.0014464 | 0.0057727 | 0.0014466 | 8.894e-07 | 1.6741e-07 | 0.008694 | 0.0086938 | 0.008694 | 0.98787 | -0.23159 | 0.98803 | -0.22836 | 2.3885
1 | 0.0023544 | 0.00058995 | -0.0023544 | -0.00059006 | 5.2775e-08 | -1.0948e-07 | 0.0035464 | 0.0035465 | 0.0035465 | 0.98787 | -0.23159 | 0.98784 | -0.23206 | 0.9743
2 | -0.0089376 | -0.0022398 | 0.0089396 | 0.0022407 | 1.9623e-06 | 8.8588e-07 | 0.01346 | 0.01346 | 0.01346 | 0.98803 | -0.22836 | 0.98827 | -0.22375 | 3.6979
3 | -0.012107 | -0.0030344 | 0.012108 | 0.003035 | 1.0463e-06 | 5.6203e-07 | 0.018229 | 0.018229 | 0.018229 | 0.98827 | -0.22375 | 0.98836 | -0.22193 | 5.0079
4 | 0.0028025 | 0.0007017 | -0.0028022 | -0.00070206 | 2.7561e-07 | -3.527e-07 | 0.004219 | 0.0042192 | 0.0042192 | 0.98836 | -0.22193 | 0.98826 | -0.224 | 1.1591
5 | -0.01491 | -0.0037367 | 0.014912 | 0.0037378 | 2.0368e-06 | 1.1654e-06 | 0.022448 | 0.022448 | 0.022448 | 0.98836 | -0.22193 | 0.98851 | -0.21907 | 6.1669
6 | 0.001168 | 0.00029248 | -0.0011679 | -0.00029271 | 2.2319e-08 | -2.3231e-07 | 0.0017585 | 0.0017586 | 0.0017586 | 0.98826 | -0.224 | 0.98824 | -0.2244 | 0.48313
7 | -0.014912 | -0.0037378 | 0.014916 | 0.0037402 | 4.0602e-06 | 2.323e-06 | 0.022448 | 0.022447 | 0.022448 | 0.98851 | -0.21907 | 0.9888 | -0.21335 | 6.1669
8 | -0.016188 | -0.0040589 | 0.016192 | 0.004061 | 3.4404e-06 | 2.0035e-06 | 0.024362 | 0.024362 | 0.024362 | 0.9888 | -0.21335 | 0.98903 | -0.20889 | 6.6927
9 | -0.0011148 | -0.00027941 | 0.0011149 | 0.00027913 | 2.5735e-08 | -2.772e-07 | 0.0017043 | 0.0017042 | 0.0017043 | 0.97334 | -0.51434 | 0.97336 | -0.51385 | 0.46823
10 | -0.0027048 | -0.00067761 | 0.0027049 | 0.00067755 | 4.5612e-08 | -5.9237e-08 | 0.0041349 | 0.0041349 | 0.0041349 | 0.97336 | -0.51385 | 0.97338 | -0.5135 | 1.136
11 | -0.029015 | -0.0072878 | 0.029034 | 0.0072993 | 1.8558e-05 | 1.1565e-05 | 0.044361 | 0.044361 | 0.044361 | 0.97338 | -0.5135 | 0.97406 | -0.50011 | 12.1872
12 | 0.02631 | 0.0066102 | -0.026296 | -0.0066017 | 1.3759e-05 | 8.5243e-06 | 0.040227 | 0.040227 | 0.040227 | 0.97338 | -0.5135 | 0.97283 | -0.52446 | 11.0513
13 | -0.024706 | -0.0062032 | 0.024707 | 0.0062032 | 5.4847e-08 | 3.3831e-08 | 0.037795 | 0.037795 | 0.037795 | 0.97282 | -0.52451 | 0.97283 | -0.52446 | 10.3831
14 | 0.022784 | 0.0057213 | -0.022773 | -0.0057149 | 1.0378e-05 | 6.3593e-06 | 0.034854 | 0.034854 | 0.034854 | 0.97282 | -0.52451 | 0.97234 | -0.53406 | 9.5753
15 | 0.022773 | 0.0057149 | -0.022772 | -0.0057143 | 1.0073e-06 | 6.1724e-07 | 0.034854 | 0.034854 | 0.034854 | 0.97234 | -0.53406 | 0.97229 | -0.53499 | 9.5753
16 | 0.021799 | 0.0054704 | -0.02179 | -0.0054648 | 9.1238e-06 | 5.5683e-06 | 0.033364 | 0.033364 | 0.033364 | 0.97229 | -0.53499 | 0.97185 | -0.54377 | 9.166
17 | -0.032119 | -0.0080726 | 0.032129 | 0.0080789 | 1.005e-05 | 6.2934e-06 | 0.049075 | 0.049075 | 0.049075 | 0.97406 | -0.50011 | 0.97439 | -0.49355 | 13.4821
18 | -0.02184 | -0.0054784 | 0.021843 | 0.00548 | 2.5007e-06 | 1.5187e-06 | 0.032607 | 0.032607 | 0.032607 | 0.99673 | -0.062935 | 0.99685 | -0.060534 | 8.958
19 | 0.02184 | 0.0054784 | -0.021834 | -0.0054744 | 6.6946e-06 | 4.0658e-06 | 0.032607 | 0.032607 | 0.032607 | 0.99673 | -0.062935 | 0.99639 | -0.069367 | 8.958
20 | 0.016822 | 0.0042178 | -0.016816 | -0.0042146 | 5.4491e-06 | 3.1871e-06 | 0.025111 | 0.025111 | 0.025111 | 0.99685 | -0.060534 | 0.9965 | -0.067333 | 6.8987
21 | -0.038665 | -0.0096977 | 0.038676 | 0.009705 | 1.1506e-05 | 7.2434e-06 | 0.057718 | 0.057718 | 0.057718 | 0.99685 | -0.060534 | 0.99717 | -0.054293 | 15.8566
22 | 0.017406 | 0.0043646 | -0.0174 | -0.0043613 | 5.5855e-06 | 3.2877e-06 | 0.025994 | 0.025994 | 0.025994 | 0.99639 | -0.069367 | 0.99604 | -0.076103 | 7.1413
23 | 0.020748 | 0.0052037 | -0.020743 | -0.0052008 | 4.8317e-06 | 2.9342e-06 | 0.031769 | 0.031769 | 0.031769 | 0.97185 | -0.54377 | 0.9716 | -0.54866 | 8.7278
24 | -0.033239 | -0.0083571 | 0.033263 | 0.0083722 | 2.4085e-05 | 1.5104e-05 | 0.05077 | 0.05077 | 0.05077 | 0.97439 | -0.49355 | 0.97517 | -0.47839 | 13.9478
25 | 0.015264 | 0.0038256 | -0.015264 | -0.0038256 | 2.1021e-08 | 1.2048e-08 | 0.022794 | 0.022794 | 0.022794 | 0.9965 | -0.067333 | 0.9965 | -0.067362 | 6.262
26 | -0.041709 | -0.010465 | 0.041737 | 0.010483 | 2.8044e-05 | 1.7696e-05 | 0.062244 | 0.062244 | 0.062244 | 0.99717 | -0.054293 | 0.99791 | -0.040201 | 17.1
27 | 0.013813 | 0.0034625 | -0.013812 | -0.0034617 | 1.2647e-06 | 7.0633e-07 | 0.020636 | 0.020637 | 0.020637 | 0.99604 | -0.076103 | 0.99594 | -0.078025 | 5.6694
28 | 0.017056 | 0.0042767 | -0.017053 | -0.0042748 | 3.0823e-06 | 1.8235e-06 | 0.026122 | 0.026122 | 0.026122 | 0.9716 | -0.54866 | 0.97141 | -0.55245 | 7.1764
29 | -0.050451 | -0.012685 | 0.050497 | 0.012714 | 4.5351e-05 | 2.877e-05 | 0.076999 | 0.076999 | 0.076999 | 0.97517 | -0.47839 | 0.97612 | -0.45959 | 21.1536
30 | 0.017188 | 0.0043127 | -0.017185 | -0.0043108 | 3.2453e-06 | 1.9201e-06 | 0.026229 | 0.026229 | 0.026229 | 0.97517 | -0.47839 | 0.97496 | -0.48235 | 7.2058
31 | 0.013594 | 0.003407 | -0.013594 | -0.0034069 | 1.0946e-07 | 6.0827e-08 | 0.020299 | 0.020299 | 0.020299 | 0.9965 | -0.067362 | 0.99649 | -0.067531 | 5.5768
32 | -0.04365 | -0.010962 | 0.043658 | 0.010967 | 7.2447e-06 | 4.577e-06 | 0.065097 | 0.065097 | 0.065097 | 0.99791 | -0.040201 | 0.99809 | -0.036724 | 17.8837
33 | 0.0114 | 0.0028572 | -0.0114 | -0.0028569 | 4.89e-07 | 2.5447e-07 | 0.017033 | 0.017033 | 0.017033 | 0.99594 | -0.078025 | 0.9959 | -0.078925 | 4.6793
34 | 0.015924 | 0.003992 | -0.015923 | -0.003991 | 1.6966e-06 | 9.9168e-07 | 0.024393 | 0.024393 | 0.024393 | 0.97141 | -0.55245 | 0.9713 | -0.55469 | 6.7015
35 | 0.014807 | 0.0037149 | -0.014804 | -0.0037129 | 3.5898e-06 | 2.0638e-06 | 0.022601 | 0.022601 | 0.022601 | 0.97496 | -0.48235 | 0.97471 | -0.48744 | 6.209
36 | 0.012845 | 0.0032219 | -0.01284 | -0.0032191 | 4.9685e-06 | 2.7506e-06 | 0.01961 | 0.01961 | 0.01961 | 0.97471 | -0.48744 | 0.97429 | -0.49556 | 5.3874
37 | 0.010926 | 0.0027395 | -0.010922 | -0.0027375 | 3.9727e-06 | 2.069e-06 | 0.016687 | 0.016688 | 0.016688 | 0.97429 | -0.49556 | 0.97391 | -0.50319 | 4.5845
38 | -0.05147 | -0.012958 | 0.051554 | 0.013011 | 8.3486e-05 | 5.2978e-05 | 0.078483 | 0.078483 | 0.078483 | 0.97612 | -0.45959 | 0.97785 | -0.42572 | 21.5612
39 | 0.0085427 | 0.0021412 | -0.0085418 | -0.0021408 | 8.9464e-07 | 3.9833e-07 | 0.013052 | 0.013052 | 0.013052 | 0.97391 | -0.50319 | 0.9738 | -0.50539 | 3.5858
40 | -0.053012 | -0.013376 | 0.053012 | 0.013376 | 1.5194e-07 | 9.6465e-08 | 0.080702 | 0.080702 | 0.080702 | 0.97785 | -0.42572 | 0.97785 | -0.42566 | 22.1708
41 | 0.0067356 | 0.0016881 | -0.0067353 | -0.001688 | 3.0894e-07 | 1.0098e-07 | 0.010292 | 0.010292 | 0.010292 | 0.9738 | -0.50539 | 0.97375 | -0.50635 | 2.8276
42 | -0.054442 | -0.013735 | 0.054498 | 0.01377 | 5.6488e-05 | 3.5877e-05 | 0.082877 | 0.082877 | 0.082877 | 0.97785 | -0.42566 | 0.97896 | -0.40401 | 22.7685
43 | 0.0040891 | 0.0010248 | -0.004089 | -0.0010248 | 7.708e-08 | -1.6152e-08 | 0.0062486 | 0.0062487 | 0.0062487 | 0.97375 | -0.50635 | 0.97373 | -0.50675 | 1.7167
44 | -0.055306 | -0.013973 | 0.055353 | 0.014003 | 4.6712e-05 | 2.9674e-05 | 0.084105 | 0.084105 | 0.084105 | 0.97896 | -0.40401 | 0.97987 | -0.38641 | 23.1058
45 | 0.099423 | 0.025283 | -0.099291 | -0.025198 | 0.00013234 | 8.4498e-05 | 0.14971 | 0.14971 | 0.14971 | 0.98903 | -0.20889 | 0.9876 | -0.23656 | 41.1303
46 | -0.11561 | -0.029344 | 0.11578 | 0.029447 | 0.00016135 | 0.00010308 | 0.17408 | 0.17408 | 0.17408 | 0.98903 | -0.20889 | 0.99054 | -0.17993 | 47.823
47 | 0.098302 | 0.02495 | -0.098245 | -0.024914 | 5.7491e-05 | 3.6705e-05 | 0.14822 | 0.14822 | 0.14822 | 0.9876 | -0.23656 | 0.98697 | -0.24873 | 40.721
48 | 0.0065502 | 0.0016412 | -0.0065499 | -0.0016411 | 3.1522e-07 | 8.9992e-08 | 0.0098398 | 0.0098398 | 0.0098398 | 0.99054 | -0.17993 | 0.99049 | -0.18094 | 2.7032
49 | -0.12233 | -0.031088 | 0.12243 | 0.031152 | 0.0001007 | 6.4347e-05 | 0.18392 | 0.18392 | 0.18392 | 0.99054 | -0.17993 | 0.99143 | -0.16285 | 50.5262
50 | 0.002515 | 0.0006301 | -0.0025149 | -0.00063029 | 1.2148e-07 | -1.9543e-07 | 0.0038419 | 0.003842 | 0.003842 | 0.97408 | -0.50035 | 0.97403 | -0.50136 | 1.0555
51 | -0.0046285 | -0.0011598 | 0.0046291 | 0.0011598 | 6.573e-07 | -1.5859e-08 | 0.0070704 | 0.0070703 | 0.0070704 | 0.97408 | -0.50035 | 0.97423 | -0.49737 | 1.9424
52 | -0.0094978 | -0.0023792 | 0.0094994 | 0.00238 | 1.5653e-06 | 7.5474e-07 | 0.014506 | 0.014506 | 0.014506 | 0.97423 | -0.49737 | 0.97441 | -0.49391 | 3.9852
53 | 0.0048687 | 0.0012194 | -0.0048684 | -0.0012194 | 2.9224e-07 | 1.1551e-08 | 0.007436 | 0.007436 | 0.007436 | 0.97423 | -0.49737 | 0.97417 | -0.49863 | 2.0429
54 | -0.012153 | -0.0030451 | 0.012155 | 0.0030462 | 1.9895e-06 | 1.0814e-06 | 0.018559 | 0.018559 | 0.018559 | 0.97441 | -0.49391 | 0.97458 | -0.49047 | 5.0986
55 | 0.0027799 | 0.00069602 | -0.0027798 | -0.0006962 | 1.5154e-07 | -1.8206e-07 | 0.004246 | 0.0042461 | 0.0042461 | 0.97417 | -0.49863 | 0.97411 | -0.49977 | 1.1665
56 | -0.014422 | -0.0036144 | 0.014425 | 0.0036159 | 2.7207e-06 | 1.5548e-06 | 0.02202 | 0.02202 | 0.02202 | 0.97458 | -0.49047 | 0.97478 | -0.48651 | 6.0495
57 | 0.0027798 | 0.0006962 | -0.0027795 | -0.00069652 | 2.6871e-07 | -3.2271e-07 | 0.0042461 | 0.0042463 | 0.0042463 | 0.97411 | -0.49977 | 0.97401 | -0.5018 | 1.1666
58 | -0.017139 | -0.0042961 | 0.017147 | 0.0043009 | 7.9957e-06 | 4.7288e-06 | 0.026163 | 0.026163 | 0.026163 | 0.97478 | -0.48651 | 0.97528 | -0.47672 | 7.1877
59 | 0.0027795 | 0.00069652 | -0.0027794 | -0.00069659 | 5.9301e-08 | -7.1199e-08 | 0.0042463 | 0.0042463 | 0.0042463 | 0.97401 | -0.5018 | 0.97398 | -0.50225 | 1.1666
60 | -0.0039274 | -0.00098429 | 0.0039278 | 0.00098416 | 4.4678e-07 | -1.3387e-07 | 0.0059718 | 0.0059716 | 0.0059718 | 0.97861 | -0.41139 | 0.97873 | -0.40901 | 1.6406
61 | 0.016424 | 0.0041193 | -0.016417 | -0.0041152 | 6.9113e-06 | 4.052e-06 | 0.024971 | 0.024971 | 0.024971 | 0.97873 | -0.40901 | 0.97828 | -0.41784 | 6.8603
62 | -0.023099 | -0.0057919 | 0.02311 | 0.0057989 | 1.1454e-05 | 7.0193e-06 | 0.035119 | 0.035119 | 0.035119 | 0.97873 | -0.40901 | 0.97926 | -0.39861 | 9.6482
63 | -0.0033627 | -0.00084277 | 0.0033631 | 0.00084253 | 3.6632e-07 | -2.3778e-07 | 0.0051058 | 0.0051056 | 0.0051058 | 0.98002 | -0.38375 | 0.98013 | -0.38147 | 1.4027
64 | 0.026427 | 0.0066382 | -0.026406 | -0.0066249 | 2.1595e-05 | 1.337e-05 | 0.040127 | 0.040127 | 0.040127 | 0.98013 | -0.38147 | 0.97926 | -0.39861 | 11.0239
65 | -0.075741 | -0.019058 | 0.075801 | 0.019096 | 5.9724e-05 | 3.8072e-05 | 0.11502 | 0.11502 | 0.11502 | 0.98013 | -0.38147 | 0.98098 | -0.36498 | 31.5978
66 | 0.045951 | 0.011577 | -0.045903 | -0.011547 | 4.8115e-05 | 3.0462e-05 | 0.069784 | 0.069784 | 0.069784 | 0.98013 | -0.38147 | 0.97901 | -0.40338 | 19.1713
67 | 0.013535 | 0.0033929 | -0.013534 | -0.0033926 | 5.2955e-07 | 2.9708e-07 | 0.020588 | 0.020588 | 0.020588 | 0.97828 | -0.41784 | 0.97824 | -0.41866 | 5.6559
68 | 0.0031335 | 0.00078501 | -0.0031333 | -0.0007852 | 2.2389e-07 | -1.9138e-07 | 0.0047493 | 0.0047494 | 0.0047494 | 0.98175 | -0.34991 | 0.98167 | -0.35141 | 1.3048
69 | -0.0031335 | -0.00078501 | 0.0031338 | 0.00078475 | 3.1154e-07 | -2.6642e-07 | 0.0047493 | 0.0047491 | 0.0047493 | 0.98175 | -0.34991 | 0.98186 | -0.34782 | 1.3047
70 | 0.0015837 | 0.00039684 | -0.0015837 | -0.00039691 | 1.2687e-08 | -6.6104e-08 | 0.0024005 | 0.0024006 | 0.0024006 | 0.98167 | -0.35141 | 0.98167 | -0.35158 | 0.6595
71 | -0.085748 | -0.021613 | 0.085841 | 0.021673 | 9.2924e-05 | 5.9286e-05 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.98186 | -0.34782 | 0.98302 | -0.3252 | 35.7133
72 | 0.07875 | 0.01986 | -0.078686 | -0.019819 | 6.462e-05 | 4.1204e-05 | 0.11939 | 0.11939 | 0.11939 | 0.98186 | -0.34782 | 0.98098 | -0.36498 | 32.7999
73 | 0.042976 | 0.010813 | -0.042968 | -0.010808 | 8.0683e-06 | 5.1003e-06 | 0.065335 | 0.065335 | 0.065335 | 0.97901 | -0.40338 | 0.97881 | -0.40731 | 17.9492
74 | -0.017147 | -0.0043009 | 0.017149 | 0.0043021 | 2.1887e-06 | 1.2944e-06 | 0.026163 | 0.026163 | 0.026163 | 0.97528 | -0.47672 | 0.97541 | -0.47405 | 7.1877
75 | -0.011033 | -0.0027652 | 0.011035 | 0.0027659 | 1.3592e-06 | 7.1294e-07 | 0.016906 | 0.016905 | 0.016906 | 0.97115 | -0.55752 | 0.97128 | -0.55494 | 4.6444
76 | 0.0086447 | 0.0021665 | -0.0086444 | -0.0021664 | 3.4056e-07 | 1.5391e-07 | 0.013246 | 0.013246 | 0.013246 | 0.97115 | -0.55752 | 0.97111 | -0.55835 | 3.6389
77 | -0.014871 | -0.0037272 | 0.014871 | 0.0037273 | 1.7676e-07 | 1.0188e-07 | 0.022782 | 0.022782 | 0.022782 | 0.97128 | -0.55494 | 0.9713 | -0.55469 | 6.2588
78 | 0.0063402 | 0.0015889 | -0.0063396 | -0.0015887 | 5.9796e-07 | 1.7369e-07 | 0.0097149 | 0.009715 | 0.009715 | 0.97111 | -0.55835 | 0.97101 | -0.56033 | 2.669
79 | 0.0049481 | 0.00124 | -0.0049479 | -0.00124 | 1.3506e-07 | 8.9546e-09 | 0.0075825 | 0.0075826 | 0.0075826 | 0.97101 | -0.56033 | 0.97098 | -0.5609 | 2.0831
80 | 0.0036076 | 0.00090403 | -0.0036075 | -0.00090406 | 7.2925e-08 | -3.2025e-08 | 0.0055285 | 0.0055285 | 0.0055285 | 0.97098 | -0.5609 | 0.97096 | -0.56133 | 1.5188
81 | 0.0021742 | 0.00054485 | -0.0021742 | -0.0005449 | 2.3448e-08 | -5.465e-08 | 0.003332 | 0.003332 | 0.003332 | 0.97096 | -0.56133 | 0.97095 | -0.56155 | 0.91539
82 | 0.0031687 | 0.00079362 | -0.0031684 | -0.00079382 | 2.4918e-07 | -1.9649e-07 | 0.0048302 | 0.0048304 | 0.0048304 | 0.97612 | -0.46019 | 0.97604 | -0.46184 | 1.327
83 | -0.0050764 | -0.0012717 | 0.0050771 | 0.0012718 | 6.237e-07 | 5.1936e-08 | 0.0077384 | 0.0077383 | 0.0077384 | 0.97612 | -0.46019 | 0.97625 | -0.45761 | 2.1259
84 | 0.0016807 | 0.00042094 | -0.0016806 | -0.0004212 | 5.7874e-08 | -2.5676e-07 | 0.0025621 | 0.0025622 | 0.0025622 | 0.97604 | -0.46184 | 0.976 | -0.46256 | 0.70391
85 | -0.0081516 | -0.0020424 | 0.0081526 | 0.0020428 | 1.0018e-06 | 4.2476e-07 | 0.012425 | 0.012424 | 0.012425 | 0.97625 | -0.45761 | 0.97638 | -0.45503 | 3.4133
86 | -0.0089927 | -0.0022531 | 0.0089954 | 0.0022544 | 2.67e-06 | 1.2345e-06 | 0.013705 | 0.013705 | 0.013705 | 0.97638 | -0.45503 | 0.9767 | -0.44879 | 3.7651
87 | 0.00084014 | 0.00021037 | -0.00084013 | -0.00021056 | 9.4787e-09 | -1.8678e-07 | 0.0012803 | 0.0012804 | 0.0012804 | 0.97638 | -0.45503 | 0.97637 | -0.45526 | 0.35175
88 | -0.0099472 | -0.0024929 | 0.0099483 | 0.0024934 | 1.087e-06 | 5.377e-07 | 0.015155 | 0.015155 | 0.015155 | 0.9767 | -0.44879 | 0.97681 | -0.4465 | 4.1634
89 | 0.021746 | 0.0054636 | -0.021741 | -0.0054606 | 5.0172e-06 | 3.0585e-06 | 0.033131 | 0.033131 | 0.033131 | 0.97681 | -0.4465 | 0.97657 | -0.45133 | 9.102
90 | -0.031694 | -0.0079571 | 0.031717 | 0.0079714 | 2.289e-05 | 1.4321e-05 | 0.048286 | 0.048286 | 0.048286 | 0.97681 | -0.4465 | 0.97758 | -0.43137 | 13.2653
91 | 0.020508 | 0.0051516 | -0.020496 | -0.0051444 | 1.1914e-05 | 7.2185e-06 | 0.031253 | 0.031253 | 0.031253 | 0.97657 | -0.45133 | 0.97595 | -0.46352 | 8.586
92 | 0.0061682 | 0.0015458 | -0.0061675 | -0.0015456 | 6.8645e-07 | 1.79e-07 | 0.0093888 | 0.0093889 | 0.0093889 | 0.97758 | -0.43137 | 0.97747 | -0.43371 | 2.5794
93 | -0.037885 | -0.0095171 | 0.037897 | 0.0095244 | 1.1608e-05 | 7.3122e-06 | 0.057674 | 0.057674 | 0.057674 | 0.97758 | -0.43137 | 0.97791 | -0.42495 | 15.8446
94 | 0.019473 | 0.004888 | -0.019463 | -0.0048821 | 9.7753e-06 | 5.8869e-06 | 0.029693 | 0.029693 | 0.029693 | 0.97595 | -0.46352 | 0.97541 | -0.47405 | 8.1575
95 | 0.0024266 | 0.000608 | -0.0024265 | -0.00060814 | 7.7977e-08 | -1.411e-07 | 0.003694 | 0.003694 | 0.003694 | 0.97747 | -0.43371 | 0.97743 | -0.43438 | 1.0148
96 | -0.039766 | -0.0099929 | 0.039799 | 0.010014 | 3.3517e-05 | 2.1144e-05 | 0.060518 | 0.060518 | 0.060518 | 0.97791 | -0.42495 | 0.97881 | -0.40731 | 16.6259
97 | 0.15349 | 0.03906 | -0.15335 | -0.038976 | 0.00013275 | 8.4185e-05 | 0.23047 | 0.23047 | 0.23047 | 0.99189 | -0.1541 | 0.99095 | -0.17206 | 21.1052
98 | -0.15349 | -0.03906 | 0.15359 | 0.039126 | 0.0001047 | 6.6396e-05 | 0.23047 | 0.23047 | 0.23047 | 0.99189 | -0.1541 | 0.99263 | -0.13996 | 21.1051
99 | 0.15018 | 0.038179 | -0.15014 | -0.038159 | 3.2354e-05 | 2.051e-05 | 0.2257 | 0.2257 | 0.2257 | 0.99095 | -0.17206 | 0.99072 | -0.17653 | 20.6681
100 | -0.15677 | -0.039922 | 0.15677 | 0.039923 | 1.2213e-06 | 7.7477e-07 | 0.23523 | 0.23523 | 0.23523 | 0.99263 | -0.13996 | 0.99264 | -0.1398 | 21.5411
101 | 0.14697 | 0.037363 | -0.14694 | -0.037343 | 3.1001e-05 | 1.9644e-05 | 0.22093 | 0.22093 | 0.22093 | 0.99072 | -0.17653 | 0.99049 | -0.18091 | 20.2313
102 | -0.15995 | -0.04072 | 0.16015 | 0.040849 | 0.00020324 | 0.00012898 | 0.23999 | 0.23999 | 0.23999 | 0.99264 | -0.1398 | 0.99402 | -0.11348 | 21.9774
103 | 0.14376 | 0.036546 | -0.14373 | -0.036532 | 2.2594e-05 | 1.4311e-05 | 0.21615 | 0.21615 | 0.21615 | 0.99049 | -0.18091 | 0.99032 | -0.18418 | 19.794
104 | -0.16234 | -0.041397 | 0.16235 | 0.041401 | 5.6585e-06 | 3.5917e-06 | 0.24327 | 0.24327 | 0.24327 | 0.99402 | -0.11348 | 0.99405 | -0.11276 | 22.2775
105 | -0.0044283 | -0.0011096 | 0.0044286 | 0.0011096 | 2.3559e-07 | -2.2751e-08 | 0.006739 | 0.0067389 | 0.006739 | 0.97779 | -0.42739 | 0.97785 | -0.42627 | 1.8514
106 | 0.0019673 | 0.00049281 | -0.0019672 | -0.00049303 | 7.3456e-08 | -2.271e-07 | 0.0029938 | 0.0029939 | 0.0029939 | 0.97779 | -0.42739 | 0.97775 | -0.42817 | 0.82249
107 | -0.0077271 | -0.0019363 | 0.007728 | 0.0019366 | 8.509e-07 | 3.3867e-07 | 0.011758 | 0.011758 | 0.011758 | 0.97785 | -0.42627 | 0.97797 | -0.42396 | 3.2303
108 | -0.011123 | -0.0027874 | 0.011125 | 0.0027886 | 2.2502e-06 | 1.1772e-06 | 0.016923 | 0.016923 | 0.016923 | 0.97797 | -0.42396 | 0.97818 | -0.41971 | 4.6493
109 | -0.011125 | -0.0027886 | 0.011125 | 0.0027888 | 5.5854e-07 | 2.9218e-07 | 0.016923 | 0.016923 | 0.016923 | 0.97818 | -0.41971 | 0.97824 | -0.41866 | 4.6492
110 | -0.10019 | -0.025407 | 0.10029 | 0.025468 | 9.7735e-05 | 6.1248e-05 | 0.15145 | 0.15145 | 0.15145 | 0.98503 | -0.28605 | 0.98608 | -0.26578 | 13.8695
111 | 0.10019 | 0.025407 | -0.10016 | -0.025389 | 2.8837e-05 | 1.8072e-05 | 0.15145 | 0.15145 | 0.15145 | 0.98503 | -0.28605 | 0.98472 | -0.29204 | 13.8695
112 | -0.10323 | -0.026206 | 0.10332 | 0.026259 | 8.534e-05 | 5.3542e-05 | 0.1559 | 0.15589 | 0.1559 | 0.98608 | -0.26578 | 0.98697 | -0.24861 | 14.2761
113 | 0.10016 | 0.025389 | -0.10012 | -0.02536 | 4.5141e-05 | 2.829e-05 | 0.15145 | 0.15146 | 0.15146 | 0.98472 | -0.29204 | 0.98424 | -0.30143 | 13.8695
114 | -0.045999 | -0.011554 | 0.046014 | 0.011563 | 1.4246e-05 | 9.0121e-06 | 0.068588 | 0.068588 | 0.068588 | 0.99809 | -0.036724 | 0.99842 | -0.030235 | 18.8428
115 | -0.049635 | -0.01247 | 0.049652 | 0.012481 | 1.7307e-05 | 1.0966e-05 | 0.073985 | 0.073985 | 0.073985 | 0.99842 | -0.030235 | 0.9988 | -0.022933 | 20.3256
116 | -0.051774 | -0.013013 | 0.051788 | 0.013022 | 1.414e-05 | 8.9669e-06 | 0.077145 | 0.077145 | 0.077145 | 0.9988 | -0.022933 | 0.9991 | -0.017214 | 21.1938
117 | -0.05389 | -0.013549 | 0.053894 | 0.013551 | 3.6499e-06 | 2.3161e-06 | 0.080277 | 0.080277 | 0.080277 | 0.9991 | -0.017214 | 0.99918 | -0.015796 | 22.0541
118 | -0.057474 | -0.014449 | 0.057517 | 0.014476 | 4.3386e-05 | 2.756e-05 | 0.085608 | 0.085608 | 0.085608 | 0.99918 | -0.015796 | 1 | 0 | 23.5188
119 | 0.31563 | 0.081045 | -0.31549 | -0.080952 | 0.00014454 | 9.2298e-05 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 1 | 0 | 0.9995 | -0.0094378 | 43.0727
120 | -0.089986 | -0.022711 | 0.090106 | 0.022788 | 0.00011982 | 7.6466e-05 | 0.13627 | 0.13627 | 0.13627 | 0.98302 | -0.3252 | 0.98445 | -0.29744 | 37.4369
121 | -0.077504 | -0.019595 | 0.077514 | 0.019601 | 1.0656e-05 | 6.5866e-06 | 0.11763 | 0.11763 | 0.11763 | 0.98097 | -0.36495 | 0.98111 | -0.36208 | 10.7716
122 | 0.076869 | 0.019436 | -0.07679 | -0.019386 | 7.9023e-05 | 4.9794e-05 | 0.11666 | 0.11666 | 0.11666 | 0.98097 | -0.36495 | 0.97987 | -0.38641 | 16.0252
123 | -0.07815 | -0.019761 | 0.07818 | 0.019779 | 3.0331e-05 | 1.8758e-05 | 0.11859 | 0.11859 | 0.11859 | 0.98111 | -0.36208 | 0.98153 | -0.35399 | 10.8598
124 | 0.021437 | 0.0053833 | -0.021431 | -0.0053792 | 6.7282e-06 | 4.0929e-06 | 0.032559 | 0.032559 | 0.032559 | 0.97987 | -0.38641 | 0.97953 | -0.39299 | 8.9447
125 | -0.079626 | -0.020142 | 0.079637 | 0.020148 | 1.0793e-05 | 6.6833e-06 | 0.12078 | 0.12078 | 0.12078 | 0.98153 | -0.35399 | 0.98168 | -0.35117 | 11.0606
126 | 0.020637 | 0.0051801 | -0.020628 | -0.0051747 | 8.9727e-06 | 5.4362e-06 | 0.031352 | 0.031352 | 0.031352 | 0.97953 | -0.39299 | 0.97906 | -0.40211 | 8.6133
127 | -0.081846 | -0.020702 | 0.081847 | 0.020703 | 1.1804e-06 | 7.3223e-07 | 0.12413 | 0.12413 | 0.12413 | 0.98168 | -0.35117 | 0.98169 | -0.35087 | 11.3671
128 | 0.019823 | 0.004973 | -0.019823 | -0.004973 | 7.7552e-08 | 4.6768e-08 | 0.030129 | 0.030129 | 0.030129 | 0.97906 | -0.40211 | 0.97906 | -0.40219 | 8.2773
129 | -0.083079 | -0.021012 | 0.083092 | 0.021019 | 1.213e-05 | 7.5315e-06 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.98169 | -0.35087 | 0.98185 | -0.34782 | 11.5382
130 | 0.019192 | 0.0048148 | -0.019185 | -0.0048105 | 7.2604e-06 | 4.3606e-06 | 0.02917 | 0.02917 | 0.02917 | 0.97906 | -0.40219 | 0.97866 | -0.41013 | 8.0139
131 | -0.084365 | -0.021338 | 0.084383 | 0.021349 | 1.7805e-05 | 1.1065e-05 | 0.12793 | 0.12793 | 0.12793 | 0.98185 | -0.34782 | 0.98207 | -0.34343 | 11.715
132 | 0.017819 | 0.0044681 | -0.017818 | -0.0044678 | 5.1608e-07 | 3.0674e-07 | 0.027094 | 0.027094 | 0.027094 | 0.97866 | -0.41013 | 0.97863 | -0.41073 | 7.4433
133 | -0.091193 | -0.02306 | 0.09124 | 0.023091 | 4.7581e-05 | 3.0367e-05 | 0.13791 | 0.13791 | 0.13791 | 0.98445 | -0.29744 | 0.98501 | -0.28657 | 37.8882
134 | -0.0011346 | -0.00028437 | 0.0011347 | 0.00028412 | 2.1426e-08 | -2.4456e-07 | 0.001696 | 0.0016959 | 0.001696 | 0.9955 | -0.085267 | 0.99552 | -0.08487 | 0.46593
135 | -0.0054421 | -0.0013637 | 0.0054423 | 0.0013637 | 1.544e-07 | 1.7906e-08 | 0.0081343 | 0.0081343 | 0.0081343 | 0.99552 | -0.08487 | 0.99555 | -0.084275 | 2.2347
136 | -0.0074833 | -0.0018752 | 0.0074842 | 0.0018755 | 9.235e-07 | 3.3503e-07 | 0.011185 | 0.011185 | 0.011185 | 0.99555 | -0.084275 | 0.99569 | -0.081684 | 3.0728
137 | -0.010162 | -0.0025467 | 0.010163 | 0.0025473 | 1.1846e-06 | 5.7999e-07 | 0.015187 | 0.015187 | 0.015187 | 0.99569 | -0.081684 | 0.99581 | -0.079237 | 4.1722
138 | -0.13754 | -0.035139 | 0.13758 | 0.035159 | 3.1517e-05 | 2.0145e-05 | 0.20577 | 0.20577 | 0.20577 | 0.99581 | -0.079237 | 0.99606 | -0.074499 | 56.5291
139 | 0.12738 | 0.032591 | -0.12716 | -0.032449 | 0.00022295 | 0.00014248 | 0.19058 | 0.19058 | 0.19058 | 0.99581 | -0.079237 | 0.99391 | -0.11546 | 52.357
140 | -0.30198 | -0.077192 | 0.30225 | 0.077363 | 0.00026808 | 0.00017116 | 0.45166 | 0.45166 | 0.45166 | 0.99606 | -0.074499 | 0.99703 | -0.056165 | 41.3608
141 | 0.1644 | 0.042033 | -0.1641 | -0.04184 | 0.0003037 | 0.0001928 | 0.24589 | 0.24589 | 0.24589 | 0.99606 | -0.074499 | 0.99405 | -0.11276 | 22.5178
142 | 0.12516 | 0.031947 | -0.12487 | -0.031764 | 0.00028584 | 0.00018266 | 0.18758 | 0.18758 | 0.18758 | 0.99391 | -0.11546 | 0.99143 | -0.16285 | 51.5331
143 | 0.31374 | 0.080514 | -0.31363 | -0.080447 | 0.000104 | 6.6413e-05 | 0.46775 | 0.46775 | 0.46775 | 0.9995 | -0.0094378 | 0.99914 | -0.016272 | 42.834
144 | 0.31066 | 0.079703 | -0.31063 | -0.079679 | 3.8074e-05 | 2.4311e-05 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.99914 | -0.016272 | 0.999 | -0.018798 | 42.4292
145 | 0.30888 | 0.07924 | -0.30874 | -0.079152 | 0.00013866 | 8.8538e-05 | 0.46072 | 0.46072 | 0.46072 | 0.999 | -0.018798 | 0.99851 | -0.028057 | 42.1904
146 | 0.0071498 | 0.0017919 | -0.0071498 | -0.0017918 | 7.9506e-09 | 2.6707e-09 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.9959 | -0.078925 | 0.9959 | -0.078948 | 2.9348
147 | 0.0046772 | 0.0011722 | -0.0046771 | -0.0011722 | 1.4651e-07 | -1.0321e-08 | 0.0069884 | 0.0069885 | 0.0069885 | 0.9959 | -0.078948 | 0.99586 | -0.079606 | 1.9199
148 | 0.012125 | 0.0030388 | -0.012125 | -0.0030386 | 3.7379e-07 | 1.9962e-07 | 0.018106 | 0.018106 | 0.018106 | 0.99649 | -0.067531 | 0.99645 | -0.068178 | 4.9742
149 | 0.0012326 | 0.00030883 | -0.0012326 | -0.00030893 | 1.0343e-08 | -9.3662e-08 | 0.0018666 | 0.0018666 | 0.0018666 | 0.98265 | -0.33233 | 0.98264 | -0.33251 | 0.5128
150 | -0.0037585 | -0.00094187 | 0.003759 | 0.00094164 | 5.5434e-07 | -2.2344e-07 | 0.0056914 | 0.0056912 | 0.0056914 | 0.98265 | -0.33233 | 0.9828 | -0.32924 | 1.5636
151 | 0.084441 | 0.021385 | -0.084383 | -0.021349 | 5.7504e-05 | 3.5735e-05 | 0.12793 | 0.12793 | 0.12793 | 0.9828 | -0.32924 | 0.98207 | -0.34343 | 11.715
152 | -0.089512 | -0.022656 | 0.089535 | 0.02267 | 2.2407e-05 | 1.397e-05 | 0.13561 | 0.13561 | 0.13561 | 0.9828 | -0.32924 | 0.98307 | -0.32402 | 12.4181
153 | -0.090856 | -0.023001 | 0.090859 | 0.023003 | 3.0564e-06 | 1.907e-06 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.98307 | -0.32402 | 0.98311 | -0.32332 | 12.6013
154 | 0.098918 | 0.02506 | -0.098891 | -0.025043 | 2.6849e-05 | 1.6817e-05 | 0.14964 | 0.14964 | 0.14964 | 0.98424 | -0.30143 | 0.98395 | -0.30708 | 13.7037
155 | 0.097593 | 0.024718 | -0.097567 | -0.024702 | 2.6226e-05 | 1.6418e-05 | 0.14768 | 0.14768 | 0.14768 | 0.98395 | -0.30708 | 0.98366 | -0.31267 | 13.524
156 | -0.10849 | -0.027556 | 0.10858 | 0.027611 | 8.857e-05 | 5.567e-05 | 0.1637 | 0.16369 | 0.1637 | 0.98697 | -0.24861 | 0.98785 | -0.23167 | 14.9904
157 | 0.096311 | 0.024387 | -0.096309 | -0.024386 | 1.4939e-06 | 9.3467e-07 | 0.14578 | 0.14578 | 0.14578 | 0.98366 | -0.31267 | 0.98364 | -0.313 | 13.35
158 | 0.0086788 | 0.002175 | -0.0086777 | -0.0021745 | 1.1635e-06 | 5.0405e-07 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.99645 | -0.068178 | 0.99631 | -0.070993 | 3.5605
159 | 0.0039862 | 0.00099872 | -0.0039859 | -0.00099882 | 2.9427e-07 | -9.9967e-08 | 0.0059534 | 0.0059535 | 0.0059535 | 0.99631 | -0.070993 | 0.99623 | -0.072543 | 1.6356
160 | 0.0046915 | 0.0011757 | -0.0046914 | -0.0011758 | 9.2264e-08 | -6.21e-09 | 0.0070069 | 0.0070069 | 0.0070069 | 0.99631 | -0.070993 | 0.99629 | -0.071406 | 1.925
161 | 0.0026496 | 0.00066392 | -0.0026496 | -0.00066397 | 3.4259e-08 | -5.4022e-08 | 0.0039575 | 0.0039575 | 0.0039575 | 0.99623 | -0.072543 | 0.99621 | -0.072814 | 1.0872
162 | 0.0031392 | 0.00078674 | -0.0031392 | -0.00078674 | 6.1181e-09 | -5.7491e-09 | 0.0046886 | 0.0046886 | 0.0046886 | 0.99629 | -0.071406 | 0.99628 | -0.071446 | 1.2881
163 | 0.0013264 | 0.00033235 | -0.0013264 | -0.00033242 | 8.557e-09 | -7.0218e-08 | 0.0019811 | 0.0019812 | 0.0019812 | 0.99621 | -0.072814 | 0.99621 | -0.07295 | 0.54428
164 | 0.0014689 | 0.00036814 | -0.0014689 | -0.00036815 | 2.301e-09 | -1.5127e-08 | 0.002194 | 0.002194 | 0.002194 | 0.99628 | -0.071446 | 0.99628 | -0.071479 | 0.60274
165 | -0.11306 | -0.028736 | 0.11313 | 0.02878 | 7.0452e-05 | 4.4344e-05 | 0.17045 | 0.17045 | 0.17045 | 0.98785 | -0.23167 | 0.98852 | -0.21874 | 15.609
166 | -0.11727 | -0.029818 | 0.1173 | 0.029832 | 2.2592e-05 | 1.4236e-05 | 0.17668 | 0.17668 | 0.17668 | 0.98852 | -0.21874 | 0.98873 | -0.21474 | 16.1799
167 | 0.0043216 | 0.0010829 | -0.0043212 | -0.001083 | 3.8015e-07 | -7.448e-08 | 0.0064497 | 0.0064498 | 0.0064498 | 0.99703 | -0.056165 | 0.99693 | -0.058012 | 1.7719
168 | -0.30657 | -0.078446 | 0.30699 | 0.078713 | 0.0004178 | 0.00026677 | 0.45811 | 0.45811 | 0.45811 | 0.99703 | -0.056165 | 0.99851 | -0.028057 | 41.9514
169 | -0.092317 | -0.023361 | 0.092337 | 0.023374 | 2.0358e-05 | 1.2994e-05 | 0.13954 | 0.13954 | 0.13954 | 0.98501 | -0.28657 | 0.98525 | -0.28197 | 38.3351
170 | -0.095165 | -0.024082 | 0.095237 | 0.024128 | 7.1759e-05 | 4.5808e-05 | 0.14381 | 0.14381 | 0.14381 | 0.98525 | -0.28197 | 0.98606 | -0.26628 | 39.5085
171 | -0.010487 | -0.0026282 | 0.010488 | 0.0026287 | 9.3058e-07 | 4.7322e-07 | 0.015955 | 0.015955 | 0.015955 | 0.97805 | -0.42204 | 0.97814 | -0.42018 | 4.3832
172 | 0.0094074 | 0.0023577 | -0.009407 | -0.0023575 | 3.837e-07 | 1.8289e-07 | 0.014313 | 0.014313 | 0.014313 | 0.97805 | -0.42204 | 0.97801 | -0.42289 | 3.932
173 | -0.01156 | -0.0028974 | 0.011562 | 0.0028982 | 1.4905e-06 | 7.9259e-07 | 0.017586 | 0.017586 | 0.017586 | 0.97814 | -0.42018 | 0.97828 | -0.41747 | 4.8313
174 | 0.0083342 | 0.0020886 | -0.0083339 | -0.0020885 | 2.6245e-07 | 1.1335e-07 | 0.01268 | 0.01268 | 0.01268 | 0.97801 | -0.42289 | 0.97797 | -0.42356 | 3.4836
175 | -0.012874 | -0.0032271 | 0.012875 | 0.0032277 | 1.0861e-06 | 6.0028e-07 | 0.019582 | 0.019582 | 0.019582 | 0.97828 | -0.41747 | 0.97837 | -0.4157 | 5.3796
176 | 0.0073156 | 0.0018333 | -0.0073153 | -0.0018332 | 2.5084e-07 | 9.2796e-08 | 0.011131 | 0.011131 | 0.011131 | 0.97797 | -0.42356 | 0.97794 | -0.42428 | 3.0579
177 | -0.014417 | -0.0036142 | 0.014418 | 0.0036149 | 1.1674e-06 | 6.6584e-07 | 0.021927 | 0.021927 | 0.021927 | 0.97837 | -0.4157 | 0.97846 | -0.414 | 6.024
178 | 0.0062357 | 0.0015626 | -0.0062354 | -0.0015625 | 3.1377e-07 | 8.4205e-08 | 0.0094881 | 0.0094882 | 0.0094882 | 0.97794 | -0.42428 | 0.97788 | -0.42533 | 2.6066
179 | -0.01638 | -0.0041067 | 0.016383 | 0.0041081 | 2.4713e-06 | 1.4482e-06 | 0.024912 | 0.024911 | 0.024912 | 0.97846 | -0.414 | 0.97862 | -0.41083 | 6.8438
180 | 0.0052097 | 0.0013055 | -0.0052097 | -0.0013055 | 8.9711e-08 | 9.6598e-09 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.97788 | -0.42533 | 0.97786 | -0.42569 | 2.1779
181 | -0.017083 | -0.0042835 | 0.017083 | 0.0042836 | 8.1277e-08 | 4.7981e-08 | 0.025976 | 0.025976 | 0.025976 | 0.97862 | -0.41083 | 0.97863 | -0.41073 | 7.1361
182 | 0.0041371 | 0.0010367 | -0.0041371 | -0.0010367 | 8.6306e-08 | -1.7612e-08 | 0.0062954 | 0.0062955 | 0.0062955 | 0.97786 | -0.42569 | 0.97784 | -0.42613 | 1.7295
183 | 0.0049808 | 0.0012478 | -0.0049805 | -0.0012478 | 2.3705e-07 | 6.3978e-09 | 0.0074824 | 0.0074825 | 0.0074825 | 0.99049 | -0.18094 | 0.99044 | -0.18194 | 2.0556
184 | -0.0016713 | -0.00041887 | 0.0016713 | 0.00041878 | 1.8442e-08 | -8.855e-08 | 0.0025112 | 0.0025111 | 0.0025112 | 0.99035 | -0.18366 | 0.99036 | -0.18343 | 0.68988
185 | -0.0016713 | -0.00041878 | 0.0016714 | 0.00041863 | 3.2012e-08 | -1.5372e-07 | 0.0025111 | 0.0025111 | 0.0025111 | 0.99036 | -0.18343 | 0.99038 | -0.18303 | 0.68987
186 | 0.097037 | 0.024611 | -0.096955 | -0.024559 | 8.178e-05 | 5.2209e-05 | 0.1464 | 0.1464 | 0.1464 | 0.98697 | -0.24873 | 0.98606 | -0.26628 | 40.2207
187 | -0.0033561 | -0.00084087 | 0.0033563 | 0.00084075 | 1.7409e-07 | -1.2356e-07 | 0.0050424 | 0.0050423 | 0.0050424 | 0.99038 | -0.18303 | 0.99044 | -0.18194 | 1.3853
188 | -0.0030756 | -0.00077071 | 0.0030756 | 0.00077068 | 3.2389e-08 | -2.8732e-08 | 0.0046803 | 0.0046803 | 0.0046803 | 0.97783 | -0.42635 | 0.97784 | -0.42613 | 1.2858
189 | 0.0019968 | 0.00050034 | -0.0019968 | -0.0005004 | 1.9567e-08 | -5.8366e-08 | 0.0030386 | 0.0030386 | 0.0030386 | 0.97783 | -0.42635 | 0.97782 | -0.42656 | 0.83479
190 | 0.0010182 | 0.00025514 | -0.0010182 | -0.00025518 | 3.3254e-09 | -4.4206e-08 | 0.0015494 | 0.0015494 | 0.0015494 | 0.97782 | -0.42656 | 0.97782 | -0.42663 | 0.42567
191 | -0.12134 | -0.030845 | 0.12139 | 0.030875 | 4.7747e-05 | 3.0118e-05 | 0.18277 | 0.18277 | 0.18277 | 0.98873 | -0.21474 | 0.98916 | -0.20657 | 16.7368
192 | -0.12536 | -0.031872 | 0.12538 | 0.031883 | 1.8179e-05 | 1.1477e-05 | 0.18875 | 0.18875 | 0.18875 | 0.98916 | -0.20657 | 0.98931 | -0.20356 | 17.2847
193 | -0.12936 | -0.03288 | 0.12937 | 0.032887 | 1.0379e-05 | 6.5581e-06 | 0.19473 | 0.19473 | 0.19473 | 0.98931 | -0.20356 | 0.9894 | -0.2019 | 17.8326
194 | 0.093639 | 0.023708 | -0.093636 | -0.023707 | 2.7174e-06 | 1.698e-06 | 0.14178 | 0.14178 | 0.14178 | 0.98339 | -0.31795 | 0.98335 | -0.31855 | 12.9832
195 | -0.094959 | -0.024039 | 0.094982 | 0.024053 | 2.2568e-05 | 1.4111e-05 | 0.14377 | 0.14377 | 0.14377 | 0.98339 | -0.31795 | 0.98364 | -0.313 | 13.1661
196 | 0.092193 | 0.023345 | -0.092172 | -0.023332 | 2.1115e-05 | 1.3184e-05 | 0.13959 | 0.13959 | 0.13959 | 0.98335 | -0.31855 | 0.98311 | -0.32332 | 12.7832
197 | -0.13331 | -0.033875 | 0.13332 | 0.033882 | 9.7211e-06 | 6.1471e-06 | 0.20066 | 0.20066 | 0.20066 | 0.9894 | -0.2019 | 0.98948 | -0.20038 | 18.3759
198 | -0.13727 | -0.03487 | 0.13734 | 0.034914 | 6.9656e-05 | 4.4076e-05 | 0.2066 | 0.2066 | 0.2066 | 0.98948 | -0.20038 | 0.99003 | -0.18985 | 18.919
199 | -0.14052 | -0.035712 | 0.14055 | 0.03573 | 2.8418e-05 | 1.7991e-05 | 0.21138 | 0.21138 | 0.21138 | 0.99003 | -0.18985 | 0.99025 | -0.18565 | 19.357
200 | -0.14372 | -0.036526 | 0.14373 | 0.036532 | 1.0178e-05 | 6.4469e-06 | 0.21615 | 0.21615 | 0.21615 | 0.99025 | -0.18565 | 0.99032 | -0.18418 | 19.794

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37655 | 0.09596

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034174 | 0.00085648
1 | 0.0031649 | 0.00079321
2 | 0.0023544 | 0.00059006
3 | 0.0031669 | 0.00079371
4 | 0.0016342 | 0.00040958
5 | 0.0011679 | 0.00029271
6 | 0.001272 | 0.00031879
7 | 0.0011148 | 0.00027941
8 | 0.00159 | 0.00039848
9 | 0.0019226 | 0.00048186
10 | 0.00159 | 0.00039848
11 | 0.00097338 | 0.00024395
12 | 0.0030855 | 0.0007733
13 | 0.004428 | 0.0011098
14 | 0.0010418 | 0.00026109
15 | 0.0011101 | 0.00027822
16 | 0.001552 | 0.00038897
17 | 0.003033 | 0.00076014
18 | 0.0035865 | 0.00089885
19 | 0.0036873 | 0.00092413
20 | 0.0016703 | 0.00041862
21 | 0.0019131 | 0.00047948
22 | 0.0024122 | 0.00060455
23 | 0.0011286 | 0.00028287
24 | 0.0023774 | 0.00059584
25 | 0.0019591 | 0.000491
26 | 0.0019136 | 0.0004796
27 | 0.00097346 | 0.00024397
28 | 0.0023793 | 0.0005963
29 | 0.0014582 | 0.00036545
30 | 0.0018062 | 0.00045268
31 | 0.0014298 | 0.00035835
32 | 0.0026462 | 0.0006632
33 | 0.00080783 | 0.00020246
34 | 0.00098873 | 0.0002478
35 | 0.0021135 | 0.00052968
36 | 0.0025149 | 0.00063029
37 | 0.0026538 | 0.00066511
38 | 0.0020884 | 0.00052341
39 | 0.0022671 | 0.0005682
40 | 0.0027141 | 0.00068021
41 | 0.0039274 | 0.00098429
42 | 0.002747 | 0.00068847
43 | 0.0033627 | 0.00084277
44 | 0.0028821 | 0.00072233
45 | 0.0032955 | 0.00082594
46 | 0.0015496 | 0.00038836
47 | 0.0038639 | 0.00096839
48 | 0.0028846 | 0.00072295
49 | 0.002927 | 0.00073357
50 | 0.0027794 | 0.00069659
51 | 0.0023887 | 0.00059867
52 | 0.0038358 | 0.00096134
53 | 0.0023042 | 0.00057747
54 | 0.0010519 | 0.00026363
55 | 0.0013916 | 0.00034876
56 | 0.0013404 | 0.00033593
57 | 0.0014333 | 0.00035921
58 | 0.0021742 | 0.0005449
59 | 0.0019077 | 0.00047813
60 | 0.0014878 | 0.00037288
61 | 0.0030745 | 0.00077055
62 | 0.0016806 | 0.0004212
63 | 0.00095176 | 0.00023853
64 | 0.00084013 | 0.00021056
65 | 0.0012328 | 0.00030896
66 | 0.001023 | 0.00025639
67 | 0.003741 | 0.00093758
68 | 0.001869 | 0.00046842
69 | 0.0031783 | 0.00079656
70 | 0.003176 | 0.00079599
71 | 0.003176 | 0.00079599
72 | 0.0031783 | 0.00079656
73 | 0.0031783 | 0.00079657
74 | 0.0021897 | 0.0005488
75 | 0.002461 | 0.00061679
76 | 0.0032985 | 0.00082669
77 | 0.0019672 | 0.00049303
78 | 0.0033946 | 0.00085077
79 | 0.002409 | 0.00060374
80 | 0.002943 | 0.00073758
81 | 0.004089 | 0.0010248
82 | 0.0023417 | 0.00058688
83 | 0.0036214 | 0.00090762
84 | 0.0021214 | 0.00053166
85 | 0.0021027 | 0.00052698
86 | 0.0035799 | 0.00089721
87 | 0.001752 | 0.00043909
88 | 0.0015837 | 0.00039691
89 | 0.0041448 | 0.0010388
90 | 0.002314 | 0.00057994
91 | 0.00063443 | 0.000159
92 | 0.00063565 | 0.00015931
93 | 0.0014459 | 0.00036237
94 | 0.00079413 | 0.00019903
95 | 0.0022087 | 0.00055354
96 | 0.00080461 | 0.00020165
97 | 0.0012326 | 0.00030891
98 | 0.00063106 | 0.00015816
99 | 0.001274 | 0.00031929
100 | 0.0013659 | 0.00034234
101 | 0.0031685 | 0.0007941
102 | 0.0024265 | 0.00060814
103 | 0.001087 | 0.00027242
104 | 0.0011346 | 0.00028437
105 | 0.0043075 | 0.0010796
106 | 0.002041 | 0.00051152
107 | 0.002678 | 0.00067117
108 | 0.0020031 | 0.00050204
109 | 0.0017506 | 0.00043874
110 | 0.0029682 | 0.0007439
111 | 0.0017506 | 0.00043874
112 | 0.0042498 | 0.0010651
113 | 0.0024726 | 0.00061968
114 | 0.0046771 | 0.0011722
115 | 0.0014689 | 0.00036815
116 | 0.0025258 | 0.00063303
117 | 0.0012326 | 0.00030893
118 | 0.0013126 | 0.00032897
119 | 0.0013214 | 0.00033117
120 | 0.0011976 | 0.00030015
121 | 0.0012979 | 0.00032528
122 | 0.0051738 | 0.0012967
123 | 0.0012561 | 0.00031481
124 | 0.0034459 | 0.00086363
125 | 0.0013363 | 0.00033491
126 | 0.0015522 | 0.00038902
127 | 0.0013232 | 0.00033162
128 | 0.0016703 | 0.00041861
129 | 0.0013264 | 0.00033242
130 | 0.0014689 | 0.00036815
131 | 0.0044849 | 0.001124
132 | 0.0041415 | 0.001038
133 | 0.0017527 | 0.00043928
134 | 0.0024421 | 0.00061205
135 | 0.0043212 | 0.001083
136 | 0.0017518 | 0.00043905
137 | 0.0010768 | 0.00026988
138 | 0.002828 | 0.00070876
139 | 0.0010795 | 0.00027054
140 | 0.0010722 | 0.00026872
141 | 0.0010729 | 0.00026889
142 | 0.001312 | 0.00032883
143 | 0.0010184 | 0.00025523
144 | 0.0015424 | 0.00038656
145 | 0.0010796 | 0.00027057
146 | 0.0019623 | 0.00049179
147 | 0.0010257 | 0.00025705
148 | 0.00069983 | 0.00017539
149 | 0.0010725 | 0.0002688
150 | 0.00073529 | 0.00018428
151 | 0.0015692 | 0.00039327
152 | 0.0016713 | 0.00041887
153 | 0.0012079 | 0.00030273
154 | 0.0016848 | 0.00042225
155 | 0.0017181 | 0.00043059
156 | 0.0016242 | 0.00040706
157 | 0.0010788 | 0.00027037
158 | 0.0010614 | 0.00026602
159 | 0.00097861 | 0.00024526
160 | 0.0010182 | 0.00025518
161 | 0.0040411 | 0.0010128
162 | 0.0039776 | 0.00099688
163 | 0.0039779 | 0.00099697
164 | 0.0013206 | 0.00033096
165 | 0.001443 | 0.00036165
166 | 0.0013272 | 0.00033263
167 | 0.0013126 | 0.00032898
168 | 0.0039443 | 0.00098855
169 | 0.0039443 | 0.00098854
170 | 0.003182 | 0.00079749
171 | 0.0031761 | 0.00079599

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1