## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_13-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_13-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_13-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_13-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_13-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_13-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_13-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_13-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_13-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_13-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_13-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_13-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_13-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_13-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_13-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_13-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_13-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_13-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_13-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_13-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_13-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_13-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_13-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_13-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_13-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_13-3_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_13-3_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_13-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_13-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_13-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_13-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_13-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_13-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_13-3_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_13-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_13-3_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_13-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_13-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_13-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_13-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_13-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_13-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_13-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_13-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_13-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_13-3_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_13-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_13-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_13-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_13-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_13-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_13-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_13-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_13-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_13-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_13-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_13-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_13-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_13-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_13-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_13-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_13-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_13-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_13-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_13-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_13-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_13-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_13-3_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_13-3_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_13-3_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_13-3_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_13-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_13-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_13-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_13-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_13-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_13-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_13-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_13-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_13-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_13-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_13-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_13-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_13-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_13-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_13-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_13-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_13-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_13-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_13-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_13-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_13-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_13-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_13-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_13-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_13-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_13-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_13-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_13-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_13-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_13-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_13-3_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_13-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_13-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_13-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_13-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_13-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_13-3_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_13-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_13-3_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_13-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_13-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_13-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_13-3_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_13-3_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_13-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_13-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_13-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_13-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_13-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_13-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_13-3_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_13-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_13-3_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_13-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_13-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_13-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_13-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_13-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_13-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_13-3_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_13-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_13-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_13-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_13-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_13-3_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_13-3_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_13-3_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_13-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_13-3_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_13-3_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_13-3_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_13-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_13-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_13-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_13-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_13-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_13-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_13-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_13-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_13-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_13-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_13-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_13-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_13-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_13-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_13-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_13-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_13-3_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_13-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_13-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_13-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_13-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_13-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_13-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_13-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_13-3_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_13-3_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_13-3_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_13-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_13-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_13-3_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_13-3_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_13-3_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_13-3_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_13-3_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_13-3_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_13-3_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_13-3_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_13-3_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_13-3_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_13-3_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_13-3_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_13-3_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_13-3_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_13-3_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_13-3_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_13-3_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_13-3_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_13-3_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_13-3_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_13-3_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_13-3_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_13-3_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_13-3_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_13-3_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_13-3_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_13-3_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_13-3_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_13-3_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_13-3_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_13-3_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_13-3_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_13-3_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_13-3_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_13-3_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_13-3_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_13-3_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_13-3_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_13-3_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_13-3_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_358_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_13-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0016905 | 0.00042367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_13-3_0_5_load_1 | 1 | 0.00072867 | 0.00018262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_13-3_0_5_load_7 | 4 | 0.00056548 | 0.00014172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_13-3_0_5_load_6 | 5 | 0.0014075 | 0.00035275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_13-3_0_5_load_40 | 6 | 0.078185 | 0.019595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_13-3_0_5_load_5 | 8 | 0.0006392 | 0.0001602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_13-3_0_5_load_38 | 9 | 0.0019317 | 0.00048413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_13-3_0_5_load_39 | 10 | 0.044079 | 0.011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_13-3_0_5_load_45 | 11 | 0.00044612 | 0.00011181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_13-3_0_5_load_43 | 12 | 0.0010887 | 0.00027285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_13-3_0_5_load_34 | 13 | 0.0026432 | 0.00066245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_13-3_0_5_load_32 | 14 | 0.0028859 | 0.00072327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_13-3_0_5_load_8 | 15 | 0.0067612 | 0.0016945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_13-3_0_5_load_9 | 16 | 0.0009051 | 0.00022684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_13-3_0_5_load_10 | 17 | 0.00086982 | 0.000218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_13-3_0_5_load_11 | 18 | 0.0010747 | 0.00026934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_13-3_0_5_load_16 | 19 | 0.0011365 | 0.00028483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_13-3_0_5_load_14 | 20 | 0.0038147 | 0.00095606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_13-3_0_5_load_12 | 21 | 0.00064695 | 0.00016214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_13-3_0_5_load_13 | 22 | 0.0010893 | 0.00027301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_13-3_0_5_load_15 | 23 | 0.0010913 | 0.00027351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_13-3_0_5_load_17 | 24 | 0.0010908 | 0.00027339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_13-3_0_5_load_159 | 26 | 0.00027775 | 6.9611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_13-3_0_5_load_18 | 27 | 0.0015901 | 0.00039853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_13-3_0_5_load_19 | 28 | 0.0019253 | 0.00048254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_13-3_0_5_load_20 | 29 | 0.0016662 | 0.00041759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_13-3_0_5_load_22 | 30 | 0.001638 | 0.00041052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_13-3_0_5_load_24 | 31 | 0.0012973 | 0.00032514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_13-3_0_5_load_23 | 32 | 0.001651 | 0.00041378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_13-3_0_5_load_186 | 33 | 0.0014923 | 0.00037402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_13-3_0_5_load_90 | 34 | 0.0010748 | 0.00026937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_13-3_0_5_load_91 | 36 | 0.0011773 | 0.00029505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_13-3_0_5_load_25 | 37 | 0.0036105 | 0.00090487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_13-3_0_5_load_26 | 38 | 0.0013609 | 0.00034107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_13-3_0_5_load_27 | 39 | 0.0011701 | 0.00029325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_13-3_0_5_load_28 | 40 | 0.0009893 | 0.00024794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_13-3_0_5_load_29 | 41 | 0.0012071 | 0.00030252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_13-3_0_5_load_30 | 42 | 0.00099084 | 0.00024833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_13-3_0_5_load_31 | 43 | 0.0015665 | 0.00039261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_13-3_0_5_load_47 | 44 | 0.0036209 | 0.00090749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_13-3_0_5_load_148 | 45 | 0.0012435 | 0.00031166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_13-3_0_5_load_33 | 48 | 0.0037095 | 0.00092968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_13-3_0_5_load_37 | 51 | 0.0020068 | 0.00050295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_13-3_0_5_load_64 | 53 | 0.0044315 | 0.0011106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_13-3_0_5_load_65 | 54 | 0.00089462 | 0.00022421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_13-3_0_5_load_123 | 55 | 0.0011297 | 0.00028314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_13-3_0_5_load_41 | 58 | 0.0016293 | 0.00040835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_13-3_0_5_load_42 | 59 | 0.00061336 | 0.00015372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_13-3_0_5_load_44 | 60 | 0.00072872 | 0.00018263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_13-3_0_5_load_46 | 61 | 0.00086095 | 0.00021577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_13-3_0_5_load_49 | 63 | 0.0014637 | 0.00036685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_13-3_0_5_load_50 | 64 | 0.0012174 | 0.0003051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_13-3_0_5_load_51 | 65 | 0.0014078 | 0.00035282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_13-3_0_5_load_52 | 66 | 0.0011324 | 0.0002838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_13-3_0_5_load_181 | 67 | 0.0014061 | 0.0003524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_13-3_0_5_load_191 | 68 | 0.0011625 | 0.00029136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_13-3_0_5_load_182 | 69 | 0.0014652 | 0.00036721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_13-3_0_5_load_190 | 70 | 0.0011381 | 0.00028523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_13-3_0_5_load_53 | 71 | 0.0082232 | 0.0020609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_13-3_0_5_load_54 | 72 | 0.008197 | 0.0020544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_13-3_0_5_load_57 | 74 | 0.010677 | 0.002676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_13-3_0_5_load_60 | 76 | 0.00065082 | 0.00016311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_13-3_0_5_load_61 | 77 | 0.0083138 | 0.0020836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_13-3_0_5_load_62 | 78 | 0.0082642 | 0.0020712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_13-3_0_5_load_130 | 79 | 0.00027685 | 6.9384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_13-3_0_5_load_129 | 80 | 0.0091411 | 0.002291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_13-3_0_5_load_143 | 81 | 0.010635 | 0.0026654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_13-3_0_5_load_142 | 82 | 0.0066846 | 0.0016753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_13-3_0_5_load_127 | 83 | 0.0016854 | 0.00042241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_13-3_0_5_load_141 | 84 | 0.003711 | 0.00093007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_13-3_0_5_load_122 | 85 | 0.00088586 | 0.00022202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_13-3_0_5_load_125 | 86 | 0.0028344 | 0.00071037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_13-3_0_5_load_126 | 87 | 0.0051668 | 0.0012949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_13-3_0_5_load_66 | 88 | 0.0017279 | 0.00043305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_13-3_0_5_load_70 | 92 | 0.0012041 | 0.00030178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_13-3_0_5_load_71 | 93 | 0.0012434 | 0.00031163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_13-3_0_5_load_72 | 94 | 0.003737 | 0.00093657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_13-3_0_5_load_74 | 95 | 0.0014252 | 0.0003572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_13-3_0_5_load_75 | 96 | 0.0015251 | 0.00038222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_13-3_0_5_load_82 | 99 | 0.0011875 | 0.00029762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_13-3_0_5_load_78 | 100 | 0.0017139 | 0.00042955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_13-3_0_5_load_169 | 101 | 0.0014249 | 0.0003571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_13-3_0_5_load_95 | 102 | 0.0011759 | 0.0002947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_13-3_0_5_load_83 | 105 | 0.002994 | 0.00075037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_13-3_0_5_load_84 | 106 | 0.0011829 | 0.00029647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_13-3_0_5_load_170 | 107 | 0.0014066 | 0.00035254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_13-3_0_5_load_93 | 108 | 0.0020616 | 0.00051668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_13-3_0_5_load_178 | 109 | 0.0024471 | 0.0006133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_13-3_0_5_load_80 | 110 | 0.0015549 | 0.00038969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_13-3_0_5_load_81 | 112 | 0.0030111 | 0.00075465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_13-3_0_5_load_161 | 113 | 0.0011625 | 0.00029135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_13-3_0_5_load_162 | 114 | 0.0011596 | 0.00029062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_13-3_0_5_load_86 | 116 | 0.009872 | 0.0024741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_13-3_0_5_load_87 | 117 | 0.0050801 | 0.0012732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_13-3_0_5_load_88 | 118 | 0.0070067 | 0.001756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_13-3_0_5_load_89 | 119 | 0.0031319 | 0.00078492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_13-3_0_5_load_98 | 120 | 0.002285 | 0.00057268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_13-3_0_5_load_213 | 121 | 0.0031941 | 0.00080052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_13-3_0_5_load_92 | 124 | 0.00099445 | 0.00024923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_13-3_0_5_load_97 | 125 | 0.0011892 | 0.00029804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_13-3_0_5_load_96 | 126 | 0.0014918 | 0.00037388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_13-3_0_5_load_94 | 127 | 0.0012015 | 0.00030111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_13-3_0_5_load_104 | 128 | 0.0026705 | 0.00066928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_13-3_0_5_load_101 | 129 | 0.0060018 | 0.0015042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_13-3_0_5_load_192 | 130 | 0.0020831 | 0.00052208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_13-3_0_5_load_100 | 131 | 0.0054457 | 0.0013648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_13-3_0_5_load_103 | 133 | 0.003247 | 0.00081376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_13-3_0_5_load_105 | 134 | 0.0032086 | 0.00080414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_13-3_0_5_load_149 | 135 | 0.0031896 | 0.00079939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_13-3_0_5_load_193 | 136 | 0.0019262 | 0.00048276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_13-3_0_5_load_150 | 137 | 0.0032389 | 0.00081175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_13-3_0_5_load_107 | 138 | 0.0024132 | 0.0006048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_13-3_0_5_load_180 | 139 | 0.0039525 | 0.0009906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_13-3_0_5_load_179 | 140 | 0.0024003 | 0.00060157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_13-3_0_5_load_177 | 141 | 0.0024151 | 0.00060527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_13-3_0_5_load_109 | 142 | 0.002207 | 0.00055313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_13-3_0_5_load_110 | 143 | 0.00098963 | 0.00024803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_13-3_0_5_load_113 | 146 | 0.0015517 | 0.0003889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_13-3_0_5_load_114 | 147 | 0.0011191 | 0.00028047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_13-3_0_5_load_115 | 148 | 0.0027137 | 0.00068012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_13-3_0_5_load_116 | 149 | 0.0033737 | 0.00084552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_13-3_0_5_load_117 | 150 | 0.001899 | 0.00047593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_13-3_0_5_load_121 | 153 | 0.00099095 | 0.00024836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_13-3_0_5_load_138 | 155 | 0.010689 | 0.0026788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_13-3_0_5_load_139 | 156 | 0.0094741 | 0.0023744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_13-3_0_5_load_136 | 157 | 0.0028217 | 0.00070719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_13-3_0_5_load_158 | 158 | 0.0018503 | 0.00046374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_13-3_0_5_load_140 | 160 | 0.0033851 | 0.00084838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_13-3_0_5_load_128 | 161 | 0.0026876 | 0.00067358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_13-3_0_5_load_131 | 162 | 0.0046815 | 0.0011733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_13-3_0_5_load_134 | 164 | 0.0029815 | 0.00074724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_13-3_0_5_load_151 | 167 | 0.0076549 | 0.0019185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_13-3_0_5_load_153 | 168 | 0.0046799 | 0.0011729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_13-3_0_5_load_145 | 170 | 0.0056587 | 0.0014182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_13-3_0_5_load_147 | 171 | 0.0002562 | 6.4209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_13-3_0_5_load_154 | 172 | 0.00025688 | 6.438e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_13-3_0_5_load_155 | 173 | 0.0011644 | 0.00029182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_13-3_0_5_load_156 | 174 | 0.00023923 | 5.9956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_13-3_0_5_load_157 | 175 | 0.0011601 | 0.00029076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_13-3_0_5_load_208 | 176 | 0.0022739 | 0.00056988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_13-3_0_5_load_189 | 178 | 0.0011932 | 0.00029905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_13-3_0_5_load_187 | 179 | 0.0012008 | 0.00030096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_13-3_0_5_load_163 | 180 | 0.001179 | 0.00029548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_13-3_0_5_load_164 | 181 | 0.0011829 | 0.00029647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_13-3_0_5_load_165 | 182 | 0.0039108 | 0.00098014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_13-3_0_5_load_166 | 183 | 0.0039998 | 0.0010024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_13-3_0_5_load_167 | 184 | 0.0039045 | 0.00097855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_13-3_0_5_load_168 | 185 | 0.0039143 | 0.00098102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_13-3_0_5_load_175 | 187 | 0.0024406 | 0.00061167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_13-3_0_5_load_171 | 189 | 0.0014026 | 0.00035153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_13-3_0_5_load_174 | 190 | 0.0014341 | 0.00035941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_13-3_0_5_load_176 | 191 | 0.0014285 | 0.00035801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_13-3_0_5_load_184 | 193 | 0.0017863 | 0.0004477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_13-3_0_5_load_188 | 194 | 0.0011435 | 0.00028658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_13-3_0_5_load_194 | 195 | 0.0018711 | 0.00046894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_13-3_0_5_load_195 | 196 | 0.0024635 | 0.00061742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_13-3_0_5_load_196 | 197 | 0.0028651 | 0.00071806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_13-3_0_5_load_197 | 198 | 0.0081721 | 0.0020481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_13-3_0_5_load_200 | 199 | 0.003148 | 0.00078897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_13-3_0_5_load_198 | 200 | 0.0045374 | 0.0011372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_13-3_0_5_load_199 | 201 | 0.0022007 | 0.00055154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_13-3_0_5_load_201 | 202 | 0.0017779 | 0.00044559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_13-3_0_5_load_202 | 203 | 0.0050407 | 0.0012633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_13-3_0_5_load_203 | 204 | 0.0023276 | 0.00058336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_13-3_0_5_load_204 | 205 | 0.0023184 | 0.00058105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_13-3_0_5_load_206 | 206 | 0.0069711 | 0.0017471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_13-3_0_5_load_205 | 207 | 0.0036498 | 0.00091474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_13-3_0_5_load_209 | 208 | 0.0029881 | 0.00074889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_13-3_0_5_load_210 | 209 | 0.002942 | 0.00073734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_13-3_0_5_load_211 | 210 | 0.0045475 | 0.0011397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 161 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_13-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_13-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_13-3_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.035873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_13-3_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.009895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_13-3_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_13-3_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.10301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_13-3_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.051323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_13-3_0_5_line_7 |  | 6 | 10 | 0.013943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_13-3_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0030604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_13-3_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.011025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_13-3_0_5_line_10 |  | 9 | 13 | 0.057168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_13-3_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.035235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_13-3_0_5_line_12 |  | 12 | 58 | 0.022475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_13-3_0_5_line_13 |  | 13 | 14 | 0.023901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_13-3_0_5_line_14 |  | 14 | 48 | 0.0020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_13-3_0_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.009582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_13-3_0_5_line_16 |  | 16 | 17 | 0.0056912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_13-3_0_5_line_17 |  | 17 | 18 | 0.004507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_13-3_0_5_line_18 |  | 18 | 19 | 0.0020302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_13-3_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.022381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_13-3_0_5_line_20 |  | 20 | 21 | 0.030818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_13-3_0_5_line_21 |  | 21 | 22 | 0.038564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_13-3_0_5_line_22 |  | 22 | 23 | 0.0096535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_13-3_0_5_line_23 |  | 23 | 24 | 0.025044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_13-3_0_5_line_24 |  | 24 | 25 | 0.0044541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_13-3_0_5_line_25 |  | 25 | 26 | 0.020118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_13-3_0_5_line_26 |  | 26 | 79 | 0.0064217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_13-3_0_5_line_27 |  | 27 | 28 | 0.014072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_13-3_0_5_line_28 |  | 27 | 29 | 0.0030897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_13-3_0_5_line_29 |  | 29 | 30 | 0.0085091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_13-3_0_5_line_30 |  | 30 | 31 | 0.004057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_13-3_0_5_line_31 |  | 31 | 34 | 0.0045335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_13-3_0_5_line_32 |  | 32 | 33 | 0.0067456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_13-3_0_5_line_33 |  | 33 | 35 | 0.0053971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_13-3_0_5_line_34 |  | 34 | 36 | 0.0086684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_13-3_0_5_line_35 |  | 35 | 193 | 0.0042579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_13-3_0_5_line_36 |  | 36 | 124 | 0.015724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_13-3_0_5_line_37 |  | 37 | 38 | 0.0066046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_13-3_0_5_line_38 |  | 37 | 39 | 0.0011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_13-3_0_5_line_39 |  | 38 | 40 | 0.0065988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_13-3_0_5_line_40 |  | 39 | 41 | 0.0080293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_13-3_0_5_line_41 |  | 40 | 42 | 0.0066975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_13-3_0_5_line_42 |  | 41 | 43 | 0.00841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_13-3_0_5_line_43 |  | 42 | 44 | 0.013327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_13-3_0_5_line_44 |  | 43 | 45 | 0.0077288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_13-3_0_5_line_45 |  | 44 | 46 | 0.026756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_13-3_0_5_line_46 |  | 45 | 47 | 0.033033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_13-3_0_5_line_47 |  | 46 | 63 | 0.021205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_13-3_0_5_line_48 |  | 46 | 64 | 0.036759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_13-3_0_5_line_49 |  | 47 | 103 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_13-3_0_5_line_50 |  | 48 | 49 | 0.030818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_13-3_0_5_line_51 |  | 49 | 50 | 0.016984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_13-3_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.0099348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_13-3_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.004697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_13-3_0_5_line_54 |  | 50 | 53 | 0.026983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_13-3_0_5_line_55 |  | 51 | 54 | 0.017035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_13-3_0_5_line_56 |  | 52 | 55 | 0.024881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_13-3_0_5_line_57 |  | 53 | 56 | 0.010846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_13-3_0_5_line_58 |  | 54 | 57 | 0.03098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_13-3_0_5_line_59 |  | 55 | 85 | 0.0062276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_13-3_0_5_line_60 |  | 56 | 86 | 0.0082581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_13-3_0_5_line_61 |  | 56 | 87 | 0.018215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_13-3_0_5_line_62 |  | 57 | 62 | 0.012062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_13-3_0_5_line_63 |  | 57 | 61 | 0.011275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_13-3_0_5_line_64 |  | 58 | 59 | 0.022091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_13-3_0_5_line_65 |  | 59 | 60 | 0.0039188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_13-3_0_5_line_66 |  | 60 | 61 | 0.003253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_13-3_0_5_line_67 |  | 62 | 76 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_13-3_0_5_line_68 |  | 62 | 72 | 0.021455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_13-3_0_5_line_69 |  | 63 | 65 | 0.0073448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_13-3_0_5_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0027243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_13-3_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0015369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_13-3_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.0059195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_13-3_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0058014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_13-3_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0059641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_13-3_0_5_line_75 |  | 69 | 192 | 0.0096861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_13-3_0_5_line_76 |  | 70 | 194 | 0.0058965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_13-3_0_5_line_77 |  | 71 | 72 | 0.00028529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_13-3_0_5_line_78 |  | 71 | 73 | 0.03409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_13-3_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0062588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_13-3_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.011887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_13-3_0_5_line_81 |  | 74 | 77 | 0.0087347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_13-3_0_5_line_82 |  | 75 | 78 | 0.0074932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_13-3_0_5_line_83 |  | 76 | 79 | 0.0086384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_13-3_0_5_line_84 |  | 77 | 80 | 0.039598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_13-3_0_5_line_85 |  | 78 | 81 | 0.0096961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_13-3_0_5_line_86 |  | 81 | 82 | 0.02059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_13-3_0_5_line_87 |  | 82 | 169 | 0.0034826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_13-3_0_5_line_88 |  | 83 | 84 | 0.011661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_13-3_0_5_line_89 |  | 84 | 160 | 0.0051114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_13-3_0_5_line_90 |  | 85 | 153 | 0.0012187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_13-3_0_5_line_91 |  | 86 | 161 | 0.00017307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_13-3_0_5_line_92 |  | 88 | 89 | 0.019579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_13-3_0_5_line_93 |  | 88 | 90 | 0.02471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_13-3_0_5_line_94 |  | 89 | 91 | 0.012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_13-3_0_5_line_95 |  | 89 | 92 | 0.010375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_13-3_0_5_line_96 |  | 89 | 93 | 0.031518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_13-3_0_5_line_97 |  | 90 | 94 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_13-3_0_5_line_98 |  | 91 | 95 | 0.018524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_13-3_0_5_line_99 |  | 92 | 96 | 0.0079353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_13-3_0_5_line_100 |  | 94 | 97 | 0.034618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_13-3_0_5_line_101 |  | 95 | 101 | 0.0048896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_13-3_0_5_line_102 |  | 96 | 102 | 0.0081977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_13-3_0_5_line_103 |  | 97 | 105 | 0.020863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_13-3_0_5_line_104 |  | 98 | 99 | 0.011261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_13-3_0_5_line_105 |  | 98 | 100 | 0.0052419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_13-3_0_5_line_106 |  | 99 | 106 | 0.0074571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_13-3_0_5_line_107 |  | 101 | 107 | 0.015951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_13-3_0_5_line_108 |  | 102 | 108 | 0.0029859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_13-3_0_5_line_109 |  | 103 | 104 | 0.004219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_13-3_0_5_line_110 |  | 104 | 109 | 0.021949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_13-3_0_5_line_111 |  | 105 | 110 | 0.024945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_13-3_0_5_line_112 |  | 106 | 113 | 0.0059137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_13-3_0_5_line_113 |  | 107 | 189 | 0.0058148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_13-3_0_5_line_114 |  | 108 | 127 | 0.0050979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_13-3_0_5_line_115 |  | 109 | 141 | 0.00064507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_13-3_0_5_line_116 |  | 110 | 111 | 0.027551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_13-3_0_5_line_117 |  | 111 | 112 | 0.030006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_13-3_0_5_line_118 |  | 113 | 114 | 0.0059926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_13-3_0_5_line_119 |  | 114 | 180 | 0.0068121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_13-3_0_5_line_120 |  | 115 | 116 | 0.015544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_13-3_0_5_line_121 |  | 115 | 117 | 0.020986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_13-3_0_5_line_122 |  | 116 | 118 | 0.0058325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_13-3_0_5_line_123 |  | 117 | 119 | 0.026076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_13-3_0_5_line_124 |  | 118 | 120 | 0.015543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_13-3_0_5_line_125 |  | 119 | 121 | 0.0054355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_13-3_0_5_line_126 |  | 120 | 122 | 0.0065997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_13-3_0_5_line_127 |  | 121 | 123 | 0.021232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_13-3_0_5_line_128 |  | 122 | 128 | 0.012029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_13-3_0_5_line_129 |  | 122 | 129 | 0.019911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_13-3_0_5_line_130 |  | 123 | 210 | 0.018963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_13-3_0_5_line_131 |  | 124 | 125 | 0.0081116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_13-3_0_5_line_132 |  | 125 | 126 | 0.0085596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_13-3_0_5_line_133 |  | 126 | 127 | 0.010118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_13-3_0_5_line_134 |  | 128 | 130 | 0.0037784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_13-3_0_5_line_135 |  | 129 | 131 | 0.0053863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_13-3_0_5_line_136 |  | 130 | 136 | 0.00061889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_13-3_0_5_line_137 |  | 131 | 132 | 0.020994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_13-3_0_5_line_138 |  | 132 | 133 | 0.0035127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_13-3_0_5_line_139 |  | 133 | 134 | 0.0086003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_13-3_0_5_line_140 |  | 134 | 135 | 0.017137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_13-3_0_5_line_141 |  | 135 | 137 | 0.008572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_13-3_0_5_line_142 |  | 136 | 195 | 0.00032354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_13-3_0_5_line_143 |  | 138 | 139 | 0.00067382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_13-3_0_5_line_144 |  | 139 | 140 | 0.00074349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_13-3_0_5_line_145 |  | 140 | 187 | 0.0028545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_13-3_0_5_line_146 |  | 141 | 191 | 0.0018283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_13-3_0_5_line_147 |  | 142 | 143 | 0.019718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_13-3_0_5_line_148 |  | 142 | 144 | 0.010958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_13-3_0_5_line_149 |  | 143 | 145 | 0.014281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_13-3_0_5_line_150 |  | 144 | 146 | 0.025236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_13-3_0_5_line_151 |  | 144 | 147 | 0.024398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_13-3_0_5_line_152 |  | 145 | 148 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_13-3_0_5_line_153 |  | 145 | 149 | 0.030145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_13-3_0_5_line_154 |  | 146 | 150 | 0.0060345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_13-3_0_5_line_155 |  | 148 | 151 | 0.023546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_13-3_0_5_line_156 |  | 149 | 152 | 0.0014974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_13-3_0_5_line_157 |  | 150 | 153 | 0.0059461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_13-3_0_5_line_158 |  | 151 | 157 | 0.013321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_13-3_0_5_line_159 |  | 152 | 158 | 0.015576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_13-3_0_5_line_160 |  | 154 | 155 | 0.010263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_13-3_0_5_line_161 |  | 154 | 156 | 0.011803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_13-3_0_5_line_162 |  | 155 | 159 | 0.0086438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_13-3_0_5_line_163 |  | 156 | 160 | 0.027771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_13-3_0_5_line_164 |  | 157 | 159 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
165 | LV_13-3_0_5_line_165 |  | 159 | 163 | 0.02109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_13-3_0_5_line_166 |  | 162 | 163 | 0.014175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_13-3_0_5_line_167 |  | 163 | 164 | 0.029002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_13-3_0_5_line_168 |  | 164 | 165 | 0.01382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
169 | LV_13-3_0_5_line_169 |  | 165 | 166 | 0.022517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
170 | LV_13-3_0_5_line_170 |  | 165 | 167 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_13-3_0_5_line_171 |  | 166 | 168 | 0.022667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_13-3_0_5_line_172 |  | 168 | 176 | 0.014043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_13-3_0_5_line_173 |  | 169 | 170 | 0.017521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_13-3_0_5_line_174 |  | 170 | 171 | 0.033408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_13-3_0_5_line_175 |  | 171 | 172 | 0.0071301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_13-3_0_5_line_176 |  | 171 | 173 | 0.0048934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_13-3_0_5_line_177 |  | 172 | 174 | 0.0060199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_13-3_0_5_line_178 |  | 173 | 175 | 0.0059708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_13-3_0_5_line_179 |  | 175 | 178 | 0.0060393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_13-3_0_5_line_180 |  | 176 | 177 | 0.012366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_13-3_0_5_line_181 |  | 177 | 208 | 0.023207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_13-3_0_5_line_182 |  | 177 | 207 | 0.0029148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_13-3_0_5_line_183 |  | 178 | 179 | 0.016665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_13-3_0_5_line_184 |  | 179 | 194 | 0.006034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_13-3_0_5_line_185 |  | 180 | 181 | 0.018902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_13-3_0_5_line_186 |  | 181 | 182 | 0.0029078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_13-3_0_5_line_187 |  | 182 | 183 | 0.02234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_13-3_0_5_line_188 |  | 183 | 184 | 0.01344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_13-3_0_5_line_189 |  | 184 | 185 | 0.0045056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_13-3_0_5_line_190 |  | 185 | 186 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_13-3_0_5_line_191 |  | 186 | 187 | 0.013813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_13-3_0_5_line_192 |  | 186 | 188 | 0.012568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_13-3_0_5_line_193 |  | 188 | 190 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_13-3_0_5_line_194 |  | 188 | 189 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_13-3_0_5_line_195 |  | 190 | 191 | 0.00046768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_13-3_0_5_line_196 |  | 192 | 193 | 0.020477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_13-3_0_5_line_197 |  | 195 | 196 | 0.01349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_13-3_0_5_line_198 |  | 196 | 197 | 0.0024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_13-3_0_5_line_199 |  | 197 | 198 | 0.00014769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_13-3_0_5_line_200 |  | 198 | 199 | 0.00090979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_13-3_0_5_line_201 |  | 199 | 200 | 3.2759e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_13-3_0_5_line_202 |  | 200 | 201 | 2.0539e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_13-3_0_5_line_203 |  | 201 | 202 | 0.0044515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_13-3_0_5_line_204 |  | 202 | 203 | 0.017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_13-3_0_5_line_205 |  | 203 | 204 | 0.0004095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_13-3_0_5_line_206 |  | 204 | 205 | 0.00084317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_13-3_0_5_line_207 |  | 205 | 206 | 0.0019872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_13-3_0_5_line_208 |  | 206 | 207 | 0.015102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_13-3_0_5_line_209 |  | 209 | 210 | 0.0020785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_13-3_0_5_trafo_128 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 211 | 161 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2678585.4021 | 1244113.2755 | 2678579.8774 | 1244119.8587 | 2678571.909 | 1244129.6756
1 | 2678598.2147 | 1244098.0081 | 2678585.4021 | 1244113.2755
2 | 2678598.2147 | 1244098.0081 | 2678594.6254 | 1244095.114 | 2678587.9406 | 1244090.2665 | 2678599.1729 | 1244070.1897
3 | 2678604.0035 | 1244061.5475 | 2678599.1729 | 1244070.1897
4 | 2678599.1729 | 1244070.1897 | 2678613.0885 | 1244079.1767
5 | 2678613.0885 | 1244079.1767 | 2678708.9671 | 1244041.5184
6 | 2678729.8003 | 1244088.4233 | 2678708.9671 | 1244041.5184
7 | 2678708.9671 | 1244041.5184 | 2678713.3336 | 1244028.2765
8 | 2678729.8003 | 1244088.4233 | 2678732.8575 | 1244088.5617
9 | 2678732.8575 | 1244088.5617 | 2678743.8708 | 1244089.0604
10 | 2678798.2554 | 1244106.6824 | 2678743.8708 | 1244089.0604
11 | 2678714.4239 | 1244155.6074 | 2678736.3389 | 1244169.1568 | 2678745.1147 | 1244172.7159
12 | 2678765.9395 | 1244181.1678 | 2678765.3925 | 1244180.9397 | 2678745.1147 | 1244172.7159
13 | 2678798.2554 | 1244106.6824 | 2678809.4118 | 1244120.9367 | 2678812.9828 | 1244125.5074
14 | 2678814.2244 | 1244127.0966 | 2678812.9828 | 1244125.5074
15 | 2678673.8404 | 1244352.1975 | 2678665.8788 | 1244357.5291
16 | 2678673.8404 | 1244352.1975 | 2678678.5692 | 1244349.0308
17 | 2678678.5692 | 1244349.0308 | 2678682.3141 | 1244346.523
18 | 2678682.3141 | 1244346.523 | 2678682.3141 | 1244346.523 | 2678683.8421 | 1244345.1862
19 | 2678683.8421 | 1244345.1862 | 2678700.6863 | 1244330.4497
20 | 2678700.6863 | 1244330.4497 | 2678704.098 | 1244327.4649 | 2678722.3395 | 1244308.5394
21 | 2678722.3395 | 1244308.5394 | 2678724.7114 | 1244306.0785 | 2678745.3912 | 1244277.6609
22 | 2678745.3912 | 1244277.6609 | 2678751.0714 | 1244269.8554
23 | 2678765.8072 | 1244249.6059 | 2678751.0714 | 1244269.8554
24 | 2678768.428 | 1244246.0045 | 2678765.8072 | 1244249.6059
25 | 2678768.428 | 1244246.0045 | 2678779.8739 | 1244229.4594
26 | 2678779.8739 | 1244229.4594 | 2678783.5274 | 1244224.1782
27 | 2678801.5417 | 1244447.5554 | 2678794.2806 | 1244452.5737 | 2678789.2911 | 1244454.1911
28 | 2678801.5417 | 1244447.5554 | 2678801.5417 | 1244447.5554 | 2678803.4684 | 1244445.1401
29 | 2678803.4684 | 1244445.1401 | 2678808.7746 | 1244438.4881
30 | 2678811.3045 | 1244435.3165 | 2678808.7746 | 1244438.4881
31 | 2678811.3045 | 1244435.3165 | 2678814.1316 | 1244431.7725
32 | 2678744.1721 | 1244441.4199 | 2678749.0874 | 1244446.0398
33 | 2678740.2395 | 1244437.7235 | 2678744.1721 | 1244441.4199
34 | 2678814.1316 | 1244431.7725 | 2678819.5371 | 1244424.9959
35 | 2678740.2395 | 1244437.7235 | 2678737.5593 | 1244434.4149
36 | 2678819.5371 | 1244424.9959 | 2678825.7736 | 1244417.1777 | 2678829.4174 | 1244412.764
37 | 2678799.8945 | 1244354.2663 | 2678804.6817 | 1244349.7161
38 | 2678805.5275 | 1244348.9123 | 2678804.6817 | 1244349.7161
39 | 2678795.0592 | 1244358.7555 | 2678796.8483 | 1244357.1616 | 2678799.8945 | 1244354.2663
40 | 2678805.5275 | 1244348.9123 | 2678811.3474 | 1244343.3807
41 | 2678790.0584 | 1244363.2108 | 2678795.0592 | 1244358.7555
42 | 2678811.3474 | 1244343.3807 | 2678814.1541 | 1244340.7129 | 2678816.9182 | 1244337.1142
43 | 2678790.0584 | 1244363.2108 | 2678783.4569 | 1244369.0923 | 2678780.1077 | 1244372.0763
44 | 2678816.9182 | 1244337.1142 | 2678821.626 | 1244330.9848
45 | 2678760.1309 | 1244389.8754 | 2678780.1077 | 1244372.0763
46 | 2678841.7477 | 1244304.787 | 2678821.626 | 1244330.9848
47 | 2678760.1309 | 1244389.8754 | 2678743.6312 | 1244403.1956
48 | 2678760.1309 | 1244389.8754 | 2678751.7174 | 1244380.935 | 2678747.2636 | 1244369.1786 | 2678748.3582 | 1244357.318
49 | 2678841.7477 | 1244304.787 | 2678851.7163 | 1244291.6879
50 | 2678835.7513 | 1244148.7176 | 2678825.2478 | 1244141.206 | 2678814.2244 | 1244127.0966
51 | 2678835.7513 | 1244148.7176 | 2678843.6294 | 1244137.681 | 2678845.6915 | 1244134.9287
52 | 2678835.7513 | 1244148.7176 | 2678830.1974 | 1244156.955
53 | 2678848.3804 | 1244131.0728 | 2678845.6915 | 1244134.9287
54 | 2678845.6915 | 1244134.9287 | 2678862.583 | 1244151.3983 | 2678864.4179 | 1244154.2508
55 | 2678830.1974 | 1244156.955 | 2678820.6743 | 1244171.0795
56 | 2678848.3804 | 1244131.0728 | 2678853.4868 | 1244124.447 | 2678863.0143 | 1244110.9559
57 | 2678866.8957 | 1244164.6651 | 2678866.5705 | 1244160.1353 | 2678865.1079 | 1244155.3235 | 2678864.4179 | 1244154.2508
58 | 2678803.3556 | 1244196.7662 | 2678820.6743 | 1244171.0795
59 | 2678863.0143 | 1244110.9559 | 2678866.6068 | 1244105.869
60 | 2678866.8957 | 1244164.6651 | 2678866.2109 | 1244168.9925 | 2678864.666 | 1244172.5483
61 | 2678882.0263 | 1244174.8736 | 2678866.8957 | 1244164.6651
62 | 2678795.9135 | 1244206.2742 | 2678803.3556 | 1244196.7662
63 | 2678803.3556 | 1244196.7662 | 2678792.949 | 1244192.4278
64 | 2678765.9395 | 1244181.1678 | 2678786.3295 | 1244189.6682
65 | 2678786.3295 | 1244189.6682 | 2678789.9465 | 1244191.1761
66 | 2678792.949 | 1244192.4278 | 2678789.9465 | 1244191.1761
67 | 2678795.9135 | 1244206.2742 | 2678788.4421 | 1244217.0741
68 | 2678795.9135 | 1244206.2742 | 2678813.5043 | 1244218.5579
69 | 2678737.9163 | 1244407.8092 | 2678743.6312 | 1244403.1956
70 | 2678749.4117 | 1244354.8056 | 2678748.3582 | 1244357.318
71 | 2678737.9163 | 1244407.8092 | 2678736.7204 | 1244408.7746
72 | 2678751.7006 | 1244349.3465 | 2678749.4117 | 1244354.8056
73 | 2678732.2064 | 1244412.4188 | 2678736.7204 | 1244408.7746
74 | 2678754.0068 | 1244343.8463 | 2678751.7006 | 1244349.3465
75 | 2678724.6698 | 1244418.5031 | 2678732.2064 | 1244412.4188
76 | 2678756.2869 | 1244338.4085 | 2678754.0068 | 1244343.8463
77 | 2678813.7382 | 1244218.7212 | 2678813.5043 | 1244218.5579
78 | 2678841.6878 | 1244238.2385 | 2678813.7382 | 1244218.7212
79 | 2678841.6878 | 1244238.2385 | 2678845.4447 | 1244233.2327
80 | 2678834.9522 | 1244248.0449 | 2678841.6878 | 1244238.2385
81 | 2678850.6878 | 1244226.2465 | 2678845.4447 | 1244233.2327
82 | 2678834.9522 | 1244248.0449 | 2678830.5811 | 1244254.1311
83 | 2678783.5274 | 1244224.1782 | 2678788.4421 | 1244217.0741
84 | 2678878.5285 | 1244216.8127 | 2678876.7714 | 1244219.369 | 2678863.4733 | 1244210.6081 | 2678863.1263 | 1244211.1261 | 2678857.596 | 1244218.9471 | 2678855.7752 | 1244219.4678 | 2678850.6878 | 1244226.2465
85 | 2678830.5811 | 1244254.1311 | 2678825.1039 | 1244261.7573 | 2678824.9259 | 1244262.0072
86 | 2678812.9842 | 1244278.78 | 2678824.9259 | 1244262.0072
87 | 2678810.9644 | 1244281.617 | 2678812.9842 | 1244278.78
88 | 2678905.9465 | 1244126.6953 | 2678904.2709 | 1244128.6695 | 2678900.7341 | 1244131.5023 | 2678896.4224 | 1244132.9237 | 2678896.4224 | 1244132.9237
89 | 2678905.9465 | 1244126.6953 | 2678909.254 | 1244122.7982
90 | 2678866.6068 | 1244105.869 | 2678867.3098 | 1244104.8735
91 | 2678864.5971 | 1244172.707 | 2678864.666 | 1244172.5483
92 | 2678868.4955 | 1244365.4304 | 2678881.8936 | 1244379.7077
93 | 2678892.8671 | 1244401.8472 | 2678881.8936 | 1244379.7077
94 | 2678868.4955 | 1244365.4304 | 2678877.8524 | 1244357.4046
95 | 2678868.4955 | 1244365.4304 | 2678861.8904 | 1244373.4309
96 | 2678868.4955 | 1244365.4304 | 2678864.6979 | 1244354.9169 | 2678858.188 | 1244347.1915 | 2678857.3746 | 1244336.987
97 | 2678892.8671 | 1244401.8472 | 2678899.8463 | 1244412.3476 | 2678904.7171 | 1244415.0934
98 | 2678877.8524 | 1244357.4046 | 2678877.593 | 1244352.4754 | 2678879.1057 | 1244346.1354 | 2678882.549 | 1244339.9601
99 | 2678856.8384 | 1244379.5502 | 2678861.8904 | 1244373.4309
100 | 2678935.8245 | 1244409.6686 | 2678920.8775 | 1244418.654 | 2678911.5629 | 1244418.9526 | 2678904.7171 | 1244415.0934
101 | 2678882.549 | 1244339.9601 | 2678884.9302 | 1244335.6896
102 | 2678856.8384 | 1244379.5502 | 2678851.6193 | 1244385.8719
103 | 2678935.8245 | 1244409.6686 | 2678947.0502 | 1244392.0834
104 | 2678907.5046 | 1244342.288 | 2678913.0701 | 1244337.503 | 2678916.0456 | 1244334.9485
105 | 2678907.5046 | 1244342.288 | 2678912.705 | 1244341.629
106 | 2678916.0456 | 1244334.9485 | 2678920.5313 | 1244331.0976 | 2678921.5869 | 1244329.9692
107 | 2678884.9302 | 1244335.6896 | 2678886.8478 | 1244332.2506 | 2678887.569 | 1244325.7555 | 2678886.7508 | 1244320.3385
108 | 2678849.7183 | 1244388.1745 | 2678851.6193 | 1244385.8719
109 | 2678854.4869 | 1244288.5002 | 2678851.7163 | 1244291.6879
110 | 2678854.4869 | 1244288.5002 | 2678866.2241 | 1244296.4174 | 2678873.6311 | 1244298.8324
111 | 2678960.4727 | 1244371.057 | 2678947.0502 | 1244392.0834
112 | 2678921.5869 | 1244329.9692 | 2678925.6267 | 1244325.6504
113 | 2678886.7508 | 1244320.3385 | 2678885.8823 | 1244314.5889
114 | 2678849.7183 | 1244388.1745 | 2678846.4726 | 1244392.1058
115 | 2678874.2444 | 1244299.0324 | 2678873.6311 | 1244298.8324
116 | 2678962.3156 | 1244348.1658 | 2678969.0518 | 1244357.6178 | 2678960.4727 | 1244371.057
117 | 2678962.3156 | 1244348.1658 | 2678967.9217 | 1244344.3043 | 2678971.4549 | 1244338.3359 | 2678973.4761 | 1244327.8664 | 2678972.5954 | 1244322.3361
118 | 2678925.6267 | 1244325.6504 | 2678927.2395 | 1244323.9262 | 2678929.674 | 1244321.2314
119 | 2678929.674 | 1244321.2314 | 2678933.5523 | 1244316.9385 | 2678934.1733 | 1244316.1209
120 | 2678989.3091 | 1244220.6224 | 2678983.4474 | 1244213.0278 | 2678978.4186 | 1244209.8475
121 | 2678989.3091 | 1244220.6224 | 2678997.8069 | 1244216.9884 | 2679008.2762 | 1244211.6672
122 | 2678980.8923 | 1244204.5655 | 2678980.8923 | 1244204.5655 | 2678978.4186 | 1244209.8475
123 | 2679029.2099 | 1244196.8304 | 2679022.194 | 1244204.5931 | 2679008.2762 | 1244211.6672
124 | 2678972.8948 | 1244194.474 | 2678972.8948 | 1244194.474 | 2678971.4261 | 1244197.5011 | 2678972.6333 | 1244199.9189 | 2678980.8923 | 1244204.5655
125 | 2679029.2099 | 1244196.8304 | 2679032.8545 | 1244192.7979
126 | 2678967.0404 | 1244191.4273 | 2678972.8948 | 1244194.474
127 | 2679042.1071 | 1244174.0587 | 2679037.0291 | 1244188.1789 | 2679032.8545 | 1244192.7979
128 | 2678967.0404 | 1244191.4273 | 2678972.3274 | 1244180.6226
129 | 2678967.0404 | 1244191.4273 | 2678964.3307 | 1244190.0346 | 2678963.7258 | 1244191.1941 | 2678960.9473 | 1244189.8562 | 2678960.2828 | 1244190.9481 | 2678950.0277 | 1244186.4604
130 | 2679042.1071 | 1244174.0587 | 2679029.6269 | 1244168.0103 | 2679031.8511 | 1244163.4268
131 | 2678829.4174 | 1244412.764 | 2678834.5817 | 1244406.5088
132 | 2678834.5817 | 1244406.5088 | 2678840.0312 | 1244399.908
133 | 2678840.0312 | 1244399.908 | 2678846.4726 | 1244392.1058
134 | 2678973.9881 | 1244177.2288 | 2678972.3274 | 1244180.6226
135 | 2678950.0277 | 1244186.4604 | 2678948.5162 | 1244185.799 | 2678948.1093 | 1244186.8387 | 2678945.713 | 1244185.7798
136 | 2678973.9881 | 1244177.2288 | 2678974.2601 | 1244176.6729
137 | 2678928.5948 | 1244176.1159 | 2678945.548 | 1244183.947 | 2678945.0739 | 1244185.4974 | 2678945.713 | 1244185.7798
138 | 2678928.5948 | 1244176.1159 | 2678930.6964 | 1244173.3012
139 | 2678935.8419 | 1244166.41 | 2678930.6964 | 1244173.3012
140 | 2678935.8419 | 1244166.41 | 2678946.0951 | 1244152.6781
141 | 2678951.2237 | 1244145.8096 | 2678946.0951 | 1244152.6781
142 | 2678974.2601 | 1244176.6729 | 2678974.4024 | 1244176.3823
143 | 2678891.4529 | 1244276.3722 | 2678891.3198 | 1244275.7117
144 | 2678891.5997 | 1244277.1011 | 2678891.4529 | 1244276.3722
145 | 2678892.1634 | 1244279.8994 | 2678891.5997 | 1244277.1011
146 | 2678875.9827 | 1244299.5991 | 2678874.2444 | 1244299.0324
147 | 2678895.3681 | 1244065.7766 | 2678895.8537 | 1244064.9007 | 2678900.7195 | 1244054.2133 | 2678903.4512 | 1244047.7974
148 | 2678889.5516 | 1244075.0464 | 2678892.8492 | 1244070.3202 | 2678895.3681 | 1244065.7766
149 | 2678908.4648 | 1244034.4354 | 2678905.6813 | 1244042.5598 | 2678903.4512 | 1244047.7974
150 | 2678889.5516 | 1244075.0464 | 2678876.9339 | 1244091.2459 | 2678874.221 | 1244095.0873
151 | 2678889.5516 | 1244075.0464 | 2678902.9181 | 1244086.6436 | 2678908.6001 | 1244090.1967
152 | 2678908.4648 | 1244034.4354 | 2678921.327 | 1244039.0654 | 2678926.7576 | 1244042.3619
153 | 2678908.4648 | 1244034.4354 | 2678911.5731 | 1244024.0582 | 2678916.6607 | 1244005.4279
154 | 2678870.7399 | 1244100.0165 | 2678874.221 | 1244095.0873
155 | 2678948.5102 | 1244050.5796 | 2678935.2793 | 1244047.5348 | 2678926.7576 | 1244042.3619
156 | 2678917.0552 | 1244003.9834 | 2678916.6607 | 1244005.4279
157 | 2678870.7399 | 1244100.0165 | 2678867.3098 | 1244104.8735
158 | 2678948.5102 | 1244050.5796 | 2678942.9956 | 1244062.7053
159 | 2678917.0552 | 1244003.9834 | 2678919.4898 | 1243988.5988
160 | 2678926.9618 | 1244087.5751 | 2678930.9207 | 1244078.106
161 | 2678926.9618 | 1244087.5751 | 2678922.4076 | 1244098.4641
162 | 2678936.8239 | 1244076.2759 | 2678932.4262 | 1244074.5051 | 2678930.9207 | 1244078.106
163 | 2678922.4076 | 1244098.4641 | 2678917.657 | 1244109.8229 | 2678909.254 | 1244122.7982 | 2678909.254 | 1244122.7982
164 | 2678936.8239 | 1244076.2759 | 2678942.9956 | 1244062.7053
165 | 2678936.8239 | 1244076.2759 | 2678956.4368 | 1244084.1759
166 | 2678956.4368 | 1244084.1759 | 2678960.8691 | 1244081.0771 | 2678964.1827 | 1244072.9602
167 | 2678956.4368 | 1244084.1759 | 2678952.8727 | 1244093.0237 | 2678953.5764 | 1244100.9054 | 2678963.895 | 1244106.0948
168 | 2678976.2413 | 1244112.304 | 2678963.895 | 1244106.0948
169 | 2678976.2413 | 1244112.304 | 2678988.9817 | 1244093.7158
170 | 2678976.2413 | 1244112.304 | 2678965.2279 | 1244127.054
171 | 2678988.9817 | 1244093.7158 | 2678997.165 | 1244097.8166 | 2679000.0071 | 1244104.5926 | 2678997.5887 | 1244110.2645
172 | 2679005.0055 | 1244119.7033 | 2679006.019 | 1244116.8036 | 2679003.3396 | 1244113.132 | 2678997.5887 | 1244110.2645 | 2678997.5887 | 1244110.2645
173 | 2678810.9644 | 1244281.617 | 2678800.6881 | 1244295.8079
174 | 2678771.6004 | 1244301.8867 | 2678789.3884 | 1244304.8917 | 2678792.8018 | 1244304.5145 | 2678795.6362 | 1244302.7842 | 2678800.6881 | 1244295.8079
175 | 2678771.6004 | 1244301.8867 | 2678774.2916 | 1244295.284
176 | 2678771.6004 | 1244301.8867 | 2678769.7082 | 1244306.3994
177 | 2678776.5638 | 1244289.7094 | 2678774.2916 | 1244295.284
178 | 2678769.7082 | 1244306.3994 | 2678767.3994 | 1244311.9057
179 | 2678767.3994 | 1244311.9057 | 2678765.0641 | 1244317.4753
180 | 2679008.7213 | 1244128.9706 | 2679010.7305 | 1244124.5164 | 2679005.0055 | 1244119.7033
181 | 2679008.7213 | 1244128.9706 | 2679017.115 | 1244133.152 | 2679016.4836 | 1244134.6002 | 2679024.9572 | 1244138.4602 | 2679025.3037 | 1244141.3781 | 2679025.3037 | 1244141.3781
182 | 2679008.7213 | 1244128.9706 | 2679007.5212 | 1244131.6269
183 | 2678758.6201 | 1244332.8439 | 2678765.0641 | 1244317.4753
184 | 2678758.6201 | 1244332.8439 | 2678756.2869 | 1244338.4085
185 | 2678934.1733 | 1244316.1209 | 2678938.3522 | 1244310.62 | 2678940.459 | 1244307.9127 | 2678941.1603 | 1244304.6197 | 2678939.5869 | 1244299.6668
186 | 2678939.5869 | 1244299.6668 | 2678938.7065 | 1244296.8955
187 | 2678938.7065 | 1244296.8955 | 2678937.7584 | 1244293.9112 | 2678933.4578 | 1244283.1574 | 2678926.6884 | 1244286.6712
188 | 2678914.0526 | 1244289.3075 | 2678918.3044 | 1244290.0274 | 2678921.1143 | 1244289.5645 | 2678926.6884 | 1244286.6712
189 | 2678909.6102 | 1244288.5552 | 2678914.0526 | 1244289.3075
190 | 2678894.8913 | 1244293.4408 | 2678903.5436 | 1244289.5419 | 2678909.6102 | 1244288.5552
191 | 2678894.8913 | 1244293.4408 | 2678892.1634 | 1244279.8994
192 | 2678887.0227 | 1244303.1987 | 2678892.8032 | 1244295.3144 | 2678894.8913 | 1244293.4408
193 | 2678887.0227 | 1244303.1987 | 2678876.4273 | 1244299.7441
194 | 2678887.0227 | 1244303.1987 | 2678885.6153 | 1244307.8723 | 2678885.6034 | 1244312.7423 | 2678885.8823 | 1244314.5889
195 | 2678876.4273 | 1244299.7441 | 2678875.9827 | 1244299.5991
196 | 2678724.6698 | 1244418.5031 | 2678737.5593 | 1244434.4149
197 | 2678974.4024 | 1244176.3823 | 2678975.2678 | 1244174.6136 | 2678981.7463 | 1244171.6532 | 2678983.9223 | 1244167.8306
198 | 2678983.9223 | 1244167.8306 | 2678985.1252 | 1244165.7174
199 | 2678985.1252 | 1244165.7174 | 2678985.1983 | 1244165.589
200 | 2678985.1983 | 1244165.589 | 2678985.6483 | 1244164.7984
201 | 2678985.6483 | 1244164.7984 | 2678985.6646 | 1244164.7699
202 | 2678985.6646 | 1244164.7699 | 2678985.6656 | 1244164.7681
203 | 2678985.6656 | 1244164.7681 | 2678987.8677 | 1244160.8995
204 | 2678987.8677 | 1244160.8995 | 2678996.4819 | 1244145.7666
205 | 2678996.4819 | 1244145.7666 | 2678996.6844 | 1244145.4108
206 | 2678996.6844 | 1244145.4108 | 2678997.1016 | 1244144.678
207 | 2678997.1016 | 1244144.678 | 2678998.0846 | 1244142.951
208 | 2679007.5212 | 1244131.6269 | 2679006.1048 | 1244134.7621 | 2679000.0639 | 1244139.474 | 2678998.0846 | 1244142.951
209 | 2679032.7585 | 1244161.5569 | 2679031.8511 | 1244163.4268

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678585.4021 | 1244113.2755
1 | 2678571.909 | 1244129.6756
2 | 2678598.2147 | 1244098.0081
3 | 2678599.1729 | 1244070.1897
4 | 2678604.0035 | 1244061.5475
5 | 2678613.0885 | 1244079.1767
6 | 2678708.9671 | 1244041.5184
7 | 2678729.8003 | 1244088.4233
8 | 2678732.8575 | 1244088.5617
9 | 2678743.8708 | 1244089.0604
10 | 2678713.3336 | 1244028.2765
11 | 2678714.4239 | 1244155.6074
12 | 2678745.1147 | 1244172.7159
13 | 2678798.2554 | 1244106.6824
14 | 2678812.9828 | 1244125.5074
15 | 2678665.8788 | 1244357.5291
16 | 2678673.8404 | 1244352.1975
17 | 2678678.5692 | 1244349.0308
18 | 2678682.3141 | 1244346.523
19 | 2678683.8421 | 1244345.1862
20 | 2678700.6863 | 1244330.4497
21 | 2678722.3395 | 1244308.5394
22 | 2678745.3912 | 1244277.6609
23 | 2678751.0714 | 1244269.8554
24 | 2678765.8072 | 1244249.6059
25 | 2678768.428 | 1244246.0045
26 | 2678779.8739 | 1244229.4594
27 | 2678801.5417 | 1244447.5554
28 | 2678789.2911 | 1244454.1911
29 | 2678803.4684 | 1244445.1401
30 | 2678808.7746 | 1244438.4881
31 | 2678811.3045 | 1244435.3165
32 | 2678749.0874 | 1244446.0398
33 | 2678744.1721 | 1244441.4199
34 | 2678814.1316 | 1244431.7725
35 | 2678740.2395 | 1244437.7235
36 | 2678819.5371 | 1244424.9959
37 | 2678804.6817 | 1244349.7161
38 | 2678799.8945 | 1244354.2663
39 | 2678805.5275 | 1244348.9123
40 | 2678795.0592 | 1244358.7555
41 | 2678811.3474 | 1244343.3807
42 | 2678790.0584 | 1244363.2108
43 | 2678816.9182 | 1244337.1142
44 | 2678780.1077 | 1244372.0763
45 | 2678821.626 | 1244330.9848
46 | 2678760.1309 | 1244389.8754
47 | 2678841.7477 | 1244304.787
48 | 2678814.2244 | 1244127.0966
49 | 2678835.7513 | 1244148.7176
50 | 2678845.6915 | 1244134.9287
51 | 2678830.1974 | 1244156.955
52 | 2678848.3804 | 1244131.0728
53 | 2678864.4179 | 1244154.2508
54 | 2678820.6743 | 1244171.0795
55 | 2678863.0143 | 1244110.9559
56 | 2678866.8957 | 1244164.6651
57 | 2678803.3556 | 1244196.7662
58 | 2678765.9395 | 1244181.1678
59 | 2678786.3295 | 1244189.6682
60 | 2678789.9465 | 1244191.1761
61 | 2678792.949 | 1244192.4278
62 | 2678795.9135 | 1244206.2742
63 | 2678743.6312 | 1244403.1956
64 | 2678748.3582 | 1244357.318
65 | 2678737.9163 | 1244407.8092
66 | 2678749.4117 | 1244354.8056
67 | 2678736.7204 | 1244408.7746
68 | 2678751.7006 | 1244349.3465
69 | 2678732.2064 | 1244412.4188
70 | 2678754.0068 | 1244343.8463
71 | 2678813.7382 | 1244218.7212
72 | 2678813.5043 | 1244218.5579
73 | 2678841.6878 | 1244238.2385
74 | 2678845.4447 | 1244233.2327
75 | 2678834.9522 | 1244248.0449
76 | 2678788.4421 | 1244217.0741
77 | 2678850.6878 | 1244226.2465
78 | 2678830.5811 | 1244254.1311
79 | 2678783.5274 | 1244224.1782
80 | 2678878.5285 | 1244216.8127
81 | 2678824.9259 | 1244262.0072
82 | 2678812.9842 | 1244278.78
83 | 2678896.4224 | 1244132.9237
84 | 2678905.9465 | 1244126.6953
85 | 2678866.6068 | 1244105.869
86 | 2678864.666 | 1244172.5483
87 | 2678882.0263 | 1244174.8736
88 | 2678881.8936 | 1244379.7077
89 | 2678868.4955 | 1244365.4304
90 | 2678892.8671 | 1244401.8472
91 | 2678877.8524 | 1244357.4046
92 | 2678861.8904 | 1244373.4309
93 | 2678857.3746 | 1244336.987
94 | 2678904.7171 | 1244415.0934
95 | 2678882.549 | 1244339.9601
96 | 2678856.8384 | 1244379.5502
97 | 2678935.8245 | 1244409.6686
98 | 2678907.5046 | 1244342.288
99 | 2678916.0456 | 1244334.9485
100 | 2678912.705 | 1244341.629
101 | 2678884.9302 | 1244335.6896
102 | 2678851.6193 | 1244385.8719
103 | 2678851.7163 | 1244291.6879
104 | 2678854.4869 | 1244288.5002
105 | 2678947.0502 | 1244392.0834
106 | 2678921.5869 | 1244329.9692
107 | 2678886.7508 | 1244320.3385
108 | 2678849.7183 | 1244388.1745
109 | 2678873.6311 | 1244298.8324
110 | 2678960.4727 | 1244371.057
111 | 2678962.3156 | 1244348.1658
112 | 2678972.5954 | 1244322.3361
113 | 2678925.6267 | 1244325.6504
114 | 2678929.674 | 1244321.2314
115 | 2678989.3091 | 1244220.6224
116 | 2678978.4186 | 1244209.8475
117 | 2679008.2762 | 1244211.6672
118 | 2678980.8923 | 1244204.5655
119 | 2679029.2099 | 1244196.8304
120 | 2678972.8948 | 1244194.474
121 | 2679032.8545 | 1244192.7979
122 | 2678967.0404 | 1244191.4273
123 | 2679042.1071 | 1244174.0587
124 | 2678829.4174 | 1244412.764
125 | 2678834.5817 | 1244406.5088
126 | 2678840.0312 | 1244399.908
127 | 2678846.4726 | 1244392.1058
128 | 2678972.3274 | 1244180.6226
129 | 2678950.0277 | 1244186.4604
130 | 2678973.9881 | 1244177.2288
131 | 2678945.713 | 1244185.7798
132 | 2678928.5948 | 1244176.1159
133 | 2678930.6964 | 1244173.3012
134 | 2678935.8419 | 1244166.41
135 | 2678946.0951 | 1244152.6781
136 | 2678974.2601 | 1244176.6729
137 | 2678951.2237 | 1244145.8096
138 | 2678891.3198 | 1244275.7117
139 | 2678891.4529 | 1244276.3722
140 | 2678891.5997 | 1244277.1011
141 | 2678874.2444 | 1244299.0324
142 | 2678895.3681 | 1244065.7766
143 | 2678903.4512 | 1244047.7974
144 | 2678889.5516 | 1244075.0464
145 | 2678908.4648 | 1244034.4354
146 | 2678874.221 | 1244095.0873
147 | 2678908.6001 | 1244090.1967
148 | 2678926.7576 | 1244042.3619
149 | 2678916.6607 | 1244005.4279
150 | 2678870.7399 | 1244100.0165
151 | 2678948.5102 | 1244050.5796
152 | 2678917.0552 | 1244003.9834
153 | 2678867.3098 | 1244104.8735
154 | 2678926.9618 | 1244087.5751
155 | 2678930.9207 | 1244078.106
156 | 2678922.4076 | 1244098.4641
157 | 2678942.9956 | 1244062.7053
158 | 2678919.4898 | 1243988.5988
159 | 2678936.8239 | 1244076.2759
160 | 2678909.254 | 1244122.7982
161 | 2678864.5971 | 1244172.707
162 | 2678964.1827 | 1244072.9602
163 | 2678956.4368 | 1244084.1759
164 | 2678963.895 | 1244106.0948
165 | 2678976.2413 | 1244112.304
166 | 2678988.9817 | 1244093.7158
167 | 2678965.2279 | 1244127.054
168 | 2678997.5887 | 1244110.2645
169 | 2678810.9644 | 1244281.617
170 | 2678800.6881 | 1244295.8079
171 | 2678771.6004 | 1244301.8867
172 | 2678774.2916 | 1244295.284
173 | 2678769.7082 | 1244306.3994
174 | 2678776.5638 | 1244289.7094
175 | 2678767.3994 | 1244311.9057
176 | 2679005.0055 | 1244119.7033
177 | 2679008.7213 | 1244128.9706
178 | 2678765.0641 | 1244317.4753
179 | 2678758.6201 | 1244332.8439
180 | 2678934.1733 | 1244316.1209
181 | 2678939.5869 | 1244299.6668
182 | 2678938.7065 | 1244296.8955
183 | 2678926.6884 | 1244286.6712
184 | 2678914.0526 | 1244289.3075
185 | 2678909.6102 | 1244288.5552
186 | 2678894.8913 | 1244293.4408
187 | 2678892.1634 | 1244279.8994
188 | 2678887.0227 | 1244303.1987
189 | 2678885.8823 | 1244314.5889
190 | 2678876.4273 | 1244299.7441
191 | 2678875.9827 | 1244299.5991
192 | 2678724.6698 | 1244418.5031
193 | 2678737.5593 | 1244434.4149
194 | 2678756.2869 | 1244338.4085
195 | 2678974.4024 | 1244176.3823
196 | 2678983.9223 | 1244167.8306
197 | 2678985.1252 | 1244165.7174
198 | 2678985.1983 | 1244165.589
199 | 2678985.6483 | 1244164.7984
200 | 2678985.6646 | 1244164.7699
201 | 2678985.6656 | 1244164.7681
202 | 2678987.8677 | 1244160.8995
203 | 2678996.4819 | 1244145.7666
204 | 2678996.6844 | 1244145.4108
205 | 2678997.1016 | 1244144.678
206 | 2678998.0846 | 1244142.951
207 | 2679007.5212 | 1244131.6269
208 | 2679025.3037 | 1244141.3781
209 | 2679032.7585 | 1244161.5569
210 | 2679031.8511 | 1244163.4268
211 | 2678866.8957 | 1244164.6651

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97368 | -0.50642 | 0.0016905 | 0.00042367
1 | 0.97367 | -0.50671 | 0.00072867 | 0.00018262
2 | 0.97373 | -0.50554 | 0 | 0
3 | 0.97381 | -0.50394 | 0 | 0
4 | 0.9738 | -0.50404 | 0.00056548 | 0.00014172
5 | 0.97385 | -0.50303 | 0.0014075 | 0.00035275
6 | 0.97428 | -0.49471 | 0.078185 | 0.019595
7 | 0.98033 | -0.37608 | 0 | 0
8 | 0.98069 | -0.36905 | 0.0006392 | 0.0001602
9 | 0.982 | -0.34365 | 0.0019317 | 0.00048413
10 | 0.9737 | -0.506 | 0.044079 | 0.011047
11 | 0.99147 | -0.16212 | 0.00044612 | 0.00011181
12 | 0.99148 | -0.16184 | 0.0010887 | 0.00027285
13 | 0.98888 | -0.21104 | 0.0026432 | 0.00066245
14 | 0.99182 | -0.15503 | 0.0028859 | 0.00072327
15 | 0.9884 | -0.22168 | 0.0067612 | 0.0016945
16 | 0.98846 | -0.22052 | 0.0009051 | 0.00022684
17 | 0.9885 | -0.21974 | 0.00086982 | 0.000218
18 | 0.98853 | -0.21906 | 0.0010747 | 0.00026934
19 | 0.98855 | -0.21871 | 0.0011365 | 0.00028483
20 | 0.98877 | -0.21442 | 0.0038147 | 0.00095606
21 | 0.98918 | -0.20642 | 0.00064695 | 0.00016214
22 | 0.98972 | -0.19598 | 0.0010893 | 0.00027301
23 | 0.98986 | -0.19318 | 0.0010913 | 0.00027351
24 | 0.99026 | -0.18543 | 0.0010908 | 0.00027339
25 | 0.99034 | -0.18397 | 0 | 0
26 | 0.99068 | -0.17736 | 0.00027775 | 6.9611e-05
27 | 0.97374 | -0.50686 | 0.0015901 | 0.00039853
28 | 0.97372 | -0.50736 | 0.0019253 | 0.00048254
29 | 0.97375 | -0.50666 | 0.0016662 | 0.00041759
30 | 0.9738 | -0.50585 | 0.001638 | 0.00041052
31 | 0.97382 | -0.50534 | 0.0012973 | 0.00032514
32 | 0.9841 | -0.30434 | 0.001651 | 0.00041378
33 | 0.98411 | -0.30414 | 0.0014923 | 0.00037402
34 | 0.97386 | -0.50466 | 0.0010748 | 0.00026937
35 | 0.98413 | -0.30383 | 0 | 0
36 | 0.97393 | -0.5032 | 0.0011773 | 0.00029505
37 | 0.9835 | -0.31583 | 0.0036105 | 0.00090487
38 | 0.98362 | -0.31361 | 0.0013609 | 0.00034107
39 | 0.98348 | -0.31621 | 0.0011701 | 0.00029325
40 | 0.98374 | -0.31136 | 0.0009893 | 0.00024794
41 | 0.98335 | -0.31877 | 0.0012071 | 0.00030252
42 | 0.98385 | -0.30905 | 0.00099084 | 0.00024833
43 | 0.98322 | -0.32142 | 0.0015665 | 0.00039261
44 | 0.98409 | -0.30441 | 0.0036209 | 0.00090749
45 | 0.98309 | -0.32382 | 0.0012435 | 0.00031166
46 | 0.98459 | -0.29474 | 0 | 0
47 | 0.98179 | -0.34905 | 0 | 0
48 | 0.99207 | -0.15021 | 0.0037095 | 0.00092968
49 | 0.99406 | -0.1125 | 0 | 0
50 | 0.9952 | -0.090678 | 0 | 0
51 | 0.99364 | -0.12043 | 0.0020068 | 0.00050295
52 | 0.99504 | -0.093857 | 0 | 0
53 | 0.99799 | -0.037945 | 0.0044315 | 0.0011106
54 | 0.99294 | -0.13391 | 0.00089462 | 0.00022421
55 | 0.99415 | -0.11071 | 0.0011297 | 0.00028314
56 | 0.99912 | -0.016664 | 0 | 0
57 | 0.99166 | -0.1584 | 0 | 0
58 | 0.99152 | -0.16123 | 0.0016293 | 0.00040835
59 | 0.99158 | -0.15999 | 0.00061336 | 0.00015372
60 | 0.99159 | -0.15973 | 0.00072872 | 0.00018263
61 | 0.99161 | -0.15947 | 0.00086095 | 0.00021577
62 | 0.99118 | -0.16771 | 0 | 0
63 | 0.98438 | -0.29882 | 0.0014637 | 0.00036685
64 | 0.98535 | -0.28008 | 0.0012174 | 0.0003051
65 | 0.98432 | -0.30003 | 0.0014078 | 0.00035282
66 | 0.98541 | -0.27898 | 0.0011324 | 0.0002838
67 | 0.98431 | -0.30025 | 0.0014061 | 0.0003524
68 | 0.98553 | -0.27657 | 0.0011625 | 0.00029136
69 | 0.98428 | -0.30092 | 0.0014652 | 0.00036721
70 | 0.98566 | -0.27412 | 0.0011381 | 0.00028523
71 | 0.99038 | -0.183 | 0.0082232 | 0.0020609
72 | 0.99039 | -0.18281 | 0.008197 | 0.0020544
73 | 0.98924 | -0.20504 | 0 | 0
74 | 0.98908 | -0.20818 | 0.010677 | 0.002676
75 | 0.9889 | -0.21155 | 0 | 0
76 | 0.99094 | -0.1723 | 0.00065082 | 0.00016311
77 | 0.98894 | -0.2109 | 0.0083138 | 0.0020836
78 | 0.98869 | -0.21565 | 0.0082642 | 0.0020712
79 | 0.99079 | -0.17522 | 0.00027685 | 6.9384e-05
80 | 0.9886 | -0.21735 | 0.0091411 | 0.002291
81 | 0.98843 | -0.22068 | 0.010635 | 0.0026654
82 | 0.98791 | -0.23058 | 0.0066846 | 0.0016753
83 | 0.9879 | -0.23055 | 0.0016854 | 0.00042241
84 | 0.98792 | -0.2302 | 0.003711 | 0.00093007
85 | 0.99393 | -0.11491 | 0.00088586 | 0.00022202
86 | 0.99998 | -0.00034343 | 0.0028344 | 0.00071037
87 | 0.99903 | -0.018307 | 0.0051668 | 0.0012949
88 | 0.97478 | -0.4865 | 0.0017279 | 0.00043305
89 | 0.97501 | -0.48182 | 0 | 0
90 | 0.97452 | -0.49162 | 0 | 0
91 | 0.97542 | -0.47381 | 0 | 0
92 | 0.97481 | -0.48586 | 0.0012041 | 0.00030178
93 | 0.97498 | -0.48254 | 0.0012434 | 0.00031163
94 | 0.97433 | -0.4954 | 0.003737 | 0.00093657
95 | 0.97603 | -0.46178 | 0.0014252 | 0.0003572
96 | 0.97466 | -0.48877 | 0.0015251 | 0.00038222
97 | 0.97408 | -0.50021 | 0 | 0
98 | 0.97581 | -0.46617 | 0 | 0
99 | 0.97583 | -0.46581 | 0.0011875 | 0.00029762
100 | 0.9758 | -0.46633 | 0.0017139 | 0.00042955
101 | 0.9762 | -0.45848 | 0.0014249 | 0.0003571
102 | 0.97452 | -0.49155 | 0.0011759 | 0.0002947
103 | 0.9805 | -0.37423 | 0 | 0
104 | 0.98017 | -0.38071 | 0 | 0
105 | 0.97393 | -0.50311 | 0.002994 | 0.00075037
106 | 0.97585 | -0.46542 | 0.0011829 | 0.00029647
107 | 0.97677 | -0.4473 | 0.0014066 | 0.00035254
108 | 0.97447 | -0.4925 | 0.0020616 | 0.00051668
109 | 0.97844 | -0.41445 | 0.0024471 | 0.0006133
110 | 0.97383 | -0.5052 | 0.0015549 | 0.00038969
111 | 0.97375 | -0.50673 | 0 | 0
112 | 0.97367 | -0.50839 | 0.0030111 | 0.00075465
113 | 0.97587 | -0.46498 | 0.0011625 | 0.00029135
114 | 0.9759 | -0.4644 | 0.0011596 | 0.00029062
115 | 0.97269 | -0.52661 | 0 | 0
116 | 0.97297 | -0.5212 | 0.009872 | 0.0024741
117 | 0.97232 | -0.53392 | 0.0050801 | 0.0012732
118 | 0.97312 | -0.51811 | 0.0070067 | 0.001756
119 | 0.97199 | -0.54056 | 0.0031319 | 0.00078492
120 | 0.97364 | -0.50788 | 0.002285 | 0.00057268
121 | 0.97193 | -0.54163 | 0.0031941 | 0.00080052
122 | 0.97388 | -0.50326 | 0 | 0
123 | 0.97178 | -0.54457 | 0 | 0
124 | 0.97408 | -0.5002 | 0.00099445 | 0.00024923
125 | 0.97417 | -0.49851 | 0.0011892 | 0.00029804
126 | 0.97427 | -0.49654 | 0.0014918 | 0.00037388
127 | 0.9744 | -0.49393 | 0.0012015 | 0.00030111
128 | 0.97458 | -0.48948 | 0.0026705 | 0.00066928
129 | 0.97342 | -0.51217 | 0.0060018 | 0.0015042
130 | 0.9748 | -0.48497 | 0.0020831 | 0.00052208
131 | 0.97333 | -0.51398 | 0.0054457 | 0.0013648
132 | 0.97308 | -0.51896 | 0 | 0
133 | 0.97304 | -0.5198 | 0.003247 | 0.00081376
134 | 0.97296 | -0.52132 | 0.0032086 | 0.00080414
135 | 0.97286 | -0.52335 | 0.0031896 | 0.00079939
136 | 0.97484 | -0.4842 | 0.0019262 | 0.00048276
137 | 0.97283 | -0.52386 | 0.0032389 | 0.00081175
138 | 0.97684 | -0.44594 | 0.0024132 | 0.0006048
139 | 0.97684 | -0.44591 | 0.0039525 | 0.0009906
140 | 0.97685 | -0.44582 | 0.0024003 | 0.00060157
141 | 0.97839 | -0.41541 | 0.0024151 | 0.00060527
142 | 0.99223 | -0.14742 | 0.002207 | 0.00055313
143 | 0.99156 | -0.16016 | 0.00098963 | 0.00024803
144 | 0.9926 | -0.14026 | 0 | 0
145 | 0.99108 | -0.16935 | 0 | 0
146 | 0.99347 | -0.12369 | 0.0015517 | 0.0003889
147 | 0.99258 | -0.14074 | 0.0011191 | 0.00028047
148 | 0.99042 | -0.18188 | 0.0027137 | 0.00068012
149 | 0.99093 | -0.17215 | 0.0033737 | 0.00084552
150 | 0.99368 | -0.1197 | 0.001899 | 0.00047593
151 | 0.98967 | -0.19641 | 0 | 0
152 | 0.99093 | -0.1722 | 0 | 0
153 | 0.99389 | -0.11572 | 0.00099095 | 0.00024836
154 | 0.98837 | -0.2215 | 0 | 0
155 | 0.98854 | -0.21816 | 0.010689 | 0.0026788
156 | 0.98817 | -0.22535 | 0.0094741 | 0.0023744
157 | 0.98924 | -0.20463 | 0.0028217 | 0.00070719
158 | 0.99091 | -0.17271 | 0.0018503 | 0.00046374
159 | 0.98877 | -0.2137 | 0 | 0
160 | 0.98794 | -0.2297 | 0.0033851 | 0.00084838
161 | 1 | 0 | -0.58105 | -0.14916
162 | 0.98815 | -0.22555 | 0.0046815 | 0.0011733
163 | 0.98821 | -0.22436 | 0 | 0
164 | 0.98747 | -0.23856 | 0.0029815 | 0.00074724
165 | 0.98713 | -0.24518 | 0 | 0
166 | 0.9858 | -0.27066 | 0 | 0
167 | 0.987 | -0.2477 | 0.0076549 | 0.0019185
168 | 0.98314 | -0.32217 | 0.0046799 | 0.0011729
169 | 0.98783 | -0.23217 | 0 | 0
170 | 0.98741 | -0.24018 | 0.0056587 | 0.0014182
171 | 0.98666 | -0.2548 | 0.0002562 | 6.4209e-05
172 | 0.98665 | -0.25487 | 0.00025688 | 6.438e-05
173 | 0.98655 | -0.25693 | 0.0011644 | 0.00029182
174 | 0.98665 | -0.25489 | 0.00023923 | 5.9956e-05
175 | 0.98641 | -0.25951 | 0.0011601 | 0.00029076
176 | 0.98155 | -0.35304 | 0.0022739 | 0.00056988
177 | 0.98017 | -0.37979 | 0 | 0
178 | 0.98628 | -0.26209 | 0.0011932 | 0.00029905
179 | 0.98591 | -0.26914 | 0.0012008 | 0.00030096
180 | 0.97594 | -0.4636 | 0.001179 | 0.00029548
181 | 0.97608 | -0.46098 | 0.0011829 | 0.00029647
182 | 0.9761 | -0.46051 | 0.0039108 | 0.00098014
183 | 0.97636 | -0.45533 | 0.0039998 | 0.0010024
184 | 0.97657 | -0.45123 | 0.0039045 | 0.00097855
185 | 0.97666 | -0.44954 | 0.0039143 | 0.00098102
186 | 0.97701 | -0.44254 | 0 | 0
187 | 0.97687 | -0.44537 | 0.0024406 | 0.00061167
188 | 0.97743 | -0.43435 | 0 | 0
189 | 0.97698 | -0.44307 | 0.0014026 | 0.00035153
190 | 0.97823 | -0.41873 | 0.0014341 | 0.00035941
191 | 0.97826 | -0.41807 | 0.0014285 | 0.00035801
192 | 0.98423 | -0.30178 | 0 | 0
193 | 0.98414 | -0.30359 | 0.0017863 | 0.0004477
194 | 0.98578 | -0.27167 | 0.0011435 | 0.00028658
195 | 0.97486 | -0.48379 | 0.0018711 | 0.00046894
196 | 0.97576 | -0.46626 | 0.0024635 | 0.00061742
197 | 0.97592 | -0.46299 | 0.0028651 | 0.00071806
198 | 0.97593 | -0.46278 | 0.0081721 | 0.0020481
199 | 0.976 | -0.46138 | 0.003148 | 0.00078897
200 | 0.97601 | -0.46132 | 0.0045374 | 0.0011372
201 | 0.97601 | -0.46132 | 0.0022007 | 0.00055154
202 | 0.9764 | -0.45364 | 0.0017779 | 0.00044559
203 | 0.97796 | -0.42309 | 0.0050407 | 0.0012633
204 | 0.978 | -0.42234 | 0.0023276 | 0.00058336
205 | 0.97808 | -0.42075 | 0.0023184 | 0.00058105
206 | 0.97827 | -0.41692 | 0.0069711 | 0.0017471
207 | 0.97986 | -0.38595 | 0.0036498 | 0.00091474
208 | 0.98011 | -0.38105 | 0.0029881 | 0.00074889
209 | 0.97165 | -0.5473 | 0.002942 | 0.00073734
210 | 0.97165 | -0.54719 | 0.0045475 | 0.0011397
211 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00072868 | 0.00018236 | -0.00072867 | -0.00018262 | 9.8755e-09 | -2.5783e-07 | 0.0011135 | 0.0011136 | 0.0011136 | 0.97368 | -0.50642 | 0.97367 | -0.50671 | 0.30593
1 | -0.0024191 | -0.00060603 | 0.0024192 | 0.00060585 | 1.0215e-07 | -1.8254e-07 | 0.0036969 | 0.0036968 | 0.0036969 | 0.97368 | -0.50642 | 0.97373 | -0.50554 | 1.0156
2 | -0.0024192 | -0.00060585 | 0.0024194 | 0.00060552 | 1.8384e-07 | -3.2861e-07 | 0.0036968 | 0.0036967 | 0.0036968 | 0.97373 | -0.50554 | 0.97381 | -0.50394 | 1.0156
3 | 0.00056549 | 0.0001416 | -0.00056548 | -0.00014172 | 2.7704e-09 | -1.2133e-07 | 0.00086404 | 0.00086408 | 0.00086408 | 0.97381 | -0.50394 | 0.9738 | -0.50404 | 0.23739
4 | -0.0029849 | -0.00074712 | 0.002985 | 0.000747 | 1.2921e-07 | -1.2341e-07 | 0.0045607 | 0.0045606 | 0.0045607 | 0.97381 | -0.50394 | 0.97385 | -0.50303 | 1.2529
5 | -0.0043925 | -0.0010997 | 0.0043942 | 0.0010996 | 1.7397e-06 | -1.688e-07 | 0.0067112 | 0.0067107 | 0.0067112 | 0.97385 | -0.50303 | 0.97428 | -0.49471 | 1.8437
6 | -0.12668 | -0.031757 | 0.1274 | 0.032217 | 0.00072051 | 0.00046048 | 0.19349 | 0.19348 | 0.19349 | 0.97428 | -0.49471 | 0.98033 | -0.37608 | 53.1552
7 | 0.044103 | 0.011062 | -0.044079 | -0.011047 | 2.3726e-05 | 1.5011e-05 | 0.067362 | 0.067362 | 0.067362 | 0.97428 | -0.49471 | 0.9737 | -0.506 | 18.5059
8 | -0.1274 | -0.032217 | 0.12745 | 0.032245 | 4.2963e-05 | 2.7458e-05 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.98033 | -0.37608 | 0.98069 | -0.36905 | 53.1552
9 | -0.12808 | -0.032405 | 0.12824 | 0.032505 | 0.00015632 | 9.9908e-05 | 0.19445 | 0.19445 | 0.19445 | 0.98069 | -0.36905 | 0.982 | -0.34365 | 53.4216
10 | -0.13017 | -0.032989 | 0.13101 | 0.033523 | 0.00083522 | 0.00053381 | 0.19738 | 0.19738 | 0.19738 | 0.982 | -0.34365 | 0.98888 | -0.21104 | 54.2257
11 | -0.00044612 | -0.00011181 | 0.00044613 | 0.00011136 | 5.922e-09 | -4.5063e-07 | 0.00066955 | 0.00066939 | 0.00066955 | 0.99147 | -0.16212 | 0.99148 | -0.16184 | 0.18394
12 | -0.0015348 | -0.00038421 | 0.0015349 | 0.00038395 | 4.4709e-08 | -2.6125e-07 | 0.0023033 | 0.0023032 | 0.0023033 | 0.99148 | -0.16184 | 0.99152 | -0.16123 | 0.63277
13 | -0.13365 | -0.034185 | 0.13401 | 0.034418 | 0.00036341 | 0.00023227 | 0.20136 | 0.20136 | 0.20136 | 0.98888 | -0.21104 | 0.99182 | -0.15503 | 55.3183
14 | -0.1369 | -0.035141 | 0.13693 | 0.035161 | 3.1996e-05 | 2.0451e-05 | 0.20569 | 0.20569 | 0.20569 | 0.99182 | -0.15503 | 0.99207 | -0.15021 | 56.5078
15 | -0.0067612 | -0.0016945 | 0.0067616 | 0.0016946 | 3.7229e-07 | 1.1545e-07 | 0.010179 | 0.010179 | 0.010179 | 0.9884 | -0.22168 | 0.98846 | -0.22052 | 2.7964
16 | -0.0076667 | -0.0019215 | 0.0076669 | 0.0019216 | 2.8428e-07 | 1.0899e-07 | 0.011541 | 0.011541 | 0.011541 | 0.98846 | -0.22052 | 0.9885 | -0.21974 | 3.1707
17 | -0.0085368 | -0.0021396 | 0.008537 | 0.0021397 | 2.7911e-07 | 1.2085e-07 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.9885 | -0.21974 | 0.98853 | -0.21906 | 3.5304
18 | -0.0096117 | -0.002409 | 0.0096119 | 0.0024091 | 1.5937e-07 | 7.597e-08 | 0.014468 | 0.014468 | 0.014468 | 0.98853 | -0.21906 | 0.98855 | -0.21871 | 3.9748
19 | -0.010748 | -0.0026939 | 0.010751 | 0.0026951 | 2.1969e-06 | 1.119e-06 | 0.016179 | 0.016179 | 0.016179 | 0.98855 | -0.21871 | 0.98877 | -0.21442 | 4.4448
20 | -0.014565 | -0.0036511 | 0.014571 | 0.0036543 | 5.5528e-06 | 3.1584e-06 | 0.02192 | 0.02192 | 0.02192 | 0.98877 | -0.21442 | 0.98918 | -0.20642 | 6.0219
21 | -0.015218 | -0.0038164 | 0.015225 | 0.0038208 | 7.5789e-06 | 4.3552e-06 | 0.022893 | 0.022893 | 0.022893 | 0.98918 | -0.20642 | 0.98972 | -0.19598 | 6.2893
22 | -0.016315 | -0.0040938 | 0.016317 | 0.0040951 | 2.1784e-06 | 1.2701e-06 | 0.02453 | 0.02453 | 0.02453 | 0.98972 | -0.19598 | 0.98986 | -0.19318 | 6.7391
23 | -0.017408 | -0.0043686 | 0.017415 | 0.0043724 | 6.4323e-06 | 3.7946e-06 | 0.026171 | 0.026171 | 0.026171 | 0.98986 | -0.19318 | 0.99026 | -0.18543 | 7.1898
24 | -0.018505 | -0.0046458 | 0.018507 | 0.0046465 | 1.2918e-06 | 7.6944e-07 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.99026 | -0.18543 | 0.99034 | -0.18397 | 7.6401
25 | -0.018507 | -0.0046465 | 0.018513 | 0.00465 | 5.8348e-06 | 3.4753e-06 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.99034 | -0.18397 | 0.99068 | -0.17736 | 7.6401
26 | -0.01879 | -0.0047196 | 0.018792 | 0.0047208 | 1.9187e-06 | 1.1453e-06 | 0.028227 | 0.028227 | 0.028227 | 0.99068 | -0.17736 | 0.99079 | -0.17522 | 7.7547
27 | 0.0019254 | 0.00048239 | -0.0019253 | -0.00048254 | 4.5681e-08 | -1.458e-07 | 0.0029422 | 0.0029423 | 0.0029423 | 0.97374 | -0.50686 | 0.97372 | -0.50736 | 0.80832
28 | -0.0035155 | -0.00088092 | 0.0035156 | 0.0008809 | 3.3438e-08 | -1.7034e-08 | 0.0053722 | 0.0053722 | 0.0053722 | 0.97374 | -0.50686 | 0.97375 | -0.50666 | 1.4759
29 | -0.0051818 | -0.0012985 | 0.005182 | 0.0012985 | 2.0007e-07 | 2.2188e-08 | 0.0079183 | 0.0079182 | 0.0079183 | 0.97375 | -0.50666 | 0.9738 | -0.50585 | 2.1754
30 | -0.00682 | -0.001709 | 0.0068201 | 0.0017091 | 1.6523e-07 | 5.5271e-08 | 0.010421 | 0.010421 | 0.010421 | 0.9738 | -0.50585 | 0.97382 | -0.50534 | 2.863
31 | -0.0081174 | -0.0020342 | 0.0081177 | 0.0020343 | 2.6155e-07 | 1.1099e-07 | 0.012404 | 0.012404 | 0.012404 | 0.97382 | -0.50534 | 0.97386 | -0.50466 | 3.4076
32 | -0.001651 | -0.00041378 | 0.001651 | 0.0004137 | 1.5764e-08 | -7.5618e-08 | 0.0024964 | 0.0024964 | 0.0024964 | 0.9841 | -0.30434 | 0.98411 | -0.30414 | 0.68583
33 | -0.0031434 | -0.00078772 | 0.0031434 | 0.00078768 | 4.572e-08 | -3.9315e-08 | 0.0047529 | 0.0047528 | 0.0047529 | 0.98411 | -0.30414 | 0.98413 | -0.30383 | 1.3057
34 | -0.0091925 | -0.0023037 | 0.0091931 | 0.002304 | 6.4129e-07 | 3.0257e-07 | 0.014046 | 0.014046 | 0.014046 | 0.97386 | -0.50466 | 0.97393 | -0.5032 | 3.8587
35 | -0.0031434 | -0.00078768 | 0.0031434 | 0.00078765 | 3.6069e-08 | -3.1018e-08 | 0.0047528 | 0.0047528 | 0.0047528 | 0.98413 | -0.30383 | 0.98414 | -0.30359 | 1.3057
36 | -0.01037 | -0.0025991 | 0.010372 | 0.0025998 | 1.4803e-06 | 7.5169e-07 | 0.015844 | 0.015844 | 0.015844 | 0.97393 | -0.5032 | 0.97408 | -0.5002 | 4.3529
37 | -0.093992 | -0.02379 | 0.094002 | 0.023796 | 1.0029e-05 | 5.9995e-06 | 0.14229 | 0.14229 | 0.14229 | 0.9835 | -0.31583 | 0.98362 | -0.31361 | 7.8182
38 | 0.090381 | 0.022885 | -0.09038 | -0.022884 | 1.6384e-06 | 9.7452e-07 | 0.13683 | 0.13683 | 0.13683 | 0.9835 | -0.31583 | 0.98348 | -0.31621 | 7.518
39 | -0.095363 | -0.024137 | 0.095373 | 0.024143 | 1.0312e-05 | 6.181e-06 | 0.14435 | 0.14435 | 0.14435 | 0.98362 | -0.31361 | 0.98374 | -0.31136 | 7.9313
40 | 0.08921 | 0.02259 | -0.089199 | -0.022584 | 1.0984e-05 | 6.5207e-06 | 0.13506 | 0.13506 | 0.13506 | 0.98348 | -0.31621 | 0.98335 | -0.31877 | 7.4208
41 | -0.096362 | -0.024391 | 0.096373 | 0.024397 | 1.0685e-05 | 6.413e-06 | 0.14585 | 0.14585 | 0.14585 | 0.98374 | -0.31136 | 0.98385 | -0.30905 | 8.0135
42 | 0.087991 | 0.022281 | -0.08798 | -0.022275 | 1.1196e-05 | 6.6322e-06 | 0.13323 | 0.13323 | 0.13323 | 0.98335 | -0.31877 | 0.98322 | -0.32142 | 7.3204
43 | -0.097364 | -0.024645 | 0.097385 | 0.024659 | 2.17e-05 | 1.3042e-05 | 0.14734 | 0.14734 | 0.14734 | 0.98385 | -0.30905 | 0.98409 | -0.30441 | 8.0958
44 | 0.086414 | 0.021882 | -0.086404 | -0.021876 | 9.9264e-06 | 5.8628e-06 | 0.13086 | 0.13086 | 0.13086 | 0.98322 | -0.32142 | 0.98309 | -0.32382 | 7.1902
45 | -0.10101 | -0.025566 | 0.10105 | 0.025594 | 4.6863e-05 | 2.8292e-05 | 0.15282 | 0.15282 | 0.15282 | 0.98409 | -0.30441 | 0.98459 | -0.29474 | 8.3966
46 | 0.08516 | 0.021565 | -0.085057 | -0.0215 | 0.00010304 | 6.5107e-05 | 0.12898 | 0.12898 | 0.12898 | 0.98309 | -0.32382 | 0.98179 | -0.34905 | 17.7169
47 | 0.010676 | 0.002676 | -0.010674 | -0.002675 | 2.0702e-06 | 1.0553e-06 | 0.016135 | 0.016135 | 0.016135 | 0.98459 | -0.29474 | 0.98438 | -0.29882 | 4.4327
48 | -0.11173 | -0.02827 | 0.11181 | 0.028318 | 7.8697e-05 | 4.8027e-05 | 0.16895 | 0.16895 | 0.16895 | 0.98459 | -0.29474 | 0.98535 | -0.28008 | 9.2831
49 | 0.085057 | 0.0215 | -0.084955 | -0.021434 | 0.00010259 | 6.545e-05 | 0.12898 | 0.12898 | 0.12898 | 0.98179 | -0.34905 | 0.9805 | -0.37423 | 35.4338
50 | -0.14064 | -0.036091 | 0.1409 | 0.036255 | 0.00025787 | 0.00016424 | 0.21125 | 0.21125 | 0.21125 | 0.99207 | -0.15021 | 0.99406 | -0.1125 | 29.0181
51 | -0.36918 | -0.094308 | 0.36957 | 0.094557 | 0.00038991 | 0.00024844 | 0.55326 | 0.55326 | 0.55326 | 0.99406 | -0.1125 | 0.9952 | -0.090678 | 30.3991
52 | 0.22828 | 0.058053 | -0.22819 | -0.057998 | 8.7157e-05 | 5.5137e-05 | 0.34201 | 0.34201 | 0.34201 | 0.99406 | -0.1125 | 0.99364 | -0.12043 | 18.7919
53 | 0.19489 | 0.049889 | -0.19486 | -0.04987 | 2.999e-05 | 1.8888e-05 | 0.29177 | 0.29177 | 0.29177 | 0.9952 | -0.090678 | 0.99504 | -0.093857 | 16.0315
54 | -0.56446 | -0.14445 | 0.56591 | 0.14537 | 0.0014451 | 0.00092313 | 0.84504 | 0.84504 | 0.84504 | 0.9952 | -0.090678 | 0.99799 | -0.037945 | 46.4306
55 | 0.22619 | 0.057495 | -0.22604 | -0.057402 | 0.00014683 | 9.287e-05 | 0.33901 | 0.33901 | 0.33901 | 0.99364 | -0.12043 | 0.99294 | -0.13391 | 18.6268
56 | 0.19486 | 0.04987 | -0.1947 | -0.04977 | 0.00015886 | 0.00010006 | 0.29177 | 0.29177 | 0.29177 | 0.99504 | -0.093857 | 0.99415 | -0.11071 | 16.0316
57 | -0.57034 | -0.14648 | 0.57093 | 0.14686 | 0.00059 | 0.00037689 | 0.85164 | 0.85164 | 0.85164 | 0.99799 | -0.037945 | 0.99912 | -0.016664 | 46.7936
58 | 0.22514 | 0.057178 | -0.22488 | -0.05701 | 0.00026492 | 0.00016755 | 0.33767 | 0.33767 | 0.33767 | 0.99294 | -0.13391 | 0.99166 | -0.1584 | 18.5532
59 | 0.19357 | 0.049487 | -0.19354 | -0.049462 | 3.9303e-05 | 2.475e-05 | 0.29008 | 0.29008 | 0.29008 | 0.99415 | -0.11071 | 0.99393 | -0.11491 | 15.9387
60 | -0.5761 | -0.14815 | 0.57655 | 0.14844 | 0.00045737 | 0.00029218 | 0.85934 | 0.85934 | 0.85934 | 0.99912 | -0.016664 | 0.99998 | -0.00034343 | 47.2164
61 | 0.0051672 | 0.0012949 | -0.0051668 | -0.0012949 | 4.0453e-07 | 2.0375e-08 | 0.0076956 | 0.0076957 | 0.0076957 | 0.99912 | -0.016664 | 0.99903 | -0.018307 | 2.1142
62 | 0.21951 | 0.055666 | -0.21941 | -0.055604 | 9.8286e-05 | 6.2125e-05 | 0.32961 | 0.32961 | 0.32961 | 0.99166 | -0.1584 | 0.99118 | -0.16771 | 18.1107
63 | 0.0053678 | 0.0013443 | -0.0053675 | -0.0013442 | 2.7427e-07 | 3.0079e-08 | 0.0080541 | 0.0080542 | 0.0080542 | 0.99166 | -0.1584 | 0.99161 | -0.15947 | 2.2127
64 | -0.0031642 | -0.00079229 | 0.0031644 | 0.00079213 | 1.8678e-07 | -1.654e-07 | 0.0047484 | 0.0047483 | 0.0047484 | 0.99152 | -0.16123 | 0.99158 | -0.15999 | 1.3045
65 | -0.0037777 | -0.00094585 | 0.0037778 | 0.00094583 | 4.7223e-08 | -2.0328e-08 | 0.0056687 | 0.0056687 | 0.0056687 | 0.99158 | -0.15999 | 0.99159 | -0.15973 | 1.5573
66 | -0.0045065 | -0.0011285 | 0.0045065 | 0.0011285 | 5.5781e-08 | -6.2626e-09 | 0.0067622 | 0.0067622 | 0.0067622 | 0.99159 | -0.15973 | 0.99161 | -0.15947 | 1.8578
67 | 0.019727 | 0.0049574 | -0.019723 | -0.0049548 | 4.3206e-06 | 2.596e-06 | 0.02962 | 0.02962 | 0.02962 | 0.99118 | -0.16771 | 0.99094 | -0.1723 | 8.1374
68 | 0.19969 | 0.050646 | -0.19954 | -0.050555 | 0.00014482 | 9.1302e-05 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.99118 | -0.16771 | 0.99039 | -0.18281 | 16.4832
69 | 0.0092103 | 0.0023081 | -0.0092098 | -0.0023079 | 5.3388e-07 | 2.4832e-07 | 0.013922 | 0.013922 | 0.013922 | 0.98438 | -0.29882 | 0.98432 | -0.30003 | 3.8249
70 | -0.11303 | -0.028623 | 0.11303 | 0.028627 | 5.96e-06 | 3.6409e-06 | 0.17079 | 0.17079 | 0.17079 | 0.98535 | -0.28008 | 0.98541 | -0.27898 | 9.3841
71 | 0.007802 | 0.0019551 | -0.0078019 | -0.001955 | 8.017e-08 | 3.1774e-08 | 0.011794 | 0.011794 | 0.011794 | 0.98432 | -0.30003 | 0.98431 | -0.30025 | 3.2402
72 | -0.11416 | -0.028911 | 0.11418 | 0.028919 | 1.3211e-05 | 8.0778e-06 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1725 | 0.98541 | -0.27898 | 0.98553 | -0.27657 | 9.478
73 | 0.0063958 | 0.0016026 | -0.0063956 | -0.0016026 | 2.0337e-07 | 5.6421e-08 | 0.0096686 | 0.0096687 | 0.0096687 | 0.98431 | -0.30025 | 0.98428 | -0.30092 | 2.6562
74 | -0.11534 | -0.02921 | 0.11535 | 0.029219 | 1.3582e-05 | 8.3127e-06 | 0.17426 | 0.17426 | 0.17426 | 0.98553 | -0.27657 | 0.98566 | -0.27412 | 9.5745
75 | 0.0049304 | 0.0012354 | -0.0049302 | -0.0012354 | 2.018e-07 | 6.0464e-09 | 0.0074536 | 0.0074537 | 0.0074537 | 0.98428 | -0.30092 | 0.98423 | -0.30178 | 2.0477
76 | -0.11649 | -0.029504 | 0.1165 | 0.029512 | 1.3695e-05 | 8.3887e-06 | 0.17597 | 0.17597 | 0.17597 | 0.98566 | -0.27412 | 0.98578 | -0.27167 | 9.6689
77 | -0.19134 | -0.0485 | 0.19134 | 0.048501 | 1.7708e-06 | 1.1149e-06 | 0.28768 | 0.28768 | 0.28768 | 0.99038 | -0.183 | 0.99039 | -0.18281 | 15.8066
78 | 0.18312 | 0.046439 | -0.18293 | -0.046317 | 0.00019381 | 0.00012185 | 0.27532 | 0.27533 | 0.27533 | 0.99038 | -0.183 | 0.98924 | -0.20504 | 15.1278
79 | 0.028142 | 0.0070559 | -0.028137 | -0.0070532 | 4.2058e-06 | 2.6114e-06 | 0.042332 | 0.042332 | 0.042332 | 0.98924 | -0.20504 | 0.98908 | -0.20818 | 11.6296
80 | 0.15478 | 0.039261 | -0.15474 | -0.039231 | 4.8397e-05 | 3.0212e-05 | 0.23299 | 0.23299 | 0.23299 | 0.98924 | -0.20504 | 0.9889 | -0.21155 | 12.8019
81 | 0.01746 | 0.0043772 | -0.017458 | -0.0043759 | 2.2602e-06 | 1.3344e-06 | 0.026268 | 0.026268 | 0.026268 | 0.98908 | -0.20818 | 0.98894 | -0.2109 | 7.2165
82 | 0.15474 | 0.039231 | -0.1547 | -0.039212 | 3.0508e-05 | 1.9045e-05 | 0.23299 | 0.23299 | 0.23299 | 0.9889 | -0.21155 | 0.98869 | -0.21565 | 12.8019
83 | 0.019072 | 0.0047917 | -0.019069 | -0.0047901 | 2.6576e-06 | 1.5896e-06 | 0.028643 | 0.028643 | 0.028643 | 0.99094 | -0.1723 | 0.99079 | -0.17522 | 7.8689
84 | 0.0091439 | 0.0022923 | -0.0091411 | -0.002291 | 2.811e-06 | 1.2912e-06 | 0.013759 | 0.013759 | 0.013759 | 0.98894 | -0.2109 | 0.9886 | -0.21735 | 3.7799
85 | 0.14644 | 0.03714 | -0.14641 | -0.037118 | 3.5375e-05 | 2.2018e-05 | 0.22056 | 0.22056 | 0.22056 | 0.98869 | -0.21565 | 0.98843 | -0.22068 | 12.1185
86 | 0.13577 | 0.034453 | -0.13571 | -0.034413 | 6.4609e-05 | 4.0031e-05 | 0.20455 | 0.20455 | 0.20455 | 0.98843 | -0.22068 | 0.98791 | -0.23058 | 11.2388
87 | 0.12902 | 0.032738 | -0.12901 | -0.032732 | 9.8787e-06 | 6.0995e-06 | 0.19448 | 0.19448 | 0.19448 | 0.98791 | -0.23058 | 0.98783 | -0.23217 | 10.6856
88 | -0.0016854 | -0.00042241 | 0.0016855 | 0.00042228 | 2.8181e-08 | -1.3127e-07 | 0.0025387 | 0.0025386 | 0.0025387 | 0.9879 | -0.23055 | 0.98792 | -0.2302 | 0.69744
89 | -0.0053965 | -0.0013523 | 0.0053966 | 0.0013524 | 1.2664e-07 | 1.5598e-08 | 0.0081282 | 0.0081282 | 0.0081282 | 0.98792 | -0.2302 | 0.98794 | -0.2297 | 2.233
90 | 0.19265 | 0.04924 | -0.19264 | -0.049235 | 7.6211e-06 | 4.7985e-06 | 0.28876 | 0.28876 | 0.28876 | 0.99393 | -0.11491 | 0.99389 | -0.11572 | 15.8658
91 | -0.57939 | -0.14915 | 0.5794 | 0.14916 | 9.6796e-06 | 6.1836e-06 | 0.86356 | 0.86356 | 0.86356 | 0.99998 | -0.00034343 | 1 | 0 | 47.4482
92 | -0.013033 | -0.0032675 | 0.013036 | 0.0032691 | 2.9064e-06 | 1.616e-06 | 0.019896 | 0.019896 | 0.019896 | 0.97478 | -0.4865 | 0.97501 | -0.48182 | 5.4659
93 | 0.011305 | 0.0028345 | -0.011303 | -0.002833 | 2.76e-06 | 1.4584e-06 | 0.017258 | 0.017258 | 0.017258 | 0.97478 | -0.4865 | 0.97452 | -0.49162 | 4.7413
94 | -0.03551 | -0.0089067 | 0.035524 | 0.0089152 | 1.3557e-05 | 8.5228e-06 | 0.054196 | 0.054196 | 0.054196 | 0.97501 | -0.48182 | 0.97542 | -0.47381 | 14.8891
95 | 0.02123 | 0.0053263 | -0.021226 | -0.0053238 | 4.0848e-06 | 2.4849e-06 | 0.032403 | 0.032403 | 0.032403 | 0.97501 | -0.48182 | 0.97481 | -0.48586 | 8.9018
96 | 0.0012435 | 0.00031127 | -0.0012434 | -0.00031163 | 4.2563e-08 | -3.6583e-07 | 0.0018976 | 0.0018977 | 0.0018977 | 0.97501 | -0.48182 | 0.97498 | -0.48254 | 0.52136
97 | 0.011303 | 0.002833 | -0.011301 | -0.0028319 | 2.0328e-06 | 1.0743e-06 | 0.017258 | 0.017259 | 0.017259 | 0.97452 | -0.49162 | 0.97433 | -0.4954 | 4.7414
98 | -0.035524 | -0.0089152 | 0.035544 | 0.008928 | 2.0404e-05 | 1.2827e-05 | 0.054196 | 0.054196 | 0.054196 | 0.97542 | -0.47381 | 0.97603 | -0.46178 | 14.889
99 | 0.020022 | 0.005022 | -0.020019 | -0.0050203 | 2.78e-06 | 1.6803e-06 | 0.030565 | 0.030565 | 0.030565 | 0.97481 | -0.48586 | 0.97466 | -0.48877 | 8.3969
100 | 0.0075637 | 0.0018954 | -0.0075619 | -0.0018947 | 1.7322e-06 | 6.7758e-07 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.97433 | -0.4954 | 0.97408 | -0.50021 | 3.1735
101 | -0.036969 | -0.0092852 | 0.036975 | 0.0092889 | 5.8261e-06 | 3.6676e-06 | 0.056369 | 0.056369 | 0.056369 | 0.97603 | -0.46178 | 0.9762 | -0.45848 | 15.486
102 | 0.018494 | 0.0046381 | -0.018492 | -0.0046366 | 2.451e-06 | 1.4665e-06 | 0.028236 | 0.028236 | 0.028236 | 0.97466 | -0.48877 | 0.97452 | -0.49155 | 7.7573
103 | 0.0075619 | 0.0018947 | -0.0075609 | -0.0018943 | 1.044e-06 | 4.0847e-07 | 0.011551 | 0.011552 | 0.011552 | 0.97408 | -0.50021 | 0.97393 | -0.50311 | 3.1735
104 | -0.0017139 | -0.00042949 | 0.001714 | 0.00042937 | 2.8846e-08 | -1.2222e-07 | 0.0026136 | 0.0026135 | 0.0026136 | 0.97581 | -0.46617 | 0.97583 | -0.46581 | 0.71801
105 | 0.0017139 | 0.00042949 | -0.0017139 | -0.00042955 | 1.3427e-08 | -5.689e-08 | 0.0026136 | 0.0026136 | 0.0026136 | 0.97581 | -0.46617 | 0.9758 | -0.46633 | 0.71802
106 | -0.0029015 | -0.00072699 | 0.0029015 | 0.00072693 | 5.4738e-08 | -5.8129e-08 | 0.0044243 | 0.0044243 | 0.0044243 | 0.97583 | -0.46581 | 0.97585 | -0.46542 | 1.2155
107 | -0.0384 | -0.009646 | 0.03842 | 0.0096589 | 2.0499e-05 | 1.292e-05 | 0.058541 | 0.058541 | 0.058541 | 0.9762 | -0.45848 | 0.97677 | -0.4473 | 16.0826
108 | 0.017316 | 0.0043419 | -0.017315 | -0.0043415 | 7.8282e-07 | 4.6381e-07 | 0.026441 | 0.026441 | 0.026441 | 0.97452 | -0.49155 | 0.97447 | -0.4925 | 7.264
109 | 0.084955 | 0.021434 | -0.084928 | -0.021417 | 2.632e-05 | 1.6791e-05 | 0.12898 | 0.12898 | 0.12898 | 0.9805 | -0.37423 | 0.98017 | -0.38071 | 35.4338
110 | 0.084928 | 0.021417 | -0.084791 | -0.02133 | 0.00013692 | 8.7355e-05 | 0.12898 | 0.12898 | 0.12898 | 0.98017 | -0.38071 | 0.97844 | -0.41445 | 35.4338
111 | 0.0045669 | 0.0011439 | -0.0045664 | -0.0011439 | 4.554e-07 | -1.8938e-08 | 0.0069772 | 0.0069773 | 0.0069773 | 0.97393 | -0.50311 | 0.97383 | -0.5052 | 1.9168
112 | -0.0040845 | -0.0010234 | 0.0040845 | 0.0010234 | 8.6019e-08 | -1.8831e-08 | 0.0062281 | 0.006228 | 0.0062281 | 0.97585 | -0.46542 | 0.97587 | -0.46498 | 1.711
113 | -0.039827 | -0.010011 | 0.039835 | 0.010017 | 8.0299e-06 | 5.0664e-06 | 0.060684 | 0.060684 | 0.060684 | 0.97677 | -0.4473 | 0.97698 | -0.44307 | 16.6713
114 | 0.015254 | 0.0038248 | -0.015253 | -0.0038242 | 1.0372e-06 | 6.0032e-07 | 0.023293 | 0.023293 | 0.023293 | 0.97447 | -0.4925 | 0.9744 | -0.49393 | 6.3992
115 | 0.082344 | 0.020717 | -0.082341 | -0.020714 | 3.7953e-06 | 2.4209e-06 | 0.12526 | 0.12526 | 0.12526 | 0.97844 | -0.41445 | 0.97839 | -0.41541 | 34.4114
116 | 0.0030116 | 0.00075423 | -0.0030113 | -0.00075443 | 2.1876e-07 | -2.0274e-07 | 0.0046015 | 0.0046016 | 0.0046016 | 0.97383 | -0.5052 | 0.97375 | -0.50673 | 1.2642
117 | 0.0030113 | 0.00075443 | -0.0030111 | -0.00075465 | 2.3827e-07 | -2.2074e-07 | 0.0046016 | 0.0046017 | 0.0046017 | 0.97375 | -0.50673 | 0.97367 | -0.50839 | 1.2642
118 | -0.005247 | -0.0013147 | 0.0052472 | 0.0013147 | 1.4384e-07 | 1.7187e-08 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.0080006 | 0.97587 | -0.46498 | 0.9759 | -0.4644 | 2.198
119 | -0.0064068 | -0.0016054 | 0.006407 | 0.0016054 | 2.4377e-07 | 7.0895e-08 | 0.0097686 | 0.0097686 | 0.0097686 | 0.9759 | -0.4644 | 0.97594 | -0.4636 | 2.6837
120 | -0.018909 | -0.0047432 | 0.018914 | 0.0047461 | 4.8779e-06 | 2.9289e-06 | 0.028928 | 0.028928 | 0.028928 | 0.97269 | -0.52661 | 0.97297 | -0.5212 | 7.9474
121 | 0.018909 | 0.0047432 | -0.018903 | -0.0047392 | 6.5859e-06 | 3.9546e-06 | 0.028928 | 0.028929 | 0.028929 | 0.97269 | -0.52661 | 0.97232 | -0.53392 | 7.9474
122 | -0.028786 | -0.0072202 | 0.02879 | 0.0072229 | 4.2394e-06 | 2.6408e-06 | 0.044026 | 0.044026 | 0.044026 | 0.97297 | -0.5212 | 0.97312 | -0.51811 | 12.0951
123 | 0.013822 | 0.003466 | -0.013818 | -0.0034635 | 4.3758e-06 | 2.4772e-06 | 0.021154 | 0.021154 | 0.021154 | 0.97232 | -0.53392 | 0.97199 | -0.54056 | 5.8116
124 | -0.035797 | -0.0089789 | 0.035814 | 0.0089899 | 1.7466e-05 | 1.0985e-05 | 0.05474 | 0.05474 | 0.05474 | 0.97312 | -0.51811 | 0.97364 | -0.50788 | 15.0385
125 | 0.010686 | 0.0026786 | -0.010686 | -0.0026783 | 5.4553e-07 | 2.8177e-07 | 0.01636 | 0.01636 | 0.01636 | 0.97199 | -0.54056 | 0.97193 | -0.54163 | 4.4944
126 | -0.038099 | -0.0095626 | 0.038108 | 0.0095679 | 8.3923e-06 | 5.289e-06 | 0.058232 | 0.058232 | 0.058232 | 0.97364 | -0.50788 | 0.97388 | -0.50326 | 15.9979
127 | 0.0074915 | 0.0018778 | -0.0074905 | -0.0018774 | 1.0474e-06 | 4.0724e-07 | 0.01147 | 0.01147 | 0.01147 | 0.97193 | -0.54163 | 0.97178 | -0.54457 | 3.151
128 | -0.062456 | -0.015676 | 0.062497 | 0.015702 | 4.1085e-05 | 2.6145e-05 | 0.095437 | 0.095437 | 0.095437 | 0.97388 | -0.50326 | 0.97458 | -0.48948 | 26.219
129 | 0.024348 | 0.0061078 | -0.024338 | -0.0061015 | 1.0335e-05 | 6.3668e-06 | 0.037205 | 0.037205 | 0.037205 | 0.97388 | -0.50326 | 0.97342 | -0.51217 | 10.2211
130 | 0.0074905 | 0.0018774 | -0.0074896 | -0.001877 | 9.355e-07 | 3.6381e-07 | 0.01147 | 0.01147 | 0.01147 | 0.97178 | -0.54457 | 0.97165 | -0.54719 | 3.151
131 | -0.011366 | -0.002849 | 0.011367 | 0.0028495 | 9.1708e-07 | 4.8595e-07 | 0.017363 | 0.017363 | 0.017363 | 0.97408 | -0.5002 | 0.97417 | -0.49851 | 4.7702
132 | -0.012556 | -0.0031476 | 0.012558 | 0.0031482 | 1.1808e-06 | 6.4913e-07 | 0.01918 | 0.01918 | 0.01918 | 0.97417 | -0.49851 | 0.97427 | -0.49654 | 5.2692
133 | -0.014049 | -0.0035221 | 0.014051 | 0.0035231 | 1.747e-06 | 9.9208e-07 | 0.021458 | 0.021458 | 0.021458 | 0.97427 | -0.49654 | 0.9744 | -0.49393 | 5.8951
134 | -0.065168 | -0.016371 | 0.065182 | 0.01638 | 1.4032e-05 | 8.9332e-06 | 0.099514 | 0.099514 | 0.099514 | 0.97458 | -0.48948 | 0.9748 | -0.48497 | 27.3391
135 | 0.018336 | 0.0045973 | -0.018335 | -0.0045963 | 1.587e-06 | 9.4873e-07 | 0.02803 | 0.02803 | 0.02803 | 0.97342 | -0.51217 | 0.97333 | -0.51398 | 7.7006
136 | -0.067265 | -0.016902 | 0.067267 | 0.016904 | 2.4476e-06 | 1.5587e-06 | 0.10269 | 0.10269 | 0.10269 | 0.9748 | -0.48497 | 0.97484 | -0.4842 | 28.2127
137 | 0.012889 | 0.0032315 | -0.012886 | -0.0032298 | 3.057e-06 | 1.6956e-06 | 0.019705 | 0.019705 | 0.019705 | 0.97333 | -0.51398 | 0.97308 | -0.51896 | 5.4135
138 | 0.012886 | 0.0032298 | -0.012885 | -0.0032295 | 5.1148e-07 | 2.8371e-07 | 0.019705 | 0.019705 | 0.019705 | 0.97308 | -0.51896 | 0.97304 | -0.5198 | 5.4135
139 | 0.0096385 | 0.0024158 | -0.0096378 | -0.0024154 | 7.0068e-07 | 3.4162e-07 | 0.01474 | 0.01474 | 0.01474 | 0.97304 | -0.5198 | 0.97296 | -0.52132 | 4.0494
140 | 0.0064292 | 0.0016113 | -0.0064286 | -0.0016111 | 6.2133e-07 | 1.8484e-07 | 0.0098326 | 0.0098327 | 0.0098327 | 0.97296 | -0.52132 | 0.97286 | -0.52335 | 2.7013
141 | 0.003239 | 0.0008117 | -0.0032389 | -0.00081175 | 7.8896e-08 | -5.5941e-08 | 0.0049541 | 0.0049542 | 0.0049542 | 0.97286 | -0.52335 | 0.97283 | -0.52386 | 1.361
142 | -0.069194 | -0.017386 | 0.069195 | 0.017387 | 1.3538e-06 | 8.6243e-07 | 0.10563 | 0.10563 | 0.10563 | 0.97484 | -0.4842 | 0.97486 | -0.48379 | 29.0205
143 | -0.0024132 | -0.0006048 | 0.0024132 | 0.00060479 | 3.4144e-09 | -6.25e-09 | 0.003676 | 0.003676 | 0.003676 | 0.97684 | -0.44594 | 0.97684 | -0.44591 | 1.0099
144 | -0.0063657 | -0.0015954 | 0.0063658 | 0.0015954 | 2.6216e-08 | 7.4706e-09 | 0.0096969 | 0.0096969 | 0.0096969 | 0.97684 | -0.44591 | 0.97685 | -0.44582 | 2.664
145 | -0.008766 | -0.002197 | 0.0087662 | 0.0021971 | 1.9087e-07 | 8.642e-08 | 0.013353 | 0.013353 | 0.013353 | 0.97685 | -0.44582 | 0.97687 | -0.44537 | 3.6685
146 | 0.079925 | 0.020109 | -0.079915 | -0.020102 | 1.0135e-05 | 6.4637e-06 | 0.12158 | 0.12158 | 0.12158 | 0.97839 | -0.41541 | 0.97826 | -0.41807 | 33.4024
147 | 0.18459 | 0.047107 | -0.18447 | -0.047036 | 0.00011357 | 7.141e-05 | 0.27712 | 0.27712 | 0.27712 | 0.99223 | -0.14742 | 0.99156 | -0.16016 | 15.2264
148 | -0.18679 | -0.04766 | 0.18686 | 0.047701 | 6.4631e-05 | 4.0656e-05 | 0.28043 | 0.28043 | 0.28043 | 0.99223 | -0.14742 | 0.9926 | -0.14026 | 15.4082
149 | 0.18348 | 0.046788 | -0.1834 | -0.046736 | 8.1372e-05 | 5.1158e-05 | 0.27564 | 0.27564 | 0.27564 | 0.99156 | -0.16016 | 0.99108 | -0.16935 | 15.1448
150 | -0.18798 | -0.047981 | 0.18813 | 0.048076 | 0.00015063 | 9.4771e-05 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.9926 | -0.14026 | 0.99347 | -0.12369 | 15.5004
151 | 0.0011191 | 0.00028017 | -0.0011191 | -0.00028047 | 2.5749e-08 | -2.9887e-07 | 0.0016776 | 0.0016777 | 0.0016777 | 0.9926 | -0.14026 | 0.99258 | -0.14074 | 0.4609
152 | 0.17818 | 0.045427 | -0.17807 | -0.04536 | 0.00010769 | 6.7633e-05 | 0.26779 | 0.26779 | 0.26779 | 0.99108 | -0.16935 | 0.99042 | -0.18188 | 14.7138
153 | 0.0052247 | 0.0013091 | -0.005224 | -0.0013091 | 6.9562e-07 | 5.6796e-08 | 0.0078444 | 0.0078445 | 0.0078445 | 0.99108 | -0.16935 | 0.99093 | -0.17215 | 2.1551
154 | -0.18968 | -0.048465 | 0.18972 | 0.048488 | 3.6615e-05 | 2.3043e-05 | 0.28443 | 0.28443 | 0.28443 | 0.99347 | -0.12369 | 0.99368 | -0.1197 | 15.628
155 | 0.17535 | 0.04468 | -0.17523 | -0.044603 | 0.00012281 | 7.7085e-05 | 0.26371 | 0.26372 | 0.26372 | 0.99042 | -0.18188 | 0.98967 | -0.19641 | 14.4898
156 | 0.0018504 | 0.00046355 | -0.0018504 | -0.00046356 | 4.3351e-09 | -1.6516e-08 | 0.0027785 | 0.0027785 | 0.0027785 | 0.99093 | -0.17215 | 0.99093 | -0.1722 | 0.76333
157 | -0.19161 | -0.048964 | 0.19165 | 0.048987 | 3.6803e-05 | 2.3169e-05 | 0.28727 | 0.28727 | 0.28727 | 0.99368 | -0.1197 | 0.99389 | -0.11572 | 15.7843
158 | 0.17523 | 0.044603 | -0.17516 | -0.044559 | 6.948e-05 | 4.3612e-05 | 0.26372 | 0.26372 | 0.26372 | 0.98967 | -0.19641 | 0.98924 | -0.20463 | 14.4899
159 | 0.0018504 | 0.00046356 | -0.0018503 | -0.00046374 | 4.5095e-08 | -1.7179e-07 | 0.0027785 | 0.0027786 | 0.0027786 | 0.99093 | -0.1722 | 0.99091 | -0.17271 | 0.76335
160 | -0.018261 | -0.004578 | 0.018264 | 0.0045797 | 2.9091e-06 | 1.7303e-06 | 0.027493 | 0.027493 | 0.027493 | 0.98837 | -0.2215 | 0.98854 | -0.21816 | 7.553
161 | 0.018261 | 0.004578 | -0.018258 | -0.004576 | 3.3455e-06 | 1.9899e-06 | 0.027493 | 0.027493 | 0.027493 | 0.98837 | -0.2215 | 0.98817 | -0.22535 | 7.553
162 | -0.028952 | -0.0072585 | 0.028959 | 0.0072623 | 6.1567e-06 | 3.8295e-06 | 0.043582 | 0.043582 | 0.043582 | 0.98854 | -0.21816 | 0.98877 | -0.2137 | 11.9731
163 | 0.0087835 | 0.0022015 | -0.0087817 | -0.0022007 | 1.8219e-06 | 8.1032e-07 | 0.013227 | 0.013227 | 0.013227 | 0.98817 | -0.22535 | 0.98794 | -0.2297 | 3.6337
164 | 0.17234 | 0.043852 | -0.17227 | -0.043805 | 7.5277e-05 | 4.7221e-05 | 0.25947 | 0.25947 | 0.25947 | 0.98924 | -0.20463 | 0.98877 | -0.2137 | 14.2567
165 | 0.14331 | 0.036542 | -0.14323 | -0.036496 | 7.3723e-05 | 4.5831e-05 | 0.21589 | 0.21589 | 0.21589 | 0.98877 | -0.2137 | 0.98821 | -0.22436 | 11.8621
166 | -0.0046815 | -0.0011733 | 0.0046818 | 0.0011733 | 2.6418e-07 | -1.2525e-08 | 0.0070497 | 0.0070496 | 0.0070497 | 0.98815 | -0.22555 | 0.98821 | -0.22436 | 1.9367
167 | 0.13855 | 0.035323 | -0.13846 | -0.035264 | 9.4867e-05 | 5.8859e-05 | 0.20884 | 0.20884 | 0.20884 | 0.98821 | -0.22436 | 0.98747 | -0.23856 | 11.4748
168 | 0.13548 | 0.034517 | -0.13543 | -0.03449 | 4.3282e-05 | 2.6817e-05 | 0.20435 | 0.20435 | 0.20435 | 0.98747 | -0.23856 | 0.98713 | -0.24518 | 11.228
169 | 0.12778 | 0.032571 | -0.12762 | -0.032471 | 0.00015695 | 9.9874e-05 | 0.19281 | 0.19281 | 0.19281 | 0.98713 | -0.24518 | 0.9858 | -0.27066 | 26.4847
170 | 0.0076558 | 0.0019188 | -0.0076549 | -0.0019185 | 9.1939e-07 | 3.5311e-07 | 0.011541 | 0.011541 | 0.011541 | 0.98713 | -0.24518 | 0.987 | -0.2477 | 3.1705
171 | 0.12762 | 0.032471 | -0.1273 | -0.032269 | 0.000316 | 0.00020195 | 0.19281 | 0.19281 | 0.19281 | 0.9858 | -0.27066 | 0.98314 | -0.32217 | 52.9694
172 | 0.12262 | 0.031097 | -0.12244 | -0.030981 | 0.00018165 | 0.00011608 | 0.18573 | 0.18573 | 0.18573 | 0.98314 | -0.32217 | 0.98155 | -0.35304 | 51.0235
173 | 0.12901 | 0.032732 | -0.12896 | -0.032701 | 4.97e-05 | 3.0687e-05 | 0.19448 | 0.19448 | 0.19448 | 0.98783 | -0.23217 | 0.98741 | -0.24018 | 10.6856
174 | 0.1233 | 0.031283 | -0.12322 | -0.031229 | 8.664e-05 | 5.3314e-05 | 0.18595 | 0.18595 | 0.18595 | 0.98741 | -0.24018 | 0.98666 | -0.2548 | 10.2171
175 | 0.00049611 | 0.00012417 | -0.00049611 | -0.00012426 | 1.4966e-09 | -9.0104e-08 | 0.00074814 | 0.00074817 | 0.00074817 | 0.98666 | -0.2548 | 0.98665 | -0.25487 | 0.20554
176 | 0.12246 | 0.031041 | -0.12245 | -0.031033 | 1.2536e-05 | 7.7106e-06 | 0.18482 | 0.18482 | 0.18482 | 0.98666 | -0.2548 | 0.98655 | -0.25693 | 10.1548
177 | 0.00023923 | 5.988e-05 | -0.00023923 | -5.9956e-05 | 2.9385e-10 | -7.6695e-08 | 0.00036076 | 0.00036079 | 0.00036079 | 0.98665 | -0.25487 | 0.98665 | -0.25489 | 0.099119
178 | 0.12129 | 0.030741 | -0.12127 | -0.030732 | 1.5007e-05 | 9.2231e-06 | 0.18306 | 0.18306 | 0.18306 | 0.98655 | -0.25693 | 0.98641 | -0.25951 | 10.0583
179 | 0.12011 | 0.030442 | -0.1201 | -0.030432 | 1.489e-05 | 9.1443e-06 | 0.18131 | 0.18131 | 0.18131 | 0.98641 | -0.25951 | 0.98628 | -0.26209 | 9.9622
180 | 0.12017 | 0.030411 | -0.12001 | -0.030312 | 0.00015407 | 9.845e-05 | 0.18228 | 0.18228 | 0.18228 | 0.98155 | -0.35304 | 0.98017 | -0.37979 | 50.0765
181 | 0.0029883 | 0.00074871 | -0.0029881 | -0.00074889 | 1.791e-07 | -1.7786e-07 | 0.0045365 | 0.0045366 | 0.0045366 | 0.98017 | -0.37979 | 0.98011 | -0.38105 | 1.2463
182 | 0.11703 | 0.029563 | -0.11699 | -0.029541 | 3.4532e-05 | 2.2064e-05 | 0.17774 | 0.17774 | 0.17774 | 0.98017 | -0.37979 | 0.97986 | -0.38595 | 48.8302
183 | 0.1189 | 0.030133 | -0.11886 | -0.030109 | 4.0276e-05 | 2.4714e-05 | 0.17951 | 0.17951 | 0.17951 | 0.98628 | -0.26209 | 0.98591 | -0.26914 | 9.8633
184 | 0.11766 | 0.029808 | -0.11765 | -0.029799 | 1.429e-05 | 8.7611e-06 | 0.1777 | 0.1777 | 0.1777 | 0.98591 | -0.26914 | 0.98578 | -0.27167 | 9.7637
185 | -0.007586 | -0.0019009 | 0.0075869 | 0.0019013 | 9.4825e-07 | 3.7065e-07 | 0.011566 | 0.011566 | 0.011566 | 0.97594 | -0.4636 | 0.97608 | -0.46098 | 3.1775
186 | -0.0087698 | -0.0021977 | 0.00877 | 0.0021978 | 1.949e-07 | 8.8392e-08 | 0.013369 | 0.013369 | 0.013369 | 0.97608 | -0.46098 | 0.9761 | -0.46051 | 3.6729
187 | -0.012681 | -0.003178 | 0.012684 | 0.0031797 | 3.1307e-06 | 1.7243e-06 | 0.019331 | 0.019331 | 0.019331 | 0.9761 | -0.46051 | 0.97636 | -0.45533 | 5.3108
188 | -0.016684 | -0.0041821 | 0.016687 | 0.0041841 | 3.2586e-06 | 1.9174e-06 | 0.025427 | 0.025427 | 0.025427 | 0.97636 | -0.45533 | 0.97657 | -0.45123 | 6.9854
189 | -0.020591 | -0.0051626 | 0.020593 | 0.0051636 | 1.6633e-06 | 1.0082e-06 | 0.031376 | 0.031376 | 0.031376 | 0.97657 | -0.45123 | 0.97666 | -0.44954 | 8.6198
190 | -0.024507 | -0.0061446 | 0.024516 | 0.0061497 | 8.1756e-06 | 5.0366e-06 | 0.03734 | 0.03734 | 0.03734 | 0.97666 | -0.44954 | 0.97701 | -0.44254 | 10.2582
191 | 0.011208 | 0.0028095 | -0.011207 | -0.0028087 | 1.5095e-06 | 7.9313e-07 | 0.017071 | 0.017071 | 0.017071 | 0.97701 | -0.44254 | 0.97687 | -0.44537 | 4.6898
192 | -0.035724 | -0.0089592 | 0.035738 | 0.008968 | 1.3953e-05 | 8.7724e-06 | 0.054411 | 0.054411 | 0.054411 | 0.97701 | -0.44254 | 0.97743 | -0.43435 | 14.948
193 | -0.076993 | -0.019347 | 0.07705 | 0.019383 | 5.7434e-05 | 3.6618e-05 | 0.11723 | 0.11723 | 0.11723 | 0.97743 | -0.43435 | 0.97823 | -0.41873 | 32.2061
194 | 0.041255 | 0.010379 | -0.041238 | -0.010368 | 1.7194e-05 | 1.0858e-05 | 0.06282 | 0.06282 | 0.06282 | 0.97743 | -0.43435 | 0.97698 | -0.44307 | 17.2582
195 | -0.078484 | -0.019743 | 0.078487 | 0.019744 | 2.5008e-06 | 1.5946e-06 | 0.11941 | 0.11941 | 0.11941 | 0.97823 | -0.41873 | 0.97826 | -0.41807 | 32.8054
196 | 0.0049302 | 0.0012354 | -0.0049298 | -0.0012353 | 4.2663e-07 | 1.2824e-08 | 0.0074537 | 0.0074538 | 0.0074538 | 0.98423 | -0.30178 | 0.98414 | -0.30359 | 2.0477
197 | -0.071066 | -0.017856 | 0.071126 | 0.017894 | 5.9545e-05 | 3.794e-05 | 0.10849 | 0.10849 | 0.10849 | 0.97486 | -0.48379 | 0.97576 | -0.46626 | 29.8051
198 | -0.073589 | -0.018512 | 0.073601 | 0.018519 | 1.1489e-05 | 7.3224e-06 | 0.11225 | 0.11225 | 0.11225 | 0.97576 | -0.46626 | 0.97592 | -0.46299 | 30.8372
199 | -0.076466 | -0.019237 | 0.076467 | 0.019238 | 7.5316e-07 | 4.8018e-07 | 0.11662 | 0.11662 | 0.11662 | 0.97592 | -0.46299 | 0.97593 | -0.46278 | 32.0373
200 | -0.084639 | -0.021286 | 0.084644 | 0.021289 | 5.6841e-06 | 3.6264e-06 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.97593 | -0.46278 | 0.976 | -0.46138 | 35.4604
201 | -0.087792 | -0.022078 | 0.087793 | 0.022078 | 2.2017e-07 | 1.405e-07 | 0.13388 | 0.13388 | 0.13388 | 0.976 | -0.46138 | 0.97601 | -0.46132 | 36.779
202 | -0.09233 | -0.023216 | 0.09233 | 0.023216 | 1.5268e-08 | 9.7715e-09 | 0.14079 | 0.14079 | 0.14079 | 0.97601 | -0.46132 | 0.97601 | -0.46132 | 38.6794
203 | -0.094531 | -0.023767 | 0.094565 | 0.023789 | 3.4686e-05 | 2.2144e-05 | 0.14415 | 0.14415 | 0.14415 | 0.97601 | -0.46132 | 0.9764 | -0.45364 | 39.6012
204 | -0.096343 | -0.024235 | 0.096484 | 0.024325 | 0.00014083 | 8.9913e-05 | 0.14686 | 0.14686 | 0.14686 | 0.9764 | -0.45364 | 0.97796 | -0.42309 | 40.3455
205 | -0.10152 | -0.025588 | 0.10153 | 0.02559 | 3.6668e-06 | 2.3416e-06 | 0.15453 | 0.15453 | 0.15453 | 0.97796 | -0.42309 | 0.978 | -0.42234 | 42.4526
206 | -0.10386 | -0.026174 | 0.10386 | 0.026179 | 7.9002e-06 | 5.0456e-06 | 0.15807 | 0.15807 | 0.15807 | 0.978 | -0.42234 | 0.97808 | -0.42075 | 43.4255
207 | -0.10618 | -0.02676 | 0.1062 | 0.026772 | 1.9459e-05 | 1.2429e-05 | 0.1616 | 0.1616 | 0.1616 | 0.97808 | -0.42075 | 0.97827 | -0.41692 | 44.3945
208 | -0.11317 | -0.028519 | 0.11334 | 0.028627 | 0.00016794 | 0.00010729 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.97827 | -0.41692 | 0.97986 | -0.38595 | 47.3075
209 | -0.002942 | -0.00073734 | 0.002942 | 0.00073732 | 1.5822e-08 | -1.5618e-08 | 0.0045055 | 0.0045055 | 0.0045055 | 0.97165 | -0.5473 | 0.97165 | -0.54719 | 1.2378

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58374 | 0.14983

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016905 | 0.00042367
1 | 0.00072867 | 0.00018262
2 | 0.00056548 | 0.00014172
3 | 0.0014075 | 0.00035275
4 | 0.078185 | 0.019595
5 | 0.0006392 | 0.0001602
6 | 0.0019317 | 0.00048413
7 | 0.044079 | 0.011047
8 | 0.00044612 | 0.00011181
9 | 0.0010887 | 0.00027285
10 | 0.0026432 | 0.00066245
11 | 0.0028859 | 0.00072327
12 | 0.0067612 | 0.0016945
13 | 0.0009051 | 0.00022684
14 | 0.00086982 | 0.000218
15 | 0.0010747 | 0.00026934
16 | 0.0011365 | 0.00028483
17 | 0.0038147 | 0.00095606
18 | 0.00064695 | 0.00016214
19 | 0.0010893 | 0.00027301
20 | 0.0010913 | 0.00027351
21 | 0.0010908 | 0.00027339
22 | 0.00027775 | 6.9611e-05
23 | 0.0015901 | 0.00039853
24 | 0.0019253 | 0.00048254
25 | 0.0016662 | 0.00041759
26 | 0.001638 | 0.00041052
27 | 0.0012973 | 0.00032514
28 | 0.001651 | 0.00041378
29 | 0.0014923 | 0.00037402
30 | 0.0010748 | 0.00026937
31 | 0.0011773 | 0.00029505
32 | 0.0036105 | 0.00090487
33 | 0.0013609 | 0.00034107
34 | 0.0011701 | 0.00029325
35 | 0.0009893 | 0.00024794
36 | 0.0012071 | 0.00030252
37 | 0.00099084 | 0.00024833
38 | 0.0015665 | 0.00039261
39 | 0.0036209 | 0.00090749
40 | 0.0012435 | 0.00031166
41 | 0.0037095 | 0.00092968
42 | 0.0020068 | 0.00050295
43 | 0.0044315 | 0.0011106
44 | 0.00089462 | 0.00022421
45 | 0.0011297 | 0.00028314
46 | 0.0016293 | 0.00040835
47 | 0.00061336 | 0.00015372
48 | 0.00072872 | 0.00018263
49 | 0.00086095 | 0.00021577
50 | 0.0014637 | 0.00036685
51 | 0.0012174 | 0.0003051
52 | 0.0014078 | 0.00035282
53 | 0.0011324 | 0.0002838
54 | 0.0014061 | 0.0003524
55 | 0.0011625 | 0.00029136
56 | 0.0014652 | 0.00036721
57 | 0.0011381 | 0.00028523
58 | 0.0082232 | 0.0020609
59 | 0.008197 | 0.0020544
60 | 0.010677 | 0.002676
61 | 0.00065082 | 0.00016311
62 | 0.0083138 | 0.0020836
63 | 0.0082642 | 0.0020712
64 | 0.00027685 | 6.9384e-05
65 | 0.0091411 | 0.002291
66 | 0.010635 | 0.0026654
67 | 0.0066846 | 0.0016753
68 | 0.0016854 | 0.00042241
69 | 0.003711 | 0.00093007
70 | 0.00088586 | 0.00022202
71 | 0.0028344 | 0.00071037
72 | 0.0051668 | 0.0012949
73 | 0.0017279 | 0.00043305
74 | 0.0012041 | 0.00030178
75 | 0.0012434 | 0.00031163
76 | 0.003737 | 0.00093657
77 | 0.0014252 | 0.0003572
78 | 0.0015251 | 0.00038222
79 | 0.0011875 | 0.00029762
80 | 0.0017139 | 0.00042955
81 | 0.0014249 | 0.0003571
82 | 0.0011759 | 0.0002947
83 | 0.002994 | 0.00075037
84 | 0.0011829 | 0.00029647
85 | 0.0014066 | 0.00035254
86 | 0.0020616 | 0.00051668
87 | 0.0024471 | 0.0006133
88 | 0.0015549 | 0.00038969
89 | 0.0030111 | 0.00075465
90 | 0.0011625 | 0.00029135
91 | 0.0011596 | 0.00029062
92 | 0.009872 | 0.0024741
93 | 0.0050801 | 0.0012732
94 | 0.0070067 | 0.001756
95 | 0.0031319 | 0.00078492
96 | 0.002285 | 0.00057268
97 | 0.0031941 | 0.00080052
98 | 0.00099445 | 0.00024923
99 | 0.0011892 | 0.00029804
100 | 0.0014918 | 0.00037388
101 | 0.0012015 | 0.00030111
102 | 0.0026705 | 0.00066928
103 | 0.0060018 | 0.0015042
104 | 0.0020831 | 0.00052208
105 | 0.0054457 | 0.0013648
106 | 0.003247 | 0.00081376
107 | 0.0032086 | 0.00080414
108 | 0.0031896 | 0.00079939
109 | 0.0019262 | 0.00048276
110 | 0.0032389 | 0.00081175
111 | 0.0024132 | 0.0006048
112 | 0.0039525 | 0.0009906
113 | 0.0024003 | 0.00060157
114 | 0.0024151 | 0.00060527
115 | 0.002207 | 0.00055313
116 | 0.00098963 | 0.00024803
117 | 0.0015517 | 0.0003889
118 | 0.0011191 | 0.00028047
119 | 0.0027137 | 0.00068012
120 | 0.0033737 | 0.00084552
121 | 0.001899 | 0.00047593
122 | 0.00099095 | 0.00024836
123 | 0.010689 | 0.0026788
124 | 0.0094741 | 0.0023744
125 | 0.0028217 | 0.00070719
126 | 0.0018503 | 0.00046374
127 | 0.0033851 | 0.00084838
128 | 0.0026876 | 0.00067358
129 | 0.0046815 | 0.0011733
130 | 0.0029815 | 0.00074724
131 | 0.0076549 | 0.0019185
132 | 0.0046799 | 0.0011729
133 | 0.0056587 | 0.0014182
134 | 0.0002562 | 6.4209e-05
135 | 0.00025688 | 6.438e-05
136 | 0.0011644 | 0.00029182
137 | 0.00023923 | 5.9956e-05
138 | 0.0011601 | 0.00029076
139 | 0.0022739 | 0.00056988
140 | 0.0011932 | 0.00029905
141 | 0.0012008 | 0.00030096
142 | 0.001179 | 0.00029548
143 | 0.0011829 | 0.00029647
144 | 0.0039108 | 0.00098014
145 | 0.0039998 | 0.0010024
146 | 0.0039045 | 0.00097855
147 | 0.0039143 | 0.00098102
148 | 0.0024406 | 0.00061167
149 | 0.0014026 | 0.00035153
150 | 0.0014341 | 0.00035941
151 | 0.0014285 | 0.00035801
152 | 0.0017863 | 0.0004477
153 | 0.0011435 | 0.00028658
154 | 0.0018711 | 0.00046894
155 | 0.0024635 | 0.00061742
156 | 0.0028651 | 0.00071806
157 | 0.0081721 | 0.0020481
158 | 0.003148 | 0.00078897
159 | 0.0045374 | 0.0011372
160 | 0.0022007 | 0.00055154
161 | 0.0017779 | 0.00044559
162 | 0.0050407 | 0.0012633
163 | 0.0023276 | 0.00058336
164 | 0.0023184 | 0.00058105
165 | 0.0069711 | 0.0017471
166 | 0.0036498 | 0.00091474
167 | 0.0029881 | 0.00074889
168 | 0.002942 | 0.00073734
169 | 0.0045475 | 0.0011397

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1