## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_13-5_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_13-5_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_13-5_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_13-5_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_13-5_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_13-5_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_13-5_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_13-5_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_13-5_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_13-5_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_13-5_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_13-5_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_13-5_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_13-5_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_13-5_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_13-5_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_13-5_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_13-5_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_13-5_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_13-5_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_13-5_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_13-5_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_13-5_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_13-5_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_13-5_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_13-5_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_13-5_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_13-5_0_8_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_13-5_0_8_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_13-5_0_8_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_13-5_0_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_13-5_0_8_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_13-5_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_13-5_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_13-5_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_13-5_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_13-5_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_13-5_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_13-5_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_13-5_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_13-5_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_13-5_0_8_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_13-5_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_13-5_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_13-5_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_13-5_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_13-5_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_13-5_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_13-5_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_13-5_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_13-5_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_13-5_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_13-5_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_13-5_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_13-5_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_13-5_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_13-5_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_13-5_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_13-5_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_13-5_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_13-5_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_13-5_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_13-5_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_13-5_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_13-5_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_13-5_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_13-5_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_13-5_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_13-5_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_13-5_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_13-5_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_13-5_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_13-5_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_13-5_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_13-5_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_13-5_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_13-5_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_13-5_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_13-5_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_13-5_0_8_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_13-5_0_8_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_13-5_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_13-5_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_13-5_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_13-5_0_8_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_13-5_0_8_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_13-5_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_13-5_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_13-5_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_13-5_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_13-5_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_13-5_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_13-5_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_13-5_0_8_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_13-5_0_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_13-5_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_13-5_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_13-5_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_13-5_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_13-5_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_13-5_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_13-5_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_13-5_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_13-5_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_13-5_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_13-5_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_13-5_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_13-5_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_13-5_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_13-5_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_13-5_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_13-5_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_13-5_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_13-5_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_13-5_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_13-5_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_13-5_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_13-5_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_13-5_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_13-5_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_13-5_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_13-5_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_13-5_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_13-5_0_8_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_13-5_0_8_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_13-5_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_13-5_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_13-5_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_13-5_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_13-5_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_13-5_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_13-5_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_13-5_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_13-5_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_13-5_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_13-5_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_13-5_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_13-5_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_13-5_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_13-5_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_13-5_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_13-5_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_13-5_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_13-5_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_13-5_0_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_13-5_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_13-5_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_13-5_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_13-5_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_13-5_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_13-5_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_13-5_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_13-5_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_13-5_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_13-5_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_13-5_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_13-5_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_13-5_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_13-5_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_13-5_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_13-5_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_13-5_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_13-5_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_13-5_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_13-5_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_13-5_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_13-5_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_13-5_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_13-5_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_13-5_0_8_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_13-5_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_13-5_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_13-5_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_13-5_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_13-5_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_13-5_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_13-5_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_13-5_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_13-5_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_13-5_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_13-5_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_13-5_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_13-5_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_13-5_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_13-5_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_13-5_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_13-5_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_13-5_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_13-5_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_13-5_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_13-5_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_13-5_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_13-5_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_13-5_0_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_13-5_0_8_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_13-5_0_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_13-5_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_360_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_13-5_0_8_load_0 | 0 | 0.0003107 | 7.7868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_13-5_0_8_load_1 | 1 | 6.6048e-05 | 1.6553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_13-5_0_8_load_7 | 4 | 6.232e-05 | 1.5619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_13-5_0_8_load_34 | 6 | 9.2582e-05 | 2.3203e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_13-5_0_8_load_9 | 8 | 7.78e-05 | 1.9498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_13-5_0_8_load_8 | 9 | 4.8469e-05 | 1.2147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_13-5_0_8_load_61 | 10 | 5.9304e-05 | 1.4863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_13-5_0_8_load_32 | 11 | 8.8283e-05 | 2.2126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_13-5_0_8_load_30 | 12 | 0.00015809 | 3.9621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_13-5_0_8_load_63 | 13 | 0.00012997 | 3.2574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_13-5_0_8_load_35 | 14 | 0.00074755 | 0.00018735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_13-5_0_8_load_36 | 15 | 0.00017465 | 4.3772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_13-5_0_8_load_40 | 19 | 0.00020957 | 5.2523e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_13-5_0_8_load_41 | 20 | 0.00018765 | 4.7029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_13-5_0_8_load_42 | 21 | 0.00065608 | 0.00016443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_13-5_0_8_load_43 | 22 | 0.00030211 | 7.5716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_13-5_0_8_load_44 | 23 | 0.0019279 | 0.00048317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_13-5_0_8_load_45 | 24 | 0.00021832 | 5.4716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_13-5_0_8_load_46 | 25 | 9.8206e-05 | 2.4613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_13-5_0_8_load_48 | 26 | 0.00039834 | 9.9832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_13-5_0_8_load_201 | 27 | 0.00026766 | 6.7082e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_13-5_0_8_load_199 | 28 | 0.00032401 | 8.1205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_13-5_0_8_load_200 | 29 | 0.00027005 | 6.768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_13-5_0_8_load_202 | 30 | 0.00026267 | 6.5832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_13-5_0_8_load_203 | 31 | 0.00020985 | 5.2594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_13-5_0_8_load_10 | 33 | 0.00015354 | 3.8482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_13-5_0_8_load_11 | 34 | 0.00049504 | 0.00012407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_13-5_0_8_load_12 | 35 | 0.00010861 | 2.7221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_13-5_0_8_load_15 | 38 | 0.00017109 | 4.288e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_13-5_0_8_load_17 | 40 | 0.0003268 | 8.1903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_13-5_0_8_load_205 | 41 | 0.00065631 | 0.00016449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_13-5_0_8_load_60 | 44 | 0.00022754 | 5.7027e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_13-5_0_8_load_18 | 45 | 0.00024764 | 6.2064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_13-5_0_8_load_26 | 49 | 0.0023899 | 0.00059897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_13-5_0_8_load_27 | 50 | 0.00020115 | 5.0413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_13-5_0_8_load_106 | 55 | 0.00023882 | 5.9853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_13-5_0_8_load_115 | 56 | 0.00015355 | 3.8483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_13-5_0_8_load_75 | 57 | 0.00023069 | 5.7816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_13-5_0_8_load_73 | 58 | 0.00055381 | 0.0001388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_13-5_0_8_load_74 | 59 | 0.00029798 | 7.4682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_13-5_0_8_load_23 | 61 | 0.00015641 | 3.9201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_13-5_0_8_load_24 | 62 | 0.00012356 | 3.0968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_13-5_0_8_load_93 | 64 | 0.00019065 | 4.7782e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_13-5_0_8_load_92 | 66 | 0.00012897 | 3.2323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_13-5_0_8_load_111 | 67 | 0.0002076 | 5.2028e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_13-5_0_8_load_107 | 68 | 0.00056841 | 0.00014246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_13-5_0_8_load_50 | 73 | 0.00037106 | 9.2997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_13-5_0_8_load_59 | 75 | 0.000283 | 7.0927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_13-5_0_8_load_58 | 78 | 5.8356e-05 | 1.4625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_13-5_0_8_load_195 | 79 | 0.00081533 | 0.00020434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_13-5_0_8_load_194 | 80 | 0.00041229 | 0.00010333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_13-5_0_8_load_54 | 83 | 0.00020929 | 5.2453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_13-5_0_8_load_196 | 84 | 0.00034057 | 8.5354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_13-5_0_8_load_49 | 86 | 0.00045104 | 0.00011304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_13-5_0_8_load_53 | 88 | 0.00010752 | 2.6946e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_13-5_0_8_load_57 | 89 | 0.00039388 | 9.8715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_13-5_0_8_load_88 | 92 | 6.8811e-05 | 1.7246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_13-5_0_8_load_197 | 93 | 0.00028272 | 7.0856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_13-5_0_8_load_198 | 94 | 0.00072879 | 0.00018265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_13-5_0_8_load_64 | 95 | 0.00024148 | 6.0521e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_13-5_0_8_load_65 | 96 | 7.0818e-05 | 1.7749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_13-5_0_8_load_66 | 97 | 0.00030229 | 7.576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_13-5_0_8_load_89 | 100 | 0.00022432 | 5.622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_13-5_0_8_load_69 | 101 | 0.00016696 | 4.1845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_13-5_0_8_load_70 | 102 | 0.00032086 | 8.0416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_13-5_0_8_load_105 | 103 | 0.00023811 | 5.9675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_13-5_0_8_load_104 | 104 | 0.00026299 | 6.5912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_13-5_0_8_load_103 | 105 | 0.00021207 | 5.3149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_13-5_0_8_load_76 | 106 | 0.00015537 | 3.8939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_13-5_0_8_load_77 | 107 | 0.00025676 | 6.4349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_13-5_0_8_load_78 | 108 | 0.00014873 | 3.7274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_13-5_0_8_load_84 | 112 | 0.00018011 | 4.514e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_13-5_0_8_load_95 | 113 | 0.00048001 | 0.0001203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_13-5_0_8_load_86 | 114 | 0.00012976 | 3.2522e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_13-5_0_8_load_94 | 115 | 0.00085026 | 0.0002131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_13-5_0_8_load_90 | 116 | 0.00013897 | 3.4829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_13-5_0_8_load_91 | 117 | 0.00015203 | 3.8101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_13-5_0_8_load_96 | 118 | 0.00045592 | 0.00011426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_13-5_0_8_load_97 | 119 | 0.00045728 | 0.00011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_13-5_0_8_load_108 | 120 | 0.00041896 | 0.000105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_13-5_0_8_load_116 | 121 | 0.00057781 | 0.00014481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_13-5_0_8_load_191 | 123 | 0.0003547 | 8.8897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_13-5_0_8_load_192 | 124 | 0.00084931 | 0.00021286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_13-5_0_8_load_117 | 125 | 0.00066146 | 0.00016578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_13-5_0_8_load_150 | 127 | 0.00030771 | 7.7119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_13-5_0_8_load_135 | 130 | 0.0010107 | 0.0002533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_13-5_0_8_load_131 | 131 | 0.00045579 | 0.00011423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_13-5_0_8_load_164 | 132 | 0.00039384 | 9.8706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_13-5_0_8_load_145 | 134 | 0.00078692 | 0.00019722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_13-5_0_8_load_137 | 136 | 0.0004515 | 0.00011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_13-5_0_8_load_144 | 138 | 0.0008224 | 0.00020611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_13-5_0_8_load_118 | 140 | 0.00089848 | 0.00022518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_13-5_0_8_load_122 | 143 | 0.0003872 | 9.7043e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_13-5_0_8_load_189 | 144 | 0.00027077 | 6.7861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_13-5_0_8_load_149 | 145 | 0.0012391 | 0.00031054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_13-5_0_8_load_124 | 146 | 0.00018006 | 4.5127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_13-5_0_8_load_126 | 148 | 0.0011575 | 0.00029009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_13-5_0_8_load_129 | 151 | 0.00085122 | 0.00021334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_13-5_0_8_load_130 | 152 | 0.00065009 | 0.00016293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_13-5_0_8_load_153 | 153 | 0.000551 | 0.00013809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_13-5_0_8_load_152 | 154 | 0.00027247 | 6.8288e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_13-5_0_8_load_139 | 156 | 0.00024551 | 6.1532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_13-5_0_8_load_134 | 157 | 0.00053617 | 0.00013438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_13-5_0_8_load_136 | 159 | 0.00058971 | 0.0001478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_13-5_0_8_load_154 | 160 | 0.00034995 | 8.7706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_13-5_0_8_load_140 | 162 | 0.00061019 | 0.00015293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_13-5_0_8_load_142 | 163 | 0.00015175 | 3.8032e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_13-5_0_8_load_161 | 165 | 0.0020705 | 0.00051891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_13-5_0_8_load_176 | 166 | 0.0020881 | 0.00052334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_13-5_0_8_load_148 | 167 | 0.0012671 | 0.00031756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_13-5_0_8_load_151 | 168 | 0.000559 | 0.0001401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_13-5_0_8_load_162 | 171 | 0.00035817 | 8.9766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_13-5_0_8_load_156 | 172 | 0.00032258 | 8.0846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_13-5_0_8_load_160 | 174 | 0.00083984 | 0.00021048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_13-5_0_8_load_158 | 175 | 0.0023783 | 0.00059607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_13-5_0_8_load_163 | 176 | 0.00032433 | 8.1285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_13-5_0_8_load_165 | 177 | 0.00031045 | 7.7805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_13-5_0_8_load_166 | 178 | 0.00019295 | 4.8358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_13-5_0_8_load_168 | 179 | 0.00042039 | 0.00010536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_13-5_0_8_load_167 | 180 | 0.00053288 | 0.00013355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_13-5_0_8_load_169 | 181 | 0.0014783 | 0.00037049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_13-5_0_8_load_170 | 182 | 0.0032913 | 0.00082487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_13-5_0_8_load_171 | 183 | 0.0049001 | 0.0012281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_13-5_0_8_load_172 | 184 | 0.005722 | 0.0014341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_13-5_0_8_load_173 | 185 | 0.0013632 | 0.00034164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_13-5_0_8_load_174 | 186 | 0.0023371 | 0.00058573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_13-5_0_8_load_175 | 187 | 0.0089125 | 0.0022337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_13-5_0_8_load_183 | 190 | 0.012442 | 0.0031184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_13-5_0_8_load_186 | 193 | 0.0071371 | 0.0017887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_13-5_0_8_load_207 | 194 | 0.011947 | 0.0029943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_13-5_0_8_load_188 | 195 | 0.0059157 | 0.0014826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_13-5_0_8_load_187 | 196 | 0.0036233 | 0.0009081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 128 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_13-5_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.007689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_13-5_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_13-5_0_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_13-5_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_13-5_0_8_line_4 |  | 3 | 8 | 0.0046083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_13-5_0_8_line_5 |  | 4 | 9 | 0.011548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_13-5_0_8_line_6 |  | 5 | 6 | 0.030205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_13-5_0_8_line_7 |  | 5 | 7 | 0.007891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_13-5_0_8_line_8 |  | 6 | 10 | 0.017309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_13-5_0_8_line_9 |  | 7 | 11 | 0.012427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_13-5_0_8_line_10 |  | 7 | 12 | 0.020396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_13-5_0_8_line_11 |  | 8 | 13 | 0.0090316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_13-5_0_8_line_12 |  | 10 | 32 | 0.0097477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_13-5_0_8_line_13 |  | 11 | 71 | 0.034656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_13-5_0_8_line_14 |  | 13 | 32 | 0.012599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_13-5_0_8_line_15 |  | 14 | 15 | 0.019233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_13-5_0_8_line_16 |  | 14 | 16 | 0.014729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_13-5_0_8_line_17 |  | 15 | 17 | 0.03146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_13-5_0_8_line_18 |  | 16 | 18 | 0.008352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_13-5_0_8_line_19 |  | 16 | 19 | 0.037322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_13-5_0_8_line_20 |  | 17 | 20 | 0.15884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_13-5_0_8_line_21 |  | 17 | 21 | 0.086647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_13-5_0_8_line_22 |  | 18 | 22 | 0.022735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_13-5_0_8_line_23 |  | 18 | 23 | 0.03045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_13-5_0_8_line_24 |  | 19 | 24 | 0.0042604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_13-5_0_8_line_25 |  | 20 | 25 | 0.22683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_13-5_0_8_line_26 |  | 21 | 76 | 0.0052823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_13-5_0_8_line_27 |  | 22 | 26 | 0.0055884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_13-5_0_8_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0055134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_13-5_0_8_line_29 |  | 25 | 77 | 0.028385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_13-5_0_8_line_30 |  | 25 | 78 | 0.21631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_13-5_0_8_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0058085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_13-5_0_8_line_32 |  | 27 | 30 | 0.0059339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_13-5_0_8_line_33 |  | 28 | 29 | 0.00093708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_13-5_0_8_line_34 |  | 30 | 31 | 0.0053107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_13-5_0_8_line_35 |  | 32 | 95 | 0.0065581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_13-5_0_8_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0060928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_13-5_0_8_line_37 |  | 33 | 35 | 0.010003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_13-5_0_8_line_38 |  | 34 | 36 | 0.015706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_13-5_0_8_line_39 |  | 35 | 37 | 0.077896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_13-5_0_8_line_40 |  | 36 | 38 | 0.02381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_13-5_0_8_line_41 |  | 37 | 39 | 0.010986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_13-5_0_8_line_42 |  | 38 | 40 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_13-5_0_8_line_43 |  | 39 | 41 | 0.1147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_13-5_0_8_line_44 |  | 39 | 42 | 0.17077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_13-5_0_8_line_45 |  | 42 | 43 | 0.20276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_13-5_0_8_line_46 |  | 42 | 44 | 0.211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_13-5_0_8_line_47 |  | 43 | 92 | 0.0053172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_13-5_0_8_line_48 |  | 43 | 90 | 0.050064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_13-5_0_8_line_49 |  | 44 | 74 | 0.013467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_13-5_0_8_line_50 |  | 45 | 46 | 0.27518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_13-5_0_8_line_51 |  | 46 | 47 | 0.22361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_13-5_0_8_line_52 |  | 46 | 48 | 0.065501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_13-5_0_8_line_53 |  | 47 | 49 | 0.1972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_13-5_0_8_line_54 |  | 48 | 50 | 0.034461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_13-5_0_8_line_55 |  | 48 | 51 | 0.054465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_13-5_0_8_line_56 |  | 48 | 52 | 0.040091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_13-5_0_8_line_57 |  | 49 | 56 | 0.037987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_13-5_0_8_line_58 |  | 51 | 57 | 0.045579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_13-5_0_8_line_59 |  | 51 | 58 | 0.017238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_13-5_0_8_line_60 |  | 52 | 59 | 0.052355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_13-5_0_8_line_61 |  | 53 | 54 | 0.009936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_13-5_0_8_line_62 |  | 53 | 55 | 0.11368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_13-5_0_8_line_63 |  | 54 | 67 | 0.16381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_13-5_0_8_line_64 |  | 55 | 68 | 0.071938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_13-5_0_8_line_65 |  | 56 | 69 | 0.049258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_13-5_0_8_line_66 |  | 58 | 70 | 0.057901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_13-5_0_8_line_67 |  | 60 | 61 | 0.032386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_13-5_0_8_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0035929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_13-5_0_8_line_69 |  | 61 | 63 | 0.14141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_13-5_0_8_line_70 |  | 62 | 64 | 0.028462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_13-5_0_8_line_71 |  | 63 | 65 | 0.13206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_13-5_0_8_line_72 |  | 64 | 66 | 0.033597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_13-5_0_8_line_73 |  | 65 | 119 | 0.06087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_13-5_0_8_line_74 |  | 66 | 117 | 0.028761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_13-5_0_8_line_75 |  | 67 | 122 | 0.11303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_13-5_0_8_line_76 |  | 68 | 120 | 0.050483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_13-5_0_8_line_77 |  | 69 | 121 | 0.027214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_13-5_0_8_line_78 |  | 69 | 120 | 0.10305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_13-5_0_8_line_79 |  | 70 | 101 | 0.01757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_13-5_0_8_line_80 |  | 71 | 72 | 0.071739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_13-5_0_8_line_81 |  | 72 | 73 | 0.047725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_13-5_0_8_line_82 |  | 73 | 86 | 0.0019339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_13-5_0_8_line_83 |  | 74 | 75 | 0.063034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_13-5_0_8_line_84 |  | 75 | 89 | 0.01393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_13-5_0_8_line_85 |  | 76 | 79 | 0.025249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_13-5_0_8_line_86 |  | 76 | 80 | 0.017065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_13-5_0_8_line_87 |  | 77 | 81 | 0.23549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_13-5_0_8_line_88 |  | 77 | 82 | 0.01561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_13-5_0_8_line_89 |  | 78 | 83 | 0.0076766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_13-5_0_8_line_90 |  | 79 | 84 | 0.0024997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_13-5_0_8_line_91 |  | 80 | 85 | 0.15463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_13-5_0_8_line_92 |  | 81 | 104 | 0.13903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_13-5_0_8_line_93 |  | 82 | 93 | 0.11664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_13-5_0_8_line_94 |  | 83 | 87 | 0.024519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_13-5_0_8_line_95 |  | 85 | 123 | 0.081883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_13-5_0_8_line_96 |  | 86 | 87 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_13-5_0_8_line_97 |  | 87 | 88 | 0.012294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_13-5_0_8_line_98 |  | 88 | 89 | 0.019047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_13-5_0_8_line_99 |  | 90 | 91 | 0.054215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_13-5_0_8_line_100 |  | 91 | 98 | 0.013743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_13-5_0_8_line_101 |  | 93 | 94 | 0.025744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_13-5_0_8_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0090214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_13-5_0_8_line_103 |  | 96 | 97 | 0.011742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_13-5_0_8_line_104 |  | 98 | 99 | 0.093557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_13-5_0_8_line_105 |  | 98 | 100 | 0.047393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_13-5_0_8_line_106 |  | 99 | 114 | 0.036634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_13-5_0_8_line_107 |  | 99 | 112 | 0.05553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_13-5_0_8_line_108 |  | 101 | 102 | 0.036582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_13-5_0_8_line_109 |  | 102 | 103 | 0.25502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_13-5_0_8_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0095529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_13-5_0_8_line_111 |  | 104 | 105 | 0.044685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_13-5_0_8_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0085489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_13-5_0_8_line_113 |  | 106 | 108 | 0.039508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_13-5_0_8_line_114 |  | 107 | 109 | 0.047277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_13-5_0_8_line_115 |  | 108 | 110 | 0.11521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_13-5_0_8_line_116 |  | 109 | 111 | 0.2195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_13-5_0_8_line_117 |  | 110 | 112 | 0.0092618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_13-5_0_8_line_118 |  | 111 | 113 | 0.044909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_13-5_0_8_line_119 |  | 113 | 115 | 0.016654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_13-5_0_8_line_120 |  | 115 | 118 | 0.022935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_13-5_0_8_line_121 |  | 116 | 117 | 0.029082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_13-5_0_8_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0064907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_13-5_0_8_line_123 |  | 121 | 125 | 0.0085716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_13-5_0_8_line_124 |  | 122 | 126 | 0.047014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_13-5_0_8_line_125 |  | 123 | 124 | 0.00051561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_13-5_0_8_line_126 |  | 125 | 138 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_13-5_0_8_line_127 |  | 126 | 127 | 0.046411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_13-5_0_8_line_128 |  | 126 | 128 | 0.32789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_13-5_0_8_line_129 |  | 127 | 132 | 0.013153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_13-5_0_8_line_130 |  | 128 | 133 | 0.15699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_13-5_0_8_line_131 |  | 128 | 134 | 0.045603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_13-5_0_8_line_132 |  | 128 | 135 | 0.037441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_13-5_0_8_line_133 |  | 129 | 130 | 0.011385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_13-5_0_8_line_134 |  | 129 | 131 | 0.020861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_13-5_0_8_line_135 |  | 130 | 136 | 0.012964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_13-5_0_8_line_136 |  | 131 | 137 | 0.0066284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_13-5_0_8_line_137 |  | 132 | 171 | 0.010477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_13-5_0_8_line_138 |  | 133 | 145 | 0.0041252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_13-5_0_8_line_139 |  | 135 | 143 | 0.043789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_13-5_0_8_line_140 |  | 135 | 141 | 0.035507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_13-5_0_8_line_141 |  | 136 | 158 | 0.0035412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_13-5_0_8_line_142 |  | 137 | 157 | 0.020369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_13-5_0_8_line_143 |  | 138 | 139 | 0.011156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_13-5_0_8_line_144 |  | 139 | 155 | 0.0343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_13-5_0_8_line_145 |  | 139 | 157 | 0.025305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_13-5_0_8_line_146 |  | 140 | 141 | 0.018761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_13-5_0_8_line_147 |  | 141 | 142 | 0.34612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_13-5_0_8_line_148 |  | 142 | 144 | 0.0067493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_13-5_0_8_line_149 |  | 145 | 169 | 0.065305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_13-5_0_8_line_150 |  | 146 | 147 | 0.0048428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_13-5_0_8_line_151 |  | 147 | 148 | 0.031134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_13-5_0_8_line_152 |  | 147 | 149 | 0.01436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_13-5_0_8_line_153 |  | 148 | 150 | 0.018831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_13-5_0_8_line_154 |  | 149 | 151 | 0.019867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_13-5_0_8_line_155 |  | 149 | 152 | 0.010837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_13-5_0_8_line_156 |  | 150 | 153 | 0.024272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_13-5_0_8_line_157 |  | 150 | 154 | 0.012459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_13-5_0_8_line_158 |  | 152 | 155 | 0.016836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_13-5_0_8_line_159 |  | 155 | 156 | 0.04417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_13-5_0_8_line_160 |  | 156 | 162 | 0.020622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_13-5_0_8_line_161 |  | 158 | 159 | 0.0083039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_13-5_0_8_line_162 |  | 159 | 160 | 0.018427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_13-5_0_8_line_163 |  | 160 | 161 | 0.0086024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_13-5_0_8_line_164 |  | 161 | 172 | 0.040232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_13-5_0_8_line_165 |  | 161 | 168 | 0.022928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_13-5_0_8_line_166 |  | 162 | 163 | 0.0012945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_13-5_0_8_line_167 |  | 163 | 164 | 0.054918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_13-5_0_8_line_168 |  | 164 | 165 | 0.065568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_13-5_0_8_line_169 |  | 165 | 166 | 0.050036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_13-5_0_8_line_170 |  | 167 | 168 | 0.0096729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_13-5_0_8_line_171 |  | 169 | 170 | 0.08164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_13-5_0_8_line_172 |  | 170 | 194 | 0.037643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_13-5_0_8_line_173 |  | 170 | 191 | 0.26239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_13-5_0_8_line_174 |  | 171 | 176 | 0.010513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_13-5_0_8_line_175 |  | 172 | 173 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_13-5_0_8_line_176 |  | 173 | 174 | 0.05209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_13-5_0_8_line_177 |  | 173 | 175 | 0.025457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_13-5_0_8_line_178 |  | 176 | 177 | 0.003372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_13-5_0_8_line_179 |  | 177 | 178 | 0.0077713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_13-5_0_8_line_180 |  | 178 | 179 | 0.0031869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_13-5_0_8_line_181 |  | 179 | 180 | 0.010703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_13-5_0_8_line_182 |  | 181 | 182 | 0.064286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_13-5_0_8_line_183 |  | 181 | 183 | 0.020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_13-5_0_8_line_184 |  | 182 | 184 | 0.030089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_13-5_0_8_line_185 |  | 183 | 185 | 0.10513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_13-5_0_8_line_186 |  | 184 | 186 | 0.01364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_13-5_0_8_line_187 |  | 185 | 187 | 0.010321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_13-5_0_8_line_188 |  | 186 | 188 | 0.010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_13-5_0_8_line_189 |  | 188 | 189 | 0.027665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_13-5_0_8_line_190 |  | 189 | 190 | 0.031404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_13-5_0_8_line_191 |  | 189 | 191 | 0.035114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_13-5_0_8_line_192 |  | 191 | 192 | 0.075508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_13-5_0_8_line_193 |  | 191 | 193 | 0.020143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_13-5_0_8_line_194 |  | 192 | 195 | 0.0062033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_13-5_0_8_line_195 |  | 195 | 196 | 0.0028698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_13-5_0_8_trafo_123 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 197 | 128 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30
0 | 2679093.781 | 1239606.3807 | 2679098.957 | 1239607.2544 | 2679101.3619 | 1239606.8431
1 | 2679114.217 | 1239604.6447 | 2679101.3619 | 1239606.8431
2 | 2679113.6696 | 1239589.5378 | 2679114.217 | 1239604.6447
3 | 2679114.217 | 1239604.6447 | 2679114.7886 | 1239620.4339
4 | 2679113.6696 | 1239589.5378 | 2679118.2 | 1239588.6941
5 | 2679114.9746 | 1239631.9798 | 2679114.9025 | 1239623.5783 | 2679114.7886 | 1239620.4339
6 | 2679152.5264 | 1239533.7162 | 2679149.1081 | 1239555.7973 | 2679144.4178 | 1239562.1059
7 | 2679152.5264 | 1239533.7162 | 2679160.4332 | 1239534.0663
8 | 2679139.1171 | 1239574.9922 | 2679138.7104 | 1239563.5865 | 2679144.4178 | 1239562.1059 | 2679144.4178 | 1239562.1059
9 | 2679160.4332 | 1239534.0663 | 2679172.8481 | 1239534.6189
10 | 2679160.4332 | 1239534.0663 | 2679167.5953 | 1239514.9689
11 | 2679127.079 | 1239587.0404 | 2679118.2 | 1239588.6941
12 | 2679139.4645 | 1239584.7337 | 2679139.1171 | 1239574.9922
13 | 2679207.2962 | 1239538.0717 | 2679196.699 | 1239536.4293 | 2679185.3099 | 1239535.1765 | 2679177.1991 | 1239534.8125 | 2679172.8481 | 1239534.6189
14 | 2679139.4645 | 1239584.7337 | 2679127.079 | 1239587.0404
15 | 2679554.3558 | 1239186.4039 | 2679556.0383 | 1239186.8853 | 2679561.3525 | 1239188.8246 | 2679566.0618 | 1239190.7446 | 2679571.9558 | 1239194.0146
16 | 2679539.9337 | 1239183.5673 | 2679546.0655 | 1239184.3277 | 2679550.5754 | 1239185.3222 | 2679554.3558 | 1239186.4039
17 | 2679597.2192 | 1239212.6331 | 2679584.3231 | 1239201.886 | 2679576.2278 | 1239196.3848 | 2679571.9558 | 1239194.0146
18 | 2679539.9337 | 1239183.5673 | 2679540.9223 | 1239175.2747
19 | 2679539.9337 | 1239183.5673 | 2679534.2711 | 1239183.358 | 2679528.8064 | 1239183.6183 | 2679519.1761 | 1239184.8458 | 2679503.0436 | 1239188.1951
20 | 2679597.2192 | 1239212.6331 | 2679605.5099 | 1239222.7402 | 2679611.124 | 1239233.3341 | 2679614.9134 | 1239245.1821 | 2679616.8891 | 1239256.9058 | 2679617.0617 | 1239268.2828 | 2679614.8225 | 1239277.8929 | 2679611.2368 | 1239285.8171 | 2679605.5224 | 1239295.6808 | 2679591.3597 | 1239315.6606 | 2679583.1728 | 1239329.4051 | 2679574.1794 | 1239346.8969 | 2679570.7438 | 1239354.062
21 | 2679597.2192 | 1239212.6331 | 2679606.2015 | 1239208.3949 | 2679616.8375 | 1239204.9351 | 2679625.9964 | 1239202.7563 | 2679632.461 | 1239201.8201 | 2679638.0912 | 1239201.6288 | 2679643.0724 | 1239201.8847 | 2679649.79 | 1239202.3862 | 2679655.093 | 1239203.4692 | 2679660.3878 | 1239205.1525 | 2679680.2488 | 1239212.7309
22 | 2679540.9223 | 1239175.2747 | 2679533.1393 | 1239170.7339 | 2679531.3773 | 1239169.0091 | 2679530.3194 | 1239167.2381 | 2679529.7714 | 1239165.7964 | 2679529.5366 | 1239163.5584 | 2679529.7173 | 1239158.1587
23 | 2679540.9223 | 1239175.2747 | 2679544.6531 | 1239173.4456 | 2679552.4871 | 1239167.98 | 2679553.9935 | 1239166.1989 | 2679554.9369 | 1239164.099 | 2679555.4809 | 1239161.8825 | 2679556.1138 | 1239152.0773
24 | 2679503.0436 | 1239188.1951 | 2679498.8722 | 1239189.0611
25 | 2679494.258 | 1239563.9132 | 2679491.8447 | 1239561.7016 | 2679490.6668 | 1239558.1611 | 2679490.6629 | 1239553.9358 | 2679492.1465 | 1239548.7631 | 2679514.6699 | 1239492.9363 | 2679537.6423 | 1239444.8322 | 2679553.7359 | 1239396.4469 | 2679563.9236 | 1239368.2857 | 2679570.7438 | 1239354.062
26 | 2679685.184 | 1239214.6141 | 2679680.2488 | 1239212.7309
27 | 2679529.7173 | 1239158.1587 | 2679529.9041 | 1239152.5734
28 | 2679498.8722 | 1239189.0611 | 2679493.4739 | 1239190.1819
29 | 2679517.2696 | 1239551.8016 | 2679511.2314 | 1239558.2031 | 2679506.5537 | 1239562.4101 | 2679503.0526 | 1239564.6092 | 2679499.7662 | 1239565.4658 | 2679496.966 | 1239565.028 | 2679494.258 | 1239563.9132
30 | 2679289.0312 | 1239632.2556 | 2679494.258 | 1239563.9132
31 | 2679529.9041 | 1239152.5734 | 2679530.0984 | 1239146.7682
32 | 2679487.6638 | 1239191.3881 | 2679493.4739 | 1239190.1819
33 | 2679530.1297 | 1239145.8316 | 2679530.0984 | 1239146.7682
34 | 2679487.6638 | 1239191.3881 | 2679482.464 | 1239192.4677
35 | 2679139.4645 | 1239584.7337 | 2679144.9763 | 1239588.2874 | 2679144.9763 | 1239588.2874
36 | 2679052.7871 | 1240008.3402 | 2679053.4014 | 1240014.402
37 | 2679051.7787 | 1239998.3884 | 2679052.7871 | 1240008.3402
38 | 2679043.6926 | 1240026.7481 | 2679053.4014 | 1240014.402
39 | 2679077.9962 | 1239926.9899 | 2679070.8641 | 1239933.8109 | 2679068.1697 | 1239938.5005 | 2679061.8023 | 1239955.4833 | 2679051.1087 | 1239991.7777 | 2679051.7787 | 1239998.3884
40 | 2679043.6926 | 1240026.7481 | 2679050.8996 | 1240049.4407
41 | 2679088.2808 | 1239925.3702 | 2679080.5191 | 1239924.9554 | 2679077.9962 | 1239926.9899
42 | 2679055.3007 | 1240072.3756 | 2679051.147 | 1240050.2195 | 2679050.8996 | 1240049.4407
43 | 2679088.2808 | 1239925.3702 | 2679089.2871 | 1239931.0098 | 2679095.2225 | 1239939.0723 | 2679110.1133 | 1239956.7165 | 2679120.3812 | 1239973.9321 | 2679141.3924 | 1240025.6524
44 | 2679088.2808 | 1239925.3702 | 2679097.2309 | 1239928.5472 | 2679114.9233 | 1239934.5982 | 2679135.0246 | 1239938.0908 | 2679156.2598 | 1239938.7854 | 2679196.6585 | 1239937.8678 | 2679250.1069 | 1239934.99 | 2679256.2547 | 1239931.6586
45 | 2679256.2547 | 1239931.6586 | 2679280.1717 | 1239984.1038 | 2679292.3951 | 1240012.2758 | 2679314.98 | 1240067.0051 | 2679329.9226 | 1240097.6708 | 2679333.2523 | 1240103.1747 | 2679340.8365 | 1240115.7183
46 | 2679256.2547 | 1239931.6586 | 2679241.2543 | 1239894.4988 | 2679231.2045 | 1239866.0668 | 2679220.8005 | 1239831.8594 | 2679215.5767 | 1239811.2863 | 2679210.2748 | 1239785.2305 | 2679205.6518 | 1239751.3782 | 2679201.9842 | 1239728.6369
47 | 2679340.8365 | 1240115.7183 | 2679343.9043 | 1240120.0612
48 | 2679340.8365 | 1240115.7183 | 2679335.1561 | 1240119.7341 | 2679361.6551 | 1240153.7345
49 | 2679199.8401 | 1239715.3419 | 2679201.9842 | 1239728.6369
50 | 2679843.1533 | 1239909.1715 | 2679851.4853 | 1239912.1634 | 2679861.07 | 1239919.2974 | 2679867.0789 | 1239925.7606 | 2679879.1686 | 1239942.3238 | 2679894.6289 | 1239962.4349 | 2679919.4447 | 1239988.1426 | 2679934.907 | 1240018.1943 | 2679955.4343 | 1240046.7131 | 2679965.0045 | 1240065.5553 | 2679968.3712 | 1240080.0553 | 2679971.6451 | 1240089.6618 | 2679976.1966 | 1240102.6657 | 2679989.7078 | 1240119.7598 | 2680000.0905 | 1240128.0365
51 | 2679843.1533 | 1239909.1715 | 2679859.1933 | 1239898.0237 | 2679845.0512 | 1239888.4045 | 2679841.0699 | 1239883.0139 | 2679840.2805 | 1239876.4764 | 2679856.369 | 1239871.8561 | 2679870.4633 | 1239869.8554 | 2679918.3863 | 1239890.4036 | 2679933.4625 | 1239891.3071 | 2679972.3745 | 1239892.9989 | 2680006.3361 | 1239878.1681
52 | 2679843.1533 | 1239909.1715 | 2679834.677 | 1239907.3451 | 2679824.7005 | 1239906.2769 | 2679808.2699 | 1239908.2352 | 2679789.1655 | 1239913.3043 | 2679778.5816 | 1239914.6631
53 | 2680006.3361 | 1239878.1681 | 2680123.4036 | 1239838.5406 | 2680195.4174 | 1239823.3206
54 | 2679778.5816 | 1239914.6631 | 2679804.3924 | 1239891.7492
55 | 2679760.4258 | 1239876.1697 | 2679759.3365 | 1239890.254 | 2679758.0494 | 1239904.4245 | 2679758.9358 | 1239908.2502 | 2679760.7766 | 1239910.8434 | 2679762.3456 | 1239912.2766 | 2679766.2798 | 1239914.4199 | 2679771.7363 | 1239915.2827 | 2679778.5816 | 1239914.6631
56 | 2679757.1679 | 1239934.5562 | 2679759.2692 | 1239917.7725 | 2679762.3456 | 1239912.2766 | 2679766.2798 | 1239914.4199 | 2679771.7363 | 1239915.2827 | 2679778.5816 | 1239914.6631
57 | 2680195.4174 | 1239823.3206 | 2680232.5835 | 1239815.4655
58 | 2679760.4258 | 1239876.1697 | 2679763.6764 | 1239875.7242 | 2679764.7843 | 1239874.8829 | 2679765.6709 | 1239873.0713 | 2679763.878 | 1239860.7274 | 2679764.384 | 1239859.0886 | 2679766.0589 | 1239857.7101 | 2679771.9988 | 1239856.9338 | 2679775.6032 | 1239857.1713 | 2679777.5544 | 1239857.7423 | 2679778.3917 | 1239859.0323 | 2679779.4913 | 1239868.3759
59 | 2679760.4258 | 1239876.1697 | 2679760.1407 | 1239870.3729 | 2679759.0529 | 1239865.2102 | 2679756.8357 | 1239859.4656
60 | 2679757.1679 | 1239934.5562 | 2679752.8099 | 1239934.1196 | 2679749.605 | 1239932.8645 | 2679745.9279 | 1239930.1577 | 2679742.5186 | 1239925.5308 | 2679734.2905 | 1239907.4854 | 2679732.3559 | 1239901.1771 | 2679731.3156 | 1239894.7364 | 2679731.3325 | 1239893.4715
61 | 2679988.5169 | 1239621.7798 | 2679989.916 | 1239626.2796 | 2679992.8452 | 1239630.611
62 | 2679992.8452 | 1239630.611 | 2679996.4351 | 1239632.494 | 2680000.7834 | 1239633.1086 | 2680012.579 | 1239632.7895 | 2680034.1987 | 1239635.9053 | 2680066.7637 | 1239642.8603 | 2680082.7449 | 1239651.8488 | 2680093.4677 | 1239664.3356 | 2680094.534 | 1239667.6633
63 | 2679988.5169 | 1239621.7798 | 2680028.2383 | 1239611.819 | 2680056.752 | 1239605.6879 | 2680113.0374 | 1239603.5899 | 2680133.739 | 1239601.8791 | 2680141.447 | 1239600.1374 | 2680147.7103 | 1239597.8425 | 2680149.5295 | 1239596.9665
64 | 2680094.534 | 1239667.6633 | 2680103.4905 | 1239695.6152 | 2680114.8928 | 1239713.7818 | 2680129.2437 | 1239729.3011
65 | 2680267.3241 | 1239790.9394 | 2680265.485 | 1239803.3344 | 2680263.8491 | 1239806.8592 | 2680260.5225 | 1239809.5606 | 2680232.5835 | 1239815.4655
66 | 2679752.8668 | 1239803.2722 | 2679749.2432 | 1239823.5934 | 2679748.6328 | 1239834.682 | 2679751.0939 | 1239844.5887 | 2679756.8357 | 1239859.4656
67 | 2679779.7752 | 1240275.3347 | 2679803.6925 | 1240297.1702
68 | 2679779.7752 | 1240275.3347 | 2679776.9163 | 1240273.1586
69 | 2679883.617 | 1240411.8499 | 2679878.7621 | 1240401.1659 | 2679861.1754 | 1240367.7501 | 2679847.7154 | 1240352.4915 | 2679833.4542 | 1240341.1251 | 2679809.442 | 1240302.4193 | 2679803.6925 | 1240297.1702
70 | 2679754.2687 | 1240255.9197 | 2679776.9163 | 1240273.1586
71 | 2679872.267 | 1240522.4312 | 2679885.4968 | 1240518.2507 | 2679898.0358 | 1240506.967 | 2679902.4272 | 1240494.7841 | 2679900.596 | 1240483.0733 | 2679889.5051 | 1240468.2469 | 2679883.6012 | 1240455.7141 | 2679881.0037 | 1240436.8881 | 2679883.6009 | 1240418.6656 | 2679883.617 | 1240411.8499
72 | 2679727.5354 | 1240235.5708 | 2679754.2687 | 1240255.9197
73 | 2679872.267 | 1240522.4312 | 2679856.8272 | 1240525.0699 | 2679828.8022 | 1240525.5712 | 2679816.7025 | 1240519.949 | 2679813.0694 | 1240518.7233
74 | 2679704.6502 | 1240218.151 | 2679727.5354 | 1240235.5708
75 | 2680239.234 | 1239539.2481 | 2680240.8688 | 1239543.084 | 2680241.1172 | 1239544.2882 | 2680240.9865 | 1239545.5651 | 2680240.6324 | 1239547.1392 | 2680240.0542 | 1239548.5102 | 2680238.9923 | 1239549.8523 | 2680237.3249 | 1239551.2197 | 2680234.2335 | 1239552.7456 | 2680222.7864 | 1239556.3602 | 2680210.5238 | 1239561.5538 | 2680202.243 | 1239565.378 | 2680156.2444 | 1239593.7326 | 2680149.5295 | 1239596.9665
76 | 2680169.147 | 1239759.6652 | 2680163.566 | 1239757.2139 | 2680155.0838 | 1239751.8956 | 2680134.0507 | 1239734.4995 | 2680129.2437 | 1239729.3011
77 | 2680267.3241 | 1239790.9394 | 2680294.2966 | 1239794.5555
78 | 2680267.3241 | 1239790.9394 | 2680218.1262 | 1239775.2079 | 2680184.3145 | 1239764.3102 | 2680170.5659 | 1239760.2884 | 2680169.147 | 1239759.6652
79 | 2679752.8668 | 1239803.2722 | 2679744.626 | 1239800.226 | 2679739.7644 | 1239796.736 | 2679738.1244 | 1239794.4666
80 | 2679202.1893 | 1239606.1962 | 2679205.8295 | 1239585.6302 | 2679209.5017 | 1239564.9312 | 2679214.0042 | 1239546.0669 | 2679207.2962 | 1239538.0717
81 | 2679202.1893 | 1239606.1962 | 2679245.5533 | 1239626.1258
82 | 2679247.3105 | 1239626.9334 | 2679245.5533 | 1239626.1258
83 | 2679199.8401 | 1239715.3419 | 2679217.589 | 1239703.6037 | 2679234.4575 | 1239696.0679 | 2679245.7123 | 1239675.6898
84 | 2679252.4469 | 1239663.496 | 2679252.4469 | 1239663.496 | 2679245.7123 | 1239675.6898
85 | 2679685.184 | 1239214.6141 | 2679695.1441 | 1239206.8534 | 2679704.6681 | 1239204.524 | 2679707.4846 | 1239204.6046
86 | 2679685.184 | 1239214.6141 | 2679690.1501 | 1239216.5599 | 2679700.6121 | 1239221.8666
87 | 2679683.1343 | 1239384.7401 | 2679671.742 | 1239395.5393 | 2679617.2624 | 1239443.8873 | 2679610.7708 | 1239450.8052 | 2679584.4972 | 1239482.7645 | 2679571.3994 | 1239497.2548 | 2679557.6248 | 1239509.768 | 2679525.3411 | 1239543.2481 | 2679517.2696 | 1239551.8016
88 | 2679517.2696 | 1239551.8016 | 2679515.4503 | 1239536.2996
89 | 2679285.6201 | 1239639.1327 | 2679289.0312 | 1239632.2556
90 | 2679709.9833 | 1239204.6761 | 2679707.4846 | 1239204.6046
91 | 2679819.4996 | 1239314.5328 | 2679815.1241 | 1239311.4274 | 2679811.0504 | 1239308.9375 | 2679804.3943 | 1239306.1239 | 2679792.4708 | 1239301.8384 | 2679782.904 | 1239298.3519 | 2679776.9059 | 1239295.536 | 2679773.6729 | 1239293.5245 | 2679770.7495 | 1239290.9945 | 2679767.8055 | 1239287.1745 | 2679758.9714 | 1239270.8221 | 2679756.5566 | 1239267.0203 | 2679752.9823 | 1239263.3919 | 2679739.036 | 1239253.1419 | 2679727.3188 | 1239243.0663 | 2679714.6565 | 1239230.6987 | 2679711.8434 | 1239228.3927 | 2679705.6865 | 1239224.4406 | 2679700.6121 | 1239221.8666
92 | 2679683.1343 | 1239384.7401 | 2679667.7515 | 1239419.5361 | 2679640.5284 | 1239470.9295 | 2679622.0598 | 1239493.9092 | 2679613.5882 | 1239504.2221
93 | 2679515.4503 | 1239536.2996 | 2679569.6504 | 1239433.0146
94 | 2679261.7412 | 1239633.5656 | 2679285.6201 | 1239639.1327
95 | 2679819.4996 | 1239314.5328 | 2679828.5016 | 1239325.1391 | 2679833.307 | 1239330.0182 | 2679839.6561 | 1239335.4185 | 2679845.7792 | 1239340.7379 | 2679849.949 | 1239345.6419 | 2679852.6911 | 1239349.8373 | 2679855.5668 | 1239354.7906 | 2679856.7122 | 1239357.9193 | 2679857.0153 | 1239360.1249 | 2679856.421 | 1239362.6965 | 2679855.5366 | 1239364.3414 | 2679853.9992 | 1239365.6105 | 2679851.9449 | 1239365.9498 | 2679838.7154 | 1239364.091
96 | 2679261.7412 | 1239633.5656 | 2679247.3105 | 1239626.9334
97 | 2679261.7412 | 1239633.5656 | 2679258.0954 | 1239645.3061
98 | 2679252.4469 | 1239663.496 | 2679258.0954 | 1239645.3061
99 | 2679396.3587 | 1240189.4793 | 2679391.6334 | 1240192.1958 | 2679361.6551 | 1240153.7345
100 | 2679396.3587 | 1240189.4793 | 2679391.6334 | 1240192.1958 | 2679396.7187 | 1240198.7462
101 | 2679581.6126 | 1239410.219 | 2679569.6504 | 1239433.0146
102 | 2679153.9729 | 1239587.62 | 2679144.9763 | 1239588.2874
103 | 2679165.6828 | 1239586.7512 | 2679153.9729 | 1239587.62
104 | 2679455.5681 | 1240264.5133 | 2679450.2914 | 1240267.7561 | 2679396.7187 | 1240198.7462
105 | 2679396.7187 | 1240198.7462 | 2679391.556 | 1240208.1616 | 2679387.7625 | 1240216.9838 | 2679385.211 | 1240221.1527 | 2679381.8455 | 1240221.7303 | 2679376.0843 | 1240220.4857 | 2679369.4354 | 1240215.4933 | 2679366.6054 | 1240211.9427
106 | 2679480.4471 | 1240237.5605 | 2679455.5681 | 1240264.5133
107 | 2679455.5681 | 1240264.5133 | 2679485.2073 | 1240306.1839 | 2679488.5957 | 1240308.9802
108 | 2679738.1244 | 1239794.4666 | 2679734.9529 | 1239790.0778 | 2679731.107 | 1239781.9204 | 2679728.036 | 1239780.2558 | 2679722.1231 | 1239779.5759 | 2679719.6502 | 1239778.4308 | 2679716.8651 | 1239774.624 | 2679715.8795 | 1239769.4553
109 | 2679715.8795 | 1239769.4553 | 2679606.8584 | 1239538.915
110 | 2679606.8584 | 1239538.915 | 2679602.1912 | 1239540.0755 | 2679597.8689 | 1239542.03
111 | 2679597.8689 | 1239542.03 | 2679594.7833 | 1239538.0636 | 2679596.4941 | 1239527.8015 | 2679600.3687 | 1239520.3149 | 2679613.5882 | 1239504.2221
112 | 2679617.0394 | 1240363.0172 | 2679617.9307 | 1240371.5195
113 | 2679617.0394 | 1240363.0172 | 2679614.0086 | 1240334.107 | 2679603.647 | 1240335.3812
114 | 2679593.5054 | 1240411.9985 | 2679617.9307 | 1240371.5195
115 | 2679495.739 | 1240314.8755 | 2679512.6772 | 1240315.5806 | 2679569.6219 | 1240317.9228 | 2679584.2556 | 1240321.8551 | 2679596.48 | 1240336.2625 | 2679603.647 | 1240335.3812
116 | 2679593.5054 | 1240411.9985 | 2679647.5311 | 1240463.2815 | 2679679.5492 | 1240494.8891 | 2679700.7074 | 1240515.2431 | 2679731.4078 | 1240542.4412 | 2679749.2647 | 1240560.8274 | 2679749.9296 | 1240562.5598 | 2679750.5369 | 1240564.6361
117 | 2679495.739 | 1240314.8755 | 2679488.5957 | 1240308.9802
118 | 2679750.5369 | 1240564.6361 | 2679759.3894 | 1240550.2225 | 2679772.5552 | 1240527.1608 | 2679773.5318 | 1240526.1038
119 | 2679784.8336 | 1240513.8719 | 2679773.5318 | 1240526.1038
120 | 2679784.8336 | 1240513.8719 | 2679784.8336 | 1240513.8719 | 2679794.0127 | 1240512.2941 | 2679806.9192 | 1240516.6484
121 | 2679681.5097 | 1240200.537 | 2679704.6502 | 1240218.151
122 | 2679806.9192 | 1240516.6484 | 2679813.0694 | 1240518.7233
123 | 2680302.7922 | 1239795.6944 | 2680294.2966 | 1239794.5555
124 | 2680239.234 | 1239539.2481 | 2680245.2134 | 1239536.1378 | 2680252.2627 | 1239531.6632 | 2680259.2199 | 1239526.1644 | 2680264.8843 | 1239521.1819 | 2680276.6464 | 1239511.0671
125 | 2679838.7154 | 1239364.091 | 2679838.2048 | 1239364.0192
126 | 2680302.7922 | 1239795.6944 | 2680305.6984 | 1239796.0841 | 2680317.624 | 1239800.6677
127 | 2680276.6464 | 1239511.0671 | 2680277.8279 | 1239492.4921 | 2680276.4339 | 1239477.0067 | 2680272.2459 | 1239465.4939
128 | 2680449.1617 | 1239251.2509 | 2680446.5511 | 1239253.5616 | 2680442.7686 | 1239256.3902 | 2680436.5503 | 1239259.7972 | 2680410.6148 | 1239271.988 | 2680405.4966 | 1239275.1543 | 2680400.6114 | 1239278.4238 | 2680396.5511 | 1239281.66 | 2680392.6414 | 1239285.5098 | 2680388.8651 | 1239290.1175 | 2680385.5114 | 1239294.7976 | 2680381.3289 | 1239302.035 | 2680377.5203 | 1239310.1448 | 2680374.6825 | 1239317.5116 | 2680372.9226 | 1239323.4698 | 2680371.4034 | 1239330.0872 | 2680369.317 | 1239338.9319 | 2680362.817 | 1239367.6198 | 2680355.7774 | 1239399.8474 | 2680353.4765 | 1239409.4564 | 2680350.8831 | 1239418.8835 | 2680347.6561 | 1239428.1798 | 2680344.3127 | 1239436.585 | 2680340.341 | 1239444.459 | 2680336.2444 | 1239451.5086 | 2680332.1745 | 1239457.7024 | 2680328.9226 | 1239462.1393 | 2680325.5955 | 1239466.5419 | 2680319.8541 | 1239473.2912 | 2680314.9999 | 1239478.1957 | 2680276.6464 | 1239511.0671
129 | 2680272.2459 | 1239465.4939 | 2680267.7496 | 1239453.1337
130 | 2680449.1617 | 1239251.2509 | 2680452.5074 | 1239247.7271 | 2680455.5462 | 1239243.3985 | 2680458.2966 | 1239238.5879 | 2680484.8673 | 1239189.0573 | 2680493.0645 | 1239173.6019 | 2680502.9579 | 1239156.902 | 2680517.7452 | 1239135.1871 | 2680532.3557 | 1239118.7068
131 | 2680449.1617 | 1239251.2509 | 2680454.111 | 1239259.4349 | 2680454.9779 | 1239273.6011 | 2680449.0441 | 1239294.6259
132 | 2680449.1617 | 1239251.2509 | 2680437.5914 | 1239235.4385 | 2680433.2432 | 1239230.8987 | 2680422.6346 | 1239226.1628
133 | 2680366.4116 | 1239743.3569 | 2680375.8342 | 1239736.9659
134 | 2680366.4116 | 1239743.3569 | 2680358.9789 | 1239762.8492
135 | 2680387.2592 | 1239730.9526 | 2680380.1212 | 1239734.0581 | 2680375.8342 | 1239736.9659
136 | 2680356.6172 | 1239769.0426 | 2680358.9789 | 1239762.8492
137 | 2680267.7496 | 1239453.1337 | 2680267.085 | 1239451.3066 | 2680267.0218 | 1239442.7741
138 | 2680532.3557 | 1239118.7068 | 2680535.5705 | 1239116.1218
139 | 2680422.6346 | 1239226.1628 | 2680434.3532 | 1239208.1531 | 2680443.0431 | 1239187.5896
140 | 2680422.6346 | 1239226.1628 | 2680406.2574 | 1239220.1145 | 2680390.161 | 1239211.7573
141 | 2680390.5064 | 1239729.5399 | 2680387.2592 | 1239730.9526
142 | 2680356.6172 | 1239769.0426 | 2680343.8714 | 1239784.9315
143 | 2680328.0374 | 1239804.6701 | 2680317.624 | 1239800.6677
144 | 2680328.0374 | 1239804.6701 | 2680327.3319 | 1239808.7412 | 2680327.6661 | 1239812.5484 | 2680329.5262 | 1239816.4875 | 2680342.9644 | 1239833.9261
145 | 2680328.0374 | 1239804.6701 | 2680343.8714 | 1239784.9315
146 | 2680390.161 | 1239211.7573 | 2680378.8144 | 1239226.6986
147 | 2680390.161 | 1239211.7573 | 2680382.3929 | 1239198.9098 | 2680356.6808 | 1239141.5212 | 2680345.4081 | 1239120.4538 | 2680336.6953 | 1239114.2315 | 2680313.5552 | 1239107.6361 | 2680298.3556 | 1239100.0586 | 2680273.0248 | 1239093.8006 | 2680252.604 | 1239093.0686 | 2680239.5898 | 1239092.2366 | 2680230.2046 | 1239088.1847 | 2680221.7664 | 1239081.2213 | 2680200.3987 | 1239053.1574 | 2680193.2451 | 1239032.2905 | 2680195.4821 | 1239015.6422 | 2680203.4623 | 1238997.7373 | 2680205.1784 | 1238987.7312 | 2680204.552 | 1238979.7949
148 | 2680204.552 | 1238979.7949 | 2680203.1905 | 1238973.1843
149 | 2680590.0097 | 1239080.2394 | 2680561.1263 | 1239097.2152 | 2680544.0641 | 1239109.2923 | 2680535.5705 | 1239116.1218
150 | 2680310.1224 | 1239857.5986 | 2680305.3225 | 1239856.9555
151 | 2680310.1224 | 1239857.5986 | 2680287.0873 | 1239878.5444
152 | 2680323.9781 | 1239853.6833 | 2680318.3683 | 1239855.2085 | 2680310.1224 | 1239857.5986
153 | 2680272.0309 | 1239889.1615 | 2680276.8435 | 1239887.859 | 2680287.0873 | 1239878.5444
154 | 2680323.9781 | 1239853.6833 | 2680324.5719 | 1239865.6887 | 2680324.3211 | 1239868.5762 | 2680322.5944 | 1239873.2117
155 | 2680323.9781 | 1239853.6833 | 2680329.1586 | 1239850.351 | 2680332.4169 | 1239846.9948
156 | 2680272.0309 | 1239889.1615 | 2680268.2819 | 1239888.4326 | 2680265.2291 | 1239886.0007 | 2680259.6337 | 1239878.075 | 2680256.8675 | 1239871.7776
157 | 2680272.0309 | 1239889.1615 | 2680262.5856 | 1239897.2865
158 | 2680342.9644 | 1239833.9261 | 2680336.798 | 1239842.4821 | 2680332.4169 | 1239846.9948
159 | 2680342.9644 | 1239833.9261 | 2680368.8006 | 1239868.5225 | 2680369.3994 | 1239869.3128
160 | 2680369.3994 | 1239869.3128 | 2680381.8533 | 1239885.7501
161 | 2680390.5064 | 1239729.5399 | 2680396.0312 | 1239723.3407
162 | 2680396.0312 | 1239723.3407 | 2680408.2916 | 1239709.5838
163 | 2680414.0151 | 1239703.1617 | 2680408.2916 | 1239709.5838
164 | 2680414.0151 | 1239703.1617 | 2680432.8541 | 1239677.5876 | 2680439.3673 | 1239672.1761
165 | 2680414.0151 | 1239703.1617 | 2680414.3118 | 1239694.1038 | 2680411.3209 | 1239680.5646
166 | 2680382.635 | 1239886.7819 | 2680381.8533 | 1239885.7501
167 | 2680415.3003 | 1239930.9185 | 2680406.1673 | 1239917.8411 | 2680382.635 | 1239886.7819
168 | 2680415.3003 | 1239930.9185 | 2680421.8975 | 1239932.9871 | 2680428.0107 | 1239932.2582 | 2680432.9476 | 1239929.601 | 2680436.913 | 1239924.9625 | 2680440.0325 | 1239918.011 | 2680445.6913 | 1239901.1534 | 2680451.7381 | 1239887.0037
169 | 2680476.6972 | 1239843.6682 | 2680453.1273 | 1239883.7529 | 2680451.7381 | 1239887.0037
170 | 2680409.2344 | 1239671.1194 | 2680411.3209 | 1239680.5646
171 | 2680660.3197 | 1239038.4088 | 2680590.0097 | 1239080.2394
172 | 2680660.3197 | 1239038.4088 | 2680667.8866 | 1239062.6954 | 2680658.7297 | 1239070.799
173 | 2680660.3197 | 1239038.4088 | 2680723.6016 | 1239000.0525 | 2680827.1566 | 1238942.2644 | 2680854.5443 | 1238925.2585 | 2680862.8116 | 1238918.6331 | 2680866.02 | 1238914.6628 | 2680868.1719 | 1238911.0673 | 2680869.602 | 1238907.7067 | 2680870.5588 | 1238904.662 | 2680871.0598 | 1238901.7556 | 2680871.1143 | 1238893.873
174 | 2680270.6492 | 1239433.8063 | 2680268.5503 | 1239434.6813 | 2680267.0208 | 1239442.6329 | 2680267.0218 | 1239442.7741
175 | 2680449.7888 | 1239656.3686 | 2680447.4726 | 1239662.6417 | 2680444.2443 | 1239668.1241 | 2680439.3673 | 1239672.1761
176 | 2680449.7888 | 1239656.3686 | 2680440.0005 | 1239652.5556 | 2680426.2528 | 1239648.4553 | 2680420.2505 | 1239644.8826 | 2680415.645 | 1239640.3726 | 2680412.0034 | 1239634.4969 | 2680409.1538 | 1239628.2175
177 | 2680449.7888 | 1239656.3686 | 2680452.5303 | 1239648.3001 | 2680454.6981 | 1239637.355 | 2680454.7508 | 1239631.5771
178 | 2680270.6492 | 1239433.8063 | 2680273.7616 | 1239432.5088
179 | 2680281.1096 | 1239430.0196 | 2680276.7654 | 1239431.2566 | 2680273.7616 | 1239432.5088
180 | 2680281.1096 | 1239430.0196 | 2680284.1746 | 1239429.1468
181 | 2680284.1746 | 1239429.1468 | 2680287.4638 | 1239428.2102 | 2680291.8501 | 1239422.3959
182 | 2680712.4585 | 1238875.0347 | 2680721.2069 | 1238876.9106 | 2680731.8834 | 1238880.0135 | 2680743.1664 | 1238881.9126 | 2680750.862 | 1238882.829 | 2680758.9281 | 1238883.2056 | 2680775.7565 | 1238881.1496
183 | 2680712.4585 | 1238875.0347 | 2680692.5101 | 1238870.757
184 | 2680775.7565 | 1238881.1496 | 2680805.6231 | 1238877.5005
185 | 2680600.8943 | 1238911.6983 | 2680611.56 | 1238909.2665 | 2680625.7916 | 1238905.1456 | 2680630.6102 | 1238902.9095 | 2680634.3271 | 1238900.4804 | 2680640.8355 | 1238895.7988 | 2680655.3534 | 1238883.9765 | 2680671.9345 | 1238870.0696 | 2680674.8057 | 1238868.6409 | 2680678.0363 | 1238868.0399 | 2680681.3451 | 1238868.3629 | 2680692.5101 | 1238870.757
186 | 2680805.6231 | 1238877.5005 | 2680818.7032 | 1238875.9024 | 2680819.1654 | 1238875.8824
187 | 2680600.8943 | 1238911.6983 | 2680590.832 | 1238913.9926
188 | 2680830.0338 | 1238875.4118 | 2680819.1654 | 1238875.8824
189 | 2680830.0338 | 1238875.4118 | 2680842.0883 | 1238876.1987 | 2680850.6799 | 1238880.2074 | 2680855.0226 | 1238884.5918
190 | 2680855.0226 | 1238884.5918 | 2680855.9587 | 1238870.2944 | 2680853.92 | 1238863.9177 | 2680848.9725 | 1238854.7914
191 | 2680855.0226 | 1238884.5918 | 2680857.6817 | 1238897.0702 | 2680859.8858 | 1238899.0794 | 2680871.0598 | 1238901.7556 | 2680871.1143 | 1238893.873
192 | 2680871.1143 | 1238893.873 | 2680871.0598 | 1238901.7556 | 2680870.5588 | 1238904.662 | 2680869.602 | 1238907.7067 | 2680868.1719 | 1238911.0673 | 2680866.02 | 1238914.6628 | 2680862.8116 | 1238918.6331 | 2680867.9276 | 1238926.7751 | 2680871.299 | 1238927.4993 | 2680877.2765 | 1238941.2571 | 2680877.4438 | 1238948.4089 | 2680874.8452 | 1238961.4717
193 | 2680871.1143 | 1238893.873 | 2680869.1038 | 1238873.8307
194 | 2680874.8452 | 1238961.4717 | 2680868.8419 | 1238963.0344
195 | 2680866.0647 | 1238963.7573 | 2680868.8419 | 1238963.0344

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679093.781 | 1239606.3807
1 | 2679101.3619 | 1239606.8431
2 | 2679114.217 | 1239604.6447
3 | 2679113.6696 | 1239589.5378
4 | 2679114.7886 | 1239620.4339
5 | 2679152.5264 | 1239533.7162
6 | 2679144.4178 | 1239562.1059
7 | 2679160.4332 | 1239534.0663
8 | 2679118.2 | 1239588.6941
9 | 2679114.9746 | 1239631.9798
10 | 2679139.1171 | 1239574.9922
11 | 2679172.8481 | 1239534.6189
12 | 2679167.5953 | 1239514.9689
13 | 2679127.079 | 1239587.0404
14 | 2679554.3558 | 1239186.4039
15 | 2679571.9558 | 1239194.0146
16 | 2679539.9337 | 1239183.5673
17 | 2679597.2192 | 1239212.6331
18 | 2679540.9223 | 1239175.2747
19 | 2679503.0436 | 1239188.1951
20 | 2679570.7438 | 1239354.062
21 | 2679680.2488 | 1239212.7309
22 | 2679529.7173 | 1239158.1587
23 | 2679556.1138 | 1239152.0773
24 | 2679498.8722 | 1239189.0611
25 | 2679494.258 | 1239563.9132
26 | 2679529.9041 | 1239152.5734
27 | 2679493.4739 | 1239190.1819
28 | 2679530.0984 | 1239146.7682
29 | 2679530.1297 | 1239145.8316
30 | 2679487.6638 | 1239191.3881
31 | 2679482.464 | 1239192.4677
32 | 2679139.4645 | 1239584.7337
33 | 2679052.7871 | 1240008.3402
34 | 2679053.4014 | 1240014.402
35 | 2679051.7787 | 1239998.3884
36 | 2679043.6926 | 1240026.7481
37 | 2679077.9962 | 1239926.9899
38 | 2679050.8996 | 1240049.4407
39 | 2679088.2808 | 1239925.3702
40 | 2679055.3007 | 1240072.3756
41 | 2679141.3924 | 1240025.6524
42 | 2679256.2547 | 1239931.6586
43 | 2679340.8365 | 1240115.7183
44 | 2679201.9842 | 1239728.6369
45 | 2680000.0905 | 1240128.0365
46 | 2679843.1533 | 1239909.1715
47 | 2680006.3361 | 1239878.1681
48 | 2679778.5816 | 1239914.6631
49 | 2680195.4174 | 1239823.3206
50 | 2679804.3924 | 1239891.7492
51 | 2679760.4258 | 1239876.1697
52 | 2679757.1679 | 1239934.5562
53 | 2679992.8452 | 1239630.611
54 | 2679988.5169 | 1239621.7798
55 | 2680094.534 | 1239667.6633
56 | 2680232.5835 | 1239815.4655
57 | 2679779.4913 | 1239868.3759
58 | 2679756.8357 | 1239859.4656
59 | 2679731.3325 | 1239893.4715
60 | 2679779.7752 | 1240275.3347
61 | 2679803.6925 | 1240297.1702
62 | 2679776.9163 | 1240273.1586
63 | 2679883.617 | 1240411.8499
64 | 2679754.2687 | 1240255.9197
65 | 2679872.267 | 1240522.4312
66 | 2679727.5354 | 1240235.5708
67 | 2680149.5295 | 1239596.9665
68 | 2680129.2437 | 1239729.3011
69 | 2680267.3241 | 1239790.9394
70 | 2679752.8668 | 1239803.2722
71 | 2679207.2962 | 1239538.0717
72 | 2679202.1893 | 1239606.1962
73 | 2679245.5533 | 1239626.1258
74 | 2679199.8401 | 1239715.3419
75 | 2679245.7123 | 1239675.6898
76 | 2679685.184 | 1239214.6141
77 | 2679517.2696 | 1239551.8016
78 | 2679289.0311 | 1239632.2556
79 | 2679707.4846 | 1239204.6046
80 | 2679700.6121 | 1239221.8666
81 | 2679683.1343 | 1239384.7401
82 | 2679515.4503 | 1239536.2996
83 | 2679285.6201 | 1239639.1327
84 | 2679709.9833 | 1239204.6761
85 | 2679819.4996 | 1239314.5328
86 | 2679247.3105 | 1239626.9334
87 | 2679261.7412 | 1239633.5656
88 | 2679258.0954 | 1239645.3061
89 | 2679252.4469 | 1239663.496
90 | 2679361.6551 | 1240153.7345
91 | 2679396.3587 | 1240189.4793
92 | 2679343.9043 | 1240120.0612
93 | 2679569.6504 | 1239433.0146
94 | 2679581.6126 | 1239410.219
95 | 2679144.9763 | 1239588.2874
96 | 2679153.9729 | 1239587.62
97 | 2679165.6828 | 1239586.7512
98 | 2679396.7187 | 1240198.7462
99 | 2679455.5681 | 1240264.5133
100 | 2679366.6054 | 1240211.9427
101 | 2679738.1244 | 1239794.4666
102 | 2679715.8795 | 1239769.4553
103 | 2679606.8584 | 1239538.915
104 | 2679613.5882 | 1239504.2221
105 | 2679597.8689 | 1239542.03
106 | 2679617.0394 | 1240363.0172
107 | 2679617.9307 | 1240371.5195
108 | 2679603.647 | 1240335.3812
109 | 2679593.5054 | 1240411.9985
110 | 2679495.739 | 1240314.8755
111 | 2679750.5369 | 1240564.6361
112 | 2679488.5957 | 1240308.9802
113 | 2679773.5318 | 1240526.1038
114 | 2679480.4471 | 1240237.5605
115 | 2679784.8336 | 1240513.8719
116 | 2679681.5097 | 1240200.537
117 | 2679704.6502 | 1240218.151
118 | 2679806.9192 | 1240516.6484
119 | 2679813.0694 | 1240518.7233
120 | 2680169.147 | 1239759.6652
121 | 2680294.2966 | 1239794.5555
122 | 2680239.234 | 1239539.2481
123 | 2679838.7154 | 1239364.091
124 | 2679838.2048 | 1239364.0192
125 | 2680302.7922 | 1239795.6944
126 | 2680276.6464 | 1239511.0671
127 | 2680272.2459 | 1239465.4939
128 | 2680449.1617 | 1239251.2509
129 | 2680366.4116 | 1239743.3569
130 | 2680375.8341 | 1239736.9659
131 | 2680358.9789 | 1239762.8492
132 | 2680267.7496 | 1239453.1337
133 | 2680532.3557 | 1239118.7068
134 | 2680449.0441 | 1239294.6259
135 | 2680422.6346 | 1239226.1628
136 | 2680387.2592 | 1239730.9526
137 | 2680356.6172 | 1239769.0426
138 | 2680317.624 | 1239800.6677
139 | 2680328.0374 | 1239804.6701
140 | 2680378.8144 | 1239226.6986
141 | 2680390.161 | 1239211.7573
142 | 2680204.552 | 1238979.7949
143 | 2680443.0431 | 1239187.5896
144 | 2680203.1905 | 1238973.1843
145 | 2680535.5705 | 1239116.1218
146 | 2680305.3225 | 1239856.9555
147 | 2680310.1224 | 1239857.5986
148 | 2680287.0873 | 1239878.5444
149 | 2680323.9781 | 1239853.6833
150 | 2680272.0309 | 1239889.1615
151 | 2680322.5944 | 1239873.2117
152 | 2680332.4169 | 1239846.9948
153 | 2680256.8675 | 1239871.7776
154 | 2680262.5856 | 1239897.2865
155 | 2680342.9644 | 1239833.9261
156 | 2680369.3994 | 1239869.3128
157 | 2680343.8714 | 1239784.9315
158 | 2680390.5064 | 1239729.5399
159 | 2680396.0312 | 1239723.3407
160 | 2680408.2916 | 1239709.5838
161 | 2680414.0151 | 1239703.1617
162 | 2680381.8533 | 1239885.7501
163 | 2680382.635 | 1239886.7819
164 | 2680415.3003 | 1239930.9185
165 | 2680451.7381 | 1239887.0037
166 | 2680476.6972 | 1239843.6682
167 | 2680409.2344 | 1239671.1194
168 | 2680411.3209 | 1239680.5646
169 | 2680590.0097 | 1239080.2394
170 | 2680660.3197 | 1239038.4088
171 | 2680267.0218 | 1239442.7741
172 | 2680439.3673 | 1239672.1761
173 | 2680449.7888 | 1239656.3686
174 | 2680409.1538 | 1239628.2175
175 | 2680454.7508 | 1239631.5771
176 | 2680270.6492 | 1239433.8063
177 | 2680273.7616 | 1239432.5088
178 | 2680281.1096 | 1239430.0196
179 | 2680284.1746 | 1239429.1468
180 | 2680291.8501 | 1239422.3959
181 | 2680712.4585 | 1238875.0347
182 | 2680775.7565 | 1238881.1496
183 | 2680692.5101 | 1238870.757
184 | 2680805.6231 | 1238877.5005
185 | 2680600.8943 | 1238911.6983
186 | 2680819.1654 | 1238875.8824
187 | 2680590.832 | 1238913.9926
188 | 2680830.0338 | 1238875.4118
189 | 2680855.0226 | 1238884.5918
190 | 2680848.9725 | 1238854.7914
191 | 2680871.1143 | 1238893.873
192 | 2680874.8452 | 1238961.4717
193 | 2680869.1038 | 1238873.8307
194 | 2680658.7297 | 1239070.799
195 | 2680868.8419 | 1238963.0344
196 | 2680866.0647 | 1238963.7573
197 | 2680422.6346 | 1239226.1628

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97447 | -0.49765 | 0.0003107 | 7.7868e-05
1 | 0.97447 | -0.49761 | 6.6048e-05 | 1.6553e-05
2 | 0.97448 | -0.49752 | 0 | 0
3 | 0.97448 | -0.49738 | 0 | 0
4 | 0.97448 | -0.49755 | 6.232e-05 | 1.5619e-05
5 | 0.97457 | -0.4956 | 0 | 0
6 | 0.97453 | -0.49641 | 9.2582e-05 | 2.3203e-05
7 | 0.97459 | -0.49539 | 0 | 0
8 | 0.97449 | -0.49734 | 7.78e-05 | 1.9498e-05
9 | 0.97448 | -0.49756 | 4.8469e-05 | 1.2147e-05
10 | 0.97451 | -0.49685 | 5.9304e-05 | 1.4863e-05
11 | 0.9746 | -0.49502 | 8.8283e-05 | 2.2126e-05
12 | 0.97458 | -0.49545 | 0.00015809 | 3.9621e-05
13 | 0.97449 | -0.49724 | 0.00012997 | 3.2574e-05
14 | 0.97223 | -0.54175 | 0.00074755 | 0.00018735
15 | 0.97232 | -0.53993 | 0.00017465 | 4.3772e-05
16 | 0.97217 | -0.54294 | 0 | 0
17 | 0.97248 | -0.53684 | 0 | 0
18 | 0.97214 | -0.54344 | 0 | 0
19 | 0.97213 | -0.54375 | 0.00020957 | 5.2523e-05
20 | 0.97377 | -0.51123 | 0.00018765 | 4.7029e-05
21 | 0.9722 | -0.54233 | 0.00065608 | 0.00016443
22 | 0.97211 | -0.54398 | 0.00030211 | 7.5716e-05
23 | 0.97209 | -0.54452 | 0.0019279 | 0.00048317
24 | 0.97212 | -0.54382 | 0.00021832 | 5.4716e-05
25 | 0.97566 | -0.47396 | 9.8206e-05 | 2.4613e-05
26 | 0.97211 | -0.54408 | 0.00039834 | 9.9832e-05
27 | 0.97212 | -0.5439 | 0.00026766 | 6.7082e-05
28 | 0.97211 | -0.54415 | 0.00032401 | 8.1205e-05
29 | 0.97211 | -0.54415 | 0.00027005 | 6.768e-05
30 | 0.97212 | -0.54395 | 0.00026267 | 6.5832e-05
31 | 0.97212 | -0.54397 | 0.00020985 | 5.2594e-05
32 | 0.9745 | -0.49708 | 0 | 0
33 | 0.97381 | -0.51083 | 0.00015354 | 3.8482e-05
34 | 0.97381 | -0.51094 | 0.00049504 | 0.00012407
35 | 0.97383 | -0.51062 | 0.00010861 | 2.7221e-05
36 | 0.9738 | -0.51108 | 0 | 0
37 | 0.97392 | -0.50882 | 0 | 0
38 | 0.97379 | -0.5113 | 0.00017109 | 4.288e-05
39 | 0.97393 | -0.50856 | 0 | 0
40 | 0.97378 | -0.51144 | 0.0003268 | 8.1903e-05
41 | 0.97386 | -0.50995 | 0.00065631 | 0.00016449
42 | 0.97423 | -0.50253 | 0 | 0
43 | 0.97396 | -0.50794 | 0 | 0
44 | 0.97464 | -0.49438 | 0.00022754 | 5.7027e-05
45 | 0.98176 | -0.35323 | 0.00024764 | 6.2064e-05
46 | 0.98182 | -0.35198 | 0 | 0
47 | 0.9834 | -0.3209 | 0 | 0
48 | 0.98136 | -0.361 | 0 | 0
49 | 0.98479 | -0.29354 | 0.0023899 | 0.00059897
50 | 0.98136 | -0.36112 | 0.00020115 | 5.0413e-05
51 | 0.98099 | -0.36833 | 0 | 0
52 | 0.98135 | -0.36121 | 0 | 0
53 | 0.99025 | -0.18717 | 0 | 0
54 | 0.99039 | -0.18443 | 0 | 0
55 | 0.98863 | -0.21862 | 0.00023882 | 5.9853e-05
56 | 0.98509 | -0.28774 | 0.00015355 | 3.8483e-05
57 | 0.98098 | -0.36852 | 0.00023069 | 5.7816e-05
58 | 0.98087 | -0.37063 | 0.00055381 | 0.0001388
59 | 0.98134 | -0.3615 | 0.00029798 | 7.4682e-05
60 | 0.97155 | -0.55606 | 0 | 0
61 | 0.97157 | -0.55562 | 0.00015641 | 3.9201e-05
62 | 0.97155 | -0.55611 | 0.00012356 | 3.0968e-05
63 | 0.97169 | -0.55328 | 0 | 0
64 | 0.97153 | -0.55644 | 0.00019065 | 4.7782e-05
65 | 0.9718 | -0.55108 | 0 | 0
66 | 0.97152 | -0.5567 | 0.00012897 | 3.2323e-05
67 | 0.99273 | -0.13929 | 0.0002076 | 5.2028e-05
68 | 0.98761 | -0.23846 | 0.00056841 | 0.00014246
69 | 0.98547 | -0.28017 | 0 | 0
70 | 0.98049 | -0.37816 | 0 | 0
71 | 0.97466 | -0.49392 | 0 | 0
72 | 0.97477 | -0.49166 | 0 | 0
73 | 0.97485 | -0.49016 | 0.00037106 | 9.2997e-05
74 | 0.97467 | -0.49385 | 0 | 0
75 | 0.97479 | -0.49132 | 0.000283 | 7.0927e-05
76 | 0.97219 | -0.5426 | 0 | 0
77 | 0.97583 | -0.47063 | 0 | 0
78 | 0.97499 | -0.48739 | 5.8356e-05 | 1.4625e-05
79 | 0.97216 | -0.54314 | 0.00081533 | 0.00020434
80 | 0.97216 | -0.54312 | 0.00041229 | 0.00010333
81 | 0.97729 | -0.44156 | 0 | 0
82 | 0.97581 | -0.47092 | 0 | 0
83 | 0.97496 | -0.48786 | 0.00020929 | 5.2453e-05
84 | 0.97216 | -0.54316 | 0.00034057 | 8.5354e-05
85 | 0.97199 | -0.54656 | 0 | 0
86 | 0.97485 | -0.49009 | 0.00045104 | 0.00011304
87 | 0.97489 | -0.48934 | 0 | 0
88 | 0.97486 | -0.4899 | 0.00010752 | 2.6946e-05
89 | 0.97482 | -0.49074 | 0.00039388 | 9.8715e-05
90 | 0.9739 | -0.50926 | 0 | 0
91 | 0.97383 | -0.51068 | 0 | 0
92 | 0.97396 | -0.50795 | 6.8811e-05 | 1.7246e-05
93 | 0.9757 | -0.47308 | 0.00028272 | 7.0856e-05
94 | 0.97568 | -0.47343 | 0.00072879 | 0.00018265
95 | 0.9745 | -0.49716 | 0.00024148 | 6.0521e-05
96 | 0.97449 | -0.49722 | 7.0818e-05 | 1.7749e-05
97 | 0.97449 | -0.49728 | 0.00030229 | 7.576e-05
98 | 0.97381 | -0.51104 | 0 | 0
99 | 0.97363 | -0.51451 | 0 | 0
100 | 0.9738 | -0.51123 | 0.00022432 | 5.622e-05
101 | 0.98038 | -0.38045 | 0.00016696 | 4.1845e-05
102 | 0.98014 | -0.38517 | 0.00032086 | 8.0416e-05
103 | 0.9785 | -0.41764 | 0.00023811 | 5.9675e-05
104 | 0.97815 | -0.42442 | 0.00026299 | 6.5912e-05
105 | 0.97844 | -0.41884 | 0.00021207 | 5.3149e-05
106 | 0.97287 | -0.52964 | 0.00015537 | 3.8939e-05
107 | 0.97285 | -0.53018 | 0.00025676 | 6.4349e-05
108 | 0.97301 | -0.52704 | 0.00014873 | 3.7274e-05
109 | 0.97271 | -0.53293 | 0 | 0
110 | 0.9734 | -0.51914 | 0 | 0
111 | 0.97207 | -0.5457 | 0 | 0
112 | 0.97343 | -0.5185 | 0.00018011 | 4.514e-05
113 | 0.97194 | -0.54831 | 0.00048001 | 0.0001203
114 | 0.97363 | -0.5146 | 0.00012976 | 3.2522e-05
115 | 0.9719 | -0.54913 | 0.00085026 | 0.0002131
116 | 0.97151 | -0.55693 | 0.00013897 | 3.4829e-05
117 | 0.97151 | -0.55685 | 0.00015203 | 3.8101e-05
118 | 0.97186 | -0.5499 | 0.00045592 | 0.00011426
119 | 0.97185 | -0.55006 | 0.00045728 | 0.00011461
120 | 0.9869 | -0.25224 | 0.00041896 | 0.000105
121 | 0.98498 | -0.28978 | 0.00057781 | 0.00014481
122 | 0.99435 | -0.10813 | 0 | 0
123 | 0.97189 | -0.54839 | 0.0003547 | 8.8897e-05
124 | 0.97189 | -0.54839 | 0.00084931 | 0.00021286
125 | 0.98483 | -0.29272 | 0.00066146 | 0.00016578
126 | 0.99502 | -0.09519 | 0 | 0
127 | 0.9949 | -0.097513 | 0.00030771 | 7.7119e-05
128 | 1 | 0 | -0.12604 | -0.031926
129 | 0.98382 | -0.31238 | 0 | 0
130 | 0.98374 | -0.31397 | 0.0010107 | 0.0002533
131 | 0.98397 | -0.30946 | 0.00045579 | 0.00011423
132 | 0.99487 | -0.0981 | 0.00039384 | 9.8706e-05
133 | 0.99658 | -0.064385 | 0 | 0
134 | 0.99997 | -0.0006261 | 0.00078692 | 0.00019722
135 | 0.99995 | -0.0010261 | 0 | 0
136 | 0.98366 | -0.31555 | 0.0004515 | 0.00011316
137 | 0.98402 | -0.30847 | 0 | 0
138 | 0.98456 | -0.29793 | 0.0008224 | 0.00020611
139 | 0.98438 | -0.30146 | 0 | 0
140 | 0.99989 | -0.0020519 | 0.00089848 | 0.00022518
141 | 0.99991 | -0.0017579 | 0 | 0
142 | 0.99983 | -0.0034283 | 0 | 0
143 | 0.99993 | -0.0013222 | 0.0003872 | 9.7043e-05
144 | 0.99982 | -0.0034602 | 0.00027077 | 6.7861e-05
145 | 0.99649 | -0.066082 | 0.0012391 | 0.00031054
146 | 0.98399 | -0.30919 | 0.00018006 | 4.5127e-05
147 | 0.98399 | -0.30918 | 0 | 0
148 | 0.98393 | -0.31029 | 0.0011575 | 0.00029009
149 | 0.98402 | -0.30862 | 0 | 0
150 | 0.98392 | -0.31057 | 0 | 0
151 | 0.984 | -0.30892 | 0.00085122 | 0.00021334
152 | 0.98405 | -0.30803 | 0.00065009 | 0.00016293
153 | 0.9839 | -0.31081 | 0.000551 | 0.00013809
154 | 0.98391 | -0.31063 | 0.00027247 | 6.8288e-05
155 | 0.9841 | -0.30692 | 0 | 0
156 | 0.98389 | -0.31103 | 0.00024551 | 6.1532e-05
157 | 0.98418 | -0.30546 | 0.00053617 | 0.00013438
158 | 0.98364 | -0.31595 | 0 | 0
159 | 0.98359 | -0.3169 | 0.00058971 | 0.0001478
160 | 0.9835 | -0.3188 | 0.00034995 | 8.7706e-05
161 | 0.98345 | -0.31963 | 0 | 0
162 | 0.9838 | -0.31286 | 0.00061019 | 0.00015293
163 | 0.98379 | -0.31296 | 0.00015175 | 3.8032e-05
164 | 0.98358 | -0.31708 | 0 | 0
165 | 0.98333 | -0.322 | 0.0020705 | 0.00051891
166 | 0.98324 | -0.32388 | 0.0020881 | 0.00052334
167 | 0.9834 | -0.32061 | 0.0012671 | 0.00031756
168 | 0.98341 | -0.32039 | 0.000559 | 0.0001401
169 | 0.99509 | -0.092522 | 0 | 0
170 | 0.98984 | -0.19234 | 0 | 0
171 | 0.99485 | -0.098495 | 0.00035817 | 8.9766e-05
172 | 0.98332 | -0.3222 | 0.00032258 | 8.0846e-05
173 | 0.98326 | -0.32333 | 0 | 0
174 | 0.98322 | -0.32412 | 0.00083984 | 0.00021048
175 | 0.98321 | -0.32442 | 0.0023783 | 0.00059607
176 | 0.99483 | -0.098825 | 0.00032433 | 8.1285e-05
177 | 0.99483 | -0.098912 | 0.00031045 | 7.7805e-05
178 | 0.99482 | -0.099068 | 0.00019295 | 4.8358e-05
179 | 0.99482 | -0.099122 | 0.00042039 | 0.00010536
180 | 0.99481 | -0.099222 | 0.00053288 | 0.00013355
181 | 0.97165 | -0.546 | 0.0014783 | 0.00037049
182 | 0.97265 | -0.52625 | 0.0032913 | 0.00082487
183 | 0.97136 | -0.55172 | 0.0049001 | 0.0012281
184 | 0.97321 | -0.51519 | 0.005722 | 0.0014341
185 | 0.97035 | -0.5717 | 0.0013632 | 0.00034164
186 | 0.97353 | -0.50875 | 0.0023371 | 0.00058573
187 | 0.97026 | -0.5734 | 0.0089125 | 0.0022337
188 | 0.97382 | -0.50315 | 0 | 0
189 | 0.97454 | -0.48892 | 0 | 0
190 | 0.97418 | -0.49609 | 0.012442 | 0.0031184
191 | 0.97587 | -0.46288 | 0 | 0
192 | 0.9752 | -0.47607 | 0 | 0
193 | 0.97573 | -0.46551 | 0.0071371 | 0.0017887
194 | 0.98943 | -0.20035 | 0.011947 | 0.0029943
195 | 0.97514 | -0.47716 | 0.0059157 | 0.0014826
196 | 0.97513 | -0.47735 | 0.0036233 | 0.0009081
197 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0003107 | -7.7868e-05 | 0.0003107 | 7.7773e-05 | 6.4896e-10 | -9.5374e-08 | 0.00047443 | 0.0004744 | 0.00047443 | 0.97447 | -0.49765 | 0.97447 | -0.49761 | 0.13034
1 | -0.00037675 | -9.4326e-05 | 0.00037675 | 9.4164e-05 | 1.6182e-09 | -1.6144e-07 | 0.00057525 | 0.0005752 | 0.00057525 | 0.97447 | -0.49761 | 0.97448 | -0.49752 | 0.15804
2 | -0.00048754 | -0.00012159 | 0.00048754 | 0.0001214 | 3.1401e-09 | -1.8635e-07 | 0.00074425 | 0.00074418 | 0.00074425 | 0.97448 | -0.49752 | 0.97448 | -0.49738 | 0.20446
3 | 0.00011079 | 2.7426e-05 | -0.00011079 | -2.7622e-05 | 1.6939e-10 | -1.9672e-07 | 0.00016905 | 0.00016912 | 0.00016912 | 0.97448 | -0.49752 | 0.97448 | -0.49755 | 0.046462
4 | -0.00048754 | -0.0001214 | 0.00048754 | 0.00012135 | 9.5699e-10 | -5.68e-08 | 0.00074418 | 0.00074416 | 0.00074418 | 0.97448 | -0.49738 | 0.97449 | -0.49734 | 0.20444
5 | 4.8469e-05 | 1.2004e-05 | -4.8469e-05 | -1.2147e-05 | 2.3704e-11 | -1.4385e-07 | 7.396e-05 | 7.4011e-05 | 7.4011e-05 | 0.97448 | -0.49755 | 0.97448 | -0.49756 | 0.020333
6 | 0.0014619 | 0.00036426 | -0.0014618 | -0.0003646 | 5.6398e-08 | -3.4027e-07 | 0.0022313 | 0.0022314 | 0.0022314 | 0.97457 | -0.4956 | 0.97453 | -0.49641 | 0.61304
7 | -0.0014619 | -0.00036426 | 0.0014619 | 0.00036417 | 1.4733e-08 | -8.8899e-08 | 0.0022313 | 0.0022313 | 0.0022313 | 0.97457 | -0.4956 | 0.97459 | -0.49539 | 0.613
8 | 0.0013693 | 0.0003414 | -0.0013692 | -0.0003416 | 2.8357e-08 | -1.9751e-07 | 0.0020901 | 0.0020902 | 0.0020902 | 0.97453 | -0.49641 | 0.97451 | -0.49685 | 0.57422
9 | -0.00162 | -0.00040354 | 0.00162 | 0.0004034 | 2.849e-08 | -1.3662e-07 | 0.0024726 | 0.0024725 | 0.0024726 | 0.97459 | -0.49539 | 0.9746 | -0.49502 | 0.67928
10 | 0.00015809 | 3.9367e-05 | -0.00015809 | -3.9621e-05 | 4.4545e-10 | -2.5387e-07 | 0.00024128 | 0.00024137 | 0.00024137 | 0.97459 | -0.49539 | 0.97458 | -0.49545 | 0.066311
11 | -0.00056534 | -0.00014085 | 0.00056534 | 0.00014073 | 2.5221e-09 | -1.1091e-07 | 0.00086296 | 0.00086292 | 0.00086296 | 0.97449 | -0.49734 | 0.97449 | -0.49724 | 0.23708
12 | 0.0013099 | 0.00032674 | -0.0013099 | -0.00032685 | 1.4616e-08 | -1.1209e-07 | 0.0019996 | 0.0019997 | 0.0019997 | 0.97451 | -0.49685 | 0.9745 | -0.49708 | 0.54936
13 | -0.0017083 | -0.00042553 | 0.0017084 | 0.00042516 | 8.8341e-08 | -3.7535e-07 | 0.0026073 | 0.0026071 | 0.0026073 | 0.9746 | -0.49502 | 0.97466 | -0.49392 | 0.71629
14 | -0.00069531 | -0.00017331 | 0.00069532 | 0.00017316 | 5.322e-09 | -1.5355e-07 | 0.0010614 | 0.0010613 | 0.0010614 | 0.97449 | -0.49724 | 0.9745 | -0.49708 | 0.29159
15 | -0.0051385 | -0.0012862 | 0.005139 | 0.0012863 | 4.4603e-07 | 4.6936e-08 | 0.0078641 | 0.007864 | 0.0078641 | 0.97223 | -0.54175 | 0.97232 | -0.53993 | 2.1605
16 | 0.004391 | 0.0010989 | -0.0043907 | -0.0010989 | 2.4942e-07 | -2.3008e-08 | 0.0067199 | 0.00672 | 0.00672 | 0.97223 | -0.54175 | 0.97217 | -0.54294 | 1.8461
17 | -0.0053136 | -0.00133 | 0.0053144 | 0.0013301 | 7.8002e-07 | 1.0894e-07 | 0.0081313 | 0.0081311 | 0.0081313 | 0.97232 | -0.53993 | 0.97248 | -0.53684 | 2.2339
18 | 0.0032226 | 0.00080683 | -0.0032225 | -0.00080689 | 7.6194e-08 | -5.4791e-08 | 0.0049323 | 0.0049323 | 0.0049323 | 0.97217 | -0.54294 | 0.97214 | -0.54344 | 1.355
19 | 0.0011681 | 0.00029206 | -0.0011681 | -0.00029249 | 4.4733e-08 | -4.3411e-07 | 0.0017877 | 0.0017879 | 0.0017879 | 0.97217 | -0.54294 | 0.97213 | -0.54375 | 0.49117
20 | -0.008744 | -0.0021856 | 0.0087546 | 0.0021904 | 1.0659e-05 | 4.8481e-06 | 0.013377 | 0.013377 | 0.013377 | 0.97248 | -0.53684 | 0.97377 | -0.51123 | 3.6751
21 | 0.0034296 | 0.0008554 | -0.0034287 | -0.00085591 | 8.9435e-07 | -5.0234e-07 | 0.0052462 | 0.0052466 | 0.0052466 | 0.97248 | -0.53684 | 0.9722 | -0.54233 | 1.4414
22 | 0.0012945 | 0.00032402 | -0.0012945 | -0.00032429 | 3.3471e-08 | -2.6045e-07 | 0.0019814 | 0.0019815 | 0.0019815 | 0.97214 | -0.54344 | 0.97211 | -0.54398 | 0.54436
23 | 0.001928 | 0.00048286 | -0.0019279 | -0.00048317 | 9.9441e-08 | -3.1387e-07 | 0.002951 | 0.0029511 | 0.0029511 | 0.97214 | -0.54344 | 0.97209 | -0.54452 | 0.81074
24 | 0.00095851 | 0.00023997 | -0.00095851 | -0.00024002 | 3.4387e-09 | -5.062e-08 | 0.0014671 | 0.0014671 | 0.0014671 | 0.97213 | -0.54375 | 0.97212 | -0.54382 | 0.40305
25 | -0.0089423 | -0.0022374 | 0.0089582 | 0.0022448 | 1.5879e-05 | 7.3352e-06 | 0.013663 | 0.013662 | 0.013663 | 0.97377 | -0.51123 | 0.97566 | -0.47396 | 3.7537
26 | 0.0027726 | 0.00069148 | -0.0027726 | -0.00069152 | 3.5652e-08 | -4.2682e-08 | 0.0042424 | 0.0042425 | 0.0042425 | 0.9722 | -0.54233 | 0.97219 | -0.5426 | 1.1655
27 | 0.0009924 | 0.00024857 | -0.0009924 | -0.00024863 | 4.8356e-09 | -6.6189e-08 | 0.001519 | 0.001519 | 0.001519 | 0.97211 | -0.54398 | 0.97211 | -0.54408 | 0.41732
28 | 0.00074019 | 0.0001853 | -0.00074019 | -0.00018537 | 2.6538e-09 | -6.6657e-08 | 0.0011329 | 0.0011329 | 0.0011329 | 0.97212 | -0.54382 | 0.97212 | -0.5439 | 0.31125
29 | -0.019096 | -0.0047328 | 0.019099 | 0.0047336 | 3.0057e-06 | 8.6001e-07 | 0.029106 | 0.029105 | 0.029106 | 0.97566 | -0.47396 | 0.97583 | -0.47063 | 2.6653
30 | 0.01004 | 0.0024634 | -0.010034 | -0.0024674 | 6.3253e-06 | -4.0502e-06 | 0.015294 | 0.015296 | 0.015296 | 0.97566 | -0.47396 | 0.97499 | -0.48739 | 1.4008
31 | 0.00059406 | 0.0001488 | -0.00059406 | -0.00014887 | 1.8011e-09 | -7.086e-08 | 0.0009093 | 0.00090933 | 0.00090933 | 0.97211 | -0.54408 | 0.97211 | -0.54415 | 0.24982
32 | 0.00047253 | 0.00011829 | -0.00047252 | -0.00011836 | 1.164e-09 | -7.2823e-08 | 0.00072324 | 0.00072327 | 0.00072327 | 0.97212 | -0.5439 | 0.97212 | -0.54395 | 0.1987
33 | 0.00027005 | 6.7668e-05 | -0.00027005 | -6.768e-05 | 6.0004e-11 | -1.1579e-08 | 0.00041336 | 0.00041336 | 0.00041336 | 0.97211 | -0.54415 | 0.97211 | -0.54415 | 0.11356
34 | 0.00020985 | 5.2529e-05 | -0.00020985 | -5.2594e-05 | 2.0548e-10 | -6.5709e-08 | 0.0003212 | 0.00032122 | 0.00032122 | 0.97212 | -0.54395 | 0.97212 | -0.54397 | 0.088248
35 | 0.00061459 | 0.00015369 | -0.00061459 | -0.00015377 | 2.1654e-09 | -8.0319e-08 | 0.00093833 | 0.00093836 | 0.00093836 | 0.9745 | -0.49708 | 0.9745 | -0.49716 | 0.25779
36 | 0.00099294 | 0.000248 | -0.00099294 | -0.00024808 | 5.2576e-09 | -7.2437e-08 | 0.0015169 | 0.001517 | 0.001517 | 0.97381 | -0.51083 | 0.97381 | -0.51094 | 0.41675
37 | -0.0011465 | -0.00028648 | 0.0011465 | 0.00028637 | 1.1508e-08 | -1.1708e-07 | 0.0017516 | 0.0017515 | 0.0017516 | 0.97381 | -0.51083 | 0.97383 | -0.51062 | 0.4812
38 | 0.0004979 | 0.00012401 | -0.00049789 | -0.0001242 | 3.407e-09 | -1.9322e-07 | 0.00076053 | 0.0007606 | 0.0007606 | 0.97381 | -0.51094 | 0.9738 | -0.51108 | 0.20895
39 | -0.0012551 | -0.00031359 | 0.0012552 | 0.00031269 | 1.0738e-07 | -9.0051e-07 | 0.0019175 | 0.0019171 | 0.0019175 | 0.97383 | -0.51062 | 0.97392 | -0.50882 | 0.52678
40 | 0.00049789 | 0.0001242 | -0.00049789 | -0.00012449 | 5.166e-09 | -2.929e-07 | 0.0007606 | 0.0007607 | 0.0007607 | 0.9738 | -0.51108 | 0.97379 | -0.5113 | 0.20898
41 | -0.0012552 | -0.00031269 | 0.0012552 | 0.00031256 | 1.5141e-08 | -1.2702e-07 | 0.0019171 | 0.0019171 | 0.0019171 | 0.97392 | -0.50882 | 0.97393 | -0.50856 | 0.52668
42 | 0.0003268 | 8.1613e-05 | -0.0003268 | -8.1903e-05 | 2.1839e-09 | -2.892e-07 | 0.00049926 | 0.00049937 | 0.00049937 | 0.97379 | -0.5113 | 0.97378 | -0.51144 | 0.13719
43 | 0.00065636 | 0.00016309 | -0.00065631 | -0.00016449 | 4.3233e-08 | -1.3996e-06 | 0.0010023 | 0.0010028 | 0.0010028 | 0.97393 | -0.50856 | 0.97386 | -0.50995 | 0.2755
44 | -0.0019116 | -0.00047565 | 0.0019121 | 0.00047387 | 5.4565e-07 | -1.7766e-06 | 0.0029194 | 0.0029186 | 0.0029194 | 0.97393 | -0.50856 | 0.97423 | -0.50253 | 0.80203
45 | 0.0043062 | 0.0010537 | -0.0043051 | -0.0010606 | 1.0938e-06 | -6.8721e-06 | 0.0065681 | 0.0065707 | 0.0065707 | 0.97423 | -0.50253 | 0.97396 | -0.50794 | 0.60171
46 | -0.0062183 | -0.0015276 | 0.0062207 | 0.0015212 | 2.373e-06 | -6.3667e-06 | 0.0094867 | 0.0094839 | 0.0094867 | 0.97423 | -0.50253 | 0.97464 | -0.49438 | 0.86874
47 | 6.8811e-05 | 1.7179e-05 | -6.8811e-05 | -1.7246e-05 | 2.2054e-11 | -6.6159e-08 | 0.0001051 | 0.00010513 | 0.00010513 | 0.97396 | -0.50794 | 0.97396 | -0.50795 | 0.028882
48 | 0.0042363 | 0.0010434 | -0.004236 | -0.0010451 | 2.6164e-07 | -1.7016e-06 | 0.0064656 | 0.0064663 | 0.0064663 | 0.97396 | -0.50794 | 0.9739 | -0.50926 | 0.59215
49 | -0.0064482 | -0.0015782 | 0.0064484 | 0.0015778 | 1.627e-07 | -3.9937e-07 | 0.0098313 | 0.0098311 | 0.0098313 | 0.97464 | -0.49438 | 0.97467 | -0.49385 | 0.9003
50 | -0.00024764 | -6.2064e-05 | 0.00024765 | 5.8594e-05 | 1.449e-08 | -3.4706e-06 | 0.00037534 | 0.00037413 | 0.00037534 | 0.98176 | -0.35323 | 0.98182 | -0.35198 | 0.10311
51 | -0.02296 | -0.0057041 | 0.022994 | 0.0057173 | 3.3808e-05 | 1.314e-05 | 0.03478 | 0.034777 | 0.03478 | 0.98182 | -0.35198 | 0.9834 | -0.3209 | 3.185
52 | 0.022713 | 0.0056455 | -0.022703 | -0.0056418 | 9.6925e-06 | 3.7193e-06 | 0.034406 | 0.034407 | 0.034407 | 0.98182 | -0.35198 | 0.98136 | -0.361 | 3.1508
53 | -0.022994 | -0.0057173 | 0.023024 | 0.0057288 | 2.981e-05 | 1.1562e-05 | 0.034777 | 0.034774 | 0.034777 | 0.9834 | -0.3209 | 0.98479 | -0.29354 | 3.1847
54 | 0.00020115 | 4.9978e-05 | -0.00020115 | -5.0413e-05 | 1.2015e-09 | -4.3464e-07 | 0.00030484 | 0.000305 | 0.000305 | 0.98136 | -0.361 | 0.98136 | -0.36112 | 0.083791
55 | 0.022204 | 0.0055183 | -0.022196 | -0.0055155 | 7.7095e-06 | 2.8704e-06 | 0.033651 | 0.033651 | 0.033651 | 0.98136 | -0.361 | 0.98099 | -0.36833 | 3.0816
56 | 0.00029799 | 7.3518e-05 | -0.00029799 | -7.4023e-05 | 3.0649e-09 | -5.0457e-07 | 0.00045142 | 0.0004516 | 0.0004516 | 0.98136 | -0.361 | 0.98135 | -0.36121 | 0.12407
57 | -0.025414 | -0.0063278 | 0.025421 | 0.0063308 | 6.9964e-06 | 3.0273e-06 | 0.038386 | 0.038385 | 0.038386 | 0.98479 | -0.29354 | 0.98509 | -0.28774 | 3.5152
58 | 0.00023069 | 5.7241e-05 | -0.00023069 | -5.7816e-05 | 2.0916e-09 | -5.741e-07 | 0.00034972 | 0.00034992 | 0.00034992 | 0.98099 | -0.36833 | 0.98098 | -0.36852 | 0.096132
59 | 0.021965 | 0.0054582 | -0.021963 | -0.0054573 | 2.3896e-06 | 8.7652e-07 | 0.033302 | 0.033302 | 0.033302 | 0.98099 | -0.36833 | 0.98087 | -0.37063 | 3.0496
60 | 0.00029799 | 7.4023e-05 | -0.00029798 | -7.4682e-05 | 4.0061e-09 | -6.5891e-07 | 0.0004516 | 0.00045184 | 0.00045184 | 0.98135 | -0.36121 | 0.98134 | -0.3615 | 0.12413
61 | -0.046697 | -0.011734 | 0.046703 | 0.011738 | 6.1174e-06 | 3.5316e-06 | 0.070181 | 0.070181 | 0.070181 | 0.99025 | -0.18717 | 0.99039 | -0.18443 | 6.4269
62 | 0.046697 | 0.011734 | -0.046627 | -0.011694 | 6.999e-05 | 4.0413e-05 | 0.070181 | 0.070183 | 0.070183 | 0.99025 | -0.18717 | 0.98863 | -0.21862 | 6.427
63 | -0.046703 | -0.011738 | 0.046804 | 0.011796 | 0.00010085 | 5.8204e-05 | 0.070181 | 0.070179 | 0.070181 | 0.99039 | -0.18443 | 0.99273 | -0.13929 | 6.4269
64 | 0.046389 | 0.011634 | -0.046345 | -0.011608 | 4.3841e-05 | 2.5294e-05 | 0.069824 | 0.069824 | 0.069824 | 0.98863 | -0.21862 | 0.98761 | -0.23846 | 6.3942
65 | -0.025574 | -0.0063693 | 0.025584 | 0.0063733 | 9.182e-06 | 3.9945e-06 | 0.038617 | 0.038616 | 0.038617 | 0.98509 | -0.28774 | 0.98547 | -0.28017 | 3.5364
66 | 0.021409 | 0.0053185 | -0.021402 | -0.0053158 | 7.627e-06 | 2.6896e-06 | 0.032462 | 0.032463 | 0.032463 | 0.98087 | -0.37063 | 0.98049 | -0.37816 | 2.9728
67 | -0.0007342 | -0.00018249 | 0.00073422 | 0.0001821 | 1.534e-08 | -3.9124e-07 | 0.001124 | 0.0011238 | 0.001124 | 0.97155 | -0.55606 | 0.97157 | -0.55562 | 0.30878
68 | 0.0007342 | 0.00018249 | -0.0007342 | -0.00018253 | 1.7021e-09 | -4.3403e-08 | 0.001124 | 0.001124 | 0.001124 | 0.97155 | -0.55606 | 0.97155 | -0.55611 | 0.30878
69 | -0.00089063 | -0.0002213 | 0.00089073 | 0.00021961 | 9.8525e-08 | -1.6884e-06 | 0.0013634 | 0.0013627 | 0.0013634 | 0.97157 | -0.55562 | 0.97169 | -0.55328 | 0.37455
70 | 0.00061064 | 0.00015156 | -0.00061063 | -0.00015191 | 9.3265e-09 | -3.4648e-07 | 0.00093472 | 0.00093484 | 0.00093484 | 0.97155 | -0.55611 | 0.97153 | -0.55644 | 0.25683
71 | -0.00089073 | -0.00021961 | 0.00089082 | 0.00021803 | 9.1925e-08 | -1.5772e-06 | 0.0013627 | 0.0013622 | 0.0013627 | 0.97169 | -0.55328 | 0.9718 | -0.55108 | 0.37438
72 | 0.00041998 | 0.00010413 | -0.00041997 | -0.00010454 | 5.2075e-09 | -4.1269e-07 | 0.00064284 | 0.00064299 | 0.00064299 | 0.97153 | -0.55644 | 0.97152 | -0.5567 | 0.17664
73 | -0.00089082 | -0.00021803 | 0.00089086 | 0.0002173 | 4.2345e-08 | -7.271e-07 | 0.0013622 | 0.0013619 | 0.0013622 | 0.9718 | -0.55108 | 0.97185 | -0.55006 | 0.37422
74 | 0.000291 | 7.2216e-05 | -0.000291 | -7.2571e-05 | 2.1407e-09 | -3.5476e-07 | 0.00044545 | 0.00044558 | 0.00044558 | 0.97152 | -0.5567 | 0.97151 | -0.55685 | 0.12241
75 | -0.047012 | -0.011848 | 0.047082 | 0.011888 | 7.0203e-05 | 4.0538e-05 | 0.07049 | 0.070489 | 0.07049 | 0.99273 | -0.13929 | 0.99435 | -0.10813 | 6.4551
76 | 0.045776 | 0.011466 | -0.045746 | -0.011449 | 3.0016e-05 | 1.7274e-05 | 0.068968 | 0.068969 | 0.068969 | 0.98761 | -0.23846 | 0.9869 | -0.25224 | 6.3158
77 | 0.019684 | 0.0049359 | -0.019674 | -0.0049304 | 9.0153e-06 | 5.4232e-06 | 0.029722 | 0.029722 | 0.029722 | 0.98547 | -0.28017 | 0.98498 | -0.28978 | 8.1654
78 | -0.045267 | -0.011309 | 0.045327 | 0.011344 | 6.0157e-05 | 3.4556e-05 | 0.068338 | 0.068337 | 0.068338 | 0.98547 | -0.28017 | 0.9869 | -0.25224 | 6.2581
79 | 0.021402 | 0.0053158 | -0.021399 | -0.005315 | 2.3145e-06 | 8.1654e-07 | 0.032463 | 0.032463 | 0.032463 | 0.98049 | -0.37816 | 0.98038 | -0.38045 | 2.9728
80 | -0.0017084 | -0.00042516 | 0.0017086 | 0.00042438 | 1.8284e-07 | -7.7715e-07 | 0.0026071 | 0.0026068 | 0.0026071 | 0.97466 | -0.49392 | 0.97477 | -0.49166 | 0.71625
81 | -0.0017086 | -0.00042438 | 0.0017087 | 0.00042386 | 1.2161e-07 | -5.1714e-07 | 0.0026068 | 0.0026066 | 0.0026068 | 0.97477 | -0.49166 | 0.97485 | -0.49016 | 0.71616
82 | -0.0020798 | -0.00051686 | 0.0020798 | 0.00051684 | 7.3015e-09 | -1.9439e-08 | 0.003173 | 0.003173 | 0.003173 | 0.97485 | -0.49016 | 0.97485 | -0.49009 | 0.8717
83 | -0.0064484 | -0.0015778 | 0.0064492 | 0.0015759 | 7.6147e-07 | -1.8697e-06 | 0.0098311 | 0.0098303 | 0.0098311 | 0.97467 | -0.49385 | 0.97479 | -0.49132 | 0.90028
84 | -0.0067322 | -0.0016469 | 0.0067323 | 0.0016465 | 1.8337e-07 | -4.0362e-07 | 0.010262 | 0.010262 | 0.010262 | 0.97479 | -0.49132 | 0.97482 | -0.49074 | 0.93977
85 | 0.0011559 | 0.00028937 | -0.0011559 | -0.00028966 | 2.9636e-08 | -2.941e-07 | 0.0017691 | 0.0017692 | 0.0017692 | 0.97219 | -0.5426 | 0.97216 | -0.54314 | 0.48605
86 | 0.0016166 | 0.00040215 | -0.0016166 | -0.00040234 | 3.9148e-08 | -1.8653e-07 | 0.0024733 | 0.0024734 | 0.0024734 | 0.97219 | -0.5426 | 0.97216 | -0.54312 | 0.67951
87 | -0.020111 | -0.0049853 | 0.020139 | 0.0049941 | 2.7645e-05 | 8.854e-06 | 0.030647 | 0.030644 | 0.030647 | 0.97583 | -0.47063 | 0.97729 | -0.44156 | 2.8065
88 | 0.0010116 | 0.00025162 | -0.0010116 | -0.0002518 | 1.3918e-08 | -1.861e-07 | 0.0015419 | 0.001542 | 0.001542 | 0.97583 | -0.47063 | 0.97581 | -0.47092 | 0.42363
89 | 0.0099753 | 0.0024528 | -0.0099751 | -0.002453 | 2.2192e-07 | -1.4518e-07 | 0.015207 | 0.015207 | 0.015207 | 0.97499 | -0.48739 | 0.97496 | -0.48786 | 1.3926
90 | 0.00034057 | 8.5323e-05 | -0.00034057 | -8.5354e-05 | 2.5467e-10 | -3.083e-08 | 0.00052127 | 0.00052128 | 0.00052128 | 0.97216 | -0.54314 | 0.97216 | -0.54316 | 0.14321
91 | 0.0012043 | 0.00029901 | -0.0012041 | -0.0003008 | 1.9689e-07 | -1.7909e-06 | 0.0018423 | 0.001843 | 0.001843 | 0.97216 | -0.54312 | 0.97199 | -0.54656 | 0.50633
92 | -0.020139 | -0.0049941 | 0.020155 | 0.0049993 | 1.6319e-05 | 5.2131e-06 | 0.030644 | 0.030642 | 0.030644 | 0.97729 | -0.44156 | 0.97815 | -0.42442 | 2.8062
93 | 0.0010116 | 0.0002518 | -0.0010115 | -0.00025319 | 1.0404e-07 | -1.3904e-06 | 0.001542 | 0.0015425 | 0.0015425 | 0.97581 | -0.47092 | 0.9757 | -0.47308 | 0.42377
94 | 0.0097658 | 0.0024005 | -0.0097651 | -0.002401 | 6.7936e-07 | -4.8245e-07 | 0.014888 | 0.014888 | 0.014888 | 0.97496 | -0.48786 | 0.97489 | -0.48934 | 1.3634
95 | 0.0012041 | 0.0003008 | -0.001204 | -0.00030175 | 1.0432e-07 | -9.4804e-07 | 0.001843 | 0.0018434 | 0.0018434 | 0.97199 | -0.54656 | 0.97189 | -0.54839 | 0.50643
96 | -0.0025308 | -0.00062988 | 0.0025309 | 0.00062974 | 8.8803e-08 | -1.4118e-07 | 0.0038615 | 0.0038614 | 0.0038615 | 0.97485 | -0.49009 | 0.97489 | -0.48934 | 1.0608
97 | 0.0072342 | 0.0017713 | -0.007234 | -0.0017716 | 1.8686e-07 | -3.4025e-07 | 0.011027 | 0.011027 | 0.011027 | 0.97489 | -0.48934 | 0.97486 | -0.4899 | 1.0098
98 | 0.0071265 | 0.0017447 | -0.0071262 | -0.0017452 | 2.8096e-07 | -5.3258e-07 | 0.010863 | 0.010863 | 0.010863 | 0.97486 | -0.4899 | 0.97482 | -0.49074 | 0.99481
99 | 0.004236 | 0.0010451 | -0.0042357 | -0.0010469 | 2.8339e-07 | -1.8423e-06 | 0.0064663 | 0.006467 | 0.006467 | 0.9739 | -0.50926 | 0.97383 | -0.51068 | 0.59222
100 | 0.0042357 | 0.0010469 | -0.0042357 | -0.0010474 | 7.1847e-08 | -4.6696e-07 | 0.006467 | 0.0064672 | 0.0064672 | 0.97383 | -0.51068 | 0.97381 | -0.51104 | 0.59223
101 | 0.0007288 | 0.00018234 | -0.00072879 | -0.00018265 | 1.1925e-08 | -3.1389e-07 | 0.0011114 | 0.0011115 | 0.0011115 | 0.9757 | -0.47308 | 0.97568 | -0.47343 | 0.30535
102 | 0.00037311 | 9.3251e-05 | -0.00037311 | -9.3363e-05 | 1.0978e-09 | -1.1169e-07 | 0.00056963 | 0.00056967 | 0.00056967 | 0.9745 | -0.49716 | 0.97449 | -0.49722 | 0.1565
103 | 0.00030229 | 7.5614e-05 | -0.00030229 | -7.576e-05 | 9.3805e-10 | -1.4569e-07 | 0.00046153 | 0.00046158 | 0.00046158 | 0.97449 | -0.49722 | 0.97449 | -0.49728 | 0.12681
104 | 0.0040113 | 0.00099176 | -0.0040107 | -0.00099366 | 6.5811e-07 | -1.9063e-06 | 0.0061246 | 0.0061255 | 0.0061255 | 0.97381 | -0.51104 | 0.97363 | -0.51451 | 0.84141
105 | 0.00022432 | 5.5631e-05 | -0.00022432 | -5.622e-05 | 2.0868e-09 | -5.8827e-07 | 0.00034256 | 0.00034277 | 0.00034277 | 0.97381 | -0.51104 | 0.9738 | -0.51123 | 0.094168
106 | 0.00012977 | 3.2067e-05 | -0.00012976 | -3.2522e-05 | 5.3988e-10 | -4.5525e-07 | 0.00019816 | 0.00019832 | 0.00019832 | 0.97363 | -0.51451 | 0.97363 | -0.5146 | 0.054484
107 | 0.0038809 | 0.0009616 | -0.0038802 | -0.00096182 | 7.3162e-07 | -2.2222e-07 | 0.0059273 | 0.0059275 | 0.0059275 | 0.97363 | -0.51451 | 0.97343 | -0.5185 | 1.6284
108 | 0.021232 | 0.0052732 | -0.021228 | -0.0052715 | 4.744e-06 | 1.6527e-06 | 0.032209 | 0.03221 | 0.03221 | 0.98038 | -0.38045 | 0.98014 | -0.38517 | 2.9496
109 | 0.020907 | 0.0051911 | -0.020875 | -0.0051802 | 3.2083e-05 | 1.0907e-05 | 0.031723 | 0.031726 | 0.031726 | 0.98014 | -0.38517 | 0.9785 | -0.41764 | 2.9053
110 | 0.020637 | 0.0051205 | -0.020635 | -0.0051201 | 1.1747e-06 | 3.9182e-07 | 0.031364 | 0.031364 | 0.031364 | 0.9785 | -0.41764 | 0.97844 | -0.41884 | 2.8722
111 | -0.020418 | -0.0050652 | 0.020423 | 0.005067 | 5.3823e-06 | 1.7615e-06 | 0.031042 | 0.031042 | 0.031042 | 0.97815 | -0.42442 | 0.97844 | -0.41884 | 2.8427
112 | 0.0033941 | 0.00084127 | -0.003394 | -0.00084132 | 8.6282e-08 | -5.093e-08 | 0.0051879 | 0.0051879 | 0.0051879 | 0.97287 | -0.52964 | 0.97285 | -0.53018 | 1.4252
113 | -0.0035494 | -0.00088021 | 0.0035499 | 0.00088 | 4.361e-07 | -2.1154e-07 | 0.0054255 | 0.0054253 | 0.0054255 | 0.97287 | -0.52964 | 0.97301 | -0.52704 | 1.4905
114 | 0.0031372 | 0.00077697 | -0.0031368 | -0.0007773 | 4.0767e-07 | -3.2603e-07 | 0.0047952 | 0.0047954 | 0.0047954 | 0.97285 | -0.53018 | 0.97271 | -0.53293 | 1.3174
115 | -0.0036986 | -0.00091727 | 0.0037 | 0.00091672 | 1.3805e-06 | -5.4812e-07 | 0.0056528 | 0.0056523 | 0.0056528 | 0.97301 | -0.52704 | 0.9734 | -0.51914 | 1.553
116 | 0.0031368 | 0.0007773 | -0.0031349 | -0.00077881 | 1.8933e-06 | -1.5112e-06 | 0.0047954 | 0.0047964 | 0.0047964 | 0.97271 | -0.53293 | 0.97207 | -0.5457 | 1.3177
117 | -0.0037 | -0.00091672 | 0.0037001 | 0.00091668 | 1.1096e-07 | -4.4119e-08 | 0.0056523 | 0.0056522 | 0.0056523 | 0.9734 | -0.51914 | 0.97343 | -0.5185 | 1.5528
118 | 0.0031349 | 0.00077881 | -0.0031345 | -0.00077912 | 3.8744e-07 | -3.0869e-07 | 0.0047964 | 0.0047966 | 0.0047966 | 0.97207 | -0.5457 | 0.97194 | -0.54831 | 1.3177
119 | 0.0026545 | 0.00065881 | -0.0026544 | -0.00065895 | 1.0303e-07 | -1.4045e-07 | 0.0040617 | 0.0040617 | 0.0040617 | 0.97194 | -0.54831 | 0.9719 | -0.54913 | 1.1159
120 | 0.0018041 | 0.00044586 | -0.0018041 | -0.0004461 | 6.5516e-08 | -2.4227e-07 | 0.00276 | 0.0027601 | 0.0027601 | 0.9719 | -0.54913 | 0.97186 | -0.5499 | 0.75826
121 | -0.00013897 | -3.4829e-05 | 0.00013897 | 3.447e-05 | 4.938e-10 | -3.5978e-07 | 0.00021286 | 0.00021273 | 0.00021286 | 0.97151 | -0.55693 | 0.97151 | -0.55685 | 0.058477
122 | 0.0013482 | 0.00033184 | -0.0013481 | -0.00033191 | 1.0349e-08 | -7.3804e-08 | 0.002062 | 0.002062 | 0.002062 | 0.97186 | -0.5499 | 0.97185 | -0.55006 | 0.56649
123 | 0.019097 | 0.0047856 | -0.019094 | -0.004784 | 2.6753e-06 | 1.6031e-06 | 0.028849 | 0.028849 | 0.028849 | 0.98498 | -0.28978 | 0.98483 | -0.29272 | 7.9256
124 | -0.047082 | -0.011888 | 0.047111 | 0.011905 | 2.9199e-05 | 1.6857e-05 | 0.070489 | 0.070488 | 0.070489 | 0.99435 | -0.10813 | 0.99502 | -0.09519 | 6.455
125 | 0.00084931 | 0.00021285 | -0.00084931 | -0.00021286 | 3.2699e-10 | -6.1803e-09 | 0.0013003 | 0.0013003 | 0.0013003 | 0.97189 | -0.54839 | 0.97189 | -0.54839 | 0.35723
126 | 0.018433 | 0.0046182 | -0.018428 | -0.0046155 | 4.5689e-06 | 2.7243e-06 | 0.02785 | 0.02785 | 0.02785 | 0.98483 | -0.29272 | 0.98456 | -0.29793 | 7.6511
127 | 0.0028412 | 0.00071088 | -0.0028409 | -0.00071128 | 3.1415e-07 | -4.017e-07 | 0.0042485 | 0.0042487 | 0.0042487 | 0.99502 | -0.09519 | 0.9949 | -0.097513 | 1.1672
128 | -0.049952 | -0.012616 | 0.050181 | 0.01275 | 0.00022891 | 0.00013366 | 0.074736 | 0.074732 | 0.074736 | 0.99502 | -0.09519 | 1 | 0 | 6.844
129 | 0.0025332 | 0.00063416 | -0.0025331 | -0.00063429 | 7.0791e-08 | -1.2549e-07 | 0.0037885 | 0.0037885 | 0.0037885 | 0.9949 | -0.097513 | 0.99487 | -0.0981 | 1.0408
130 | 0.071863 | 0.018596 | -0.071638 | -0.018458 | 0.00022527 | 0.00013801 | 0.10714 | 0.10714 | 0.10714 | 1 | 0 | 0.99658 | -0.064385 | 9.8117
131 | 0.00078695 | 0.00019664 | -0.00078692 | -0.00019722 | 2.3445e-08 | -5.8325e-07 | 0.0011708 | 0.001171 | 0.001171 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.0006261 | 0.3217
132 | 0.0015566 | 0.00038378 | -0.0015565 | -0.00038422 | 7.5189e-08 | -4.4305e-07 | 0.002314 | 0.0023142 | 0.0023142 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.0010261 | 0.63577
133 | 0.0077718 | 0.001946 | -0.0077712 | -0.0019458 | 5.8987e-07 | 2.3295e-07 | 0.011754 | 0.011754 | 0.011754 | 0.98382 | -0.31238 | 0.98374 | -0.31397 | 3.2291
134 | -0.0077718 | -0.001946 | 0.0077728 | 0.0019465 | 1.0808e-06 | 4.2676e-07 | 0.011754 | 0.011754 | 0.011754 | 0.98382 | -0.31238 | 0.98397 | -0.30946 | 3.2291
135 | 0.0067605 | 0.0016925 | -0.00676 | -0.0016923 | 5.0832e-07 | 1.6074e-07 | 0.010225 | 0.010225 | 0.010225 | 0.98374 | -0.31397 | 0.98366 | -0.31555 | 2.8092
136 | -0.0082286 | -0.0020607 | 0.008229 | 0.0020608 | 3.8486e-07 | 1.6211e-07 | 0.012443 | 0.012443 | 0.012443 | 0.98397 | -0.30946 | 0.98402 | -0.30847 | 3.4185
137 | 0.0021393 | 0.00053558 | -0.0021392 | -0.00053569 | 4.0219e-08 | -1.103e-07 | 0.0031995 | 0.0031995 | 0.0031995 | 0.99487 | -0.0981 | 0.99485 | -0.098495 | 0.87899
138 | 0.071638 | 0.018458 | -0.071632 | -0.018454 | 5.9196e-06 | 3.6273e-06 | 0.10714 | 0.10714 | 0.10714 | 0.99658 | -0.064385 | 0.99649 | -0.066082 | 9.8117
139 | 0.00038721 | 9.6472e-05 | -0.0003872 | -9.7043e-05 | 5.45e-09 | -5.7092e-07 | 0.00057601 | 0.00057621 | 0.00057621 | 0.99995 | -0.0010261 | 0.99993 | -0.0013222 | 0.1583
140 | 0.0011693 | 0.00028775 | -0.0011693 | -0.00028819 | 4.0234e-08 | -4.4001e-07 | 0.0017382 | 0.0017384 | 0.0017384 | 0.99995 | -0.0010261 | 0.99991 | -0.0017579 | 0.47757
141 | 0.0063085 | 0.0015792 | -0.0063084 | -0.0015791 | 1.2092e-07 | 3.2437e-08 | 0.0095424 | 0.0095424 | 0.0095424 | 0.98366 | -0.31555 | 0.98364 | -0.31595 | 2.6215
142 | -0.008229 | -0.0020608 | 0.0082302 | 0.0020613 | 1.1827e-06 | 4.9812e-07 | 0.012443 | 0.012443 | 0.012443 | 0.98402 | -0.30847 | 0.98418 | -0.30546 | 3.4185
143 | 0.017606 | 0.0044094 | -0.017603 | -0.0044076 | 2.9617e-06 | 1.7536e-06 | 0.026607 | 0.026607 | 0.026607 | 0.98456 | -0.29793 | 0.98438 | -0.30146 | 7.3096
144 | 0.0088346 | 0.0022112 | -0.0088323 | -0.0022101 | 2.2936e-06 | 1.032e-06 | 0.013354 | 0.013354 | 0.013354 | 0.98438 | -0.30146 | 0.9841 | -0.30692 | 3.6686
145 | 0.008768 | 0.0021965 | -0.0087664 | -0.0021957 | 1.6669e-06 | 7.4518e-07 | 0.013254 | 0.013254 | 0.013254 | 0.98438 | -0.30146 | 0.98418 | -0.30546 | 3.6411
146 | -0.00089848 | -0.00022518 | 0.00089849 | 0.00022494 | 1.2577e-08 | -2.3804e-07 | 0.0013371 | 0.001337 | 0.0013371 | 0.99989 | -0.0020519 | 0.99991 | -0.0017579 | 0.36733
147 | 0.00027079 | 6.3247e-05 | -0.00027077 | -6.7773e-05 | 2.0993e-08 | -4.5262e-06 | 0.00040141 | 0.00040295 | 0.00040295 | 0.99991 | -0.0017579 | 0.99983 | -0.0034283 | 0.1107
148 | 0.00027077 | 6.7773e-05 | -0.00027077 | -6.7861e-05 | 4.1097e-10 | -8.8252e-08 | 0.00040295 | 0.00040298 | 0.00040298 | 0.99983 | -0.0034283 | 0.99982 | -0.0034602 | 0.11071
149 | 0.070393 | 0.018144 | -0.070302 | -0.018089 | 9.0504e-05 | 5.5374e-05 | 0.10529 | 0.10529 | 0.10529 | 0.99649 | -0.066082 | 0.99509 | -0.092522 | 9.6424
150 | -0.00018006 | -4.5127e-05 | 0.00018006 | 4.5065e-05 | 1.3461e-10 | -6.1429e-08 | 0.00027229 | 0.00027227 | 0.00027229 | 0.98399 | -0.30919 | 0.98399 | -0.30918 | 0.074804
151 | 0.0019811 | 0.00049545 | -0.0019809 | -0.00049577 | 1.0476e-07 | -3.2841e-07 | 0.0029954 | 0.0029956 | 0.0029956 | 0.98399 | -0.30918 | 0.98393 | -0.31029 | 0.82296
152 | -0.0021611 | -0.00054051 | 0.0021612 | 0.00054037 | 5.7499e-08 | -1.4561e-07 | 0.0032677 | 0.0032676 | 0.0032677 | 0.98399 | -0.30918 | 0.98402 | -0.30862 | 0.89772
153 | 0.00082349 | 0.00020569 | -0.00082348 | -0.00020592 | 1.0949e-08 | -2.3217e-07 | 0.0012451 | 0.0012452 | 0.0012452 | 0.98393 | -0.31029 | 0.98392 | -0.31057 | 0.34209
154 | 0.00085124 | 0.00021309 | -0.00085122 | -0.00021334 | 1.2344e-08 | -2.4447e-07 | 0.0012871 | 0.0012872 | 0.0012872 | 0.98402 | -0.30862 | 0.984 | -0.30892 | 0.35363
155 | -0.0030124 | -0.00075346 | 0.0030125 | 0.00075337 | 8.4311e-08 | -8.3715e-08 | 0.0045548 | 0.0045547 | 0.0045548 | 0.98402 | -0.30862 | 0.98405 | -0.30803 | 1.2513
156 | 0.000551 | 0.00013779 | -0.000551 | -0.00013809 | 6.3195e-09 | -3.0422e-07 | 0.00083319 | 0.0008333 | 0.0008333 | 0.98392 | -0.31057 | 0.9839 | -0.31081 | 0.22893
157 | 0.00027247 | 6.8131e-05 | -0.00027247 | -6.8288e-05 | 7.9325e-10 | -1.5773e-07 | 0.00041202 | 0.00041207 | 0.00041207 | 0.98392 | -0.31057 | 0.98391 | -0.31063 | 0.11321
158 | -0.0036626 | -0.0009163 | 0.0036628 | 0.00091621 | 1.9361e-07 | -8.9986e-08 | 0.0055378 | 0.0055377 | 0.0055378 | 0.98405 | -0.30803 | 0.9841 | -0.30692 | 1.5214
159 | 0.0051695 | 0.0012939 | -0.0051685 | -0.0012939 | 1.0119e-06 | 8.6535e-08 | 0.007816 | 0.0078162 | 0.0078162 | 0.9841 | -0.30692 | 0.98389 | -0.31103 | 2.1473
160 | 0.004923 | 0.0012323 | -0.0049226 | -0.0012323 | 4.2864e-07 | 1.2448e-08 | 0.0074449 | 0.007445 | 0.007445 | 0.98389 | -0.31103 | 0.9838 | -0.31286 | 2.0453
161 | 0.0063084 | 0.0015791 | -0.0063081 | -0.0015791 | 2.8355e-07 | 7.6071e-08 | 0.0095424 | 0.0095424 | 0.0095424 | 0.98364 | -0.31595 | 0.98359 | -0.3169 | 2.6215
162 | 0.0057184 | 0.0014313 | -0.0057179 | -0.0014312 | 5.1708e-07 | 9.7071e-08 | 0.0086503 | 0.0086504 | 0.0086504 | 0.98359 | -0.3169 | 0.9835 | -0.3188 | 2.3765
163 | 0.0053679 | 0.0013435 | -0.0053677 | -0.0013434 | 2.1275e-07 | 2.7e-08 | 0.0081209 | 0.0081209 | 0.0081209 | 0.9835 | -0.3188 | 0.98345 | -0.31963 | 2.231
164 | 0.0035415 | 0.00088615 | -0.0035411 | -0.00088638 | 4.3313e-07 | -2.3322e-07 | 0.005358 | 0.0053582 | 0.0053582 | 0.98345 | -0.31963 | 0.98332 | -0.3222 | 1.472
165 | 0.0018262 | 0.0004573 | -0.0018261 | -0.00045754 | 6.5639e-08 | -2.4891e-07 | 0.0027629 | 0.002763 | 0.002763 | 0.98345 | -0.31963 | 0.98341 | -0.32039 | 0.75908
166 | 0.0043124 | 0.0010794 | -0.0043123 | -0.0010794 | 2.0649e-08 | -3.2216e-09 | 0.006522 | 0.006522 | 0.006522 | 0.9838 | -0.31286 | 0.98379 | -0.31296 | 1.7918
167 | 0.0041606 | 0.0010413 | -0.0041598 | -0.0010415 | 8.1548e-07 | -1.7527e-07 | 0.0062925 | 0.0062928 | 0.0062928 | 0.98379 | -0.31296 | 0.98358 | -0.31708 | 1.7288
168 | 0.0041598 | 0.0010415 | -0.0041588 | -0.0010417 | 9.7371e-07 | -2.0881e-07 | 0.0062928 | 0.0062931 | 0.0062931 | 0.98358 | -0.31708 | 0.98333 | -0.322 | 1.7289
169 | 0.0020883 | 0.00052282 | -0.0020881 | -0.00052334 | 1.8737e-07 | -5.1476e-07 | 0.0031599 | 0.0031602 | 0.0031602 | 0.98333 | -0.322 | 0.98324 | -0.32388 | 0.86818
170 | -0.0012671 | -0.00031756 | 0.0012671 | 0.00031745 | 1.3333e-08 | -1.1419e-07 | 0.0019173 | 0.0019172 | 0.0019173 | 0.9834 | -0.32061 | 0.98341 | -0.32039 | 0.52672
171 | 0.070302 | 0.018089 | -0.069963 | -0.017872 | 0.00033943 | 0.00021618 | 0.10529 | 0.1053 | 0.1053 | 0.99509 | -0.092522 | 0.98984 | -0.19234 | 28.9273
172 | 0.011952 | 0.0029967 | -0.011947 | -0.0029943 | 4.5572e-06 | 2.433e-06 | 0.017968 | 0.017968 | 0.017968 | 0.98984 | -0.19234 | 0.98943 | -0.20035 | 4.9362
173 | 0.058011 | 0.014876 | -0.057261 | -0.014399 | 0.00075039 | 0.00047693 | 0.087328 | 0.087329 | 0.087329 | 0.98984 | -0.19234 | 0.97587 | -0.46288 | 23.9915
174 | 0.001781 | 0.00044593 | -0.001781 | -0.00044605 | 2.7973e-08 | -1.1859e-07 | 0.0026638 | 0.0026638 | 0.0026638 | 0.99485 | -0.098495 | 0.99483 | -0.098825 | 0.73182
175 | 0.0032185 | 0.00080553 | -0.0032183 | -0.00080567 | 1.7246e-07 | -1.3558e-07 | 0.00487 | 0.0048701 | 0.0048701 | 0.98332 | -0.3222 | 0.98326 | -0.32333 | 1.3379
176 | 0.00083987 | 0.00020984 | -0.00083984 | -0.00021048 | 3.1551e-08 | -6.4049e-07 | 0.0012708 | 0.001271 | 0.001271 | 0.98326 | -0.32333 | 0.98322 | -0.32412 | 0.34918
177 | 0.0023785 | 0.00059583 | -0.0023783 | -0.00059607 | 1.2368e-07 | -2.4372e-07 | 0.0035993 | 0.0035995 | 0.0035995 | 0.98326 | -0.32333 | 0.98321 | -0.32442 | 0.98886
178 | 0.0014567 | 0.00036476 | -0.0014567 | -0.0003648 | 6.0023e-09 | -3.9941e-08 | 0.0021787 | 0.0021787 | 0.0021787 | 0.99483 | -0.098825 | 0.99483 | -0.098912 | 0.59855
179 | 0.0011462 | 0.000287 | -0.0011462 | -0.00028709 | 8.5654e-09 | -9.5419e-08 | 0.0017144 | 0.0017144 | 0.0017144 | 0.99483 | -0.098912 | 0.99482 | -0.099068 | 0.47099
180 | 0.00095327 | 0.00023873 | -0.00095327 | -0.00023877 | 2.4295e-09 | -3.9822e-08 | 0.0014258 | 0.0014258 | 0.0014258 | 0.99482 | -0.099068 | 0.99482 | -0.099122 | 0.39171
181 | 0.00053288 | 0.00013341 | -0.00053288 | -0.00013355 | 2.5498e-09 | -1.3733e-07 | 0.00079702 | 0.00079707 | 0.00079707 | 0.99482 | -0.099122 | 0.99481 | -0.099222 | 0.21897
182 | -0.016669 | -0.0041816 | 0.016684 | 0.0041909 | 1.5711e-05 | 9.2577e-06 | 0.025529 | 0.025528 | 0.025529 | 0.97165 | -0.546 | 0.97265 | -0.52625 | 7.0133
183 | 0.01519 | 0.0038111 | -0.015186 | -0.0038087 | 4.1409e-06 | 2.3976e-06 | 0.023265 | 0.023265 | 0.023265 | 0.97165 | -0.546 | 0.97136 | -0.55172 | 6.3914
184 | -0.019976 | -0.0050157 | 0.019986 | 0.0050221 | 1.054e-05 | 6.3719e-06 | 0.030563 | 0.030563 | 0.030563 | 0.97265 | -0.52625 | 0.97321 | -0.51519 | 8.3965
185 | 0.010286 | 0.0025806 | -0.010276 | -0.0025757 | 9.7897e-06 | 4.9654e-06 | 0.015758 | 0.015759 | 0.015759 | 0.97136 | -0.55172 | 0.97035 | -0.5717 | 4.3293
186 | -0.025708 | -0.0064562 | 0.025716 | 0.0064611 | 7.9049e-06 | 4.8896e-06 | 0.039312 | 0.039312 | 0.039312 | 0.97321 | -0.51519 | 0.97353 | -0.50875 | 10.8
187 | 0.0089132 | 0.002234 | -0.0089125 | -0.0022337 | 7.2305e-07 | 3.3527e-07 | 0.013668 | 0.013668 | 0.013668 | 0.97035 | -0.5717 | 0.97026 | -0.5734 | 3.7551
188 | -0.028053 | -0.0070468 | 0.028061 | 0.0070515 | 7.5024e-06 | 4.6662e-06 | 0.042884 | 0.042884 | 0.042884 | 0.97353 | -0.50875 | 0.97382 | -0.50315 | 11.7814
189 | -0.028061 | -0.0070515 | 0.02808 | 0.0070633 | 1.9079e-05 | 1.1866e-05 | 0.042884 | 0.042884 | 0.042884 | 0.97382 | -0.50315 | 0.97454 | -0.48892 | 11.7814
190 | 0.012447 | 0.0031207 | -0.012442 | -0.0031184 | 4.2536e-06 | 2.3312e-06 | 0.019005 | 0.019005 | 0.019005 | 0.97454 | -0.48892 | 0.97418 | -0.49609 | 5.2212
191 | -0.040526 | -0.010184 | 0.040577 | 0.010216 | 5.0436e-05 | 3.1841e-05 | 0.061889 | 0.061889 | 0.061889 | 0.97454 | -0.48892 | 0.97587 | -0.46288 | 17.0025
192 | 0.0095456 | 0.0023938 | -0.0095396 | -0.0023909 | 5.9994e-06 | 2.8969e-06 | 0.014556 | 0.014556 | 0.014556 | 0.97587 | -0.46288 | 0.9752 | -0.47607 | 3.9989
193 | 0.007138 | 0.001789 | -0.0071371 | -0.0017887 | 8.9484e-07 | 3.2108e-07 | 0.010884 | 0.010884 | 0.010884 | 0.97587 | -0.46288 | 0.97573 | -0.46551 | 2.9902
194 | 0.0095396 | 0.0023909 | -0.0095391 | -0.0023907 | 4.9289e-07 | 2.3806e-07 | 0.014556 | 0.014556 | 0.014556 | 0.9752 | -0.47607 | 0.97514 | -0.47716 | 3.999
195 | 0.0036234 | 0.00090808 | -0.0036233 | -0.0009081 | 3.29e-08 | -1.4745e-08 | 0.0055291 | 0.0055291 | 0.0055291 | 0.97514 | -0.47716 | 0.97513 | -0.47735 | 1.519

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12604 | 0.031926

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0003107 | 7.7868e-05
1 | 6.6048e-05 | 1.6553e-05
2 | 6.232e-05 | 1.5619e-05
3 | 9.2582e-05 | 2.3203e-05
4 | 7.78e-05 | 1.9498e-05
5 | 4.8469e-05 | 1.2147e-05
6 | 5.9304e-05 | 1.4863e-05
7 | 8.8283e-05 | 2.2126e-05
8 | 0.00015809 | 3.9621e-05
9 | 0.00012997 | 3.2574e-05
10 | 0.00074755 | 0.00018735
11 | 0.00017465 | 4.3772e-05
12 | 0.00020957 | 5.2523e-05
13 | 0.00018765 | 4.7029e-05
14 | 0.00065608 | 0.00016443
15 | 0.00030211 | 7.5716e-05
16 | 0.0019279 | 0.00048317
17 | 0.00021832 | 5.4716e-05
18 | 9.8206e-05 | 2.4613e-05
19 | 0.00039834 | 9.9832e-05
20 | 0.00026766 | 6.7082e-05
21 | 0.00032401 | 8.1205e-05
22 | 0.00027005 | 6.768e-05
23 | 0.00026267 | 6.5832e-05
24 | 0.00020985 | 5.2594e-05
25 | 0.00015354 | 3.8482e-05
26 | 0.00049504 | 0.00012407
27 | 0.00010861 | 2.7221e-05
28 | 0.00017109 | 4.288e-05
29 | 0.0003268 | 8.1903e-05
30 | 0.00065631 | 0.00016449
31 | 0.00022754 | 5.7027e-05
32 | 0.00024764 | 6.2064e-05
33 | 0.0023899 | 0.00059897
34 | 0.00020115 | 5.0413e-05
35 | 0.00023882 | 5.9853e-05
36 | 0.00015355 | 3.8483e-05
37 | 0.00023069 | 5.7816e-05
38 | 0.00055381 | 0.0001388
39 | 0.00029798 | 7.4682e-05
40 | 0.00015641 | 3.9201e-05
41 | 0.00012356 | 3.0968e-05
42 | 0.00019065 | 4.7782e-05
43 | 0.00012897 | 3.2323e-05
44 | 0.0002076 | 5.2028e-05
45 | 0.00056841 | 0.00014246
46 | 0.00037106 | 9.2997e-05
47 | 0.000283 | 7.0927e-05
48 | 5.8356e-05 | 1.4625e-05
49 | 0.00081533 | 0.00020434
50 | 0.00041229 | 0.00010333
51 | 0.00020929 | 5.2453e-05
52 | 0.00034057 | 8.5354e-05
53 | 0.00045104 | 0.00011304
54 | 0.00010752 | 2.6946e-05
55 | 0.00039388 | 9.8715e-05
56 | 6.8811e-05 | 1.7246e-05
57 | 0.00028272 | 7.0856e-05
58 | 0.00072879 | 0.00018265
59 | 0.00024148 | 6.0521e-05
60 | 7.0818e-05 | 1.7749e-05
61 | 0.00030229 | 7.576e-05
62 | 0.00022432 | 5.622e-05
63 | 0.00016696 | 4.1845e-05
64 | 0.00032086 | 8.0416e-05
65 | 0.00023811 | 5.9675e-05
66 | 0.00026299 | 6.5912e-05
67 | 0.00021207 | 5.3149e-05
68 | 0.00015537 | 3.8939e-05
69 | 0.00025676 | 6.4349e-05
70 | 0.00014873 | 3.7274e-05
71 | 0.00018011 | 4.514e-05
72 | 0.00048001 | 0.0001203
73 | 0.00012976 | 3.2522e-05
74 | 0.00085026 | 0.0002131
75 | 0.00013897 | 3.4829e-05
76 | 0.00015203 | 3.8101e-05
77 | 0.00045592 | 0.00011426
78 | 0.00045728 | 0.00011461
79 | 0.00041896 | 0.000105
80 | 0.00057781 | 0.00014481
81 | 0.0003547 | 8.8897e-05
82 | 0.00084931 | 0.00021286
83 | 0.00066146 | 0.00016578
84 | 0.00030771 | 7.7119e-05
85 | 0.0010107 | 0.0002533
86 | 0.00045579 | 0.00011423
87 | 0.00039384 | 9.8706e-05
88 | 0.00078692 | 0.00019722
89 | 0.0004515 | 0.00011316
90 | 0.0008224 | 0.00020611
91 | 0.00089848 | 0.00022518
92 | 0.0003872 | 9.7043e-05
93 | 0.00027077 | 6.7861e-05
94 | 0.0012391 | 0.00031054
95 | 0.00018006 | 4.5127e-05
96 | 0.0011575 | 0.00029009
97 | 0.00085122 | 0.00021334
98 | 0.00065009 | 0.00016293
99 | 0.000551 | 0.00013809
100 | 0.00027247 | 6.8288e-05
101 | 0.00024551 | 6.1532e-05
102 | 0.00053617 | 0.00013438
103 | 0.00058971 | 0.0001478
104 | 0.00034995 | 8.7706e-05
105 | 0.00061019 | 0.00015293
106 | 0.00015175 | 3.8032e-05
107 | 0.0020705 | 0.00051891
108 | 0.0020881 | 0.00052334
109 | 0.0012671 | 0.00031756
110 | 0.000559 | 0.0001401
111 | 0.00035817 | 8.9766e-05
112 | 0.00032258 | 8.0846e-05
113 | 0.00083984 | 0.00021048
114 | 0.0023783 | 0.00059607
115 | 0.00032433 | 8.1285e-05
116 | 0.00031045 | 7.7805e-05
117 | 0.00019295 | 4.8358e-05
118 | 0.00042039 | 0.00010536
119 | 0.00053288 | 0.00013355
120 | 0.0014783 | 0.00037049
121 | 0.0032913 | 0.00082487
122 | 0.0049001 | 0.0012281
123 | 0.005722 | 0.0014341
124 | 0.0013632 | 0.00034164
125 | 0.0023371 | 0.00058573
126 | 0.0089125 | 0.0022337
127 | 0.012442 | 0.0031184
128 | 0.0071371 | 0.0017887
129 | 0.011947 | 0.0029943
130 | 0.0059157 | 0.0014826
131 | 0.0036233 | 0.0009081

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1