## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_13-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_13-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_13-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_13-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_13-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_13-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_13-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_13-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_13-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_13-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_13-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_13-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_13-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_13-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_13-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_13-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_13-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_13-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_13-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_13-7_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_13-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_13-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_13-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_13-7_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_13-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_13-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_13-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_13-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_13-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_13-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_13-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_13-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_13-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_13-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_13-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_13-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_13-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_13-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_13-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_13-7_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_13-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_13-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_13-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_13-7_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_13-7_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_13-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_13-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_13-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_13-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_13-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_13-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_13-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_13-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_13-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_13-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_13-7_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_13-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_13-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_13-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_13-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_13-7_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_13-7_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_13-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_13-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_13-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_13-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_13-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_13-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_13-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_13-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_13-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_13-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_13-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_13-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_13-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_13-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_13-7_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_13-7_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_13-7_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_13-7_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_13-7_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_13-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_13-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_13-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_13-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_13-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_13-7_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_13-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_13-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_13-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_13-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_13-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_13-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_13-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_13-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_13-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_13-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_13-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_13-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_13-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_13-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_13-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_13-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_13-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_13-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_13-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_13-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_13-7_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_13-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_13-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_13-7_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_13-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_13-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_13-7_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_13-7_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_13-7_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_13-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_13-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_13-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_13-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_13-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_13-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_13-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_13-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_13-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_13-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_13-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_13-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_13-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_13-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_13-7_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_13-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_13-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_13-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_13-7_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_13-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_13-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_13-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_13-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_13-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_13-7_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_13-7_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_13-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_13-7_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_13-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_13-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_13-7_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_13-7_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_13-7_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_13-7_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_13-7_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_13-7_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_13-7_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_13-7_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_13-7_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_13-7_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_13-7_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_13-7_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_13-7_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_13-7_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_13-7_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_13-7_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_13-7_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_13-7_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_13-7_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_13-7_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_13-7_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_13-7_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_13-7_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_13-7_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_13-7_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_13-7_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_13-7_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_358_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_13-7_0_3_load_0 | 0 | 0.0049566 | 0.0012423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_13-7_0_3_load_1 | 1 | 0.0019724 | 0.00049434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_13-7_0_3_load_2 | 2 | 0.0037458 | 0.00093879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_13-7_0_3_load_3 | 3 | 0.0019605 | 0.00049136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_13-7_0_3_load_4 | 4 | 0.0072936 | 0.001828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_13-7_0_3_load_5 | 5 | 0.0018756 | 0.00047007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_13-7_0_3_load_6 | 6 | 0.0026464 | 0.00066324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_13-7_0_3_load_126 | 7 | 0.0011502 | 0.00028827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_13-7_0_3_load_30 | 9 | 0.0013264 | 0.00033244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_13-7_0_3_load_11 | 10 | 0.0056422 | 0.0014141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_13-7_0_3_load_12 | 11 | 0.0026389 | 0.00066138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_13-7_0_3_load_7 | 12 | 0.0042323 | 0.0010607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_13-7_0_3_load_8 | 13 | 0.0018066 | 0.00045278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_13-7_0_3_load_10 | 14 | 0.0012821 | 0.00032131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_13-7_0_3_load_14 | 15 | 0.0047297 | 0.0011854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_13-7_0_3_load_15 | 16 | 0.0020576 | 0.00051567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_13-7_0_3_load_13 | 17 | 0.00095575 | 0.00023953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_13-7_0_3_load_133 | 19 | 0.0020659 | 0.00051778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_13-7_0_3_load_116 | 20 | 0.0018073 | 0.00045295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_13-7_0_3_load_16 | 22 | 0.0017468 | 0.00043778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_13-7_0_3_load_91 | 24 | 0.00092541 | 0.00023193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_13-7_0_3_load_17 | 25 | 0.0044415 | 0.0011131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_13-7_0_3_load_19 | 26 | 0.0014501 | 0.00036343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_13-7_0_3_load_22 | 28 | 0.0017202 | 0.00043111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_13-7_0_3_load_31 | 29 | 0.00088583 | 0.00022201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_13-7_0_3_load_32 | 31 | 0.00087507 | 0.00021931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_13-7_0_3_load_24 | 32 | 0.0018301 | 0.00045867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_13-7_0_3_load_26 | 34 | 0.0011622 | 0.00029127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_13-7_0_3_load_27 | 35 | 0.0038067 | 0.00095405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_13-7_0_3_load_29 | 37 | 0.0018086 | 0.00045327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_13-7_0_3_load_172 | 39 | 0.0011807 | 0.0002959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_13-7_0_3_load_128 | 40 | 0.00086911 | 0.00021782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_13-7_0_3_load_127 | 41 | 0.0039113 | 0.00098026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_13-7_0_3_load_33 | 42 | 0.0034849 | 0.0008734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_13-7_0_3_load_153 | 43 | 0.0015958 | 0.00039993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_13-7_0_3_load_152 | 44 | 0.0015846 | 0.00039714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_13-7_0_3_load_34 | 45 | 0.0076403 | 0.0019148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_13-7_0_3_load_40 | 47 | 0.0015967 | 0.00040016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_13-7_0_3_load_41 | 49 | 0.0015871 | 0.00039776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_13-7_0_3_load_42 | 50 | 0.0016304 | 0.00040862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_13-7_0_3_load_39 | 51 | 0.0015616 | 0.00039137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_13-7_0_3_load_108 | 54 | 0.0015707 | 0.00039364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_13-7_0_3_load_106 | 58 | 0.0017323 | 0.00043415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_13-7_0_3_load_107 | 59 | 0.00093748 | 0.00023495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_13-7_0_3_load_147 | 61 | 0.0015826 | 0.00039665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_13-7_0_3_load_55 | 62 | 0.0015734 | 0.00039432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_13-7_0_3_load_51 | 63 | 0.0015877 | 0.00039791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_13-7_0_3_load_45 | 64 | 0.0026963 | 0.00067575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_13-7_0_3_load_46 | 65 | 0.0019881 | 0.00049827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_13-7_0_3_load_47 | 66 | 0.0033859 | 0.00084859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_13-7_0_3_load_48 | 67 | 0.0019829 | 0.00049697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_13-7_0_3_load_49 | 68 | 0.0031027 | 0.00077761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_13-7_0_3_load_65 | 69 | 0.0019729 | 0.00049445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_13-7_0_3_load_66 | 70 | 0.0025934 | 0.00064998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_13-7_0_3_load_50 | 71 | 0.0042518 | 0.0010656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_13-7_0_3_load_52 | 72 | 0.0015712 | 0.00039378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_13-7_0_3_load_54 | 73 | 0.0017212 | 0.00043138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_13-7_0_3_load_56 | 74 | 0.00159 | 0.00039849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_13-7_0_3_load_57 | 75 | 0.001573 | 0.00039422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_13-7_0_3_load_151 | 76 | 0.0015815 | 0.00039637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_13-7_0_3_load_155 | 77 | 0.0016082 | 0.00040304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_13-7_0_3_load_161 | 79 | 0.0016246 | 0.00040718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_13-7_0_3_load_159 | 80 | 0.0015972 | 0.0004003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_13-7_0_3_load_58 | 81 | 0.0027154 | 0.00068054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_13-7_0_3_load_59 | 82 | 0.0011985 | 0.00030038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_13-7_0_3_load_60 | 83 | 0.0044281 | 0.0011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_13-7_0_3_load_64 | 85 | 0.0025716 | 0.00064449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_13-7_0_3_load_166 | 86 | 0.0020741 | 0.00051982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_13-7_0_3_load_93 | 87 | 0.0013305 | 0.00033345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_13-7_0_3_load_67 | 89 | 0.00197 | 0.00049373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_13-7_0_3_load_68 | 90 | 0.0010903 | 0.00027326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_13-7_0_3_load_69 | 91 | 0.0023455 | 0.00058783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_13-7_0_3_load_70 | 92 | 0.001965 | 0.00049248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_13-7_0_3_load_71 | 93 | 0.0010975 | 0.00027507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_13-7_0_3_load_72 | 94 | 0.0019709 | 0.00049395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_13-7_0_3_load_92 | 95 | 0.0019611 | 0.00049151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_13-7_0_3_load_90 | 96 | 0.0023266 | 0.0005831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_13-7_0_3_load_73 | 97 | 0.0027371 | 0.00068598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_13-7_0_3_load_74 | 98 | 0.0027 | 0.00067668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_13-7_0_3_load_75 | 99 | 0.0035765 | 0.00089636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_13-7_0_3_load_76 | 100 | 0.0025743 | 0.00064518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_13-7_0_3_load_79 | 103 | 0.0015673 | 0.00039281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_13-7_0_3_load_83 | 104 | 0.0011203 | 0.00028077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_13-7_0_3_load_80 | 105 | 0.0019313 | 0.00048404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_13-7_0_3_load_101 | 106 | 0.0023471 | 0.00058825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_13-7_0_3_load_167 | 107 | 0.0030222 | 0.00075743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_13-7_0_3_load_123 | 109 | 0.0015237 | 0.00038187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_13-7_0_3_load_89 | 111 | 0.0017065 | 0.00042769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_13-7_0_3_load_168 | 113 | 0.0041428 | 0.0010383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_13-7_0_3_load_121 | 114 | 0.00183 | 0.00045864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_13-7_0_3_load_174 | 115 | 0.0028301 | 0.00070928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_13-7_0_3_load_84 | 117 | 0.001203 | 0.00030151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_13-7_0_3_load_85 | 118 | 0.0014218 | 0.00035634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_13-7_0_3_load_87 | 119 | 0.0026967 | 0.00067587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_13-7_0_3_load_88 | 120 | 0.0013744 | 0.00034445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_13-7_0_3_load_94 | 121 | 0.0025717 | 0.00064453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_13-7_0_3_load_95 | 122 | 0.0015642 | 0.00039202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_13-7_0_3_load_96 | 123 | 0.0020355 | 0.00051014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_13-7_0_3_load_97 | 124 | 0.0025429 | 0.0006373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_13-7_0_3_load_98 | 125 | 0.0018639 | 0.00046714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_13-7_0_3_load_99 | 126 | 0.0019475 | 0.00048809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_13-7_0_3_load_100 | 127 | 0.0020078 | 0.0005032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_13-7_0_3_load_110 | 128 | 0.0015052 | 0.00037725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_13-7_0_3_load_124 | 129 | 0.0020379 | 0.00051076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_13-7_0_3_load_122 | 130 | 0.0017975 | 0.00045051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_13-7_0_3_load_104 | 132 | 0.0011572 | 0.00029002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_13-7_0_3_load_109 | 133 | 0.0016814 | 0.0004214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_13-7_0_3_load_135 | 134 | 0.00083 | 0.00020802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_13-7_0_3_load_111 | 135 | 0.0010385 | 0.00026028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_13-7_0_3_load_112 | 136 | 0.00078788 | 0.00019746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_13-7_0_3_load_113 | 137 | 0.0017832 | 0.00044692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_13-7_0_3_load_114 | 138 | 0.00082315 | 0.0002063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_13-7_0_3_load_115 | 139 | 0.0008644 | 0.00021664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_13-7_0_3_load_165 | 140 | 0.00081767 | 0.00020493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_13-7_0_3_load_164 | 141 | 0.00086815 | 0.00021758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_13-7_0_3_load_117 | 142 | 0.0020161 | 0.00050529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_13-7_0_3_load_118 | 143 | 0.0020389 | 0.00051099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_13-7_0_3_load_119 | 144 | 0.0025455 | 0.00063797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_13-7_0_3_load_120 | 145 | 0.0019134 | 0.00047955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_13-7_0_3_load_129 | 146 | 0.00088983 | 0.00022301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_13-7_0_3_load_131 | 148 | 0.0034628 | 0.00086786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_13-7_0_3_load_132 | 149 | 0.003581 | 0.00089749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_13-7_0_3_load_137 | 150 | 0.0035265 | 0.00088384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_13-7_0_3_load_139 | 152 | 0.0035086 | 0.00087934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_13-7_0_3_load_140 | 153 | 0.0034954 | 0.00087603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_13-7_0_3_load_136 | 154 | 0.0013602 | 0.0003409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_13-7_0_3_load_141 | 155 | 0.0035104 | 0.0008798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_13-7_0_3_load_144 | 157 | 0.0034723 | 0.00087024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_13-7_0_3_load_145 | 159 | 0.0016101 | 0.00040352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_13-7_0_3_load_146 | 160 | 0.001592 | 0.00039899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_13-7_0_3_load_162 | 163 | 0.0015589 | 0.00039071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_13-7_0_3_load_154 | 164 | 0.0015549 | 0.00038969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_13-7_0_3_load_150 | 165 | 0.0015817 | 0.00039641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_13-7_0_3_load_160 | 166 | 0.0015951 | 0.00039978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_13-7_0_3_load_163 | 167 | 0.0015877 | 0.00039793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_13-7_0_3_load_169 | 168 | 0.0024737 | 0.00061997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_13-7_0_3_load_171 | 169 | 0.0033936 | 0.00085051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_13-7_0_3_load_173 | 170 | 0.0023822 | 0.00059703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_13-7_0_3_load_175 | 171 | 0.0016003 | 0.00040107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_13-7_0_3_load_177 | 172 | 0.0077199 | 0.0019348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_13-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_13-7_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_13-7_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_13-7_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0024778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_13-7_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.022606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_13-7_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0074371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_13-7_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0024744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_13-7_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.024438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_13-7_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0020798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_13-7_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.02332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_13-7_0_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.02605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_13-7_0_3_line_11 |  | 8 | 12 | 0.036644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_13-7_0_3_line_12 |  | 9 | 36 | 0.011222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_13-7_0_3_line_13 |  | 10 | 15 | 0.017597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_13-7_0_3_line_14 |  | 11 | 16 | 0.0011148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_13-7_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.041886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_13-7_0_3_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0026362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_13-7_0_3_line_17 |  | 15 | 19 | 0.0034677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_13-7_0_3_line_18 |  | 16 | 20 | 0.0069219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_13-7_0_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.031794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_13-7_0_3_line_20 |  | 18 | 21 | 0.03164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_13-7_0_3_line_21 |  | 18 | 22 | 0.020081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_13-7_0_3_line_22 |  | 19 | 23 | 0.019056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_13-7_0_3_line_23 |  | 20 | 24 | 0.0070981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_13-7_0_3_line_24 |  | 21 | 28 | 0.014296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_13-7_0_3_line_25 |  | 22 | 25 | 0.0241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_13-7_0_3_line_26 |  | 23 | 134 | 0.015582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_13-7_0_3_line_27 |  | 23 | 133 | 0.015831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_13-7_0_3_line_28 |  | 24 | 120 | 0.020209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_13-7_0_3_line_29 |  | 25 | 26 | 0.018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_13-7_0_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.026947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_13-7_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.014973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_13-7_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.029273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_13-7_0_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0061776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_13-7_0_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_13-7_0_3_line_35 |  | 31 | 40 | 0.0060999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_13-7_0_3_line_36 |  | 32 | 33 | 0.0035659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_13-7_0_3_line_37 |  | 33 | 34 | 0.014406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_13-7_0_3_line_38 |  | 34 | 35 | 0.025213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_13-7_0_3_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0073982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_13-7_0_3_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0088551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_13-7_0_3_line_41 |  | 37 | 38 | 0.018064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_13-7_0_3_line_42 |  | 38 | 39 | 0.010188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_13-7_0_3_line_43 |  | 39 | 87 | 0.004694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_13-7_0_3_line_44 |  | 40 | 41 | 0.010931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_13-7_0_3_line_45 |  | 41 | 146 | 0.0093824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_13-7_0_3_line_46 |  | 42 | 43 | 0.026488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_13-7_0_3_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0032714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_13-7_0_3_line_48 |  | 44 | 52 | 0.013543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_13-7_0_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0015645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_13-7_0_3_line_50 |  | 46 | 47 | 0.018935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_13-7_0_3_line_51 |  | 47 | 53 | 0.0086413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_13-7_0_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.016007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_13-7_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.0020157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_13-7_0_3_line_54 |  | 49 | 54 | 0.006207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_13-7_0_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0087903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_13-7_0_3_line_56 |  | 52 | 55 | 0.004667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_13-7_0_3_line_57 |  | 53 | 56 | 0.001773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_13-7_0_3_line_58 |  | 53 | 54 | 0.014277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_13-7_0_3_line_59 |  | 55 | 60 | 0.02264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_13-7_0_3_line_60 |  | 55 | 61 | 0.013943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_13-7_0_3_line_61 |  | 56 | 62 | 0.0060753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_13-7_0_3_line_62 |  | 56 | 63 | 0.01424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_13-7_0_3_line_63 |  | 57 | 58 | 0.017585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_13-7_0_3_line_64 |  | 57 | 59 | 0.021896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_13-7_0_3_line_65 |  | 58 | 133 | 0.0070684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_13-7_0_3_line_66 |  | 59 | 132 | 0.013912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_13-7_0_3_line_67 |  | 60 | 165 | 0.00849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_13-7_0_3_line_68 |  | 60 | 76 | 0.0069755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_13-7_0_3_line_69 |  | 61 | 157 | 0.00010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_13-7_0_3_line_70 |  | 62 | 76 | 0.0061933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_13-7_0_3_line_71 |  | 63 | 71 | 0.0056294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_13-7_0_3_line_72 |  | 64 | 65 | 0.01221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_13-7_0_3_line_73 |  | 64 | 66 | 0.0094458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_13-7_0_3_line_74 |  | 65 | 67 | 0.0064885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_13-7_0_3_line_75 |  | 67 | 68 | 0.0064765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_13-7_0_3_line_76 |  | 68 | 69 | 0.0053488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_13-7_0_3_line_77 |  | 69 | 70 | 0.0091955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_13-7_0_3_line_78 |  | 70 | 89 | 0.0050354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_13-7_0_3_line_79 |  | 71 | 72 | 0.007108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_13-7_0_3_line_80 |  | 72 | 73 | 0.013232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_13-7_0_3_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0082424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_13-7_0_3_line_82 |  | 73 | 75 | 0.013205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_13-7_0_3_line_83 |  | 74 | 77 | 0.0012965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_13-7_0_3_line_84 |  | 75 | 78 | 0.013514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_13-7_0_3_line_85 |  | 78 | 79 | 0.012932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_13-7_0_3_line_86 |  | 78 | 80 | 0.0087238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_13-7_0_3_line_87 |  | 80 | 166 | 0.00024244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_13-7_0_3_line_88 |  | 81 | 82 | 0.039181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_13-7_0_3_line_89 |  | 81 | 83 | 0.033391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_13-7_0_3_line_90 |  | 83 | 84 | 0.0057687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_13-7_0_3_line_91 |  | 84 | 85 | 0.022683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_13-7_0_3_line_92 |  | 85 | 86 | 0.056578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_13-7_0_3_line_93 |  | 86 | 88 | 0.017828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_13-7_0_3_line_94 |  | 88 | 107 | 0.022957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_13-7_0_3_line_95 |  | 88 | 108 | 0.019908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_13-7_0_3_line_96 |  | 88 | 102 | 0.069178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_13-7_0_3_line_97 |  | 89 | 90 | 0.012033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_13-7_0_3_line_98 |  | 90 | 91 | 0.00045224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_13-7_0_3_line_99 |  | 91 | 92 | 0.0033051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_13-7_0_3_line_100 |  | 92 | 93 | 0.0086515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_13-7_0_3_line_101 |  | 93 | 94 | 0.00043441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_13-7_0_3_line_102 |  | 94 | 95 | 0.010517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_13-7_0_3_line_103 |  | 95 | 96 | 0.0034356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_13-7_0_3_line_104 |  | 96 | 119 | 0.0073788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_13-7_0_3_line_105 |  | 97 | 98 | 0.026117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_13-7_0_3_line_106 |  | 97 | 99 | 0.0086683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_13-7_0_3_line_107 |  | 98 | 100 | 3.2614e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_13-7_0_3_line_108 |  | 100 | 101 | 0.019557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_13-7_0_3_line_109 |  | 101 | 102 | 0.037096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_13-7_0_3_line_110 |  | 101 | 103 | 0.00047074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_13-7_0_3_line_111 |  | 103 | 104 | 0.014926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_13-7_0_3_line_112 |  | 104 | 111 | 0.023295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_13-7_0_3_line_113 |  | 105 | 106 | 0.026886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_13-7_0_3_line_114 |  | 106 | 112 | 0.074017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_13-7_0_3_line_115 |  | 107 | 113 | 0.036417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_13-7_0_3_line_116 |  | 108 | 109 | 0.010555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_13-7_0_3_line_117 |  | 108 | 110 | 0.036886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_13-7_0_3_line_118 |  | 109 | 114 | 0.032373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_13-7_0_3_line_119 |  | 110 | 115 | 0.019245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_13-7_0_3_line_120 |  | 111 | 116 | 0.018823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_13-7_0_3_line_121 |  | 112 | 131 | 0.009203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_13-7_0_3_line_122 |  | 113 | 168 | 0.015833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_13-7_0_3_line_123 |  | 114 | 144 | 0.016144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_13-7_0_3_line_124 |  | 115 | 170 | 0.0039364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_13-7_0_3_line_125 |  | 116 | 120 | 0.0072417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_13-7_0_3_line_126 |  | 116 | 117 | 0.016179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_13-7_0_3_line_127 |  | 117 | 118 | 0.0031723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_13-7_0_3_line_128 |  | 118 | 119 | 0.019879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_13-7_0_3_line_129 |  | 121 | 122 | 0.012497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_13-7_0_3_line_130 |  | 121 | 123 | 0.022723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_13-7_0_3_line_131 |  | 122 | 124 | 0.0040203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_13-7_0_3_line_132 |  | 123 | 125 | 0.0084213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_13-7_0_3_line_133 |  | 124 | 126 | 0.02355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_13-7_0_3_line_134 |  | 125 | 127 | 0.0040406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_13-7_0_3_line_135 |  | 126 | 128 | 0.0019198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_13-7_0_3_line_136 |  | 127 | 129 | 0.0093335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_13-7_0_3_line_137 |  | 129 | 130 | 0.0082809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_13-7_0_3_line_138 |  | 130 | 145 | 0.00090089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_13-7_0_3_line_139 |  | 131 | 132 | 0.018632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_13-7_0_3_line_140 |  | 134 | 154 | 0.007848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_13-7_0_3_line_141 |  | 135 | 136 | 0.004548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_13-7_0_3_line_142 |  | 135 | 137 | 0.00050001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_13-7_0_3_line_143 |  | 136 | 138 | 0.0063737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_13-7_0_3_line_144 |  | 138 | 139 | 0.008561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_13-7_0_3_line_145 |  | 139 | 140 | 0.0031733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_13-7_0_3_line_146 |  | 140 | 141 | 0.003214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_13-7_0_3_line_147 |  | 141 | 154 | 0.008234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_13-7_0_3_line_148 |  | 142 | 143 | 0.0032809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_13-7_0_3_line_149 |  | 142 | 144 | 0.010826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_13-7_0_3_line_150 |  | 143 | 145 | 0.010466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_13-7_0_3_line_151 |  | 146 | 147 | 0.01585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
152 | LV_13-7_0_3_line_152 |  | 147 | 148 | 0.016132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_13-7_0_3_line_153 |  | 147 | 149 | 0.0096066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_13-7_0_3_line_154 |  | 148 | 150 | 0.0061977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_13-7_0_3_line_155 |  | 149 | 151 | 0.021482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
156 | LV_13-7_0_3_line_156 |  | 151 | 152 | 0.013238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_13-7_0_3_line_157 |  | 151 | 153 | 0.0085405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_13-7_0_3_line_158 |  | 152 | 155 | 0.0062013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_13-7_0_3_line_159 |  | 153 | 156 | 0.0069998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_13-7_0_3_line_160 |  | 156 | 157 | 0.020064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_13-7_0_3_line_161 |  | 158 | 159 | 0.0098478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_13-7_0_3_line_162 |  | 158 | 160 | 0.0084458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_13-7_0_3_line_163 |  | 159 | 161 | 0.0056301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_13-7_0_3_line_164 |  | 160 | 162 | 0.0028924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_13-7_0_3_line_165 |  | 161 | 163 | 0.00057228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_13-7_0_3_line_166 |  | 162 | 164 | 0.0033021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_13-7_0_3_line_167 |  | 163 | 167 | 0.0061725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_13-7_0_3_line_168 |  | 164 | 165 | 0.0061755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_13-7_0_3_line_169 |  | 168 | 169 | 0.067792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_13-7_0_3_line_170 |  | 170 | 171 | 0.0045162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_13-7_0_3_line_171 |  | 171 | 172 | 0.0057592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_13-7_0_3_trafo_91 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 173 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2679036.094 | 1244009.4192 | 2679034.8721 | 1244012.6242
1 | 2679036.094 | 1244009.4192 | 2679046.1141 | 1243983.1363
2 | 2679021.9327 | 1244037.4707 | 2679034.8721 | 1244012.6242 | 2679034.8721 | 1244012.6242
3 | 2679046.9968 | 1243980.821 | 2679046.1141 | 1243983.1363
4 | 2679011.4911 | 1244057.5208 | 2679021.9327 | 1244037.4707
5 | 2679046.9968 | 1243980.821 | 2679049.6461 | 1243973.8718
6 | 2679010.3482 | 1244059.7154 | 2679011.4911 | 1244057.5208
7 | 2679058.3515 | 1243951.0373 | 2679049.6461 | 1243973.8718
8 | 2679009.3876 | 1244061.5601 | 2679010.3482 | 1244059.7154
9 | 2679058.3515 | 1243951.0373 | 2679067.5498 | 1243929.6077
10 | 2679058.3515 | 1243951.0373 | 2679083.7396 | 1243956.8713
11 | 2679058.3515 | 1243951.0373 | 2679038.9854 | 1243949.5449 | 2679022.2582 | 1243953.6362 | 2679022.2582 | 1243953.6362
12 | 2679004.204 | 1244071.5137 | 2679009.3876 | 1244061.5601
13 | 2679067.5498 | 1243929.6077 | 2679074.4907 | 1243913.4373
14 | 2679084.8261 | 1243957.1209 | 2679083.7396 | 1243956.8713
15 | 2679022.2582 | 1243953.6362 | 2679005.725 | 1243961.8886 | 2678985.5575 | 1243973.7713
16 | 2678985.5575 | 1243973.7713 | 2678983.2862 | 1243975.1096
17 | 2679074.4907 | 1243913.4373 | 2679075.8585 | 1243910.2507
18 | 2679084.8261 | 1243957.1209 | 2679091.5721 | 1243958.6711
19 | 2678917.0552 | 1244003.9834 | 2678927.1923 | 1244006.0975 | 2678936.1152 | 1244002.9028 | 2678946.4204 | 1243996.831
20 | 2678917.0552 | 1244003.9834 | 2678911.5731 | 1244024.0582 | 2678908.4648 | 1244034.4354
21 | 2678917.0552 | 1244003.9834 | 2678920.194 | 1243984.1493
22 | 2679083.3747 | 1243892.74 | 2679075.8585 | 1243910.2507
23 | 2679091.5721 | 1243958.6711 | 2679098.49 | 1243960.2608
24 | 2678908.4648 | 1244034.4354 | 2678921.327 | 1244039.0654 | 2678921.862 | 1244039.3901
25 | 2678920.194 | 1243984.1493 | 2678923.9454 | 1243960.4438 | 2678923.9583 | 1243960.345
26 | 2679083.3747 | 1243892.74 | 2679098.3669 | 1243896.9848
27 | 2679083.3747 | 1243892.74 | 2679088.3087 | 1243877.698
28 | 2679098.49 | 1243960.2608 | 2679108.1791 | 1243962.4873 | 2679117.6733 | 1243966.3957
29 | 2678923.9583 | 1243960.345 | 2678926.3809 | 1243941.7139
30 | 2678930.4966 | 1243915.1318 | 2678929.3593 | 1243918.8082 | 2678926.3809 | 1243941.7139
31 | 2678930.4966 | 1243915.1318 | 2678942.8236 | 1243919.0986 | 2678944.7931 | 1243919.5617
32 | 2678948.5102 | 1244050.5796 | 2678935.2793 | 1244047.5348 | 2678921.862 | 1244039.3901
33 | 2678944.7931 | 1243919.5617 | 2678950.8067 | 1243920.9757
34 | 2678948.5102 | 1244050.5796 | 2678967.7143 | 1244054.9969
35 | 2678950.8067 | 1243920.9757 | 2678956.7447 | 1243922.3719
36 | 2678971.1895 | 1244055.7963 | 2678967.7143 | 1244054.9969
37 | 2678971.1895 | 1244055.7963 | 2678973.4348 | 1244056.3154 | 2678985.3793 | 1244054.373
38 | 2678999.0805 | 1244066.4526 | 2678998.562 | 1244065.0005 | 2678999.7864 | 1244057.6227 | 2678998.6951 | 1244055.0063 | 2678992.4922 | 1244054.2898 | 2678985.3793 | 1244054.373
39 | 2679004.204 | 1244071.5137 | 2678999.6112 | 1244067.9388 | 2678999.0805 | 1244066.4526
40 | 2679004.204 | 1244071.5137 | 2678999.1966 | 1244078.8171
41 | 2678988.9817 | 1244093.7158 | 2678999.1966 | 1244078.8171
42 | 2678988.9817 | 1244093.7158 | 2678997.165 | 1244097.8166 | 2678997.5652 | 1244098.7708
43 | 2678999.3808 | 1244103.0994 | 2678997.5652 | 1244098.7708
44 | 2678967.3856 | 1243924.874 | 2678967.3856 | 1243924.874 | 2678956.7447 | 1243922.3719
45 | 2678967.3856 | 1243924.874 | 2678970.5916 | 1243916.0563
46 | 2679002.5057 | 1243821.7342 | 2678976.5833 | 1243827.1799
47 | 2679002.5057 | 1243821.7342 | 2679005.3321 | 1243823.3814
48 | 2679017.0328 | 1243830.2003 | 2679005.3321 | 1243823.3814
49 | 2679038.6565 | 1243807.5053 | 2679039.9525 | 1243806.6291
50 | 2679038.6565 | 1243807.5053 | 2679046.1417 | 1243824.8979
51 | 2679049.5577 | 1243832.8354 | 2679046.1417 | 1243824.8979
52 | 2679083.7101 | 1243819.9812 | 2679068.7288 | 1243825.6198
53 | 2679083.7101 | 1243819.9812 | 2679084.3355 | 1243821.8974
54 | 2679068.7288 | 1243825.6198 | 2679062.9196 | 1243827.8063
55 | 2679017.0328 | 1243830.2003 | 2679021.792 | 1243822.8099
56 | 2679014.5015 | 1243834.125 | 2679017.0328 | 1243830.2003
57 | 2679049.5577 | 1243832.8354 | 2679048.108 | 1243833.8612
58 | 2679049.5577 | 1243832.8354 | 2679062.9196 | 1243827.8063
59 | 2679014.5015 | 1243834.125 | 2679033.681 | 1243846.2446
60 | 2679014.5015 | 1243834.125 | 2679006.9515 | 1243845.8474
61 | 2679048.108 | 1243833.8612 | 2679043.1588 | 1243837.3847
62 | 2679048.108 | 1243833.8612 | 2679053.7731 | 1243846.9259
63 | 2679092.2009 | 1243853.7519 | 2679092.6711 | 1243864.3991 | 2679090.5118 | 1243870.9817
64 | 2679092.2009 | 1243853.7519 | 2679099.6946 | 1243853.4738 | 2679113.1031 | 1243848.2302
65 | 2679088.3087 | 1243877.698 | 2679090.5118 | 1243870.9817
66 | 2679113.1031 | 1243848.2302 | 2679126.0595 | 1243843.1635
67 | 2679033.681 | 1243846.2446 | 2679032.7557 | 1243847.6222 | 2679030.1013 | 1243853.9158
68 | 2679033.681 | 1243846.2446 | 2679036.4564 | 1243842.1564 | 2679038.1135 | 1243840.9766
69 | 2679006.9515 | 1243845.8474 | 2679006.8972 | 1243845.9316
70 | 2679038.1135 | 1243840.9766 | 2679043.1588 | 1243837.3847
71 | 2679056.0126 | 1243852.0907 | 2679053.7731 | 1243846.9259
72 | 2679067.046 | 1244070.7598 | 2679058.5447 | 1244079.5246
73 | 2679051.9682 | 1244086.3048 | 2679058.5447 | 1244079.5246
74 | 2679067.046 | 1244070.7598 | 2679071.5636 | 1244066.1023
75 | 2679071.5636 | 1244066.1023 | 2679076.0728 | 1244061.4534
76 | 2679079.7969 | 1244057.614 | 2679076.0728 | 1244061.4534
77 | 2679079.7969 | 1244057.614 | 2679086.1991 | 1244051.0134 | 2679086.1991 | 1244051.0134
78 | 2679088.9853 | 1244046.819 | 2679086.1991 | 1244051.0134
79 | 2679056.0126 | 1243852.0907 | 2679056.0126 | 1243852.0907 | 2679053.5782 | 1243858.7688
80 | 2679049.0463 | 1243871.2005 | 2679053.5782 | 1243858.7688
81 | 2679049.0463 | 1243871.2005 | 2679041.3362 | 1243868.2866
82 | 2679049.0463 | 1243871.2005 | 2679044.5293 | 1243883.609
83 | 2679040.1234 | 1243867.8282 | 2679041.3362 | 1243868.2866
84 | 2679039.9066 | 1243896.3079 | 2679044.5293 | 1243883.609
85 | 2679039.9066 | 1243896.3079 | 2679035.4823 | 1243908.4597
86 | 2679039.9066 | 1243896.3079 | 2679031.7365 | 1243893.2494
87 | 2679031.7365 | 1243893.2494 | 2679031.5094 | 1243893.1644
88 | 2679146.0171 | 1244088.8754 | 2679110.3717 | 1244105.1409
89 | 2679178.3667 | 1244081.2517 | 2679151.9206 | 1244086.1815 | 2679146.0171 | 1244088.8754
90 | 2679184.0377 | 1244080.1946 | 2679178.3667 | 1244081.2517
91 | 2679184.0377 | 1244080.1946 | 2679206.6626 | 1244078.5665
92 | 2679206.6626 | 1244078.5665 | 2679208.0187 | 1244078.469 | 2679243.5216 | 1244082.1122 | 2679253.1822 | 1244074.0577 | 2679256.6409 | 1244068.0276
93 | 2679265.3065 | 1244052.4486 | 2679259.8911 | 1244062.3611 | 2679256.6409 | 1244068.0276
94 | 2679265.3065 | 1244052.4486 | 2679285.1857 | 1244063.9309
95 | 2679265.3065 | 1244052.4486 | 2679259.2984 | 1244047.3313 | 2679266.7031 | 1244037.8679
96 | 2679207.1104 | 1244015.2003 | 2679259.2984 | 1244047.3313 | 2679265.3065 | 1244052.4486
97 | 2679088.9853 | 1244046.819 | 2679092.4001 | 1244041.6782 | 2679094.6616 | 1244036.2707
98 | 2679094.6616 | 1244036.2707 | 2679094.8361 | 1244035.8534
99 | 2679096.1113 | 1244032.8042 | 2679094.8361 | 1244035.8534
100 | 2679099.4492 | 1244024.8226 | 2679096.1113 | 1244032.8042
101 | 2679099.4492 | 1244024.8226 | 2679099.6168 | 1244024.4218
102 | 2679099.6168 | 1244024.4218 | 2679101.94 | 1244018.8668 | 2679103.7889 | 1244014.7687
103 | 2679103.7889 | 1244014.7687 | 2679105.2018 | 1244011.6371
104 | 2679108.2364 | 1244004.9112 | 2679105.2018 | 1244011.6371
105 | 2679156.513 | 1244038.7014 | 2679166.9604 | 1244014.7655
106 | 2679153.0454 | 1244046.6459 | 2679156.513 | 1244038.7014
107 | 2679166.9604 | 1244014.7655 | 2679166.9735 | 1244014.7356
108 | 2679174.7969 | 1243996.8115 | 2679166.9735 | 1244014.7356
109 | 2679207.1104 | 1244015.2003 | 2679174.7969 | 1243996.8115
110 | 2679174.3842 | 1243996.5851 | 2679174.7969 | 1243996.8115
111 | 2679161.2977 | 1243989.4072 | 2679174.3842 | 1243996.5851
112 | 2679140.8735 | 1243978.2046 | 2679161.2977 | 1243989.4072
113 | 2679175.5362 | 1243912.8862 | 2679185.7068 | 1243936.5249 | 2679186.1951 | 1243937.5685
114 | 2679148.5172 | 1243844.0068 | 2679157.9669 | 1243867.0605 | 2679168.3849 | 1243896.2649 | 2679175.5362 | 1243912.8862
115 | 2679285.1857 | 1244063.9309 | 2679316.7203 | 1244082.1455
116 | 2679266.7031 | 1244037.8679 | 2679267.3459 | 1244032.1835 | 2679266.2904 | 1244027.466
117 | 2679300.7779 | 1244050.5433 | 2679297.5431 | 1244051.1116 | 2679284.2587 | 1244046.9978 | 2679266.7031 | 1244037.8679
118 | 2679266.2904 | 1244027.466 | 2679266.2904 | 1244027.466 | 2679252.1838 | 1244015.8693 | 2679249.1416 | 1244002.0893
119 | 2679300.7779 | 1244050.5433 | 2679304.6424 | 1244041.8776 | 2679306.8705 | 1244032.3784
120 | 2679124.3698 | 1243969.1524 | 2679140.8735 | 1243978.2046
121 | 2679148.5172 | 1243844.0068 | 2679146.503 | 1243840.3218 | 2679143.4115 | 1243836.3777
122 | 2679316.7203 | 1244082.1455 | 2679330.4308 | 1244090.0648
123 | 2679249.1416 | 1244002.0893 | 2679246.0337 | 1243988.0116 | 2679246.8489 | 1243986.4892
124 | 2679306.0848 | 1244028.5212 | 2679306.8705 | 1244032.3784
125 | 2679124.3698 | 1243969.1524 | 2679117.6733 | 1243966.3957
126 | 2679124.3698 | 1243969.1524 | 2679117.7163 | 1243983.8995
127 | 2679116.4117 | 1243986.7911 | 2679117.7163 | 1243983.8995
128 | 2679116.4117 | 1243986.7911 | 2679108.2364 | 1244004.9112
129 | 2679215.7799 | 1243909.8214 | 2679218.0949 | 1243913.7074 | 2679224.6726 | 1243918.2148
130 | 2679237.3765 | 1243935.7999 | 2679232.8564 | 1243923.8229 | 2679224.6726 | 1243918.2148
131 | 2679215.7799 | 1243909.8214 | 2679213.7223 | 1243906.3676
132 | 2679237.3765 | 1243935.7999 | 2679238.6303 | 1243939.1221 | 2679239.1944 | 1243943.9597
133 | 2679213.7223 | 1243906.3676 | 2679212.5729 | 1243904.4382 | 2679206.8367 | 1243888.5725 | 2679206.4959 | 1243884.1526
134 | 2679239.6623 | 1243947.9731 | 2679239.1944 | 1243943.9597
135 | 2679206.4959 | 1243884.1526 | 2679206.3483 | 1243882.2385
136 | 2679239.6623 | 1243947.9731 | 2679240.034 | 1243951.1606 | 2679243.3978 | 1243956.2785
137 | 2679247.9461 | 1243963.1985 | 2679243.3978 | 1243956.2785
138 | 2679247.9461 | 1243963.1985 | 2679248.4409 | 1243963.9514
139 | 2679143.4115 | 1243836.3777 | 2679126.0595 | 1243843.1635
140 | 2679098.3669 | 1243896.9848 | 2679105.9181 | 1243899.1228
141 | 2679133.0466 | 1243878.4555 | 2679129.4288 | 1243881.2117
142 | 2679133.4443 | 1243878.1525 | 2679133.0466 | 1243878.4555
143 | 2679124.3587 | 1243885.0742 | 2679129.4288 | 1243881.2117
144 | 2679117.5488 | 1243890.2622 | 2679124.3587 | 1243885.0742
145 | 2679117.5488 | 1243890.2622 | 2679115.0245 | 1243892.1853
146 | 2679112.4679 | 1243894.133 | 2679115.0245 | 1243892.1853
147 | 2679112.4679 | 1243894.133 | 2679105.9181 | 1243899.1228 | 2679105.9181 | 1243899.1228
148 | 2679251.628 | 1243976.8709 | 2679251.4559 | 1243973.5945
149 | 2679246.8489 | 1243986.4892 | 2679251.6612 | 1243977.5014 | 2679251.628 | 1243976.8709
150 | 2679251.4559 | 1243973.5945 | 2679251.1671 | 1243968.0992 | 2679248.4409 | 1243963.9514
151 | 2678976.0075 | 1243901.1606 | 2678970.5916 | 1243916.0563
152 | 2678976.0075 | 1243901.1606 | 2678962.0914 | 1243893.0008
153 | 2678976.0075 | 1243901.1606 | 2678979.287 | 1243892.1311
154 | 2678956.745 | 1243889.8659 | 2678962.0914 | 1243893.0008
155 | 2678987.9807 | 1243876.0909 | 2678984.8357 | 1243881.2638 | 2678985.6655 | 1243889.8922 | 2678979.287 | 1243892.1311
156 | 2678987.9807 | 1243876.0909 | 2678976.5818 | 1243869.3604
157 | 2678987.9807 | 1243876.0909 | 2678992.4061 | 1243868.7864
158 | 2678971.2418 | 1243866.2074 | 2678976.5818 | 1243869.3604
159 | 2678996.0332 | 1243862.7997 | 2678992.4061 | 1243868.7864
160 | 2678996.0332 | 1243862.7997 | 2679006.8972 | 1243845.9316
161 | 2679022.0164 | 1243873.0974 | 2679018.1927 | 1243882.1726
162 | 2679022.0164 | 1243873.0974 | 2679025.2954 | 1243865.3141
163 | 2679016.0067 | 1243887.361 | 2679018.1927 | 1243882.1726
164 | 2679026.4183 | 1243862.6486 | 2679025.2954 | 1243865.3141
165 | 2679015.7841 | 1243887.8882 | 2679016.0067 | 1243887.361
166 | 2679026.4183 | 1243862.6486 | 2679027.7015 | 1243859.606
167 | 2679013.384 | 1243893.5749 | 2679015.7841 | 1243887.8882
168 | 2679030.1013 | 1243853.9158 | 2679027.7015 | 1243859.606
169 | 2679330.4308 | 1244090.0648 | 2679371.4003 | 1244144.0769
170 | 2679306.0848 | 1244028.5212 | 2679305.1833 | 1244024.0959
171 | 2679304.0336 | 1244018.4527 | 2679305.1833 | 1244024.0959

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679036.094 | 1244009.4192
1 | 2679034.8721 | 1244012.6242
2 | 2679046.1141 | 1243983.1363
3 | 2679021.9327 | 1244037.4707
4 | 2679046.9968 | 1243980.821
5 | 2679011.4911 | 1244057.5208
6 | 2679049.6461 | 1243973.8718
7 | 2679010.3482 | 1244059.7154
8 | 2679058.3515 | 1243951.0373
9 | 2679009.3876 | 1244061.5601
10 | 2679067.5498 | 1243929.6077
11 | 2679083.7396 | 1243956.8713
12 | 2679022.2582 | 1243953.6362
13 | 2678985.5575 | 1243973.7713
14 | 2678983.2862 | 1243975.1096
15 | 2679074.4907 | 1243913.4373
16 | 2679084.8261 | 1243957.1209
17 | 2678946.4204 | 1243996.831
18 | 2678917.0552 | 1244003.9834
19 | 2679075.8585 | 1243910.2508
20 | 2679091.5721 | 1243958.6711
21 | 2678908.4648 | 1244034.4354
22 | 2678920.194 | 1243984.1493
23 | 2679083.3747 | 1243892.74
24 | 2679098.49 | 1243960.2608
25 | 2678923.9583 | 1243960.345
26 | 2678926.3809 | 1243941.7139
27 | 2678930.4966 | 1243915.1318
28 | 2678921.862 | 1244039.3901
29 | 2678944.7931 | 1243919.5617
30 | 2678948.5102 | 1244050.5796
31 | 2678950.8067 | 1243920.9757
32 | 2678967.7143 | 1244054.9969
33 | 2678971.1895 | 1244055.7963
34 | 2678985.3793 | 1244054.373
35 | 2678999.0805 | 1244066.4526
36 | 2679004.204 | 1244071.5137
37 | 2678999.1966 | 1244078.8171
38 | 2678988.9817 | 1244093.7158
39 | 2678997.5652 | 1244098.7708
40 | 2678956.7447 | 1243922.3719
41 | 2678967.3856 | 1243924.874
42 | 2678976.5833 | 1243827.1799
43 | 2679002.5057 | 1243821.7342
44 | 2679005.3321 | 1243823.3814
45 | 2679039.9525 | 1243806.6291
46 | 2679038.6565 | 1243807.5053
47 | 2679046.1417 | 1243824.8979
48 | 2679083.7101 | 1243819.9812
49 | 2679068.7288 | 1243825.6198
50 | 2679084.3355 | 1243821.8974
51 | 2679021.792 | 1243822.8099
52 | 2679017.0328 | 1243830.2003
53 | 2679049.5577 | 1243832.8354
54 | 2679062.9196 | 1243827.8063
55 | 2679014.5015 | 1243834.125
56 | 2679048.108 | 1243833.8612
57 | 2679092.2009 | 1243853.7519
58 | 2679090.5118 | 1243870.9817
59 | 2679113.1031 | 1243848.2302
60 | 2679033.681 | 1243846.2446
61 | 2679006.9515 | 1243845.8474
62 | 2679043.1588 | 1243837.3847
63 | 2679053.7731 | 1243846.9259
64 | 2679058.5447 | 1244079.5246
65 | 2679067.046 | 1244070.7598
66 | 2679051.9682 | 1244086.3048
67 | 2679071.5636 | 1244066.1023
68 | 2679076.0728 | 1244061.4534
69 | 2679079.7969 | 1244057.614
70 | 2679086.1991 | 1244051.0134
71 | 2679056.0126 | 1243852.0907
72 | 2679053.5782 | 1243858.7688
73 | 2679049.0463 | 1243871.2005
74 | 2679041.3362 | 1243868.2866
75 | 2679044.5293 | 1243883.609
76 | 2679038.1135 | 1243840.9766
77 | 2679040.1234 | 1243867.8282
78 | 2679039.9066 | 1243896.3079
79 | 2679035.4823 | 1243908.4597
80 | 2679031.7365 | 1243893.2494
81 | 2679146.0171 | 1244088.8754
82 | 2679110.3717 | 1244105.1409
83 | 2679178.3667 | 1244081.2517
84 | 2679184.0377 | 1244080.1946
85 | 2679206.6626 | 1244078.5665
86 | 2679256.6409 | 1244068.0276
87 | 2678999.3808 | 1244103.0994
88 | 2679265.3065 | 1244052.4486
89 | 2679088.9853 | 1244046.819
90 | 2679094.6616 | 1244036.2707
91 | 2679094.8361 | 1244035.8534
92 | 2679096.1113 | 1244032.8042
93 | 2679099.4492 | 1244024.8226
94 | 2679099.6168 | 1244024.4218
95 | 2679103.7889 | 1244014.7687
96 | 2679105.2018 | 1244011.6371
97 | 2679156.513 | 1244038.7014
98 | 2679166.9604 | 1244014.7655
99 | 2679153.0454 | 1244046.6459
100 | 2679166.9735 | 1244014.7356
101 | 2679174.7969 | 1243996.8115
102 | 2679207.1104 | 1244015.2003
103 | 2679174.3842 | 1243996.5851
104 | 2679161.2977 | 1243989.4072
105 | 2679186.1951 | 1243937.5685
106 | 2679175.5362 | 1243912.8862
107 | 2679285.1857 | 1244063.9309
108 | 2679266.7031 | 1244037.8679
109 | 2679266.2904 | 1244027.466
110 | 2679300.7779 | 1244050.5433
111 | 2679140.8735 | 1243978.2046
112 | 2679148.5172 | 1243844.0068
113 | 2679316.7203 | 1244082.1455
114 | 2679249.1416 | 1244002.0893
115 | 2679306.8705 | 1244032.3784
116 | 2679124.3698 | 1243969.1524
117 | 2679117.7163 | 1243983.8995
118 | 2679116.4117 | 1243986.7911
119 | 2679108.2364 | 1244004.9112
120 | 2679117.6733 | 1243966.3957
121 | 2679224.6726 | 1243918.2148
122 | 2679215.7799 | 1243909.8214
123 | 2679237.3765 | 1243935.7999
124 | 2679213.7223 | 1243906.3676
125 | 2679239.1944 | 1243943.9597
126 | 2679206.4959 | 1243884.1526
127 | 2679239.6623 | 1243947.9731
128 | 2679206.3483 | 1243882.2385
129 | 2679243.3978 | 1243956.2785
130 | 2679247.9461 | 1243963.1985
131 | 2679143.4115 | 1243836.3777
132 | 2679126.0595 | 1243843.1635
133 | 2679088.3087 | 1243877.698
134 | 2679098.3669 | 1243896.9848
135 | 2679133.0466 | 1243878.4555
136 | 2679129.4288 | 1243881.2117
137 | 2679133.4443 | 1243878.1525
138 | 2679124.3587 | 1243885.0742
139 | 2679117.5488 | 1243890.2622
140 | 2679115.0245 | 1243892.1853
141 | 2679112.4679 | 1243894.133
142 | 2679251.628 | 1243976.8709
143 | 2679251.4559 | 1243973.5945
144 | 2679246.8489 | 1243986.4892
145 | 2679248.4409 | 1243963.9514
146 | 2678970.5916 | 1243916.0563
147 | 2678976.0075 | 1243901.1606
148 | 2678962.0914 | 1243893.0008
149 | 2678979.287 | 1243892.1311
150 | 2678956.745 | 1243889.8659
151 | 2678987.9807 | 1243876.0909
152 | 2678976.5818 | 1243869.3604
153 | 2678992.4061 | 1243868.7864
154 | 2679105.9181 | 1243899.1228
155 | 2678971.2418 | 1243866.2074
156 | 2678996.0332 | 1243862.7997
157 | 2679006.8972 | 1243845.9316
158 | 2679022.0164 | 1243873.0974
159 | 2679018.1927 | 1243882.1726
160 | 2679025.2954 | 1243865.3141
161 | 2679016.0067 | 1243887.361
162 | 2679026.4183 | 1243862.6485
163 | 2679015.7841 | 1243887.8882
164 | 2679027.7015 | 1243859.606
165 | 2679030.1013 | 1243853.9158
166 | 2679031.5094 | 1243893.1644
167 | 2679013.384 | 1243893.5749
168 | 2679330.4308 | 1244090.0648
169 | 2679371.4003 | 1244144.0769
170 | 2679306.0848 | 1244028.5212
171 | 2679305.1833 | 1244024.0959
172 | 2679304.0336 | 1244018.4527
173 | 2679124.3698 | 1243969.1524

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99291 | -0.13431 | 0.0049566 | 0.0012423
1 | 0.99273 | -0.13786 | 0.0019724 | 0.00049434
2 | 0.99451 | -0.10405 | 0.0037458 | 0.00093879
3 | 0.99123 | -0.16638 | 0.0019605 | 0.00049136
4 | 0.99465 | -0.10131 | 0.0072936 | 0.001828
5 | 0.99004 | -0.18907 | 0.0018756 | 0.00047007
6 | 0.99511 | -0.092606 | 0.0026464 | 0.00066324
7 | 0.98991 | -0.19152 | 0.0011502 | 0.00028827
8 | 0.99665 | -0.063491 | 0 | 0
9 | 0.98981 | -0.19355 | 0.0013264 | 0.00033244
10 | 0.99598 | -0.076352 | 0.0056422 | 0.0014141
11 | 0.99874 | -0.023734 | 0.0026389 | 0.00066138
12 | 0.9964 | -0.068201 | 0.0042323 | 0.0010607
13 | 0.99628 | -0.070473 | 0.0018066 | 0.00045278
14 | 0.99628 | -0.070532 | 0.0012821 | 0.00032131
15 | 0.99557 | -0.084321 | 0.0047297 | 0.0011854
16 | 0.99883 | -0.02201 | 0.0020576 | 0.00051567
17 | 0.98256 | -0.33289 | 0.00095575 | 0.00023953
18 | 0.98259 | -0.33234 | 0 | 0
19 | 0.9955 | -0.085604 | 0.0020659 | 0.00051778
20 | 0.99941 | -0.011192 | 0.0018073 | 0.00045295
21 | 0.984 | -0.30502 | 0 | 0
22 | 0.9817 | -0.34955 | 0.0017468 | 0.00043778
23 | 0.99517 | -0.091964 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | -0.31413 | -0.079953
25 | 0.98066 | -0.36986 | 0.0044415 | 0.0011131
26 | 0.97988 | -0.38496 | 0.0014501 | 0.00036343
27 | 0.97879 | -0.40631 | 0 | 0
28 | 0.98464 | -0.2927 | 0.0017202 | 0.00043111
29 | 0.97818 | -0.4182 | 0.00088583 | 0.00022201
30 | 0.98597 | -0.26707 | 0 | 0
31 | 0.97793 | -0.42306 | 0.00087507 | 0.00021931
32 | 0.98687 | -0.24986 | 0.0018301 | 0.00045867
33 | 0.98703 | -0.24669 | 0 | 0
34 | 0.9877 | -0.23389 | 0.0011622 | 0.00029127
35 | 0.98888 | -0.21128 | 0.0038067 | 0.00095405
36 | 0.98924 | -0.2044 | 0 | 0
37 | 0.9892 | -0.20508 | 0.0018086 | 0.00045327
38 | 0.98916 | -0.20589 | 0 | 0
39 | 0.98914 | -0.20635 | 0.0011807 | 0.0002959
40 | 0.97769 | -0.42781 | 0.00086911 | 0.00021782
41 | 0.97725 | -0.43624 | 0.0039113 | 0.00098026
42 | 0.97239 | -0.53185 | 0.0034849 | 0.0008734
43 | 0.97248 | -0.53015 | 0.0015958 | 0.00039993
44 | 0.97249 | -0.52985 | 0.0015846 | 0.00039714
45 | 0.97079 | -0.56349 | 0.0076403 | 0.0019148
46 | 0.9708 | -0.56327 | 0 | 0
47 | 0.97094 | -0.56059 | 0.0015967 | 0.00040016
48 | 0.9709 | -0.56123 | 0 | 0
49 | 0.97093 | -0.56075 | 0.0015871 | 0.00039776
50 | 0.9709 | -0.5613 | 0.0016304 | 0.00040862
51 | 0.97256 | -0.52844 | 0.0015616 | 0.00039137
52 | 0.97258 | -0.52818 | 0 | 0
53 | 0.97101 | -0.55912 | 0 | 0
54 | 0.97095 | -0.56038 | 0.0015707 | 0.00039364
55 | 0.97261 | -0.52748 | 0 | 0
56 | 0.97103 | -0.55866 | 0 | 0
57 | 0.99487 | -0.097677 | 0 | 0
58 | 0.99498 | -0.095702 | 0.0017323 | 0.00043415
59 | 0.99475 | -0.10014 | 0.00093748 | 0.00023495
60 | 0.97165 | -0.54643 | 0 | 0
61 | 0.97331 | -0.51371 | 0.0015826 | 0.00039665
62 | 0.97122 | -0.55498 | 0.0015734 | 0.00039432
63 | 0.97079 | -0.56359 | 0.0015877 | 0.00039791
64 | 0.99396 | -0.11566 | 0.0026963 | 0.00067575
65 | 0.99403 | -0.11435 | 0.0019881 | 0.00049827
66 | 0.99393 | -0.11622 | 0.0033859 | 0.00084859
67 | 0.99408 | -0.11342 | 0.0019829 | 0.00049697
68 | 0.99414 | -0.11227 | 0.0031027 | 0.00077761
69 | 0.9942 | -0.11103 | 0.0019729 | 0.00049445
70 | 0.99433 | -0.10858 | 0.0025934 | 0.00064998
71 | 0.9707 | -0.56537 | 0.0042518 | 0.0010656
72 | 0.97061 | -0.56707 | 0.0015712 | 0.00039378
73 | 0.97047 | -0.56984 | 0.0017212 | 0.00043138
74 | 0.97045 | -0.57032 | 0.00159 | 0.00039849
75 | 0.97039 | -0.5714 | 0.001573 | 0.00039422
76 | 0.97142 | -0.55105 | 0.0015815 | 0.00039637
77 | 0.97044 | -0.57036 | 0.0016082 | 0.00040304
78 | 0.97033 | -0.5726 | 0 | 0
79 | 0.97031 | -0.57299 | 0.0016246 | 0.00040718
80 | 0.9703 | -0.57312 | 0.0015972 | 0.0004003
81 | 0.98398 | -0.30796 | 0.0027154 | 0.00068054
82 | 0.98394 | -0.3088 | 0.0011985 | 0.00030038
83 | 0.9841 | -0.3056 | 0.0044281 | 0.0011098
84 | 0.98415 | -0.30474 | 0 | 0
85 | 0.98432 | -0.30133 | 0.0025716 | 0.00064449
86 | 0.98489 | -0.29023 | 0.0020741 | 0.00051982
87 | 0.98913 | -0.20646 | 0.0013305 | 0.00033345
88 | 0.9851 | -0.28607 | 0 | 0
89 | 0.99441 | -0.10701 | 0.00197 | 0.00049373
90 | 0.99463 | -0.10283 | 0.0010903 | 0.00027326
91 | 0.99463 | -0.10267 | 0.0023455 | 0.00058783
92 | 0.9947 | -0.10132 | 0.001965 | 0.00049248
93 | 0.9949 | -0.097495 | 0.0010975 | 0.00027507
94 | 0.99491 | -0.097295 | 0.0019709 | 0.00049395
95 | 0.99518 | -0.09208 | 0.0019611 | 0.00049151
96 | 0.99528 | -0.090259 | 0.0023266 | 0.0005831
97 | 0.99184 | -0.15596 | 0.0027371 | 0.00068598
98 | 0.99199 | -0.15304 | 0.0027 | 0.00067668
99 | 0.99181 | -0.15651 | 0.0035765 | 0.00089636
100 | 0.99199 | -0.15304 | 0.0025743 | 0.00064518
101 | 0.99219 | -0.14902 | 0 | 0
102 | 0.98972 | -0.19664 | 0 | 0
103 | 0.99223 | -0.14832 | 0.0015673 | 0.00039281
104 | 0.99341 | -0.12576 | 0.0011203 | 0.00028077
105 | 0.99423 | -0.11007 | 0.0019313 | 0.00048404
106 | 0.99428 | -0.10915 | 0.0023471 | 0.00058825
107 | 0.98483 | -0.29144 | 0.0030222 | 0.00075743
108 | 0.98425 | -0.30263 | 0 | 0
109 | 0.98394 | -0.30866 | 0.0015237 | 0.00038187
110 | 0.98376 | -0.31228 | 0 | 0
111 | 0.99526 | -0.090203 | 0.0017065 | 0.00042769
112 | 0.99457 | -0.10357 | 0 | 0
113 | 0.98449 | -0.298 | 0.0041428 | 0.0010383
114 | 0.98304 | -0.32629 | 0.00183 | 0.00045864
115 | 0.9835 | -0.31732 | 0.0028301 | 0.00070928
116 | 0.9968 | -0.061001 | 0 | 0
117 | 0.99624 | -0.071728 | 0.001203 | 0.00030151
118 | 0.99613 | -0.073766 | 0.0014218 | 0.00035634
119 | 0.9955 | -0.086047 | 0.0026967 | 0.00067587
120 | 0.99763 | -0.044999 | 0.0013744 | 0.00034445
121 | 0.98142 | -0.35793 | 0.0025717 | 0.00064453
122 | 0.98134 | -0.35964 | 0.0015642 | 0.00039202
123 | 0.98164 | -0.35376 | 0.0020355 | 0.00051014
124 | 0.98131 | -0.36007 | 0.0025429 | 0.0006373
125 | 0.98173 | -0.35191 | 0.0018639 | 0.00046714
126 | 0.98124 | -0.36154 | 0.0019475 | 0.00048809
127 | 0.98178 | -0.35088 | 0.0020078 | 0.0005032
128 | 0.98124 | -0.3616 | 0.0015052 | 0.00037725
129 | 0.98192 | -0.34818 | 0.0020379 | 0.00051076
130 | 0.98206 | -0.34547 | 0.0017975 | 0.00045051
131 | 0.99461 | -0.10288 | 0 | 0
132 | 0.99468 | -0.10147 | 0.0011572 | 0.00029002
133 | 0.99503 | -0.094692 | 0.0016814 | 0.0004214
134 | 0.99504 | -0.09448 | 0.00083 | 0.00020802
135 | 0.99483 | -0.098587 | 0.0010385 | 0.00026028
136 | 0.99484 | -0.098361 | 0.00078788 | 0.00019746
137 | 0.99483 | -0.098603 | 0.0017832 | 0.00044692
138 | 0.99486 | -0.097956 | 0.00082315 | 0.0002063
139 | 0.99489 | -0.097287 | 0.0008644 | 0.00021664
140 | 0.99491 | -0.096991 | 0.00081767 | 0.00020493
141 | 0.99493 | -0.096645 | 0.00086815 | 0.00021758
142 | 0.98236 | -0.33961 | 0.0020161 | 0.00050529
143 | 0.98229 | -0.34102 | 0.0020389 | 0.00051099
144 | 0.98262 | -0.33456 | 0.0025455 | 0.00063797
145 | 0.98208 | -0.34515 | 0.0019134 | 0.00047955
146 | 0.9769 | -0.44315 | 0.00088983 | 0.00022301
147 | 0.97631 | -0.4547 | 0 | 0
148 | 0.97621 | -0.45676 | 0.0034628 | 0.00086786
149 | 0.97599 | -0.46109 | 0.003581 | 0.00089749
150 | 0.97619 | -0.45716 | 0.0035265 | 0.00088384
151 | 0.97529 | -0.4747 | 0 | 0
152 | 0.97521 | -0.4764 | 0.0035086 | 0.00087934
153 | 0.9748 | -0.48444 | 0.0034954 | 0.00087603
154 | 0.99498 | -0.095633 | 0.0013602 | 0.0003409
155 | 0.97519 | -0.4768 | 0.0035104 | 0.0008798
156 | 0.97441 | -0.49197 | 0 | 0
157 | 0.97332 | -0.51361 | 0.0034723 | 0.00087024
158 | 0.97146 | -0.55029 | 0 | 0
159 | 0.97141 | -0.55115 | 0.0016101 | 0.00040352
160 | 0.97149 | -0.54954 | 0.001592 | 0.00039899
161 | 0.9714 | -0.55148 | 0 | 0
162 | 0.97151 | -0.54921 | 0 | 0
163 | 0.9714 | -0.55151 | 0.0015589 | 0.00039071
164 | 0.97153 | -0.54882 | 0.0015549 | 0.00038969
165 | 0.97158 | -0.54792 | 0.0015817 | 0.00039641
166 | 0.9703 | -0.57313 | 0.0015951 | 0.00039978
167 | 0.97139 | -0.55169 | 0.0015877 | 0.00039793
168 | 0.98441 | -0.29967 | 0.0024737 | 0.00061997
169 | 0.9842 | -0.30381 | 0.0033936 | 0.00085051
170 | 0.98346 | -0.31815 | 0.0023822 | 0.00059703
171 | 0.98342 | -0.31891 | 0.0016003 | 0.00040107
172 | 0.98338 | -0.31971 | 0.0077199 | 0.0019348
173 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.11871 | 0.030443 | -0.11869 | -0.03043 | 2.0413e-05 | 1.2976e-05 | 0.17816 | 0.17816 | 0.17816 | 0.99291 | -0.13431 | 0.99273 | -0.13786 | 24.4721
1 | -0.12367 | -0.031685 | 0.12385 | 0.031801 | 0.00018165 | 0.00011553 | 0.18559 | 0.18558 | 0.18559 | 0.99291 | -0.13431 | 0.99451 | -0.10405 | 25.4925
2 | 0.11672 | 0.029935 | -0.11656 | -0.029833 | 0.00016123 | 0.00010246 | 0.1752 | 0.1752 | 0.1752 | 0.99273 | -0.13786 | 0.99123 | -0.16638 | 24.066
3 | -0.1276 | -0.032739 | 0.12762 | 0.03275 | 1.6982e-05 | 1.0804e-05 | 0.19119 | 0.19119 | 0.19119 | 0.99451 | -0.10405 | 0.99465 | -0.10131 | 26.2623
4 | 0.1146 | 0.029342 | -0.11447 | -0.029262 | 0.00012577 | 7.9912e-05 | 0.17226 | 0.17226 | 0.17226 | 0.99123 | -0.16638 | 0.99004 | -0.18907 | 23.6618
5 | -0.13491 | -0.034578 | 0.13497 | 0.034614 | 5.6956e-05 | 3.6259e-05 | 0.2021 | 0.2021 | 0.2021 | 0.99465 | -0.10131 | 0.99511 | -0.092606 | 27.7611
6 | 0.1126 | 0.028792 | -0.11259 | -0.028783 | 1.332e-05 | 8.4611e-06 | 0.16944 | 0.16944 | 0.16944 | 0.99004 | -0.18907 | 0.98991 | -0.19152 | 23.2746
7 | -0.13761 | -0.035278 | 0.13781 | 0.035401 | 0.00019455 | 0.00012388 | 0.20606 | 0.20606 | 0.20606 | 0.99511 | -0.092606 | 0.99665 | -0.063491 | 28.3046
8 | 0.11144 | 0.028495 | -0.11142 | -0.028488 | 1.0969e-05 | 6.9664e-06 | 0.16771 | 0.16771 | 0.16771 | 0.98991 | -0.19152 | 0.98981 | -0.19355 | 23.0371
9 | 0.031441 | 0.0078926 | -0.031422 | -0.0078806 | 1.9275e-05 | 1.2032e-05 | 0.046947 | 0.046947 | 0.046947 | 0.99665 | -0.063491 | 0.99598 | -0.076352 | 12.8976
10 | -0.17657 | -0.045129 | 0.17691 | 0.045346 | 0.00034026 | 0.00021708 | 0.26394 | 0.26394 | 0.26394 | 0.99665 | -0.063491 | 0.99874 | -0.023734 | 36.2551
11 | 0.007323 | 0.001835 | -0.0073213 | -0.0018344 | 1.6426e-06 | 5.7387e-07 | 0.010933 | 0.010933 | 0.010933 | 0.99665 | -0.063491 | 0.9964 | -0.068201 | 3.0037
12 | 0.1101 | 0.028156 | -0.11004 | -0.028119 | 5.7785e-05 | 3.6694e-05 | 0.16572 | 0.16572 | 0.16572 | 0.98981 | -0.19355 | 0.98924 | -0.2044 | 22.7632
13 | 0.02578 | 0.0064665 | -0.02577 | -0.0064605 | 9.7903e-06 | 6.0369e-06 | 0.038518 | 0.038518 | 0.038518 | 0.99598 | -0.076352 | 0.99557 | -0.084321 | 10.5818
14 | -0.17955 | -0.046008 | 0.17957 | 0.046017 | 1.4999e-05 | 9.5699e-06 | 0.26787 | 0.26787 | 0.26787 | 0.99874 | -0.023734 | 0.99883 | -0.02201 | 36.7951
15 | 0.003089 | 0.00077373 | -0.0030887 | -0.00077406 | 3.3425e-07 | -3.3158e-07 | 0.0046129 | 0.0046131 | 0.0046131 | 0.9964 | -0.068201 | 0.99628 | -0.070473 | 1.2673
16 | 0.0012821 | 0.00032128 | -0.0012821 | -0.00032131 | 3.6247e-09 | -3.2009e-08 | 0.0019148 | 0.0019148 | 0.0019148 | 0.99628 | -0.070473 | 0.99628 | -0.070532 | 0.52606
17 | 0.02104 | 0.0052751 | -0.021039 | -0.0052743 | 1.2861e-06 | 7.7802e-07 | 0.031449 | 0.031449 | 0.031449 | 0.99557 | -0.084321 | 0.9955 | -0.085604 | 8.6397
18 | -0.18162 | -0.046533 | 0.18172 | 0.046594 | 9.5269e-05 | 6.0791e-05 | 0.27093 | 0.27093 | 0.27093 | 0.99883 | -0.02201 | 0.99941 | -0.011192 | 37.2162
19 | -0.00095575 | -0.00023953 | 0.00095577 | 0.00023915 | 2.4975e-08 | -3.8672e-07 | 0.0014474 | 0.0014473 | 0.0014474 | 0.98256 | -0.33289 | 0.98259 | -0.33234 | 0.39764
20 | -0.096588 | -0.024513 | 0.096716 | 0.024594 | 0.00012712 | 8.0553e-05 | 0.14638 | 0.14638 | 0.14638 | 0.98259 | -0.33234 | 0.984 | -0.30502 | 20.1074
21 | 0.095633 | 0.024274 | -0.095554 | -0.024224 | 7.9091e-05 | 5.011e-05 | 0.14493 | 0.14493 | 0.14493 | 0.98259 | -0.33234 | 0.9817 | -0.34955 | 19.9086
22 | 0.018973 | 0.0047566 | -0.018967 | -0.0047531 | 5.7476e-06 | 3.4308e-06 | 0.028361 | 0.028361 | 0.028361 | 0.9955 | -0.085604 | 0.99517 | -0.091964 | 7.7914
23 | -0.18353 | -0.047047 | 0.18363 | 0.04711 | 9.9645e-05 | 6.3587e-05 | 0.27362 | 0.27362 | 0.27362 | 0.99941 | -0.011192 | 1 | 0 | 37.5858
24 | -0.096716 | -0.024594 | 0.096773 | 0.02463 | 5.7436e-05 | 3.6396e-05 | 0.14638 | 0.14638 | 0.14638 | 0.984 | -0.30502 | 0.98464 | -0.2927 | 20.1073
25 | 0.093807 | 0.023786 | -0.093715 | -0.023728 | 9.1485e-05 | 5.7942e-05 | 0.14229 | 0.14229 | 0.14229 | 0.9817 | -0.34955 | 0.98066 | -0.36986 | 19.5449
26 | 0.0091756 | 0.0022998 | -0.0091745 | -0.0022993 | 1.0999e-06 | 5.0148e-07 | 0.01372 | 0.01372 | 0.01372 | 0.99517 | -0.091964 | 0.99504 | -0.09448 | 3.7692
27 | 0.0097919 | 0.0024534 | -0.0097906 | -0.0024528 | 1.2725e-06 | 6.0876e-07 | 0.014641 | 0.014641 | 0.014641 | 0.99517 | -0.091964 | 0.99503 | -0.094692 | 4.0222
28 | 0.12886 | 0.032842 | -0.12858 | -0.032664 | 0.00027919 | 0.00017841 | 0.19194 | 0.19194 | 0.19194 | 1 | 0 | 0.99763 | -0.044999 | 52.7302
29 | 0.089274 | 0.022615 | -0.089209 | -0.022574 | 6.4724e-05 | 4.095e-05 | 0.13555 | 0.13555 | 0.13555 | 0.98066 | -0.36986 | 0.97988 | -0.38496 | 18.6192
30 | 0.087759 | 0.022211 | -0.087669 | -0.022154 | 8.984e-05 | 5.6819e-05 | 0.13335 | 0.13335 | 0.13335 | 0.97988 | -0.38496 | 0.97879 | -0.40631 | 18.3168
31 | 0.087669 | 0.022154 | -0.087619 | -0.022122 | 4.9919e-05 | 3.1572e-05 | 0.13335 | 0.13335 | 0.13335 | 0.97879 | -0.40631 | 0.97818 | -0.4182 | 18.3168
32 | -0.098493 | -0.025061 | 0.098615 | 0.025138 | 0.00012182 | 7.722e-05 | 0.14898 | 0.14898 | 0.14898 | 0.98464 | -0.2927 | 0.98597 | -0.26707 | 20.4644
33 | 0.086733 | 0.0219 | -0.086713 | -0.021887 | 2.0182e-05 | 1.2761e-05 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.97818 | -0.4182 | 0.97793 | -0.42306 | 18.1317
34 | -0.098615 | -0.025138 | 0.098697 | 0.02519 | 8.2007e-05 | 5.1981e-05 | 0.14898 | 0.14898 | 0.14898 | 0.98597 | -0.26707 | 0.98687 | -0.24986 | 20.4643
35 | 0.085838 | 0.021668 | -0.085819 | -0.021656 | 1.9528e-05 | 1.2345e-05 | 0.13067 | 0.13067 | 0.13067 | 0.97793 | -0.42306 | 0.97769 | -0.42781 | 17.9488
36 | -0.10053 | -0.025649 | 0.10054 | 0.025659 | 1.5395e-05 | 9.7615e-06 | 0.15174 | 0.15174 | 0.15174 | 0.98687 | -0.24986 | 0.98703 | -0.24669 | 20.8434
37 | -0.10054 | -0.025659 | 0.1006 | 0.025698 | 6.2193e-05 | 3.9435e-05 | 0.15174 | 0.15174 | 0.15174 | 0.98703 | -0.24669 | 0.9877 | -0.23389 | 20.8434
38 | -0.10177 | -0.02599 | 0.10188 | 0.02606 | 0.00011138 | 7.0634e-05 | 0.15349 | 0.15349 | 0.15349 | 0.9877 | -0.23389 | 0.98888 | -0.21128 | 21.0838
39 | -0.10568 | -0.027014 | 0.10572 | 0.027037 | 3.5165e-05 | 2.2316e-05 | 0.15922 | 0.15922 | 0.15922 | 0.98888 | -0.21128 | 0.98924 | -0.2044 | 21.8706
40 | 0.00432 | 0.0010823 | -0.0043199 | -0.0010823 | 1.4021e-07 | -2.3945e-08 | 0.006498 | 0.0064981 | 0.0064981 | 0.98924 | -0.2044 | 0.9892 | -0.20508 | 1.7852
41 | 0.0025113 | 0.00062903 | -0.0025112 | -0.0006292 | 9.6665e-08 | -1.7003e-07 | 0.0037775 | 0.0037776 | 0.0037776 | 0.9892 | -0.20508 | 0.98916 | -0.20589 | 1.0378
42 | 0.0025112 | 0.0006292 | -0.0025111 | -0.00062929 | 5.4519e-08 | -9.5882e-08 | 0.0037776 | 0.0037776 | 0.0037776 | 0.98916 | -0.20589 | 0.98914 | -0.20635 | 1.0378
43 | 0.0013305 | 0.00033339 | -0.0013305 | -0.00033345 | 7.0516e-09 | -5.5738e-08 | 0.0020015 | 0.0020015 | 0.0020015 | 0.98914 | -0.20635 | 0.98913 | -0.20646 | 0.54987
44 | 0.08495 | 0.021438 | -0.084915 | -0.021416 | 3.429e-05 | 2.1671e-05 | 0.12934 | 0.12934 | 0.12934 | 0.97769 | -0.42781 | 0.97725 | -0.43624 | 17.7671
45 | 0.081004 | 0.020436 | -0.080977 | -0.020419 | 2.6784e-05 | 1.6907e-05 | 0.12339 | 0.12339 | 0.12339 | 0.97725 | -0.43624 | 0.9769 | -0.44315 | 16.9491
46 | -0.0034849 | -0.0008734 | 0.0034852 | 0.00087326 | 2.8248e-07 | -1.4782e-07 | 0.0053329 | 0.0053327 | 0.0053329 | 0.97239 | -0.53185 | 0.97248 | -0.53015 | 1.4651
47 | -0.005081 | -0.0012732 | 0.005081 | 0.0012732 | 7.4149e-08 | 6.8662e-09 | 0.0077745 | 0.0077744 | 0.0077745 | 0.97248 | -0.53015 | 0.97249 | -0.52985 | 2.1358
48 | -0.0066656 | -0.0016703 | 0.0066662 | 0.0016705 | 5.2826e-07 | 1.7004e-07 | 0.010199 | 0.010199 | 0.010199 | 0.97249 | -0.52985 | 0.97258 | -0.52818 | 2.8019
49 | -0.0076403 | -0.0019148 | 0.0076403 | 0.0019149 | 8.0459e-08 | 3.2151e-08 | 0.011711 | 0.011711 | 0.011711 | 0.97079 | -0.56349 | 0.9708 | -0.56327 | 3.2173
50 | -0.0076403 | -0.0019149 | 0.0076413 | 0.0019153 | 9.738e-07 | 3.8908e-07 | 0.011711 | 0.011711 | 0.011711 | 0.9708 | -0.56327 | 0.97094 | -0.56059 | 3.2173
51 | -0.009238 | -0.0023154 | 0.0092386 | 0.0023157 | 6.4954e-07 | 3.0882e-07 | 0.014158 | 0.014158 | 0.014158 | 0.97094 | -0.56059 | 0.97101 | -0.55912 | 3.8895
52 | -0.0016304 | -0.00040859 | 0.0016304 | 0.00040842 | 3.7479e-08 | -1.7398e-07 | 0.0024988 | 0.0024987 | 0.0024988 | 0.9709 | -0.56123 | 0.97093 | -0.56075 | 0.68647
53 | 0.0016304 | 0.00040859 | -0.0016304 | -0.00040862 | 4.7195e-09 | -2.1907e-08 | 0.0024988 | 0.0024988 | 0.0024988 | 0.9709 | -0.56123 | 0.9709 | -0.5613 | 0.68648
54 | -0.0032175 | -0.00080618 | 0.0032176 | 0.00080614 | 5.6596e-08 | -4.0546e-08 | 0.004931 | 0.004931 | 0.004931 | 0.97093 | -0.56075 | 0.97095 | -0.56038 | 1.3547
55 | -0.0015616 | -0.00039137 | 0.0015616 | 0.00039127 | 1.8816e-08 | -9.704e-08 | 0.0023892 | 0.0023892 | 0.0023892 | 0.97256 | -0.52844 | 0.97258 | -0.52818 | 0.65637
56 | -0.0082277 | -0.0020618 | 0.008228 | 0.0020619 | 2.7733e-07 | 1.1957e-07 | 0.012588 | 0.012588 | 0.012588 | 0.97258 | -0.52818 | 0.97261 | -0.52748 | 3.4583
57 | -0.014027 | -0.0035155 | 0.014027 | 0.0035157 | 3.0722e-07 | 1.7469e-07 | 0.021496 | 0.021496 | 0.021496 | 0.97101 | -0.55912 | 0.97103 | -0.55866 | 5.9054
58 | 0.0047885 | 0.0011998 | -0.0047882 | -0.0011998 | 2.8829e-07 | 7.9143e-09 | 0.007338 | 0.0073381 | 0.0073381 | 0.97101 | -0.55912 | 0.97095 | -0.56038 | 2.016
59 | 0.04546 | 0.011419 | -0.045419 | -0.011393 | 4.1079e-05 | 2.601e-05 | 0.069559 | 0.069559 | 0.069559 | 0.97261 | -0.52748 | 0.97165 | -0.54643 | 19.1097
60 | -0.053688 | -0.013481 | 0.053723 | 0.013503 | 3.5285e-05 | 2.2409e-05 | 0.082147 | 0.082147 | 0.082147 | 0.97261 | -0.52748 | 0.97331 | -0.51371 | 22.5679
61 | -0.032757 | -0.0082121 | 0.032763 | 0.0082157 | 5.7407e-06 | 3.5989e-06 | 0.050198 | 0.050198 | 0.050198 | 0.97103 | -0.55866 | 0.97122 | -0.55498 | 13.7905
62 | 0.018729 | 0.0046964 | -0.018725 | -0.0046938 | 4.3991e-06 | 2.6393e-06 | 0.028702 | 0.028702 | 0.028702 | 0.97103 | -0.55866 | 0.97079 | -0.56359 | 7.8851
63 | -0.0063759 | -0.0015969 | 0.0063765 | 0.001597 | 5.9966e-07 | 1.5541e-07 | 0.009536 | 0.0095359 | 0.009536 | 0.99487 | -0.097677 | 0.99498 | -0.095702 | 2.6198
64 | 0.0063759 | 0.0015969 | -0.0063752 | -0.0015967 | 7.4668e-07 | 1.9359e-07 | 0.009536 | 0.0095361 | 0.0095361 | 0.99487 | -0.097677 | 0.99475 | -0.10014 | 2.6198
65 | -0.0081088 | -0.0020312 | 0.0081092 | 0.0020314 | 3.8979e-07 | 1.5766e-07 | 0.012127 | 0.012127 | 0.012127 | 0.99498 | -0.095702 | 0.99503 | -0.094692 | 3.3315
66 | 0.0054377 | 0.0013617 | -0.0054373 | -0.0013617 | 3.4514e-07 | 4.0302e-08 | 0.0081337 | 0.0081338 | 0.0081338 | 0.99475 | -0.10014 | 0.99468 | -0.10147 | 2.2346
67 | 0.009487 | 0.0023777 | -0.0094863 | -0.0023773 | 6.7203e-07 | 3.2495e-07 | 0.014529 | 0.014529 | 0.014529 | 0.97165 | -0.54643 | 0.97158 | -0.54792 | 3.9914
68 | 0.035932 | 0.0090154 | -0.035924 | -0.0090105 | 7.9217e-06 | 4.9835e-06 | 0.055031 | 0.055031 | 0.055031 | 0.97165 | -0.54643 | 0.97142 | -0.55105 | 15.1183
69 | -0.055306 | -0.0139 | 0.055306 | 0.0139 | 2.6883e-07 | 1.708e-07 | 0.084567 | 0.084567 | 0.084567 | 0.97331 | -0.51371 | 0.97332 | -0.51361 | 23.2327
70 | -0.034336 | -0.00861 | 0.034342 | 0.0086141 | 6.4277e-06 | 4.0371e-06 | 0.052608 | 0.052608 | 0.052608 | 0.97122 | -0.55498 | 0.97142 | -0.55105 | 14.4528
71 | 0.017137 | 0.0042959 | -0.017136 | -0.004295 | 1.4567e-06 | 8.6267e-07 | 0.026268 | 0.026268 | 0.026268 | 0.97079 | -0.56359 | 0.9707 | -0.56537 | 7.2166
72 | -0.0060823 | -0.0015243 | 0.0060827 | 0.0015244 | 3.7963e-07 | 8.469e-08 | 0.0091055 | 0.0091054 | 0.0091055 | 0.99396 | -0.11566 | 0.99403 | -0.11435 | 2.5015
73 | 0.003386 | 0.00084853 | -0.0033859 | -0.00084859 | 9.1016e-08 | -6.4176e-08 | 0.005069 | 0.0050691 | 0.0050691 | 0.99396 | -0.11566 | 0.99393 | -0.11622 | 1.3926
74 | -0.0080708 | -0.0020226 | 0.0080711 | 0.0020228 | 3.5516e-07 | 1.4318e-07 | 0.012082 | 0.012081 | 0.012082 | 0.99403 | -0.11435 | 0.99408 | -0.11342 | 3.3191
75 | -0.010054 | -0.0025197 | 0.010055 | 0.00252 | 5.5008e-07 | 2.6808e-07 | 0.01505 | 0.01505 | 0.01505 | 0.99408 | -0.11342 | 0.99414 | -0.11227 | 4.1345
76 | -0.013157 | -0.0032976 | 0.013158 | 0.003298 | 7.7793e-07 | 4.2852e-07 | 0.019694 | 0.019694 | 0.019694 | 0.99414 | -0.11227 | 0.9942 | -0.11103 | 5.4104
77 | -0.015131 | -0.0037925 | 0.015133 | 0.0037935 | 1.7685e-06 | 1.0126e-06 | 0.022646 | 0.022646 | 0.022646 | 0.9942 | -0.11103 | 0.99433 | -0.10858 | 6.2216
78 | -0.017726 | -0.0044435 | 0.017727 | 0.0044443 | 1.3288e-06 | 7.8511e-07 | 0.026528 | 0.026528 | 0.026528 | 0.99433 | -0.10858 | 0.99441 | -0.10701 | 7.2878
79 | 0.012884 | 0.0032294 | -0.012883 | -0.0032288 | 1.0398e-06 | 5.7759e-07 | 0.019751 | 0.019751 | 0.019751 | 0.9707 | -0.56537 | 0.97061 | -0.56707 | 5.426
80 | 0.011312 | 0.0028351 | -0.01131 | -0.0028343 | 1.4923e-06 | 7.9153e-07 | 0.017342 | 0.017342 | 0.017342 | 0.97061 | -0.56707 | 0.97047 | -0.56984 | 4.7642
81 | 0.0031982 | 0.00080147 | -0.0031982 | -0.00080152 | 7.4329e-08 | -5.4269e-08 | 0.0049038 | 0.0049039 | 0.0049039 | 0.97047 | -0.56984 | 0.97045 | -0.57032 | 1.3472
82 | 0.0063908 | 0.0016014 | -0.0063903 | -0.0016013 | 4.7548e-07 | 1.4116e-07 | 0.0097989 | 0.009799 | 0.009799 | 0.97047 | -0.56984 | 0.97039 | -0.5714 | 2.692
83 | 0.0016082 | 0.00040303 | -0.0016082 | -0.00040304 | 2.9563e-09 | -1.4127e-08 | 0.0024658 | 0.0024659 | 0.0024659 | 0.97045 | -0.57032 | 0.97044 | -0.57036 | 0.67743
84 | 0.0048174 | 0.0012071 | -0.0048171 | -0.0012071 | 2.7654e-07 | 1.0043e-08 | 0.007387 | 0.007387 | 0.007387 | 0.97039 | -0.5714 | 0.97033 | -0.5726 | 2.0294
85 | 0.0016247 | 0.00040703 | -0.0016246 | -0.00040718 | 3.0103e-08 | -1.4047e-07 | 0.0024914 | 0.0024915 | 0.0024915 | 0.97033 | -0.5726 | 0.97031 | -0.57299 | 0.68447
86 | 0.0031924 | 0.00080002 | -0.0031924 | -0.00080008 | 7.8407e-08 | -5.7576e-08 | 0.0048956 | 0.0048957 | 0.0048957 | 0.97033 | -0.5726 | 0.9703 | -0.57312 | 1.345
87 | 0.0015951 | 0.00039977 | -0.0015951 | -0.00039978 | 5.441e-10 | -2.6462e-09 | 0.0024462 | 0.0024462 | 0.0024462 | 0.9703 | -0.57312 | 0.9703 | -0.57313 | 0.67204
88 | 0.0011986 | 0.00029991 | -0.0011985 | -0.00030038 | 4.8266e-08 | -4.6678e-07 | 0.0018124 | 0.0018125 | 0.0018125 | 0.98398 | -0.30796 | 0.98394 | -0.3088 | 0.49795
89 | -0.003914 | -0.00098045 | 0.0039144 | 0.00098031 | 4.3862e-07 | -1.4348e-07 | 0.0059187 | 0.0059185 | 0.0059187 | 0.98398 | -0.30796 | 0.9841 | -0.3056 | 1.626
90 | -0.0083425 | -0.0020901 | 0.0083429 | 0.0020902 | 3.4421e-07 | 1.4699e-07 | 0.012614 | 0.012614 | 0.012614 | 0.9841 | -0.3056 | 0.98415 | -0.30474 | 3.4654
91 | -0.0083429 | -0.0020902 | 0.0083442 | 0.0020908 | 1.3535e-06 | 5.7793e-07 | 0.012614 | 0.012614 | 0.012614 | 0.98415 | -0.30474 | 0.98432 | -0.30133 | 3.4654
92 | -0.010916 | -0.0027353 | 0.010922 | 0.0027383 | 5.7772e-06 | 2.9778e-06 | 0.016501 | 0.016501 | 0.016501 | 0.98432 | -0.30133 | 0.98489 | -0.29023 | 4.5333
93 | -0.012996 | -0.0032581 | 0.012998 | 0.0032595 | 2.5774e-06 | 1.4226e-06 | 0.019635 | 0.019635 | 0.019635 | 0.98489 | -0.29023 | 0.9851 | -0.28607 | 5.3942
94 | 0.01304 | 0.0032692 | -0.013037 | -0.0032674 | 3.3402e-06 | 1.8455e-06 | 0.019697 | 0.019697 | 0.019697 | 0.9851 | -0.28607 | 0.98483 | -0.29144 | 5.4114
95 | 0.04639 | 0.011668 | -0.046353 | -0.011645 | 3.6672e-05 | 2.3217e-05 | 0.070087 | 0.070087 | 0.070087 | 0.9851 | -0.28607 | 0.98425 | -0.30263 | 19.2547
96 | -0.072428 | -0.018197 | 0.072738 | 0.018394 | 0.00031059 | 0.00019789 | 0.10942 | 0.10942 | 0.10942 | 0.9851 | -0.28607 | 0.98972 | -0.19664 | 30.0602
97 | -0.019697 | -0.004938 | 0.019701 | 0.0049404 | 3.9203e-06 | 2.3529e-06 | 0.029475 | 0.029475 | 0.029475 | 0.99441 | -0.10701 | 0.99463 | -0.10283 | 8.0976
98 | -0.020792 | -0.0052136 | 0.020792 | 0.0052137 | 1.641e-07 | 9.9153e-08 | 0.031107 | 0.031107 | 0.031107 | 0.99463 | -0.10283 | 0.99463 | -0.10267 | 8.5458
99 | -0.023137 | -0.0058015 | 0.023139 | 0.0058024 | 1.4851e-06 | 9.0758e-07 | 0.034615 | 0.034615 | 0.034615 | 0.99463 | -0.10267 | 0.9947 | -0.10132 | 9.5097
100 | -0.025104 | -0.0062949 | 0.025108 | 0.0062977 | 4.5757e-06 | 2.8161e-06 | 0.037555 | 0.037555 | 0.037555 | 0.9947 | -0.10132 | 0.9949 | -0.097495 | 10.3173
101 | -0.026206 | -0.0065728 | 0.026206 | 0.006573 | 2.5028e-07 | 1.5454e-07 | 0.039196 | 0.039196 | 0.039196 | 0.9949 | -0.097495 | 0.99491 | -0.097295 | 10.7683
102 | -0.028177 | -0.0070669 | 0.028184 | 0.0070713 | 7.0049e-06 | 4.3465e-06 | 0.042144 | 0.042144 | 0.042144 | 0.99491 | -0.097295 | 0.99518 | -0.09208 | 11.5781
103 | -0.030145 | -0.0075628 | 0.030148 | 0.0075644 | 2.6178e-06 | 1.6307e-06 | 0.045076 | 0.045076 | 0.045076 | 0.99518 | -0.09208 | 0.99528 | -0.090259 | 12.3836
104 | -0.032474 | -0.0081475 | 0.032481 | 0.0081516 | 6.5235e-06 | 4.0791e-06 | 0.048555 | 0.048555 | 0.048555 | 0.99528 | -0.090259 | 0.9955 | -0.086047 | 13.3393
105 | -0.0063137 | -0.0015823 | 0.0063146 | 0.0015825 | 8.7871e-07 | 2.2526e-07 | 0.0094722 | 0.0094721 | 0.0094722 | 0.99184 | -0.15596 | 0.99199 | -0.15304 | 2.6023
106 | 0.0035766 | 0.00089631 | -0.0035765 | -0.00089636 | 9.3594e-08 | -5.1969e-08 | 0.0053659 | 0.0053659 | 0.0053659 | 0.99184 | -0.15596 | 0.99181 | -0.15651 | 1.4741
107 | -0.0090146 | -0.0022592 | 0.0090146 | 0.0022592 | 2.2352e-09 | 1.0054e-09 | 0.013522 | 0.013522 | 0.013522 | 0.99199 | -0.15304 | 0.99199 | -0.15304 | 3.7149
108 | -0.011589 | -0.0029044 | 0.011591 | 0.0029055 | 2.2163e-06 | 1.1659e-06 | 0.017384 | 0.017384 | 0.017384 | 0.99199 | -0.15304 | 0.99219 | -0.14902 | 4.7758
109 | 0.072905 | 0.018501 | -0.072738 | -0.018394 | 0.00016655 | 0.00010611 | 0.10942 | 0.10942 | 0.10942 | 0.99219 | -0.14902 | 0.98972 | -0.19664 | 30.0601
110 | -0.084496 | -0.021406 | 0.084499 | 0.021408 | 2.8384e-06 | 1.8105e-06 | 0.1268 | 0.1268 | 0.1268 | 0.99219 | -0.14902 | 0.99223 | -0.14832 | 34.8358
111 | -0.086066 | -0.021801 | 0.086159 | 0.02186 | 9.3363e-05 | 5.9559e-05 | 0.12915 | 0.12915 | 0.12915 | 0.99223 | -0.14832 | 0.99341 | -0.12576 | 35.4815
112 | -0.08728 | -0.022141 | 0.087429 | 0.022237 | 0.00014952 | 9.5393e-05 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.99341 | -0.12576 | 0.99526 | -0.090203 | 35.9425
113 | -0.0019313 | -0.00048404 | 0.0019314 | 0.00048375 | 8.4236e-08 | -2.9477e-07 | 0.0028905 | 0.0028904 | 0.0028905 | 0.99423 | -0.11007 | 0.99428 | -0.10915 | 0.7941
114 | -0.0042786 | -0.001072 | 0.0042797 | 0.0010718 | 1.1379e-06 | -2.3197e-07 | 0.0064031 | 0.0064028 | 0.0064031 | 0.99428 | -0.10915 | 0.99457 | -0.10357 | 1.7591
115 | 0.010014 | 0.00251 | -0.010011 | -0.0025084 | 3.1267e-06 | 1.5379e-06 | 0.015131 | 0.015131 | 0.015131 | 0.98483 | -0.29144 | 0.98449 | -0.298 | 4.157
116 | 0.031809 | 0.0079961 | -0.0318 | -0.0079904 | 9.1567e-06 | 5.7262e-06 | 0.048098 | 0.048098 | 0.048098 | 0.98425 | -0.30263 | 0.98394 | -0.30866 | 13.2138
117 | 0.014544 | 0.0036485 | -0.014537 | -0.0036447 | 6.688e-06 | 3.8118e-06 | 0.021989 | 0.021989 | 0.021989 | 0.98425 | -0.30263 | 0.98376 | -0.31228 | 6.0409
118 | 0.030276 | 0.0076085 | -0.030251 | -0.0075926 | 2.5459e-05 | 1.5883e-05 | 0.045794 | 0.045794 | 0.045794 | 0.98394 | -0.30866 | 0.98304 | -0.32629 | 12.5808
119 | 0.014537 | 0.0036447 | -0.014534 | -0.0036427 | 3.4895e-06 | 1.989e-06 | 0.021989 | 0.021989 | 0.021989 | 0.98376 | -0.31228 | 0.9835 | -0.31732 | 6.0409
120 | -0.089136 | -0.022664 | 0.089261 | 0.022744 | 0.00012558 | 8.0126e-05 | 0.13338 | 0.13338 | 0.13338 | 0.99526 | -0.090203 | 0.9968 | -0.061001 | 36.6434
121 | -0.0042797 | -0.0010718 | 0.0042799 | 0.0010717 | 1.4148e-07 | -2.8887e-08 | 0.0064028 | 0.0064027 | 0.0064028 | 0.99457 | -0.10357 | 0.99461 | -0.10288 | 1.759
122 | 0.0058684 | 0.0014701 | -0.0058679 | -0.00147 | 4.6711e-07 | 9.7636e-08 | 0.0088696 | 0.0088697 | 0.0088697 | 0.98449 | -0.298 | 0.98441 | -0.29967 | 2.4367
123 | 0.028421 | 0.007134 | -0.02841 | -0.007127 | 1.1206e-05 | 6.9674e-06 | 0.043024 | 0.043024 | 0.043024 | 0.98304 | -0.32629 | 0.98262 | -0.33456 | 11.8199
124 | 0.011703 | 0.0029334 | -0.011703 | -0.0029332 | 4.6284e-07 | 2.4626e-07 | 0.017707 | 0.017707 | 0.017707 | 0.9835 | -0.31732 | 0.98346 | -0.31815 | 4.8646
125 | -0.12711 | -0.032257 | 0.12721 | 0.03232 | 9.7919e-05 | 6.2574e-05 | 0.18989 | 0.18989 | 0.18989 | 0.9968 | -0.061001 | 0.99763 | -0.044999 | 52.167
126 | 0.037846 | 0.0095127 | -0.037827 | -0.0095005 | 1.9372e-05 | 1.2187e-05 | 0.056506 | 0.056506 | 0.056506 | 0.9968 | -0.061001 | 0.99624 | -0.071728 | 15.5238
127 | 0.036624 | 0.009199 | -0.03662 | -0.0091967 | 3.5607e-06 | 2.2375e-06 | 0.05471 | 0.05471 | 0.05471 | 0.99624 | -0.071728 | 0.99613 | -0.073766 | 15.0301
128 | 0.035198 | 0.0088404 | -0.035178 | -0.0088275 | 2.0614e-05 | 1.2934e-05 | 0.052586 | 0.052586 | 0.052586 | 0.99613 | -0.073766 | 0.9955 | -0.086047 | 14.4467
129 | 0.0075608 | 0.0018948 | -0.0075601 | -0.0018945 | 6.1585e-07 | 2.3624e-07 | 0.011463 | 0.011463 | 0.011463 | 0.98142 | -0.35793 | 0.98134 | -0.35964 | 3.1493
130 | -0.010132 | -0.0025393 | 0.010134 | 0.0025403 | 2.011e-06 | 9.9985e-07 | 0.015363 | 0.015362 | 0.015363 | 0.98142 | -0.35793 | 0.98164 | -0.35376 | 4.2205
131 | 0.005996 | 0.0015025 | -0.0059959 | -0.0015025 | 1.2462e-07 | 2.8963e-08 | 0.0090917 | 0.0090917 | 0.0090917 | 0.98134 | -0.35964 | 0.98131 | -0.36007 | 2.4977
132 | -0.01217 | -0.0030504 | 0.012171 | 0.003051 | 1.0747e-06 | 5.8136e-07 | 0.018448 | 0.018448 | 0.018448 | 0.98164 | -0.35376 | 0.98173 | -0.35191 | 5.0681
133 | 0.003453 | 0.00086518 | -0.0034528 | -0.00086532 | 2.421e-07 | -1.4255e-07 | 0.0052359 | 0.005236 | 0.005236 | 0.98131 | -0.36007 | 0.98124 | -0.36154 | 1.4385
134 | -0.014035 | -0.0035181 | 0.014036 | 0.0035185 | 6.8571e-07 | 3.8776e-07 | 0.021273 | 0.021273 | 0.021273 | 0.98173 | -0.35191 | 0.98178 | -0.35088 | 5.8442
135 | 0.0015052 | 0.00037723 | -0.0015052 | -0.00037725 | 3.7511e-09 | -2.1849e-08 | 0.0022826 | 0.0022826 | 0.0022826 | 0.98124 | -0.36154 | 0.98124 | -0.3616 | 0.6271
136 | -0.016043 | -0.0040217 | 0.016045 | 0.0040229 | 2.0695e-06 | 1.2064e-06 | 0.024316 | 0.024316 | 0.024316 | 0.98178 | -0.35088 | 0.98192 | -0.34818 | 6.6802
137 | -0.018083 | -0.0045337 | 0.018086 | 0.0045351 | 2.3321e-06 | 1.3878e-06 | 0.027404 | 0.027404 | 0.027404 | 0.98192 | -0.34818 | 0.98206 | -0.34547 | 7.5287
138 | -0.019883 | -0.0049856 | 0.019884 | 0.0049858 | 3.0665e-07 | 1.8486e-07 | 0.030128 | 0.030128 | 0.030128 | 0.98206 | -0.34547 | 0.98208 | -0.34515 | 8.2769
139 | -0.0042799 | -0.0010717 | 0.0042801 | 0.0010717 | 2.8642e-07 | -5.8512e-08 | 0.0064027 | 0.0064026 | 0.0064027 | 0.99461 | -0.10288 | 0.99468 | -0.10147 | 1.759
140 | 0.0083445 | 0.0020912 | -0.008344 | -0.0020911 | 4.5827e-07 | 1.9136e-07 | 0.012479 | 0.012479 | 0.012479 | 0.99504 | -0.09448 | 0.99498 | -0.095633 | 3.4282
141 | -0.0028218 | -0.0007072 | 0.0028218 | 0.00070716 | 3.0382e-08 | -3.9608e-08 | 0.0042207 | 0.0042207 | 0.0042207 | 0.99483 | -0.098587 | 0.99484 | -0.098361 | 1.1595
142 | 0.0017832 | 0.00044691 | -0.0017832 | -0.00044692 | 1.3339e-09 | -5.6381e-09 | 0.0026673 | 0.0026673 | 0.0026673 | 0.99483 | -0.098587 | 0.99483 | -0.098603 | 0.73277
143 | -0.0036097 | -0.00090462 | 0.0036098 | 0.00090458 | 6.9674e-08 | -3.8168e-08 | 0.0053991 | 0.0053991 | 0.0053991 | 0.99484 | -0.098361 | 0.99486 | -0.097956 | 1.4833
144 | -0.0044329 | -0.0011109 | 0.0044331 | 0.0011109 | 1.4113e-07 | -2.0843e-08 | 0.0066303 | 0.0066303 | 0.0066303 | 0.99486 | -0.097956 | 0.99489 | -0.097287 | 1.8215
145 | -0.0052975 | -0.0013275 | 0.0052975 | 0.0013275 | 7.4703e-08 | 6.6013e-09 | 0.0079231 | 0.0079231 | 0.0079231 | 0.99489 | -0.097287 | 0.99491 | -0.096991 | 2.1767
146 | -0.0061152 | -0.0015324 | 0.0061153 | 0.0015325 | 1.0082e-07 | 2.2786e-08 | 0.009146 | 0.009146 | 0.009146 | 0.99491 | -0.096991 | 0.99493 | -0.096645 | 2.5126
147 | -0.0069835 | -0.00175 | 0.0069838 | 0.0017501 | 3.3683e-07 | 1.0863e-07 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.99493 | -0.096645 | 0.99498 | -0.095633 | 2.8693
148 | 0.023842 | 0.0059799 | -0.02384 | -0.0059789 | 1.6048e-06 | 9.8553e-07 | 0.036116 | 0.036116 | 0.036116 | 0.98236 | -0.33961 | 0.98229 | -0.34102 | 9.9219
149 | -0.025858 | -0.0064852 | 0.025864 | 0.006489 | 6.2289e-06 | 3.8494e-06 | 0.03917 | 0.039169 | 0.03917 | 0.98236 | -0.33961 | 0.98262 | -0.33456 | 10.7609
150 | 0.021801 | 0.0054679 | -0.021797 | -0.0054653 | 4.2813e-06 | 2.6076e-06 | 0.033027 | 0.033027 | 0.033027 | 0.98229 | -0.34102 | 0.98208 | -0.34515 | 9.0734
151 | 0.080087 | 0.020196 | -0.080043 | -0.020168 | 4.4257e-05 | 2.7928e-05 | 0.12203 | 0.12203 | 0.12203 | 0.9769 | -0.44315 | 0.97631 | -0.4547 | 16.7629
152 | 0.0069901 | 0.0017519 | -0.0069894 | -0.0017517 | 6.8664e-07 | 2.3774e-07 | 0.010654 | 0.010654 | 0.010654 | 0.97631 | -0.4547 | 0.97621 | -0.45676 | 2.9269
153 | 0.073053 | 0.018416 | -0.073031 | -0.018402 | 2.2345e-05 | 1.4061e-05 | 0.11138 | 0.11138 | 0.11138 | 0.97631 | -0.4547 | 0.97599 | -0.46109 | 15.2995
154 | 0.0035266 | 0.0008838 | -0.0035265 | -0.00088384 | 6.716e-08 | -3.4503e-08 | 0.0053755 | 0.0053756 | 0.0053756 | 0.97621 | -0.45676 | 0.97619 | -0.45716 | 1.4768
155 | 0.06945 | 0.017505 | -0.069404 | -0.017476 | 4.519e-05 | 2.8385e-05 | 0.10592 | 0.10592 | 0.10592 | 0.97599 | -0.46109 | 0.97529 | -0.4747 | 14.5496
156 | 0.0070197 | 0.0017593 | -0.0070191 | -0.0017591 | 5.6941e-07 | 1.9924e-07 | 0.01071 | 0.01071 | 0.01071 | 0.97529 | -0.4747 | 0.97521 | -0.4764 | 2.9423
157 | 0.062385 | 0.015717 | -0.062356 | -0.015699 | 2.9033e-05 | 1.8474e-05 | 0.095211 | 0.095211 | 0.095211 | 0.97529 | -0.4747 | 0.9748 | -0.48444 | 26.1568
158 | 0.0035105 | 0.00087976 | -0.0035104 | -0.0008798 | 6.6723e-08 | -3.4668e-08 | 0.0053565 | 0.0053565 | 0.0053565 | 0.97521 | -0.4764 | 0.97519 | -0.4768 | 1.4716
159 | 0.05886 | 0.014823 | -0.058839 | -0.014809 | 2.1203e-05 | 1.3483e-05 | 0.089875 | 0.089875 | 0.089875 | 0.9748 | -0.48444 | 0.97441 | -0.49197 | 24.691
160 | 0.058839 | 0.014809 | -0.058778 | -0.01477 | 6.0775e-05 | 3.8646e-05 | 0.089875 | 0.089875 | 0.089875 | 0.97441 | -0.49197 | 0.97332 | -0.51361 | 24.691
161 | 0.004757 | 0.0011921 | -0.0047568 | -0.001192 | 1.9607e-07 | 3.5624e-09 | 0.0072865 | 0.0072865 | 0.0072865 | 0.97146 | -0.55029 | 0.97141 | -0.55115 | 2.0018
162 | -0.004757 | -0.0011921 | 0.0047572 | 0.0011921 | 1.6815e-07 | 3.0453e-09 | 0.0072865 | 0.0072864 | 0.0072865 | 0.97146 | -0.55029 | 0.97149 | -0.54954 | 2.0018
163 | 0.0031468 | 0.00078852 | -0.0031467 | -0.00078856 | 4.9054e-08 | -3.8305e-08 | 0.0048202 | 0.0048202 | 0.0048202 | 0.97141 | -0.55115 | 0.9714 | -0.55148 | 1.3242
164 | -0.0063492 | -0.001591 | 0.0063493 | 0.0015911 | 1.0258e-07 | 2.9835e-08 | 0.0097248 | 0.0097248 | 0.0097248 | 0.97149 | -0.54954 | 0.97151 | -0.54921 | 2.6717
165 | 0.0031467 | 0.00078856 | -0.0031467 | -0.00078857 | 4.986e-09 | -3.8933e-09 | 0.0048202 | 0.0048202 | 0.0048202 | 0.9714 | -0.55148 | 0.9714 | -0.55151 | 1.3242
166 | -0.0063493 | -0.0015911 | 0.0063494 | 0.0015911 | 1.1711e-07 | 3.406e-08 | 0.0097248 | 0.0097248 | 0.0097248 | 0.97151 | -0.54921 | 0.97153 | -0.54882 | 2.6716
167 | 0.0015878 | 0.00039786 | -0.0015877 | -0.00039793 | 1.3692e-08 | -6.7648e-08 | 0.0024322 | 0.0024322 | 0.0024322 | 0.9714 | -0.55151 | 0.97139 | -0.55169 | 0.66818
168 | -0.0079043 | -0.0019808 | 0.0079046 | 0.0019809 | 3.3941e-07 | 1.4075e-07 | 0.012106 | 0.012106 | 0.012106 | 0.97153 | -0.54882 | 0.97158 | -0.54792 | 3.3259
169 | 0.0033942 | 0.00085008 | -0.0033936 | -0.00085051 | 6.6919e-07 | -4.334e-07 | 0.0051305 | 0.0051308 | 0.0051308 | 0.98441 | -0.29967 | 0.9842 | -0.30381 | 1.4096
170 | 0.0093208 | 0.0023361 | -0.0093205 | -0.002336 | 3.3683e-07 | 1.5827e-07 | 0.014103 | 0.014103 | 0.014103 | 0.98346 | -0.31815 | 0.98342 | -0.31891 | 3.8744
171 | 0.0077202 | 0.0019349 | -0.0077199 | -0.0019348 | 2.947e-07 | 1.1554e-07 | 0.011681 | 0.011681 | 0.011681 | 0.98342 | -0.31891 | 0.98338 | -0.31971 | 3.2092

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31506 | 0.080185

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0049566 | 0.0012423
1 | 0.0019724 | 0.00049434
2 | 0.0037458 | 0.00093879
3 | 0.0019605 | 0.00049136
4 | 0.0072936 | 0.001828
5 | 0.0018756 | 0.00047007
6 | 0.0026464 | 0.00066324
7 | 0.0011502 | 0.00028827
8 | 0.0013264 | 0.00033244
9 | 0.0056422 | 0.0014141
10 | 0.0026389 | 0.00066138
11 | 0.0042323 | 0.0010607
12 | 0.0018066 | 0.00045278
13 | 0.0012821 | 0.00032131
14 | 0.0047297 | 0.0011854
15 | 0.0020576 | 0.00051567
16 | 0.00095575 | 0.00023953
17 | 0.0020659 | 0.00051778
18 | 0.0018073 | 0.00045295
19 | 0.0017468 | 0.00043778
20 | 0.00092541 | 0.00023193
21 | 0.0044415 | 0.0011131
22 | 0.0014501 | 0.00036343
23 | 0.0017202 | 0.00043111
24 | 0.00088583 | 0.00022201
25 | 0.00087507 | 0.00021931
26 | 0.0018301 | 0.00045867
27 | 0.0011622 | 0.00029127
28 | 0.0038067 | 0.00095405
29 | 0.0018086 | 0.00045327
30 | 0.0011807 | 0.0002959
31 | 0.00086911 | 0.00021782
32 | 0.0039113 | 0.00098026
33 | 0.0034849 | 0.0008734
34 | 0.0015958 | 0.00039993
35 | 0.0015846 | 0.00039714
36 | 0.0076403 | 0.0019148
37 | 0.0015967 | 0.00040016
38 | 0.0015871 | 0.00039776
39 | 0.0016304 | 0.00040862
40 | 0.0015616 | 0.00039137
41 | 0.0015707 | 0.00039364
42 | 0.0017323 | 0.00043415
43 | 0.00093748 | 0.00023495
44 | 0.0015826 | 0.00039665
45 | 0.0015734 | 0.00039432
46 | 0.0015877 | 0.00039791
47 | 0.0026963 | 0.00067575
48 | 0.0019881 | 0.00049827
49 | 0.0033859 | 0.00084859
50 | 0.0019829 | 0.00049697
51 | 0.0031027 | 0.00077761
52 | 0.0019729 | 0.00049445
53 | 0.0025934 | 0.00064998
54 | 0.0042518 | 0.0010656
55 | 0.0015712 | 0.00039378
56 | 0.0017212 | 0.00043138
57 | 0.00159 | 0.00039849
58 | 0.001573 | 0.00039422
59 | 0.0015815 | 0.00039637
60 | 0.0016082 | 0.00040304
61 | 0.0016246 | 0.00040718
62 | 0.0015972 | 0.0004003
63 | 0.0027154 | 0.00068054
64 | 0.0011985 | 0.00030038
65 | 0.0044281 | 0.0011098
66 | 0.0025716 | 0.00064449
67 | 0.0020741 | 0.00051982
68 | 0.0013305 | 0.00033345
69 | 0.00197 | 0.00049373
70 | 0.0010903 | 0.00027326
71 | 0.0023455 | 0.00058783
72 | 0.001965 | 0.00049248
73 | 0.0010975 | 0.00027507
74 | 0.0019709 | 0.00049395
75 | 0.0019611 | 0.00049151
76 | 0.0023266 | 0.0005831
77 | 0.0027371 | 0.00068598
78 | 0.0027 | 0.00067668
79 | 0.0035765 | 0.00089636
80 | 0.0025743 | 0.00064518
81 | 0.0015673 | 0.00039281
82 | 0.0011203 | 0.00028077
83 | 0.0019313 | 0.00048404
84 | 0.0023471 | 0.00058825
85 | 0.0030222 | 0.00075743
86 | 0.0015237 | 0.00038187
87 | 0.0017065 | 0.00042769
88 | 0.0041428 | 0.0010383
89 | 0.00183 | 0.00045864
90 | 0.0028301 | 0.00070928
91 | 0.001203 | 0.00030151
92 | 0.0014218 | 0.00035634
93 | 0.0026967 | 0.00067587
94 | 0.0013744 | 0.00034445
95 | 0.0025717 | 0.00064453
96 | 0.0015642 | 0.00039202
97 | 0.0020355 | 0.00051014
98 | 0.0025429 | 0.0006373
99 | 0.0018639 | 0.00046714
100 | 0.0019475 | 0.00048809
101 | 0.0020078 | 0.0005032
102 | 0.0015052 | 0.00037725
103 | 0.0020379 | 0.00051076
104 | 0.0017975 | 0.00045051
105 | 0.0011572 | 0.00029002
106 | 0.0016814 | 0.0004214
107 | 0.00083 | 0.00020802
108 | 0.0010385 | 0.00026028
109 | 0.00078788 | 0.00019746
110 | 0.0017832 | 0.00044692
111 | 0.00082315 | 0.0002063
112 | 0.0008644 | 0.00021664
113 | 0.00081767 | 0.00020493
114 | 0.00086815 | 0.00021758
115 | 0.0020161 | 0.00050529
116 | 0.0020389 | 0.00051099
117 | 0.0025455 | 0.00063797
118 | 0.0019134 | 0.00047955
119 | 0.00088983 | 0.00022301
120 | 0.0034628 | 0.00086786
121 | 0.003581 | 0.00089749
122 | 0.0035265 | 0.00088384
123 | 0.0035086 | 0.00087934
124 | 0.0034954 | 0.00087603
125 | 0.0013602 | 0.0003409
126 | 0.0035104 | 0.0008798
127 | 0.0034723 | 0.00087024
128 | 0.0016101 | 0.00040352
129 | 0.001592 | 0.00039899
130 | 0.0015589 | 0.00039071
131 | 0.0015549 | 0.00038969
132 | 0.0015817 | 0.00039641
133 | 0.0015951 | 0.00039978
134 | 0.0015877 | 0.00039793
135 | 0.0024737 | 0.00061997
136 | 0.0033936 | 0.00085051
137 | 0.0023822 | 0.00059703
138 | 0.0016003 | 0.00040107
139 | 0.0077199 | 0.0019348

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1