## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_14-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_14-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_14-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_14-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_14-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_14-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_14-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_14-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_14-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_14-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_14-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_14-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_14-1_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_14-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_14-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_14-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_14-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_14-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_14-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_14-1_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_14-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_14-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_14-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_14-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_14-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_14-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_14-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_14-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_14-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_14-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_14-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_14-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_14-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_14-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_14-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_14-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_14-1_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_14-1_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_14-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_14-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_14-1_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_14-1_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_14-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_14-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_14-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_14-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_14-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_14-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_14-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_14-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_14-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_14-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_14-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_14-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_14-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_14-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_14-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_14-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_14-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_14-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_14-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_14-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_14-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_14-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_14-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_14-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_14-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_14-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_14-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_14-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_14-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_14-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_14-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_14-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_14-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_14-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_14-1_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_14-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_14-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_14-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_14-1_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_14-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_14-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_14-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_14-1_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_14-1_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_14-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_14-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_14-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_14-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_14-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_14-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_14-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_14-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_14-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_14-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_14-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_14-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_14-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_14-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_14-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_14-1_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_14-1_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_14-1_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_14-1_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_14-1_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_14-1_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_14-1_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_14-1_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_14-1_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_14-1_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_14-1_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_14-1_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_14-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_14-1_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_14-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_14-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_14-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_14-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_14-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_14-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_14-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_14-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_14-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_14-1_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_14-1_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_14-1_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_14-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_14-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_14-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_14-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_14-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_14-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_14-1_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_14-1_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_14-1_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_14-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_14-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_14-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_14-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_14-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_14-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_14-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_14-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_14-1_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_14-1_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_14-1_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_14-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_14-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_14-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_14-1_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_14-1_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_14-1_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_14-1_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_14-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_14-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_14-1_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_14-1_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_14-1_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_14-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_14-1_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_14-1_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_14-1_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_14-1_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_14-1_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_14-1_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_14-1_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_14-1_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_14-1_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_14-1_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_14-1_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_14-1_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_14-1_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_14-1_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_14-1_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_14-1_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_14-1_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_14-1_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_14-1_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_14-1_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_358_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_14-1_0_5_load_0 | 0 | 0.002803 | 0.00070249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_14-1_0_5_load_1 | 1 | 0.002787 | 0.00069849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_14-1_0_5_load_6 | 5 | 0.0027138 | 0.00068015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_14-1_0_5_load_7 | 6 | 0.0027355 | 0.00068558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_14-1_0_5_load_11 | 10 | 0.0012209 | 0.00030598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_14-1_0_5_load_18 | 11 | 0.0027334 | 0.00068504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_14-1_0_5_load_178 | 12 | 0.00090191 | 0.00022604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_14-1_0_5_load_15 | 13 | 0.00090411 | 0.00022659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_14-1_0_5_load_9 | 14 | 0.0018127 | 0.00045431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_14-1_0_5_load_125 | 16 | 0.0027928 | 0.00069995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_14-1_0_5_load_85 | 17 | 0.0011514 | 0.00028856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_14-1_0_5_load_16 | 18 | 0.0028372 | 0.00071108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_14-1_0_5_load_177 | 19 | 0.00091458 | 0.00022922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_14-1_0_5_load_65 | 21 | 0.0012911 | 0.00032358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_14-1_0_5_load_123 | 23 | 0.0028144 | 0.00070535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_14-1_0_5_load_83 | 24 | 0.00096782 | 0.00024256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_14-1_0_5_load_35 | 27 | 0.00088027 | 0.00022062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_14-1_0_5_load_39 | 28 | 0.0012963 | 0.00032489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_14-1_0_5_load_44 | 29 | 0.0017675 | 0.00044298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_14-1_0_5_load_46 | 30 | 0.0015169 | 0.00038016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_14-1_0_5_load_43 | 31 | 0.00099976 | 0.00025056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_14-1_0_5_load_17 | 33 | 0.0052571 | 0.0013176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_14-1_0_5_load_20 | 35 | 0.0031149 | 0.00078068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_14-1_0_5_load_167 | 36 | 0.0028432 | 0.00071258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_14-1_0_5_load_179 | 37 | 0.0028309 | 0.0007095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_14-1_0_5_load_187 | 40 | 0.0030096 | 0.00075427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_14-1_0_5_load_186 | 41 | 0.002663 | 0.0006674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_14-1_0_5_load_86 | 42 | 0.0011041 | 0.0002767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_14-1_0_5_load_84 | 43 | 0.0016592 | 0.00041584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_14-1_0_5_load_95 | 45 | 0.0014976 | 0.00037532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_14-1_0_5_load_92 | 46 | 0.0012264 | 0.00030737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_14-1_0_5_load_22 | 47 | 0.0023795 | 0.00059635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_14-1_0_5_load_23 | 48 | 0.0015539 | 0.00038944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_14-1_0_5_load_25 | 50 | 0.0020847 | 0.00052248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_14-1_0_5_load_26 | 51 | 0.0057283 | 0.0014357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_14-1_0_5_load_27 | 52 | 0.0039597 | 0.0009924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_14-1_0_5_load_28 | 53 | 0.0033671 | 0.00084387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_14-1_0_5_load_36 | 56 | 0.0015836 | 0.0003969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_14-1_0_5_load_31 | 57 | 0.00084913 | 0.00021281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_14-1_0_5_load_34 | 58 | 0.0010839 | 0.00027166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_14-1_0_5_load_30 | 59 | 0.00087337 | 0.00021889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_14-1_0_5_load_32 | 60 | 0.00092066 | 0.00023074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_14-1_0_5_load_45 | 61 | 0.0018206 | 0.00045628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_14-1_0_5_load_68 | 66 | 0.0011389 | 0.00028544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_14-1_0_5_load_87 | 70 | 0.0070131 | 0.0017577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_14-1_0_5_load_127 | 72 | 0.0012769 | 0.00032001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_14-1_0_5_load_166 | 76 | 0.0079326 | 0.0019881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_14-1_0_5_load_89 | 77 | 0.0068715 | 0.0017222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_14-1_0_5_load_99 | 78 | 0.0075995 | 0.0019046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_14-1_0_5_load_189 | 80 | 0.0058865 | 0.0014753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_14-1_0_5_load_66 | 81 | 0.0033664 | 0.0008437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_14-1_0_5_load_188 | 85 | 0.0031453 | 0.00078828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_14-1_0_5_load_74 | 87 | 0.0023407 | 0.00058663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_14-1_0_5_load_120 | 88 | 0.00099046 | 0.00024823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_14-1_0_5_load_90 | 90 | 0.0031378 | 0.00078642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_14-1_0_5_load_126 | 92 | 0.00091557 | 0.00022946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_14-1_0_5_load_88 | 93 | 0.0068638 | 0.0017202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_14-1_0_5_load_128 | 94 | 0.0040343 | 0.0010111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_14-1_0_5_load_122 | 95 | 0.002866 | 0.00071829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_14-1_0_5_load_71 | 96 | 0.0069871 | 0.0017511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_14-1_0_5_load_70 | 98 | 0.0071878 | 0.0018014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_14-1_0_5_load_67 | 99 | 0.003136 | 0.00078597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_14-1_0_5_load_135 | 103 | 0.002052 | 0.00051427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_14-1_0_5_load_163 | 105 | 0.0035281 | 0.00088423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_14-1_0_5_load_134 | 106 | 0.0052095 | 0.0013056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_14-1_0_5_load_162 | 108 | 0.0014707 | 0.00036858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_14-1_0_5_load_154 | 111 | 0.0010957 | 0.00027461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_14-1_0_5_load_161 | 112 | 0.00053773 | 0.00013477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_14-1_0_5_load_118 | 113 | 0.00094274 | 0.00023627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_14-1_0_5_load_159 | 114 | 0.00090347 | 0.00022643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_14-1_0_5_load_69 | 115 | 0.0069812 | 0.0017497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_14-1_0_5_load_75 | 116 | 0.00267 | 0.00066918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_14-1_0_5_load_76 | 117 | 0.0037108 | 0.00093001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_14-1_0_5_load_77 | 118 | 0.0037134 | 0.00093068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_14-1_0_5_load_78 | 119 | 0.00040815 | 0.00010229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_14-1_0_5_load_79 | 120 | 0.0020231 | 0.00050704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_14-1_0_5_load_80 | 121 | 0.00040971 | 0.00010268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_14-1_0_5_load_81 | 122 | 0.0021375 | 0.00053571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_14-1_0_5_load_100 | 123 | 0.0044866 | 0.0011244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_14-1_0_5_load_168 | 124 | 0.0015236 | 0.00038186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_14-1_0_5_load_173 | 125 | 0.00064333 | 0.00016123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_14-1_0_5_load_169 | 126 | 0.0017608 | 0.00044129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_14-1_0_5_load_82 | 127 | 0.000958 | 0.0002401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_14-1_0_5_load_91 | 128 | 0.0012237 | 0.00030668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_14-1_0_5_load_93 | 129 | 0.0012732 | 0.00031908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_14-1_0_5_load_110 | 130 | 0.0044715 | 0.0011207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_14-1_0_5_load_113 | 132 | 0.0031608 | 0.00079217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_14-1_0_5_load_172 | 133 | 0.0031556 | 0.00079087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_14-1_0_5_load_174 | 135 | 0.00060359 | 0.00015127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_14-1_0_5_load_101 | 136 | 0.0040346 | 0.0010112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_14-1_0_5_load_102 | 137 | 0.0033648 | 0.00084329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_14-1_0_5_load_104 | 139 | 0.0033513 | 0.00083992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_14-1_0_5_load_105 | 140 | 0.0039521 | 0.00099048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_14-1_0_5_load_106 | 141 | 0.0072556 | 0.0018184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_14-1_0_5_load_107 | 142 | 0.0017343 | 0.00043465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_14-1_0_5_load_108 | 143 | 0.0036672 | 0.00091907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_14-1_0_5_load_170 | 144 | 0.0021234 | 0.00053217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_14-1_0_5_load_165 | 145 | 0.0030138 | 0.00075534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_14-1_0_5_load_145 | 146 | 0.0030507 | 0.00076458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_14-1_0_5_load_115 | 149 | 0.00071938 | 0.00018029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_14-1_0_5_load_153 | 151 | 0.00095155 | 0.00023848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_14-1_0_5_load_171 | 152 | 0.0031681 | 0.000794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_14-1_0_5_load_152 | 153 | 0.00099285 | 0.00024883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_14-1_0_5_load_116 | 154 | 0.00094407 | 0.00023661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_14-1_0_5_load_117 | 155 | 0.0010369 | 0.00025988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_14-1_0_5_load_119 | 156 | 0.00068261 | 0.00017108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_14-1_0_5_load_176 | 157 | 0.00072906 | 0.00018272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_14-1_0_5_load_160 | 158 | 0.0018121 | 0.00045416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_14-1_0_5_load_129 | 159 | 0.0012717 | 0.00031873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_14-1_0_5_load_130 | 160 | 0.0012725 | 0.00031892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_14-1_0_5_load_131 | 161 | 0.0040177 | 0.0010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_14-1_0_5_load_185 | 163 | 0.0026653 | 0.00066799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_14-1_0_5_load_182 | 164 | 0.001273 | 0.00031904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_14-1_0_5_load_132 | 165 | 0.0057745 | 0.0014472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_14-1_0_5_load_136 | 166 | 0.0035933 | 0.00090057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_14-1_0_5_load_138 | 167 | 0.0055029 | 0.0013791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_14-1_0_5_load_139 | 168 | 0.004378 | 0.0010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_14-1_0_5_load_140 | 169 | 0.0039939 | 0.001001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_14-1_0_5_load_142 | 170 | 0.0016028 | 0.00040169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_14-1_0_5_load_144 | 171 | 0.0013216 | 0.00033123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_14-1_0_5_load_150 | 172 | 0.0012253 | 0.00030709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_14-1_0_5_load_149 | 173 | 0.00082769 | 0.00020744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_14-1_0_5_load_148 | 174 | 0.00091869 | 0.00023025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_14-1_0_5_load_146 | 175 | 0.00080503 | 0.00020176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_14-1_0_5_load_147 | 176 | 0.00059748 | 0.00014974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_14-1_0_5_load_175 | 177 | 0.00091857 | 0.00023022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_14-1_0_5_load_180 | 178 | 0.0021718 | 0.00054431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_14-1_0_5_load_181 | 179 | 0.00098286 | 0.00024633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 162 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_14-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0027837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_14-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_14-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_14-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_14-1_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_14-1_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.017909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_14-1_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.004042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_14-1_0_5_line_7 |  | 5 | 11 | 0.0054376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_14-1_0_5_line_8 |  | 6 | 12 | 0.0049551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_14-1_0_5_line_9 |  | 7 | 13 | 0.028362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_14-1_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.004753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_14-1_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.020968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_14-1_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.013583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_14-1_0_5_line_13 |  | 9 | 16 | 0.022952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_14-1_0_5_line_14 |  | 10 | 17 | 0.013046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_14-1_0_5_line_15 |  | 11 | 18 | 0.0062496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_14-1_0_5_line_16 |  | 12 | 19 | 0.0063037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_14-1_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.02053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_14-1_0_5_line_18 |  | 15 | 20 | 0.004618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_14-1_0_5_line_19 |  | 16 | 23 | 0.006249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_14-1_0_5_line_20 |  | 17 | 24 | 0.0070022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_14-1_0_5_line_21 |  | 18 | 33 | 0.016427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_14-1_0_5_line_22 |  | 19 | 55 | 0.02153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_14-1_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.024089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_14-1_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.009734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_14-1_0_5_line_25 |  | 22 | 29 | 0.03133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_14-1_0_5_line_26 |  | 22 | 30 | 0.0065416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_14-1_0_5_line_27 |  | 23 | 95 | 0.0063497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_14-1_0_5_line_28 |  | 24 | 127 | 0.017151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_14-1_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.003983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_14-1_0_5_line_30 |  | 25 | 27 | 0.031399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_14-1_0_5_line_31 |  | 25 | 28 | 0.019462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_14-1_0_5_line_32 |  | 26 | 31 | 0.013861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_14-1_0_5_line_33 |  | 26 | 29 | 0.0072834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_14-1_0_5_line_34 |  | 27 | 32 | 0.013367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_14-1_0_5_line_35 |  | 30 | 61 | 0.03029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_14-1_0_5_line_36 |  | 32 | 56 | 0.017498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_14-1_0_5_line_37 |  | 32 | 57 | 0.017582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_14-1_0_5_line_38 |  | 33 | 34 | 0.015339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_14-1_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.037119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_14-1_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.0076145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_14-1_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.013932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_14-1_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.042936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_14-1_0_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.013707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_14-1_0_5_line_44 |  | 39 | 41 | 0.056666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_14-1_0_5_line_45 |  | 40 | 133 | 0.037995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_14-1_0_5_line_46 |  | 41 | 134 | 0.00098313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_14-1_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.021182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_14-1_0_5_line_48 |  | 43 | 127 | 0.00036236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_14-1_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.023357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_14-1_0_5_line_50 |  | 44 | 46 | 0.03708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_14-1_0_5_line_51 |  | 45 | 130 | 0.012056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_14-1_0_5_line_52 |  | 46 | 128 | 0.014877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_14-1_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.012912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_14-1_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.001961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_14-1_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.007735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_14-1_0_5_line_56 |  | 49 | 51 | 0.021392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_14-1_0_5_line_57 |  | 49 | 52 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_14-1_0_5_line_58 |  | 50 | 53 | 0.016343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_14-1_0_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.016583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_14-1_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.00433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_14-1_0_5_line_61 |  | 55 | 58 | 0.0045232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_14-1_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.0062752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_14-1_0_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0003894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_14-1_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.029094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_14-1_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.031218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_14-1_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.006647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_14-1_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.019042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_14-1_0_5_line_68 |  | 64 | 92 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_14-1_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.006176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_14-1_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.023466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_14-1_0_5_line_71 |  | 65 | 68 | 0.013681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_14-1_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.026283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_14-1_0_5_line_73 |  | 67 | 70 | 0.024858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_14-1_0_5_line_74 |  | 68 | 81 | 0.027712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_14-1_0_5_line_75 |  | 68 | 79 | 0.027264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_14-1_0_5_line_76 |  | 69 | 90 | 0.036687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_14-1_0_5_line_77 |  | 69 | 83 | 0.038075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_14-1_0_5_line_78 |  | 70 | 93 | 0.020982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_14-1_0_5_line_79 |  | 71 | 72 | 0.0048359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_14-1_0_5_line_80 |  | 71 | 73 | 0.014644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_14-1_0_5_line_81 |  | 71 | 74 | 0.024025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_14-1_0_5_line_82 |  | 72 | 94 | 0.013797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_14-1_0_5_line_83 |  | 73 | 78 | 0.016563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_14-1_0_5_line_84 |  | 74 | 95 | 0.024003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_14-1_0_5_line_85 |  | 75 | 76 | 0.015955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_14-1_0_5_line_86 |  | 75 | 77 | 0.015716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_14-1_0_5_line_87 |  | 76 | 78 | 0.017643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_14-1_0_5_line_88 |  | 77 | 93 | 0.017294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_14-1_0_5_line_89 |  | 79 | 80 | 0.020326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_14-1_0_5_line_90 |  | 81 | 99 | 0.020525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_14-1_0_5_line_91 |  | 82 | 83 | 0.022981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_14-1_0_5_line_92 |  | 82 | 84 | 0.024181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_14-1_0_5_line_93 |  | 83 | 85 | 0.016425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_14-1_0_5_line_94 |  | 84 | 105 | 0.0082367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_14-1_0_5_line_95 |  | 84 | 106 | 0.019011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_14-1_0_5_line_96 |  | 86 | 87 | 0.030668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_14-1_0_5_line_97 |  | 86 | 88 | 0.041644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_14-1_0_5_line_98 |  | 87 | 97 | 0.003662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_14-1_0_5_line_99 |  | 88 | 113 | 0.0022764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_14-1_0_5_line_100 |  | 89 | 90 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_14-1_0_5_line_101 |  | 89 | 91 | 0.009456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_14-1_0_5_line_102 |  | 91 | 96 | 0.0037896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_14-1_0_5_line_103 |  | 92 | 114 | 0.011301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_14-1_0_5_line_104 |  | 94 | 159 | 0.0089361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_14-1_0_5_line_105 |  | 96 | 115 | 0.016563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_14-1_0_5_line_106 |  | 97 | 98 | 0.018471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_14-1_0_5_line_107 |  | 98 | 115 | 0.016883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_14-1_0_5_line_108 |  | 100 | 101 | 0.004087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_14-1_0_5_line_109 |  | 100 | 102 | 0.03794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_14-1_0_5_line_110 |  | 101 | 157 | 0.027361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_14-1_0_5_line_111 |  | 101 | 110 | 0.0207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_14-1_0_5_line_112 |  | 102 | 112 | 0.032863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_14-1_0_5_line_113 |  | 103 | 104 | 0.012753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_14-1_0_5_line_114 |  | 104 | 166 | 0.0077108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_14-1_0_5_line_115 |  | 104 | 165 | 0.0096904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_14-1_0_5_line_116 |  | 106 | 165 | 0.0096666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_14-1_0_5_line_117 |  | 107 | 108 | 0.061149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_14-1_0_5_line_118 |  | 107 | 109 | 0.004509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_14-1_0_5_line_119 |  | 109 | 112 | 0.0095939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_14-1_0_5_line_120 |  | 109 | 173 | 0.010362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_14-1_0_5_line_121 |  | 110 | 111 | 0.0066207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_14-1_0_5_line_122 |  | 111 | 153 | 0.026286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_14-1_0_5_line_123 |  | 113 | 154 | 0.0018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_14-1_0_5_line_124 |  | 114 | 158 | 0.0053693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_14-1_0_5_line_125 |  | 116 | 117 | 0.010549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_14-1_0_5_line_126 |  | 116 | 118 | 0.021658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_14-1_0_5_line_127 |  | 117 | 119 | 0.016326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_14-1_0_5_line_128 |  | 118 | 120 | 5.7783e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_14-1_0_5_line_129 |  | 119 | 121 | 0.0079273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_14-1_0_5_line_130 |  | 120 | 122 | 0.024653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_14-1_0_5_line_131 |  | 121 | 123 | 0.0092821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_14-1_0_5_line_132 |  | 122 | 124 | 0.0024036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_14-1_0_5_line_133 |  | 123 | 125 | 0.01087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_14-1_0_5_line_134 |  | 124 | 126 | 0.017492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_14-1_0_5_line_135 |  | 125 | 135 | 0.02133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_14-1_0_5_line_136 |  | 126 | 144 | 0.004524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_14-1_0_5_line_137 |  | 128 | 129 | 0.017349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_14-1_0_5_line_138 |  | 130 | 131 | 0.035541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_14-1_0_5_line_139 |  | 131 | 147 | 0.004498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_14-1_0_5_line_140 |  | 131 | 132 | 0.019899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_14-1_0_5_line_141 |  | 133 | 150 | 0.047335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_14-1_0_5_line_142 |  | 134 | 163 | 0.029508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_14-1_0_5_line_143 |  | 134 | 179 | 0.029275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_14-1_0_5_line_144 |  | 135 | 149 | 0.021387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_14-1_0_5_line_145 |  | 136 | 137 | 0.0048998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_14-1_0_5_line_146 |  | 136 | 138 | 0.0069588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_14-1_0_5_line_147 |  | 137 | 139 | 0.0076873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_14-1_0_5_line_148 |  | 138 | 140 | 0.016278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_14-1_0_5_line_149 |  | 138 | 141 | 0.015866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_14-1_0_5_line_150 |  | 139 | 142 | 0.016701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_14-1_0_5_line_151 |  | 140 | 143 | 0.011762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_14-1_0_5_line_152 |  | 142 | 144 | 0.0029153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_14-1_0_5_line_153 |  | 143 | 145 | 0.019066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_14-1_0_5_line_154 |  | 145 | 146 | 0.010191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_14-1_0_5_line_155 |  | 147 | 148 | 0.008989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_14-1_0_5_line_156 |  | 147 | 149 | 0.024074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_14-1_0_5_line_157 |  | 148 | 150 | 0.004354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_14-1_0_5_line_158 |  | 148 | 151 | 0.0057146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_14-1_0_5_line_159 |  | 150 | 152 | 0.015005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_14-1_0_5_line_160 |  | 151 | 153 | 0.051378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_14-1_0_5_line_161 |  | 154 | 155 | 0.0020073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_14-1_0_5_line_162 |  | 155 | 156 | 0.020186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_14-1_0_5_line_163 |  | 157 | 177 | 0.0088282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_14-1_0_5_line_164 |  | 159 | 160 | 0.018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_14-1_0_5_line_165 |  | 160 | 161 | 0.0068417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_14-1_0_5_line_166 |  | 161 | 162 | 0.023911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
167 | LV_14-1_0_5_line_167 |  | 162 | 163 | 0.0080222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
168 | LV_14-1_0_5_line_168 |  | 162 | 164 | 0.012443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_14-1_0_5_line_169 |  | 164 | 178 | 0.038514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_14-1_0_5_line_170 |  | 166 | 167 | 0.0087745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_14-1_0_5_line_171 |  | 168 | 169 | 0.032705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_14-1_0_5_line_172 |  | 169 | 170 | 0.012293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_14-1_0_5_line_173 |  | 170 | 171 | 0.021094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_14-1_0_5_line_174 |  | 171 | 172 | 0.036229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_14-1_0_5_line_175 |  | 172 | 174 | 0.027219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_14-1_0_5_line_176 |  | 173 | 176 | 0.024456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_14-1_0_5_line_177 |  | 174 | 175 | 0.027568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_14-1_0_5_line_178 |  | 175 | 176 | 0.027406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_14-1_0_5_trafo_184 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 180 | 162 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2677946.7433 | 1244315.7457 | 2677948.6333 | 1244317.7895
1 | 2677928.78 | 1244296.321 | 2677946.7433 | 1244315.7457
2 | 2677956.4473 | 1244326.2392 | 2677948.6333 | 1244317.7895
3 | 2677928.78 | 1244296.321 | 2677936.218 | 1244289.8808
4 | 2677956.4473 | 1244326.2392 | 2677949.4356 | 1244336.6422
5 | 2677956.4473 | 1244326.2392 | 2677968.2029 | 1244312.7284
6 | 2677936.218 | 1244289.8808 | 2677933.4225 | 1244286.9531
7 | 2677949.4356 | 1244336.6422 | 2677946.3965 | 1244341.1512
8 | 2677968.2029 | 1244312.7284 | 2677971.919 | 1244309.4507
9 | 2677933.4225 | 1244286.9531 | 2677926.3284 | 1244293.6758 | 2677912.489 | 1244306.0861
10 | 2677901.9213 | 1244319.8852 | 2677902.3764 | 1244315.1545
11 | 2677901.9213 | 1244319.8852 | 2677901.2219 | 1244327.1034 | 2677896.1122 | 1244331.773 | 2677891.2115 | 1244336.4792
12 | 2677902.3764 | 1244315.1545 | 2677912.489 | 1244306.0861
13 | 2677902.3764 | 1244315.1545 | 2677898.1847 | 1244318.4018 | 2677896.0757 | 1244316.1392 | 2677886.2365 | 1244305.4109
14 | 2677891.2115 | 1244336.4792 | 2677881.802 | 1244345.5152
15 | 2677943.4116 | 1244346.6419 | 2677946.3965 | 1244341.1512 | 2677946.3965 | 1244341.1512
16 | 2677976.6465 | 1244305.2809 | 2677971.919 | 1244309.4507
17 | 2677971.5412 | 1244244.4901 | 2677970.7736 | 1244250.5622 | 2677968.905 | 1244257.6093 | 2677965.1075 | 1244263.6304
18 | 2677971.5412 | 1244244.4901 | 2677970.5257 | 1244244.6991 | 2677967.0022 | 1244245.4089
19 | 2677882.0127 | 1244300.8055 | 2677886.2365 | 1244305.4109
20 | 2677876.7514 | 1244350.3652 | 2677881.802 | 1244345.5152
21 | 2677943.4116 | 1244346.6419 | 2677935.5659 | 1244361.0737
22 | 2677992.8002 | 1244291.0473 | 2677986.6605 | 1244296.4482 | 2677976.6465 | 1244305.2809
23 | 2677967.0022 | 1244245.4089 | 2677964.0847 | 1244246.0043 | 2677963.2133 | 1244246.1819 | 2677962.9906 | 1244244.7224 | 2677961.8469 | 1244242.617 | 2677960.0759 | 1244241.6597 | 2677958.0048 | 1244241.688 | 2677952.0901 | 1244242.6221 | 2677945.8533 | 1244243.3318
24 | 2677965.5568 | 1244235.783 | 2677967.0022 | 1244245.4089
25 | 2677965.5568 | 1244235.783 | 2677975.5325 | 1244232.345 | 2677991.8221 | 1244225.2095 | 2677994.362 | 1244223.6231
26 | 2677965.5568 | 1244235.783 | 2677959.1493 | 1244237.1004
27 | 2677877.7209 | 1244296.126 | 2677882.0127 | 1244300.8055
28 | 2677865.5873 | 1244363.3503 | 2677865.8583 | 1244362.9872 | 2677873.6327 | 1244353.3601 | 2677876.7514 | 1244350.3652
29 | 2678003.6506 | 1244222.2629 | 2678000.5395 | 1244219.7646
30 | 2678003.6506 | 1244222.2629 | 2678008.1376 | 1244225.8689 | 2678017.1858 | 1244234.9165 | 2678024.2891 | 1244241.8705 | 2678026.4243 | 1244243.8416
31 | 2678003.6506 | 1244222.2629 | 2678012.5256 | 1244215.7527 | 2678018.7792 | 1244210.0613
32 | 2678000.5395 | 1244219.7646 | 2678007.4203 | 1244214.9072 | 2678011.6741 | 1244211.5189
33 | 2678000.5395 | 1244219.7646 | 2677994.362 | 1244223.6231
34 | 2678036.2816 | 1244252.8694 | 2678034.6753 | 1244251.4583 | 2678026.4243 | 1244243.8416
35 | 2677929.3266 | 1244239.3968 | 2677941.0042 | 1244240.8308 | 2677959.1493 | 1244237.1004
36 | 2678036.2816 | 1244252.8694 | 2678046.5424 | 1244243.8534 | 2678049.4287 | 1244241.3226
37 | 2678036.2816 | 1244252.8694 | 2678023.0696 | 1244264.4699
38 | 2677933.6559 | 1244373.2735 | 2677930.9823 | 1244371.4148 | 2677930.2336 | 1244370.8824 | 2677935.5659 | 1244361.0737
39 | 2677933.6559 | 1244373.2735 | 2677937.074 | 1244366.7804 | 2677949.1229 | 1244344.1669 | 2677951.2405 | 1244340.588
40 | 2677951.2405 | 1244340.588 | 2677955.1181 | 1244334.0347
41 | 2677955.1181 | 1244334.0347 | 2677958.4519 | 1244328.4004 | 2677963.8993 | 1244323.414
42 | 2677741.8511 | 1244437.8593 | 2677751.7232 | 1244454.3893 | 2677771.9344 | 1244442.0454
43 | 2677741.8511 | 1244437.8593 | 2677738.4006 | 1244431.8542 | 2677734.0778 | 1244426.6294
44 | 2677771.9344 | 1244442.0454 | 2677777.7871 | 1244430.8363 | 2677771.5744 | 1244407.8384 | 2677774.6684 | 1244392.6236 | 2677776.9012 | 1244388.5191
45 | 2677734.0778 | 1244426.6294 | 2677720.6651 | 1244410.4177 | 2677707.6533 | 1244421.2864
46 | 2677776.9012 | 1244388.5191 | 2677777.371 | 1244387.6555
47 | 2677865.3705 | 1244363.6407 | 2677857.0733 | 1244374.7581 | 2677852.2139 | 1244380.2188
48 | 2677865.3705 | 1244363.6407 | 2677865.5873 | 1244363.3503
49 | 2677678.8283 | 1244544.2434 | 2677673.5593 | 1244521.4882
50 | 2677678.8283 | 1244544.2434 | 2677643.438 | 1244555.3075
51 | 2677673.5593 | 1244521.4882 | 2677671.3468 | 1244511.9334 | 2677671.1517 | 1244509.6936
52 | 2677643.438 | 1244555.3075 | 2677642.815 | 1244555.5023 | 2677629.4462 | 1244560.3617
53 | 2678016.5029 | 1244314.4791 | 2678026.4225 | 1244306.2129
54 | 2678014.9965 | 1244315.7345 | 2678016.5029 | 1244314.4791
55 | 2678032.3647 | 1244301.2611 | 2678026.4225 | 1244306.2129
56 | 2678014.9965 | 1244315.7345 | 2677999.1032 | 1244330.1025
57 | 2678014.9965 | 1244315.7345 | 2678006.7555 | 1244306.6274
58 | 2678044.9194 | 1244290.799 | 2678032.3647 | 1244301.2611
59 | 2677995.6288 | 1244294.3312 | 2678006.7555 | 1244306.6274
60 | 2677992.8002 | 1244291.0473 | 2677993.1057 | 1244291.3737 | 2677993.4106 | 1244291.7558 | 2677995.6288 | 1244294.3312
61 | 2677992.8002 | 1244291.0473 | 2677996.1991 | 1244288.0629
62 | 2678018.3541 | 1244268.6102 | 2678023.0696 | 1244264.4699
63 | 2677996.1991 | 1244288.0629 | 2677996.4917 | 1244287.806
64 | 2678018.3541 | 1244268.6102 | 2677996.4917 | 1244287.806
65 | 2677899.3031 | 1244231.5432 | 2677916.9724 | 1244237.8797 | 2677929.3266 | 1244239.3968
66 | 2677895.8427 | 1244237.2241 | 2677899.3031 | 1244231.5432
67 | 2677895.8427 | 1244237.2241 | 2677885.9252 | 1244253.4944
68 | 2677885.9252 | 1244253.4944 | 2677888.8619 | 1244256.613 | 2677896.2426 | 1244263.9757
69 | 2677915.5946 | 1244197.2214 | 2677916.5399 | 1244191.9968 | 2677916.6796 | 1244191.1425
70 | 2677897.7751 | 1244181.0204 | 2677901.0138 | 1244181.8635 | 2677904.0547 | 1244183.3823 | 2677906.3382 | 1244186.1698 | 2677907.2901 | 1244189.6514 | 2677908.2629 | 1244189.8088 | 2677911.3777 | 1244190.3056 | 2677915.7973 | 1244190.9974 | 2677916.6796 | 1244191.1425
71 | 2677926.4027 | 1244183.9316 | 2677923.0146 | 1244184.1095 | 2677920.5481 | 1244184.8888 | 2677918.1272 | 1244186.8028 | 2677917.0423 | 1244188.8456 | 2677916.6796 | 1244191.1425
72 | 2677872.7778 | 1244172.7308 | 2677882.8925 | 1244176.5551 | 2677892.0976 | 1244179.4336 | 2677897.7751 | 1244181.0204
73 | 2677897.7751 | 1244181.0204 | 2677899.9273 | 1244199.5619 | 2677896.0249 | 1244204.3696
74 | 2677926.4027 | 1244183.9316 | 2677934.7068 | 1244183.4848 | 2677942.1373 | 1244182.226 | 2677953.6875 | 1244179.5362
75 | 2677917.1461 | 1244163.1174 | 2677920.5494 | 1244164.085 | 2677921.4982 | 1244164.3532 | 2677920.7528 | 1244167.5902 | 2677920.7214 | 1244169.9804 | 2677921.6808 | 1244172.3058 | 2677923.5869 | 1244173.9097 | 2677926.3857 | 1244174.8694 | 2677926.3877 | 1244175.8701 | 2677926.3944 | 1244179.962 | 2677926.3993 | 1244183.0421 | 2677926.4027 | 1244183.9316
76 | 2677872.7778 | 1244172.7308 | 2677867.6659 | 1244184.4721 | 2677861.8844 | 1244192.5242 | 2677852.5844 | 1244202.9462
77 | 2677863.1823 | 1244150.0887 | 2677858.5826 | 1244156.7776 | 2677853.5514 | 1244164.0946 | 2677860.0881 | 1244167.0157 | 2677871.7179 | 1244172.2943 | 2677872.7778 | 1244172.7308
78 | 2677896.0249 | 1244204.3696 | 2677896.0849 | 1244205.5602 | 2677893.8842 | 1244209.1227 | 2677893.4241 | 1244213.6532 | 2677886.5914 | 1244222.3364
79 | 2677844.4737 | 1244295.4361 | 2677841.1457 | 1244298.9447
80 | 2677844.4737 | 1244295.4361 | 2677841.5118 | 1244292.5062 | 2677834.074 | 1244285.1256
81 | 2677844.4737 | 1244295.4361 | 2677861.497 | 1244278.4361
82 | 2677841.1457 | 1244298.9447 | 2677836.8485 | 1244303.4751 | 2677832.6868 | 1244309.7782
83 | 2677834.074 | 1244285.1256 | 2677846.1087 | 1244273.7461
84 | 2677861.497 | 1244278.4361 | 2677877.7209 | 1244296.126
85 | 2677868.2752 | 1244248.5704 | 2677858.1675 | 1244260.9159
86 | 2677868.2752 | 1244248.5704 | 2677878.2428 | 1244236.4192
87 | 2677846.1087 | 1244273.7461 | 2677852.9908 | 1244267.2387 | 2677858.1675 | 1244260.9159
88 | 2677878.2428 | 1244236.4192 | 2677887.1077 | 1244225.6122 | 2677886.5914 | 1244222.3364
89 | 2677917.1461 | 1244163.1174 | 2677920.6785 | 1244149.0871 | 2677923.8841 | 1244144.1837
90 | 2677953.6875 | 1244179.5362 | 2677954.0239 | 1244179.4579 | 2677966.6002 | 1244174.8198 | 2677972.6959 | 1244171.8615
91 | 2677863.1823 | 1244150.0887 | 2677858.5826 | 1244156.7776 | 2677846.0435 | 1244148.7962
92 | 2677846.0435 | 1244148.7962 | 2677856.3777 | 1244135.3333 | 2677850.5844 | 1244131.0431
93 | 2677863.1823 | 1244150.0887 | 2677866.9923 | 1244154.6197 | 2677874.0656 | 1244159.8385 | 2677875.5208 | 1244160.7462
94 | 2677850.5844 | 1244131.0431 | 2677855.9418 | 1244124.7867
95 | 2677850.5844 | 1244131.0431 | 2677845.2252 | 1244127.0811 | 2677833.3353 | 1244123.7561
96 | 2677779.0574 | 1244241.8066 | 2677779.8582 | 1244242.4064 | 2677787.9252 | 1244248.4943 | 2677794.0073 | 1244253.233 | 2677795.1745 | 1244254.1267 | 2677803.4943 | 1244260.3342
97 | 2677779.0574 | 1244241.8066 | 2677767.2233 | 1244257.2959 | 2677753.8715 | 1244274.9709
98 | 2677806.3693 | 1244262.6017 | 2677804.2154 | 1244260.8723 | 2677803.4943 | 1244260.3342
99 | 2677753.8715 | 1244274.9709 | 2677753.6334 | 1244275.2862 | 2677752.514 | 1244276.7982
100 | 2677844.0355 | 1244212.5266 | 2677852.5844 | 1244202.9462
101 | 2677844.0355 | 1244212.5266 | 2677844.6693 | 1244213.1798 | 2677839.0898 | 1244219.6668
102 | 2677839.0898 | 1244219.6668 | 2677836.6235 | 1244222.5439
103 | 2677905.746 | 1244269.7213 | 2677899.2533 | 1244266.979 | 2677896.2426 | 1244263.9757
104 | 2677827.763 | 1244317.2354 | 2677832.6868 | 1244309.7782
105 | 2677827.4268 | 1244235.23 | 2677836.0396 | 1244224.6192 | 2677835.329 | 1244224.0539 | 2677836.6235 | 1244222.5439
106 | 2677806.3693 | 1244262.6017 | 2677818.4372 | 1244250.607 | 2677819.3429 | 1244249.4665
107 | 2677827.4268 | 1244235.23 | 2677826.6986 | 1244236.1272 | 2677826.0756 | 1244240.9891 | 2677819.3429 | 1244249.4665
108 | 2677705.0579 | 1244354.5956 | 2677708.5593 | 1244356.7207
109 | 2677682.4017 | 1244384.5426 | 2677695.1554 | 1244371.5002 | 2677698.4575 | 1244367.4961 | 2677700.0565 | 1244364.2814 | 2677702.0969 | 1244359.6715 | 2677705.0579 | 1244354.5956
110 | 2677708.5593 | 1244356.7207 | 2677714.2484 | 1244349.3455 | 2677724.0236 | 1244341.0009 | 2677726.7108 | 1244340.6692 | 2677728.8402 | 1244341.9535
111 | 2677708.3412 | 1244376.8211 | 2677710.7168 | 1244362.2084 | 2677708.5593 | 1244356.7207
112 | 2677682.4017 | 1244384.5426 | 2677679.2971 | 1244386.7368 | 2677672.5921 | 1244390.3294 | 2677659.8761 | 1244400.4925 | 2677655.655 | 1244403.4883
113 | 2677814.4176 | 1244127.2883 | 2677822.7605 | 1244130.8002 | 2677825.6885 | 1244133.0634
114 | 2677814.4176 | 1244127.2883 | 2677806.7084 | 1244127.4462
115 | 2677814.4176 | 1244127.2883 | 2677823.6972 | 1244124.4969
116 | 2677823.6972 | 1244124.4969 | 2677833.3353 | 1244123.7561 | 2677833.3353 | 1244123.7561
117 | 2677586.1808 | 1244415.2723 | 2677591.9146 | 1244411.9672 | 2677600.7496 | 1244409.6143 | 2677635.2173 | 1244403.3385 | 2677641.3055 | 1244402.9846 | 2677644.7839 | 1244405.7098
118 | 2677647.8312 | 1244409.0409 | 2677644.7839 | 1244405.7098
119 | 2677647.8312 | 1244409.0409 | 2677655.655 | 1244403.4883
120 | 2677647.8312 | 1244409.0409 | 2677642.1254 | 1244413.0914 | 2677639.2595 | 1244414.854
121 | 2677708.3412 | 1244376.8211 | 2677706.7994 | 1244383.2598
122 | 2677700.6779 | 1244408.823 | 2677706.7994 | 1244383.2598
123 | 2677751.3907 | 1244278.3154 | 2677752.514 | 1244276.7982
124 | 2677910.6922 | 1244271.8104 | 2677905.746 | 1244269.7213
125 | 2677573.2412 | 1244526.0938 | 2677582.355 | 1244520.7815
126 | 2677573.2412 | 1244526.0938 | 2677570.5177 | 1244527.6813 | 2677554.0554 | 1244536.1342
127 | 2677582.355 | 1244520.7815 | 2677596.4599 | 1244512.56
128 | 2677554.004 | 1244536.1605 | 2677554.0554 | 1244536.1342
129 | 2677603.3087 | 1244508.568 | 2677596.4599 | 1244512.56
130 | 2677554.004 | 1244536.1605 | 2677545.114 | 1244540.7253 | 2677531.6392 | 1244546.4993
131 | 2677603.3087 | 1244508.568 | 2677611.3279 | 1244503.8937
132 | 2677529.4299 | 1244547.4459 | 2677531.6392 | 1244546.4993
133 | 2677620.7192 | 1244498.4197 | 2677611.3279 | 1244503.8937
134 | 2677513.2479 | 1244554.0794 | 2677520.3619 | 1244551.3316 | 2677529.4299 | 1244547.4459
135 | 2677620.7192 | 1244498.4197 | 2677639.1471 | 1244487.6784
136 | 2677513.2479 | 1244554.0794 | 2677509.0278 | 1244555.7094
137 | 2677613.1407 | 1244566.2885 | 2677629.4462 | 1244560.3617
138 | 2677678.0886 | 1244475.529 | 2677672.9486 | 1244487.726 | 2677670.2694 | 1244499.566 | 2677671.1517 | 1244509.6936
139 | 2677679.8357 | 1244471.3822 | 2677678.0886 | 1244475.529
140 | 2677678.0886 | 1244475.529 | 2677693.2868 | 1244482.9666 | 2677696.0616 | 1244484.0496
141 | 2677687.5768 | 1244463.6892 | 2677699.7307 | 1244432.9708 | 2677704.9249 | 1244423.5654 | 2677707.6533 | 1244421.2864
142 | 2677777.371 | 1244387.6555 | 2677784.96 | 1244373.7228 | 2677793.2777 | 1244362.9091
143 | 2677777.371 | 1244387.6555 | 2677780.5162 | 1244395.0464 | 2677779.3618 | 1244407.5736 | 2677784.3804 | 1244414.6338
144 | 2677639.1471 | 1244487.6784 | 2677657.6242 | 1244476.9084
145 | 2677483.5578 | 1244565.547 | 2677478.9871 | 1244567.3125
146 | 2677472.4957 | 1244569.8197 | 2677478.9871 | 1244567.3125
147 | 2677483.5578 | 1244565.547 | 2677490.7288 | 1244562.7773
148 | 2677472.4957 | 1244569.8197 | 2677465.4016 | 1244572.5624 | 2677457.2454 | 1244575.5088
149 | 2677472.4957 | 1244569.8197 | 2677473.1625 | 1244571.9967 | 2677473.4018 | 1244572.767 | 2677461.435 | 1244577.2608
150 | 2677490.7288 | 1244562.7773 | 2677506.3084 | 1244556.7597
151 | 2677457.2454 | 1244575.5088 | 2677446.1833 | 1244579.505
152 | 2677506.3084 | 1244556.7597 | 2677509.0278 | 1244555.7094
153 | 2677428.0956 | 1244585.5156 | 2677437.3004 | 1244582.714 | 2677446.1833 | 1244579.505
154 | 2677428.0956 | 1244585.5156 | 2677418.3458 | 1244588.483
155 | 2677679.8357 | 1244471.3822 | 2677683.2547 | 1244463.0655
156 | 2677679.8357 | 1244471.3822 | 2677675.1611 | 1244469.9756 | 2677667.6273 | 1244471.0777 | 2677657.6242 | 1244476.9084
157 | 2677683.2547 | 1244463.0655 | 2677687.5768 | 1244463.6892
158 | 2677683.2547 | 1244463.0655 | 2677685.3037 | 1244457.7309
159 | 2677702.5847 | 1244464.3194 | 2677691.5368 | 1244464.2636 | 2677687.5768 | 1244463.6892
160 | 2677700.6779 | 1244408.823 | 2677695.0299 | 1244432.4088 | 2677685.3037 | 1244457.7309
161 | 2677751.3907 | 1244278.3154 | 2677750.1962 | 1244279.9286
162 | 2677738.1848 | 1244296.152 | 2677750.1962 | 1244279.9286
163 | 2677728.8402 | 1244341.9535 | 2677728.8402 | 1244341.9535 | 2677728.6338 | 1244350.7794
164 | 2677816.9267 | 1244332.1814 | 2677823.7327 | 1244323.3395 | 2677827.763 | 1244317.2354
165 | 2677816.9267 | 1244332.1814 | 2677812.7534 | 1244337.6029
166 | 2677798.1687 | 1244356.5503 | 2677812.7534 | 1244337.6029
167 | 2677798.1687 | 1244356.5503 | 2677793.2777 | 1244362.9091
168 | 2677798.1687 | 1244356.5503 | 2677806.3793 | 1244362.629 | 2677807.915 | 1244364.2415
169 | 2677807.915 | 1244364.2415 | 2677809.9501 | 1244366.3785 | 2677816.409 | 1244370.6106 | 2677828.5341 | 1244384.7576 | 2677821.6671 | 1244390.8941
170 | 2677806.7084 | 1244127.4462 | 2677806.1473 | 1244127.4577 | 2677798.6482 | 1244130.8076
171 | 2677488.0877 | 1244505.2151 | 2677460.2452 | 1244522.3733
172 | 2677498.5486 | 1244498.7592 | 2677497.8125 | 1244499.222 | 2677488.0877 | 1244505.2151
173 | 2677498.5486 | 1244498.7592 | 2677516.4061 | 1244487.5307
174 | 2677516.4061 | 1244487.5307 | 2677540.8262 | 1244472.1757 | 2677547.5659 | 1244469.1628
175 | 2677547.5659 | 1244469.1628 | 2677553.9238 | 1244466.3205 | 2677563.8982 | 1244461.2028 | 2677571.6017 | 1244456.465
176 | 2677639.2595 | 1244414.854 | 2677618.4281 | 1244427.6657
177 | 2677595.0839 | 1244442.0229 | 2677571.6017 | 1244456.465
178 | 2677595.0839 | 1244442.0229 | 2677618.4281 | 1244427.6657

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677946.7433 | 1244315.7457
1 | 2677948.6333 | 1244317.7895
2 | 2677928.78 | 1244296.321
3 | 2677956.4473 | 1244326.2392
4 | 2677936.218 | 1244289.8808
5 | 2677949.4356 | 1244336.6422
6 | 2677968.2029 | 1244312.7284
7 | 2677933.4225 | 1244286.9531
8 | 2677901.9213 | 1244319.8852
9 | 2677902.3764 | 1244315.1545
10 | 2677891.2115 | 1244336.4792
11 | 2677946.3965 | 1244341.1512
12 | 2677971.919 | 1244309.4507
13 | 2677912.489 | 1244306.0861
14 | 2677965.1075 | 1244263.6304
15 | 2677971.5412 | 1244244.4901
16 | 2677886.2365 | 1244305.4109
17 | 2677881.802 | 1244345.5152
18 | 2677943.4116 | 1244346.6419
19 | 2677976.6465 | 1244305.2809
20 | 2677967.0022 | 1244245.4089
21 | 2677945.8533 | 1244243.3318
22 | 2677965.5568 | 1244235.783
23 | 2677882.0127 | 1244300.8055
24 | 2677876.7514 | 1244350.3652
25 | 2678003.6506 | 1244222.2629
26 | 2678000.5395 | 1244219.7646
27 | 2678026.4243 | 1244243.8416
28 | 2678018.7792 | 1244210.0613
29 | 2677994.362 | 1244223.6231
30 | 2677959.1493 | 1244237.1004
31 | 2678011.6741 | 1244211.5189
32 | 2678036.2816 | 1244252.8694
33 | 2677935.5659 | 1244361.0737
34 | 2677933.6559 | 1244373.2735
35 | 2677951.2405 | 1244340.588
36 | 2677955.1181 | 1244334.0347
37 | 2677963.8993 | 1244323.414
38 | 2677741.8511 | 1244437.8593
39 | 2677771.9344 | 1244442.0454
40 | 2677734.0778 | 1244426.6294
41 | 2677776.9012 | 1244388.5191
42 | 2677852.2139 | 1244380.2188
43 | 2677865.3705 | 1244363.6407
44 | 2677678.8283 | 1244544.2434
45 | 2677673.5593 | 1244521.4882
46 | 2677643.438 | 1244555.3075
47 | 2678016.5029 | 1244314.4791
48 | 2678026.4225 | 1244306.2129
49 | 2678014.9965 | 1244315.7345
50 | 2678032.3647 | 1244301.2611
51 | 2677999.1032 | 1244330.1025
52 | 2678006.7555 | 1244306.6274
53 | 2678044.9194 | 1244290.799
54 | 2677995.6288 | 1244294.3312
55 | 2677992.8002 | 1244291.0473
56 | 2678049.4287 | 1244241.3226
57 | 2678023.0696 | 1244264.4699
58 | 2677996.1991 | 1244288.0629
59 | 2678018.3541 | 1244268.6102
60 | 2677996.4917 | 1244287.806
61 | 2677929.3266 | 1244239.3968
62 | 2677899.3031 | 1244231.5432
63 | 2677895.8427 | 1244237.2241
64 | 2677885.9252 | 1244253.4944
65 | 2677916.6796 | 1244191.1425
66 | 2677915.5946 | 1244197.2214
67 | 2677897.7751 | 1244181.0204
68 | 2677926.4027 | 1244183.9316
69 | 2677872.7778 | 1244172.7308
70 | 2677896.0249 | 1244204.3696
71 | 2677844.4737 | 1244295.4361
72 | 2677841.1457 | 1244298.9447
73 | 2677834.074 | 1244285.1256
74 | 2677861.497 | 1244278.4361
75 | 2677868.2752 | 1244248.5704
76 | 2677858.1675 | 1244260.9159
77 | 2677878.2428 | 1244236.4192
78 | 2677846.1087 | 1244273.7461
79 | 2677917.1461 | 1244163.1174
80 | 2677923.8841 | 1244144.1837
81 | 2677953.6875 | 1244179.5362
82 | 2677846.0435 | 1244148.7962
83 | 2677863.1823 | 1244150.0887
84 | 2677850.5844 | 1244131.0431
85 | 2677875.5208 | 1244160.7462
86 | 2677779.0574 | 1244241.8066
87 | 2677803.4943 | 1244260.3342
88 | 2677753.8715 | 1244274.971
89 | 2677844.0355 | 1244212.5266
90 | 2677852.5844 | 1244202.9462
91 | 2677839.0898 | 1244219.6668
92 | 2677896.2426 | 1244263.9757
93 | 2677886.5914 | 1244222.3364
94 | 2677832.6868 | 1244309.7782
95 | 2677877.7209 | 1244296.126
96 | 2677836.6235 | 1244222.5439
97 | 2677806.3693 | 1244262.6017
98 | 2677819.3429 | 1244249.4665
99 | 2677972.6959 | 1244171.8615
100 | 2677705.0579 | 1244354.5956
101 | 2677708.5593 | 1244356.7207
102 | 2677682.4017 | 1244384.5426
103 | 2677825.6885 | 1244133.0634
104 | 2677814.4176 | 1244127.2883
105 | 2677855.9418 | 1244124.7867
106 | 2677833.3353 | 1244123.7561
107 | 2677644.7839 | 1244405.7098
108 | 2677586.1808 | 1244415.2723
109 | 2677647.8312 | 1244409.0409
110 | 2677708.3412 | 1244376.8211
111 | 2677706.7994 | 1244383.2598
112 | 2677655.655 | 1244403.4883
113 | 2677752.514 | 1244276.7982
114 | 2677905.746 | 1244269.7213
115 | 2677827.4268 | 1244235.23
116 | 2677573.2412 | 1244526.0938
117 | 2677582.355 | 1244520.7815
118 | 2677554.0554 | 1244536.1342
119 | 2677596.4599 | 1244512.56
120 | 2677554.004 | 1244536.1605
121 | 2677603.3087 | 1244508.568
122 | 2677531.6392 | 1244546.4993
123 | 2677611.3279 | 1244503.8937
124 | 2677529.4299 | 1244547.4459
125 | 2677620.7192 | 1244498.4197
126 | 2677513.2479 | 1244554.0794
127 | 2677865.5873 | 1244363.3503
128 | 2677629.4462 | 1244560.3617
129 | 2677613.1408 | 1244566.2885
130 | 2677671.1517 | 1244509.6936
131 | 2677678.0886 | 1244475.529
132 | 2677696.0616 | 1244484.0496
133 | 2677707.6533 | 1244421.2864
134 | 2677777.371 | 1244387.6555
135 | 2677639.1471 | 1244487.6784
136 | 2677478.9871 | 1244567.3125
137 | 2677483.5578 | 1244565.547
138 | 2677472.4957 | 1244569.8197
139 | 2677490.7288 | 1244562.7773
140 | 2677457.2455 | 1244575.5088
141 | 2677461.435 | 1244577.2608
142 | 2677506.3084 | 1244556.7598
143 | 2677446.1833 | 1244579.505
144 | 2677509.0278 | 1244555.7094
145 | 2677428.0956 | 1244585.5156
146 | 2677418.3458 | 1244588.483
147 | 2677679.8357 | 1244471.3822
148 | 2677683.2547 | 1244463.0655
149 | 2677657.6242 | 1244476.9084
150 | 2677687.5768 | 1244463.6892
151 | 2677685.3037 | 1244457.7309
152 | 2677702.5847 | 1244464.3194
153 | 2677700.6779 | 1244408.823
154 | 2677751.3907 | 1244278.3154
155 | 2677750.1962 | 1244279.9286
156 | 2677738.1848 | 1244296.152
157 | 2677728.8402 | 1244341.9535
158 | 2677910.6922 | 1244271.8104
159 | 2677827.763 | 1244317.2354
160 | 2677816.9267 | 1244332.1814
161 | 2677812.7534 | 1244337.6029
162 | 2677798.1687 | 1244356.5503
163 | 2677793.2777 | 1244362.9091
164 | 2677807.915 | 1244364.2415
165 | 2677823.6972 | 1244124.4969
166 | 2677806.7084 | 1244127.4462
167 | 2677798.6482 | 1244130.8076
168 | 2677460.2452 | 1244522.3733
169 | 2677488.0877 | 1244505.2151
170 | 2677498.5486 | 1244498.7592
171 | 2677516.4061 | 1244487.5307
172 | 2677547.5659 | 1244469.1628
173 | 2677639.2595 | 1244414.854
174 | 2677571.6017 | 1244456.465
175 | 2677595.0839 | 1244442.0229
176 | 2677618.4281 | 1244427.6657
177 | 2677728.6338 | 1244350.7794
178 | 2677821.6671 | 1244390.8941
179 | 2677784.3804 | 1244414.6338
180 | 2677777.371 | 1244387.6555

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9806 | -0.3721 | 0.002803 | 0.00070249
1 | 0.98042 | -0.37559 | 0.002787 | 0.00069849
2 | 0.98237 | -0.33768 | 0 | 0
3 | 0.97972 | -0.38943 | 0 | 0
4 | 0.98302 | -0.32494 | 0 | 0
5 | 0.97946 | -0.39452 | 0.0027138 | 0.00068015
6 | 0.97899 | -0.40374 | 0.0027355 | 0.00068558
7 | 0.98329 | -0.3197 | 0 | 0
8 | 0.98607 | -0.26587 | 0 | 0
9 | 0.9861 | -0.26527 | 0 | 0
10 | 0.98593 | -0.26853 | 0.0012209 | 0.00030598
11 | 0.97936 | -0.39646 | 0.0027334 | 0.00068504
12 | 0.9788 | -0.40746 | 0.00090191 | 0.00022604
13 | 0.98518 | -0.28301 | 0.00090411 | 0.00022659
14 | 0.97572 | -0.46789 | 0.0018127 | 0.00045431
15 | 0.97576 | -0.46721 | 0 | 0
16 | 0.9878 | -0.23247 | 0.0027928 | 0.00069995
17 | 0.98586 | -0.26989 | 0.0011514 | 0.00028856
18 | 0.97926 | -0.39838 | 0.0028372 | 0.00071108
19 | 0.97856 | -0.41209 | 0.00091458 | 0.00022922
20 | 0.97576 | -0.46706 | 0 | 0
21 | 0.97574 | -0.46763 | 0.0012911 | 0.00032358
22 | 0.97579 | -0.4665 | 0 | 0
23 | 0.98828 | -0.22325 | 0.0028144 | 0.00070535
24 | 0.98583 | -0.27048 | 0.00096782 | 0.00024256
25 | 0.97621 | -0.45821 | 0 | 0
26 | 0.97617 | -0.45915 | 0 | 0
27 | 0.97663 | -0.45009 | 0.00088027 | 0.00022062
28 | 0.97619 | -0.45867 | 0.0012963 | 0.00032489
29 | 0.97609 | -0.46073 | 0.0017675 | 0.00044298
30 | 0.97575 | -0.46734 | 0.0015169 | 0.00038016
31 | 0.97615 | -0.4594 | 0.00099976 | 0.00025056
32 | 0.97681 | -0.44642 | 0 | 0
33 | 0.97905 | -0.40257 | 0.0052571 | 0.0013176
34 | 0.97892 | -0.40503 | 0 | 0
35 | 0.97862 | -0.41096 | 0.0031149 | 0.00078068
36 | 0.97858 | -0.41175 | 0.0028432 | 0.00071258
37 | 0.97854 | -0.41247 | 0.0028309 | 0.0007095
38 | 0.99108 | -0.1685 | 0 | 0
39 | 0.99528 | -0.088875 | 0 | 0
40 | 0.98974 | -0.19406 | 0.0030096 | 0.00075427
41 | 0.99804 | -0.036699 | 0.002663 | 0.0006674
42 | 0.98575 | -0.27206 | 0.0011041 | 0.0002767
43 | 0.98577 | -0.27164 | 0.0016592 | 0.00041584
44 | 0.98027 | -0.37686 | 0 | 0
45 | 0.98035 | -0.37528 | 0.0014976 | 0.00037532
46 | 0.98015 | -0.37936 | 0.0012264 | 0.00030737
47 | 0.97721 | -0.43854 | 0.0023795 | 0.00059635
48 | 0.97713 | -0.44019 | 0.0015539 | 0.00038944
49 | 0.97723 | -0.43821 | 0 | 0
50 | 0.97709 | -0.44096 | 0.0020847 | 0.00052248
51 | 0.97712 | -0.44044 | 0.0057283 | 0.0014357
52 | 0.9774 | -0.43482 | 0.0039597 | 0.0009924
53 | 0.97704 | -0.44197 | 0.0033671 | 0.00084387
54 | 0.9777 | -0.42905 | 0 | 0
55 | 0.97777 | -0.42754 | 0 | 0
56 | 0.97679 | -0.44693 | 0.0015836 | 0.0003969
57 | 0.97708 | -0.44109 | 0.00084913 | 0.00021281
58 | 0.97769 | -0.42922 | 0.0010839 | 0.00027166
59 | 0.97718 | -0.43909 | 0.00087337 | 0.00021889
60 | 0.97768 | -0.42936 | 0.00092066 | 0.00023074
61 | 0.9756 | -0.47036 | 0.0018206 | 0.00045628
62 | 0.97549 | -0.47244 | 0 | 0
63 | 0.97547 | -0.47288 | 0 | 0
64 | 0.9754 | -0.47415 | 0 | 0
65 | 0.98013 | -0.38133 | 0 | 0
66 | 0.98012 | -0.38146 | 0.0011389 | 0.00028544
67 | 0.98042 | -0.37557 | 0 | 0
68 | 0.97997 | -0.38441 | 0 | 0
69 | 0.97896 | -0.40423 | 0 | 0
70 | 0.98212 | -0.34246 | 0.0070131 | 0.0017577
71 | 0.99271 | -0.13823 | 0 | 0
72 | 0.99315 | -0.12975 | 0.0012769 | 0.00032001
73 | 0.99122 | -0.16673 | 0 | 0
74 | 0.99074 | -0.17584 | 0 | 0
75 | 0.98647 | -0.25815 | 0 | 0
76 | 0.98786 | -0.23123 | 0.0079326 | 0.0019881
77 | 0.98509 | -0.28475 | 0.0068715 | 0.0017222
78 | 0.98953 | -0.19906 | 0.0075995 | 0.0019046
79 | 0.97983 | -0.38732 | 0 | 0
80 | 0.97972 | -0.38949 | 0.0058865 | 0.0014753
81 | 0.97981 | -0.38768 | 0.0033664 | 0.0008437
82 | 0.97739 | -0.43496 | 0 | 0
83 | 0.97794 | -0.4242 | 0 | 0
84 | 0.97682 | -0.44629 | 0 | 0
85 | 0.97789 | -0.42514 | 0.0031453 | 0.00078828
86 | 0.9764 | -0.45459 | 0 | 0
87 | 0.97653 | -0.45201 | 0.0023407 | 0.00058663
88 | 0.97622 | -0.45809 | 0.00099046 | 0.00024823
89 | 0.97756 | -0.43167 | 0 | 0
90 | 0.9779 | -0.4251 | 0.0031378 | 0.00078642
91 | 0.97731 | -0.43652 | 0 | 0
92 | 0.97535 | -0.47513 | 0.00091557 | 0.00022946
93 | 0.98369 | -0.31195 | 0.0068638 | 0.0017202
94 | 0.99443 | -0.10547 | 0.0040343 | 0.0010111
95 | 0.98878 | -0.21357 | 0.002866 | 0.00071829
96 | 0.97722 | -0.43846 | 0.0069871 | 0.0017511
97 | 0.97655 | -0.45155 | 0 | 0
98 | 0.97667 | -0.44921 | 0.0071878 | 0.0018014
99 | 0.97975 | -0.38885 | 0.003136 | 0.00078597
100 | 0.9792 | -0.39785 | 0 | 0
101 | 0.97927 | -0.39654 | 0 | 0
102 | 0.97858 | -0.41006 | 0 | 0
103 | 0.97615 | -0.45942 | 0.002052 | 0.00051427
104 | 0.97617 | -0.45894 | 0 | 0
105 | 0.97679 | -0.44682 | 0.0035281 | 0.00088423
106 | 0.97643 | -0.45398 | 0.0052095 | 0.0013056
107 | 0.97788 | -0.42376 | 0 | 0
108 | 0.9778 | -0.4254 | 0.0014707 | 0.00036858
109 | 0.97789 | -0.42364 | 0 | 0
110 | 0.97964 | -0.38926 | 0 | 0
111 | 0.97976 | -0.38694 | 0.0010957 | 0.00027461
112 | 0.97804 | -0.42064 | 0.00053773 | 0.00013477
113 | 0.97621 | -0.45824 | 0.00094274 | 0.00023627
114 | 0.97533 | -0.47569 | 0.00090347 | 0.00022643
115 | 0.97689 | -0.44485 | 0.0069812 | 0.0017497
116 | 0.97431 | -0.49334 | 0.00267 | 0.00066918
117 | 0.9748 | -0.48378 | 0.0037108 | 0.00093001
118 | 0.97337 | -0.51193 | 0.0037134 | 0.00093068
119 | 0.97561 | -0.46789 | 0.00040815 | 0.00010229
120 | 0.97337 | -0.51198 | 0.0020231 | 0.00050704
121 | 0.976 | -0.46013 | 0.00040971 | 0.00010268
122 | 0.97242 | -0.53058 | 0.0021375 | 0.00053571
123 | 0.97647 | -0.45098 | 0.0044866 | 0.0011244
124 | 0.97233 | -0.5323 | 0.0015236 | 0.00038186
125 | 0.97706 | -0.43938 | 0.00064333 | 0.00016123
126 | 0.97172 | -0.54434 | 0.0017608 | 0.00044129
127 | 0.98577 | -0.27163 | 0.000958 | 0.0002401
128 | 0.98011 | -0.38004 | 0.0012237 | 0.00030668
129 | 0.98009 | -0.38044 | 0.0012732 | 0.00031908
130 | 0.98041 | -0.37414 | 0.0044715 | 0.0011207
131 | 0.98073 | -0.36789 | 0 | 0
132 | 0.98067 | -0.36903 | 0.0031608 | 0.00079217
133 | 0.98614 | -0.26322 | 0.0031556 | 0.00079087
134 | 0.99809 | -0.035774 | 0 | 0
135 | 0.97824 | -0.41642 | 0.00060359 | 0.00015127
136 | 0.97067 | -0.56518 | 0.0040346 | 0.0010112
137 | 0.97079 | -0.56292 | 0.0033648 | 0.00084329
138 | 0.97054 | -0.56788 | 0 | 0
139 | 0.97099 | -0.55889 | 0.0033513 | 0.00083992
140 | 0.97033 | -0.572 | 0.0039521 | 0.00099048
141 | 0.97043 | -0.57001 | 0.0072556 | 0.0018184
142 | 0.97148 | -0.54911 | 0.0017343 | 0.00043465
143 | 0.97022 | -0.57412 | 0.0036672 | 0.00091907
144 | 0.97157 | -0.54731 | 0.0021234 | 0.00053217
145 | 0.97011 | -0.57626 | 0.0030138 | 0.00075534
146 | 0.97008 | -0.57684 | 0.0030507 | 0.00076458
147 | 0.98078 | -0.36684 | 0 | 0
148 | 0.9814 | -0.35492 | 0 | 0
149 | 0.97943 | -0.39321 | 0.00071938 | 0.00018029
150 | 0.98179 | -0.34739 | 0 | 0
151 | 0.98128 | -0.35724 | 0.00095155 | 0.00023848
152 | 0.98174 | -0.34825 | 0.0031681 | 0.000794
153 | 0.98026 | -0.37719 | 0.00099285 | 0.00024883
154 | 0.97621 | -0.45834 | 0.00094407 | 0.00023661
155 | 0.9762 | -0.4584 | 0.0010369 | 0.00025988
156 | 0.97619 | -0.45865 | 0.00068261 | 0.00017108
157 | 0.97923 | -0.39736 | 0.00072906 | 0.00018272
158 | 0.97532 | -0.47587 | 0.0018121 | 0.00045416
159 | 0.99527 | -0.089454 | 0.0012717 | 0.00031873
160 | 0.99702 | -0.05623 | 0.0012725 | 0.00031892
161 | 0.99767 | -0.043878 | 0.0040177 | 0.0010069
162 | 1 | 0 | -0.33255 | -0.08531
163 | 0.99958 | -0.007782 | 0.0026653 | 0.00066799
164 | 0.99996 | -0.00074742 | 0.001273 | 0.00031904
165 | 0.97627 | -0.45697 | 0.0057745 | 0.0014472
166 | 0.97611 | -0.46023 | 0.0035933 | 0.00090057
167 | 0.97606 | -0.46111 | 0.0055029 | 0.0013791
168 | 0.97557 | -0.4692 | 0.004378 | 0.0010972
169 | 0.9757 | -0.46658 | 0.0039939 | 0.001001
170 | 0.9758 | -0.46469 | 0.0016028 | 0.00040169
171 | 0.97599 | -0.46084 | 0.0013216 | 0.00033123
172 | 0.97638 | -0.45336 | 0.0012253 | 0.00030709
173 | 0.97774 | -0.4266 | 0.00082769 | 0.00020744
174 | 0.97669 | -0.44712 | 0.00091869 | 0.00023025
175 | 0.97704 | -0.44035 | 0.00080503 | 0.00020176
176 | 0.9774 | -0.43323 | 0.00059748 | 0.00014974
177 | 0.97922 | -0.3975 | 0.00091857 | 0.00023022
178 | 0.99989 | -0.002206 | 0.0021718 | 0.00054431
179 | 0.99807 | -0.036277 | 0.00098286 | 0.00024633
180 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.069258 | 0.017423 | -0.069246 | -0.017415 | 1.1535e-05 | 7.3471e-06 | 0.10512 | 0.10512 | 0.10512 | 0.9806 | -0.3721 | 0.98042 | -0.37559 | 28.8787
1 | -0.072061 | -0.018125 | 0.072179 | 0.018201 | 0.00011868 | 7.5623e-05 | 0.10937 | 0.10937 | 0.10937 | 0.9806 | -0.3721 | 0.98237 | -0.33768 | 30.0472
2 | 0.066459 | 0.016717 | -0.066415 | -0.016689 | 4.3929e-05 | 2.7969e-05 | 0.10089 | 0.10089 | 0.10089 | 0.98042 | -0.37559 | 0.97972 | -0.38943 | 27.7166
3 | -0.072179 | -0.018201 | 0.072223 | 0.018229 | 4.4064e-05 | 2.8077e-05 | 0.10937 | 0.10937 | 0.10937 | 0.98237 | -0.33768 | 0.98302 | -0.32494 | 30.0471
4 | 0.022346 | 0.005605 | -0.022341 | -0.0056017 | 5.4197e-06 | 3.3107e-06 | 0.033941 | 0.033941 | 0.033941 | 0.97972 | -0.38943 | 0.97946 | -0.39452 | 9.3246
5 | 0.044069 | 0.011084 | -0.044039 | -0.011065 | 3.01e-05 | 1.9039e-05 | 0.066947 | 0.066947 | 0.066947 | 0.97972 | -0.38943 | 0.97899 | -0.40374 | 18.3921
6 | -0.072223 | -0.018229 | 0.072241 | 0.01824 | 1.8132e-05 | 1.1553e-05 | 0.10937 | 0.10937 | 0.10937 | 0.98302 | -0.32494 | 0.98329 | -0.3197 | 30.0471
7 | 0.019627 | 0.0049215 | -0.019625 | -0.0049205 | 1.813e-06 | 1.0919e-06 | 0.029818 | 0.029819 | 0.029819 | 0.97946 | -0.39452 | 0.97936 | -0.39646 | 8.1919
8 | 0.041303 | 0.010379 | -0.041296 | -0.010374 | 7.3258e-06 | 4.6262e-06 | 0.062789 | 0.062789 | 0.062789 | 0.97899 | -0.40374 | 0.9788 | -0.40746 | 17.2498
9 | -0.072241 | -0.01824 | 0.072369 | 0.018321 | 0.00012723 | 8.1065e-05 | 0.10937 | 0.10937 | 0.10937 | 0.98329 | -0.3197 | 0.98518 | -0.28301 | 30.0471
10 | -0.0070629 | -0.0017698 | 0.0070631 | 0.0017698 | 2.0247e-07 | 6.8949e-08 | 0.010658 | 0.010658 | 0.010658 | 0.98607 | -0.26587 | 0.9861 | -0.26527 | 2.9281
11 | 0.0070629 | 0.0017698 | -0.0070621 | -0.0017695 | 8.9323e-07 | 3.0423e-07 | 0.010658 | 0.010658 | 0.010658 | 0.98607 | -0.26587 | 0.98593 | -0.26853 | 2.9281
12 | 0.073335 | 0.018588 | -0.073273 | -0.018548 | 6.2462e-05 | 3.9802e-05 | 0.11074 | 0.11074 | 0.11074 | 0.9861 | -0.26527 | 0.98518 | -0.28301 | 30.4222
13 | -0.080398 | -0.020358 | 0.080525 | 0.020438 | 0.00012684 | 8.0885e-05 | 0.12139 | 0.12139 | 0.12139 | 0.9861 | -0.26527 | 0.9878 | -0.23247 | 33.3503
14 | 0.0058412 | 0.0014635 | -0.0058408 | -0.0014634 | 3.802e-07 | 7.6969e-08 | 0.0088156 | 0.0088157 | 0.0088157 | 0.98593 | -0.26853 | 0.98586 | -0.26989 | 2.4219
15 | 0.016892 | 0.0042354 | -0.01689 | -0.0042345 | 1.5438e-06 | 9.0939e-07 | 0.025665 | 0.025666 | 0.025666 | 0.97936 | -0.39646 | 0.97926 | -0.39838 | 7.051
16 | 0.040394 | 0.010148 | -0.040385 | -0.010143 | 8.9171e-06 | 5.6277e-06 | 0.061418 | 0.061418 | 0.061418 | 0.9788 | -0.40746 | 0.97856 | -0.41209 | 16.8732
17 | -0.0018127 | -0.00045431 | 0.0018128 | 0.00045409 | 5.8832e-08 | -2.1877e-07 | 0.0027644 | 0.0027644 | 0.0027644 | 0.97572 | -0.46789 | 0.97576 | -0.46721 | 0.75946
18 | -0.0018128 | -0.00045409 | 0.0018128 | 0.00045404 | 1.3233e-08 | -4.9214e-08 | 0.0027644 | 0.0027643 | 0.0027644 | 0.97576 | -0.46721 | 0.97576 | -0.46706 | 0.75944
19 | -0.083318 | -0.021138 | 0.083355 | 0.021162 | 3.6968e-05 | 2.358e-05 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 | 0.9878 | -0.23247 | 0.98828 | -0.22325 | 34.506
20 | 0.0046894 | 0.0011748 | -0.0046893 | -0.0011748 | 1.3154e-07 | -5.0933e-09 | 0.0070779 | 0.0070779 | 0.0070779 | 0.98586 | -0.26989 | 0.98583 | -0.27048 | 1.9445
21 | 0.014053 | 0.0035234 | -0.01405 | -0.0035218 | 2.809e-06 | 1.5911e-06 | 0.021354 | 0.021354 | 0.021354 | 0.97926 | -0.39838 | 0.97905 | -0.40257 | 5.8666
22 | 0.039471 | 0.0099136 | -0.039442 | -0.0098952 | 2.9092e-05 | 1.8349e-05 | 0.060028 | 0.060028 | 0.060028 | 0.97856 | -0.41209 | 0.97777 | -0.42754 | 16.4911
23 | 0.0012911 | 0.0003233 | -0.0012911 | -0.00032358 | 3.5018e-08 | -2.7848e-07 | 0.0019688 | 0.001969 | 0.001969 | 0.97576 | -0.46706 | 0.97574 | -0.46763 | 0.54092
24 | -0.0031039 | -0.00077734 | 0.003104 | 0.00077727 | 8.1776e-08 | -6.9255e-08 | 0.0047332 | 0.0047331 | 0.0047332 | 0.97576 | -0.46706 | 0.97579 | -0.4665 | 1.3003
25 | -0.010075 | -0.0025235 | 0.010077 | 0.0025248 | 2.7728e-06 | 1.3831e-06 | 0.015362 | 0.015362 | 0.015362 | 0.97579 | -0.4665 | 0.97609 | -0.46073 | 4.2205
26 | 0.0069706 | 0.0017462 | -0.0069703 | -0.0017461 | 2.7716e-07 | 9.5669e-08 | 0.010629 | 0.010629 | 0.010629 | 0.97579 | -0.4665 | 0.97575 | -0.46734 | 2.9202
27 | -0.086169 | -0.021867 | 0.08621 | 0.021893 | 4.0142e-05 | 2.5609e-05 | 0.12984 | 0.12984 | 0.12984 | 0.98828 | -0.22325 | 0.98878 | -0.21357 | 35.6702
28 | 0.0037215 | 0.00093229 | -0.0037213 | -0.00093237 | 2.0293e-07 | -8.8791e-08 | 0.0056171 | 0.0056171 | 0.0056171 | 0.98583 | -0.27048 | 0.98577 | -0.27163 | 1.5432
29 | 0.012846 | 0.003219 | -0.012845 | -0.0032187 | 5.7266e-07 | 3.1671e-07 | 0.019581 | 0.019581 | 0.019581 | 0.97621 | -0.45821 | 0.97617 | -0.45915 | 5.3793
30 | -0.014142 | -0.0035437 | 0.014148 | 0.0035468 | 5.4714e-06 | 3.109e-06 | 0.021557 | 0.021556 | 0.021557 | 0.97621 | -0.45821 | 0.97663 | -0.45009 | 5.9221
31 | 0.0012963 | 0.00032466 | -0.0012963 | -0.00032489 | 2.8496e-08 | -2.2509e-07 | 0.0019759 | 0.001976 | 0.001976 | 0.97621 | -0.45821 | 0.97619 | -0.45867 | 0.54285
32 | 0.00099977 | 0.0002504 | -0.00099976 | -0.00025056 | 1.2072e-08 | -1.6555e-07 | 0.0015239 | 0.001524 | 0.001524 | 0.97617 | -0.45915 | 0.97615 | -0.4594 | 0.41868
33 | 0.011846 | 0.0029683 | -0.011845 | -0.0029678 | 8.9053e-07 | 4.789e-07 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.97617 | -0.45915 | 0.97609 | -0.46073 | 4.9607
34 | -0.015028 | -0.0037674 | 0.015031 | 0.0037689 | 2.6282e-06 | 1.5147e-06 | 0.022898 | 0.022898 | 0.022898 | 0.97663 | -0.45009 | 0.97681 | -0.44642 | 6.2906
35 | 0.0054534 | 0.0013659 | -0.0054526 | -0.0013658 | 7.8557e-07 | 1.2448e-07 | 0.0083162 | 0.0083163 | 0.0083163 | 0.97575 | -0.46734 | 0.9756 | -0.47036 | 2.2847
36 | 0.0015837 | 0.0003967 | -0.0015836 | -0.0003969 | 3.8188e-08 | -1.9459e-07 | 0.0024124 | 0.0024125 | 0.0024125 | 0.97681 | -0.44642 | 0.97679 | -0.44693 | 0.66277
37 | -0.016614 | -0.0041656 | 0.016619 | 0.0041681 | 4.2236e-06 | 2.483e-06 | 0.02531 | 0.02531 | 0.02531 | 0.97681 | -0.44642 | 0.97708 | -0.44109 | 6.9533
38 | 0.0087929 | 0.0022043 | -0.0087919 | -0.0022038 | 1.0274e-06 | 4.6464e-07 | 0.013364 | 0.013364 | 0.013364 | 0.97905 | -0.40257 | 0.97892 | -0.40503 | 3.6715
39 | 0.0087919 | 0.0022038 | -0.0087894 | -0.0022027 | 2.4862e-06 | 1.1246e-06 | 0.013364 | 0.013364 | 0.013364 | 0.97892 | -0.40503 | 0.97862 | -0.41096 | 3.6716
40 | 0.0056745 | 0.001422 | -0.0056742 | -0.001422 | 2.1257e-07 | 4.0379e-08 | 0.0086281 | 0.0086281 | 0.0086281 | 0.97862 | -0.41096 | 0.97858 | -0.41175 | 2.3704
41 | 0.002831 | 0.00070938 | -0.0028309 | -0.0007095 | 9.6815e-08 | -1.1306e-07 | 0.0043048 | 0.0043048 | 0.0043048 | 0.97858 | -0.41175 | 0.97854 | -0.41247 | 1.1826
42 | -0.10645 | -0.027267 | 0.10687 | 0.02753 | 0.0004124 | 0.00026338 | 0.16004 | 0.16004 | 0.16004 | 0.99108 | -0.1685 | 0.99528 | -0.088875 | 43.9672
43 | 0.10645 | 0.027267 | -0.10632 | -0.027183 | 0.00013165 | 8.4082e-05 | 0.16004 | 0.16004 | 0.16004 | 0.99108 | -0.1685 | 0.98974 | -0.19406 | 43.9672
44 | -0.10687 | -0.02753 | 0.10714 | 0.027703 | 0.00027213 | 0.00017269 | 0.16004 | 0.16004 | 0.16004 | 0.99528 | -0.088875 | 0.99804 | -0.036699 | 21.9836
45 | 0.10331 | 0.026428 | -0.10297 | -0.026208 | 0.00034459 | 0.00022005 | 0.15552 | 0.15552 | 0.15552 | 0.98974 | -0.19406 | 0.98614 | -0.26322 | 42.7242
46 | -0.1098 | -0.02837 | 0.10981 | 0.028373 | 4.9585e-06 | 3.1477e-06 | 0.16401 | 0.16401 | 0.16401 | 0.99804 | -0.036699 | 0.99809 | -0.035774 | 22.5288
47 | -0.0011041 | -0.0002767 | 0.0011041 | 0.00027645 | 2.2062e-08 | -2.5592e-07 | 0.0016666 | 0.0016665 | 0.0016666 | 0.98575 | -0.27206 | 0.98577 | -0.27164 | 0.45786
48 | -0.0027633 | -0.00069228 | 0.0027633 | 0.00069228 | 2.3637e-09 | -3.1065e-09 | 0.0041711 | 0.0041711 | 0.0041711 | 0.98577 | -0.27164 | 0.98577 | -0.27163 | 1.1459
49 | -0.0037238 | -0.00093262 | 0.0037241 | 0.0009325 | 2.7984e-07 | -1.1539e-07 | 0.0056524 | 0.0056523 | 0.0056524 | 0.98027 | -0.37686 | 0.98035 | -0.37528 | 1.5528
50 | 0.0037238 | 0.00093262 | -0.0037234 | -0.0009328 | 4.4426e-07 | -1.8307e-07 | 0.0056524 | 0.0056525 | 0.0056525 | 0.98027 | -0.37686 | 0.98015 | -0.37936 | 1.5529
51 | -0.0052216 | -0.0013078 | 0.0052219 | 0.0013079 | 2.8396e-07 | 2.9715e-08 | 0.0079253 | 0.0079252 | 0.0079253 | 0.98035 | -0.37528 | 0.98041 | -0.37414 | 2.1773
52 | 0.0024969 | 0.00062543 | -0.0024969 | -0.00062557 | 8.0165e-08 | -1.3619e-07 | 0.0037906 | 0.0037907 | 0.0037907 | 0.98015 | -0.37936 | 0.98011 | -0.38004 | 1.0414
53 | 0.0070066 | 0.0017559 | -0.007006 | -0.0017557 | 5.5117e-07 | 1.9099e-07 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010669 | 0.97721 | -0.43854 | 0.97713 | -0.44019 | 2.9311
54 | -0.0093861 | -0.0023523 | 0.0093862 | 0.0023523 | 1.5021e-07 | 7.1567e-08 | 0.014292 | 0.014292 | 0.014292 | 0.97721 | -0.43854 | 0.97723 | -0.43821 | 3.9264
55 | 0.0054522 | 0.0013663 | -0.005452 | -0.0013663 | 1.9996e-07 | 3.1088e-08 | 0.0083028 | 0.0083028 | 0.0083028 | 0.97713 | -0.44019 | 0.97709 | -0.44096 | 2.281
56 | 0.005729 | 0.0014358 | -0.0057283 | -0.0014357 | 6.1046e-07 | 1.2271e-07 | 0.0087234 | 0.0087235 | 0.0087235 | 0.97723 | -0.43821 | 0.97712 | -0.44044 | 2.3966
57 | -0.015115 | -0.0037881 | 0.015118 | 0.0037895 | 2.4398e-06 | 1.4076e-06 | 0.023016 | 0.023016 | 0.023016 | 0.97723 | -0.43821 | 0.9774 | -0.43482 | 6.323
58 | 0.0033673 | 0.00084377 | -0.0033671 | -0.00084387 | 1.6116e-07 | -1.0154e-07 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.97709 | -0.44096 | 0.97704 | -0.44197 | 1.4088
59 | -0.019077 | -0.0047819 | 0.019083 | 0.0047851 | 5.2458e-06 | 3.1494e-06 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.9774 | -0.43482 | 0.9777 | -0.42905 | 7.9791
60 | -0.019083 | -0.0047851 | 0.019084 | 0.0047859 | 1.3697e-06 | 8.2231e-07 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.9777 | -0.42905 | 0.97777 | -0.42754 | 7.9791
61 | 0.020358 | 0.0051093 | -0.020356 | -0.0051083 | 1.6283e-06 | 9.8541e-07 | 0.030984 | 0.030984 | 0.030984 | 0.97777 | -0.42754 | 0.97769 | -0.42922 | 8.512
62 | -0.017468 | -0.0043809 | 0.017469 | 0.0043819 | 1.6654e-06 | 9.8726e-07 | 0.026603 | 0.026603 | 0.026603 | 0.97708 | -0.44109 | 0.97718 | -0.43909 | 7.3086
63 | 0.019272 | 0.0048367 | -0.019272 | -0.0048366 | 1.2565e-07 | 7.5534e-08 | 0.029334 | 0.029334 | 0.029334 | 0.97769 | -0.42922 | 0.97768 | -0.42936 | 8.0588
64 | -0.018343 | -0.0046008 | 0.018351 | 0.0046059 | 8.5126e-06 | 5.0834e-06 | 0.027933 | 0.027933 | 0.027933 | 0.97718 | -0.43909 | 0.97768 | -0.42936 | 7.6739
65 | 0.0036321 | 0.00090954 | -0.0036317 | -0.0009097 | 3.5925e-07 | -1.5985e-07 | 0.0055395 | 0.0055397 | 0.0055397 | 0.9756 | -0.47036 | 0.97549 | -0.47244 | 1.5219
66 | 0.0036317 | 0.0009097 | -0.0036316 | -0.00090973 | 7.6494e-08 | -3.4024e-08 | 0.0055397 | 0.0055397 | 0.0055397 | 0.97549 | -0.47244 | 0.97547 | -0.47288 | 1.5219
67 | 0.0036316 | 0.00090973 | -0.0036314 | -0.00090983 | 2.1914e-07 | -9.7446e-08 | 0.0055397 | 0.0055398 | 0.0055398 | 0.97547 | -0.47288 | 0.9754 | -0.47415 | 1.5219
68 | 0.0036314 | 0.00090983 | -0.0036313 | -0.00090991 | 1.6928e-07 | -7.5246e-08 | 0.0055398 | 0.0055398 | 0.0055398 | 0.9754 | -0.47415 | 0.97535 | -0.47513 | 1.5219
69 | 0.0011389 | 0.00028536 | -0.0011389 | -0.00028544 | 6.924e-09 | -7.3405e-08 | 0.001729 | 0.0017291 | 0.0017291 | 0.98013 | -0.38133 | 0.98012 | -0.38146 | 0.47502
70 | -0.013532 | -0.0033918 | 0.013536 | 0.0033938 | 3.7141e-06 | 2.0812e-06 | 0.020544 | 0.020544 | 0.020544 | 0.98013 | -0.38133 | 0.98042 | -0.37557 | 5.6441
71 | 0.012393 | 0.0031064 | -0.012392 | -0.0031054 | 1.8163e-06 | 9.9001e-07 | 0.018815 | 0.018815 | 0.018815 | 0.98013 | -0.38133 | 0.97997 | -0.38441 | 5.1691
72 | 0.060247 | 0.015176 | -0.060165 | -0.015124 | 8.2458e-05 | 5.2442e-05 | 0.091466 | 0.091467 | 0.091467 | 0.98042 | -0.37557 | 0.97896 | -0.40423 | 25.1282
73 | -0.073783 | -0.01857 | 0.0739 | 0.018644 | 0.00011696 | 7.4537e-05 | 0.11201 | 0.11201 | 0.11201 | 0.98042 | -0.37557 | 0.98212 | -0.34246 | 30.7722
74 | 0.0065036 | 0.0016298 | -0.0065026 | -0.0016295 | 1.0134e-06 | 2.9951e-07 | 0.0098752 | 0.0098753 | 0.0098753 | 0.97997 | -0.38441 | 0.97981 | -0.38768 | 2.713
75 | 0.0058879 | 0.0014756 | -0.0058871 | -0.0014754 | 8.172e-07 | 1.7956e-07 | 0.0089403 | 0.0089404 | 0.0089404 | 0.97997 | -0.38441 | 0.97983 | -0.38732 | 2.4562
76 | 0.031292 | 0.0078635 | -0.031261 | -0.007844 | 3.1134e-05 | 1.9465e-05 | 0.047571 | 0.047572 | 0.047572 | 0.97896 | -0.40423 | 0.9779 | -0.4251 | 13.0691
77 | 0.028873 | 0.0072601 | -0.028845 | -0.007243 | 2.7511e-05 | 1.7129e-05 | 0.043895 | 0.043895 | 0.043895 | 0.97896 | -0.40423 | 0.97794 | -0.4242 | 12.0591
78 | -0.080913 | -0.020402 | 0.081032 | 0.020478 | 0.00011834 | 7.5471e-05 | 0.12264 | 0.12264 | 0.12264 | 0.98212 | -0.34246 | 0.98369 | -0.31195 | 33.6913
79 | -0.20054 | -0.05117 | 0.20063 | 0.051222 | 8.2111e-05 | 5.2426e-05 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.99271 | -0.13823 | 0.99315 | -0.12975 | 41.3361
80 | 0.11114 | 0.028352 | -0.11099 | -0.028254 | 0.00015274 | 9.7567e-05 | 0.16677 | 0.16677 | 0.16677 | 0.99271 | -0.13823 | 0.99122 | -0.16673 | 45.8172
81 | 0.0894 | 0.022818 | -0.089238 | -0.022715 | 0.00016214 | 0.00010346 | 0.13415 | 0.13415 | 0.13415 | 0.99271 | -0.13823 | 0.99074 | -0.17584 | 36.855
82 | -0.2019 | -0.051542 | 0.20214 | 0.051694 | 0.00023726 | 0.00015149 | 0.30284 | 0.30284 | 0.30284 | 0.99315 | -0.12975 | 0.99443 | -0.10547 | 41.5989
83 | 0.11099 | 0.028254 | -0.11082 | -0.028144 | 0.00017275 | 0.00011035 | 0.16677 | 0.16677 | 0.16677 | 0.99122 | -0.16673 | 0.98953 | -0.19906 | 45.8172
84 | 0.089238 | 0.022715 | -0.089076 | -0.022611 | 0.00016199 | 0.00010337 | 0.13415 | 0.13415 | 0.13415 | 0.99074 | -0.17584 | 0.98878 | -0.21357 | 36.8551
85 | -0.095003 | -0.024071 | 0.095126 | 0.024149 | 0.00012303 | 7.8538e-05 | 0.1434 | 0.1434 | 0.1434 | 0.98647 | -0.25815 | 0.98786 | -0.23123 | 39.3952
86 | 0.095003 | 0.024071 | -0.094882 | -0.023993 | 0.00012119 | 7.7362e-05 | 0.1434 | 0.1434 | 0.1434 | 0.98647 | -0.25815 | 0.98509 | -0.28475 | 39.3952
87 | -0.10306 | -0.026137 | 0.10322 | 0.026239 | 0.00015967 | 0.00010196 | 0.15535 | 0.15535 | 0.15535 | 0.98786 | -0.23123 | 0.98953 | -0.19906 | 42.6778
88 | 0.08801 | 0.022271 | -0.087896 | -0.022198 | 0.00011475 | 7.322e-05 | 0.13302 | 0.13302 | 0.13302 | 0.98509 | -0.28475 | 0.98369 | -0.31195 | 36.5437
89 | 0.0058871 | 0.0014754 | -0.0058865 | -0.0014753 | 6.0927e-07 | 1.3395e-07 | 0.0089404 | 0.0089405 | 0.0089405 | 0.97983 | -0.38732 | 0.97972 | -0.38949 | 2.4562
90 | 0.0031362 | 0.00078582 | -0.003136 | -0.00078597 | 1.7461e-07 | -1.4675e-07 | 0.0047628 | 0.0047629 | 0.0047629 | 0.97981 | -0.38768 | 0.97975 | -0.38885 | 1.3085
91 | -0.025687 | -0.0064467 | 0.0257 | 0.0064549 | 1.3182e-05 | 8.1481e-06 | 0.039109 | 0.039109 | 0.039109 | 0.97739 | -0.43496 | 0.97794 | -0.4242 | 10.7444
92 | 0.025687 | 0.0064467 | -0.025673 | -0.0064381 | 1.387e-05 | 8.5737e-06 | 0.039109 | 0.03911 | 0.03911 | 0.97739 | -0.43496 | 0.97682 | -0.44629 | 10.7444
93 | 0.0031454 | 0.00078816 | -0.0031453 | -0.00078828 | 1.4109e-07 | -1.1578e-07 | 0.0047859 | 0.004786 | 0.004786 | 0.97794 | -0.4242 | 0.97789 | -0.42514 | 1.3148
94 | 0.0035282 | 0.00088419 | -0.0035281 | -0.00088423 | 8.9224e-08 | -4.6002e-08 | 0.0053746 | 0.0053746 | 0.0053746 | 0.97682 | -0.44629 | 0.97679 | -0.44682 | 1.4766
95 | 0.022145 | 0.0055539 | -0.022136 | -0.005549 | 8.1132e-06 | 4.9546e-06 | 0.033735 | 0.033735 | 0.033735 | 0.97682 | -0.44629 | 0.97643 | -0.45398 | 9.2679
96 | -0.0045976 | -0.0011517 | 0.0045982 | 0.0011517 | 5.6456e-07 | -2.2302e-08 | 0.0070065 | 0.0070064 | 0.0070065 | 0.9764 | -0.45459 | 0.97653 | -0.45201 | 1.9249
97 | 0.0045976 | 0.0011517 | -0.0045969 | -0.0011518 | 7.6666e-07 | -3.0097e-08 | 0.0070065 | 0.0070067 | 0.0070067 | 0.9764 | -0.45459 | 0.97622 | -0.45809 | 1.9249
98 | -0.0069389 | -0.0017383 | 0.006939 | 0.0017384 | 1.5351e-07 | 5.2434e-08 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010573 | 0.97653 | -0.45201 | 0.97655 | -0.45155 | 2.9047
99 | 0.0036064 | 0.00090354 | -0.0036064 | -0.00090355 | 2.5794e-08 | -1.1952e-08 | 0.005497 | 0.005497 | 0.005497 | 0.97622 | -0.45809 | 0.97621 | -0.45824 | 1.5102
100 | -0.028114 | -0.0070521 | 0.028123 | 0.0070576 | 8.8191e-06 | 5.4832e-06 | 0.042797 | 0.042797 | 0.042797 | 0.97756 | -0.43167 | 0.9779 | -0.4251 | 11.7574
101 | 0.028114 | 0.0070521 | -0.028108 | -0.0070481 | 6.4948e-06 | 4.0381e-06 | 0.042797 | 0.042797 | 0.042797 | 0.97756 | -0.43167 | 0.97731 | -0.43652 | 11.7574
102 | 0.028108 | 0.0070481 | -0.028105 | -0.0070465 | 2.6028e-06 | 1.6183e-06 | 0.042797 | 0.042797 | 0.042797 | 0.97731 | -0.43652 | 0.97722 | -0.43846 | 11.7574
103 | 0.0027157 | 0.00068044 | -0.0027156 | -0.00068054 | 7.2741e-08 | -9.4481e-08 | 0.004143 | 0.0041431 | 0.0041431 | 0.97535 | -0.47513 | 0.97533 | -0.47569 | 1.1382
104 | -0.20617 | -0.052705 | 0.20633 | 0.052807 | 0.00015985 | 0.00010207 | 0.30888 | 0.30888 | 0.30888 | 0.99443 | -0.10547 | 0.99527 | -0.089454 | 42.4281
105 | 0.021118 | 0.0052953 | -0.021112 | -0.0052914 | 6.4231e-06 | 3.9033e-06 | 0.032158 | 0.032158 | 0.032158 | 0.97722 | -0.43846 | 0.97689 | -0.44485 | 8.8345
106 | -0.006939 | -0.0017384 | 0.0069398 | 0.0017387 | 7.7433e-07 | 2.6444e-07 | 0.010573 | 0.010573 | 0.010573 | 0.97655 | -0.45155 | 0.97667 | -0.44921 | 2.9047
107 | -0.014128 | -0.0035401 | 0.01413 | 0.0035418 | 2.933e-06 | 1.6658e-06 | 0.021524 | 0.021524 | 0.021524 | 0.97667 | -0.44921 | 0.97689 | -0.44485 | 5.9132
108 | -0.017728 | -0.0044574 | 0.017729 | 0.0044581 | 1.1127e-06 | 6.6071e-07 | 0.026945 | 0.026945 | 0.026945 | 0.9792 | -0.39785 | 0.97927 | -0.39654 | 7.4024
109 | 0.017728 | 0.0044574 | -0.017717 | -0.0044513 | 1.0329e-05 | 6.1338e-06 | 0.026945 | 0.026945 | 0.026945 | 0.9792 | -0.39785 | 0.97858 | -0.41006 | 7.4024
110 | 0.0016477 | 0.00041253 | -0.0016476 | -0.00041283 | 6.4314e-08 | -3.0306e-07 | 0.0025036 | 0.0025037 | 0.0025037 | 0.97927 | -0.39654 | 0.97923 | -0.39736 | 0.68783
111 | -0.019377 | -0.0048706 | 0.019383 | 0.0048747 | 6.7316e-06 | 4.0477e-06 | 0.029448 | 0.029448 | 0.029448 | 0.97927 | -0.39654 | 0.97964 | -0.38926 | 8.0901
112 | 0.017717 | 0.0044513 | -0.017708 | -0.004446 | 8.9473e-06 | 5.3136e-06 | 0.026945 | 0.026945 | 0.026945 | 0.97858 | -0.41006 | 0.97804 | -0.42064 | 7.4024
113 | -0.002052 | -0.00051427 | 0.002052 | 0.00051414 | 4.6788e-08 | -1.2948e-07 | 0.0031279 | 0.0031279 | 0.0031279 | 0.97615 | -0.45942 | 0.97617 | -0.45894 | 0.85932
114 | 0.009097 | 0.00228 | -0.0090964 | -0.0022798 | 5.5602e-07 | 2.5946e-07 | 0.013867 | 0.013867 | 0.013867 | 0.97617 | -0.45894 | 0.97611 | -0.46023 | 3.8096
115 | -0.011149 | -0.0027942 | 0.01115 | 0.0027947 | 1.0495e-06 | 5.5055e-07 | 0.016995 | 0.016995 | 0.016995 | 0.97617 | -0.45894 | 0.97627 | -0.45697 | 4.6689
116 | 0.016927 | 0.0042434 | -0.016925 | -0.0042419 | 2.4122e-06 | 1.4229e-06 | 0.025796 | 0.025796 | 0.025796 | 0.97643 | -0.45398 | 0.97627 | -0.45697 | 7.0868
117 | 0.0014708 | 0.00036789 | -0.0014707 | -0.00036858 | 1.1484e-07 | -6.9357e-07 | 0.0022378 | 0.002238 | 0.002238 | 0.97788 | -0.42376 | 0.9778 | -0.4254 | 0.61485
118 | -0.0014708 | -0.00036789 | 0.0014708 | 0.00036784 | 8.4672e-09 | -5.1148e-08 | 0.0022378 | 0.0022378 | 0.0022378 | 0.97788 | -0.42376 | 0.97789 | -0.42364 | 0.61477
119 | -0.017168 | -0.0043098 | 0.017171 | 0.0043112 | 2.4558e-06 | 1.4514e-06 | 0.026127 | 0.026127 | 0.026127 | 0.97789 | -0.42364 | 0.97804 | -0.42064 | 7.1777
120 | 0.015697 | 0.0039419 | -0.015695 | -0.0039406 | 2.2175e-06 | 1.2892e-06 | 0.023889 | 0.023889 | 0.023889 | 0.97789 | -0.42364 | 0.97774 | -0.4266 | 6.5629
121 | -0.019383 | -0.0048747 | 0.019385 | 0.004876 | 2.153e-06 | 1.2946e-06 | 0.029448 | 0.029448 | 0.029448 | 0.97964 | -0.38926 | 0.97976 | -0.38694 | 8.0901
122 | -0.020481 | -0.0051506 | 0.020491 | 0.0051563 | 9.5414e-06 | 5.7753e-06 | 0.031112 | 0.031112 | 0.031112 | 0.97976 | -0.38694 | 0.98026 | -0.37719 | 8.5473
123 | 0.0026636 | 0.00066728 | -0.0026636 | -0.00066729 | 1.1669e-08 | -1.6134e-08 | 0.00406 | 0.00406 | 0.00406 | 0.97621 | -0.45824 | 0.97621 | -0.45834 | 1.1154
124 | 0.0018122 | 0.00045411 | -0.0018121 | -0.00045416 | 1.539e-08 | -5.7158e-08 | 0.0027647 | 0.0027647 | 0.0027647 | 0.97533 | -0.47569 | 0.97532 | -0.47587 | 0.75954
125 | -0.049518 | -0.012463 | 0.04954 | 0.012477 | 2.2636e-05 | 1.4356e-05 | 0.075645 | 0.075645 | 0.075645 | 0.97431 | -0.49334 | 0.9748 | -0.48378 | 20.7816
126 | 0.046848 | 0.011794 | -0.046806 | -0.011768 | 4.1598e-05 | 2.6354e-05 | 0.071567 | 0.071567 | 0.071567 | 0.97431 | -0.49334 | 0.97337 | -0.51193 | 19.6613
127 | -0.053251 | -0.013407 | 0.053292 | 0.013433 | 4.0476e-05 | 2.5701e-05 | 0.081309 | 0.081309 | 0.081309 | 0.9748 | -0.48378 | 0.97561 | -0.46789 | 22.3377
128 | 0.043093 | 0.010837 | -0.043093 | -0.010837 | 9.4076e-08 | 5.9493e-08 | 0.06589 | 0.06589 | 0.06589 | 0.97337 | -0.51193 | 0.97337 | -0.51198 | 18.1017
129 | -0.0537 | -0.013535 | 0.05372 | 0.013548 | 1.9955e-05 | 1.2672e-05 | 0.081932 | 0.081932 | 0.081932 | 0.97561 | -0.46789 | 0.976 | -0.46013 | 22.5087
130 | 0.041069 | 0.01033 | -0.041033 | -0.010307 | 3.6458e-05 | 2.3027e-05 | 0.062797 | 0.062798 | 0.062798 | 0.97337 | -0.51198 | 0.97242 | -0.53058 | 17.2521
131 | -0.054129 | -0.013651 | 0.054153 | 0.013666 | 2.3724e-05 | 1.5067e-05 | 0.082556 | 0.082556 | 0.082556 | 0.976 | -0.46013 | 0.97647 | -0.45098 | 22.6803
132 | 0.038895 | 0.0097711 | -0.038892 | -0.0097691 | 3.1938e-06 | 2.0142e-06 | 0.059527 | 0.059527 | 0.059527 | 0.97242 | -0.53058 | 0.97233 | -0.5323 | 16.3535
133 | -0.05864 | -0.01479 | 0.058672 | 0.014811 | 3.2574e-05 | 2.0712e-05 | 0.089393 | 0.089393 | 0.089393 | 0.97647 | -0.45098 | 0.97706 | -0.43938 | 24.5586
134 | 0.037369 | 0.0093872 | -0.037347 | -0.0093737 | 2.1458e-05 | 1.3516e-05 | 0.057195 | 0.057195 | 0.057195 | 0.97233 | -0.5323 | 0.97172 | -0.54434 | 15.713
135 | -0.059316 | -0.014972 | 0.059381 | 0.015014 | 6.5327e-05 | 4.1542e-05 | 0.090373 | 0.090373 | 0.090373 | 0.97706 | -0.43938 | 0.97824 | -0.41642 | 24.8277
136 | 0.035586 | 0.0089324 | -0.035581 | -0.0089292 | 5.0388e-06 | 3.1688e-06 | 0.054499 | 0.054499 | 0.054499 | 0.97172 | -0.54434 | 0.97157 | -0.54731 | 14.9722
137 | 0.0012732 | 0.00031888 | -0.0012732 | -0.00031908 | 2.4308e-08 | -2.0308e-07 | 0.0019329 | 0.001933 | 0.001933 | 0.98011 | -0.38004 | 0.98009 | -0.38044 | 0.53103
138 | -0.0096934 | -0.0024285 | 0.0096963 | 0.0024299 | 2.8846e-06 | 1.3978e-06 | 0.014712 | 0.014712 | 0.014712 | 0.98041 | -0.37414 | 0.98073 | -0.36789 | 4.0417
139 | -0.012857 | -0.0032219 | 0.012858 | 0.0032223 | 6.4188e-07 | 3.5404e-07 | 0.019508 | 0.019508 | 0.019508 | 0.98073 | -0.36789 | 0.98078 | -0.36684 | 5.3592
140 | 0.0031609 | 0.00079202 | -0.0031608 | -0.00079217 | 1.7164e-07 | -1.4124e-07 | 0.0047959 | 0.004796 | 0.004796 | 0.98073 | -0.36789 | 0.98067 | -0.36903 | 1.3176
141 | 0.099812 | 0.025417 | -0.099409 | -0.02516 | 0.00040341 | 0.00025758 | 0.15075 | 0.15075 | 0.15075 | 0.98614 | -0.26322 | 0.98179 | -0.34739 | 41.4161
142 | -0.11079 | -0.028619 | 0.11094 | 0.028715 | 0.0001515 | 9.6186e-05 | 0.16548 | 0.16547 | 0.16548 | 0.99809 | -0.035774 | 0.99958 | -0.007782 | 22.7301
143 | 0.00098289 | 0.00024596 | -0.00098286 | -0.00024633 | 2.357e-08 | -3.6751e-07 | 0.0014652 | 0.0014653 | 0.0014653 | 0.99809 | -0.035774 | 0.99807 | -0.036277 | 0.40257
144 | -0.059985 | -0.015165 | 0.060051 | 0.015208 | 6.684e-05 | 4.2509e-05 | 0.091291 | 0.091291 | 0.091291 | 0.97824 | -0.41642 | 0.97943 | -0.39321 | 25.0799
145 | -0.024982 | -0.0062631 | 0.024985 | 0.0062647 | 2.6949e-06 | 1.6642e-06 | 0.038297 | 0.038297 | 0.038297 | 0.97067 | -0.56518 | 0.97079 | -0.56292 | 10.5212
146 | 0.020947 | 0.0052519 | -0.020945 | -0.0052503 | 2.6909e-06 | 1.6362e-06 | 0.032112 | 0.032112 | 0.032112 | 0.97067 | -0.56518 | 0.97054 | -0.56788 | 8.8221
147 | -0.028349 | -0.007108 | 0.028355 | 0.0071114 | 5.4435e-06 | 3.3888e-06 | 0.043455 | 0.043455 | 0.043455 | 0.97079 | -0.56292 | 0.97099 | -0.55889 | 11.9381
148 | 0.013688 | 0.0034316 | -0.013685 | -0.00343 | 2.6886e-06 | 1.5196e-06 | 0.020987 | 0.020987 | 0.020987 | 0.97054 | -0.56788 | 0.97033 | -0.572 | 5.7657
149 | 0.0072564 | 0.0018187 | -0.0072556 | -0.0018184 | 7.3644e-07 | 2.7528e-07 | 0.011125 | 0.011125 | 0.011125 | 0.97054 | -0.56788 | 0.97043 | -0.57001 | 3.0565
150 | -0.031706 | -0.0079513 | 0.031721 | 0.0079606 | 1.4787e-05 | 9.2571e-06 | 0.048591 | 0.04859 | 0.048591 | 0.97099 | -0.55889 | 0.97148 | -0.54911 | 13.3491
151 | 0.0097334 | 0.0024396 | -0.0097324 | -0.0024391 | 9.8269e-07 | 4.8365e-07 | 0.014926 | 0.014926 | 0.014926 | 0.97033 | -0.572 | 0.97022 | -0.57412 | 4.1007
152 | -0.033455 | -0.0083953 | 0.033458 | 0.0083971 | 2.8711e-06 | 1.8014e-06 | 0.051247 | 0.051247 | 0.051247 | 0.97148 | -0.54911 | 0.97157 | -0.54731 | 14.0788
153 | 0.0060652 | 0.00152 | -0.0060646 | -0.0015198 | 6.1869e-07 | 1.6053e-07 | 0.0093022 | 0.0093022 | 0.0093022 | 0.97022 | -0.57412 | 0.97011 | -0.57626 | 2.5556
154 | 0.0030508 | 0.0007645 | -0.0030507 | -0.00076458 | 8.3686e-08 | -7.2268e-08 | 0.0046794 | 0.0046795 | 0.0046795 | 0.97011 | -0.57626 | 0.97008 | -0.57684 | 1.2856
155 | -0.073706 | -0.018659 | 0.073748 | 0.018686 | 4.2202e-05 | 2.6896e-05 | 0.11189 | 0.11189 | 0.11189 | 0.98078 | -0.36684 | 0.9814 | -0.35492 | 30.7393
156 | 0.060848 | 0.015437 | -0.060771 | -0.015388 | 7.705e-05 | 4.9008e-05 | 0.092384 | 0.092384 | 0.092384 | 0.98078 | -0.36684 | 0.97943 | -0.39321 | 25.3802
157 | -0.096206 | -0.024344 | 0.096241 | 0.024366 | 3.4781e-05 | 2.2205e-05 | 0.14595 | 0.14595 | 0.14595 | 0.9814 | -0.35492 | 0.98179 | -0.34739 | 40.097
158 | 0.022458 | 0.0056576 | -0.022456 | -0.0056561 | 2.4863e-06 | 1.519e-06 | 0.034062 | 0.034062 | 0.034062 | 0.9814 | -0.35492 | 0.98128 | -0.35724 | 9.3576
159 | 0.0031682 | 0.0007939 | -0.0031681 | -0.000794 | 1.2974e-07 | -1.067e-07 | 0.0048018 | 0.0048019 | 0.0048019 | 0.98179 | -0.34739 | 0.98174 | -0.34825 | 1.3192
160 | 0.021504 | 0.0054176 | -0.021483 | -0.0054052 | 2.05e-05 | 1.2472e-05 | 0.032619 | 0.032619 | 0.032619 | 0.98128 | -0.35724 | 0.98026 | -0.37719 | 8.9613
161 | 0.0017195 | 0.00043069 | -0.0017195 | -0.00043071 | 5.1709e-09 | -2.1786e-08 | 0.002621 | 0.002621 | 0.002621 | 0.97621 | -0.45834 | 0.9762 | -0.4584 | 0.72005
162 | 0.00068261 | 0.00017083 | -0.00068261 | -0.00017108 | 8.1946e-09 | -2.4712e-07 | 0.0010404 | 0.0010405 | 0.0010405 | 0.9762 | -0.4584 | 0.97619 | -0.45865 | 0.28585
163 | 0.00091858 | 0.00023011 | -0.00091857 | -0.00023022 | 6.4502e-09 | -1.0693e-07 | 0.0013958 | 0.0013959 | 0.0013959 | 0.97923 | -0.39736 | 0.97922 | -0.3975 | 0.38348
164 | -0.20761 | -0.053126 | 0.20794 | 0.053339 | 0.00033452 | 0.00021361 | 0.31078 | 0.31078 | 0.31078 | 0.99527 | -0.089454 | 0.99702 | -0.05623 | 42.6892
165 | -0.20921 | -0.053658 | 0.20934 | 0.053738 | 0.00012542 | 8.0088e-05 | 0.31268 | 0.31268 | 0.31268 | 0.99702 | -0.05623 | 0.99767 | -0.043878 | 42.9501
166 | -0.21336 | -0.054745 | 0.21381 | 0.055036 | 0.00045527 | 0.00029075 | 0.31867 | 0.31867 | 0.31867 | 0.99767 | -0.043878 | 1 | 0 | 43.7732
167 | 0.11365 | 0.029411 | -0.11361 | -0.029383 | 4.3186e-05 | 2.7428e-05 | 0.16944 | 0.16944 | 0.16944 | 1 | 0 | 0.99958 | -0.007782 | 23.2751
168 | 0.0034451 | 0.00086286 | -0.003445 | -0.00086294 | 1.2261e-07 | -8.4761e-08 | 0.0051261 | 0.0051262 | 0.0051262 | 1 | 0 | 0.99996 | -0.00074742 | 1.4083
169 | 0.002172 | 0.0005439 | -0.0021718 | -0.00054431 | 1.5087e-07 | -4.0865e-07 | 0.0032319 | 0.0032321 | 0.0032321 | 0.99996 | -0.00074742 | 0.99989 | -0.002206 | 0.88794
170 | 0.0055031 | 0.0013792 | -0.0055029 | -0.0013791 | 2.3157e-07 | 3.8531e-08 | 0.0083891 | 0.0083892 | 0.0083892 | 0.97611 | -0.46023 | 0.97606 | -0.46111 | 2.3047
171 | -0.004378 | -0.0010972 | 0.0043785 | 0.0010972 | 5.4686e-07 | -5.8423e-08 | 0.0066776 | 0.0066775 | 0.0066776 | 0.97557 | -0.4692 | 0.9757 | -0.46658 | 1.8345
172 | -0.0083725 | -0.0020981 | 0.0083732 | 0.0020985 | 7.5154e-07 | 3.2744e-07 | 0.012769 | 0.012768 | 0.012769 | 0.9757 | -0.46658 | 0.9758 | -0.46469 | 3.5078
173 | -0.009976 | -0.0025002 | 0.0099778 | 0.0025011 | 1.8306e-06 | 9.0803e-07 | 0.015213 | 0.015212 | 0.015213 | 0.9758 | -0.46469 | 0.97599 | -0.46084 | 4.1793
174 | -0.011299 | -0.0028323 | 0.011303 | 0.0028344 | 4.032e-06 | 2.1276e-06 | 0.017227 | 0.017227 | 0.017227 | 0.97599 | -0.46084 | 0.97638 | -0.45336 | 4.7328
175 | -0.012529 | -0.0031415 | 0.012532 | 0.0031436 | 3.7215e-06 | 2.0412e-06 | 0.019095 | 0.019094 | 0.019095 | 0.97638 | -0.45336 | 0.97669 | -0.44712 | 5.2458
176 | 0.014868 | 0.0037332 | -0.014863 | -0.0037305 | 4.6964e-06 | 2.6991e-06 | 0.022629 | 0.02263 | 0.02263 | 0.97774 | -0.4266 | 0.9774 | -0.43323 | 6.2169
177 | -0.013451 | -0.0033738 | 0.013456 | 0.0033762 | 4.342e-06 | 2.4338e-06 | 0.020494 | 0.020494 | 0.020494 | 0.97669 | -0.44712 | 0.97704 | -0.44035 | 5.6303
178 | -0.014261 | -0.003578 | 0.014265 | 0.0035807 | 4.8484e-06 | 2.7596e-06 | 0.02172 | 0.02172 | 0.02172 | 0.97704 | -0.44035 | 0.9774 | -0.43323 | 5.9671

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33255 | 0.08531

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002803 | 0.00070249
1 | 0.002787 | 0.00069849
2 | 0.0027138 | 0.00068015
3 | 0.0027355 | 0.00068558
4 | 0.0012209 | 0.00030598
5 | 0.0027334 | 0.00068504
6 | 0.00090191 | 0.00022604
7 | 0.00090411 | 0.00022659
8 | 0.0018127 | 0.00045431
9 | 0.0027928 | 0.00069995
10 | 0.0011514 | 0.00028856
11 | 0.0028372 | 0.00071108
12 | 0.00091458 | 0.00022922
13 | 0.0012911 | 0.00032358
14 | 0.0028144 | 0.00070535
15 | 0.00096782 | 0.00024256
16 | 0.00088027 | 0.00022062
17 | 0.0012963 | 0.00032489
18 | 0.0017675 | 0.00044298
19 | 0.0015169 | 0.00038016
20 | 0.00099976 | 0.00025056
21 | 0.0052571 | 0.0013176
22 | 0.0031149 | 0.00078068
23 | 0.0028432 | 0.00071258
24 | 0.0028309 | 0.0007095
25 | 0.0030096 | 0.00075427
26 | 0.002663 | 0.0006674
27 | 0.0011041 | 0.0002767
28 | 0.0016592 | 0.00041584
29 | 0.0014976 | 0.00037532
30 | 0.0012264 | 0.00030737
31 | 0.0023795 | 0.00059635
32 | 0.0015539 | 0.00038944
33 | 0.0020847 | 0.00052248
34 | 0.0057283 | 0.0014357
35 | 0.0039597 | 0.0009924
36 | 0.0033671 | 0.00084387
37 | 0.0015836 | 0.0003969
38 | 0.00084913 | 0.00021281
39 | 0.0010839 | 0.00027166
40 | 0.00087337 | 0.00021889
41 | 0.00092066 | 0.00023074
42 | 0.0018206 | 0.00045628
43 | 0.0011389 | 0.00028544
44 | 0.0070131 | 0.0017577
45 | 0.0012769 | 0.00032001
46 | 0.0079326 | 0.0019881
47 | 0.0068715 | 0.0017222
48 | 0.0075995 | 0.0019046
49 | 0.0058865 | 0.0014753
50 | 0.0033664 | 0.0008437
51 | 0.0031453 | 0.00078828
52 | 0.0023407 | 0.00058663
53 | 0.00099046 | 0.00024823
54 | 0.0031378 | 0.00078642
55 | 0.00091557 | 0.00022946
56 | 0.0068638 | 0.0017202
57 | 0.0040343 | 0.0010111
58 | 0.002866 | 0.00071829
59 | 0.0069871 | 0.0017511
60 | 0.0071878 | 0.0018014
61 | 0.003136 | 0.00078597
62 | 0.002052 | 0.00051427
63 | 0.0035281 | 0.00088423
64 | 0.0052095 | 0.0013056
65 | 0.0014707 | 0.00036858
66 | 0.0010957 | 0.00027461
67 | 0.00053773 | 0.00013477
68 | 0.00094274 | 0.00023627
69 | 0.00090347 | 0.00022643
70 | 0.0069812 | 0.0017497
71 | 0.00267 | 0.00066918
72 | 0.0037108 | 0.00093001
73 | 0.0037134 | 0.00093068
74 | 0.00040815 | 0.00010229
75 | 0.0020231 | 0.00050704
76 | 0.00040971 | 0.00010268
77 | 0.0021375 | 0.00053571
78 | 0.0044866 | 0.0011244
79 | 0.0015236 | 0.00038186
80 | 0.00064333 | 0.00016123
81 | 0.0017608 | 0.00044129
82 | 0.000958 | 0.0002401
83 | 0.0012237 | 0.00030668
84 | 0.0012732 | 0.00031908
85 | 0.0044715 | 0.0011207
86 | 0.0031608 | 0.00079217
87 | 0.0031556 | 0.00079087
88 | 0.00060359 | 0.00015127
89 | 0.0040346 | 0.0010112
90 | 0.0033648 | 0.00084329
91 | 0.0033513 | 0.00083992
92 | 0.0039521 | 0.00099048
93 | 0.0072556 | 0.0018184
94 | 0.0017343 | 0.00043465
95 | 0.0036672 | 0.00091907
96 | 0.0021234 | 0.00053217
97 | 0.0030138 | 0.00075534
98 | 0.0030507 | 0.00076458
99 | 0.00071938 | 0.00018029
100 | 0.00095155 | 0.00023848
101 | 0.0031681 | 0.000794
102 | 0.00099285 | 0.00024883
103 | 0.00094407 | 0.00023661
104 | 0.0010369 | 0.00025988
105 | 0.00068261 | 0.00017108
106 | 0.00072906 | 0.00018272
107 | 0.0018121 | 0.00045416
108 | 0.0012717 | 0.00031873
109 | 0.0012725 | 0.00031892
110 | 0.0040177 | 0.0010069
111 | 0.0026653 | 0.00066799
112 | 0.001273 | 0.00031904
113 | 0.0057745 | 0.0014472
114 | 0.0035933 | 0.00090057
115 | 0.0055029 | 0.0013791
116 | 0.004378 | 0.0010972
117 | 0.0039939 | 0.001001
118 | 0.0016028 | 0.00040169
119 | 0.0013216 | 0.00033123
120 | 0.0012253 | 0.00030709
121 | 0.00082769 | 0.00020744
122 | 0.00091869 | 0.00023025
123 | 0.00080503 | 0.00020176
124 | 0.00059748 | 0.00014974
125 | 0.00091857 | 0.00023022
126 | 0.0021718 | 0.00054431
127 | 0.00098286 | 0.00024633

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1