## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_14-5_1_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_14-5_1_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_14-5_1_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_14-5_1_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_14-5_1_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_14-5_1_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_14-5_1_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_14-5_1_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_14-5_1_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_14-5_1_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_14-5_1_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_14-5_1_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_14-5_1_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_14-5_1_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_14-5_1_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_14-5_1_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_14-5_1_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_14-5_1_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_14-5_1_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_14-5_1_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_14-5_1_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_14-5_1_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_14-5_1_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_14-5_1_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_14-5_1_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_14-5_1_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_14-5_1_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_14-5_1_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_14-5_1_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_14-5_1_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_14-5_1_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_14-5_1_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_14-5_1_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_14-5_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_14-5_1_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_14-5_1_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_14-5_1_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_14-5_1_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_14-5_1_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_14-5_1_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_14-5_1_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_14-5_1_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_14-5_1_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_14-5_1_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_14-5_1_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_14-5_1_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_14-5_1_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_14-5_1_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_14-5_1_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_14-5_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_14-5_1_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_14-5_1_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_14-5_1_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_14-5_1_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_14-5_1_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_14-5_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_14-5_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_14-5_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_14-5_1_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_14-5_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_14-5_1_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_14-5_1_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_14-5_1_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_14-5_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_14-5_1_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_14-5_1_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_14-5_1_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_14-5_1_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_14-5_1_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_14-5_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_14-5_1_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_14-5_1_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_14-5_1_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_14-5_1_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_14-5_1_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_14-5_1_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_14-5_1_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_14-5_1_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_14-5_1_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_14-5_1_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_14-5_1_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_14-5_1_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_14-5_1_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_14-5_1_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_14-5_1_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_14-5_1_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_14-5_1_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_14-5_1_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_14-5_1_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_14-5_1_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_14-5_1_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_14-5_1_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_14-5_1_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_14-5_1_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_14-5_1_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_14-5_1_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_14-5_1_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_14-5_1_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_14-5_1_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_14-5_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_14-5_1_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_14-5_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_14-5_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_14-5_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_14-5_1_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_14-5_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_14-5_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_14-5_1_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_14-5_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_14-5_1_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_14-5_1_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_14-5_1_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_14-5_1_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_14-5_1_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_14-5_1_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_14-5_1_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_14-5_1_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_14-5_1_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_14-5_1_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_14-5_1_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_14-5_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_14-5_1_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_14-5_1_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_14-5_1_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_14-5_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_14-5_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_14-5_1_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_14-5_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_14-5_1_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_14-5_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_14-5_1_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_14-5_1_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_14-5_1_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_14-5_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_14-5_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_14-5_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_14-5_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_14-5_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_14-5_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_14-5_1_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_14-5_1_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_14-5_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_14-5_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_14-5_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_14-5_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_14-5_1_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_14-5_1_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_14-5_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_14-5_1_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_14-5_1_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_14-5_1_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_14-5_1_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_14-5_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_14-5_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_14-5_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_14-5_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_14-5_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_14-5_1_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_14-5_1_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_14-5_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_14-5_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_14-5_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_14-5_1_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_14-5_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_14-5_1_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_14-5_1_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_14-5_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_14-5_1_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_14-5_1_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_14-5_1_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_14-5_1_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_14-5_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_14-5_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_14-5_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_14-5_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_14-5_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_14-5_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_14-5_1_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_14-5_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_14-5_1_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_14-5_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_14-5_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_14-5_1_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_14-5_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_14-5_1_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_14-5_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_14-5_1_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_14-5_1_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_14-5_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_14-5_1_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_14-5_1_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_14-5_1_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_14-5_1_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_14-5_1_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_14-5_1_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_14-5_1_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_14-5_1_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_14-5_1_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_14-5_1_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_14-5_1_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_14-5_1_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_14-5_1_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_14-5_1_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_14-5_1_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_14-5_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_14-5_1_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_14-5_1_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_14-5_1_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_14-5_1_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_14-5_1_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_14-5_1_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_14-5_1_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_14-5_1_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_14-5_1_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_14-5_1_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_14-5_1_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_14-5_1_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_14-5_1_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_14-5_1_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_14-5_1_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_14-5_1_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_14-5_1_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_14-5_1_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_14-5_1_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_14-5_1_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_14-5_1_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_14-5_1_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_14-5_1_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_14-5_1_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_14-5_1_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_14-5_1_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_14-5_1_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_14-5_1_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_14-5_1_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_14-5_1_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_14-5_1_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_MV_358_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_14-5_1_6_load_45 | 1 | 0.0028457 | 0.00071321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_14-5_1_6_load_39 | 4 | 0.001284 | 0.0003218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_14-5_1_6_load_59 | 7 | 0.0020973 | 0.00052564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_14-5_1_6_load_38 | 9 | 0.0018318 | 0.00045908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_14-5_1_6_load_43 | 10 | 0.0015376 | 0.00038536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_14-5_1_6_load_40 | 11 | 0.0051612 | 0.0012935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_14-5_1_6_load_256 | 12 | 0.0016154 | 0.00040485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_14-5_1_6_load_36 | 13 | 0.0027191 | 0.00068147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_14-5_1_6_load_32 | 14 | 0.0019964 | 0.00050034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_14-5_1_6_load_12 | 15 | 0.0051615 | 0.0012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_14-5_1_6_load_13 | 16 | 0.012173 | 0.0030508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_14-5_1_6_load_16 | 18 | 0.0050721 | 0.0012712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_14-5_1_6_load_222 | 21 | 0.0078349 | 0.0019636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_14-5_1_6_load_219 | 22 | 0.0074187 | 0.0018593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_14-5_1_6_load_188 | 24 | 0.0036756 | 0.00092118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_14-5_1_6_load_185 | 25 | 0.0023483 | 0.00058854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_14-5_1_6_load_226 | 29 | 0.0059919 | 0.0015017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_14-5_1_6_load_231 | 30 | 0.0022665 | 0.00056803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_14-5_1_6_load_122 | 33 | 0.0014762 | 0.00036998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_14-5_1_6_load_191 | 36 | 0.0033425 | 0.00083771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_14-5_1_6_load_150 | 38 | 0.0027558 | 0.00069066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_14-5_1_6_load_197 | 40 | 0.0077444 | 0.0019409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_14-5_1_6_load_216 | 42 | 0.0017093 | 0.00042838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_14-5_1_6_load_60 | 46 | 0.0027524 | 0.00068981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_14-5_1_6_load_233 | 48 | 0.0016715 | 0.00041892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_14-5_1_6_load_146 | 49 | 0.0014865 | 0.00037255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_14-5_1_6_load_215 | 50 | 0.0013115 | 0.0003287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_14-5_1_6_load_48 | 51 | 0.0050508 | 0.0012659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_14-5_1_6_load_196 | 52 | 0.0050171 | 0.0012574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_14-5_1_6_load_220 | 53 | 0.0071732 | 0.0017978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_14-5_1_6_load_183 | 54 | 0.0028074 | 0.0007036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_14-5_1_6_load_125 | 55 | 0.0017565 | 0.00044022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_14-5_1_6_load_130 | 56 | 0.0015015 | 0.00037632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_14-5_1_6_load_123 | 57 | 0.0014633 | 0.00036674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_14-5_1_6_load_234 | 60 | 0.0012783 | 0.00032037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_14-5_1_6_load_61 | 61 | 0.0042592 | 0.0010675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_14-5_1_6_load_235 | 62 | 0.0015436 | 0.00038686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_14-5_1_6_load_147 | 63 | 0.0026873 | 0.0006735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_14-5_1_6_load_214 | 64 | 0.0012571 | 0.00031505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_14-5_1_6_load_33 | 65 | 0.0015978 | 0.00040046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_14-5_1_6_load_35 | 66 | 0.0016305 | 0.00040864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_14-5_1_6_load_78 | 68 | 0.0012681 | 0.00031783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_14-5_1_6_load_79 | 69 | 0.0033576 | 0.0008415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_14-5_1_6_load_255 | 70 | 0.0012792 | 0.00032059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_14-5_1_6_load_257 | 72 | 0.0015206 | 0.00038111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_14-5_1_6_load_64 | 74 | 0.0024515 | 0.0006144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_14-5_1_6_load_63 | 75 | 0.0023342 | 0.000585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_14-5_1_6_load_65 | 77 | 0.0019627 | 0.00049191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_14-5_1_6_load_258 | 79 | 0.0020967 | 0.00052549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_14-5_1_6_load_66 | 81 | 0.0019396 | 0.00048611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_14-5_1_6_load_260 | 84 | 0.0016122 | 0.00040405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_14-5_1_6_load_261 | 85 | 0.0012635 | 0.00031665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_14-5_1_6_load_259 | 86 | 0.0012884 | 0.0003229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_14-5_1_6_load_84 | 89 | 0.0038476 | 0.00096429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_14-5_1_6_load_81 | 90 | 0.0019308 | 0.00048391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_14-5_1_6_load_49 | 91 | 0.0026981 | 0.00067621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_14-5_1_6_load_47 | 92 | 0.0064321 | 0.001612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_14-5_1_6_load_62 | 93 | 0.0026853 | 0.00067299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_14-5_1_6_load_67 | 94 | 0.0020743 | 0.00051986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_14-5_1_6_load_243 | 95 | 0.0012477 | 0.00031269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_14-5_1_6_load_85 | 96 | 0.0012427 | 0.00031145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_14-5_1_6_load_87 | 97 | 0.0029322 | 0.00073489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_14-5_1_6_load_80 | 98 | 0.0024203 | 0.0006066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_14-5_1_6_load_262 | 100 | 0.0014216 | 0.00035628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_14-5_1_6_load_107 | 103 | 0.0014828 | 0.00037162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_14-5_1_6_load_110 | 105 | 0.0012929 | 0.00032404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_14-5_1_6_load_108 | 106 | 0.001168 | 0.00029272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_14-5_1_6_load_101 | 108 | 0.0011639 | 0.00029169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_14-5_1_6_load_244 | 111 | 0.0024221 | 0.00060704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_14-5_1_6_load_70 | 113 | 0.0014684 | 0.00036801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_14-5_1_6_load_71 | 114 | 0.0086836 | 0.0021763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_14-5_1_6_load_76 | 115 | 0.00085756 | 0.00021492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_14-5_1_6_load_77 | 116 | 0.0014628 | 0.00036662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_14-5_1_6_load_72 | 117 | 0.00085003 | 0.00021304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_14-5_1_6_load_75 | 118 | 0.0017737 | 0.00044454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_14-5_1_6_load_98 | 119 | 0.0017137 | 0.0004295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_14-5_1_6_load_95 | 120 | 0.0017803 | 0.00044619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_14-5_1_6_load_242 | 121 | 0.0019396 | 0.00048611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_14-5_1_6_load_73 | 122 | 0.00084912 | 0.00021281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_14-5_1_6_load_74 | 123 | 0.00088163 | 0.00022096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_14-5_1_6_load_93 | 124 | 0.00086376 | 0.00021648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_14-5_1_6_load_94 | 125 | 0.0012843 | 0.00032189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_14-5_1_6_load_245 | 126 | 0.0017 | 0.00042605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_14-5_1_6_load_96 | 127 | 0.0018522 | 0.00046422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_14-5_1_6_load_241 | 128 | 0.0015091 | 0.00037821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_14-5_1_6_load_83 | 130 | 0.0012409 | 0.00031099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_14-5_1_6_load_88 | 131 | 0.0043071 | 0.0010795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_14-5_1_6_load_89 | 132 | 0.0011632 | 0.00029153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_14-5_1_6_load_113 | 133 | 0.0014728 | 0.00036912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_14-5_1_6_load_114 | 135 | 0.0032818 | 0.00082251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_14-5_1_6_load_209 | 139 | 0.0012878 | 0.00032275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_14-5_1_6_load_208 | 140 | 0.0013049 | 0.00032704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_14-5_1_6_load_109 | 141 | 0.00095651 | 0.00023973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_14-5_1_6_load_112 | 142 | 0.0010685 | 0.00026779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_14-5_1_6_load_100 | 143 | 0.0017093 | 0.00042839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_14-5_1_6_load_106 | 144 | 0.0016827 | 0.00042173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_14-5_1_6_load_246 | 145 | 0.0018914 | 0.00047403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_14-5_1_6_load_199 | 146 | 0.001741 | 0.00043634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_14-5_1_6_load_118 | 147 | 0.0014681 | 0.00036795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_14-5_1_6_load_210 | 148 | 0.0012691 | 0.00031808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_14-5_1_6_load_207 | 149 | 0.0017198 | 0.00043102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_14-5_1_6_load_200 | 150 | 0.0017371 | 0.00043536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_14-5_1_6_load_230 | 151 | 0.0026186 | 0.00065628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_14-5_1_6_load_115 | 152 | 0.0020209 | 0.00050648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_14-5_1_6_load_116 | 153 | 0.0018799 | 0.00047116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_14-5_1_6_load_119 | 155 | 0.001633 | 0.00040927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_14-5_1_6_load_121 | 156 | 0.0018925 | 0.00047431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_14-5_1_6_load_229 | 157 | 0.0015949 | 0.00039973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_14-5_1_6_load_228 | 158 | 0.0015758 | 0.00039494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_14-5_1_6_load_127 | 160 | 0.0082494 | 0.0020675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_14-5_1_6_load_126 | 161 | 0.0023636 | 0.00059238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_14-5_1_6_load_158 | 162 | 0.0036903 | 0.00092487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_14-5_1_6_load_174 | 164 | 0.0023469 | 0.00058819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_14-5_1_6_load_173 | 165 | 0.0026467 | 0.00066332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_14-5_1_6_load_155 | 166 | 0.002725 | 0.00068296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_14-5_1_6_load_157 | 167 | 0.0037656 | 0.00094374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_14-5_1_6_load_175 | 168 | 0.0023438 | 0.0005874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_14-5_1_6_load_145 | 169 | 0.002707 | 0.00067844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_14-5_1_6_load_156 | 170 | 0.0026679 | 0.00066864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_14-5_1_6_load_131 | 171 | 0.0028381 | 0.00071128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_14-5_1_6_load_132 | 172 | 0.0026706 | 0.00066931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_14-5_1_6_load_134 | 174 | 0.0032047 | 0.00080318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_14-5_1_6_load_136 | 176 | 0.0028597 | 0.0007167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_14-5_1_6_load_137 | 177 | 0.0027507 | 0.0006894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_14-5_1_6_load_138 | 178 | 0.0027496 | 0.00068911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_14-5_1_6_load_139 | 179 | 0.002687 | 0.00067342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_14-5_1_6_load_140 | 180 | 0.0028299 | 0.00070925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_14-5_1_6_load_141 | 181 | 0.0028056 | 0.00070315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_14-5_1_6_load_151 | 182 | 0.0027229 | 0.00068243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_14-5_1_6_load_177 | 183 | 0.0028868 | 0.0007235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_14-5_1_6_load_142 | 185 | 0.0027078 | 0.00067865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_14-5_1_6_load_176 | 186 | 0.0027636 | 0.00069264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_14-5_1_6_load_144 | 188 | 0.0027144 | 0.00068029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_14-5_1_6_load_182 | 189 | 0.0027406 | 0.00068687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_14-5_1_6_load_181 | 190 | 0.002695 | 0.00067542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_14-5_1_6_load_148 | 191 | 0.0027522 | 0.00068975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_14-5_1_6_load_149 | 192 | 0.0026716 | 0.00066957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_14-5_1_6_load_154 | 193 | 0.00273 | 0.00068421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_14-5_1_6_load_153 | 194 | 0.0027311 | 0.00068447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_14-5_1_6_load_152 | 195 | 0.0027376 | 0.0006861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_14-5_1_6_load_179 | 196 | 0.0026845 | 0.00067279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_14-5_1_6_load_180 | 197 | 0.002683 | 0.00067243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_14-5_1_6_load_159 | 198 | 0.0017981 | 0.00045064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_14-5_1_6_load_160 | 199 | 0.0015816 | 0.00039638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_14-5_1_6_load_161 | 200 | 0.0015726 | 0.00039412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_14-5_1_6_load_227 | 201 | 0.0015965 | 0.00040012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_14-5_1_6_load_198 | 202 | 0.0027288 | 0.00068391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_14-5_1_6_load_193 | 203 | 0.0023993 | 0.00060131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_14-5_1_6_load_178 | 204 | 0.0083708 | 0.0020979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_14-5_1_6_load_184 | 205 | 0.0023772 | 0.00059579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_14-5_1_6_load_186 | 206 | 0.0028143 | 0.00070532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_14-5_1_6_load_187 | 207 | 0.0028025 | 0.00070238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_14-5_1_6_load_192 | 208 | 0.0027154 | 0.00068055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_14-5_1_6_load_195 | 209 | 0.0084942 | 0.0021289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_14-5_1_6_load_225 | 210 | 0.0088409 | 0.0022157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_14-5_1_6_load_224 | 211 | 0.0037593 | 0.00094216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_14-5_1_6_load_201 | 212 | 0.0017133 | 0.0004294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_14-5_1_6_load_202 | 213 | 0.0016817 | 0.00042148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_14-5_1_6_load_203 | 214 | 0.0019112 | 0.00047899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_14-5_1_6_load_204 | 215 | 0.0017311 | 0.00043386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_14-5_1_6_load_205 | 216 | 0.001687 | 0.00042281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_14-5_1_6_load_206 | 217 | 0.0017017 | 0.0004265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_14-5_1_6_load_211 | 218 | 0.001291 | 0.00032356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_14-5_1_6_load_212 | 219 | 0.001279 | 0.00032055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_14-5_1_6_load_213 | 220 | 0.001285 | 0.00032204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_14-5_1_6_load_221 | 221 | 0.0076644 | 0.0019209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_14-5_1_6_load_223 | 222 | 0.0072074 | 0.0018064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_14-5_1_6_load_254 | 223 | 0.0013075 | 0.00032769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_14-5_1_6_load_236 | 224 | 0.0011331 | 0.00028397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_14-5_1_6_load_253 | 225 | 0.0016215 | 0.0004064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_14-5_1_6_load_237 | 226 | 0.0013472 | 0.00033765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_14-5_1_6_load_238 | 227 | 0.0015316 | 0.00038386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_14-5_1_6_load_239 | 228 | 0.001513 | 0.00037919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_14-5_1_6_load_240 | 229 | 0.0018166 | 0.00045529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_14-5_1_6_load_247 | 230 | 0.001726 | 0.00043258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_14-5_1_6_load_248 | 231 | 0.0017305 | 0.0004337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_14-5_1_6_load_249 | 232 | 0.0017065 | 0.00042769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_14-5_1_6_load_250 | 233 | 0.0017536 | 0.00043949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_14-5_1_6_load_251 | 234 | 0.0013072 | 0.00032762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_14-5_1_6_load_252 | 235 | 0.0013066 | 0.00032746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_14-5_1_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_14-5_1_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_14-5_1_6_line_2 |  | 1 | 9 | 0.02736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_14-5_1_6_line_3 |  | 2 | 10 | 0.0046271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_14-5_1_6_line_4 |  | 2 | 11 | 0.0060563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_14-5_1_6_line_5 |  | 3 | 4 | 0.01138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_14-5_1_6_line_6 |  | 3 | 5 | 0.020815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_14-5_1_6_line_7 |  | 4 | 12 | 0.0064719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_14-5_1_6_line_8 |  | 5 | 13 | 0.035929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_14-5_1_6_line_9 |  | 5 | 14 | 0.01328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_14-5_1_6_line_10 |  | 6 | 7 | 0.0085696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_14-5_1_6_line_11 |  | 6 | 8 | 0.005489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_14-5_1_6_line_12 |  | 7 | 72 | 0.0079939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_14-5_1_6_line_13 |  | 8 | 71 | 0.013843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_14-5_1_6_line_14 |  | 9 | 13 | 0.021696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_14-5_1_6_line_15 |  | 14 | 65 | 0.0048906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_14-5_1_6_line_16 |  | 15 | 16 | 0.043348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_14-5_1_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.035922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_14-5_1_6_line_18 |  | 17 | 18 | 0.024314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_14-5_1_6_line_19 |  | 18 | 19 | 0.022954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_14-5_1_6_line_20 |  | 19 | 51 | 0.012979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_14-5_1_6_line_21 |  | 19 | 44 | 0.003348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_14-5_1_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.026287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_14-5_1_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.013667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_14-5_1_6_line_24 |  | 21 | 52 | 0.016004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_14-5_1_6_line_25 |  | 22 | 53 | 0.019427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_14-5_1_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.027339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_14-5_1_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.029304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_14-5_1_6_line_28 |  | 25 | 54 | 0.00024957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_14-5_1_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.0076263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_14-5_1_6_line_30 |  | 26 | 28 | 0.018267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_14-5_1_6_line_31 |  | 26 | 29 | 0.012839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_14-5_1_6_line_32 |  | 27 | 30 | 0.014617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_14-5_1_6_line_33 |  | 28 | 40 | 0.018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_14-5_1_6_line_34 |  | 29 | 45 | 0.028411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_14-5_1_6_line_35 |  | 30 | 47 | 0.0036093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_14-5_1_6_line_36 |  | 31 | 32 | 0.015966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_14-5_1_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.019229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_14-5_1_6_line_38 |  | 32 | 50 | 0.01637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_14-5_1_6_line_39 |  | 32 | 37 | 0.0081079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_14-5_1_6_line_40 |  | 33 | 57 | 0.00173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_14-5_1_6_line_41 |  | 34 | 35 | 0.004266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_14-5_1_6_line_42 |  | 34 | 36 | 0.019908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_14-5_1_6_line_43 |  | 35 | 52 | 0.01209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_14-5_1_6_line_44 |  | 36 | 58 | 0.020269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_14-5_1_6_line_45 |  | 37 | 38 | 0.006616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_14-5_1_6_line_46 |  | 37 | 39 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_14-5_1_6_line_47 |  | 38 | 59 | 0.0067341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_14-5_1_6_line_48 |  | 39 | 49 | 0.010627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_14-5_1_6_line_49 |  | 41 | 42 | 0.011135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_14-5_1_6_line_50 |  | 41 | 43 | 0.010919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_14-5_1_6_line_51 |  | 43 | 60 | 0.011697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_14-5_1_6_line_52 |  | 43 | 47 | 0.003957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_14-5_1_6_line_53 |  | 44 | 45 | 0.025544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_14-5_1_6_line_54 |  | 44 | 46 | 0.013073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_14-5_1_6_line_55 |  | 46 | 61 | 0.023971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_14-5_1_6_line_56 |  | 47 | 48 | 0.027349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_14-5_1_6_line_57 |  | 48 | 62 | 0.0078509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_14-5_1_6_line_58 |  | 49 | 63 | 0.0062693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_14-5_1_6_line_59 |  | 50 | 64 | 0.0046875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_14-5_1_6_line_60 |  | 53 | 221 | 0.011735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_14-5_1_6_line_61 |  | 54 | 205 | 0.0058612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_14-5_1_6_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0056403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_14-5_1_6_line_63 |  | 56 | 137 | 0.028868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_14-5_1_6_line_64 |  | 57 | 159 | 0.014702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_14-5_1_6_line_65 |  | 58 | 184 | 0.004332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_14-5_1_6_line_66 |  | 58 | 177 | 0.019647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_14-5_1_6_line_67 |  | 59 | 166 | 0.010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_14-5_1_6_line_68 |  | 60 | 223 | 0.0073494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_14-5_1_6_line_69 |  | 62 | 224 | 0.019158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_14-5_1_6_line_70 |  | 63 | 191 | 0.0062533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_14-5_1_6_line_71 |  | 64 | 220 | 0.0073544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_14-5_1_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.00014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_14-5_1_6_line_73 |  | 66 | 67 | 0.014583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_14-5_1_6_line_74 |  | 67 | 68 | 0.035173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_14-5_1_6_line_75 |  | 67 | 69 | 0.023332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_14-5_1_6_line_76 |  | 68 | 70 | 7.3809e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_14-5_1_6_line_77 |  | 70 | 84 | 0.0056352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_14-5_1_6_line_78 |  | 71 | 91 | 0.028618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_14-5_1_6_line_79 |  | 71 | 73 | 0.008089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_14-5_1_6_line_80 |  | 73 | 74 | 0.01546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_14-5_1_6_line_81 |  | 73 | 75 | 0.011199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_14-5_1_6_line_82 |  | 74 | 76 | 0.026399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_14-5_1_6_line_83 |  | 75 | 93 | 0.018234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_14-5_1_6_line_84 |  | 76 | 77 | 0.013194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_14-5_1_6_line_85 |  | 76 | 78 | 0.011408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_14-5_1_6_line_86 |  | 77 | 94 | 0.025214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_14-5_1_6_line_87 |  | 78 | 79 | 0.0053408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_14-5_1_6_line_88 |  | 79 | 86 | 0.0071449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_14-5_1_6_line_89 |  | 80 | 81 | 0.021336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_14-5_1_6_line_90 |  | 80 | 82 | 0.032382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_14-5_1_6_line_91 |  | 81 | 95 | 0.0011876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_14-5_1_6_line_92 |  | 82 | 89 | 0.029994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_14-5_1_6_line_93 |  | 82 | 90 | 0.017165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_14-5_1_6_line_94 |  | 83 | 84 | 0.014802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_14-5_1_6_line_95 |  | 83 | 85 | 0.0149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_14-5_1_6_line_96 |  | 83 | 86 | 0.029521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_14-5_1_6_line_97 |  | 85 | 96 | 0.0067686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_14-5_1_6_line_98 |  | 87 | 88 | 0.046129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_14-5_1_6_line_99 |  | 87 | 89 | 0.054845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_14-5_1_6_line_100 |  | 88 | 97 | 0.042889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_14-5_1_6_line_101 |  | 90 | 98 | 0.020356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_14-5_1_6_line_102 |  | 91 | 92 | 0.017482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_14-5_1_6_line_103 |  | 94 | 110 | 0.016087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_14-5_1_6_line_104 |  | 95 | 111 | 0.0039247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_14-5_1_6_line_105 |  | 96 | 130 | 0.0052424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_14-5_1_6_line_106 |  | 98 | 129 | 0.0017681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_14-5_1_6_line_107 |  | 99 | 100 | 0.006302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_14-5_1_6_line_108 |  | 99 | 101 | 0.008357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_14-5_1_6_line_109 |  | 99 | 102 | 0.01133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_14-5_1_6_line_110 |  | 101 | 103 | 0.007246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_14-5_1_6_line_111 |  | 102 | 108 | 0.039022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_14-5_1_6_line_112 |  | 102 | 109 | 0.003712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_14-5_1_6_line_113 |  | 103 | 106 | 0.032542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_14-5_1_6_line_114 |  | 104 | 105 | 0.037052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_14-5_1_6_line_115 |  | 104 | 106 | 0.017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_14-5_1_6_line_116 |  | 104 | 107 | 0.47228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_14-5_1_6_line_117 |  | 105 | 133 | 0.012624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_14-5_1_6_line_118 |  | 107 | 131 | 0.12567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_14-5_1_6_line_119 |  | 109 | 143 | 0.017096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_14-5_1_6_line_120 |  | 109 | 127 | 0.011039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_14-5_1_6_line_121 |  | 110 | 112 | 0.002989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_14-5_1_6_line_122 |  | 110 | 113 | 0.02001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_14-5_1_6_line_123 |  | 110 | 114 | 0.027016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_14-5_1_6_line_124 |  | 112 | 115 | 0.012735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_14-5_1_6_line_125 |  | 113 | 116 | 0.0062353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_14-5_1_6_line_126 |  | 114 | 117 | 0.0079386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_14-5_1_6_line_127 |  | 115 | 120 | 0.025587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_14-5_1_6_line_128 |  | 116 | 121 | 0.0095906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_14-5_1_6_line_129 |  | 117 | 122 | 0.017799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_14-5_1_6_line_130 |  | 118 | 119 | 0.0063344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_14-5_1_6_line_131 |  | 119 | 126 | 0.0062107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_14-5_1_6_line_132 |  | 120 | 127 | 0.0045391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_14-5_1_6_line_133 |  | 121 | 128 | 0.015884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_14-5_1_6_line_134 |  | 122 | 123 | 0.008078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_14-5_1_6_line_135 |  | 123 | 124 | 0.0092695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_14-5_1_6_line_136 |  | 124 | 125 | 0.0028343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_14-5_1_6_line_137 |  | 126 | 145 | 0.0051016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_14-5_1_6_line_138 |  | 128 | 229 | 0.0060149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_14-5_1_6_line_139 |  | 129 | 130 | 0.019805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_14-5_1_6_line_140 |  | 131 | 132 | 5.6102e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_14-5_1_6_line_141 |  | 133 | 151 | 0.0098996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_14-5_1_6_line_142 |  | 134 | 135 | 0.038969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_14-5_1_6_line_143 |  | 134 | 136 | 0.002869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_14-5_1_6_line_144 |  | 135 | 142 | 0.026355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_14-5_1_6_line_145 |  | 136 | 147 | 0.013807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_14-5_1_6_line_146 |  | 136 | 137 | 0.004809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_14-5_1_6_line_147 |  | 137 | 138 | 0.0078717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_14-5_1_6_line_148 |  | 138 | 139 | 0.0063477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_14-5_1_6_line_149 |  | 138 | 140 | 0.00080441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_14-5_1_6_line_150 |  | 139 | 148 | 0.010878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_14-5_1_6_line_151 |  | 140 | 149 | 0.023479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_14-5_1_6_line_152 |  | 141 | 142 | 0.0097793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_14-5_1_6_line_153 |  | 143 | 144 | 0.0062389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_14-5_1_6_line_154 |  | 144 | 146 | 0.0053222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_14-5_1_6_line_155 |  | 145 | 230 | 0.017647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_14-5_1_6_line_156 |  | 146 | 150 | 0.018753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_14-5_1_6_line_157 |  | 147 | 153 | 0.00019569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_14-5_1_6_line_158 |  | 148 | 218 | 0.0052548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_14-5_1_6_line_159 |  | 149 | 217 | 0.0076487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_14-5_1_6_line_160 |  | 150 | 212 | 0.0062641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_14-5_1_6_line_161 |  | 152 | 153 | 0.029039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_14-5_1_6_line_162 |  | 152 | 154 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_14-5_1_6_line_163 |  | 154 | 155 | 0.01119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_14-5_1_6_line_164 |  | 155 | 156 | 0.0067644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_14-5_1_6_line_165 |  | 156 | 157 | 0.014412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_14-5_1_6_line_166 |  | 157 | 158 | 0.00686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_14-5_1_6_line_167 |  | 158 | 201 | 0.0060062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_14-5_1_6_line_168 |  | 159 | 160 | 0.032119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
169 | LV_14-5_1_6_line_169 |  | 161 | 162 | 0.0002543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_14-5_1_6_line_170 |  | 162 | 167 | 0.0014663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_14-5_1_6_line_171 |  | 163 | 164 | 0.0094613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_14-5_1_6_line_172 |  | 163 | 165 | 0.0017832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_14-5_1_6_line_173 |  | 164 | 168 | 0.00067272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_14-5_1_6_line_174 |  | 165 | 169 | 0.0061047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_14-5_1_6_line_175 |  | 166 | 170 | 0.0062264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_14-5_1_6_line_176 |  | 167 | 198 | 0.025767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_14-5_1_6_line_177 |  | 168 | 202 | 0.0026025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_14-5_1_6_line_178 |  | 169 | 187 | 0.017109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_14-5_1_6_line_179 |  | 170 | 196 | 0.0098375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_14-5_1_6_line_180 |  | 171 | 172 | 0.0020761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
181 | LV_14-5_1_6_line_181 |  | 171 | 173 | 0.012427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
182 | LV_14-5_1_6_line_182 |  | 172 | 174 | 0.0030241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_14-5_1_6_line_183 |  | 173 | 175 | 0.015707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_14-5_1_6_line_184 |  | 173 | 176 | 0.019024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_14-5_1_6_line_185 |  | 174 | 177 | 0.00083599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
186 | LV_14-5_1_6_line_186 |  | 175 | 178 | 0.014123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
187 | LV_14-5_1_6_line_187 |  | 175 | 179 | 0.01307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_14-5_1_6_line_188 |  | 176 | 180 | 0.0059094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_14-5_1_6_line_189 |  | 178 | 181 | 0.0034089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_14-5_1_6_line_190 |  | 179 | 182 | 0.0059352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_14-5_1_6_line_191 |  | 180 | 183 | 0.0012957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
192 | LV_14-5_1_6_line_192 |  | 181 | 185 | 0.0018046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_14-5_1_6_line_193 |  | 183 | 186 | 0.0061603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
194 | LV_14-5_1_6_line_194 |  | 184 | 209 | 0.0015242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
195 | LV_14-5_1_6_line_195 |  | 185 | 187 | 0.0053864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
196 | LV_14-5_1_6_line_196 |  | 186 | 204 | 0.010074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
197 | LV_14-5_1_6_line_197 |  | 187 | 188 | 0.0087882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_14-5_1_6_line_198 |  | 188 | 189 | 0.0062404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
199 | LV_14-5_1_6_line_199 |  | 189 | 190 | 0.0062231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
200 | LV_14-5_1_6_line_200 |  | 190 | 197 | 0.010964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
201 | LV_14-5_1_6_line_201 |  | 191 | 192 | 0.0030114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
202 | LV_14-5_1_6_line_202 |  | 192 | 193 | 0.0059012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
203 | LV_14-5_1_6_line_203 |  | 193 | 194 | 0.0059533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_14-5_1_6_line_204 |  | 194 | 195 | 0.0059563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_14-5_1_6_line_205 |  | 196 | 197 | 0.0059018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
206 | LV_14-5_1_6_line_206 |  | 198 | 199 | 0.0208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_14-5_1_6_line_207 |  | 199 | 200 | 0.0060027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_14-5_1_6_line_208 |  | 200 | 201 | 0.0068336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_14-5_1_6_line_209 |  | 202 | 203 | 0.0035489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_14-5_1_6_line_210 |  | 203 | 208 | 0.0024202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_14-5_1_6_line_211 |  | 205 | 206 | 8.6376e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_14-5_1_6_line_212 |  | 206 | 207 | 0.0058332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_14-5_1_6_line_213 |  | 207 | 208 | 0.0058964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_14-5_1_6_line_214 |  | 209 | 210 | 0.016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
215 | LV_14-5_1_6_line_215 |  | 210 | 211 | 0.0014831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
216 | LV_14-5_1_6_line_216 |  | 212 | 213 | 0.0063113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
217 | LV_14-5_1_6_line_217 |  | 213 | 214 | 0.00661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
218 | LV_14-5_1_6_line_218 |  | 214 | 215 | 0.018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
219 | LV_14-5_1_6_line_219 |  | 215 | 216 | 0.0062202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
220 | LV_14-5_1_6_line_220 |  | 216 | 217 | 0.0066676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
221 | LV_14-5_1_6_line_221 |  | 218 | 219 | 0.024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
222 | LV_14-5_1_6_line_222 |  | 219 | 220 | 0.0051119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
223 | LV_14-5_1_6_line_223 |  | 221 | 222 | 0.019285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
224 | LV_14-5_1_6_line_224 |  | 223 | 225 | 0.006107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_14-5_1_6_line_225 |  | 224 | 226 | 0.0051671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
226 | LV_14-5_1_6_line_226 |  | 225 | 235 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_14-5_1_6_line_227 |  | 226 | 227 | 0.019876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
228 | LV_14-5_1_6_line_228 |  | 227 | 228 | 0.0058014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
229 | LV_14-5_1_6_line_229 |  | 228 | 229 | 0.018661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
230 | LV_14-5_1_6_line_230 |  | 230 | 231 | 0.006157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_14-5_1_6_line_231 |  | 231 | 232 | 0.0059838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_14-5_1_6_line_232 |  | 232 | 233 | 0.0056856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_14-5_1_6_line_233 |  | 233 | 234 | 0.018535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_14-5_1_6_line_234 |  | 234 | 235 | 0.0058342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_14-5_1_6_trafo_234 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 236 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31
0 | 2678197.4684 | 1242603.5472 | 2678196.5056 | 1242606.0474 | 2678194.5755 | 1242624.5999
1 | 2678197.4684 | 1242603.5472 | 2678200.7097 | 1242599.0978
2 | 2678194.5755 | 1242624.5999 | 2678191.7442 | 1242651.8135
3 | 2678200.7097 | 1242599.0978 | 2678204.2645 | 1242602.0597
4 | 2678200.7097 | 1242599.0978 | 2678196.0378 | 1242595.244
5 | 2678182.863 | 1242729.7446 | 2678181.5665 | 1242741.0502
6 | 2678182.863 | 1242729.7446 | 2678183.3148 | 1242725.2918 | 2678185.2748 | 1242709.0728
7 | 2678180.8516 | 1242747.4825 | 2678181.1035 | 1242745.0879 | 2678181.5665 | 1242741.0502
8 | 2678185.2748 | 1242709.0728 | 2678189.4304 | 1242673.3853
9 | 2678185.2748 | 1242709.0728 | 2678198.5046 | 1242710.2256
10 | 2678238.4055 | 1242642.3698 | 2678242.9211 | 1242649.6532
11 | 2678238.4055 | 1242642.3698 | 2678239.0855 | 1242641.8228 | 2678240.3308 | 1242640.8274 | 2678242.2255 | 1242639.318 | 2678242.6992 | 1242638.9351
12 | 2678242.9211 | 1242649.6532 | 2678243.3056 | 1242650.2734 | 2678246.638 | 1242656.728
13 | 2678253.7137 | 1242638.3465 | 2678250.8621 | 1242637.8975 | 2678249.3295 | 1242636.5986 | 2678247.9021 | 1242634.7785 | 2678247.1686 | 1242635.3692 | 2678243.9828 | 1242637.9068 | 2678242.6992 | 1242638.9351
14 | 2678191.7442 | 1242651.8135 | 2678190.0826 | 1242667.7845 | 2678189.4304 | 1242673.3853
15 | 2678203.3767 | 1242710.6501 | 2678198.5046 | 1242710.2256
16 | 2678202.3322 | 1242517.7931 | 2678188.7417 | 1242522.9082 | 2678185.1151 | 1242525.0508 | 2678181.9408 | 1242529.5789 | 2678170.4792 | 1242544.838
17 | 2678235.9008 | 1242505.0057 | 2678203.1844 | 1242517.4723 | 2678202.3322 | 1242517.7931
18 | 2678235.9008 | 1242505.0057 | 2678236.2386 | 1242505.1881 | 2678237.4471 | 1242505.8378 | 2678241.8202 | 1242527.9678
19 | 2678246.27 | 1242550.4859 | 2678241.8202 | 1242527.9678
20 | 2678246.27 | 1242550.4859 | 2678248.555 | 1242563.2625
21 | 2678246.27 | 1242550.4859 | 2678249.5878 | 1242549.9737
22 | 2678263.8722 | 1242460.8542 | 2678267.3047 | 1242455.0953 | 2678286.4924 | 1242451.1818
23 | 2678263.8722 | 1242460.8542 | 2678261.1449 | 1242447.4623
24 | 2678286.4924 | 1242451.1818 | 2678302.1735 | 1242447.9835 | 2678302.1735 | 1242447.9835
25 | 2678261.1449 | 1242447.4623 | 2678257.2681 | 1242428.4259
26 | 2678416.2033 | 1242358.9143 | 2678443.4844 | 1242360.6942
27 | 2678416.2033 | 1242358.9143 | 2678410.9162 | 1242387.7373
28 | 2678410.9162 | 1242387.7373 | 2678410.8711 | 1242387.9828
29 | 2678299.7338 | 1242523.4161 | 2678300.5379 | 1242527.7853 | 2678301.1089 | 1242530.9173
30 | 2678299.7338 | 1242523.4161 | 2678303.4128 | 1242521.3187 | 2678305.2888 | 1242518.9417 | 2678305.9403 | 1242515.4033 | 2678305.4659 | 1242512.395 | 2678309.6765 | 1242511.2608
31 | 2678299.7338 | 1242523.4161 | 2678293.7841 | 1242524.5829 | 2678287.1293 | 1242525.856
32 | 2678301.1089 | 1242530.9173 | 2678302.0412 | 1242530.7295 | 2678304.8886 | 1242530.3557 | 2678308.5421 | 1242531.3379 | 2678310.6928 | 1242532.7673 | 2678312.2286 | 1242534.3998 | 2678313.2843 | 1242536.3151
33 | 2678309.6765 | 1242511.2608 | 2678306.0351 | 1242497.3362 | 2678306.7802 | 1242492.96
34 | 2678259.2246 | 1242531.1985 | 2678268.1222 | 1242529.4924 | 2678287.1293 | 1242525.856
35 | 2678316.7883 | 1242535.4496 | 2678313.2843 | 1242536.3151
36 | 2678366.14 | 1242512.3957 | 2678364.9722 | 1242508.6665 | 2678376.3567 | 1242504.6918
37 | 2678376.3567 | 1242504.6918 | 2678392.998 | 1242495.0573
38 | 2678366.14 | 1242512.3957 | 2678369.5137 | 1242512.2401 | 2678372.0261 | 1242512.618 | 2678374.5633 | 1242513.9747 | 2678376.2929 | 1242515.8099 | 2678377.8234 | 1242517.8427 | 2678378.8587 | 1242520.1279
39 | 2678366.14 | 1242512.3957 | 2678364.9722 | 1242508.6665 | 2678363.7173 | 1242504.6582
40 | 2678394.4951 | 1242494.1905 | 2678392.998 | 1242495.0573
41 | 2678318.283 | 1242450.8758 | 2678314.0829 | 1242450.0643
42 | 2678318.283 | 1242450.8758 | 2678321.7671 | 1242431.2747
43 | 2678314.0829 | 1242450.0643 | 2678311.4512 | 1242449.5625 | 2678302.1735 | 1242447.9835
44 | 2678325.3143 | 1242411.3182 | 2678321.7671 | 1242431.2747
45 | 2678363.7173 | 1242504.6582 | 2678369.9434 | 1242502.4206
46 | 2678346.9534 | 1242510.6856 | 2678363.7173 | 1242504.6582
47 | 2678376.2807 | 1242500.1431 | 2678369.9434 | 1242502.4206
48 | 2678346.9534 | 1242510.6856 | 2678346.0659 | 1242500.0959
49 | 2678324.8629 | 1242525.6492 | 2678335.4647 | 1242522.2451
50 | 2678324.8629 | 1242525.6492 | 2678321.934 | 1242527.6231 | 2678320.3743 | 1242530.0931 | 2678320.1665 | 1242532.6589 | 2678320.6412 | 1242534.4998
51 | 2678320.6412 | 1242534.4998 | 2678320.9506 | 1242535.6825 | 2678323.9926 | 1242545.7055
52 | 2678316.7883 | 1242535.4496 | 2678320.6412 | 1242534.4998
53 | 2678259.2246 | 1242531.1985 | 2678259.7474 | 1242535.1193 | 2678260.3054 | 1242539.2407 | 2678258.4172 | 1242539.6828 | 2678255.7283 | 1242541.2262 | 2678253.3463 | 1242544.1413 | 2678252.6032 | 1242547.1781 | 2678252.7929 | 1242549.4155 | 2678249.5878 | 1242549.9737
54 | 2678249.5878 | 1242549.9737 | 2678251.7268 | 1242562.8705
55 | 2678255.6487 | 1242586.5182 | 2678251.7268 | 1242562.8705
56 | 2678316.7883 | 1242535.4496 | 2678325.5205 | 1242561.3673
57 | 2678325.5205 | 1242561.3673 | 2678327.351 | 1242566.8002 | 2678327.7921 | 1242568.8717
58 | 2678346.0659 | 1242500.0959 | 2678345.5423 | 1242493.8485
59 | 2678380.907 | 1242524.3439 | 2678379.1309 | 1242520.7287 | 2678378.8587 | 1242520.1279
60 | 2678257.2681 | 1242428.4259 | 2678254.9264 | 1242416.9272
61 | 2678409.8136 | 1242393.7478 | 2678410.8711 | 1242387.9828
62 | 2678396.1628 | 1242547.8787 | 2678393.7718 | 1242542.7703
63 | 2678406.35 | 1242574.7377 | 2678403.9158 | 1242564.4427 | 2678396.1628 | 1242547.8787
64 | 2678404.3684 | 1242483.302 | 2678402.2382 | 1242485.4643 | 2678394.4951 | 1242494.1905 | 2678394.4951 | 1242494.1905
65 | 2678325.3143 | 1242411.3182 | 2678321.038 | 1242410.5502
66 | 2678325.3143 | 1242411.3182 | 2678344.6499 | 1242414.8036
67 | 2678376.2807 | 1242500.1431 | 2678376.2418 | 1242497.941 | 2678380.0405 | 1242491.0026
68 | 2678326.127 | 1242552.7381 | 2678323.9926 | 1242545.7055
69 | 2678327.7921 | 1242568.8717 | 2678331.7826 | 1242587.6096
70 | 2678345.5423 | 1242493.8485 | 2678345.02 | 1242487.617
71 | 2678384.15 | 1242530.9446 | 2678380.907 | 1242524.3439
72 | 2678203.3767 | 1242710.6501 | 2678203.525 | 1242710.663
73 | 2678218.0526 | 1242711.9289 | 2678203.525 | 1242710.663
74 | 2678218.0526 | 1242711.9289 | 2678217.1203 | 1242720.7229 | 2678243.2568 | 1242723.903
75 | 2678220.1657 | 1242688.6957 | 2678218.0526 | 1242711.9289
76 | 2678243.2568 | 1242723.903 | 2678243.2641 | 1242723.9039
77 | 2678243.2641 | 1242723.9039 | 2678248.858 | 1242724.5845
78 | 2678253.7137 | 1242638.3465 | 2678255.7554 | 1242637.7286 | 2678257.1576 | 1242636.3016 | 2678258.0191 | 1242633.4554 | 2678258.5614 | 1242629.026 | 2678258.8303 | 1242625.2602 | 2678258.6846 | 1242620.8329 | 2678257.1573 | 1242612.1229
79 | 2678253.7137 | 1242638.3465 | 2678254.4744 | 1242639.1349 | 2678258.7407 | 1242643.5054 | 2678259.3673 | 1242644.1474
80 | 2678259.3673 | 1242644.1474 | 2678259.9043 | 1242644.6993 | 2678264.1483 | 1242649.0473 | 2678267.3825 | 1242650.8579 | 2678267.5863 | 1242655.761
81 | 2678259.3673 | 1242644.1474 | 2678261.9597 | 1242639.6006 | 2678262.4208 | 1242633.6538
82 | 2678269.1852 | 1242682.1039 | 2678268.2489 | 1242671.7064 | 2678267.5863 | 1242655.761
83 | 2678260.4669 | 1242615.5705 | 2678261.9683 | 1242624.6234 | 2678262.5427 | 1242632.0807 | 2678262.4208 | 1242633.6538
84 | 2678269.1852 | 1242682.1039 | 2678282.1361 | 1242684.6259
85 | 2678258.1121 | 1242684.8487 | 2678259.1132 | 1242684.6062 | 2678262.8143 | 1242683.6877 | 2678263.8761 | 1242683.4237 | 2678264.5132 | 1242683.2654 | 2678268.1309 | 1242682.368 | 2678269.1852 | 1242682.1039
86 | 2678282.1361 | 1242684.6259 | 2678289.091 | 1242685.9803 | 2678293.6066 | 1242686.9294 | 2678306.426 | 1242689.9007 | 2678306.7739 | 1242689.9694
87 | 2678258.1121 | 1242684.8487 | 2678259.3292 | 1242690.049
88 | 2678259.3292 | 1242690.049 | 2678260.9575 | 1242697.0059
89 | 2678274.4308 | 1242788.6934 | 2678277.1006 | 1242788.5952 | 2678282.5112 | 1242786.4428 | 2678285.6648 | 1242781.1918 | 2678286.5681 | 1242774.5369
90 | 2678266.3108 | 1242812.2809 | 2678271.0604 | 1242812.099 | 2678270.0669 | 1242788.8582 | 2678274.4308 | 1242788.6934
91 | 2678286.7278 | 1242773.3601 | 2678286.5681 | 1242774.5369
92 | 2678266.3108 | 1242812.2809 | 2678251.8396 | 1242813.0574 | 2678244.5441 | 1242816.5526 | 2678239.8356 | 1242822.2778
93 | 2678266.3108 | 1242812.2809 | 2678266.861 | 1242802.0921 | 2678266.3757 | 1242795.1473
94 | 2678263.5513 | 1242726.3723 | 2678248.858 | 1242724.5845
95 | 2678263.5513 | 1242726.3723 | 2678264.2367 | 1242741.2562
96 | 2678263.5513 | 1242726.3723 | 2678263.0531 | 1242714.8575 | 2678261.5971 | 1242699.7386 | 2678260.9575 | 1242697.0059
97 | 2678264.2367 | 1242741.2562 | 2678264.3915 | 1242744.6186 | 2678264.4776 | 1242748.0202
98 | 2678168.0712 | 1242868.9712 | 2678211.667 | 1242869.4236 | 2678214.3348 | 1242869.4699
99 | 2678214.3348 | 1242869.4699 | 2678214.9699 | 1242863.1515 | 2678218.1443 | 1242852.2967 | 2678223.955 | 1242841.5879 | 2678239.8356 | 1242822.2778
100 | 2678168.0712 | 1242868.9712 | 2678172.5583 | 1242826.3179
101 | 2678265.3833 | 1242774.8179 | 2678265.4342 | 1242776.1659 | 2678265.9581 | 1242789.1709 | 2678266.3757 | 1242795.1473
102 | 2678254.1378 | 1242594.9032 | 2678257.1573 | 1242612.1229
103 | 2678322.5454 | 1242693.1379 | 2678320.1856 | 1242692.6619 | 2678317.5246 | 1242692.0931 | 2678306.7739 | 1242689.9694
104 | 2678287.2557 | 1242769.4711 | 2678286.7278 | 1242773.3601
105 | 2678264.6101 | 1242753.2609 | 2678264.4776 | 1242748.0202
106 | 2678265.3166 | 1242773.051 | 2678265.3833 | 1242774.8179
107 | 2678397.623 | 1242704.804 | 2678393.9132 | 1242703.5207 | 2678391.5766 | 1242703.0006
108 | 2678391.5766 | 1242703.0006 | 2678391.8596 | 1242702.1816 | 2678393.109 | 1242698.5955 | 2678393.9811 | 1242696.0941 | 2678394.3268 | 1242695.1091
109 | 2678391.5766 | 1242703.0006 | 2678388.9929 | 1242703.4557 | 2678386.7466 | 1242704.6825 | 2678385.1307 | 1242706.8293 | 2678384.3162 | 1242706.6851 | 2678381.7217 | 1242706.2395
110 | 2678394.3268 | 1242695.1091 | 2678400.1152 | 1242696.9869 | 2678401.2191 | 1242697.3452
111 | 2678381.7217 | 1242706.2395 | 2678380.5686 | 1242745.2445
112 | 2678378.0564 | 1242705.5906 | 2678381.7217 | 1242706.2395
113 | 2678401.2191 | 1242697.3452 | 2678408.794 | 1242699.8035 | 2678423.1536 | 1242705.7753 | 2678431.3813 | 1242709.4866
114 | 2678447.4559 | 1242716.7376 | 2678458.207 | 1242681.2799
115 | 2678447.4559 | 1242716.7376 | 2678431.3813 | 1242709.4866
116 | 2678447.4559 | 1242716.7376 | 2678480.2071 | 1242730.7361 | 2678496.6377 | 1242736.7243 | 2678519.2351 | 1242743.9728 | 2678522.0577 | 1242744.3215 | 2678525.9022 | 1242742.8491 | 2678527.7289 | 1242740.7717 | 2678528.6491 | 1242738.6379 | 2678529.7947 | 1242738.8977 | 2678532.3346 | 1242739.4762 | 2678550.7348 | 1242650.9566 | 2678554.3529 | 1242651.1713 | 2678567.4361 | 1242651.9228 | 2678587.3469 | 1242649.7181 | 2678612.3864 | 1242636.418 | 2678640.1947 | 1242625.8344 | 2678664.7213 | 1242608.4803 | 2678694.0307 | 1242609.5474 | 2678714.3033 | 1242605.1575 | 2678715.5998 | 1242602.028 | 2678717.794 | 1242596.7534 | 2678718.1296 | 1242595.9572 | 2678727.2678 | 1242600.048 | 2678729.8816 | 1242600.1828 | 2678731.8943 | 1242599.4756 | 2678733.3167 | 1242597.6821 | 2678734.1284 | 1242598.0376 | 2678737.0599 | 1242599.2996 | 2678748.3524 | 1242576.0662 | 2678760.0224 | 1242551.1699 | 2678772.25 | 1242532.1186 | 2678775.164 | 1242525.586
117 | 2678458.207 | 1242681.2799 | 2678461.87 | 1242669.1992
118 | 2678775.164 | 1242525.586 | 2678774.8736 | 1242517.8544 | 2678774.124 | 1242508.2709 | 2678772.7658 | 1242498.4014 | 2678759.5087 | 1242416.2114 | 2678758.0275 | 1242401.181
119 | 2678378.0564 | 1242705.5906 | 2678377.2974 | 1242702.3894 | 2678379.126 | 1242689.8602 | 2678379.3538 | 1242688.7386
120 | 2678378.0564 | 1242705.5906 | 2678372.5908 | 1242704.4509 | 2678367.2649 | 1242703.2692
121 | 2678325.4859 | 1242693.7215 | 2678322.5454 | 1242693.1379
122 | 2678322.5454 | 1242693.1379 | 2678328.097 | 1242673.913
123 | 2678322.5454 | 1242693.1379 | 2678319.3942 | 1242709.6636 | 2678319.3245 | 1242719.8563
124 | 2678325.4859 | 1242693.7215 | 2678325.6064 | 1242693.7565 | 2678330.9243 | 1242695.2055 | 2678337.8539 | 1242696.7431
125 | 2678329.8269 | 1242667.9225 | 2678328.097 | 1242673.913
126 | 2678319.3245 | 1242719.8563 | 2678319.2702 | 1242727.7947
127 | 2678337.8539 | 1242696.7431 | 2678362.8336 | 1242702.2859
128 | 2678332.0848 | 1242658.6304 | 2678331.8535 | 1242660.9044 | 2678329.8269 | 1242667.9225
129 | 2678319.2862 | 1242745.5917 | 2678319.1752 | 1242741.7058 | 2678319.2702 | 1242727.7947
130 | 2678336.0489 | 1242655.0428 | 2678337.0304 | 1242648.7849
131 | 2678337.0304 | 1242648.7849 | 2678337.9927 | 1242642.6492
132 | 2678367.2649 | 1242703.2692 | 2678362.8336 | 1242702.2859
133 | 2678333.6921 | 1242642.8279 | 2678332.0848 | 1242658.6304
134 | 2678319.517 | 1242753.6664 | 2678319.2862 | 1242745.5917
135 | 2678319.517 | 1242753.6664 | 2678319.7819 | 1242762.9322
136 | 2678319.8629 | 1242765.7653 | 2678319.7819 | 1242762.9322
137 | 2678337.9927 | 1242642.6492 | 2678338.0239 | 1242642.4505 | 2678338.2664 | 1242637.5561
138 | 2678334.3008 | 1242636.8439 | 2678333.6921 | 1242642.8279
139 | 2678265.3166 | 1242773.051 | 2678264.7461 | 1242758.4219 | 2678264.6101 | 1242753.2609
140 | 2678758.0275 | 1242401.181 | 2678758.0269 | 1242401.1754
141 | 2678464.7426 | 1242659.7255 | 2678461.87 | 1242669.1992
142 | 2678411.0741 | 1242578.2137 | 2678412.1111 | 1242586.122 | 2678411.9728 | 1242596.5831 | 2678411.5638 | 1242603.5049 | 2678409.311 | 1242614.3717 | 2678408.5985 | 1242616.7668
143 | 2678411.0741 | 1242578.2137 | 2678411.1347 | 1242575.3458
144 | 2678400.9389 | 1242641.983 | 2678403.5676 | 1242633.6763 | 2678408.5985 | 1242616.7668
145 | 2678411.1347 | 1242575.3458 | 2678424.6519 | 1242578.1589
146 | 2678411.1347 | 1242575.3458 | 2678406.35 | 1242574.7377
147 | 2678403.2368 | 1242579.2109 | 2678404.1984 | 1242579.0902 | 2678407.0305 | 1242578.7274 | 2678406.35 | 1242574.7377
148 | 2678403.2368 | 1242579.2109 | 2678402.662 | 1242575.2227 | 2678402.1194 | 1242572.9688
149 | 2678403.2368 | 1242579.2109 | 2678403.3526 | 1242580.007
150 | 2678402.1194 | 1242572.9688 | 2678400.2399 | 1242565.1613 | 2678399.1302 | 1242562.5393
151 | 2678403.3238 | 1242603.4008 | 2678403.7958 | 1242600.4001 | 2678404.18 | 1242593.0666 | 2678403.7634 | 1242582.8316 | 2678403.3526 | 1242580.007
152 | 2678400.9389 | 1242641.983 | 2678397.9884 | 1242651.3066
153 | 2678379.3538 | 1242688.7386 | 2678380.5959 | 1242682.6246
154 | 2678380.5959 | 1242682.6246 | 2678381.0746 | 1242680.268 | 2678381.8711 | 1242677.4613
155 | 2678338.2664 | 1242637.5561 | 2678338.869 | 1242625.3939 | 2678338.6665 | 1242619.9276
156 | 2678381.8711 | 1242677.4613 | 2678385.1896 | 1242665.7675 | 2678387.0776 | 1242659.4465
157 | 2678424.6519 | 1242578.1589 | 2678424.8435 | 1242578.1988
158 | 2678399.1302 | 1242562.5393 | 2678397.0822 | 1242557.7
159 | 2678401.7657 | 1242610.8762 | 2678402.6404 | 1242607.7456 | 2678403.3238 | 1242603.4008
160 | 2678387.0776 | 1242659.4465 | 2678388.8703 | 1242653.4444
161 | 2678453.4489 | 1242580.8848 | 2678452.497 | 1242581.3633 | 2678439.7749 | 1242581.3063 | 2678424.8435 | 1242578.1988
162 | 2678468.9273 | 1242569.1162 | 2678462.3674 | 1242576.4014 | 2678453.4489 | 1242580.8848
163 | 2678468.9273 | 1242569.1162 | 2678468.7157 | 1242557.9286
164 | 2678468.5877 | 1242551.1654 | 2678468.7157 | 1242557.9286
165 | 2678468.3152 | 1242536.7562 | 2678468.5877 | 1242551.1654
166 | 2678468.1854 | 1242529.8974 | 2678468.3152 | 1242536.7562
167 | 2678468.0718 | 1242523.8923 | 2678468.1854 | 1242529.8974
168 | 2678404.3684 | 1242483.302 | 2678410.9025 | 1242475.6829 | 2678420.7574 | 1242455.899
169 | 2678441.8804 | 1242477.6616 | 2678441.7111 | 1242477.4719
170 | 2678441.8804 | 1242477.6616 | 2678442.8566 | 1242478.7557
171 | 2678401.6382 | 1242422.7673 | 2678406.0278 | 1242414.386 | 2678406.0278 | 1242414.386
172 | 2678401.6382 | 1242422.7673 | 2678400.5215 | 1242424.1576
173 | 2678406.1492 | 1242413.7243 | 2678406.0278 | 1242414.386
174 | 2678400.5215 | 1242424.1576 | 2678396.6986 | 1242428.9171
175 | 2678383.0306 | 1242485.5411 | 2678380.0405 | 1242491.0026
176 | 2678461.4811 | 1242496.1838 | 2678455.0716 | 1242492.4451 | 2678442.8566 | 1242478.7557
177 | 2678406.1492 | 1242413.7243 | 2678406.6187 | 1242411.1645
178 | 2678383.8734 | 1242438.7218 | 2678387.0608 | 1242438.9419 | 2678395.5583 | 1242430.3369 | 2678396.6986 | 1242428.9171
179 | 2678383.0306 | 1242485.5411 | 2678384.3526 | 1242483.1264 | 2678385.7916 | 1242476.1895
180 | 2678350.492 | 1242415.8567 | 2678348.4488 | 1242415.4884
181 | 2678362.7219 | 1242418.0612 | 2678350.492 | 1242415.8567
182 | 2678345.4726 | 1242414.9519 | 2678348.4488 | 1242415.4884
183 | 2678359.7136 | 1242433.4769 | 2678362.7219 | 1242418.0612
184 | 2678362.7219 | 1242418.0612 | 2678365.9978 | 1242399.3216
185 | 2678345.4726 | 1242414.9519 | 2678344.6499 | 1242414.8036
186 | 2678359.7136 | 1242433.4769 | 2678373.5149 | 1242436.4731
187 | 2678359.7136 | 1242433.4769 | 2678353.2099 | 1242437.0825 | 2678352.2375 | 1242442.6321
188 | 2678365.9978 | 1242399.3216 | 2678367.0153 | 1242393.5004 | 2678367.0153 | 1242393.5004
189 | 2678376.8462 | 1242437.1963 | 2678373.5149 | 1242436.4731
190 | 2678351.2131 | 1242448.4782 | 2678352.2375 | 1242442.6321
191 | 2678367.7265 | 1242392.4173 | 2678367.0153 | 1242393.5004
192 | 2678376.8462 | 1242437.1963 | 2678378.6097 | 1242437.5791
193 | 2678371.1078 | 1242387.268 | 2678367.7265 | 1242392.4173
194 | 2678321.038 | 1242410.5502 | 2678319.5225 | 1242410.3875
195 | 2678383.8734 | 1242438.7218 | 2678378.6097 | 1242437.5791
196 | 2678374.3121 | 1242377.9412 | 2678373.3417 | 1242383.866 | 2678371.1078 | 1242387.268
197 | 2678383.8734 | 1242438.7218 | 2678385.399 | 1242447.3767
198 | 2678385.399 | 1242447.3767 | 2678386.4823 | 1242453.5223
199 | 2678386.4823 | 1242453.5223 | 2678387.5626 | 1242459.6509
200 | 2678387.5626 | 1242459.6509 | 2678388.325 | 1242463.9764 | 2678386.9903 | 1242470.4108
201 | 2678345.02 | 1242487.617 | 2678344.8049 | 1242485.0501 | 2678344.88 | 1242484.6212
202 | 2678345.8985 | 1242478.8085 | 2678344.88 | 1242484.6212
203 | 2678346.926 | 1242472.9446 | 2678345.8985 | 1242478.8085
204 | 2678346.926 | 1242472.9446 | 2678347.9541 | 1242467.0777
205 | 2678386.9903 | 1242470.4108 | 2678385.7916 | 1242476.1895
206 | 2678461.4811 | 1242496.1838 | 2678462.1908 | 1242496.5978 | 2678467.5527 | 1242496.4463 | 2678467.8291 | 1242511.0582
207 | 2678467.8291 | 1242511.0582 | 2678467.9426 | 1242517.0599
208 | 2678467.9426 | 1242517.0599 | 2678468.0718 | 1242523.8923
209 | 2678407.259 | 1242407.6739 | 2678406.6187 | 1242411.1645
210 | 2678407.259 | 1242407.6739 | 2678407.6957 | 1242405.2934
211 | 2678409.8136 | 1242393.7478 | 2678409.8121 | 1242393.7563
212 | 2678409.8121 | 1242393.7563 | 2678408.7596 | 1242399.4937
213 | 2678408.7596 | 1242399.4937 | 2678407.6957 | 1242405.2934
214 | 2678303.2037 | 1242408.6363 | 2678319.5225 | 1242410.3875
215 | 2678303.2037 | 1242408.6363 | 2678301.7291 | 1242408.478
216 | 2678388.8703 | 1242653.4444 | 2678389.5793 | 1242651.0706 | 2678390.7079 | 1242647.4066
217 | 2678390.7079 | 1242647.4066 | 2678392.6537 | 1242641.0895
218 | 2678398.1317 | 1242623.2404 | 2678396.9881 | 1242627.018 | 2678392.6537 | 1242641.0895
219 | 2678398.1317 | 1242623.2404 | 2678399.9341 | 1242617.287
220 | 2678399.9341 | 1242617.287 | 2678400.4582 | 1242615.5557 | 2678401.7657 | 1242610.8762
221 | 2678397.0822 | 1242557.7 | 2678396.4352 | 1242556.1713 | 2678388.4949 | 1242539.7881 | 2678386.4042 | 1242535.5327
222 | 2678386.4042 | 1242535.5327 | 2678384.15 | 1242530.9446
223 | 2678254.9264 | 1242416.9272 | 2678254.9264 | 1242416.9272 | 2678273.7903 | 1242412.9192
224 | 2678327.9006 | 1242558.582 | 2678326.127 | 1242552.7381
225 | 2678331.7826 | 1242587.6096 | 2678332.8589 | 1242592.6634
226 | 2678333.3375 | 1242578.1909 | 2678331.2812 | 1242569.7208 | 2678327.9006 | 1242558.582
227 | 2678332.8589 | 1242592.6634 | 2678333.2947 | 1242594.7096 | 2678334.3908 | 1242612.4593
228 | 2678334.7484 | 1242618.2497 | 2678334.3908 | 1242612.4593
229 | 2678334.7484 | 1242618.2497 | 2678335.2938 | 1242627.0813 | 2678334.3008 | 1242636.8439
230 | 2678338.6665 | 1242619.9276 | 2678338.4386 | 1242613.7748
231 | 2678338.4386 | 1242613.7748 | 2678338.217 | 1242607.795 | 2678338.217 | 1242607.795
232 | 2678338.217 | 1242607.795 | 2678337.5485 | 1242602.1489
233 | 2678337.5485 | 1242602.1489 | 2678336.0203 | 1242589.2417 | 2678334.7139 | 1242583.8604
234 | 2678334.7139 | 1242583.8604 | 2678333.3375 | 1242578.1909

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678197.4684 | 1242603.5472
1 | 2678194.5755 | 1242624.5999
2 | 2678200.7097 | 1242599.0978
3 | 2678182.863 | 1242729.7446
4 | 2678181.5665 | 1242741.0502
5 | 2678185.2748 | 1242709.0728
6 | 2678238.4055 | 1242642.3698
7 | 2678242.9211 | 1242649.6532
8 | 2678242.6992 | 1242638.9351
9 | 2678191.7442 | 1242651.8135
10 | 2678204.2645 | 1242602.0597
11 | 2678196.0378 | 1242595.244
12 | 2678180.8516 | 1242747.4825
13 | 2678189.4304 | 1242673.3853
14 | 2678198.5046 | 1242710.2256
15 | 2678202.3322 | 1242517.7931
16 | 2678170.4792 | 1242544.838
17 | 2678235.9008 | 1242505.0057
18 | 2678241.8202 | 1242527.9678
19 | 2678246.27 | 1242550.4859
20 | 2678263.8722 | 1242460.8542
21 | 2678286.4924 | 1242451.1818
22 | 2678261.1449 | 1242447.4623
23 | 2678416.2033 | 1242358.9143
24 | 2678443.4844 | 1242360.6942
25 | 2678410.9162 | 1242387.7373
26 | 2678299.7338 | 1242523.4161
27 | 2678301.1089 | 1242530.9173
28 | 2678309.6765 | 1242511.2608
29 | 2678287.1293 | 1242525.856
30 | 2678313.2843 | 1242536.3151
31 | 2678376.3567 | 1242504.6918
32 | 2678366.14 | 1242512.3957
33 | 2678392.998 | 1242495.0573
34 | 2678318.283 | 1242450.8758
35 | 2678314.0829 | 1242450.0643
36 | 2678321.7671 | 1242431.2747
37 | 2678363.7173 | 1242504.6582
38 | 2678369.9434 | 1242502.4206
39 | 2678346.9534 | 1242510.6856
40 | 2678306.7802 | 1242492.96
41 | 2678324.8629 | 1242525.6492
42 | 2678335.4647 | 1242522.2451
43 | 2678320.6412 | 1242534.4998
44 | 2678249.5878 | 1242549.9737
45 | 2678259.2246 | 1242531.1985
46 | 2678251.7268 | 1242562.8705
47 | 2678316.7883 | 1242535.4496
48 | 2678325.5205 | 1242561.3673
49 | 2678346.0659 | 1242500.0959
50 | 2678378.8587 | 1242520.1279
51 | 2678248.555 | 1242563.2625
52 | 2678302.1735 | 1242447.9835
53 | 2678257.2681 | 1242428.4259
54 | 2678410.8711 | 1242387.9828
55 | 2678393.7718 | 1242542.7703
56 | 2678396.1628 | 1242547.8787
57 | 2678394.4951 | 1242494.1905
58 | 2678325.3143 | 1242411.3182
59 | 2678376.2807 | 1242500.1431
60 | 2678323.9926 | 1242545.7055
61 | 2678255.6487 | 1242586.5182
62 | 2678327.7921 | 1242568.8717
63 | 2678345.5423 | 1242493.8485
64 | 2678380.907 | 1242524.3439
65 | 2678203.3767 | 1242710.6501
66 | 2678203.525 | 1242710.663
67 | 2678218.0526 | 1242711.9289
68 | 2678243.2568 | 1242723.903
69 | 2678220.1657 | 1242688.6957
70 | 2678243.2641 | 1242723.9039
71 | 2678253.7137 | 1242638.3465
72 | 2678246.638 | 1242656.728
73 | 2678259.3673 | 1242644.1474
74 | 2678267.5863 | 1242655.761
75 | 2678262.4208 | 1242633.6538
76 | 2678269.1852 | 1242682.1039
77 | 2678282.1361 | 1242684.6259
78 | 2678258.1121 | 1242684.8487
79 | 2678259.3292 | 1242690.049
80 | 2678274.4308 | 1242788.6934
81 | 2678286.5681 | 1242774.5369
82 | 2678266.3108 | 1242812.2809
83 | 2678263.5513 | 1242726.3723
84 | 2678248.858 | 1242724.5845
85 | 2678264.2367 | 1242741.2562
86 | 2678260.9575 | 1242697.0059
87 | 2678214.3348 | 1242869.4699
88 | 2678168.0712 | 1242868.9712
89 | 2678239.8356 | 1242822.2778
90 | 2678266.3757 | 1242795.1473
91 | 2678257.1573 | 1242612.1229
92 | 2678254.1378 | 1242594.9032
93 | 2678260.4669 | 1242615.5705
94 | 2678306.7739 | 1242689.9694
95 | 2678286.7278 | 1242773.3601
96 | 2678264.4776 | 1242748.0202
97 | 2678172.5583 | 1242826.3179
98 | 2678265.3833 | 1242774.8179
99 | 2678391.5766 | 1242703.0006
100 | 2678397.623 | 1242704.804
101 | 2678394.3268 | 1242695.1091
102 | 2678381.7217 | 1242706.2395
103 | 2678401.2191 | 1242697.3452
104 | 2678447.4559 | 1242716.7376
105 | 2678458.207 | 1242681.2799
106 | 2678431.3813 | 1242709.4866
107 | 2678775.164 | 1242525.586
108 | 2678380.5686 | 1242745.2445
109 | 2678378.0564 | 1242705.5906
110 | 2678322.5454 | 1242693.1379
111 | 2678287.2557 | 1242769.4711
112 | 2678325.4859 | 1242693.7215
113 | 2678328.097 | 1242673.913
114 | 2678319.3245 | 1242719.8563
115 | 2678337.8539 | 1242696.7431
116 | 2678329.8269 | 1242667.9225
117 | 2678319.2702 | 1242727.7947
118 | 2678336.0489 | 1242655.0428
119 | 2678337.0304 | 1242648.7849
120 | 2678362.8336 | 1242702.2859
121 | 2678332.0848 | 1242658.6304
122 | 2678319.2862 | 1242745.5917
123 | 2678319.517 | 1242753.6664
124 | 2678319.7819 | 1242762.9322
125 | 2678319.8629 | 1242765.7653
126 | 2678337.9927 | 1242642.6492
127 | 2678367.2649 | 1242703.2692
128 | 2678333.6921 | 1242642.8279
129 | 2678265.3166 | 1242773.051
130 | 2678264.6101 | 1242753.2609
131 | 2678758.0275 | 1242401.181
132 | 2678758.0269 | 1242401.1754
133 | 2678461.87 | 1242669.1992
134 | 2678411.0741 | 1242578.2137
135 | 2678408.5985 | 1242616.7668
136 | 2678411.1347 | 1242575.3458
137 | 2678406.35 | 1242574.7377
138 | 2678403.2368 | 1242579.2109
139 | 2678402.1194 | 1242572.9688
140 | 2678403.3526 | 1242580.007
141 | 2678397.9884 | 1242651.3066
142 | 2678400.9389 | 1242641.983
143 | 2678379.3538 | 1242688.7386
144 | 2678380.5959 | 1242682.6246
145 | 2678338.2664 | 1242637.5561
146 | 2678381.8711 | 1242677.4613
147 | 2678424.6519 | 1242578.1589
148 | 2678399.1302 | 1242562.5393
149 | 2678403.3238 | 1242603.4008
150 | 2678387.0776 | 1242659.4465
151 | 2678464.7426 | 1242659.7254
152 | 2678453.4489 | 1242580.8848
153 | 2678424.8435 | 1242578.1988
154 | 2678468.9273 | 1242569.1162
155 | 2678468.7157 | 1242557.9286
156 | 2678468.5877 | 1242551.1654
157 | 2678468.3152 | 1242536.7562
158 | 2678468.1854 | 1242529.8974
159 | 2678404.3684 | 1242483.302
160 | 2678420.7574 | 1242455.899
161 | 2678441.7111 | 1242477.4719
162 | 2678441.8804 | 1242477.6616
163 | 2678401.6382 | 1242422.7673
164 | 2678406.0278 | 1242414.386
165 | 2678400.5215 | 1242424.1576
166 | 2678380.0405 | 1242491.0026
167 | 2678442.8566 | 1242478.7557
168 | 2678406.1492 | 1242413.7243
169 | 2678396.6986 | 1242428.9171
170 | 2678383.0306 | 1242485.5411
171 | 2678350.492 | 1242415.8567
172 | 2678348.4488 | 1242415.4884
173 | 2678362.7219 | 1242418.0612
174 | 2678345.4726 | 1242414.9519
175 | 2678359.7136 | 1242433.4769
176 | 2678365.9978 | 1242399.3216
177 | 2678344.6499 | 1242414.8036
178 | 2678373.5149 | 1242436.4731
179 | 2678352.2375 | 1242442.6321
180 | 2678367.0153 | 1242393.5004
181 | 2678376.8462 | 1242437.1963
182 | 2678351.2131 | 1242448.4782
183 | 2678367.7265 | 1242392.4173
184 | 2678321.038 | 1242410.5502
185 | 2678378.6097 | 1242437.5791
186 | 2678371.1078 | 1242387.268
187 | 2678383.8734 | 1242438.7218
188 | 2678385.399 | 1242447.3767
189 | 2678386.4823 | 1242453.5223
190 | 2678387.5626 | 1242459.6509
191 | 2678345.02 | 1242487.617
192 | 2678344.88 | 1242484.6212
193 | 2678345.8985 | 1242478.8085
194 | 2678346.926 | 1242472.9446
195 | 2678347.9541 | 1242467.0777
196 | 2678385.7916 | 1242476.1895
197 | 2678386.9903 | 1242470.4108
198 | 2678461.4811 | 1242496.1838
199 | 2678467.8291 | 1242511.0582
200 | 2678467.9426 | 1242517.0599
201 | 2678468.0718 | 1242523.8923
202 | 2678406.6187 | 1242411.1645
203 | 2678407.259 | 1242407.6739
204 | 2678374.3121 | 1242377.9412
205 | 2678409.8136 | 1242393.7478
206 | 2678409.8121 | 1242393.7563
207 | 2678408.7596 | 1242399.4937
208 | 2678407.6957 | 1242405.2934
209 | 2678319.5225 | 1242410.3875
210 | 2678303.2037 | 1242408.6363
211 | 2678301.7291 | 1242408.478
212 | 2678388.8703 | 1242653.4444
213 | 2678390.7079 | 1242647.4066
214 | 2678392.6537 | 1242641.0895
215 | 2678398.1317 | 1242623.2404
216 | 2678399.9341 | 1242617.287
217 | 2678401.7657 | 1242610.8762
218 | 2678397.0822 | 1242557.7
219 | 2678386.4042 | 1242535.5327
220 | 2678384.15 | 1242530.9446
221 | 2678254.9264 | 1242416.9272
222 | 2678273.7903 | 1242412.9192
223 | 2678326.127 | 1242552.7381
224 | 2678331.7826 | 1242587.6096
225 | 2678327.9006 | 1242558.582
226 | 2678332.8589 | 1242592.6634
227 | 2678334.3908 | 1242612.4593
228 | 2678334.7484 | 1242618.2497
229 | 2678334.3008 | 1242636.8439
230 | 2678338.6665 | 1242619.9276
231 | 2678338.4385 | 1242613.7748
232 | 2678338.217 | 1242607.795
233 | 2678337.5485 | 1242602.1489
234 | 2678334.7139 | 1242583.8604
235 | 2678333.3375 | 1242578.1909
236 | 2678320.6412 | 1242534.4998

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9783 | -0.41663 | 0 | 0
1 | 0.97844 | -0.41403 | 0.0028457 | 0.00071321
2 | 0.97827 | -0.4173 | 0 | 0
3 | 0.97932 | -0.39667 | 0 | 0
4 | 0.97929 | -0.39727 | 0.001284 | 0.0003218
5 | 0.97938 | -0.39557 | 0 | 0
6 | 0.983 | -0.32474 | 0 | 0
7 | 0.98297 | -0.3253 | 0.0020973 | 0.00052564
8 | 0.98302 | -0.32438 | 0 | 0
9 | 0.97868 | -0.40927 | 0.0018318 | 0.00045908
10 | 0.97826 | -0.41743 | 0.0015376 | 0.00038536
11 | 0.97824 | -0.41787 | 0.0051612 | 0.0012935
12 | 0.97928 | -0.39746 | 0.0016154 | 0.00040485
13 | 0.97891 | -0.40478 | 0.0027191 | 0.00068147
14 | 0.97959 | -0.39147 | 0.0019964 | 0.00050034
15 | 0.99389 | -0.11706 | 0.0051615 | 0.0012936
16 | 0.99341 | -0.12638 | 0.012173 | 0.0030508
17 | 0.99446 | -0.10608 | 0 | 0
18 | 0.99484 | -0.098653 | 0.0050721 | 0.0012712
19 | 0.99531 | -0.089599 | 0 | 0
20 | 0.97042 | -0.57059 | 0 | 0
21 | 0.97056 | -0.56772 | 0.0078349 | 0.0019636
22 | 0.97034 | -0.57208 | 0.0074187 | 0.0018593
23 | 0.97086 | -0.56184 | 0 | 0
24 | 0.97077 | -0.56369 | 0.0036756 | 0.00092118
25 | 0.97096 | -0.55984 | 0.0023483 | 0.00058854
26 | 0.99757 | -0.046211 | 0 | 0
27 | 0.9979 | -0.039773 | 0 | 0
28 | 0.99744 | -0.04869 | 0 | 0
29 | 0.99709 | -0.055315 | 0.0059919 | 0.0015017
30 | 0.99854 | -0.027446 | 0.0022665 | 0.00056803
31 | 0.97495 | -0.48104 | 0 | 0
32 | 0.97499 | -0.48038 | 0 | 0
33 | 0.97491 | -0.48183 | 0.0014762 | 0.00036998
34 | 0.9708 | -0.56295 | 0 | 0
35 | 0.97077 | -0.56361 | 0 | 0
36 | 0.97096 | -0.55983 | 0.0033425 | 0.00083771
37 | 0.97471 | -0.48591 | 0 | 0
38 | 0.9745 | -0.48999 | 0.0027558 | 0.00069066
39 | 0.97465 | -0.48707 | 0 | 0
40 | 0.99731 | -0.051245 | 0.0077444 | 0.0019409
41 | 0.99902 | -0.018467 | 0 | 0
42 | 0.999 | -0.018799 | 0.0017093 | 0.00042838
43 | 0.99904 | -0.018141 | 0 | 0
44 | 0.9954 | -0.087981 | 0 | 0
45 | 0.9962 | -0.072503 | 0 | 0
46 | 0.99531 | -0.089594 | 0.0027524 | 0.00068981
47 | 0.99871 | -0.024262 | 0 | 0
48 | 0.99672 | -0.061832 | 0.0016715 | 0.00041892
49 | 0.97461 | -0.48777 | 0.0014865 | 0.00037255
50 | 0.97559 | -0.46856 | 0.0013115 | 0.0003287
51 | 0.99525 | -0.090752 | 0.0050508 | 0.0012659
52 | 0.97067 | -0.56551 | 0.0050171 | 0.0012574
53 | 0.97026 | -0.57366 | 0.0071732 | 0.0017978
54 | 0.97096 | -0.55982 | 0.0028074 | 0.0007036
55 | 0.97787 | -0.42401 | 0.0017565 | 0.00044022
56 | 0.97787 | -0.42383 | 0.0015015 | 0.00037632
57 | 0.97491 | -0.48189 | 0.0014633 | 0.00036674
58 | 0.97113 | -0.55641 | 0 | 0
59 | 0.97429 | -0.49408 | 0 | 0
60 | 1 | 0 | -0.47426 | -0.12179
61 | 0.99522 | -0.091391 | 0.0042592 | 0.0010675
62 | 0.99614 | -0.072598 | 0.0015436 | 0.00038686
63 | 0.97459 | -0.48814 | 0.0026873 | 0.0006735
64 | 0.97576 | -0.46516 | 0.0012571 | 0.00031505
65 | 0.97967 | -0.38978 | 0.0015978 | 0.00040046
66 | 0.97967 | -0.38973 | 0.0016305 | 0.00040864
67 | 0.97997 | -0.38384 | 0 | 0
68 | 0.98081 | -0.36753 | 0.0012681 | 0.00031783
69 | 0.9799 | -0.38527 | 0.0033576 | 0.0008415
70 | 0.98081 | -0.36752 | 0.0012792 | 0.00032059
71 | 0.98307 | -0.32348 | 0 | 0
72 | 0.98296 | -0.32552 | 0.0015206 | 0.00038111
73 | 0.98316 | -0.32162 | 0 | 0
74 | 0.98341 | -0.31666 | 0.0024515 | 0.0006144
75 | 0.98311 | -0.32263 | 0.0023342 | 0.000585
76 | 0.98391 | -0.30705 | 0 | 0
77 | 0.98481 | -0.28952 | 0.0019627 | 0.00049191
78 | 0.98334 | -0.31807 | 0 | 0
79 | 0.98308 | -0.32323 | 0.0020967 | 0.00052549
80 | 0.9799 | -0.38527 | 0 | 0
81 | 0.97979 | -0.38744 | 0.0019396 | 0.00048611
82 | 0.98007 | -0.38197 | 0 | 0
83 | 0.98136 | -0.35668 | 0 | 0
84 | 0.98095 | -0.36465 | 0.0016122 | 0.00040405
85 | 0.98108 | -0.36221 | 0.0012635 | 0.00031665
86 | 0.98273 | -0.32987 | 0.0012884 | 0.0003229
87 | 0.97973 | -0.38859 | 0 | 0
88 | 0.97961 | -0.39105 | 0 | 0
89 | 0.97988 | -0.38567 | 0.0038476 | 0.00096429
90 | 0.98027 | -0.37811 | 0.0019308 | 0.00048391
91 | 0.98282 | -0.32819 | 0.0026981 | 0.00067621
92 | 0.98272 | -0.33022 | 0.0064321 | 0.001612
93 | 0.98306 | -0.32351 | 0.0026853 | 0.00067299
94 | 0.98657 | -0.25522 | 0.0020743 | 0.00051986
95 | 0.97979 | -0.38752 | 0.0012477 | 0.00031269
96 | 0.98096 | -0.36457 | 0.0012427 | 0.00031145
97 | 0.97949 | -0.39333 | 0.0029322 | 0.00073489
98 | 0.98054 | -0.37282 | 0.0024203 | 0.0006066
99 | 0.98395 | -0.30581 | 0 | 0
100 | 0.98394 | -0.30597 | 0.0014216 | 0.00035628
101 | 0.98384 | -0.30785 | 0 | 0
102 | 0.9841 | -0.30276 | 0 | 0
103 | 0.98375 | -0.30961 | 0.0014828 | 0.00037162
104 | 0.98322 | -0.32013 | 0 | 0
105 | 0.98303 | -0.32373 | 0.0012929 | 0.00032404
106 | 0.98339 | -0.31667 | 0.001168 | 0.00029272
107 | 0.98083 | -0.36692 | 0 | 0
108 | 0.98406 | -0.30358 | 0.0011639 | 0.00029169
109 | 0.98416 | -0.30168 | 0 | 0
110 | 0.98715 | -0.24401 | 0 | 0
111 | 0.97978 | -0.38769 | 0.0024221 | 0.00060704
112 | 0.987 | -0.24705 | 0 | 0
113 | 0.98855 | -0.21718 | 0.0014684 | 0.00036801
114 | 0.98682 | -0.2505 | 0.0086836 | 0.0021763
115 | 0.98632 | -0.26 | 0.00085756 | 0.00021492
116 | 0.98899 | -0.20881 | 0.0014628 | 0.00036662
117 | 0.98679 | -0.25117 | 0.00085003 | 0.00021304
118 | 0.99881 | -0.022913 | 0.0017737 | 0.00044454
119 | 0.99882 | -0.022717 | 0.0017137 | 0.0004295
120 | 0.98497 | -0.286 | 0.0017803 | 0.00044619
121 | 0.98966 | -0.19589 | 0.0019396 | 0.00048611
122 | 0.98672 | -0.2524 | 0.00084912 | 0.00021281
123 | 0.9867 | -0.25284 | 0.00088163 | 0.00022096
124 | 0.98668 | -0.2532 | 0.00086376 | 0.00021648
125 | 0.98668 | -0.25326 | 0.0012843 | 0.00032189
126 | 0.99884 | -0.022339 | 0.0017 | 0.00042605
127 | 0.98473 | -0.29059 | 0.0018522 | 0.00046422
128 | 0.99078 | -0.17442 | 0.0015091 | 0.00037821
129 | 0.98057 | -0.37229 | 0 | 0
130 | 0.98087 | -0.36627 | 0.0012409 | 0.00031099
131 | 0.98019 | -0.37939 | 0.0043071 | 0.0010795
132 | 0.98019 | -0.37939 | 0.0011632 | 0.00029153
133 | 0.98298 | -0.32466 | 0.0014728 | 0.00036912
134 | 0.97787 | -0.42387 | 0 | 0
135 | 0.97768 | -0.42764 | 0.0032818 | 0.00082251
136 | 0.97789 | -0.42359 | 0 | 0
137 | 0.97796 | -0.42211 | 0 | 0
138 | 0.97802 | -0.42105 | 0 | 0
139 | 0.97777 | -0.42582 | 0.0012878 | 0.00032275
140 | 0.97805 | -0.42034 | 0.0013049 | 0.00032704
141 | 0.97762 | -0.42878 | 0.00095651 | 0.00023973
142 | 0.97763 | -0.42861 | 0.0010685 | 0.00026779
143 | 0.98332 | -0.3179 | 0.0017093 | 0.00042839
144 | 0.98302 | -0.32379 | 0.0016827 | 0.00042173
145 | 0.99886 | -0.021876 | 0.0018914 | 0.00047403
146 | 0.98276 | -0.32879 | 0.001741 | 0.00043634
147 | 0.97752 | -0.43075 | 0.0014681 | 0.00036795
148 | 0.97736 | -0.43394 | 0.0012691 | 0.00031808
149 | 0.97912 | -0.39945 | 0.0017198 | 0.00043102
150 | 0.98186 | -0.34628 | 0.0017371 | 0.00043536
151 | 0.98296 | -0.32513 | 0.0026186 | 0.00065628
152 | 0.97684 | -0.44415 | 0.0020209 | 0.00050648
153 | 0.97752 | -0.43085 | 0.0018799 | 0.00047116
154 | 0.97641 | -0.45249 | 0 | 0
155 | 0.97618 | -0.45721 | 0.001633 | 0.00040927
156 | 0.97604 | -0.45986 | 0.0018925 | 0.00047431
157 | 0.97578 | -0.46501 | 0.0015949 | 0.00039973
158 | 0.97566 | -0.46727 | 0.0015758 | 0.00039494
159 | 0.97489 | -0.48234 | 0 | 0
160 | 0.97477 | -0.48477 | 0.0082494 | 0.0020675
161 | 0.97494 | -0.48161 | 0.0023636 | 0.00059238
162 | 0.97494 | -0.4816 | 0.0036903 | 0.00092487
163 | 0.97163 | -0.54655 | 0 | 0
164 | 0.97137 | -0.55168 | 0.0023469 | 0.00058819
165 | 0.97168 | -0.54558 | 0.0026467 | 0.00066332
166 | 0.97398 | -0.50022 | 0.002725 | 0.00068296
167 | 0.97495 | -0.48143 | 0.0037656 | 0.00094374
168 | 0.97136 | -0.55201 | 0.0023438 | 0.0005874
169 | 0.97186 | -0.54197 | 0.002707 | 0.00067844
170 | 0.97379 | -0.50394 | 0.0026679 | 0.00066864
171 | 0.97146 | -0.54995 | 0.0028381 | 0.00071128
172 | 0.97143 | -0.55053 | 0.0026706 | 0.00066931
173 | 0.97164 | -0.54636 | 0 | 0
174 | 0.97139 | -0.55134 | 0.0032047 | 0.00080318
175 | 0.97193 | -0.54068 | 0 | 0
176 | 0.97157 | -0.54775 | 0.0028597 | 0.0007167
177 | 0.97138 | -0.55156 | 0.0027507 | 0.0006894
178 | 0.9722 | -0.53529 | 0.0027496 | 0.00068911
179 | 0.97186 | -0.54199 | 0.002687 | 0.00067342
180 | 0.97155 | -0.54811 | 0.0028299 | 0.00070925
181 | 0.97227 | -0.53396 | 0.0028056 | 0.00070315
182 | 0.97185 | -0.54228 | 0.0027229 | 0.00068243
183 | 0.97155 | -0.54818 | 0.0028868 | 0.0007235
184 | 0.97112 | -0.55674 | 0 | 0
185 | 0.97231 | -0.53324 | 0.0027078 | 0.00067865
186 | 0.97154 | -0.54843 | 0.0027636 | 0.00069264
187 | 0.97242 | -0.53102 | 0 | 0
188 | 0.97266 | -0.52628 | 0.0027144 | 0.00068029
189 | 0.97283 | -0.52285 | 0.0027406 | 0.00068687
190 | 0.97301 | -0.51937 | 0.002695 | 0.00067542
191 | 0.97458 | -0.48845 | 0.0027522 | 0.00068975
192 | 0.97457 | -0.48857 | 0.0026716 | 0.00066957
193 | 0.97455 | -0.48902 | 0.00273 | 0.00068421
194 | 0.97452 | -0.48962 | 0.0027311 | 0.00068447
195 | 0.9745 | -0.48992 | 0.0027376 | 0.0006861
196 | 0.9735 | -0.50972 | 0.0026845 | 0.00067279
197 | 0.97332 | -0.51314 | 0.002683 | 0.00067243
198 | 0.97518 | -0.4768 | 0.0017981 | 0.00045064
199 | 0.97541 | -0.47237 | 0.0015816 | 0.00039638
200 | 0.97548 | -0.47092 | 0.0015726 | 0.00039412
201 | 0.97557 | -0.46907 | 0.0015965 | 0.00040012
202 | 0.9713 | -0.5532 | 0.0027288 | 0.00068391
203 | 0.97122 | -0.55464 | 0.0023993 | 0.00060131
204 | 0.97152 | -0.54882 | 0.0083708 | 0.0020979
205 | 0.97101 | -0.55886 | 0.0023772 | 0.00059579
206 | 0.97101 | -0.55886 | 0.0028143 | 0.00070532
207 | 0.97109 | -0.55734 | 0.0028025 | 0.00070238
208 | 0.97118 | -0.55551 | 0.0027154 | 0.00068055
209 | 0.97111 | -0.55686 | 0.0084942 | 0.0021289
210 | 0.97107 | -0.55763 | 0.0088409 | 0.0022157
211 | 0.97107 | -0.55768 | 0.0037593 | 0.00094216
212 | 0.98156 | -0.35209 | 0.0017133 | 0.0004294
213 | 0.98126 | -0.35791 | 0.0016817 | 0.00042148
214 | 0.98094 | -0.36397 | 0.0019112 | 0.00047899
215 | 0.98007 | -0.38098 | 0.0017311 | 0.00043386
216 | 0.97978 | -0.38661 | 0.001687 | 0.00042281
217 | 0.97947 | -0.39261 | 0.0017017 | 0.0004265
218 | 0.97716 | -0.43785 | 0.001291 | 0.00032356
219 | 0.97623 | -0.45603 | 0.001279 | 0.00032055
220 | 0.97604 | -0.45978 | 0.001285 | 0.00032204
221 | 0.97023 | -0.57431 | 0.0076644 | 0.0019209
222 | 0.9702 | -0.57482 | 0.0072074 | 0.0018064
223 | 0.99987 | -0.0025036 | 0.0013075 | 0.00032769
224 | 0.99476 | -0.098819 | 0.0011331 | 0.00028397
225 | 0.99977 | -0.0044452 | 0.0016215 | 0.0004064
226 | 0.99439 | -0.10588 | 0.0013472 | 0.00033765
227 | 0.99296 | -0.13301 | 0.0015316 | 0.00038386
228 | 0.99254 | -0.14091 | 0.001513 | 0.00037919
229 | 0.99121 | -0.16627 | 0.0018166 | 0.00045529
230 | 0.99898 | -0.019694 | 0.001726 | 0.00043258
231 | 0.99903 | -0.018747 | 0.0017305 | 0.0004337
232 | 0.99908 | -0.017646 | 0.0017065 | 0.00042769
233 | 0.99915 | -0.01643 | 0.0017536 | 0.00043949
234 | 0.99938 | -0.011902 | 0.0013072 | 0.00032762
235 | 0.99946 | -0.010344 | 0.0013066 | 0.00032746
236 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0066992 | -0.0016789 | 0.0067 | 0.0016792 | 8.3055e-07 | 2.6367e-07 | 0.01019 | 0.010189 | 0.01019 | 0.9783 | -0.41663 | 0.97844 | -0.41403 | 2.7993
1 | 0.0066992 | 0.0016789 | -0.006699 | -0.0016788 | 2.1414e-07 | 6.7995e-08 | 0.01019 | 0.01019 | 0.01019 | 0.9783 | -0.41663 | 0.97827 | -0.4173 | 2.7993
2 | -0.0095458 | -0.0023924 | 0.0095479 | 0.0023934 | 2.1623e-06 | 1.0402e-06 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.97844 | -0.41403 | 0.97868 | -0.40927 | 3.9883
3 | 0.0015376 | 0.00038531 | -0.0015376 | -0.00038536 | 9.4914e-09 | -5.2019e-08 | 0.0023388 | 0.0023388 | 0.0023388 | 0.97827 | -0.4173 | 0.97826 | -0.41743 | 0.64254
4 | 0.0051614 | 0.0012935 | -0.0051612 | -0.0012935 | 1.3998e-07 | 1.355e-08 | 0.0078508 | 0.0078508 | 0.0078508 | 0.97827 | -0.4173 | 0.97824 | -0.41787 | 2.1568
5 | 0.0028995 | 0.00072649 | -0.0028994 | -0.00072658 | 8.2825e-08 | -9.0171e-08 | 0.0044055 | 0.0044056 | 0.0044056 | 0.97932 | -0.39667 | 0.97929 | -0.39727 | 1.2103
6 | -0.0028995 | -0.00072649 | 0.0028996 | 0.00072633 | 1.5149e-07 | -1.6496e-07 | 0.0044055 | 0.0044054 | 0.0044055 | 0.97932 | -0.39667 | 0.97938 | -0.39557 | 1.2103
7 | 0.0016154 | 0.00040478 | -0.0016154 | -0.00040485 | 1.4622e-08 | -7.2067e-08 | 0.0024545 | 0.0024546 | 0.0024546 | 0.97929 | -0.39727 | 0.97928 | -0.39746 | 0.67433
8 | 0.014107 | 0.0035388 | -0.014101 | -0.0035353 | 6.1906e-06 | 3.5101e-06 | 0.021435 | 0.021435 | 0.021435 | 0.97938 | -0.39557 | 0.97891 | -0.40478 | 5.8888
9 | -0.017007 | -0.0042651 | 0.01701 | 0.0042671 | 3.3253e-06 | 1.961e-06 | 0.025841 | 0.025841 | 0.025841 | 0.97938 | -0.39557 | 0.97959 | -0.39147 | 7.0991
10 | 0.0036181 | 0.00090661 | -0.003618 | -0.00090666 | 9.6394e-08 | -4.6942e-08 | 0.0054768 | 0.0054769 | 0.0054769 | 0.983 | -0.32474 | 0.98297 | -0.3253 | 1.5046
11 | -0.0036181 | -0.00090661 | 0.0036182 | 0.00090658 | 6.1742e-08 | -3.0071e-08 | 0.0054768 | 0.0054768 | 0.0054768 | 0.983 | -0.32474 | 0.98302 | -0.32438 | 1.5046
12 | 0.0015207 | 0.00038102 | -0.0015206 | -0.00038111 | 1.5885e-08 | -9.1165e-08 | 0.0023019 | 0.002302 | 0.002302 | 0.98297 | -0.3253 | 0.98296 | -0.32552 | 0.63241
13 | -0.0036182 | -0.00090658 | 0.0036183 | 0.00090651 | 1.5571e-07 | -7.5851e-08 | 0.0054768 | 0.0054767 | 0.0054768 | 0.98302 | -0.32438 | 0.98307 | -0.32348 | 1.5046
14 | -0.01138 | -0.0028525 | 0.011382 | 0.0028538 | 2.4356e-06 | 1.2861e-06 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.97868 | -0.40927 | 0.97891 | -0.40478 | 4.7534
15 | -0.019007 | -0.0047674 | 0.019008 | 0.0047683 | 1.5289e-06 | 9.1692e-07 | 0.028873 | 0.028873 | 0.028873 | 0.97959 | -0.39147 | 0.97967 | -0.38978 | 7.9322
16 | 0.012178 | 0.0030537 | -0.012173 | -0.0030508 | 5.4042e-06 | 2.8972e-06 | 0.018233 | 0.018234 | 0.018234 | 0.99389 | -0.11706 | 0.99341 | -0.12638 | 5.0092
17 | -0.01734 | -0.0043473 | 0.017349 | 0.0043526 | 9.0788e-06 | 5.3446e-06 | 0.025961 | 0.025961 | 0.025961 | 0.99389 | -0.11706 | 0.99446 | -0.10608 | 7.1321
18 | -0.017349 | -0.0043526 | 0.017355 | 0.0043563 | 6.145e-06 | 3.6172e-06 | 0.025961 | 0.025961 | 0.025961 | 0.99446 | -0.10608 | 0.99484 | -0.098653 | 7.1321
19 | -0.022427 | -0.0056274 | 0.022437 | 0.0056333 | 9.687e-06 | 5.9015e-06 | 0.033547 | 0.033547 | 0.033547 | 0.99484 | -0.098653 | 0.99531 | -0.089599 | 9.2162
20 | 0.0050511 | 0.0012659 | -0.0050508 | -0.0012659 | 2.7756e-07 | 8.9602e-09 | 0.0075515 | 0.0075516 | 0.0075516 | 0.99531 | -0.089599 | 0.99525 | -0.090752 | 2.0746
21 | -0.027488 | -0.0068992 | 0.02749 | 0.0069005 | 2.1207e-06 | 1.3137e-06 | 0.041099 | 0.041099 | 0.041099 | 0.99531 | -0.089599 | 0.9954 | -0.087981 | 11.2908
22 | -0.029468 | -0.0073832 | 0.029472 | 0.0073841 | 4.0252e-06 | 9.5205e-07 | 0.045185 | 0.045184 | 0.045185 | 0.97042 | -0.57059 | 0.97056 | -0.56772 | 2.4827
23 | 0.029468 | 0.0073832 | -0.029466 | -0.0073827 | 2.0928e-06 | 4.9519e-07 | 0.045185 | 0.045185 | 0.045185 | 0.97042 | -0.57059 | 0.97034 | -0.57208 | 2.4827
24 | -0.037307 | -0.0093477 | 0.037311 | 0.0093493 | 3.9267e-06 | 1.524e-06 | 0.057196 | 0.057196 | 0.057196 | 0.97056 | -0.56772 | 0.97067 | -0.56551 | 3.1427
25 | 0.022047 | 0.0055234 | -0.022046 | -0.0055235 | 1.6655e-06 | -1.3389e-07 | 0.033809 | 0.033809 | 0.033809 | 0.97034 | -0.57208 | 0.97026 | -0.57366 | 1.8576
26 | 0.0036759 | 0.00092105 | -0.0036756 | -0.00092118 | 3.2542e-07 | -1.2977e-07 | 0.0056339 | 0.005634 | 0.005634 | 0.97086 | -0.56184 | 0.97077 | -0.56369 | 1.5478
27 | -0.0036759 | -0.00092105 | 0.0036762 | 0.00092091 | 3.4879e-07 | -1.3918e-07 | 0.0056339 | 0.0056338 | 0.0056339 | 0.97086 | -0.56184 | 0.97096 | -0.55984 | 1.5478
28 | -0.0060245 | -0.0015095 | 0.0060245 | 0.0015095 | 7.9775e-09 | 2.0192e-09 | 0.0092326 | 0.0092326 | 0.0092326 | 0.97096 | -0.55984 | 0.97096 | -0.55982 | 2.5364
29 | -0.048312 | -0.012146 | 0.048327 | 0.012156 | 1.4857e-05 | 9.4092e-06 | 0.072078 | 0.072078 | 0.072078 | 0.99757 | -0.046211 | 0.9979 | -0.039773 | 19.8016
30 | 0.0077462 | 0.0019416 | -0.0077453 | -0.0019413 | 9.1458e-07 | 3.4688e-07 | 0.011555 | 0.011555 | 0.011555 | 0.99757 | -0.046211 | 0.99744 | -0.04869 | 3.1744
31 | 0.040566 | 0.010204 | -0.040548 | -0.010193 | 1.7636e-05 | 1.1119e-05 | 0.060523 | 0.060523 | 0.060523 | 0.99757 | -0.046211 | 0.99709 | -0.055315 | 16.6272
32 | -0.048327 | -0.012156 | 0.048355 | 0.012174 | 2.8477e-05 | 1.8034e-05 | 0.072078 | 0.072078 | 0.072078 | 0.9979 | -0.039773 | 0.99854 | -0.027446 | 19.8016
33 | 0.0077453 | 0.0019413 | -0.0077444 | -0.0019409 | 9.4288e-07 | 3.5768e-07 | 0.011555 | 0.011555 | 0.011555 | 0.99744 | -0.04869 | 0.99731 | -0.051245 | 3.1744
34 | 0.034556 | 0.0086916 | -0.034528 | -0.0086739 | 2.8347e-05 | 1.7772e-05 | 0.051581 | 0.051581 | 0.051581 | 0.99709 | -0.055315 | 0.9962 | -0.072503 | 14.1707
35 | -0.050622 | -0.012742 | 0.05063 | 0.012746 | 7.706e-06 | 4.8846e-06 | 0.075455 | 0.075455 | 0.075455 | 0.99854 | -0.027446 | 0.99871 | -0.024262 | 20.7294
36 | -0.011191 | -0.0028022 | 0.011191 | 0.0028014 | 3.4927e-07 | -7.7202e-07 | 0.017079 | 0.017078 | 0.017079 | 0.97495 | -0.48104 | 0.97499 | -0.48038 | 0.93838
37 | 0.011191 | 0.0028022 | -0.01119 | -0.0028031 | 4.2066e-07 | -9.2969e-07 | 0.017079 | 0.017079 | 0.017079 | 0.97495 | -0.48104 | 0.97491 | -0.48183 | 0.93841
38 | -0.19754 | -0.049702 | 0.19766 | 0.049772 | 0.00011165 | 7.0435e-05 | 0.30156 | 0.30156 | 0.30156 | 0.97499 | -0.48038 | 0.97559 | -0.46856 | 16.5692
39 | 0.18635 | 0.046901 | -0.1863 | -0.04687 | 4.9213e-05 | 3.0991e-05 | 0.28448 | 0.28448 | 0.28448 | 0.97499 | -0.48038 | 0.97471 | -0.48591 | 15.6309
40 | 0.0097139 | 0.0024332 | -0.0097138 | -0.0024332 | 2.8519e-08 | -8.9604e-08 | 0.014826 | 0.014826 | 0.014826 | 0.97491 | -0.48183 | 0.97491 | -0.48189 | 0.81461
41 | 0.042333 | 0.010609 | -0.042332 | -0.010608 | 1.3471e-06 | 5.9841e-07 | 0.064887 | 0.064887 | 0.064887 | 0.9708 | -0.56295 | 0.97077 | -0.56361 | 3.5652
42 | -0.042333 | -0.010609 | 0.04234 | 0.010612 | 6.2865e-06 | 2.7924e-06 | 0.064887 | 0.064886 | 0.064887 | 0.9708 | -0.56295 | 0.97096 | -0.55983 | 3.5652
43 | 0.042332 | 0.010608 | -0.042328 | -0.010607 | 3.8178e-06 | 1.6961e-06 | 0.064887 | 0.064887 | 0.064887 | 0.97077 | -0.56361 | 0.97067 | -0.56551 | 3.5652
44 | -0.045682 | -0.011449 | 0.045689 | 0.011453 | 7.4508e-06 | 3.5148e-06 | 0.070009 | 0.070008 | 0.070009 | 0.97096 | -0.55983 | 0.97113 | -0.55641 | 3.8466
45 | 0.16851 | 0.042411 | -0.16847 | -0.04239 | 3.2853e-05 | 2.0613e-05 | 0.25731 | 0.25731 | 0.25731 | 0.97471 | -0.48591 | 0.9745 | -0.48999 | 14.1379
46 | 0.017799 | 0.0044587 | -0.017798 | -0.0044592 | 9.8391e-07 | -4.776e-07 | 0.027171 | 0.027172 | 0.027172 | 0.97471 | -0.48591 | 0.97465 | -0.48707 | 1.493
47 | 0.16572 | 0.0417 | -0.16568 | -0.041679 | 3.2355e-05 | 2.0288e-05 | 0.2531 | 0.2531 | 0.2531 | 0.9745 | -0.48999 | 0.97429 | -0.49408 | 13.9067
48 | 0.017798 | 0.0044592 | -0.017797 | -0.0044595 | 5.8845e-07 | -2.8556e-07 | 0.027172 | 0.027172 | 0.027172 | 0.97465 | -0.48707 | 0.97461 | -0.48777 | 1.493
49 | 0.0017093 | 0.00042826 | -0.0017093 | -0.00042838 | 2.7065e-08 | -1.2847e-07 | 0.0025459 | 0.002546 | 0.002546 | 0.99902 | -0.018467 | 0.999 | -0.018799 | 0.69944
50 | -0.0017093 | -0.00042826 | 0.0017093 | 0.00042813 | 2.654e-08 | -1.2599e-07 | 0.0025459 | 0.0025459 | 0.0025459 | 0.99902 | -0.018467 | 0.99904 | -0.018141 | 0.69943
51 | -0.45265 | -0.11663 | 0.45305 | 0.11689 | 0.00040011 | 0.0002553 | 0.67534 | 0.67534 | 0.67534 | 0.99904 | -0.018141 | 1 | 0 | 37.1066
52 | 0.45094 | 0.1162 | -0.45081 | -0.11612 | 0.00013434 | 8.5716e-05 | 0.67279 | 0.67279 | 0.67279 | 0.99904 | -0.018141 | 0.99871 | -0.024262 | 36.9667
53 | -0.034502 | -0.0086579 | 0.034528 | 0.0086739 | 2.5486e-05 | 1.5979e-05 | 0.051581 | 0.051581 | 0.051581 | 0.9954 | -0.087981 | 0.9962 | -0.072503 | 14.1707
54 | 0.0070124 | 0.0017574 | -0.0070119 | -0.0017572 | 5.3872e-07 | 1.7486e-07 | 0.010483 | 0.010483 | 0.010483 | 0.9954 | -0.087981 | 0.99531 | -0.089594 | 2.8799
55 | 0.0042595 | 0.0010674 | -0.0042592 | -0.0010675 | 3.6453e-07 | -7.8211e-08 | 0.006368 | 0.0063682 | 0.0063682 | 0.99531 | -0.089594 | 0.99522 | -0.091391 | 1.7495
56 | 0.40018 | 0.10337 | -0.39945 | -0.1029 | 0.0007319 | 0.00046663 | 0.59734 | 0.59734 | 0.59734 | 0.99871 | -0.024262 | 0.99672 | -0.061832 | 32.821
57 | 0.39778 | 0.10248 | -0.39757 | -0.10235 | 0.00020835 | 0.00013283 | 0.59485 | 0.59485 | 0.59485 | 0.99672 | -0.061832 | 0.99614 | -0.072598 | 32.6839
58 | 0.016311 | 0.0040869 | -0.01631 | -0.0040871 | 2.9159e-07 | -2.0401e-07 | 0.024902 | 0.024903 | 0.024903 | 0.97461 | -0.48777 | 0.97459 | -0.48814 | 1.3683
59 | -0.19897 | -0.050101 | 0.199 | 0.050122 | 3.2396e-05 | 2.0441e-05 | 0.30356 | 0.30356 | 0.30356 | 0.97559 | -0.46856 | 0.97576 | -0.46516 | 16.6791
60 | 0.014873 | 0.0037257 | -0.014872 | -0.0037262 | 4.5785e-07 | -4.3161e-07 | 0.022808 | 0.022808 | 0.022808 | 0.97026 | -0.57366 | 0.97023 | -0.57431 | 1.2532
61 | -0.008832 | -0.0022131 | 0.0088324 | 0.0022132 | 4.0265e-07 | 1.852e-07 | 0.013535 | 0.013535 | 0.013535 | 0.97096 | -0.55982 | 0.97101 | -0.55886 | 3.7184
62 | -0.0017565 | -0.00044022 | 0.0017565 | 0.00044016 | 1.5111e-08 | -6.1087e-08 | 0.0026729 | 0.0026728 | 0.0026729 | 0.97787 | -0.42401 | 0.97787 | -0.42383 | 0.7343
63 | -0.0032581 | -0.00081648 | 0.0032583 | 0.00081629 | 2.6607e-07 | -1.919e-07 | 0.0049577 | 0.0049576 | 0.0049577 | 0.97787 | -0.42383 | 0.97796 | -0.42211 | 1.362
64 | 0.0082506 | 0.0020665 | -0.0082504 | -0.0020673 | 1.7485e-07 | -8.0467e-07 | 0.012592 | 0.012593 | 0.012593 | 0.97491 | -0.48189 | 0.97489 | -0.48234 | 0.69191
65 | 0.021095 | 0.0052859 | -0.021095 | -0.005286 | 3.3945e-07 | -5.0745e-08 | 0.032323 | 0.032323 | 0.032323 | 0.97113 | -0.55641 | 0.97112 | -0.55674 | 1.776
66 | -0.066785 | -0.016739 | 0.0668 | 0.016748 | 1.543e-05 | 8.6597e-06 | 0.10233 | 0.10233 | 0.10233 | 0.97113 | -0.55641 | 0.97138 | -0.55156 | 5.6226
67 | 0.16568 | 0.041679 | -0.16564 | -0.041649 | 4.8587e-05 | 3.0466e-05 | 0.2531 | 0.2531 | 0.2531 | 0.97429 | -0.49408 | 0.97398 | -0.50022 | 13.9068
68 | 0.019554 | 0.0049052 | -0.019551 | -0.0049038 | 2.3335e-06 | 1.397e-06 | 0.029098 | 0.029098 | 0.029098 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0025036 | 7.9939
69 | 0.39603 | 0.10197 | -0.39552 | -0.10164 | 0.00050449 | 0.00032163 | 0.59254 | 0.59254 | 0.59254 | 0.99614 | -0.072598 | 0.99476 | -0.098819 | 32.5572
70 | 0.013623 | 0.0034136 | -0.013623 | -0.0034139 | 2.029e-07 | -2.5975e-07 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.97459 | -0.48814 | 0.97458 | -0.48845 | 1.1428
71 | -0.20026 | -0.050437 | 0.20031 | 0.050469 | 5.1471e-05 | 3.2482e-05 | 0.30548 | 0.30548 | 0.30548 | 0.97576 | -0.46516 | 0.97604 | -0.45978 | 16.7844
72 | -0.020606 | -0.0051688 | 0.020606 | 0.0051688 | 5.4708e-08 | 3.3138e-08 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 0.97967 | -0.38978 | 0.97967 | -0.38973 | 8.5989
73 | -0.022237 | -0.0055774 | 0.022243 | 0.0055813 | 6.2388e-06 | 3.8091e-06 | 0.033777 | 0.033776 | 0.033777 | 0.97967 | -0.38973 | 0.97997 | -0.38384 | 9.2793
74 | -0.025601 | -0.0064226 | 0.025621 | 0.0064349 | 1.9933e-05 | 1.2314e-05 | 0.038875 | 0.038875 | 0.038875 | 0.97997 | -0.38384 | 0.98081 | -0.36753 | 10.68
75 | 0.0033579 | 0.00084136 | -0.0033576 | -0.0008415 | 2.2745e-07 | -1.4837e-07 | 0.0050986 | 0.0050987 | 0.0050987 | 0.97997 | -0.38384 | 0.9799 | -0.38527 | 1.4007
76 | -0.026889 | -0.0067527 | 0.026889 | 0.0067527 | 4.6067e-09 | 2.863e-09 | 0.040799 | 0.040799 | 0.040799 | 0.98081 | -0.36753 | 0.98081 | -0.36752 | 11.2085
77 | -0.028168 | -0.0070733 | 0.028172 | 0.0070757 | 3.8601e-06 | 2.3993e-06 | 0.042739 | 0.042739 | 0.042739 | 0.98081 | -0.36752 | 0.98095 | -0.36465 | 11.7416
78 | 0.0091328 | 0.0022894 | -0.0091308 | -0.0022884 | 2.0509e-06 | 9.4983e-07 | 0.013824 | 0.013824 | 0.013824 | 0.98307 | -0.32348 | 0.98282 | -0.32819 | 3.7979
79 | -0.012751 | -0.0031959 | 0.012752 | 0.0031965 | 1.13e-06 | 6.2063e-07 | 0.019301 | 0.019301 | 0.019301 | 0.98307 | -0.32348 | 0.98316 | -0.32162 | 5.3024
80 | -0.017772 | -0.0044543 | 0.017776 | 0.0044568 | 4.1945e-06 | 2.4884e-06 | 0.026898 | 0.026898 | 0.026898 | 0.98316 | -0.32162 | 0.98341 | -0.31666 | 7.3896
81 | 0.0050198 | 0.0012578 | -0.0050195 | -0.0012578 | 2.424e-07 | 1.3129e-08 | 0.0075974 | 0.0075974 | 0.0075974 | 0.98316 | -0.32162 | 0.98311 | -0.32263 | 2.0872
82 | -0.020228 | -0.0050712 | 0.020237 | 0.0050768 | 9.274e-06 | 5.6002e-06 | 0.030607 | 0.030607 | 0.030607 | 0.98341 | -0.31666 | 0.98391 | -0.30705 | 8.4086
83 | 0.0026854 | 0.00067283 | -0.0026853 | -0.00067299 | 1.1296e-07 | -1.589e-07 | 0.0040645 | 0.0040646 | 0.0040646 | 0.98311 | -0.32263 | 0.98306 | -0.32351 | 1.1166
84 | -0.074051 | -0.018636 | 0.074113 | 0.018675 | 6.2087e-05 | 3.9568e-05 | 0.11202 | 0.11202 | 0.11202 | 0.98391 | -0.30705 | 0.98481 | -0.28952 | 30.7745
85 | 0.053814 | 0.013559 | -0.053786 | -0.013541 | 2.8355e-05 | 1.8002e-05 | 0.081412 | 0.081412 | 0.081412 | 0.98391 | -0.30705 | 0.98334 | -0.31807 | 22.3659
86 | -0.076076 | -0.019167 | 0.076201 | 0.019247 | 0.00012501 | 7.9685e-05 | 0.11498 | 0.11498 | 0.11498 | 0.98481 | -0.28952 | 0.98657 | -0.25522 | 31.5892
87 | 0.053786 | 0.013541 | -0.053773 | -0.013532 | 1.3274e-05 | 8.4279e-06 | 0.081412 | 0.081412 | 0.081412 | 0.98334 | -0.31807 | 0.98308 | -0.32323 | 22.3659
88 | 0.051676 | 0.013007 | -0.051659 | -0.012997 | 1.6401e-05 | 1.0406e-05 | 0.078238 | 0.078238 | 0.078238 | 0.98308 | -0.32323 | 0.98273 | -0.32987 | 21.494
89 | 0.00561 | 0.0014059 | -0.0056094 | -0.0014058 | 5.8065e-07 | 1.0287e-07 | 0.0085189 | 0.008519 | 0.008519 | 0.9799 | -0.38527 | 0.97979 | -0.38744 | 2.3404
90 | -0.00561 | -0.0014059 | 0.0056109 | 0.0014061 | 8.8125e-07 | 1.56e-07 | 0.0085189 | 0.0085188 | 0.0085189 | 0.9799 | -0.38527 | 0.98007 | -0.38197 | 2.3404
91 | 0.0036698 | 0.00091969 | -0.0036698 | -0.00091969 | 1.3834e-08 | -6.1038e-09 | 0.0055733 | 0.0055733 | 0.0055733 | 0.97979 | -0.38744 | 0.97979 | -0.38752 | 1.5311
92 | 0.0067821 | 0.0016984 | -0.0067809 | -0.0016981 | 1.1925e-06 | 3.853e-07 | 0.010297 | 0.010297 | 0.010297 | 0.98007 | -0.38197 | 0.97988 | -0.38567 | 2.8288
93 | -0.012393 | -0.0031045 | 0.012395 | 0.0031057 | 2.2788e-06 | 1.2421e-06 | 0.018815 | 0.018815 | 0.018815 | 0.98007 | -0.38197 | 0.98027 | -0.37811 | 5.169
94 | 0.029795 | 0.0074868 | -0.029784 | -0.0074798 | 1.1333e-05 | 7.0659e-06 | 0.045185 | 0.045185 | 0.045185 | 0.98136 | -0.35668 | 0.98095 | -0.36465 | 12.4135
95 | 0.020511 | 0.0051459 | -0.020506 | -0.0051426 | 5.4051e-06 | 3.2711e-06 | 0.031103 | 0.031103 | 0.031103 | 0.98136 | -0.35668 | 0.98108 | -0.36221 | 8.5447
96 | -0.050307 | -0.012633 | 0.050371 | 0.012674 | 6.4427e-05 | 4.086e-05 | 0.076288 | 0.076287 | 0.076288 | 0.98136 | -0.35668 | 0.98273 | -0.32987 | 20.9581
97 | 0.019242 | 0.004826 | -0.01924 | -0.0048247 | 2.1622e-06 | 1.2983e-06 | 0.029186 | 0.029186 | 0.029186 | 0.98108 | -0.36221 | 0.98096 | -0.36457 | 8.0183
98 | 0.0029329 | 0.00073419 | -0.0029325 | -0.00073455 | 3.4321e-07 | -3.6117e-07 | 0.0044542 | 0.0044544 | 0.0044544 | 0.97973 | -0.38859 | 0.97961 | -0.39105 | 1.2237
99 | -0.0029329 | -0.00073419 | 0.0029333 | 0.00073376 | 4.0801e-07 | -4.2964e-07 | 0.0044542 | 0.0044539 | 0.0044542 | 0.97973 | -0.38859 | 0.97988 | -0.38567 | 1.2237
100 | 0.0029325 | 0.00073455 | -0.0029322 | -0.00073489 | 3.1913e-07 | -3.3565e-07 | 0.0044544 | 0.0044546 | 0.0044546 | 0.97961 | -0.39105 | 0.97949 | -0.39333 | 1.2238
101 | -0.014326 | -0.0035896 | 0.01433 | 0.0035917 | 3.6098e-06 | 2.0536e-06 | 0.021746 | 0.021746 | 0.021746 | 0.98027 | -0.37811 | 0.98054 | -0.37282 | 5.9742
102 | 0.0064327 | 0.0016122 | -0.0064321 | -0.001612 | 6.2184e-07 | 1.7646e-07 | 0.0097392 | 0.0097393 | 0.0097393 | 0.98282 | -0.32819 | 0.98272 | -0.33022 | 2.6756
103 | -0.078275 | -0.019767 | 0.078317 | 0.019793 | 4.2079e-05 | 2.652e-05 | 0.11811 | 0.11811 | 0.11811 | 0.98657 | -0.25522 | 0.98715 | -0.24401 | 16.2243
104 | 0.0024221 | 0.000607 | -0.0024221 | -0.00060704 | 1.9915e-08 | -3.6683e-08 | 0.0036785 | 0.0036785 | 0.0036785 | 0.97979 | -0.38752 | 0.97978 | -0.38769 | 1.0106
105 | 0.017998 | 0.0045132 | -0.017996 | -0.0045124 | 1.4653e-06 | 8.7163e-07 | 0.027301 | 0.027301 | 0.027301 | 0.98096 | -0.36457 | 0.98087 | -0.36627 | 7.5004
106 | -0.01675 | -0.0041983 | 0.01675 | 0.0041986 | 4.2841e-07 | 2.5188e-07 | 0.025419 | 0.025419 | 0.025419 | 0.98054 | -0.37282 | 0.98057 | -0.37229 | 6.9833
107 | 0.0014216 | 0.00035621 | -0.0014216 | -0.00035628 | 1.0923e-08 | -7.3054e-08 | 0.0021498 | 0.0021499 | 0.0021499 | 0.98395 | -0.30581 | 0.98394 | -0.30597 | 0.59062
108 | 0.01353 | 0.0033916 | -0.013529 | -0.0033908 | 1.3121e-06 | 7.3364e-07 | 0.020462 | 0.020462 | 0.020462 | 0.98395 | -0.30581 | 0.98384 | -0.30785 | 5.6215
109 | -0.014952 | -0.0037478 | 0.014954 | 0.003749 | 2.1723e-06 | 1.2464e-06 | 0.022612 | 0.022612 | 0.022612 | 0.98395 | -0.30581 | 0.9841 | -0.30276 | 6.2121
110 | 0.013529 | 0.0033908 | -0.013528 | -0.0033902 | 1.1377e-06 | 6.3612e-07 | 0.020462 | 0.020462 | 0.020462 | 0.98384 | -0.30785 | 0.98375 | -0.30961 | 5.6215
111 | 0.0011639 | 0.00029122 | -0.0011639 | -0.00029169 | 4.5318e-08 | -4.6677e-07 | 0.0017597 | 0.0017599 | 0.0017599 | 0.9841 | -0.30276 | 0.98406 | -0.30358 | 0.48349
112 | -0.016118 | -0.0040403 | 0.016119 | 0.0040407 | 8.2681e-07 | 4.8199e-07 | 0.024372 | 0.024372 | 0.024372 | 0.9841 | -0.30276 | 0.98416 | -0.30168 | 6.6955
113 | 0.012045 | 0.0030186 | -0.012041 | -0.0030164 | 4.0508e-06 | 2.1795e-06 | 0.018219 | 0.018219 | 0.018219 | 0.98375 | -0.30961 | 0.98339 | -0.31667 | 5.0053
114 | 0.0053855 | 0.0013494 | -0.0053846 | -0.0013493 | 9.2302e-07 | 1.2091e-07 | 0.0081504 | 0.0081506 | 0.0081506 | 0.98322 | -0.32013 | 0.98303 | -0.32373 | 2.2392
115 | -0.010871 | -0.0027228 | 0.010873 | 0.0027237 | 1.7899e-06 | 9.2186e-07 | 0.016452 | 0.016452 | 0.016452 | 0.98322 | -0.32013 | 0.98339 | -0.31667 | 4.5198
116 | 0.0054858 | 0.0013733 | -0.0054736 | -0.0013715 | 1.2209e-05 | 1.8386e-06 | 0.0083018 | 0.0083039 | 0.0083039 | 0.98322 | -0.32013 | 0.98083 | -0.36692 | 2.2813
117 | 0.0040916 | 0.0010253 | -0.0040915 | -0.0010253 | 1.8159e-07 | -4.3818e-08 | 0.0061935 | 0.0061935 | 0.0061935 | 0.98303 | -0.32373 | 0.98298 | -0.32466 | 1.7015
118 | 0.0054736 | 0.0013715 | -0.0054704 | -0.001371 | 3.2498e-06 | 4.9481e-07 | 0.0083039 | 0.0083045 | 0.0083045 | 0.98083 | -0.36692 | 0.98019 | -0.37939 | 2.2814
119 | 0.26595 | 0.067646 | -0.26574 | -0.067514 | 0.00020769 | 0.00013183 | 0.40246 | 0.40246 | 0.40246 | 0.98416 | -0.30168 | 0.98332 | -0.3179 | 22.1131
120 | -0.28207 | -0.071687 | 0.28222 | 0.071783 | 0.00015083 | 9.5828e-05 | 0.42683 | 0.42683 | 0.42683 | 0.98416 | -0.30168 | 0.98473 | -0.29059 | 23.4522
121 | 0.28735 | 0.073317 | -0.28731 | -0.07329 | 4.2149e-05 | 2.6784e-05 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.98715 | -0.24401 | 0.987 | -0.24705 | 23.8248
122 | -0.37908 | -0.096473 | 0.37957 | 0.096786 | 0.00049094 | 0.00031292 | 0.57195 | 0.57195 | 0.57195 | 0.98715 | -0.24401 | 0.98855 | -0.21718 | 31.4257
123 | 0.013417 | 0.0033635 | -0.013413 | -0.0033612 | 4.1442e-06 | 2.307e-06 | 0.020225 | 0.020225 | 0.020225 | 0.98715 | -0.24401 | 0.98682 | -0.2505 | 5.5563
124 | 0.28731 | 0.07329 | -0.28713 | -0.073176 | 0.00017959 | 0.00011412 | 0.43361 | 0.43361 | 0.43361 | 0.987 | -0.24705 | 0.98632 | -0.26 | 23.8248
125 | -0.38104 | -0.097154 | 0.3812 | 0.097253 | 0.00015416 | 9.8265e-05 | 0.57416 | 0.57416 | 0.57416 | 0.98855 | -0.21718 | 0.98899 | -0.20881 | 31.5472
126 | 0.0047294 | 0.0011849 | -0.0047292 | -0.0011849 | 1.5139e-07 | -4.5266e-09 | 0.0071312 | 0.0071313 | 0.0071313 | 0.98682 | -0.2505 | 0.98679 | -0.25117 | 1.9591
127 | 0.28627 | 0.072961 | -0.28591 | -0.072733 | 0.00035867 | 0.00022792 | 0.43232 | 0.43232 | 0.43232 | 0.98632 | -0.26 | 0.98497 | -0.286 | 23.7537
128 | -0.38266 | -0.097619 | 0.3829 | 0.097772 | 0.00023894 | 0.00015231 | 0.57636 | 0.57636 | 0.57636 | 0.98899 | -0.20881 | 0.98966 | -0.19589 | 31.6681
129 | 0.0038792 | 0.00097186 | -0.003879 | -0.00097194 | 2.2838e-07 | -8.1199e-08 | 0.0058495 | 0.0058496 | 0.0058496 | 0.98679 | -0.25117 | 0.98672 | -0.2524 | 1.607
130 | -0.0017737 | -0.00044454 | 0.0017738 | 0.00044447 | 1.6587e-08 | -7.229e-08 | 0.0026425 | 0.0026425 | 0.0026425 | 0.99881 | -0.022913 | 0.99882 | -0.022717 | 0.72596
131 | -0.0034875 | -0.00087397 | 0.0034875 | 0.00087393 | 6.2868e-08 | -4.1054e-08 | 0.0051955 | 0.0051955 | 0.0051955 | 0.99882 | -0.022717 | 0.99884 | -0.022339 | 1.4273
132 | 0.28413 | 0.072287 | -0.28407 | -0.072247 | 6.2837e-05 | 3.9927e-05 | 0.42963 | 0.42963 | 0.42963 | 0.98497 | -0.286 | 0.98473 | -0.29059 | 23.606
133 | -0.38484 | -0.098258 | 0.38524 | 0.098513 | 0.00039975 | 0.00025482 | 0.57928 | 0.57927 | 0.57928 | 0.98966 | -0.19589 | 0.99078 | -0.17442 | 31.8283
134 | 0.0030298 | 0.00075913 | -0.0030298 | -0.0007592 | 6.324e-08 | -6.2706e-08 | 0.004569 | 0.0045691 | 0.0045691 | 0.98672 | -0.2524 | 0.9867 | -0.25284 | 1.2552
135 | 0.0021482 | 0.00053824 | -0.0021481 | -0.00053833 | 3.648e-08 | -9.5047e-08 | 0.0032395 | 0.0032396 | 0.0032396 | 0.9867 | -0.25284 | 0.98668 | -0.2532 | 0.88999
136 | 0.0012844 | 0.00032185 | -0.0012843 | -0.00032189 | 3.9875e-09 | -3.3648e-08 | 0.0019369 | 0.0019369 | 0.0019369 | 0.98668 | -0.2532 | 0.98668 | -0.25326 | 0.53212
137 | -0.0051875 | -0.0013 | 0.0051876 | 0.0013 | 1.1425e-07 | 6.3471e-09 | 0.007728 | 0.007728 | 0.007728 | 0.99884 | -0.022339 | 0.99886 | -0.021876 | 2.1231
138 | -0.38675 | -0.098891 | 0.3869 | 0.098988 | 0.00015256 | 9.7253e-05 | 0.58154 | 0.58154 | 0.58154 | 0.99078 | -0.17442 | 0.99121 | -0.16627 | 31.9528
139 | -0.01675 | -0.0041986 | 0.016755 | 0.0042014 | 4.7987e-06 | 2.8213e-06 | 0.025419 | 0.025419 | 0.025419 | 0.98057 | -0.37229 | 0.98087 | -0.36627 | 6.9833
140 | 0.0011632 | 0.00029153 | -0.0011632 | -0.00029153 | 5.9935e-12 | -8.1382e-11 | 0.0017658 | 0.0017658 | 0.0017658 | 0.98019 | -0.37939 | 0.98019 | -0.37939 | 0.48512
141 | 0.0026187 | 0.00065619 | -0.0026186 | -0.00065628 | 5.8335e-08 | -8.8157e-08 | 0.003964 | 0.0039641 | 0.0039641 | 0.98298 | -0.32466 | 0.98296 | -0.32513 | 1.089
142 | 0.0053079 | 0.0013298 | -0.005307 | -0.0013296 | 9.5331e-07 | 1.2135e-07 | 0.0080768 | 0.008077 | 0.008077 | 0.97787 | -0.42387 | 0.97768 | -0.42764 | 2.219
143 | -0.0053079 | -0.0013298 | 0.005308 | 0.0013298 | 7.0184e-08 | 8.9255e-09 | 0.0080768 | 0.0080768 | 0.0080768 | 0.97787 | -0.42387 | 0.97789 | -0.42359 | 2.2189
144 | 0.0020251 | 0.00050713 | -0.002025 | -0.0005074 | 9.3883e-08 | -2.7039e-07 | 0.0030821 | 0.0030822 | 0.0030822 | 0.97768 | -0.42764 | 0.97763 | -0.42861 | 0.84675
145 | 0.028491 | 0.0071611 | -0.028482 | -0.007155 | 9.7351e-06 | 6.0573e-06 | 0.043362 | 0.043362 | 0.043362 | 0.97789 | -0.42359 | 0.97752 | -0.43075 | 11.9126
146 | -0.033799 | -0.0084908 | 0.033802 | 0.0084922 | 2.3858e-06 | 1.4062e-06 | 0.051439 | 0.051439 | 0.051439 | 0.97789 | -0.42359 | 0.97796 | -0.42211 | 7.0657
147 | -0.03706 | -0.0093085 | 0.037062 | 0.0093092 | 1.8777e-06 | 7.0785e-07 | 0.056396 | 0.056396 | 0.056396 | 0.97796 | -0.42211 | 0.97802 | -0.42105 | 3.0987
148 | 0.2071 | 0.052315 | -0.20705 | -0.052285 | 4.7312e-05 | 2.9881e-05 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.97802 | -0.42105 | 0.97777 | -0.42582 | 17.321
149 | -0.24416 | -0.061624 | 0.24417 | 0.06163 | 8.3326e-06 | 5.2824e-06 | 0.37164 | 0.37164 | 0.37164 | 0.97802 | -0.42105 | 0.97805 | -0.42034 | 20.4197
150 | 0.20576 | 0.051962 | -0.20568 | -0.051912 | 8.007e-05 | 5.0563e-05 | 0.31328 | 0.31328 | 0.31328 | 0.97777 | -0.42582 | 0.97736 | -0.43394 | 17.2133
151 | -0.24547 | -0.061957 | 0.24572 | 0.062112 | 0.00024581 | 0.00015585 | 0.37362 | 0.37362 | 0.37362 | 0.97805 | -0.42034 | 0.97912 | -0.39945 | 20.5287
152 | -0.00095651 | -0.00023973 | 0.00095652 | 0.00023961 | 7.7729e-09 | -1.1765e-07 | 0.0014559 | 0.0014558 | 0.0014559 | 0.97762 | -0.42878 | 0.97763 | -0.42861 | 0.39997
153 | 0.26403 | 0.067086 | -0.26395 | -0.067038 | 7.4819e-05 | 4.7488e-05 | 0.39987 | 0.39987 | 0.39987 | 0.98332 | -0.3179 | 0.98302 | -0.32379 | 21.971
154 | 0.26227 | 0.066617 | -0.26221 | -0.066577 | 6.3015e-05 | 3.9993e-05 | 0.39733 | 0.39733 | 0.39733 | 0.98302 | -0.32379 | 0.98276 | -0.32879 | 21.8311
155 | -0.007079 | -0.001774 | 0.0070798 | 0.0017743 | 7.3595e-07 | 2.3999e-07 | 0.010546 | 0.010546 | 0.010546 | 0.99886 | -0.021876 | 0.99898 | -0.019694 | 2.8972
156 | 0.26047 | 0.06614 | -0.26025 | -0.066001 | 0.00021909 | 0.00013903 | 0.39469 | 0.39469 | 0.39469 | 0.98276 | -0.32879 | 0.98186 | -0.34628 | 21.6863
157 | 0.027014 | 0.0067871 | -0.027013 | -0.006787 | 1.2412e-07 | 7.6985e-08 | 0.041127 | 0.041127 | 0.041127 | 0.97752 | -0.43075 | 0.97752 | -0.43085 | 11.2986
158 | 0.20441 | 0.051594 | -0.20438 | -0.05157 | 3.8205e-05 | 2.4122e-05 | 0.31135 | 0.31135 | 0.31135 | 0.97736 | -0.43394 | 0.97716 | -0.43785 | 17.1072
159 | -0.24744 | -0.062543 | 0.24752 | 0.062595 | 8.1203e-05 | 5.1489e-05 | 0.37624 | 0.37624 | 0.37624 | 0.97912 | -0.39945 | 0.97947 | -0.39261 | 20.6723
160 | 0.25851 | 0.065566 | -0.25844 | -0.06552 | 7.2214e-05 | 4.5821e-05 | 0.39206 | 0.39206 | 0.39206 | 0.98186 | -0.34628 | 0.98156 | -0.35209 | 21.5416
161 | -0.025118 | -0.006306 | 0.025133 | 0.0063158 | 1.5945e-05 | 9.841e-06 | 0.038265 | 0.038265 | 0.038265 | 0.97684 | -0.44415 | 0.97752 | -0.43085 | 10.5125
162 | 0.023097 | 0.0057995 | -0.023087 | -0.0057939 | 9.1863e-06 | 5.6317e-06 | 0.035187 | 0.035187 | 0.035187 | 0.97684 | -0.44415 | 0.97641 | -0.45249 | 9.6668
163 | 0.023087 | 0.0057939 | -0.023082 | -0.0057907 | 5.1954e-06 | 3.1851e-06 | 0.035187 | 0.035187 | 0.035187 | 0.97641 | -0.45249 | 0.97618 | -0.45721 | 9.6668
164 | 0.021449 | 0.0053814 | -0.021447 | -0.0053798 | 2.7121e-06 | 1.6512e-06 | 0.032698 | 0.032698 | 0.032698 | 0.97618 | -0.45721 | 0.97604 | -0.45986 | 8.9829
165 | 0.019554 | 0.0049054 | -0.019549 | -0.0049026 | 4.8034e-06 | 2.8941e-06 | 0.029813 | 0.029813 | 0.029813 | 0.97604 | -0.45986 | 0.97578 | -0.46501 | 8.1903
166 | 0.017954 | 0.0045028 | -0.017952 | -0.0045017 | 1.9286e-06 | 1.1486e-06 | 0.027381 | 0.027381 | 0.027381 | 0.97578 | -0.46501 | 0.97566 | -0.46727 | 7.5221
167 | 0.016377 | 0.0041067 | -0.016375 | -0.0041059 | 1.4051e-06 | 8.2429e-07 | 0.024977 | 0.024977 | 0.024977 | 0.97566 | -0.46727 | 0.97557 | -0.46907 | 6.8619
168 | 0.0082504 | 0.0020673 | -0.0082494 | -0.0020675 | 9.5503e-07 | -1.8965e-07 | 0.012593 | 0.012593 | 0.012593 | 0.97489 | -0.48234 | 0.97477 | -0.48477 | 1.7298
169 | -0.0023636 | -0.00059238 | 0.0023636 | 0.00059238 | 1.241e-09 | -2.3767e-09 | 0.0036076 | 0.0036076 | 0.0036076 | 0.97494 | -0.48161 | 0.97494 | -0.4816 | 0.99109
170 | -0.0060539 | -0.0015173 | 0.006054 | 0.0015173 | 4.6944e-08 | 1.176e-08 | 0.0092399 | 0.0092399 | 0.0092399 | 0.97494 | -0.4816 | 0.97495 | -0.48143 | 2.5384
171 | 0.029374 | 0.0073666 | -0.029367 | -0.0073621 | 7.1806e-06 | 4.4785e-06 | 0.044987 | 0.044988 | 0.044988 | 0.97163 | -0.54655 | 0.97137 | -0.55168 | 12.3592
172 | -0.029374 | -0.0073666 | 0.029376 | 0.0073674 | 1.3533e-06 | 8.4406e-07 | 0.044987 | 0.044987 | 0.044987 | 0.97163 | -0.54655 | 0.97168 | -0.54558 | 12.3592
173 | 0.02702 | 0.0067739 | -0.02702 | -0.0067736 | 4.3222e-07 | 2.6829e-07 | 0.041392 | 0.041392 | 0.041392 | 0.97137 | -0.55168 | 0.97136 | -0.55201 | 11.3715
174 | -0.032022 | -0.0080307 | 0.032028 | 0.0080342 | 5.5057e-06 | 3.448e-06 | 0.049041 | 0.049041 | 0.049041 | 0.97168 | -0.54558 | 0.97186 | -0.54197 | 13.4727
175 | 0.16291 | 0.040966 | -0.16288 | -0.040948 | 2.8939e-05 | 1.8134e-05 | 0.24894 | 0.24894 | 0.24894 | 0.97398 | -0.50022 | 0.97379 | -0.50394 | 13.678
176 | -0.0098195 | -0.002461 | 0.0098217 | 0.0024621 | 2.1703e-06 | 1.0676e-06 | 0.014987 | 0.014987 | 0.014987 | 0.97495 | -0.48143 | 0.97518 | -0.4768 | 4.1173
177 | 0.024676 | 0.0061862 | -0.024675 | -0.0061854 | 1.3946e-06 | 8.6034e-07 | 0.037802 | 0.037802 | 0.037802 | 0.97136 | -0.55201 | 0.9713 | -0.5532 | 10.3851
178 | -0.034735 | -0.0087126 | 0.034753 | 0.008724 | 1.8149e-05 | 1.1403e-05 | 0.053185 | 0.053185 | 0.053185 | 0.97186 | -0.54197 | 0.97242 | -0.53102 | 14.6113
179 | 0.16021 | 0.040279 | -0.16017 | -0.040251 | 4.4238e-05 | 2.77e-05 | 0.24486 | 0.24486 | 0.24486 | 0.97379 | -0.50394 | 0.9735 | -0.50972 | 13.454
180 | 0.075432 | 0.018913 | -0.07543 | -0.018911 | 2.0788e-06 | 1.2019e-06 | 0.11554 | 0.11554 | 0.11554 | 0.97146 | -0.54995 | 0.97143 | -0.55053 | 6.3486
181 | -0.07827 | -0.019624 | 0.078283 | 0.019632 | 1.3397e-05 | 7.8046e-06 | 0.11989 | 0.11989 | 0.11989 | 0.97146 | -0.54995 | 0.97164 | -0.54636 | 6.5874
182 | 0.072759 | 0.018242 | -0.072756 | -0.018241 | 2.8174e-06 | 1.616e-06 | 0.11145 | 0.11145 | 0.11145 | 0.97143 | -0.55053 | 0.97139 | -0.55134 | 6.1238
183 | -0.097996 | -0.02457 | 0.098023 | 0.024586 | 2.6534e-05 | 1.6008e-05 | 0.15008 | 0.15008 | 0.15008 | 0.97164 | -0.54636 | 0.97193 | -0.54068 | 8.2461
184 | 0.019713 | 0.0049387 | -0.019711 | -0.0049391 | 1.3003e-06 | -3.4584e-07 | 0.030188 | 0.030189 | 0.030189 | 0.97164 | -0.54636 | 0.97157 | -0.54775 | 1.6587
185 | 0.069552 | 0.017437 | -0.069551 | -0.017437 | 7.1175e-07 | 4.0377e-07 | 0.10654 | 0.10654 | 0.10654 | 0.97139 | -0.55134 | 0.97138 | -0.55156 | 5.8541
186 | -0.10343 | -0.025942 | 0.10346 | 0.025958 | 2.6563e-05 | 1.6125e-05 | 0.15836 | 0.15836 | 0.15836 | 0.97193 | -0.54068 | 0.9722 | -0.53529 | 8.7012
187 | 0.0054103 | 0.0013559 | -0.00541 | -0.0013558 | 3.3629e-07 | 5.3253e-08 | 0.0082831 | 0.0082832 | 0.0082832 | 0.97193 | -0.54068 | 0.97186 | -0.54199 | 2.2756
188 | 0.016852 | 0.0042224 | -0.016851 | -0.0042225 | 2.9522e-07 | -1.7696e-07 | 0.025809 | 0.025809 | 0.025809 | 0.97157 | -0.54775 | 0.97155 | -0.54811 | 1.4181
189 | -0.10621 | -0.026648 | 0.10622 | 0.026652 | 6.757e-06 | 4.1131e-06 | 0.16257 | 0.16257 | 0.16257 | 0.9722 | -0.53529 | 0.97227 | -0.53396 | 8.9324
190 | 0.002723 | 0.00068239 | -0.0027229 | -0.00068243 | 3.8687e-08 | -4.8785e-08 | 0.0041691 | 0.0041692 | 0.0041692 | 0.97186 | -0.54199 | 0.97185 | -0.54228 | 1.1454
191 | 0.014022 | 0.0035133 | -0.014022 | -0.0035134 | 4.4817e-08 | -5.1546e-08 | 0.021475 | 0.021475 | 0.021475 | 0.97155 | -0.54811 | 0.97155 | -0.54818 | 1.1799
192 | -0.10902 | -0.027355 | 0.10903 | 0.027357 | 3.7684e-06 | 2.2999e-06 | 0.16686 | 0.16686 | 0.16686 | 0.97227 | -0.53396 | 0.97231 | -0.53324 | 9.1684
193 | 0.011135 | 0.0027898 | -0.011135 | -0.0027901 | 1.3437e-07 | -2.9542e-07 | 0.017054 | 0.017054 | 0.017054 | 0.97155 | -0.54818 | 0.97154 | -0.54843 | 0.93701
194 | 0.021095 | 0.005286 | -0.021095 | -0.005286 | 1.1943e-07 | -1.7852e-08 | 0.032323 | 0.032323 | 0.032323 | 0.97112 | -0.55674 | 0.97111 | -0.55686 | 1.776
195 | -0.11173 | -0.028036 | 0.11174 | 0.028043 | 1.1814e-05 | 7.2268e-06 | 0.17101 | 0.17101 | 0.17101 | 0.97231 | -0.53324 | 0.97242 | -0.53102 | 9.396
196 | 0.0083709 | 0.0020975 | -0.0083708 | -0.0020979 | 1.5524e-07 | -3.996e-07 | 0.012821 | 0.012821 | 0.012821 | 0.97154 | -0.54843 | 0.97152 | -0.54882 | 0.88056
197 | -0.1465 | -0.036767 | 0.14653 | 0.036788 | 3.3129e-05 | 2.0657e-05 | 0.22419 | 0.22419 | 0.22419 | 0.97242 | -0.53102 | 0.97266 | -0.52628 | 12.3183
198 | -0.14925 | -0.037468 | 0.14927 | 0.037483 | 2.4404e-05 | 1.5231e-05 | 0.22835 | 0.22835 | 0.22835 | 0.97266 | -0.52628 | 0.97283 | -0.52285 | 12.5465
199 | -0.15201 | -0.03817 | 0.15204 | 0.038186 | 2.5238e-05 | 1.5766e-05 | 0.23254 | 0.23254 | 0.23254 | 0.97283 | -0.52285 | 0.97301 | -0.51937 | 12.7768
200 | -0.15473 | -0.038861 | 0.15478 | 0.03889 | 4.6053e-05 | 2.8793e-05 | 0.23666 | 0.23666 | 0.23666 | 0.97301 | -0.51937 | 0.97332 | -0.51314 | 13.0032
201 | 0.010871 | 0.0027241 | -0.010871 | -0.0027243 | 6.2219e-08 | -1.478e-07 | 0.016598 | 0.016598 | 0.016598 | 0.97458 | -0.48845 | 0.97457 | -0.48857 | 0.91196
202 | 0.008199 | 0.0020547 | -0.0081989 | -0.0020548 | 1.734e-07 | -3.6084e-08 | 0.012519 | 0.012519 | 0.012519 | 0.97457 | -0.48857 | 0.97455 | -0.48902 | 1.7196
203 | 0.0054688 | 0.0013705 | -0.0054687 | -0.0013705 | 1.5566e-07 | 2.5449e-08 | 0.0083502 | 0.0083502 | 0.0083502 | 0.97455 | -0.48902 | 0.97452 | -0.48962 | 2.294
204 | 0.0027376 | 0.00068605 | -0.0027376 | -0.0006861 | 3.9029e-08 | -4.9231e-08 | 0.0041801 | 0.0041801 | 0.0041801 | 0.97452 | -0.48962 | 0.9745 | -0.48992 | 1.1484
205 | 0.15749 | 0.039579 | -0.15746 | -0.039562 | 2.5658e-05 | 1.6054e-05 | 0.24076 | 0.24076 | 0.24076 | 0.9735 | -0.50972 | 0.97332 | -0.51314 | 13.2286
206 | -0.01162 | -0.0029127 | 0.011622 | 0.002914 | 2.4522e-06 | 1.3098e-06 | 0.017731 | 0.017731 | 0.017731 | 0.97518 | -0.4768 | 0.97541 | -0.47237 | 4.8711
207 | -0.013204 | -0.0033104 | 0.013205 | 0.0033109 | 9.1336e-07 | 5.0962e-07 | 0.020143 | 0.020143 | 0.020143 | 0.97541 | -0.47237 | 0.97548 | -0.47092 | 5.5339
208 | -0.014777 | -0.003705 | 0.014779 | 0.0037058 | 1.3022e-06 | 7.4808e-07 | 0.022542 | 0.022542 | 0.022542 | 0.97548 | -0.47092 | 0.97557 | -0.46907 | 6.1929
209 | 0.021946 | 0.0055015 | -0.021944 | -0.0055005 | 1.5044e-06 | 9.1887e-07 | 0.033621 | 0.033621 | 0.033621 | 0.9713 | -0.5532 | 0.97122 | -0.55464 | 9.2366
210 | 0.019545 | 0.0048992 | -0.019544 | -0.0048987 | 8.1386e-07 | 4.9092e-07 | 0.029945 | 0.029945 | 0.029945 | 0.97122 | -0.55464 | 0.97118 | -0.55551 | 8.2268
211 | -0.01121 | -0.002809 | 0.01121 | 0.002809 | 9.547e-10 | 4.9868e-10 | 0.017178 | 0.017178 | 0.017178 | 0.97101 | -0.55886 | 0.97101 | -0.55886 | 4.7192
212 | -0.014024 | -0.0035144 | 0.014025 | 0.0035149 | 1.0103e-06 | 5.7441e-07 | 0.021491 | 0.021491 | 0.021491 | 0.97101 | -0.55886 | 0.97109 | -0.55734 | 5.904
213 | -0.016827 | -0.0042173 | 0.016829 | 0.0042182 | 1.4701e-06 | 8.6792e-07 | 0.025785 | 0.025785 | 0.025785 | 0.97109 | -0.55734 | 0.97118 | -0.55551 | 7.0838
214 | 0.012601 | 0.0031572 | -0.0126 | -0.0031579 | 4.5887e-07 | -7.2158e-07 | 0.019307 | 0.019308 | 0.019308 | 0.97111 | -0.55686 | 0.97107 | -0.55763 | 1.0609
215 | 0.0037593 | 0.00094213 | -0.0037593 | -0.00094216 | 9.2275e-09 | -3.079e-08 | 0.0057605 | 0.0057605 | 0.0057605 | 0.97107 | -0.55763 | 0.97107 | -0.55768 | 0.79128
216 | 0.25673 | 0.065091 | -0.25665 | -0.065045 | 7.1796e-05 | 4.5551e-05 | 0.38946 | 0.38946 | 0.38946 | 0.98156 | -0.35209 | 0.98126 | -0.35791 | 21.3989
217 | 0.25497 | 0.064624 | -0.2549 | -0.064577 | 7.4214e-05 | 4.7079e-05 | 0.38691 | 0.38691 | 0.38691 | 0.98126 | -0.35791 | 0.98094 | -0.36397 | 21.2588
218 | 0.25299 | 0.064098 | -0.25278 | -0.063967 | 0.0002065 | 0.00013098 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.98094 | -0.36397 | 0.98007 | -0.38098 | 21.0995
219 | 0.25105 | 0.063533 | -0.25098 | -0.06349 | 6.7857e-05 | 4.3036e-05 | 0.38138 | 0.38138 | 0.38138 | 0.98007 | -0.38098 | 0.97978 | -0.38661 | 20.9551
220 | 0.24929 | 0.063067 | -0.24922 | -0.063021 | 7.1763e-05 | 4.5509e-05 | 0.37882 | 0.37882 | 0.37882 | 0.97978 | -0.38661 | 0.97947 | -0.39261 | 20.8143
221 | 0.20309 | 0.051246 | -0.20291 | -0.051135 | 0.00017665 | 0.00011152 | 0.30938 | 0.30938 | 0.30938 | 0.97716 | -0.43785 | 0.97623 | -0.45603 | 16.9992
222 | 0.20163 | 0.050814 | -0.20159 | -0.050791 | 3.6237e-05 | 2.2872e-05 | 0.30744 | 0.30744 | 0.30744 | 0.97623 | -0.45603 | 0.97604 | -0.45978 | 16.8921
223 | 0.0072076 | 0.0018053 | -0.0072074 | -0.0018064 | 1.7673e-07 | -1.0777e-06 | 0.011054 | 0.011054 | 0.011054 | 0.97023 | -0.57431 | 0.9702 | -0.57482 | 0.60737
224 | 0.018244 | 0.0045761 | -0.018242 | -0.0045751 | 1.6884e-06 | 1.0005e-06 | 0.027152 | 0.027152 | 0.027152 | 0.99987 | -0.0025036 | 0.99977 | -0.0044452 | 7.4594
225 | 0.39439 | 0.10136 | -0.39425 | -0.10127 | 0.00013529 | 8.6249e-05 | 0.59085 | 0.59085 | 0.59085 | 0.99476 | -0.098819 | 0.99439 | -0.10588 | 32.4641
226 | 0.016621 | 0.0041687 | -0.016616 | -0.004166 | 4.6719e-06 | 2.7231e-06 | 0.024739 | 0.024739 | 0.024739 | 0.99977 | -0.0044452 | 0.99946 | -0.010344 | 6.7963
227 | 0.39291 | 0.10094 | -0.39239 | -0.10061 | 0.00051685 | 0.0003295 | 0.58883 | 0.58883 | 0.58883 | 0.99439 | -0.10588 | 0.99296 | -0.13301 | 32.3533
228 | 0.39086 | 0.10022 | -0.39071 | -0.10013 | 0.00014969 | 9.5424e-05 | 0.58654 | 0.58654 | 0.58654 | 0.99296 | -0.13301 | 0.99254 | -0.14091 | 32.2272
229 | 0.38919 | 0.099748 | -0.38872 | -0.099443 | 0.00047778 | 0.00030458 | 0.58427 | 0.58427 | 0.58427 | 0.99254 | -0.14091 | 0.99121 | -0.16627 | 32.1026
230 | -0.0088058 | -0.0022068 | 0.0088062 | 0.002207 | 3.9723e-07 | 1.7361e-07 | 0.013117 | 0.013117 | 0.013117 | 0.99898 | -0.019694 | 0.99903 | -0.018747 | 3.6034
231 | -0.010537 | -0.0026407 | 0.010537 | 0.002641 | 5.5269e-07 | 2.7536e-07 | 0.015694 | 0.015694 | 0.015694 | 0.99903 | -0.018747 | 0.99908 | -0.017646 | 4.3115
232 | -0.012244 | -0.0030687 | 0.012244 | 0.0030691 | 7.09e-07 | 3.793e-07 | 0.018236 | 0.018236 | 0.018236 | 0.99908 | -0.017646 | 0.99915 | -0.01643 | 5.0098
233 | -0.013998 | -0.0035085 | 0.014001 | 0.0035102 | 3.0208e-06 | 1.6905e-06 | 0.020847 | 0.020847 | 0.020847 | 0.99915 | -0.01643 | 0.99938 | -0.011902 | 5.7272
234 | -0.015308 | -0.0038379 | 0.015309 | 0.0038385 | 1.1367e-06 | 6.5102e-07 | 0.022793 | 0.022793 | 0.022793 | 0.99938 | -0.011902 | 0.99946 | -0.010344 | 6.2619

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47554 | 0.12211

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028457 | 0.00071321
1 | 0.001284 | 0.0003218
2 | 0.0020973 | 0.00052564
3 | 0.0018318 | 0.00045908
4 | 0.0015376 | 0.00038536
5 | 0.0051612 | 0.0012935
6 | 0.0016154 | 0.00040485
7 | 0.0027191 | 0.00068147
8 | 0.0019964 | 0.00050034
9 | 0.0051615 | 0.0012936
10 | 0.012173 | 0.0030508
11 | 0.0050721 | 0.0012712
12 | 0.0078349 | 0.0019636
13 | 0.0074187 | 0.0018593
14 | 0.0036756 | 0.00092118
15 | 0.0023483 | 0.00058854
16 | 0.0059919 | 0.0015017
17 | 0.0022665 | 0.00056803
18 | 0.0014762 | 0.00036998
19 | 0.0033425 | 0.00083771
20 | 0.0027558 | 0.00069066
21 | 0.0077444 | 0.0019409
22 | 0.0017093 | 0.00042838
23 | 0.0027524 | 0.00068981
24 | 0.0016715 | 0.00041892
25 | 0.0014865 | 0.00037255
26 | 0.0013115 | 0.0003287
27 | 0.0050508 | 0.0012659
28 | 0.0050171 | 0.0012574
29 | 0.0071732 | 0.0017978
30 | 0.0028074 | 0.0007036
31 | 0.0017565 | 0.00044022
32 | 0.0015015 | 0.00037632
33 | 0.0014633 | 0.00036674
34 | 0.0012783 | 0.00032037
35 | 0.0042592 | 0.0010675
36 | 0.0015436 | 0.00038686
37 | 0.0026873 | 0.0006735
38 | 0.0012571 | 0.00031505
39 | 0.0015978 | 0.00040046
40 | 0.0016305 | 0.00040864
41 | 0.0012681 | 0.00031783
42 | 0.0033576 | 0.0008415
43 | 0.0012792 | 0.00032059
44 | 0.0015206 | 0.00038111
45 | 0.0024515 | 0.0006144
46 | 0.0023342 | 0.000585
47 | 0.0019627 | 0.00049191
48 | 0.0020967 | 0.00052549
49 | 0.0019396 | 0.00048611
50 | 0.0016122 | 0.00040405
51 | 0.0012635 | 0.00031665
52 | 0.0012884 | 0.0003229
53 | 0.0038476 | 0.00096429
54 | 0.0019308 | 0.00048391
55 | 0.0026981 | 0.00067621
56 | 0.0064321 | 0.001612
57 | 0.0026853 | 0.00067299
58 | 0.0020743 | 0.00051986
59 | 0.0012477 | 0.00031269
60 | 0.0012427 | 0.00031145
61 | 0.0029322 | 0.00073489
62 | 0.0024203 | 0.0006066
63 | 0.0014216 | 0.00035628
64 | 0.0014828 | 0.00037162
65 | 0.0012929 | 0.00032404
66 | 0.001168 | 0.00029272
67 | 0.0011639 | 0.00029169
68 | 0.0024221 | 0.00060704
69 | 0.0014684 | 0.00036801
70 | 0.0086836 | 0.0021763
71 | 0.00085756 | 0.00021492
72 | 0.0014628 | 0.00036662
73 | 0.00085003 | 0.00021304
74 | 0.0017737 | 0.00044454
75 | 0.0017137 | 0.0004295
76 | 0.0017803 | 0.00044619
77 | 0.0019396 | 0.00048611
78 | 0.00084912 | 0.00021281
79 | 0.00088163 | 0.00022096
80 | 0.00086376 | 0.00021648
81 | 0.0012843 | 0.00032189
82 | 0.0017 | 0.00042605
83 | 0.0018522 | 0.00046422
84 | 0.0015091 | 0.00037821
85 | 0.0012409 | 0.00031099
86 | 0.0043071 | 0.0010795
87 | 0.0011632 | 0.00029153
88 | 0.0014728 | 0.00036912
89 | 0.0032818 | 0.00082251
90 | 0.0012878 | 0.00032275
91 | 0.0013049 | 0.00032704
92 | 0.00095651 | 0.00023973
93 | 0.0010685 | 0.00026779
94 | 0.0017093 | 0.00042839
95 | 0.0016827 | 0.00042173
96 | 0.0018914 | 0.00047403
97 | 0.001741 | 0.00043634
98 | 0.0014681 | 0.00036795
99 | 0.0012691 | 0.00031808
100 | 0.0017198 | 0.00043102
101 | 0.0017371 | 0.00043536
102 | 0.0026186 | 0.00065628
103 | 0.0020209 | 0.00050648
104 | 0.0018799 | 0.00047116
105 | 0.001633 | 0.00040927
106 | 0.0018925 | 0.00047431
107 | 0.0015949 | 0.00039973
108 | 0.0015758 | 0.00039494
109 | 0.0082494 | 0.0020675
110 | 0.0023636 | 0.00059238
111 | 0.0036903 | 0.00092487
112 | 0.0023469 | 0.00058819
113 | 0.0026467 | 0.00066332
114 | 0.002725 | 0.00068296
115 | 0.0037656 | 0.00094374
116 | 0.0023438 | 0.0005874
117 | 0.002707 | 0.00067844
118 | 0.0026679 | 0.00066864
119 | 0.0028381 | 0.00071128
120 | 0.0026706 | 0.00066931
121 | 0.0032047 | 0.00080318
122 | 0.0028597 | 0.0007167
123 | 0.0027507 | 0.0006894
124 | 0.0027496 | 0.00068911
125 | 0.002687 | 0.00067342
126 | 0.0028299 | 0.00070925
127 | 0.0028056 | 0.00070315
128 | 0.0027229 | 0.00068243
129 | 0.0028868 | 0.0007235
130 | 0.0027078 | 0.00067865
131 | 0.0027636 | 0.00069264
132 | 0.0027144 | 0.00068029
133 | 0.0027406 | 0.00068687
134 | 0.002695 | 0.00067542
135 | 0.0027522 | 0.00068975
136 | 0.0026716 | 0.00066957
137 | 0.00273 | 0.00068421
138 | 0.0027311 | 0.00068447
139 | 0.0027376 | 0.0006861
140 | 0.0026845 | 0.00067279
141 | 0.002683 | 0.00067243
142 | 0.0017981 | 0.00045064
143 | 0.0015816 | 0.00039638
144 | 0.0015726 | 0.00039412
145 | 0.0015965 | 0.00040012
146 | 0.0027288 | 0.00068391
147 | 0.0023993 | 0.00060131
148 | 0.0083708 | 0.0020979
149 | 0.0023772 | 0.00059579
150 | 0.0028143 | 0.00070532
151 | 0.0028025 | 0.00070238
152 | 0.0027154 | 0.00068055
153 | 0.0084942 | 0.0021289
154 | 0.0088409 | 0.0022157
155 | 0.0037593 | 0.00094216
156 | 0.0017133 | 0.0004294
157 | 0.0016817 | 0.00042148
158 | 0.0019112 | 0.00047899
159 | 0.0017311 | 0.00043386
160 | 0.001687 | 0.00042281
161 | 0.0017017 | 0.0004265
162 | 0.001291 | 0.00032356
163 | 0.001279 | 0.00032055
164 | 0.001285 | 0.00032204
165 | 0.0076644 | 0.0019209
166 | 0.0072074 | 0.0018064
167 | 0.0013075 | 0.00032769
168 | 0.0011331 | 0.00028397
169 | 0.0016215 | 0.0004064
170 | 0.0013472 | 0.00033765
171 | 0.0015316 | 0.00038386
172 | 0.001513 | 0.00037919
173 | 0.0018166 | 0.00045529
174 | 0.001726 | 0.00043258
175 | 0.0017305 | 0.0004337
176 | 0.0017065 | 0.00042769
177 | 0.0017536 | 0.00043949
178 | 0.0013072 | 0.00032762
179 | 0.0013066 | 0.00032746

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1