## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_14-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_14-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_14-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_14-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_14-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_14-6_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_14-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_14-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_14-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_14-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_14-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_14-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_14-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_14-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_14-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_14-6_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_14-6_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_14-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_14-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_14-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_14-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_14-6_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_14-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_14-6_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_14-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_14-6_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_14-6_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_14-6_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_14-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_14-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_14-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_14-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_14-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_14-6_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_14-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_14-6_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_14-6_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_14-6_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_14-6_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_14-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_14-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_14-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_14-6_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_14-6_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_14-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_14-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_14-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_14-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_14-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_14-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_14-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_14-6_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_14-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_14-6_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_14-6_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_14-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_14-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_14-6_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_14-6_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_14-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_14-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_14-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_14-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_14-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_14-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_14-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_14-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_14-6_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_14-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_14-6_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_14-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_14-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_14-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_14-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_14-6_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_14-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_14-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_14-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_14-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_14-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_14-6_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_14-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_14-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_14-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_14-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_14-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_14-6_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_14-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_14-6_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_14-6_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_14-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_14-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_14-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_14-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_14-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_14-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_14-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_14-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_14-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_14-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_14-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_14-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_14-6_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_14-6_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_14-6_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_14-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_14-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_14-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_14-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_14-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_14-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_14-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_14-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_14-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_14-6_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_14-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_14-6_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_14-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_14-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_14-6_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_14-6_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_14-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_14-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_14-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_14-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_14-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_14-6_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_14-6_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_14-6_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_14-6_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_14-6_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_14-6_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_14-6_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_14-6_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_14-6_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_14-6_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_14-6_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_14-6_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_14-6_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_14-6_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_14-6_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_14-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_14-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_14-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_14-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_14-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_14-6_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_14-6_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_14-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_14-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_14-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_14-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_14-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_14-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_14-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_14-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_14-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_14-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_14-6_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_14-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_14-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_14-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_14-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_14-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_14-6_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_14-6_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_14-6_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_14-6_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_14-6_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_14-6_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_14-6_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_14-6_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_14-6_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_14-6_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_14-6_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_14-6_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_14-6_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_14-6_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_14-6_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_14-6_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_14-6_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_358_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_14-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0039023 | 0.00097801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_14-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0027574 | 0.00069107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_14-6_0_4_load_3 | 3 | 0.0011221 | 0.00028123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_14-6_0_4_load_179 | 5 | 0.00099347 | 0.00024899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_14-6_0_4_load_49 | 8 | 0.0040324 | 0.0010106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_14-6_0_4_load_50 | 9 | 0.0082031 | 0.0020559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_14-6_0_4_load_40 | 10 | 0.0036276 | 0.00090917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_14-6_0_4_load_46 | 12 | 0.0014274 | 0.00035775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_14-6_0_4_load_44 | 13 | 0.0036717 | 0.00092021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_14-6_0_4_load_180 | 16 | 0.00057166 | 0.00014327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_14-6_0_4_load_117 | 18 | 0.0014374 | 0.00036024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_14-6_0_4_load_170 | 21 | 0.0026707 | 0.00066934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_14-6_0_4_load_150 | 23 | 0.0019652 | 0.00049253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_14-6_0_4_load_149 | 25 | 0.0014464 | 0.0003625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_14-6_0_4_load_159 | 26 | 0.00044914 | 0.00011256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_14-6_0_4_load_161 | 27 | 0.0034903 | 0.00087476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_14-6_0_4_load_41 | 28 | 0.0020744 | 0.0005199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_14-6_0_4_load_30 | 29 | 0.0030123 | 0.00075494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_14-6_0_4_load_51 | 31 | 0.0069455 | 0.0017407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_14-6_0_4_load_38 | 32 | 0.0060005 | 0.0015039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_14-6_0_4_load_124 | 33 | 0.0024425 | 0.00061215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_14-6_0_4_load_178 | 35 | 0.00023409 | 5.8668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_14-6_0_4_load_177 | 36 | 0.00020089 | 5.0348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_14-6_0_4_load_175 | 37 | 0.0028504 | 0.00071437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_14-6_0_4_load_171 | 38 | 0.00023814 | 5.9683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_14-6_0_4_load_65 | 39 | 0.003766 | 0.00094386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_14-6_0_4_load_132 | 43 | 0.0026307 | 0.00065932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_14-6_0_4_load_56 | 45 | 0.0015387 | 0.00038563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_14-6_0_4_load_63 | 46 | 0.0019526 | 0.00048936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_14-6_0_4_load_53 | 47 | 0.0010485 | 0.00026277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_14-6_0_4_load_54 | 48 | 0.0010654 | 0.00026701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_14-6_0_4_load_69 | 49 | 0.0050144 | 0.0012567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_14-6_0_4_load_68 | 50 | 0.0053443 | 0.0013394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_14-6_0_4_load_190 | 51 | 0.00098158 | 0.00024601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_14-6_0_4_load_148 | 54 | 0.0013156 | 0.00032972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_14-6_0_4_load_119 | 55 | 0.0019275 | 0.00048308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_14-6_0_4_load_158 | 57 | 0.0014883 | 0.00037299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_14-6_0_4_load_160 | 58 | 0.0011879 | 0.0002977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_14-6_0_4_load_111 | 59 | 0.0027683 | 0.00069379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_14-6_0_4_load_109 | 60 | 0.0018665 | 0.00046779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_14-6_0_4_load_20 | 61 | 0.0028451 | 0.00071305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_14-6_0_4_load_21 | 62 | 0.0031795 | 0.00079686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_14-6_0_4_load_25 | 65 | 0.0031448 | 0.00078815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_14-6_0_4_load_189 | 67 | 0.0014319 | 0.00035888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_14-6_0_4_load_188 | 69 | 0.0011057 | 0.00027711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_14-6_0_4_load_36 | 70 | 0.0022685 | 0.00056855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_14-6_0_4_load_43 | 71 | 0.0021605 | 0.00054147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_14-6_0_4_load_31 | 72 | 0.0051614 | 0.0012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_14-6_0_4_load_26 | 73 | 0.0027432 | 0.00068751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_14-6_0_4_load_187 | 74 | 0.00095146 | 0.00023846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_14-6_0_4_load_35 | 75 | 0.0022123 | 0.00055447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_14-6_0_4_load_42 | 76 | 0.0022333 | 0.00055971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_14-6_0_4_load_34 | 79 | 0.0056873 | 0.0014254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_14-6_0_4_load_182 | 80 | 0.0019978 | 0.0005007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_14-6_0_4_load_52 | 81 | 0.00020442 | 5.1232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_14-6_0_4_load_37 | 82 | 0.0033028 | 0.00082775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_14-6_0_4_load_39 | 83 | 0.0020256 | 0.00050765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_14-6_0_4_load_47 | 84 | 0.0026035 | 0.00065251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_14-6_0_4_load_48 | 85 | 0.0033461 | 0.00083862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_14-6_0_4_load_138 | 86 | 0.0012422 | 0.00031133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_14-6_0_4_load_71 | 87 | 0.0027892 | 0.00069904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_14-6_0_4_load_123 | 88 | 0.0030176 | 0.00075628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_14-6_0_4_load_137 | 89 | 0.0016913 | 0.00042389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_14-6_0_4_load_70 | 90 | 0.0037776 | 0.00094675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_14-6_0_4_load_55 | 91 | 0.0010399 | 0.00026062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_14-6_0_4_load_57 | 92 | 0.0019892 | 0.00049853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_14-6_0_4_load_58 | 93 | 0.00082693 | 0.00020725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_14-6_0_4_load_64 | 94 | 0.0024773 | 0.00062088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_14-6_0_4_load_59 | 95 | 0.00082402 | 0.00020652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_14-6_0_4_load_60 | 96 | 0.00082821 | 0.00020757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_14-6_0_4_load_61 | 97 | 0.00083416 | 0.00020906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_14-6_0_4_load_62 | 98 | 0.0012152 | 0.00030457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_14-6_0_4_load_74 | 99 | 0.0019332 | 0.0004845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_14-6_0_4_load_72 | 100 | 0.0019159 | 0.00048017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_14-6_0_4_load_73 | 101 | 0.0019239 | 0.00048217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_14-6_0_4_load_135 | 102 | 0.0014084 | 0.00035298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_14-6_0_4_load_136 | 103 | 0.0023032 | 0.00057725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_14-6_0_4_load_134 | 104 | 0.0015161 | 0.00037997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_14-6_0_4_load_76 | 105 | 0.0033736 | 0.00084551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_14-6_0_4_load_77 | 106 | 0.0036271 | 0.00090903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_14-6_0_4_load_78 | 107 | 0.0011038 | 0.00027663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_14-6_0_4_load_93 | 109 | 0.0011036 | 0.00027659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_14-6_0_4_load_91 | 110 | 0.0015235 | 0.00038182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_14-6_0_4_load_79 | 111 | 0.0038552 | 0.0009662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_14-6_0_4_load_80 | 112 | 0.0035068 | 0.00087889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_14-6_0_4_load_168 | 114 | 0.0013968 | 0.00035006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_14-6_0_4_load_191 | 116 | 0.0055908 | 0.0014012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_14-6_0_4_load_162 | 120 | 0.00085781 | 0.00021499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_14-6_0_4_load_94 | 124 | 0.0013645 | 0.00034198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_14-6_0_4_load_167 | 126 | 0.0013629 | 0.00034157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_14-6_0_4_load_165 | 127 | 0.0019629 | 0.00049194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_14-6_0_4_load_157 | 128 | 0.0020335 | 0.00050964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_14-6_0_4_load_169 | 129 | 0.0016633 | 0.00041686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_14-6_0_4_load_166 | 130 | 0.0023207 | 0.00058162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_14-6_0_4_load_163 | 131 | 0.001851 | 0.00046389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_14-6_0_4_load_183 | 132 | 0.00096317 | 0.00024139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_14-6_0_4_load_185 | 133 | 0.0095022 | 0.0023815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_14-6_0_4_load_184 | 134 | 0.002634 | 0.00066015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_14-6_0_4_load_152 | 135 | 0.0023602 | 0.00059153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_14-6_0_4_load_133 | 136 | 0.0015639 | 0.00039195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_14-6_0_4_load_164 | 137 | 0.0010879 | 0.00027266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_14-6_0_4_load_154 | 139 | 0.0024133 | 0.00060483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_14-6_0_4_load_131 | 140 | 0.0071192 | 0.0017842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_14-6_0_4_load_96 | 141 | 0.0025745 | 0.00064523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_14-6_0_4_load_97 | 142 | 0.0025772 | 0.00064591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_14-6_0_4_load_98 | 143 | 0.0023299 | 0.00058392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_14-6_0_4_load_99 | 144 | 0.0024814 | 0.0006219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_14-6_0_4_load_100 | 145 | 0.0038194 | 0.00095722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_14-6_0_4_load_128 | 146 | 0.0011111 | 0.00027847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_14-6_0_4_load_126 | 147 | 0.0021513 | 0.00053917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_14-6_0_4_load_120 | 148 | 0.00259 | 0.00064912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_14-6_0_4_load_101 | 150 | 0.0039517 | 0.00099039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_14-6_0_4_load_102 | 151 | 0.0022663 | 0.00056799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_14-6_0_4_load_103 | 152 | 0.0040274 | 0.0010094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_14-6_0_4_load_104 | 153 | 0.003159 | 0.00079172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_14-6_0_4_load_121 | 154 | 0.00244 | 0.00061153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_14-6_0_4_load_106 | 155 | 0.0030936 | 0.00077532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_14-6_0_4_load_107 | 156 | 0.0065973 | 0.0016534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_14-6_0_4_load_108 | 157 | 0.0019206 | 0.00048134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_14-6_0_4_load_139 | 158 | 0.0051389 | 0.0012879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_14-6_0_4_load_118 | 159 | 0.0024148 | 0.00060521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_14-6_0_4_load_112 | 160 | 0.0019285 | 0.00048334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_14-6_0_4_load_113 | 161 | 0.0029251 | 0.00073311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_14-6_0_4_load_114 | 162 | 0.0022126 | 0.00055452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_14-6_0_4_load_116 | 163 | 0.001422 | 0.0003564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_14-6_0_4_load_130 | 164 | 0.0017966 | 0.00045026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_14-6_0_4_load_125 | 165 | 0.0035988 | 0.00090194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_14-6_0_4_load_127 | 166 | 0.0020043 | 0.00050232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_14-6_0_4_load_129 | 167 | 0.0016155 | 0.00040487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_14-6_0_4_load_156 | 168 | 0.018583 | 0.0046574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_14-6_0_4_load_155 | 169 | 0.0047307 | 0.0011856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_14-6_0_4_load_141 | 170 | 0.0014397 | 0.00036082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_14-6_0_4_load_142 | 171 | 0.0013827 | 0.00034654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_14-6_0_4_load_143 | 172 | 0.00061046 | 0.000153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_14-6_0_4_load_144 | 173 | 0.0015591 | 0.00039075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_14-6_0_4_load_145 | 174 | 0.0010096 | 0.00025303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_14-6_0_4_load_147 | 175 | 0.0015464 | 0.00038756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_14-6_0_4_load_153 | 176 | 0.018437 | 0.0046207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_14-6_0_4_load_172 | 177 | 0.00020315 | 5.0915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_14-6_0_4_load_174 | 178 | 0.00023489 | 5.8869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_14-6_0_4_load_176 | 179 | 0.00020754 | 5.2015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_14-6_0_4_load_186 | 180 | 0.00099268 | 0.00024879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 153 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_14-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_14-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_14-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_14-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_14-6_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.007075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_14-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.009076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_14-6_0_4_line_6 |  | 5 | 28 | 0.014682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_14-6_0_4_line_7 |  | 6 | 17 | 0.014177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_14-6_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.015973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_14-6_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_14-6_0_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.039841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_14-6_0_4_line_11 |  | 8 | 31 | 0.031017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_14-6_0_4_line_12 |  | 10 | 32 | 0.03268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_14-6_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_14-6_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.05173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_14-6_0_4_line_15 |  | 12 | 33 | 0.010562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_14-6_0_4_line_16 |  | 13 | 34 | 0.046751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_14-6_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.028304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_14-6_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.017974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_14-6_0_4_line_19 |  | 15 | 37 | 0.0034896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_14-6_0_4_line_20 |  | 15 | 38 | 0.013166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_14-6_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.026234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_14-6_0_4_line_22 |  | 18 | 40 | 0.0088378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_14-6_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.003206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_14-6_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.012841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_14-6_0_4_line_25 |  | 20 | 41 | 0.031816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_14-6_0_4_line_26 |  | 20 | 39 | 0.04551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_14-6_0_4_line_27 |  | 21 | 44 | 0.021281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_14-6_0_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.022918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_14-6_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.003842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_14-6_0_4_line_30 |  | 22 | 25 | 0.012935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_14-6_0_4_line_31 |  | 23 | 53 | 0.019404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_14-6_0_4_line_32 |  | 24 | 26 | 0.025229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_14-6_0_4_line_33 |  | 24 | 27 | 0.025941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_14-6_0_4_line_34 |  | 25 | 54 | 0.023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_14-6_0_4_line_35 |  | 26 | 57 | 0.011275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_14-6_0_4_line_36 |  | 27 | 58 | 0.039578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_14-6_0_4_line_37 |  | 28 | 83 | 0.0066548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_14-6_0_4_line_38 |  | 29 | 30 | 0.011244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_14-6_0_4_line_39 |  | 30 | 52 | 0.004077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_14-6_0_4_line_40 |  | 31 | 78 | 0.019594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_14-6_0_4_line_41 |  | 32 | 82 | 0.026166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_14-6_0_4_line_42 |  | 33 | 88 | 0.014791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_14-6_0_4_line_43 |  | 34 | 84 | 0.010713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_14-6_0_4_line_44 |  | 34 | 85 | 0.014578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_14-6_0_4_line_45 |  | 35 | 36 | 0.00060475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_14-6_0_4_line_46 |  | 36 | 179 | 0.0079989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_14-6_0_4_line_47 |  | 37 | 81 | 0.011456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_14-6_0_4_line_48 |  | 38 | 177 | 0.0072764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_14-6_0_4_line_49 |  | 40 | 159 | 0.021195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_14-6_0_4_line_50 |  | 40 | 161 | 0.016218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_14-6_0_4_line_51 |  | 41 | 102 | 0.017739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_14-6_0_4_line_52 |  | 41 | 103 | 0.01505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_14-6_0_4_line_53 |  | 41 | 42 | 0.003151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_14-6_0_4_line_54 |  | 42 | 43 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_14-6_0_4_line_55 |  | 43 | 164 | 0.0071757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_14-6_0_4_line_56 |  | 44 | 99 | 0.0093199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_14-6_0_4_line_57 |  | 44 | 98 | 0.02515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_14-6_0_4_line_58 |  | 45 | 46 | 0.010052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_14-6_0_4_line_59 |  | 46 | 94 | 0.015824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_14-6_0_4_line_60 |  | 47 | 48 | 0.0064063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_14-6_0_4_line_61 |  | 48 | 91 | 0.015445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_14-6_0_4_line_62 |  | 49 | 50 | 0.038653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_14-6_0_4_line_63 |  | 50 | 90 | 0.0070247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_14-6_0_4_line_64 |  | 51 | 52 | 0.020175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_14-6_0_4_line_65 |  | 52 | 80 | 0.026837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_14-6_0_4_line_66 |  | 52 | 67 | 0.018924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_14-6_0_4_line_67 |  | 53 | 174 | 0.022566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_14-6_0_4_line_68 |  | 54 | 175 | 0.025631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_14-6_0_4_line_69 |  | 55 | 56 | 0.042599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_14-6_0_4_line_70 |  | 56 | 148 | 0.018513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_14-6_0_4_line_71 |  | 56 | 149 | 0.003407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_14-6_0_4_line_72 |  | 56 | 145 | 0.023345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_14-6_0_4_line_73 |  | 58 | 118 | 0.027149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_14-6_0_4_line_74 |  | 59 | 60 | 0.028593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_14-6_0_4_line_75 |  | 60 | 149 | 0.035809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_14-6_0_4_line_76 |  | 61 | 62 | 0.0074933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_14-6_0_4_line_77 |  | 61 | 63 | 0.020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_14-6_0_4_line_78 |  | 63 | 64 | 0.004335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_14-6_0_4_line_79 |  | 63 | 65 | 0.023425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_14-6_0_4_line_80 |  | 64 | 70 | 0.0020761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_14-6_0_4_line_81 |  | 64 | 71 | 0.020091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_14-6_0_4_line_82 |  | 66 | 67 | 0.016154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_14-6_0_4_line_83 |  | 66 | 68 | 0.004243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_14-6_0_4_line_84 |  | 66 | 69 | 0.020857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_14-6_0_4_line_85 |  | 68 | 72 | 0.010336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_14-6_0_4_line_86 |  | 68 | 73 | 0.015175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_14-6_0_4_line_87 |  | 69 | 74 | 0.0069924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_14-6_0_4_line_88 |  | 70 | 75 | 0.0017288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_14-6_0_4_line_89 |  | 71 | 76 | 0.0017567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_14-6_0_4_line_90 |  | 72 | 75 | 0.022861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_14-6_0_4_line_91 |  | 74 | 180 | 0.0072544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_14-6_0_4_line_92 |  | 76 | 79 | 0.02365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_14-6_0_4_line_93 |  | 77 | 78 | 0.007005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_14-6_0_4_line_94 |  | 77 | 79 | 0.029022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_14-6_0_4_line_95 |  | 78 | 81 | 0.017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_14-6_0_4_line_96 |  | 82 | 83 | 0.019682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_14-6_0_4_line_97 |  | 84 | 86 | 0.0089176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_14-6_0_4_line_98 |  | 85 | 87 | 0.0090724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_14-6_0_4_line_99 |  | 86 | 89 | 0.028626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_14-6_0_4_line_100 |  | 87 | 90 | 0.033493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_14-6_0_4_line_101 |  | 88 | 165 | 0.0062431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_14-6_0_4_line_102 |  | 89 | 103 | 0.0071629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_14-6_0_4_line_103 |  | 91 | 92 | 0.0063843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_14-6_0_4_line_104 |  | 92 | 93 | 0.015473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_14-6_0_4_line_105 |  | 93 | 95 | 0.0063479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_14-6_0_4_line_106 |  | 94 | 100 | 0.0059919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_14-6_0_4_line_107 |  | 95 | 96 | 0.015506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_14-6_0_4_line_108 |  | 96 | 97 | 0.021279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_14-6_0_4_line_109 |  | 97 | 98 | 0.0023555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_14-6_0_4_line_110 |  | 99 | 101 | 0.006354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_14-6_0_4_line_111 |  | 100 | 101 | 0.015575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_14-6_0_4_line_112 |  | 102 | 104 | 0.0048491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_14-6_0_4_line_113 |  | 104 | 167 | 0.019792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_14-6_0_4_line_114 |  | 105 | 106 | 0.015753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_14-6_0_4_line_115 |  | 106 | 107 | 0.0078163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_14-6_0_4_line_116 |  | 107 | 108 | 0.011323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_14-6_0_4_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0055183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_14-6_0_4_line_118 |  | 108 | 110 | 0.017504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_14-6_0_4_line_119 |  | 109 | 124 | 0.019256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_14-6_0_4_line_120 |  | 111 | 112 | 0.030357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_14-6_0_4_line_121 |  | 112 | 113 | 0.049398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_14-6_0_4_line_122 |  | 113 | 114 | 0.015448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_14-6_0_4_line_123 |  | 114 | 129 | 0.029846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_14-6_0_4_line_124 |  | 115 | 116 | 0.048817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_14-6_0_4_line_125 |  | 115 | 117 | 0.017737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_14-6_0_4_line_126 |  | 117 | 127 | 0.025809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_14-6_0_4_line_127 |  | 117 | 128 | 0.04919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_14-6_0_4_line_128 |  | 118 | 119 | 0.010136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_14-6_0_4_line_129 |  | 118 | 120 | 0.023898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_14-6_0_4_line_130 |  | 119 | 131 | 0.022155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_14-6_0_4_line_131 |  | 120 | 132 | 0.006828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_14-6_0_4_line_132 |  | 121 | 122 | 0.038864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_14-6_0_4_line_133 |  | 121 | 123 | 0.003867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_14-6_0_4_line_134 |  | 121 | 124 | 0.018054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_14-6_0_4_line_135 |  | 122 | 135 | 0.048059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_14-6_0_4_line_136 |  | 122 | 136 | 0.021158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_14-6_0_4_line_137 |  | 123 | 129 | 0.015543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_14-6_0_4_line_138 |  | 123 | 125 | 0.038576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_14-6_0_4_line_139 |  | 125 | 126 | 0.0057589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_14-6_0_4_line_140 |  | 126 | 130 | 0.025546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_14-6_0_4_line_141 |  | 127 | 137 | 0.028961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_14-6_0_4_line_142 |  | 128 | 138 | 0.0075919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_14-6_0_4_line_143 |  | 131 | 137 | 0.02726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_14-6_0_4_line_144 |  | 132 | 134 | 0.008781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_14-6_0_4_line_145 |  | 133 | 134 | 0.018985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_14-6_0_4_line_146 |  | 135 | 139 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_14-6_0_4_line_147 |  | 136 | 140 | 0.005555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_14-6_0_4_line_148 |  | 138 | 168 | 0.03307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_14-6_0_4_line_149 |  | 138 | 158 | 0.025378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_14-6_0_4_line_150 |  | 140 | 164 | 0.020151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_14-6_0_4_line_151 |  | 141 | 142 | 0.014365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_14-6_0_4_line_152 |  | 141 | 143 | 0.010227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_14-6_0_4_line_153 |  | 142 | 144 | 0.010566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_14-6_0_4_line_154 |  | 143 | 145 | 0.021824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_14-6_0_4_line_155 |  | 144 | 146 | 0.016713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_14-6_0_4_line_156 |  | 146 | 147 | 0.013778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_14-6_0_4_line_157 |  | 147 | 166 | 0.023214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_14-6_0_4_line_158 |  | 148 | 159 | 0.027811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_14-6_0_4_line_159 |  | 149 | 155 | 0.013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_14-6_0_4_line_160 |  | 149 | 152 | 0.045011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_14-6_0_4_line_161 |  | 150 | 151 | 0.029653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_14-6_0_4_line_162 |  | 150 | 152 | 0.011857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_14-6_0_4_line_163 |  | 151 | 153 | 0.030234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_14-6_0_4_line_164 |  | 153 | 154 | 0.030791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_14-6_0_4_line_165 |  | 155 | 156 | 0.0062714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_14-6_0_4_line_166 |  | 156 | 157 | 0.019025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_14-6_0_4_line_167 |  | 157 | 158 | 0.033685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_14-6_0_4_line_168 |  | 160 | 161 | 0.0026583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_14-6_0_4_line_169 |  | 160 | 162 | 0.023956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_14-6_0_4_line_170 |  | 162 | 163 | 0.0014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_14-6_0_4_line_171 |  | 166 | 167 | 0.023594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_14-6_0_4_line_172 |  | 168 | 169 | 0.0095778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_14-6_0_4_line_173 |  | 169 | 176 | 0.044159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_14-6_0_4_line_174 |  | 170 | 171 | 0.0023904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_14-6_0_4_line_175 |  | 170 | 172 | 0.021501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_14-6_0_4_line_176 |  | 172 | 173 | 3.4612e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_14-6_0_4_line_177 |  | 173 | 174 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_14-6_0_4_line_178 |  | 177 | 178 | 0.0087232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_14-6_0_4_line_179 |  | 178 | 179 | 0.0073391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_14-6_0_4_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 181 | 153 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2678267.1351 | 1242840.0715 | 2678268.5576 | 1242845.3786 | 2678269.2194 | 1242850.7912 | 2678269.2658 | 1242858.7308 | 2678269.3095 | 1242859.7384
1 | 2678265.7676 | 1242827.0954 | 2678265.946 | 1242833.6247 | 2678267.0951 | 1242839.9221 | 2678267.1351 | 1242840.0715
2 | 2678270.1182 | 1242878.4162 | 2678269.3095 | 1242859.7384
3 | 2678265.9795 | 1242821.3497 | 2678265.7676 | 1242827.0954
4 | 2678270.1182 | 1242878.4162 | 2678270.355 | 1242883.8853 | 2678270.4267 | 1242885.4844
5 | 2678266.3108 | 1242812.2809 | 2678265.9795 | 1242821.3497
6 | 2678270.4267 | 1242885.4844 | 2678271.0842 | 1242900.1521
7 | 2678266.3108 | 1242812.2809 | 2678271.0604 | 1242812.099 | 2678271.2589 | 1242816.5381 | 2678276.2295 | 1242816.2257
8 | 2678279.668 | 1243024.7752 | 2678278.7212 | 1243024.9184 | 2678263.7209 | 1243024.2526
9 | 2678279.668 | 1243024.7752 | 2678283.1836 | 1243044.7692 | 2678286.4512 | 1243061.6548
10 | 2678279.668 | 1243024.7752 | 2678277.2461 | 1243008.3982 | 2678274.8275 | 1242987.7516 | 2678274.7497 | 1242985.2548
11 | 2678263.7209 | 1243024.2526 | 2678252.3405 | 1243023.7474 | 2678232.7416 | 1243022.7322
12 | 2678273.5226 | 1242952.5985 | 2678274.1795 | 1242966.9727 | 2678274.7497 | 1242985.2548
13 | 2678279.0039 | 1242895.2519 | 2678295.4307 | 1242894.907
14 | 2678279.0039 | 1242895.2519 | 2678279.7556 | 1242916.766 | 2678280.8523 | 1242937.9067 | 2678281.2594 | 1242946.9308
15 | 2678295.4307 | 1242894.907 | 2678305.9902 | 1242894.6852 | 2678305.9902 | 1242894.6852
16 | 2678283.337 | 1242993.6347 | 2678282.6416 | 1242981.0277 | 2678281.8465 | 1242959.9466 | 2678281.2594 | 1242946.9308
17 | 2678152.1479 | 1243017.8231 | 2678180.4781 | 1243019.6308
18 | 2678152.1479 | 1243017.8231 | 2678154.0211 | 1242999.9473
19 | 2678180.4781 | 1243019.6308 | 2678183.9606 | 1243019.8532
20 | 2678180.4781 | 1243019.6308 | 2678176.4077 | 1243028.5057 | 2678176.161 | 1243031.8992
21 | 2678276.2295 | 1242816.2257 | 2678302.4139 | 1242814.6085
22 | 2678311.2349 | 1242814.0637 | 2678302.4139 | 1242814.6085
23 | 2678350.074 | 1243040.7156 | 2678346.8817 | 1243040.3287
24 | 2678350.074 | 1243040.7156 | 2678362.8238 | 1243042.2456
25 | 2678350.006 | 1243008.6696 | 2678346.8817 | 1243040.3287
26 | 2678346.8817 | 1243040.3287 | 2678342.4325 | 1243085.6207
27 | 2678383.171 | 1243047.8799 | 2678371.5227 | 1243043.2895 | 2678362.8238 | 1243042.2456
28 | 2678446.3414 | 1242720.4144 | 2678467.4905 | 1242729.2441
29 | 2678447.4559 | 1242716.7376 | 2678446.3414 | 1242720.4144
30 | 2678446.3414 | 1242720.4144 | 2678444.1981 | 1242733.1704
31 | 2678485.3969 | 1242736.7201 | 2678467.4905 | 1242729.2441
32 | 2678447.4559 | 1242716.7376 | 2678454.7765 | 1242692.5939
33 | 2678447.4559 | 1242716.7376 | 2678471.3089 | 1242726.9328
34 | 2678440.326 | 1242756.2151 | 2678444.1981 | 1242733.1704
35 | 2678458.048 | 1242681.8043 | 2678454.7765 | 1242692.5939
36 | 2678508.4574 | 1242740.5156 | 2678496.6377 | 1242736.7243 | 2678480.2071 | 1242730.7361 | 2678471.3089 | 1242726.9328
37 | 2678271.0842 | 1242900.1521 | 2678271.3823 | 1242906.8002
38 | 2678218.4236 | 1242869.5238 | 2678219.5915 | 1242862.3563 | 2678220.6488 | 1242858.5171
39 | 2678218.4236 | 1242869.5238 | 2678214.3348 | 1242869.4699
40 | 2678213.1737 | 1243021.7186 | 2678232.7416 | 1243022.7322
41 | 2678272.2999 | 1242926.4609 | 2678272.9302 | 1242939.6368 | 2678273.5226 | 1242952.5985
42 | 2678305.4113 | 1242909.4645 | 2678305.9902 | 1242894.6852
43 | 2678283.337 | 1242993.6347 | 2678287.9981 | 1242993.2737 | 2678293.3152 | 1242993.0437 | 2678294.031 | 1242993.0325
44 | 2678283.337 | 1242993.6347 | 2678284.5423 | 1243006.5487 | 2678284.7748 | 1243008.1393
45 | 2678173.888 | 1243063.1543 | 2678173.8442 | 1243063.7575
46 | 2678174.4682 | 1243055.1765 | 2678173.888 | 1243063.1543
47 | 2678183.9606 | 1243019.8532 | 2678195.3933 | 1243020.5832
48 | 2678175.6332 | 1243039.1565 | 2678176.161 | 1243031.8992
49 | 2678311.2349 | 1242814.0637 | 2678332.3893 | 1242812.753
50 | 2678311.2349 | 1242814.0637 | 2678310.484 | 1242830.2643
51 | 2678350.006 | 1243008.6696 | 2678351.8177 | 1242991.0233
52 | 2678350.006 | 1243008.6696 | 2678335.3044 | 1243005.4513
53 | 2678353.1643 | 1243008.778 | 2678350.006 | 1243008.6696
54 | 2678353.1643 | 1243008.778 | 2678367.4354 | 1243009.2597
55 | 2678367.4354 | 1243009.2597 | 2678374.607 | 1243009.5017
56 | 2678383.171 | 1243047.8799 | 2678381.9065 | 1243057.1136
57 | 2678383.171 | 1243047.8799 | 2678388.4694 | 1243045.059 | 2678405.1428 | 1243046.9027 | 2678407.3732 | 1243047.7106
58 | 2678373.6066 | 1243110.1732 | 2678375.3067 | 1243105.3059 | 2678375.9711 | 1243100.4544
59 | 2678378.1181 | 1243084.7766 | 2678375.9711 | 1243100.4544
60 | 2678406.9672 | 1243123.0022 | 2678406.0753 | 1243129.3461
61 | 2678406.9672 | 1243123.0022 | 2678409.1175 | 1243107.7074
62 | 2678293.2659 | 1243056.9908 | 2678293.808 | 1243059.9312 | 2678296.9995 | 1243075.2732 | 2678300.6987 | 1243094.9204
63 | 2678293.2659 | 1243056.9908 | 2678291.9922 | 1243050.0825
64 | 2678214.3348 | 1242869.4699 | 2678214.9699 | 1242863.1515 | 2678218.1443 | 1242852.2967 | 2678219.344 | 1242850.0857
65 | 2678214.3348 | 1242869.4699 | 2678211.667 | 1242869.4236 | 2678187.4997 | 1242869.1728
66 | 2678214.3348 | 1242869.4699 | 2678214.2035 | 1242888.3934
67 | 2678485.3969 | 1242736.7201 | 2678482.3681 | 1242759.082
68 | 2678436.0789 | 1242781.4923 | 2678440.326 | 1242756.2151
69 | 2678378.6322 | 1242810.7509 | 2678379.8909 | 1242768.1706
70 | 2678378.6322 | 1242810.7509 | 2678370.556 | 1242810.3884 | 2678360.1475 | 1242811.0333
71 | 2678381.9875 | 1242811.3957 | 2678378.6322 | 1242810.7509
72 | 2678378.6322 | 1242810.7509 | 2678375.1288 | 1242833.8319
73 | 2678532.3346 | 1242739.4762 | 2678529.7947 | 1242738.8977 | 2678528.6491 | 1242738.6379 | 2678527.7289 | 1242740.7717 | 2678525.9022 | 1242742.8491 | 2678522.0577 | 1242744.3215 | 2678519.2351 | 1242743.9728 | 2678508.4574 | 1242740.5156
74 | 2678383.4617 | 1242775.6297 | 2678383.8054 | 1242747.0385
75 | 2678381.9875 | 1242811.3957 | 2678383.2697 | 1242791.5985 | 2678383.4617 | 1242775.6297
76 | 2678193.1246 | 1242942.047 | 2678191.2818 | 1242942.0845 | 2678186.0822 | 1242944.2954
77 | 2678213.8141 | 1242941.6255 | 2678193.1246 | 1242942.047
78 | 2678218.1615 | 1242941.5606 | 2678213.8141 | 1242941.6255
79 | 2678213.8141 | 1242941.6255 | 2678213.6288 | 1242965.0501
80 | 2678218.1615 | 1242941.5606 | 2678218.1719 | 1242939.4845
81 | 2678218.1615 | 1242941.5606 | 2678218.0221 | 1242961.6508
82 | 2678214.0914 | 1242904.5472 | 2678214.2035 | 1242888.3934
83 | 2678218.3471 | 1242904.5589 | 2678214.0914 | 1242904.5472
84 | 2678214.0914 | 1242904.5472 | 2678211.4306 | 1242904.5455 | 2678193.2349 | 1242904.5077
85 | 2678218.3471 | 1242904.5589 | 2678218.2952 | 1242914.8949
86 | 2678218.3471 | 1242904.5589 | 2678218.4246 | 1242889.3839
87 | 2678186.2425 | 1242904.4932 | 2678193.2349 | 1242904.5077
88 | 2678218.1719 | 1242939.4845 | 2678218.1806 | 1242937.7557
89 | 2678218.0221 | 1242961.6508 | 2678218.0099 | 1242963.4075
90 | 2678218.1806 | 1242937.7557 | 2678218.2952 | 1242914.8949
91 | 2678178.9881 | 1242904.4781 | 2678186.2425 | 1242904.4932
92 | 2678217.8458 | 1242987.0565 | 2678218.0099 | 1242963.4075
93 | 2678213.2358 | 1243014.7144 | 2678213.1737 | 1243021.7186
94 | 2678213.2358 | 1243014.7144 | 2678217.6998 | 1243008.0908 | 2678217.8458 | 1242987.0565
95 | 2678213.1737 | 1243021.7186 | 2678195.3933 | 1243020.5832
96 | 2678271.3823 | 1242906.8002 | 2678271.7216 | 1242914.3695 | 2678272.2999 | 1242926.4609
97 | 2678294.031 | 1242993.0325 | 2678302.9475 | 1242992.8929 | 2678302.9475 | 1242992.8929
98 | 2678286.087 | 1243017.1163 | 2678284.7748 | 1243008.1393
99 | 2678328.3072 | 1243003.9195 | 2678327.9519 | 1243003.8417 | 2678325.7658 | 1243003.3903 | 2678313.5176 | 1243000.7157 | 2678312.3806 | 1243000.3782 | 2678307.4791 | 1242994.8985 | 2678302.9475 | 1242992.8929
100 | 2678286.087 | 1243017.1163 | 2678286.6707 | 1243021.1094 | 2678289.357 | 1243035.7886 | 2678291.9922 | 1243050.0825
101 | 2678308.5157 | 1242912.9538 | 2678305.2946 | 1242912.4443 | 2678305.4113 | 1242909.4645
102 | 2678328.3072 | 1243003.9195 | 2678335.3044 | 1243005.4513
103 | 2678410.0063 | 1243101.3853 | 2678409.1175 | 1243107.7074
104 | 2678410.0063 | 1243101.3853 | 2678412.1606 | 1243086.0627
105 | 2678413.0443 | 1243079.7766 | 2678412.1606 | 1243086.0627
106 | 2678378.1181 | 1243084.7766 | 2678378.9311 | 1243078.8401
107 | 2678413.0443 | 1243079.7766 | 2678415.2031 | 1243064.4216
108 | 2678409.5879 | 1243048.5127 | 2678417.0593 | 1243051.2188 | 2678415.2031 | 1243064.4216
109 | 2678409.5879 | 1243048.5127 | 2678407.3732 | 1243047.7106
110 | 2678381.0444 | 1243063.4088 | 2678381.9065 | 1243057.1136
111 | 2678381.0444 | 1243063.4088 | 2678378.9311 | 1243078.8401
112 | 2678352.3129 | 1242986.1995 | 2678351.8177 | 1242991.0233
113 | 2678352.3129 | 1242986.1995 | 2678352.9643 | 1242979.8548 | 2678354.9773 | 1242966.5926
114 | 2678437.0414 | 1243119.4438 | 2678439.1185 | 1243103.8287
115 | 2678439.1185 | 1243103.8287 | 2678440.1492 | 1243096.0807
116 | 2678441.6423 | 1243084.8565 | 2678440.1492 | 1243096.0807
117 | 2678441.6423 | 1243084.8565 | 2678442.2888 | 1243079.3763
118 | 2678441.6423 | 1243084.8565 | 2678446.8215 | 1243085.3253 | 2678458.3939 | 1243089.5043
119 | 2678442.2888 | 1243079.3763 | 2678443.8557 | 1243066.0946 | 2678445.4685 | 1243060.4382
120 | 2678472.1331 | 1243146.1341 | 2678478.3788 | 1243136.846 | 2678484.1284 | 1243126.7703 | 2678487.4705 | 1243119.9857
121 | 2678508.3266 | 1243075.2203 | 2678502.9815 | 1243087.2804 | 2678494.6726 | 1243103.9602 | 2678488.9443 | 1243116.9937 | 2678487.4705 | 1243119.9857
122 | 2678508.3266 | 1243075.2203 | 2678499.1694 | 1243071.4631 | 2678494.3668 | 1243070.5212 | 2678493.773 | 1243070.2419
123 | 2678493.773 | 1243070.2419 | 2678482.7604 | 1243065.0638 | 2678474.1444 | 1243060.4021 | 2678467.6021 | 1243056.009
124 | 2678500.8676 | 1242907.1795 | 2678519.4203 | 1242872.7337 | 2678522.1361 | 1242870.8683 | 2678528.5725 | 1242871.1759
125 | 2678529.0113 | 1242853.4468 | 2678528.5725 | 1242871.1759
126 | 2678529.0113 | 1242853.4468 | 2678528.6281 | 1242827.6408
127 | 2678529.0113 | 1242853.4468 | 2678522.3567 | 1242850.212 | 2678510.3134 | 1242843.459 | 2678497.8402 | 1242836.0665 | 2678488.2643 | 1242832.504 | 2678485.0908 | 1242831.7295
128 | 2678532.3346 | 1242739.4762 | 2678530.2755 | 1242749.4005
129 | 2678532.3346 | 1242739.4762 | 2678537.1983 | 1242716.078
130 | 2678530.2755 | 1242749.4005 | 2678527.9481 | 1242771.4328
131 | 2678537.1983 | 1242716.078 | 2678538.5879 | 1242709.3928
132 | 2678418.3632 | 1243025.2064 | 2678424.987 | 1243027.9069 | 2678439.3851 | 1243035.4804 | 2678452.4262 | 1243043.9143
133 | 2678455.3789 | 1243046.4218 | 2678452.4262 | 1243043.9143
134 | 2678452.4262 | 1243043.9143 | 2678447.8825 | 1243051.9711 | 2678445.4685 | 1243060.4382
135 | 2678418.3632 | 1243025.2064 | 2678424.997 | 1242977.607
136 | 2678418.3632 | 1243025.2064 | 2678398.8411 | 1243017.0499
137 | 2678455.3789 | 1243046.4218 | 2678459.378 | 1243049.8215 | 2678466.577 | 1243055.3206 | 2678467.6021 | 1243056.009
138 | 2678455.3789 | 1243046.4218 | 2678457.2059 | 1243043.1658 | 2678459.0183 | 1243039.2982 | 2678469.8579 | 1243019.305 | 2678473.5777 | 1243012.3937
139 | 2678473.5777 | 1243012.3937 | 2678476.3025 | 1243007.3202
140 | 2678488.3898 | 1242984.8143 | 2678476.3025 | 1243007.3202
141 | 2678528.6281 | 1242827.6408 | 2678528.198 | 1242798.6826
142 | 2678477.7154 | 1242829.9294 | 2678485.0908 | 1242831.7295
143 | 2678527.9481 | 1242771.4328 | 2678527.8124 | 1242772.7178 | 2678528.198 | 1242798.6826
144 | 2678538.5879 | 1242709.3928 | 2678540.375 | 1242700.7956
145 | 2678540.375 | 1242700.7956 | 2678544.2387 | 1242682.2078
146 | 2678424.997 | 1242977.607 | 2678426.8983 | 1242963.9644 | 2678427.2139 | 1242962.4083
147 | 2678398.8411 | 1243017.0499 | 2678393.7154 | 1243014.9084
148 | 2678477.7154 | 1242829.9294 | 2678473.0225 | 1242852.1054 | 2678468.1099 | 1242861.2754
149 | 2678477.7154 | 1242829.9294 | 2678459.967 | 1242826.4367 | 2678452.8109 | 1242825.0524
150 | 2678374.607 | 1243009.5017 | 2678381.3168 | 1243009.7282 | 2678393.7154 | 1243014.9084
151 | 2678370.3189 | 1242865.5201 | 2678368.1631 | 1242879.7229
152 | 2678370.3189 | 1242865.5201 | 2678371.8536 | 1242855.4092
153 | 2678366.5774 | 1242890.1695 | 2678368.1631 | 1242879.7229
154 | 2678375.1288 | 1242833.8319 | 2678371.8536 | 1242855.4092
155 | 2678366.5774 | 1242890.1695 | 2678364.0693 | 1242906.6932
156 | 2678362.0017 | 1242920.3149 | 2678364.0693 | 1242906.6932
157 | 2678362.0017 | 1242920.3149 | 2678358.5181 | 1242943.2658
158 | 2678332.3893 | 1242812.753 | 2678360.1475 | 1242811.0333
159 | 2678381.9875 | 1242811.3957 | 2678394.9003 | 1242813.8652
160 | 2678381.9875 | 1242811.3957 | 2678379.9973 | 1242828.7151 | 2678377.5972 | 1242844.4501 | 2678375.887 | 1242855.9844
161 | 2678374.1479 | 1242867.7133 | 2678369.7987 | 1242897.0455
162 | 2678374.1479 | 1242867.7133 | 2678375.887 | 1242855.9844
163 | 2678365.3643 | 1242926.9522 | 2678369.7987 | 1242897.0455
164 | 2678365.3643 | 1242926.9522 | 2678364.0453 | 1242935.8475 | 2678360.3328 | 1242957.3277
165 | 2678394.9003 | 1242813.8652 | 2678401.0601 | 1242815.0432
166 | 2678419.7392 | 1242818.6549 | 2678401.8486 | 1242815.194 | 2678401.0601 | 1242815.0432
167 | 2678452.8109 | 1242825.0524 | 2678419.7392 | 1242818.6549
168 | 2678310.3609 | 1242832.9198 | 2678310.484 | 1242830.2643
169 | 2678310.3609 | 1242832.9198 | 2678309.2517 | 1242856.85
170 | 2678309.1829 | 1242858.3353 | 2678309.2517 | 1242856.85
171 | 2678354.9773 | 1242966.5926 | 2678358.5181 | 1242943.2658
172 | 2678463.587 | 1242869.718 | 2678468.1099 | 1242861.2754
173 | 2678463.587 | 1242869.718 | 2678459.7379 | 1242876.903 | 2678458.9718 | 1242891.9591 | 2678449.4184 | 1242910.5848
174 | 2678478.0836 | 1242790.7157 | 2678477.7628 | 1242793.0845
175 | 2678480.9694 | 1242769.409 | 2678478.0836 | 1242790.7157
176 | 2678480.9694 | 1242769.409 | 2678480.9741 | 1242769.3747
177 | 2678482.3681 | 1242759.082 | 2678480.9741 | 1242769.3747
178 | 2678175.6332 | 1243039.1565 | 2678175.0005 | 1243047.8567
179 | 2678174.4682 | 1243055.1765 | 2678175.0005 | 1243047.8567

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678267.1351 | 1242840.0715
1 | 2678269.3094 | 1242859.7384
2 | 2678265.7676 | 1242827.0954
3 | 2678270.1182 | 1242878.4162
4 | 2678265.9795 | 1242821.3497
5 | 2678270.4267 | 1242885.4844
6 | 2678266.3108 | 1242812.2809
7 | 2678279.668 | 1243024.7752
8 | 2678263.7209 | 1243024.2526
9 | 2678286.4512 | 1243061.6548
10 | 2678274.7497 | 1242985.2548
11 | 2678279.0039 | 1242895.2519
12 | 2678295.4307 | 1242894.907
13 | 2678281.2594 | 1242946.9308
14 | 2678152.1479 | 1243017.8231
15 | 2678180.4781 | 1243019.6308
16 | 2678154.0211 | 1242999.9473
17 | 2678276.2295 | 1242816.2257
18 | 2678302.4139 | 1242814.6085
19 | 2678350.074 | 1243040.7156
20 | 2678346.8817 | 1243040.3287
21 | 2678362.8238 | 1243042.2456
22 | 2678446.3414 | 1242720.4144
23 | 2678467.4905 | 1242729.2441
24 | 2678447.4559 | 1242716.7376
25 | 2678444.1981 | 1242733.1704
26 | 2678454.7765 | 1242692.5939
27 | 2678471.3089 | 1242726.9328
28 | 2678271.0842 | 1242900.1521
29 | 2678220.6488 | 1242858.5171
30 | 2678218.4236 | 1242869.5238
31 | 2678232.7416 | 1243022.7322
32 | 2678273.5226 | 1242952.5985
33 | 2678305.9902 | 1242894.6852
34 | 2678283.337 | 1242993.6347
35 | 2678173.8442 | 1243063.7575
36 | 2678173.888 | 1243063.1543
37 | 2678183.9606 | 1243019.8532
38 | 2678176.161 | 1243031.8992
39 | 2678342.4325 | 1243085.6207
40 | 2678311.2349 | 1242814.0637
41 | 2678350.006 | 1243008.6696
42 | 2678353.1643 | 1243008.778
43 | 2678367.4354 | 1243009.2597
44 | 2678383.171 | 1243047.8799
45 | 2678373.6066 | 1243110.1732
46 | 2678375.9711 | 1243100.4544
47 | 2678406.0753 | 1243129.3461
48 | 2678406.9672 | 1243123.0022
49 | 2678300.6987 | 1243094.9204
50 | 2678293.2659 | 1243056.9908
51 | 2678219.344 | 1242850.0857
52 | 2678214.3348 | 1242869.4699
53 | 2678485.3969 | 1242736.7201
54 | 2678440.326 | 1242756.2151
55 | 2678379.8909 | 1242768.1706
56 | 2678378.6322 | 1242810.7509
57 | 2678458.048 | 1242681.8043
58 | 2678508.4574 | 1242740.5156
59 | 2678383.8054 | 1242747.0385
60 | 2678383.4617 | 1242775.6297
61 | 2678193.1246 | 1242942.047
62 | 2678186.0822 | 1242944.2954
63 | 2678213.8141 | 1242941.6255
64 | 2678218.1615 | 1242941.5606
65 | 2678213.6288 | 1242965.0501
66 | 2678214.0914 | 1242904.5472
67 | 2678214.2035 | 1242888.3934
68 | 2678218.3471 | 1242904.5589
69 | 2678193.2349 | 1242904.5077
70 | 2678218.1719 | 1242939.4845
71 | 2678218.0221 | 1242961.6508
72 | 2678218.2952 | 1242914.8949
73 | 2678218.4246 | 1242889.3839
74 | 2678186.2425 | 1242904.4932
75 | 2678218.1806 | 1242937.7557
76 | 2678218.0099 | 1242963.4075
77 | 2678213.2358 | 1243014.7144
78 | 2678213.1737 | 1243021.7186
79 | 2678217.8458 | 1242987.0565
80 | 2678187.4997 | 1242869.1728
81 | 2678195.3933 | 1243020.5832
82 | 2678272.2999 | 1242926.4609
83 | 2678271.3823 | 1242906.8002
84 | 2678294.031 | 1242993.0325
85 | 2678284.7748 | 1243008.1393
86 | 2678302.9475 | 1242992.8929
87 | 2678286.087 | 1243017.1163
88 | 2678305.4113 | 1242909.4645
89 | 2678328.3072 | 1243003.9195
90 | 2678291.9922 | 1243050.0825
91 | 2678409.1175 | 1243107.7074
92 | 2678410.0063 | 1243101.3853
93 | 2678412.1606 | 1243086.0627
94 | 2678378.1181 | 1243084.7766
95 | 2678413.0443 | 1243079.7766
96 | 2678415.2031 | 1243064.4216
97 | 2678409.5879 | 1243048.5127
98 | 2678407.3732 | 1243047.7106
99 | 2678381.9065 | 1243057.1136
100 | 2678378.9311 | 1243078.8401
101 | 2678381.0444 | 1243063.4088
102 | 2678351.8177 | 1242991.0233
103 | 2678335.3044 | 1243005.4513
104 | 2678352.3129 | 1242986.1995
105 | 2678437.0414 | 1243119.4438
106 | 2678439.1185 | 1243103.8287
107 | 2678440.1492 | 1243096.0807
108 | 2678441.6423 | 1243084.8565
109 | 2678442.2888 | 1243079.3763
110 | 2678458.3939 | 1243089.5043
111 | 2678472.1331 | 1243146.1341
112 | 2678487.4705 | 1243119.9857
113 | 2678508.3266 | 1243075.2203
114 | 2678493.773 | 1243070.2419
115 | 2678528.5725 | 1242871.1759
116 | 2678500.8676 | 1242907.1795
117 | 2678529.0113 | 1242853.4468
118 | 2678532.3346 | 1242739.4762
119 | 2678530.2755 | 1242749.4005
120 | 2678537.1983 | 1242716.0779
121 | 2678452.4262 | 1243043.9143
122 | 2678418.3632 | 1243025.2064
123 | 2678455.3789 | 1243046.4218
124 | 2678445.4685 | 1243060.4382
125 | 2678473.5777 | 1243012.3937
126 | 2678476.3025 | 1243007.3202
127 | 2678528.6281 | 1242827.6408
128 | 2678485.0908 | 1242831.7295
129 | 2678467.6021 | 1243056.009
130 | 2678488.3898 | 1242984.8143
131 | 2678527.9481 | 1242771.4328
132 | 2678538.5879 | 1242709.3928
133 | 2678544.2387 | 1242682.2078
134 | 2678540.375 | 1242700.7956
135 | 2678424.997 | 1242977.607
136 | 2678398.8411 | 1243017.0499
137 | 2678528.198 | 1242798.6826
138 | 2678477.7154 | 1242829.9294
139 | 2678427.2139 | 1242962.4083
140 | 2678393.7154 | 1243014.9084
141 | 2678370.3189 | 1242865.5201
142 | 2678368.1631 | 1242879.7229
143 | 2678371.8536 | 1242855.4092
144 | 2678366.5774 | 1242890.1695
145 | 2678375.1288 | 1242833.8319
146 | 2678364.0693 | 1242906.6932
147 | 2678362.0017 | 1242920.3149
148 | 2678360.1475 | 1242811.0333
149 | 2678381.9875 | 1242811.3957
150 | 2678374.1479 | 1242867.7133
151 | 2678369.7987 | 1242897.0455
152 | 2678375.887 | 1242855.9844
153 | 2678365.3643 | 1242926.9522
154 | 2678360.3328 | 1242957.3277
155 | 2678394.9003 | 1242813.8652
156 | 2678401.0601 | 1242815.0432
157 | 2678419.7392 | 1242818.6549
158 | 2678452.8109 | 1242825.0524
159 | 2678332.3893 | 1242812.753
160 | 2678310.3609 | 1242832.9198
161 | 2678310.484 | 1242830.2643
162 | 2678309.2517 | 1242856.85
163 | 2678309.1829 | 1242858.3353
164 | 2678374.607 | 1243009.5017
165 | 2678308.5157 | 1242912.9538
166 | 2678358.5181 | 1242943.2658
167 | 2678354.9773 | 1242966.5926
168 | 2678468.1099 | 1242861.2754
169 | 2678463.587 | 1242869.718
170 | 2678478.0836 | 1242790.7157
171 | 2678477.7628 | 1242793.0845
172 | 2678480.9694 | 1242769.409
173 | 2678480.9741 | 1242769.3747
174 | 2678482.3681 | 1242759.082
175 | 2678436.0789 | 1242781.4923
176 | 2678449.4184 | 1242910.5848
177 | 2678175.6332 | 1243039.1565
178 | 2678175.0005 | 1243047.8567
179 | 2678174.4682 | 1243055.1765
180 | 2678178.9881 | 1242904.4781
181 | 2678353.1643 | 1243008.778

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98231 | -0.33764 | 0.0039023 | 0.00097801
1 | 0.98177 | -0.34821 | 0.0027574 | 0.00069107
2 | 0.98269 | -0.33039 | 0 | 0
3 | 0.98128 | -0.35784 | 0.0011221 | 0.00028123
4 | 0.98285 | -0.32721 | 0 | 0
5 | 0.98109 | -0.36144 | 0.00099347 | 0.00024899
6 | 0.98311 | -0.32218 | 0 | 0
7 | 0.9775 | -0.43142 | 0 | 0
8 | 0.97664 | -0.44834 | 0.0040324 | 0.0010106
9 | 0.97722 | -0.43703 | 0.0082031 | 0.0020559
10 | 0.97873 | -0.40737 | 0.0036276 | 0.00090917
11 | 0.97493 | -0.48237 | 0 | 0
12 | 0.97477 | -0.48553 | 0.0014274 | 0.00035775
13 | 0.97543 | -0.47243 | 0.0036717 | 0.00092021
14 | 0.97406 | -0.49897 | 0 | 0
15 | 0.97408 | -0.49867 | 0 | 0
16 | 0.97405 | -0.49916 | 0.00057166 | 0.00014327
17 | 0.98352 | -0.31434 | 0 | 0
18 | 0.98427 | -0.29984 | 0.0014374 | 0.00036024
19 | 0.97768 | -0.42827 | 0 | 0
20 | 0.97775 | -0.42686 | 0 | 0
21 | 0.97739 | -0.43391 | 0.0026707 | 0.00066934
22 | 0.97091 | -0.56123 | 0 | 0
23 | 0.97074 | -0.56461 | 0.0019652 | 0.00049253
24 | 0.97095 | -0.56036 | 0 | 0
25 | 0.97086 | -0.56226 | 0.0014464 | 0.0003625
26 | 0.97091 | -0.56126 | 0.00044914 | 0.00011256
27 | 0.9713 | -0.55354 | 0.0034903 | 0.00087476
28 | 0.98071 | -0.36882 | 0.0020744 | 0.0005199
29 | 0.97044 | -0.57053 | 0.0030123 | 0.00075494
30 | 0.97047 | -0.56991 | 0 | 0
31 | 0.97508 | -0.47901 | 0.0069455 | 0.0017407
32 | 0.97944 | -0.39353 | 0.0060005 | 0.0015039
33 | 0.97468 | -0.48729 | 0.0024425 | 0.00061215
34 | 0.97605 | -0.46031 | 0 | 0
35 | 0.97404 | -0.49943 | 0.00023409 | 5.8668e-05
36 | 0.97404 | -0.49942 | 0.00020089 | 5.0348e-05
37 | 0.97408 | -0.49855 | 0.0028504 | 0.00071437
38 | 0.97406 | -0.49899 | 0.00023814 | 5.9683e-05
39 | 0.97759 | -0.42999 | 0.003766 | 0.00094386
40 | 0.98452 | -0.29488 | 0 | 0
41 | 0.97858 | -0.41071 | 0 | 0
42 | 0.97845 | -0.41324 | 0 | 0
43 | 0.97786 | -0.42471 | 0.0026307 | 0.00065932
44 | 0.97697 | -0.44223 | 0 | 0
45 | 0.9766 | -0.44956 | 0.0015387 | 0.00038563
46 | 0.97661 | -0.44927 | 0.0019526 | 0.00048936
47 | 0.97631 | -0.45517 | 0.0010485 | 0.00026277
48 | 0.97632 | -0.45504 | 0.0010654 | 0.00026701
49 | 0.97494 | -0.48209 | 0.0050144 | 0.0012567
50 | 0.97512 | -0.47854 | 0.0053443 | 0.0013394
51 | 0.97046 | -0.57005 | 0.00098158 | 0.00024601
52 | 0.97048 | -0.56968 | 0 | 0
53 | 0.97063 | -0.56676 | 0 | 0
54 | 0.97079 | -0.5635 | 0.0013156 | 0.00032972
55 | 0.98663 | -0.2542 | 0.0019275 | 0.00048308
56 | 0.9867 | -0.25273 | 0 | 0
57 | 0.97089 | -0.56157 | 0.0014883 | 0.00037299
58 | 0.97195 | -0.5406 | 0.0011879 | 0.0002977
59 | 0.98674 | -0.2521 | 0.0027683 | 0.00069379
60 | 0.98681 | -0.25069 | 0.0018665 | 0.00046779
61 | 0.97118 | -0.55575 | 0.0028451 | 0.00071305
62 | 0.97116 | -0.55619 | 0.0031795 | 0.00079686
63 | 0.9713 | -0.55344 | 0 | 0
64 | 0.97134 | -0.55271 | 0 | 0
65 | 0.97123 | -0.55481 | 0.0031448 | 0.00078815
66 | 0.9707 | -0.56536 | 0 | 0
67 | 0.97059 | -0.56758 | 0.0014319 | 0.00035888
68 | 0.97074 | -0.56454 | 0 | 0
69 | 0.97064 | -0.56654 | 0.0011057 | 0.00027711
70 | 0.97129 | -0.55359 | 0.0022685 | 0.00056855
71 | 0.97194 | -0.54083 | 0.0021605 | 0.00054147
72 | 0.97087 | -0.56201 | 0.0051614 | 0.0012936
73 | 0.9707 | -0.56531 | 0.0027432 | 0.00068751
74 | 0.97063 | -0.56679 | 0.00095146 | 0.00023846
75 | 0.97126 | -0.55424 | 0.0022123 | 0.00055447
76 | 0.97199 | -0.53972 | 0.0022333 | 0.00055971
77 | 0.97394 | -0.50135 | 0 | 0
78 | 0.97422 | -0.49593 | 0 | 0
79 | 0.9728 | -0.52384 | 0.0056873 | 0.0014254
80 | 0.97043 | -0.57067 | 0.0019978 | 0.0005007
81 | 0.97413 | -0.49755 | 0.00020442 | 5.1232e-05
82 | 0.98006 | -0.38151 | 0.0033028 | 0.00082775
83 | 0.98054 | -0.37209 | 0.0020256 | 0.00050765
84 | 0.97639 | -0.45356 | 0.0026035 | 0.00065251
85 | 0.97577 | -0.46572 | 0.0033461 | 0.00083862
86 | 0.9767 | -0.44752 | 0.0012422 | 0.00031133
87 | 0.97563 | -0.46853 | 0.0027892 | 0.00069904
88 | 0.97459 | -0.48909 | 0.0030176 | 0.00075628
89 | 0.97772 | -0.42752 | 0.0016913 | 0.00042389
90 | 0.97519 | -0.4772 | 0.0037776 | 0.00094675
91 | 0.97635 | -0.45445 | 0.0010399 | 0.00026062
92 | 0.97637 | -0.45408 | 0.0019892 | 0.00049853
93 | 0.97644 | -0.45262 | 0.00082693 | 0.00020725
94 | 0.97666 | -0.44827 | 0.0024773 | 0.00062088
95 | 0.97648 | -0.45193 | 0.00082402 | 0.00020652
96 | 0.97658 | -0.45 | 0.00082821 | 0.00020757
97 | 0.97673 | -0.44704 | 0.00083416 | 0.00020906
98 | 0.97675 | -0.44667 | 0.0012152 | 0.00030457
99 | 0.97687 | -0.44423 | 0.0019332 | 0.0004845
100 | 0.9767 | -0.44761 | 0.0019159 | 0.00048017
101 | 0.97681 | -0.44537 | 0.0019239 | 0.00048217
102 | 0.97952 | -0.39229 | 0.0014084 | 0.00035298
103 | 0.97798 | -0.4223 | 0.0023032 | 0.00057725
104 | 0.97978 | -0.3872 | 0.0015161 | 0.00037997
105 | 0.97449 | -0.49111 | 0.0033736 | 0.00084551
106 | 0.97454 | -0.49014 | 0.0036271 | 0.00090903
107 | 0.97459 | -0.48913 | 0.0011038 | 0.00027663
108 | 0.97467 | -0.48745 | 0 | 0
109 | 0.97472 | -0.48647 | 0.0011036 | 0.00027659
110 | 0.97465 | -0.48794 | 0.0015235 | 0.00038182
111 | 0.97412 | -0.49836 | 0.0038552 | 0.0009662
112 | 0.97423 | -0.49621 | 0.0035068 | 0.00087889
113 | 0.97457 | -0.48953 | 0 | 0
114 | 0.97467 | -0.48745 | 0.0013968 | 0.00035006
115 | 0.97609 | -0.45916 | 0 | 0
116 | 0.97583 | -0.46416 | 0.0055908 | 0.0014012
117 | 0.97618 | -0.45735 | 0 | 0
118 | 0.97243 | -0.53114 | 0 | 0
119 | 0.97274 | -0.525 | 0 | 0
120 | 0.97212 | -0.53729 | 0.00085781 | 0.00021499
121 | 0.97512 | -0.47868 | 0 | 0
122 | 0.97606 | -0.46002 | 0 | 0
123 | 0.97507 | -0.47968 | 0 | 0
124 | 0.97491 | -0.48268 | 0.0013645 | 0.00034198
125 | 0.97493 | -0.48228 | 0 | 0
126 | 0.97491 | -0.48267 | 0.0013629 | 0.00034157
127 | 0.97527 | -0.47519 | 0.0019629 | 0.00049194
128 | 0.97817 | -0.41842 | 0.0020335 | 0.00050964
129 | 0.97492 | -0.48265 | 0.0016633 | 0.00041686
130 | 0.97486 | -0.48376 | 0.0023207 | 0.00058162
131 | 0.97342 | -0.5116 | 0.001851 | 0.00046389
132 | 0.97203 | -0.53894 | 0.00096317 | 0.00024139
133 | 0.97177 | -0.54423 | 0.0095022 | 0.0023815
134 | 0.97194 | -0.54091 | 0.002634 | 0.00066015
135 | 0.97585 | -0.46422 | 0.0023602 | 0.00059153
136 | 0.97667 | -0.44803 | 0.0015639 | 0.00039195
137 | 0.9743 | -0.49421 | 0.0010879 | 0.00027266
138 | 0.97849 | -0.41214 | 0 | 0
139 | 0.97582 | -0.4649 | 0.0024133 | 0.00060483
140 | 0.97684 | -0.44473 | 0.0071192 | 0.0017842
141 | 0.98439 | -0.29753 | 0.0025745 | 0.00064523
142 | 0.98381 | -0.30866 | 0.0025772 | 0.00064591
143 | 0.9848 | -0.28946 | 0.0023299 | 0.00058392
144 | 0.9834 | -0.31669 | 0.0024814 | 0.0006219
145 | 0.98571 | -0.27196 | 0.0038194 | 0.00095722
146 | 0.98276 | -0.32915 | 0.0011111 | 0.00027847
147 | 0.98223 | -0.33935 | 0.0021513 | 0.00053917
148 | 0.98609 | -0.26456 | 0.00259 | 0.00064912
149 | 0.98696 | -0.24772 | 0 | 0
150 | 0.99324 | -0.12767 | 0.0039517 | 0.00099039
151 | 0.99658 | -0.064438 | 0.0022663 | 0.00056799
152 | 0.99192 | -0.1528 | 0.0040274 | 0.0010094
153 | 1 | 0 | -0.37735 | -0.097145
154 | 0.99993 | -0.0013099 | 0.00244 | 0.00061153
155 | 0.9857 | -0.27219 | 0.0030936 | 0.00077532
156 | 0.98511 | -0.28354 | 0.0065973 | 0.0016534
157 | 0.98344 | -0.31578 | 0.0019206 | 0.00048134
158 | 0.98055 | -0.37197 | 0.0051389 | 0.0012879
159 | 0.98519 | -0.28193 | 0.0024148 | 0.00060521
160 | 0.98438 | -0.29763 | 0.0019285 | 0.00048334
161 | 0.98439 | -0.29736 | 0.0029251 | 0.00073311
162 | 0.9843 | -0.29919 | 0.0022126 | 0.00055452
163 | 0.9843 | -0.29923 | 0.001422 | 0.0003564
164 | 0.97758 | -0.43014 | 0.0017966 | 0.00045026
165 | 0.97457 | -0.4895 | 0.0035988 | 0.00090194
166 | 0.98136 | -0.35625 | 0.0020043 | 0.00050232
167 | 0.9805 | -0.37317 | 0.0016155 | 0.00040487
168 | 0.97721 | -0.43731 | 0.018583 | 0.0046574
169 | 0.977 | -0.44136 | 0.0047307 | 0.0011856
170 | 0.9704 | -0.57136 | 0.0014397 | 0.00036082
171 | 0.97039 | -0.57142 | 0.0013827 | 0.00034654
172 | 0.97045 | -0.57023 | 0.00061046 | 0.000153
173 | 0.97045 | -0.57023 | 0.0015591 | 0.00039075
174 | 0.9705 | -0.56927 | 0.0010096 | 0.00025303
175 | 0.97076 | -0.56423 | 0.0015464 | 0.00038756
176 | 0.97625 | -0.45624 | 0.018437 | 0.0046207
177 | 0.97405 | -0.49913 | 0.00020315 | 5.0915e-05
178 | 0.97405 | -0.49927 | 0.00023489 | 5.8869e-05
179 | 0.97404 | -0.49936 | 0.00020754 | 5.2015e-05
180 | 0.97062 | -0.56692 | 0.00099268 | 0.00024879
181 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.088769 | 0.02248 | -0.088724 | -0.022452 | 4.5024e-05 | 2.806e-05 | 0.13455 | 0.13455 | 0.13455 | 0.98231 | -0.33764 | 0.98177 | -0.34821 | 12.3216
1 | -0.092672 | -0.023458 | 0.092704 | 0.023478 | 3.2277e-05 | 2.016e-05 | 0.14046 | 0.14046 | 0.14046 | 0.98231 | -0.33764 | 0.98269 | -0.33039 | 12.8629
2 | 0.085967 | 0.021761 | -0.085927 | -0.021736 | 3.9721e-05 | 2.4712e-05 | 0.13037 | 0.13037 | 0.13037 | 0.98177 | -0.34821 | 0.98128 | -0.35784 | 11.9389
3 | -0.092704 | -0.023478 | 0.092718 | 0.023487 | 1.4181e-05 | 8.8571e-06 | 0.14046 | 0.14046 | 0.14046 | 0.98269 | -0.33039 | 0.98285 | -0.32721 | 12.8629
4 | 0.084805 | 0.021455 | -0.084791 | -0.021446 | 1.4642e-05 | 9.1028e-06 | 0.12867 | 0.12867 | 0.12867 | 0.98128 | -0.35784 | 0.98109 | -0.36144 | 11.7831
5 | -0.092718 | -0.023487 | 0.092741 | 0.023501 | 2.2383e-05 | 1.398e-05 | 0.14046 | 0.14046 | 0.14046 | 0.98285 | -0.32721 | 0.98311 | -0.32218 | 12.8629
6 | 0.083797 | 0.021197 | -0.083767 | -0.021178 | 2.9678e-05 | 1.8438e-05 | 0.12716 | 0.12716 | 0.12716 | 0.98109 | -0.36144 | 0.98071 | -0.36882 | 11.6451
7 | -0.092741 | -0.023501 | 0.092776 | 0.023523 | 3.4964e-05 | 2.1837e-05 | 0.14046 | 0.14046 | 0.14046 | 0.98311 | -0.32218 | 0.98352 | -0.31434 | 12.8629
8 | 0.058315 | 0.014719 | -0.058268 | -0.014689 | 4.7241e-05 | 3.0034e-05 | 0.088808 | 0.088808 | 0.088808 | 0.9775 | -0.43142 | 0.97664 | -0.44834 | 24.3979
9 | 0.0082053 | 0.0020568 | -0.0082031 | -0.0020559 | 2.194e-06 | 9.3423e-07 | 0.012491 | 0.012491 | 0.012491 | 0.9775 | -0.43142 | 0.97722 | -0.43703 | 3.4316
10 | -0.06652 | -0.016776 | 0.066597 | 0.016824 | 7.6655e-05 | 4.8059e-05 | 0.1013 | 0.1013 | 0.1013 | 0.9775 | -0.43142 | 0.97873 | -0.40737 | 13.9147
11 | 0.054236 | 0.013678 | -0.054156 | -0.013628 | 7.9482e-05 | 5.0481e-05 | 0.082665 | 0.082665 | 0.082665 | 0.97664 | -0.44834 | 0.97508 | -0.47901 | 22.7101
12 | -0.070225 | -0.017733 | 0.070271 | 0.017762 | 4.6607e-05 | 2.8595e-05 | 0.10681 | 0.10681 | 0.10681 | 0.97873 | -0.40737 | 0.97944 | -0.39353 | 9.7815
13 | 0.010489 | 0.0026294 | -0.010488 | -0.0026286 | 1.5793e-06 | 8.0588e-07 | 0.01601 | 0.01601 | 0.01601 | 0.97493 | -0.48237 | 0.97477 | -0.48553 | 4.3983
14 | -0.010489 | -0.0026294 | 0.010494 | 0.002632 | 4.9721e-06 | 2.5367e-06 | 0.01601 | 0.01601 | 0.01601 | 0.97493 | -0.48237 | 0.97543 | -0.47243 | 4.3983
15 | 0.0090603 | 0.0022709 | -0.0090595 | -0.0022705 | 7.5765e-07 | 3.5325e-07 | 0.013831 | 0.013831 | 0.013831 | 0.97477 | -0.48553 | 0.97468 | -0.48729 | 3.7997
16 | -0.014166 | -0.0035522 | 0.014174 | 0.0035568 | 8.1876e-06 | 4.6561e-06 | 0.021611 | 0.02161 | 0.021611 | 0.97543 | -0.47243 | 0.97605 | -0.46031 | 5.937
17 | -0.00057166 | -0.00014305 | 0.00057167 | 0.0001427 | 8.092e-09 | -3.4714e-07 | 0.00087321 | 0.00087308 | 0.00087321 | 0.97406 | -0.49897 | 0.97408 | -0.49867 | 0.23989
18 | 0.00057166 | 0.00014305 | -0.00057166 | -0.00014327 | 5.1398e-09 | -2.2044e-07 | 0.00087321 | 0.00087329 | 0.00087329 | 0.97406 | -0.49897 | 0.97405 | -0.49916 | 0.23992
19 | -0.0018904 | -0.00047266 | 0.0018904 | 0.00047263 | 1.091e-08 | -3.6456e-08 | 0.0028874 | 0.0028874 | 0.0028874 | 0.97408 | -0.49867 | 0.97408 | -0.49855 | 0.79325
20 | 0.0013187 | 0.00032996 | -0.0013187 | -0.00033011 | 2.0034e-08 | -1.5107e-07 | 0.0020143 | 0.0020144 | 0.0020144 | 0.97408 | -0.49867 | 0.97406 | -0.49899 | 0.5534
21 | -0.092776 | -0.023523 | 0.09284 | 0.023563 | 6.4699e-05 | 4.0408e-05 | 0.14046 | 0.14046 | 0.14046 | 0.98352 | -0.31434 | 0.98427 | -0.29984 | 12.8629
22 | -0.094278 | -0.023923 | 0.0943 | 0.023937 | 2.2475e-05 | 1.4047e-05 | 0.14264 | 0.14263 | 0.14264 | 0.98427 | -0.29984 | 0.98452 | -0.29488 | 13.0618
23 | -0.024106 | -0.0060476 | 0.024108 | 0.0060486 | 1.6185e-06 | 9.9565e-07 | 0.036691 | 0.036691 | 0.036691 | 0.97768 | -0.42827 | 0.97775 | -0.42686 | 10.08
24 | 0.024106 | 0.0060476 | -0.0241 | -0.0060437 | 6.4829e-06 | 3.9881e-06 | 0.036691 | 0.036691 | 0.036691 | 0.97768 | -0.42827 | 0.97739 | -0.43391 | 10.0801
25 | -0.027874 | -0.0069923 | 0.027896 | 0.0070056 | 2.1473e-05 | 1.3343e-05 | 0.042424 | 0.042423 | 0.042424 | 0.97775 | -0.42686 | 0.97858 | -0.41071 | 11.6548
26 | 0.0037666 | 0.00094365 | -0.003766 | -0.00094386 | 5.6078e-07 | -2.118e-07 | 0.0057322 | 0.0057324 | 0.0057324 | 0.97775 | -0.42686 | 0.97759 | -0.42999 | 1.5748
27 | 0.021429 | 0.0053743 | -0.02142 | -0.0053692 | 8.4947e-06 | 5.17e-06 | 0.032625 | 0.032626 | 0.032626 | 0.97739 | -0.43391 | 0.97697 | -0.44223 | 8.9631
28 | 0.0079698 | 0.0019974 | -0.0079685 | -0.0019968 | 1.2822e-06 | 5.3725e-07 | 0.012215 | 0.012215 | 0.012215 | 0.97091 | -0.56123 | 0.97074 | -0.56461 | 3.3557
29 | -0.012279 | -0.0030767 | 0.012279 | 0.0030769 | 5.1019e-07 | 2.7901e-07 | 0.018818 | 0.018818 | 0.018818 | 0.97091 | -0.56123 | 0.97095 | -0.56036 | 5.1698
30 | 0.0043088 | 0.0010793 | -0.0043086 | -0.0010793 | 2.1152e-07 | -2.4587e-08 | 0.0066035 | 0.0066036 | 0.0066036 | 0.97091 | -0.56123 | 0.97086 | -0.56226 | 1.8142
31 | 0.0060033 | 0.0015043 | -0.0060027 | -0.0015041 | 6.1619e-07 | 1.545e-07 | 0.0092022 | 0.0092023 | 0.0092023 | 0.97074 | -0.56461 | 0.97063 | -0.56676 | 2.5281
32 | 0.0019375 | 0.00048517 | -0.0019374 | -0.00048543 | 8.3408e-08 | -2.5864e-07 | 0.0029691 | 0.0029692 | 0.0029692 | 0.97095 | -0.56036 | 0.97091 | -0.56126 | 0.81573
33 | -0.014217 | -0.0035621 | 0.014221 | 0.0035647 | 4.6175e-06 | 2.6343e-06 | 0.021787 | 0.021787 | 0.021787 | 0.97095 | -0.56036 | 0.9713 | -0.55354 | 5.9855
34 | 0.0028622 | 0.00071681 | -0.002862 | -0.000717 | 1.6863e-07 | -1.8102e-07 | 0.0043867 | 0.0043868 | 0.0043868 | 0.97086 | -0.56226 | 0.97079 | -0.5635 | 1.2052
35 | 0.0014883 | 0.00037287 | -0.0014883 | -0.00037299 | 2.1997e-08 | -1.2535e-07 | 0.0022809 | 0.0022809 | 0.0022809 | 0.97091 | -0.56126 | 0.97089 | -0.56157 | 0.62663
36 | -0.017712 | -0.0044395 | 0.017723 | 0.004446 | 1.0927e-05 | 6.5033e-06 | 0.027134 | 0.027134 | 0.027134 | 0.9713 | -0.55354 | 0.97195 | -0.5406 | 7.4544
37 | 0.081693 | 0.020658 | -0.08168 | -0.02065 | 1.2794e-05 | 7.9364e-06 | 0.12402 | 0.12402 | 0.12402 | 0.98071 | -0.36882 | 0.98054 | -0.37209 | 11.3569
38 | -0.0030123 | -0.00075494 | 0.0030123 | 0.00075486 | 8.9954e-08 | -8.1357e-08 | 0.0046188 | 0.0046188 | 0.0046188 | 0.97044 | -0.57053 | 0.97047 | -0.56991 | 1.2689
39 | -0.0030123 | -0.00075486 | 0.0030124 | 0.00075483 | 3.2616e-08 | -2.9502e-08 | 0.0046188 | 0.0046188 | 0.0046188 | 0.97047 | -0.56991 | 0.97048 | -0.56968 | 1.2689
40 | 0.047211 | 0.011887 | -0.047172 | -0.011863 | 3.8161e-05 | 2.4179e-05 | 0.072066 | 0.072066 | 0.072066 | 0.97508 | -0.47901 | 0.97422 | -0.49593 | 19.7983
41 | -0.076272 | -0.019265 | 0.076316 | 0.019293 | 4.3958e-05 | 2.7145e-05 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0.97944 | -0.39353 | 0.98006 | -0.38151 | 10.6163
42 | 0.006617 | 0.0016584 | -0.0066165 | -0.0016582 | 5.6602e-07 | 1.7793e-07 | 0.010102 | 0.010102 | 0.010102 | 0.97468 | -0.48729 | 0.97459 | -0.48909 | 2.7753
43 | -0.034461 | -0.0086456 | 0.034472 | 0.0086526 | 1.109e-05 | 6.9634e-06 | 0.052539 | 0.052539 | 0.052539 | 0.97605 | -0.46031 | 0.97639 | -0.45356 | 14.4339
44 | 0.020286 | 0.0050888 | -0.020281 | -0.0050856 | 5.2294e-06 | 3.1647e-06 | 0.030929 | 0.030929 | 0.030929 | 0.97605 | -0.46031 | 0.97577 | -0.46572 | 8.497
45 | -0.00023409 | -5.8668e-05 | 0.00023409 | 5.8661e-05 | 2.8945e-11 | -7.5089e-09 | 0.00035761 | 0.00035761 | 0.00035761 | 0.97404 | -0.49943 | 0.97404 | -0.49942 | 0.098245
46 | -0.00043498 | -0.00010901 | 0.00043498 | 0.00010891 | 1.3245e-09 | -9.8715e-08 | 0.00066451 | 0.00066447 | 0.00066451 | 0.97404 | -0.49942 | 0.97404 | -0.49936 | 0.18256
47 | -0.0047408 | -0.001187 | 0.004741 | 0.001187 | 2.2529e-07 | 1.57e-09 | 0.0072416 | 0.0072416 | 0.0072416 | 0.97408 | -0.49855 | 0.97413 | -0.49755 | 1.9895
48 | 0.0010806 | 0.00027043 | -0.0010806 | -0.00027051 | 7.4344e-09 | -8.5815e-08 | 0.0016506 | 0.0016506 | 0.0016506 | 0.97406 | -0.49899 | 0.97405 | -0.49913 | 0.45347
49 | -0.10279 | -0.026065 | 0.10285 | 0.026105 | 6.4034e-05 | 4.0173e-05 | 0.15547 | 0.15547 | 0.15547 | 0.98452 | -0.29488 | 0.98519 | -0.28193 | 14.2368
50 | 0.0084897 | 0.0021277 | -0.0084886 | -0.0021272 | 1.0013e-06 | 4.3464e-07 | 0.012831 | 0.012831 | 0.012831 | 0.98452 | -0.29488 | 0.98439 | -0.29736 | 3.5251
51 | -0.1145 | -0.0288 | 0.1146 | 0.028864 | 0.00010087 | 6.4113e-05 | 0.17415 | 0.17415 | 0.17415 | 0.97858 | -0.41071 | 0.97952 | -0.39229 | 23.9217
52 | 0.042393 | 0.010668 | -0.042369 | -0.010654 | 2.3463e-05 | 1.4827e-05 | 0.064478 | 0.064478 | 0.064478 | 0.97858 | -0.41071 | 0.97798 | -0.4223 | 17.7137
53 | 0.044215 | 0.011126 | -0.04421 | -0.011122 | 5.3438e-06 | 3.3805e-06 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 | 0.97858 | -0.41071 | 0.97845 | -0.41324 | 18.475
54 | 0.04421 | 0.011122 | -0.044185 | -0.011107 | 2.4216e-05 | 1.5319e-05 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 | 0.97845 | -0.41324 | 0.97786 | -0.42471 | 18.475
55 | 0.041555 | 0.010448 | -0.041544 | -0.010441 | 1.0764e-05 | 6.7988e-06 | 0.063246 | 0.063246 | 0.063246 | 0.97786 | -0.42471 | 0.97758 | -0.43014 | 17.3752
56 | 0.011744 | 0.0029438 | -0.011743 | -0.0029432 | 1.1183e-06 | 5.9903e-07 | 0.017888 | 0.017888 | 0.017888 | 0.97697 | -0.44223 | 0.97687 | -0.44423 | 4.9143
57 | 0.009676 | 0.0024254 | -0.009674 | -0.0024244 | 2.0484e-06 | 9.9615e-07 | 0.014738 | 0.014738 | 0.014738 | 0.97697 | -0.44223 | 0.97675 | -0.44667 | 4.0488
58 | -0.0015387 | -0.00038563 | 0.0015387 | 0.00038552 | 2.0719e-08 | -1.1252e-07 | 0.0023444 | 0.0023444 | 0.0023444 | 0.9766 | -0.44956 | 0.97661 | -0.44927 | 0.64408
59 | -0.0034913 | -0.00087488 | 0.0034914 | 0.00087479 | 1.6791e-07 | -9.0552e-08 | 0.0053194 | 0.0053194 | 0.0053194 | 0.97661 | -0.44927 | 0.97666 | -0.44827 | 1.4614
60 | -0.0010485 | -0.00026277 | 0.0010485 | 0.00026269 | 6.1344e-09 | -7.6187e-08 | 0.001598 | 0.0015979 | 0.001598 | 0.97631 | -0.45517 | 0.97632 | -0.45504 | 0.439
61 | -0.0021139 | -0.0005297 | 0.0021139 | 0.00052955 | 6.0116e-08 | -1.5468e-07 | 0.0032217 | 0.0032216 | 0.0032217 | 0.97632 | -0.45504 | 0.97635 | -0.45445 | 0.88509
62 | -0.0050144 | -0.0012567 | 0.0050153 | 0.0012568 | 8.4899e-07 | 6.1257e-08 | 0.0076533 | 0.0076531 | 0.0076533 | 0.97494 | -0.48209 | 0.97512 | -0.47854 | 2.1026
63 | -0.01036 | -0.0025962 | 0.01036 | 0.0025965 | 6.5831e-07 | 3.3368e-07 | 0.015808 | 0.015808 | 0.015808 | 0.97512 | -0.47854 | 0.97519 | -0.4772 | 4.343
64 | -0.00098158 | -0.00024601 | 0.0009816 | 0.00024577 | 1.7137e-08 | -2.3832e-07 | 0.0015051 | 0.001505 | 0.0015051 | 0.97046 | -0.57005 | 0.97048 | -0.56968 | 0.41348
65 | 0.0019979 | 0.00050042 | -0.0019978 | -0.0005007 | 9.4435e-08 | -2.7114e-07 | 0.0030632 | 0.0030633 | 0.0030633 | 0.97048 | -0.56968 | 0.97043 | -0.57067 | 0.84158
66 | -0.0059919 | -0.001501 | 0.0059925 | 0.0015012 | 5.9894e-07 | 1.4947e-07 | 0.009187 | 0.0091869 | 0.009187 | 0.97048 | -0.56968 | 0.97059 | -0.56758 | 2.5239
67 | 0.0060027 | 0.0015041 | -0.006002 | -0.001504 | 7.1661e-07 | 1.7975e-07 | 0.0092023 | 0.0092024 | 0.0092024 | 0.97063 | -0.56676 | 0.9705 | -0.56927 | 2.5281
68 | 0.0015464 | 0.00038727 | -0.0015464 | -0.00038756 | 5.4001e-08 | -2.8234e-07 | 0.0023702 | 0.0023703 | 0.0023703 | 0.97079 | -0.5635 | 0.97076 | -0.56423 | 0.65119
69 | -0.0019275 | -0.00048308 | 0.0019276 | 0.00048262 | 1.3499e-07 | -4.5767e-07 | 0.002907 | 0.0029068 | 0.002907 | 0.98663 | -0.2542 | 0.9867 | -0.25273 | 0.79864
70 | 0.10801 | 0.027453 | -0.10795 | -0.027415 | 6.1499e-05 | 3.865e-05 | 0.16302 | 0.16302 | 0.16302 | 0.9867 | -0.25273 | 0.98609 | -0.26456 | 14.9287
71 | -0.24898 | -0.063249 | 0.24904 | 0.063287 | 6.0138e-05 | 3.8358e-05 | 0.37578 | 0.37578 | 0.37578 | 0.9867 | -0.25273 | 0.98696 | -0.24772 | 34.4121
72 | 0.13904 | 0.035313 | -0.13891 | -0.035231 | 0.00012851 | 8.1353e-05 | 0.20985 | 0.20985 | 0.20985 | 0.9867 | -0.25273 | 0.98571 | -0.27196 | 19.2173
73 | -0.01891 | -0.0047437 | 0.018919 | 0.0047488 | 8.5341e-06 | 5.1252e-06 | 0.028953 | 0.028952 | 0.028953 | 0.97195 | -0.5406 | 0.97243 | -0.53114 | 7.954
74 | -0.0027683 | -0.00069379 | 0.0027684 | 0.00069354 | 1.8685e-07 | -2.4568e-07 | 0.0041746 | 0.0041744 | 0.0041746 | 0.98674 | -0.2521 | 0.98681 | -0.25069 | 1.1469
75 | -0.004635 | -0.0011613 | 0.0046356 | 0.0011613 | 6.5589e-07 | -3.7774e-08 | 0.006989 | 0.0069888 | 0.006989 | 0.98681 | -0.25069 | 0.98696 | -0.24772 | 1.92
76 | 0.0031796 | 0.00079681 | -0.0031795 | -0.00079686 | 6.6688e-08 | -5.004e-08 | 0.0048716 | 0.0048716 | 0.0048716 | 0.97118 | -0.55575 | 0.97116 | -0.55619 | 1.3384
77 | -0.0060247 | -0.0015099 | 0.0060253 | 0.00151 | 6.6122e-07 | 1.6708e-07 | 0.0092308 | 0.0092307 | 0.0092308 | 0.97118 | -0.55575 | 0.9713 | -0.55344 | 2.5359
78 | -0.0091703 | -0.002298 | 0.0091706 | 0.0022982 | 3.2084e-07 | 1.5168e-07 | 0.014049 | 0.014049 | 0.014049 | 0.9713 | -0.55344 | 0.97134 | -0.55271 | 3.8595
79 | 0.003145 | 0.00078799 | -0.0031448 | -0.00078815 | 2.0392e-07 | -1.5941e-07 | 0.0048179 | 0.004818 | 0.004818 | 0.9713 | -0.55344 | 0.97123 | -0.55481 | 1.3236
80 | 0.022871 | 0.0057345 | -0.02287 | -0.0057339 | 9.5576e-07 | 5.8599e-07 | 0.035038 | 0.035038 | 0.035038 | 0.97134 | -0.55271 | 0.97129 | -0.55359 | 9.6258
81 | -0.032042 | -0.0080327 | 0.03206 | 0.0080441 | 1.8153e-05 | 1.1369e-05 | 0.049086 | 0.049086 | 0.049086 | 0.97134 | -0.55271 | 0.97194 | -0.54083 | 13.4853
82 | 0.0074252 | 0.0018604 | -0.0074244 | -0.0018601 | 7.8481e-07 | 3.0261e-07 | 0.011382 | 0.011382 | 0.011382 | 0.9707 | -0.56536 | 0.97059 | -0.56758 | 3.127
83 | -0.010475 | -0.0026244 | 0.010476 | 0.0026246 | 4.1026e-07 | 2.1011e-07 | 0.016057 | 0.016057 | 0.016057 | 0.9707 | -0.56536 | 0.97074 | -0.56454 | 4.4114
84 | 0.00305 | 0.00076405 | -0.0030498 | -0.0007642 | 1.7097e-07 | -1.4839e-07 | 0.0046753 | 0.0046754 | 0.0046754 | 0.9707 | -0.56536 | 0.97064 | -0.56654 | 1.2845
85 | -0.013219 | -0.003312 | 0.013221 | 0.0033129 | 1.5914e-06 | 8.9069e-07 | 0.020263 | 0.020262 | 0.020263 | 0.97074 | -0.56454 | 0.97087 | -0.56201 | 5.5666
86 | 0.0027433 | 0.00068739 | -0.0027432 | -0.00068751 | 1.0063e-07 | -1.232e-07 | 0.0042051 | 0.0042052 | 0.0042052 | 0.97074 | -0.56454 | 0.9707 | -0.56531 | 1.1553
87 | 0.0019442 | 0.00048709 | -0.0019441 | -0.00048716 | 2.3292e-08 | -7.1519e-08 | 0.0029804 | 0.0029804 | 0.0029804 | 0.97064 | -0.56654 | 0.97063 | -0.56679 | 0.8188
88 | 0.020602 | 0.0051654 | -0.020601 | -0.005165 | 6.4583e-07 | 3.9194e-07 | 0.031562 | 0.031562 | 0.031562 | 0.97129 | -0.55359 | 0.97126 | -0.55424 | 8.671
89 | -0.03422 | -0.0085855 | 0.034222 | 0.0085867 | 1.8084e-06 | 1.1356e-06 | 0.052394 | 0.052394 | 0.052394 | 0.97194 | -0.54083 | 0.97199 | -0.53972 | 14.394
90 | -0.018382 | -0.0046065 | 0.018389 | 0.0046105 | 6.8045e-06 | 4.0721e-06 | 0.028173 | 0.028173 | 0.028173 | 0.97087 | -0.56201 | 0.97126 | -0.55424 | 7.7399
91 | 0.00099269 | 0.0002487 | -0.00099268 | -0.00024879 | 6.3003e-09 | -8.5631e-08 | 0.0015218 | 0.0015218 | 0.0015218 | 0.97063 | -0.56679 | 0.97062 | -0.56692 | 0.41809
92 | -0.036456 | -0.0091464 | 0.036483 | 0.0091638 | 2.7626e-05 | 1.7388e-05 | 0.055813 | 0.055813 | 0.055813 | 0.97199 | -0.53972 | 0.9728 | -0.52384 | 15.3332
93 | -0.042216 | -0.010618 | 0.042227 | 0.010625 | 1.0933e-05 | 6.9096e-06 | 0.064512 | 0.064512 | 0.064512 | 0.97394 | -0.50135 | 0.97422 | -0.49593 | 17.7231
94 | 0.042216 | 0.010618 | -0.04217 | -0.010589 | 4.5295e-05 | 2.8628e-05 | 0.064512 | 0.064512 | 0.064512 | 0.97394 | -0.50135 | 0.9728 | -0.52384 | 17.7231
95 | 0.0049458 | 0.0012382 | -0.0049454 | -0.0012382 | 3.8123e-07 | 2.2162e-08 | 0.0075537 | 0.0075538 | 0.0075538 | 0.97422 | -0.49593 | 0.97413 | -0.49755 | 2.0752
96 | -0.079619 | -0.02012 | 0.079655 | 0.020143 | 3.5987e-05 | 2.2287e-05 | 0.12094 | 0.12094 | 0.12094 | 0.98006 | -0.38151 | 0.98054 | -0.37209 | 11.0755
97 | -0.037075 | -0.0093051 | 0.037086 | 0.0093118 | 1.0678e-05 | 6.7223e-06 | 0.056507 | 0.056507 | 0.056507 | 0.97639 | -0.45356 | 0.9767 | -0.44752 | 15.5239
98 | 0.016935 | 0.004247 | -0.016933 | -0.0042456 | 2.2692e-06 | 1.339e-06 | 0.025826 | 0.025826 | 0.025826 | 0.97577 | -0.46572 | 0.97563 | -0.46853 | 7.0951
99 | -0.038328 | -0.0096231 | 0.038365 | 0.0096462 | 3.6612e-05 | 2.3073e-05 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | 0.9767 | -0.44752 | 0.97772 | -0.42752 | 16.0439
100 | 0.014144 | 0.0035466 | -0.014138 | -0.0035433 | 5.845e-06 | 3.3227e-06 | 0.021572 | 0.021572 | 0.021572 | 0.97563 | -0.46853 | 0.97519 | -0.4772 | 5.9265
101 | 0.0035989 | 0.00090191 | -0.0035988 | -0.00090194 | 7.0686e-08 | -3.2555e-08 | 0.0054948 | 0.0054948 | 0.0054948 | 0.97459 | -0.48909 | 0.97457 | -0.4895 | 1.5096
102 | -0.040056 | -0.01007 | 0.040066 | 0.010076 | 9.9863e-06 | 6.3014e-06 | 0.060974 | 0.060974 | 0.060974 | 0.97772 | -0.42752 | 0.97798 | -0.4223 | 16.751
103 | -0.0031538 | -0.00079017 | 0.0031539 | 0.00079013 | 5.531e-08 | -4.4446e-08 | 0.0048065 | 0.0048065 | 0.0048065 | 0.97635 | -0.45445 | 0.97637 | -0.45408 | 1.3205
104 | -0.005143 | -0.0012887 | 0.0051434 | 0.0012887 | 3.5647e-07 | 3.4609e-08 | 0.007838 | 0.007838 | 0.007838 | 0.97637 | -0.45408 | 0.97644 | -0.45262 | 2.1533
105 | -0.0059703 | -0.0014959 | 0.0059705 | 0.001496 | 1.9704e-07 | 4.6703e-08 | 0.0090981 | 0.0090981 | 0.0090981 | 0.97644 | -0.45262 | 0.97648 | -0.45193 | 2.4995
106 | -0.0059688 | -0.0014957 | 0.005969 | 0.0014957 | 1.8581e-07 | 4.3935e-08 | 0.0090938 | 0.0090937 | 0.0090938 | 0.97666 | -0.44827 | 0.9767 | -0.44761 | 2.4983
107 | -0.0067945 | -0.0017025 | 0.0067952 | 0.0017027 | 6.2334e-07 | 2.0495e-07 | 0.010354 | 0.010354 | 0.010354 | 0.97648 | -0.45193 | 0.97658 | -0.45 | 2.8444
108 | -0.0076234 | -0.0019103 | 0.0076244 | 0.0019107 | 1.0766e-06 | 4.2276e-07 | 0.011616 | 0.011616 | 0.011616 | 0.97658 | -0.45 | 0.97673 | -0.44704 | 3.1911
109 | -0.0084586 | -0.0021198 | 0.0084588 | 0.0021198 | 1.4668e-07 | 6.4395e-08 | 0.012886 | 0.012886 | 0.012886 | 0.97673 | -0.44704 | 0.97675 | -0.44667 | 3.5402
110 | 0.0098101 | 0.0024587 | -0.0098096 | -0.0024584 | 5.3207e-07 | 2.6098e-07 | 0.014943 | 0.014943 | 0.014943 | 0.97687 | -0.44423 | 0.97681 | -0.44537 | 4.1053
111 | -0.0078849 | -0.0019759 | 0.0078857 | 0.0019762 | 8.4284e-07 | 3.4447e-07 | 0.012013 | 0.012013 | 0.012013 | 0.9767 | -0.44761 | 0.97681 | -0.44537 | 3.3002
112 | -0.11601 | -0.029217 | 0.11604 | 0.029235 | 2.8256e-05 | 1.7962e-05 | 0.17629 | 0.17629 | 0.17629 | 0.97952 | -0.39229 | 0.97978 | -0.3872 | 24.2156
113 | -0.11756 | -0.029615 | 0.11764 | 0.029665 | 7.8909e-05 | 4.9754e-05 | 0.17859 | 0.17859 | 0.17859 | 0.97978 | -0.3872 | 0.9805 | -0.37317 | 16.3546
114 | -0.0033736 | -0.00084551 | 0.0033738 | 0.00084542 | 1.5676e-07 | -9.5935e-08 | 0.0051515 | 0.0051514 | 0.0051515 | 0.97449 | -0.49111 | 0.97454 | -0.49014 | 1.4152
115 | -0.0070009 | -0.0017544 | 0.0070012 | 0.0017546 | 3.3493e-07 | 1.1696e-07 | 0.01069 | 0.01069 | 0.01069 | 0.97454 | -0.49014 | 0.97459 | -0.48913 | 2.9367
116 | -0.008105 | -0.0020312 | 0.0081056 | 0.0020315 | 6.5023e-07 | 2.7504e-07 | 0.012375 | 0.012375 | 0.012375 | 0.97459 | -0.48913 | 0.97467 | -0.48745 | 3.3997
117 | -0.0096291 | -0.0024131 | 0.0096296 | 0.0024133 | 4.472e-07 | 2.1743e-07 | 0.014701 | 0.014701 | 0.014701 | 0.97467 | -0.48745 | 0.97472 | -0.48647 | 4.0386
118 | 0.0015235 | 0.00038163 | -0.0015235 | -0.00038182 | 3.5511e-08 | -1.9543e-07 | 0.0023259 | 0.002326 | 0.002326 | 0.97467 | -0.48745 | 0.97465 | -0.48794 | 0.639
119 | -0.010733 | -0.0026899 | 0.010735 | 0.0026909 | 1.9386e-06 | 1.0007e-06 | 0.016385 | 0.016385 | 0.016385 | 0.97472 | -0.48647 | 0.97491 | -0.48268 | 4.5015
120 | -0.0038552 | -0.0009662 | 0.0038556 | 0.00096607 | 3.9478e-07 | -1.2529e-07 | 0.005889 | 0.0058888 | 0.005889 | 0.97412 | -0.49836 | 0.97423 | -0.49621 | 1.6179
121 | -0.0073624 | -0.001845 | 0.0073647 | 0.0018458 | 2.3424e-06 | 8.8382e-07 | 0.011245 | 0.011245 | 0.011245 | 0.97423 | -0.49621 | 0.97457 | -0.48953 | 3.0893
122 | -0.0073647 | -0.0018458 | 0.0073655 | 0.0018461 | 7.3252e-07 | 2.763e-07 | 0.011245 | 0.011245 | 0.011245 | 0.97457 | -0.48953 | 0.97467 | -0.48745 | 3.0892
123 | -0.0087622 | -0.0021962 | 0.0087642 | 0.0021971 | 2.0028e-06 | 9.0974e-07 | 0.013377 | 0.013377 | 0.013377 | 0.97467 | -0.48745 | 0.97492 | -0.48265 | 3.6751
124 | 0.0055922 | 0.0014014 | -0.0055908 | -0.0014012 | 1.3305e-06 | 2.4149e-07 | 0.0085251 | 0.0085253 | 0.0085253 | 0.97609 | -0.45916 | 0.97583 | -0.46416 | 2.3421
125 | -0.0055922 | -0.0014014 | 0.0055927 | 0.0014015 | 4.834e-07 | 8.7652e-08 | 0.0085251 | 0.008525 | 0.0085251 | 0.97609 | -0.45916 | 0.97618 | -0.45735 | 2.3421
126 | 0.03791 | 0.0095578 | -0.037878 | -0.0095375 | 3.2343e-05 | 2.0377e-05 | 0.057808 | 0.057808 | 0.057808 | 0.97618 | -0.45735 | 0.97527 | -0.47519 | 15.8813
127 | -0.043503 | -0.010959 | 0.043584 | 0.011011 | 8.1164e-05 | 5.1328e-05 | 0.066333 | 0.066333 | 0.066333 | 0.97618 | -0.45735 | 0.97817 | -0.41842 | 18.2233
128 | -0.032884 | -0.0082511 | 0.032893 | 0.0082571 | 9.6255e-06 | 6.0345e-06 | 0.050323 | 0.050322 | 0.050323 | 0.97243 | -0.53114 | 0.97274 | -0.525 | 13.8249
129 | 0.013965 | 0.0035023 | -0.013961 | -0.0034999 | 4.0928e-06 | 2.323e-06 | 0.02137 | 0.02137 | 0.02137 | 0.97243 | -0.53114 | 0.97212 | -0.53729 | 5.8709
130 | -0.032893 | -0.0082571 | 0.032915 | 0.0082703 | 2.1039e-05 | 1.319e-05 | 0.050322 | 0.050322 | 0.050322 | 0.97274 | -0.525 | 0.97342 | -0.5116 | 13.8249
131 | 0.013103 | 0.0032849 | -0.013102 | -0.0032844 | 1.0301e-06 | 5.746e-07 | 0.020057 | 0.020057 | 0.020057 | 0.97212 | -0.53729 | 0.97203 | -0.53894 | 5.5102
132 | -0.026216 | -0.006572 | 0.026239 | 0.0065864 | 2.3325e-05 | 1.4443e-05 | 0.040006 | 0.040005 | 0.040006 | 0.97512 | -0.47868 | 0.97606 | -0.46002 | 10.9906
133 | 0.014114 | 0.0035378 | -0.014113 | -0.0035374 | 6.7268e-07 | 3.8228e-07 | 0.021538 | 0.021538 | 0.021538 | 0.97512 | -0.47868 | 0.97507 | -0.47968 | 5.917
134 | 0.012102 | 0.0030341 | -0.0121 | -0.0030329 | 2.3091e-06 | 1.2527e-06 | 0.018468 | 0.018468 | 0.018468 | 0.97512 | -0.47868 | 0.97491 | -0.48268 | 5.0736
135 | 0.0047746 | 0.0011962 | -0.0047736 | -0.0011962 | 9.5485e-07 | 1.0551e-08 | 0.0072787 | 0.0072789 | 0.0072789 | 0.97606 | -0.46002 | 0.97585 | -0.46422 | 1.9997
136 | -0.031014 | -0.0077826 | 0.031031 | 0.0077937 | 1.7739e-05 | 1.1088e-05 | 0.047284 | 0.047284 | 0.047284 | 0.97606 | -0.46002 | 0.97667 | -0.44803 | 12.9902
137 | 0.010429 | 0.0026147 | -0.010428 | -0.002614 | 1.4764e-06 | 7.5108e-07 | 0.015916 | 0.015916 | 0.015916 | 0.97507 | -0.47968 | 0.97492 | -0.48265 | 4.3725
138 | 0.0036842 | 0.00092273 | -0.0036838 | -0.00092292 | 4.5726e-07 | -1.8845e-07 | 0.0056221 | 0.0056223 | 0.0056223 | 0.97507 | -0.47968 | 0.97493 | -0.48228 | 1.5446
139 | 0.0036838 | 0.00092292 | -0.0036837 | -0.00092295 | 6.8265e-08 | -2.8121e-08 | 0.0056223 | 0.0056223 | 0.0056223 | 0.97493 | -0.48228 | 0.97491 | -0.48267 | 1.5446
140 | 0.0023208 | 0.00058138 | -0.0023207 | -0.00058162 | 1.202e-07 | -2.416e-07 | 0.0035422 | 0.0035423 | 0.0035423 | 0.97491 | -0.48267 | 0.97486 | -0.48376 | 0.97316
141 | 0.035915 | 0.0090455 | -0.035882 | -0.009025 | 3.263e-05 | 2.0522e-05 | 0.054813 | 0.054813 | 0.054813 | 0.97527 | -0.47519 | 0.9743 | -0.49421 | 15.0586
142 | -0.045617 | -0.01152 | 0.045631 | 0.011529 | 1.3722e-05 | 8.6869e-06 | 0.069426 | 0.069426 | 0.069426 | 0.97817 | -0.41842 | 0.97849 | -0.41214 | 19.0731
143 | -0.034765 | -0.0087342 | 0.034794 | 0.0087523 | 2.888e-05 | 1.8144e-05 | 0.053152 | 0.053152 | 0.053152 | 0.97342 | -0.5116 | 0.9743 | -0.49421 | 14.6022
144 | 0.012139 | 0.003043 | -0.012138 | -0.0030424 | 1.1371e-06 | 6.1891e-07 | 0.018583 | 0.018583 | 0.018583 | 0.97203 | -0.53894 | 0.97194 | -0.54091 | 5.1052
145 | -0.0095022 | -0.0023815 | 0.0095037 | 0.0023822 | 1.5072e-06 | 7.2939e-07 | 0.01455 | 0.01455 | 0.01455 | 0.97177 | -0.54423 | 0.97194 | -0.54091 | 3.9973
146 | 0.0024134 | 0.00060469 | -0.0024133 | -0.00060483 | 7.8016e-08 | -1.4199e-07 | 0.00368 | 0.00368 | 0.00368 | 0.97585 | -0.46422 | 0.97582 | -0.4649 | 1.011
147 | -0.032595 | -0.0081857 | 0.032601 | 0.0081889 | 5.1386e-06 | 3.2192e-06 | 0.049667 | 0.049667 | 0.049667 | 0.97667 | -0.44803 | 0.97684 | -0.44473 | 13.6447
148 | 0.041819 | 0.010506 | -0.041768 | -0.010474 | 5.0169e-05 | 3.1693e-05 | 0.063604 | 0.063604 | 0.063604 | 0.97849 | -0.41214 | 0.97721 | -0.43731 | 17.4736
149 | -0.08745 | -0.022035 | 0.087618 | 0.022142 | 0.00016841 | 0.00010747 | 0.13303 | 0.13303 | 0.13303 | 0.97849 | -0.41214 | 0.98055 | -0.37197 | 36.5466
150 | -0.03972 | -0.0099731 | 0.039747 | 0.0099906 | 2.7669e-05 | 1.7456e-05 | 0.060511 | 0.060511 | 0.060511 | 0.97684 | -0.44473 | 0.97758 | -0.43014 | 16.624
151 | 0.13003 | 0.03294 | -0.12996 | -0.032896 | 6.9459e-05 | 4.3906e-05 | 0.19668 | 0.19668 | 0.19668 | 0.98439 | -0.29753 | 0.98381 | -0.30866 | 18.0106
152 | -0.1326 | -0.033586 | 0.13265 | 0.033618 | 5.1424e-05 | 3.2521e-05 | 0.20057 | 0.20057 | 0.20057 | 0.98439 | -0.29753 | 0.9848 | -0.28946 | 18.3669
153 | 0.12738 | 0.032251 | -0.12733 | -0.03222 | 4.9084e-05 | 3.1012e-05 | 0.19278 | 0.19278 | 0.19278 | 0.98381 | -0.30866 | 0.9834 | -0.31669 | 17.6536
154 | -0.13498 | -0.034202 | 0.13509 | 0.034274 | 0.00011363 | 7.1888e-05 | 0.20409 | 0.20409 | 0.20409 | 0.9848 | -0.28946 | 0.98571 | -0.27196 | 18.6893
155 | 0.12485 | 0.031598 | -0.12477 | -0.031551 | 7.4644e-05 | 4.7136e-05 | 0.18902 | 0.18902 | 0.18902 | 0.9834 | -0.31669 | 0.98276 | -0.32915 | 17.3098
156 | 0.12366 | 0.031272 | -0.1236 | -0.031234 | 6.0444e-05 | 3.8161e-05 | 0.18734 | 0.18734 | 0.18734 | 0.98276 | -0.32915 | 0.98223 | -0.33935 | 17.1558
157 | 0.12145 | 0.030695 | -0.12135 | -0.030633 | 9.8328e-05 | 6.205e-05 | 0.18408 | 0.18408 | 0.18408 | 0.98223 | -0.33935 | 0.98136 | -0.35625 | 16.8573
158 | 0.10536 | 0.026766 | -0.10527 | -0.02671 | 8.8013e-05 | 5.5265e-05 | 0.15911 | 0.15911 | 0.15911 | 0.98609 | -0.26456 | 0.98519 | -0.28193 | 14.5708
159 | 0.10495 | 0.026709 | -0.10482 | -0.02663 | 0.00012365 | 7.8968e-05 | 0.15837 | 0.15837 | 0.15837 | 0.98696 | -0.24772 | 0.9857 | -0.27219 | 43.508
160 | -0.35862 | -0.091157 | 0.36027 | 0.09221 | 0.0016476 | 0.0010527 | 0.54114 | 0.54114 | 0.54114 | 0.98696 | -0.24772 | 0.99192 | -0.1528 | 49.5547
161 | -0.36869 | -0.094493 | 0.36982 | 0.095218 | 0.0011339 | 0.00072455 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5531 | 0.99324 | -0.12767 | 0.99658 | -0.064438 | 50.65
162 | 0.36474 | 0.093503 | -0.36429 | -0.093219 | 0.00044376 | 0.00028355 | 0.54718 | 0.54718 | 0.54718 | 0.99324 | -0.12767 | 0.99192 | -0.1528 | 50.1079
163 | -0.37209 | -0.095786 | 0.37326 | 0.096533 | 0.0011703 | 0.00074782 | 0.55648 | 0.55648 | 0.55648 | 0.99658 | -0.064438 | 1 | 0 | 50.9599
164 | 0.0024402 | 0.00061122 | -0.00244 | -0.00061153 | 1.5223e-07 | -3.065e-07 | 0.0036309 | 0.003631 | 0.003631 | 1 | 0 | 0.99993 | -0.0013099 | 0.99754
165 | 0.10173 | 0.025855 | -0.10167 | -0.025819 | 5.5557e-05 | 3.5476e-05 | 0.1537 | 0.1537 | 0.1537 | 0.9857 | -0.27219 | 0.98511 | -0.28354 | 42.225
166 | 0.095075 | 0.024166 | -0.094928 | -0.024072 | 0.00014739 | 9.409e-05 | 0.14373 | 0.14373 | 0.14373 | 0.98511 | -0.28354 | 0.98344 | -0.31578 | 39.4873
167 | 0.093008 | 0.02359 | -0.092757 | -0.02343 | 0.00025052 | 0.00015991 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.98344 | -0.31578 | 0.98055 | -0.37197 | 38.689
168 | -0.0055634 | -0.0013941 | 0.0055635 | 0.0013941 | 7.0502e-08 | 1.1327e-08 | 0.0084098 | 0.0084097 | 0.0084098 | 0.98438 | -0.29763 | 0.98439 | -0.29736 | 2.3104
169 | 0.0036349 | 0.00091077 | -0.0036346 | -0.0009109 | 2.7121e-07 | -1.3094e-07 | 0.0054945 | 0.0054946 | 0.0054946 | 0.98438 | -0.29763 | 0.9843 | -0.29919 | 1.5095
170 | 0.0014221 | 0.00035638 | -0.001422 | -0.0003564 | 2.5769e-09 | -1.725e-08 | 0.0021498 | 0.0021498 | 0.0021498 | 0.9843 | -0.29919 | 0.9843 | -0.29923 | 0.5906
171 | 0.11935 | 0.03013 | -0.11925 | -0.030069 | 9.6666e-05 | 6.0973e-05 | 0.18104 | 0.18104 | 0.18104 | 0.98136 | -0.35625 | 0.9805 | -0.37317 | 16.5791
172 | 0.023185 | 0.0058169 | -0.023181 | -0.0058142 | 4.4773e-06 | 2.7455e-06 | 0.035307 | 0.035307 | 0.035307 | 0.97721 | -0.43731 | 0.977 | -0.44136 | 9.6997
173 | 0.01845 | 0.0046285 | -0.018437 | -0.0046207 | 1.3078e-05 | 7.8171e-06 | 0.028102 | 0.028102 | 0.028102 | 0.977 | -0.44136 | 0.97625 | -0.45624 | 7.7203
174 | 0.0013827 | 0.00034651 | -0.0013827 | -0.00034654 | 4.0298e-09 | -2.6952e-08 | 0.0021203 | 0.0021203 | 0.0021203 | 0.9704 | -0.57136 | 0.97039 | -0.57142 | 0.58249
175 | -0.0028224 | -0.00070733 | 0.0028225 | 0.00070716 | 1.5102e-07 | -1.6899e-07 | 0.0043279 | 0.0043278 | 0.0043279 | 0.9704 | -0.57136 | 0.97045 | -0.57023 | 1.189
176 | -0.003433 | -0.00086016 | 0.003433 | 0.00086016 | 3.5894e-10 | -1.9351e-10 | 0.0052638 | 0.0052638 | 0.0052638 | 0.97045 | -0.57023 | 0.97045 | -0.57023 | 1.4461
177 | -0.0049921 | -0.0012509 | 0.0049924 | 0.0012509 | 2.2821e-07 | 1.7715e-08 | 0.0076544 | 0.0076544 | 0.0076544 | 0.97045 | -0.57023 | 0.9705 | -0.56927 | 2.1029
178 | 0.00087742 | 0.0002196 | -0.00087742 | -0.0002197 | 5.8765e-09 | -1.0482e-07 | 0.0013403 | 0.0013403 | 0.0013403 | 0.97405 | -0.49913 | 0.97405 | -0.49927 | 0.36822
179 | 0.00064253 | 0.00016084 | -0.00064252 | -0.00016093 | 2.6513e-09 | -8.9653e-08 | 0.0009815 | 0.00098153 | 0.00098153 | 0.97405 | -0.49927 | 0.97404 | -0.49936 | 0.26965

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38051 | 0.097937

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039023 | 0.00097801
1 | 0.0027574 | 0.00069107
2 | 0.0011221 | 0.00028123
3 | 0.00099347 | 0.00024899
4 | 0.0040324 | 0.0010106
5 | 0.0082031 | 0.0020559
6 | 0.0036276 | 0.00090917
7 | 0.0014274 | 0.00035775
8 | 0.0036717 | 0.00092021
9 | 0.00057166 | 0.00014327
10 | 0.0014374 | 0.00036024
11 | 0.0026707 | 0.00066934
12 | 0.0019652 | 0.00049253
13 | 0.0014464 | 0.0003625
14 | 0.00044914 | 0.00011256
15 | 0.0034903 | 0.00087476
16 | 0.0020744 | 0.0005199
17 | 0.0030123 | 0.00075494
18 | 0.0069455 | 0.0017407
19 | 0.0060005 | 0.0015039
20 | 0.0024425 | 0.00061215
21 | 0.00023409 | 5.8668e-05
22 | 0.00020089 | 5.0348e-05
23 | 0.0028504 | 0.00071437
24 | 0.00023814 | 5.9683e-05
25 | 0.003766 | 0.00094386
26 | 0.0026307 | 0.00065932
27 | 0.0015387 | 0.00038563
28 | 0.0019526 | 0.00048936
29 | 0.0010485 | 0.00026277
30 | 0.0010654 | 0.00026701
31 | 0.0050144 | 0.0012567
32 | 0.0053443 | 0.0013394
33 | 0.00098158 | 0.00024601
34 | 0.0013156 | 0.00032972
35 | 0.0019275 | 0.00048308
36 | 0.0014883 | 0.00037299
37 | 0.0011879 | 0.0002977
38 | 0.0027683 | 0.00069379
39 | 0.0018665 | 0.00046779
40 | 0.0028451 | 0.00071305
41 | 0.0031795 | 0.00079686
42 | 0.0031448 | 0.00078815
43 | 0.0014319 | 0.00035888
44 | 0.0011057 | 0.00027711
45 | 0.0022685 | 0.00056855
46 | 0.0021605 | 0.00054147
47 | 0.0051614 | 0.0012936
48 | 0.0027432 | 0.00068751
49 | 0.00095146 | 0.00023846
50 | 0.0022123 | 0.00055447
51 | 0.0022333 | 0.00055971
52 | 0.0056873 | 0.0014254
53 | 0.0019978 | 0.0005007
54 | 0.00020442 | 5.1232e-05
55 | 0.0033028 | 0.00082775
56 | 0.0020256 | 0.00050765
57 | 0.0026035 | 0.00065251
58 | 0.0033461 | 0.00083862
59 | 0.0012422 | 0.00031133
60 | 0.0027892 | 0.00069904
61 | 0.0030176 | 0.00075628
62 | 0.0016913 | 0.00042389
63 | 0.0037776 | 0.00094675
64 | 0.0010399 | 0.00026062
65 | 0.0019892 | 0.00049853
66 | 0.00082693 | 0.00020725
67 | 0.0024773 | 0.00062088
68 | 0.00082402 | 0.00020652
69 | 0.00082821 | 0.00020757
70 | 0.00083416 | 0.00020906
71 | 0.0012152 | 0.00030457
72 | 0.0019332 | 0.0004845
73 | 0.0019159 | 0.00048017
74 | 0.0019239 | 0.00048217
75 | 0.0014084 | 0.00035298
76 | 0.0023032 | 0.00057725
77 | 0.0015161 | 0.00037997
78 | 0.0033736 | 0.00084551
79 | 0.0036271 | 0.00090903
80 | 0.0011038 | 0.00027663
81 | 0.0011036 | 0.00027659
82 | 0.0015235 | 0.00038182
83 | 0.0038552 | 0.0009662
84 | 0.0035068 | 0.00087889
85 | 0.0013968 | 0.00035006
86 | 0.0055908 | 0.0014012
87 | 0.00085781 | 0.00021499
88 | 0.0013645 | 0.00034198
89 | 0.0013629 | 0.00034157
90 | 0.0019629 | 0.00049194
91 | 0.0020335 | 0.00050964
92 | 0.0016633 | 0.00041686
93 | 0.0023207 | 0.00058162
94 | 0.001851 | 0.00046389
95 | 0.00096317 | 0.00024139
96 | 0.0095022 | 0.0023815
97 | 0.002634 | 0.00066015
98 | 0.0023602 | 0.00059153
99 | 0.0015639 | 0.00039195
100 | 0.0010879 | 0.00027266
101 | 0.0024133 | 0.00060483
102 | 0.0071192 | 0.0017842
103 | 0.0025745 | 0.00064523
104 | 0.0025772 | 0.00064591
105 | 0.0023299 | 0.00058392
106 | 0.0024814 | 0.0006219
107 | 0.0038194 | 0.00095722
108 | 0.0011111 | 0.00027847
109 | 0.0021513 | 0.00053917
110 | 0.00259 | 0.00064912
111 | 0.0039517 | 0.00099039
112 | 0.0022663 | 0.00056799
113 | 0.0040274 | 0.0010094
114 | 0.003159 | 0.00079172
115 | 0.00244 | 0.00061153
116 | 0.0030936 | 0.00077532
117 | 0.0065973 | 0.0016534
118 | 0.0019206 | 0.00048134
119 | 0.0051389 | 0.0012879
120 | 0.0024148 | 0.00060521
121 | 0.0019285 | 0.00048334
122 | 0.0029251 | 0.00073311
123 | 0.0022126 | 0.00055452
124 | 0.001422 | 0.0003564
125 | 0.0017966 | 0.00045026
126 | 0.0035988 | 0.00090194
127 | 0.0020043 | 0.00050232
128 | 0.0016155 | 0.00040487
129 | 0.018583 | 0.0046574
130 | 0.0047307 | 0.0011856
131 | 0.0014397 | 0.00036082
132 | 0.0013827 | 0.00034654
133 | 0.00061046 | 0.000153
134 | 0.0015591 | 0.00039075
135 | 0.0010096 | 0.00025303
136 | 0.0015464 | 0.00038756
137 | 0.018437 | 0.0046207
138 | 0.00020315 | 5.0915e-05
139 | 0.00023489 | 5.8869e-05
140 | 0.00020754 | 5.2015e-05
141 | 0.00099268 | 0.00024879

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1