## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_14-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_14-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_14-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_14-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_14-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_14-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_14-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_14-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_14-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_14-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_14-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_14-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_14-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_14-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_14-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_14-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_14-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_14-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_14-9_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_14-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_14-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_14-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_14-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_14-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_14-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_14-9_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_14-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_14-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_14-9_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_14-9_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_14-9_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_14-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_14-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_14-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_14-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_14-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_14-9_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_14-9_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_14-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_14-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_14-9_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_14-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_14-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_14-9_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_14-9_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_14-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_14-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_14-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_14-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_14-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_14-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_14-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_14-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_14-9_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_14-9_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_14-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_14-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_14-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_14-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_14-9_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_14-9_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_14-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_14-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_14-9_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_14-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_14-9_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_14-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_14-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_14-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_14-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_14-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_14-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_14-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_14-9_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_14-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_14-9_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_14-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_14-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_14-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_14-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_14-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_14-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_14-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_14-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_14-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_14-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_14-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_14-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_14-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_14-9_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_14-9_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_14-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_14-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_14-9_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_14-9_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_14-9_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_14-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_14-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_14-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_14-9_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_14-9_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_14-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_14-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_14-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_14-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_14-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_14-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_14-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_14-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_14-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_14-9_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_14-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_14-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_14-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_14-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_14-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_14-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_14-9_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_14-9_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_14-9_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_14-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_14-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_14-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_14-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_14-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_14-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_14-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_14-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_14-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_14-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_14-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_14-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_14-9_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_14-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_14-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_14-9_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_14-9_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_14-9_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_14-9_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_14-9_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_14-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_14-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_14-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_14-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_14-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_14-9_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_14-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_14-9_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_14-9_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_14-9_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_14-9_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_14-9_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_14-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_14-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_14-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_14-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_14-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_14-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_14-9_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_14-9_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_14-9_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_14-9_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_14-9_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_14-9_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_14-9_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_14-9_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_14-9_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_14-9_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_14-9_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_14-9_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_14-9_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_14-9_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_14-9_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_14-9_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_14-9_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_14-9_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_14-9_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_14-9_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_14-9_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_14-9_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_14-9_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_14-9_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_14-9_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_14-9_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_14-9_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_14-9_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_14-9_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_14-9_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_14-9_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_14-9_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_14-9_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_14-9_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_14-9_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_14-9_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_14-9_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_14-9_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_14-9_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_14-9_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_14-9_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_14-9_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_14-9_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_14-9_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_14-9_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_14-9_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_14-9_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_358_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_14-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0022808 | 0.00057162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_14-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0020324 | 0.00050936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_14-9_0_4_load_3 | 3 | 0.0016047 | 0.00040216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_14-9_0_4_load_5 | 5 | 0.0025554 | 0.00064045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_14-9_0_4_load_18 | 6 | 0.0058632 | 0.0014695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_14-9_0_4_load_30 | 7 | 0.001587 | 0.00039774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_14-9_0_4_load_29 | 8 | 0.0033759 | 0.00084608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_14-9_0_4_load_34 | 9 | 0.001798 | 0.00045063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_14-9_0_4_load_35 | 10 | 0.0009596 | 0.0002405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_14-9_0_4_load_6 | 11 | 0.0023123 | 0.00057951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_14-9_0_4_load_7 | 12 | 0.0028951 | 0.00072559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_14-9_0_4_load_8 | 13 | 0.0017518 | 0.00043904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_14-9_0_4_load_9 | 14 | 0.0015076 | 0.00037785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_14-9_0_4_load_10 | 15 | 0.0019368 | 0.0004854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_14-9_0_4_load_38 | 16 | 0.0010864 | 0.00027229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_14-9_0_4_load_22 | 17 | 0.0019137 | 0.00047961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_14-9_0_4_load_167 | 18 | 0.0019737 | 0.00049465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_14-9_0_4_load_11 | 19 | 0.0015073 | 0.00037777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_14-9_0_4_load_12 | 20 | 0.0016842 | 0.0004221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_14-9_0_4_load_14 | 22 | 0.0017657 | 0.00044253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_14-9_0_4_load_15 | 23 | 0.0016014 | 0.00040134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_14-9_0_4_load_209 | 25 | 0.0015657 | 0.00039241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_14-9_0_4_load_201 | 28 | 0.0044946 | 0.0011265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_14-9_0_4_load_199 | 29 | 0.0033695 | 0.00084447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_14-9_0_4_load_208 | 30 | 0.00159 | 0.0003985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_14-9_0_4_load_66 | 32 | 0.0031581 | 0.0007915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_14-9_0_4_load_65 | 34 | 0.0010666 | 0.0002673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_14-9_0_4_load_62 | 35 | 0.0017324 | 0.00043419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_14-9_0_4_load_202 | 36 | 0.0033717 | 0.00084502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_14-9_0_4_load_198 | 37 | 0.0035759 | 0.00089619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_14-9_0_4_load_31 | 38 | 0.0014082 | 0.00035292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_14-9_0_4_load_210 | 40 | 0.0025259 | 0.00063304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_14-9_0_4_load_159 | 43 | 0.0011917 | 0.00029866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_14-9_0_4_load_158 | 44 | 0.0019895 | 0.00049862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_14-9_0_4_load_63 | 49 | 0.00091068 | 0.00022824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_14-9_0_4_load_126 | 53 | 0.0017192 | 0.00043088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_14-9_0_4_load_123 | 54 | 0.00098367 | 0.00024653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_14-9_0_4_load_85 | 55 | 0.0031694 | 0.00079433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_14-9_0_4_load_83 | 56 | 0.0021086 | 0.00052845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_14-9_0_4_load_118 | 57 | 0.0012555 | 0.00031465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_14-9_0_4_load_117 | 58 | 0.0012908 | 0.0003235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_14-9_0_4_load_124 | 59 | 0.0010636 | 0.00026656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_14-9_0_4_load_121 | 60 | 0.0014444 | 0.000362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_14-9_0_4_load_36 | 61 | 0.0017373 | 0.0004354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_14-9_0_4_load_37 | 62 | 0.001838 | 0.00046066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_14-9_0_4_load_162 | 63 | 0.0017283 | 0.00043315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_14-9_0_4_load_39 | 64 | 0.0013007 | 0.000326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_14-9_0_4_load_166 | 65 | 0.00124 | 0.00031078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_14-9_0_4_load_42 | 66 | 0.0016697 | 0.00041847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_14-9_0_4_load_67 | 67 | 0.0021118 | 0.00052927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_14-9_0_4_load_43 | 68 | 0.00092898 | 0.00023282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_14-9_0_4_load_44 | 69 | 0.00083843 | 0.00021013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_14-9_0_4_load_45 | 70 | 0.00089624 | 0.00022462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_14-9_0_4_load_46 | 71 | 0.0021583 | 0.00054091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_14-9_0_4_load_47 | 72 | 0.0010583 | 0.00026523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_14-9_0_4_load_163 | 73 | 0.0021818 | 0.0005468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_14-9_0_4_load_56 | 74 | 0.0011074 | 0.00027753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_14-9_0_4_load_164 | 75 | 0.0019684 | 0.00049332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_14-9_0_4_load_54 | 76 | 0.0010222 | 0.00025618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_14-9_0_4_load_48 | 77 | 0.0017298 | 0.00043352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_14-9_0_4_load_49 | 78 | 0.0014636 | 0.00036682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_14-9_0_4_load_50 | 79 | 0.00084192 | 0.00021101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_14-9_0_4_load_51 | 80 | 0.0019176 | 0.0004806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_14-9_0_4_load_52 | 81 | 0.0020743 | 0.00051987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_14-9_0_4_load_87 | 83 | 0.0030385 | 0.00076151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_14-9_0_4_load_86 | 85 | 0.0024279 | 0.00060849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_14-9_0_4_load_53 | 86 | 0.0040922 | 0.0010256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_14-9_0_4_load_149 | 90 | 0.002093 | 0.00052457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_14-9_0_4_load_76 | 92 | 0.010509 | 0.0026338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_14-9_0_4_load_151 | 93 | 0.0024346 | 0.00061016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_14-9_0_4_load_143 | 94 | 0.0027535 | 0.00069008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_14-9_0_4_load_147 | 95 | 0.0031847 | 0.00079817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_14-9_0_4_load_71 | 96 | 0.0010486 | 0.0002628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_14-9_0_4_load_72 | 97 | 0.001168 | 0.00029273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_14-9_0_4_load_68 | 98 | 0.00093575 | 0.00023452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_14-9_0_4_load_160 | 99 | 0.0025179 | 0.00063105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_14-9_0_4_load_77 | 101 | 0.0032532 | 0.00081532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_14-9_0_4_load_69 | 102 | 0.00095591 | 0.00023957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_14-9_0_4_load_70 | 103 | 0.0010343 | 0.00025922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_14-9_0_4_load_74 | 104 | 0.00088971 | 0.00022298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_14-9_0_4_load_73 | 105 | 0.0010616 | 0.00026605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_14-9_0_4_load_78 | 106 | 0.0032787 | 0.00082171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_14-9_0_4_load_75 | 107 | 0.0014453 | 0.00036223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_14-9_0_4_load_79 | 108 | 0.0021372 | 0.00053563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_14-9_0_4_load_80 | 109 | 0.0021053 | 0.00052763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_14-9_0_4_load_84 | 111 | 0.0021269 | 0.00053305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_14-9_0_4_load_88 | 112 | 0.002196 | 0.00055038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_14-9_0_4_load_89 | 113 | 0.0039642 | 0.00099352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_14-9_0_4_load_90 | 114 | 0.0029351 | 0.0007356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_14-9_0_4_load_91 | 115 | 0.00093785 | 0.00023505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_14-9_0_4_load_92 | 116 | 0.0029113 | 0.00072965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_14-9_0_4_load_189 | 117 | 0.00096457 | 0.00024174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_14-9_0_4_load_127 | 118 | 0.0012885 | 0.00032292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_14-9_0_4_load_190 | 119 | 0.0016447 | 0.00041221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_14-9_0_4_load_93 | 121 | 0.0029258 | 0.00073329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_14-9_0_4_load_94 | 122 | 0.0025352 | 0.00063539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_14-9_0_4_load_101 | 126 | 0.0016507 | 0.0004137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_14-9_0_4_load_102 | 127 | 0.0014888 | 0.00037314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_14-9_0_4_load_109 | 130 | 0.0017533 | 0.00043943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_14-9_0_4_load_98 | 131 | 0.0019288 | 0.00048339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_14-9_0_4_load_168 | 132 | 0.0019303 | 0.00048379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_14-9_0_4_load_119 | 134 | 0.0014476 | 0.00036279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_14-9_0_4_load_128 | 135 | 0.0016541 | 0.00041455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_14-9_0_4_load_122 | 136 | 0.0010463 | 0.00026222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_14-9_0_4_load_187 | 139 | 0.0015428 | 0.00038666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_14-9_0_4_load_107 | 140 | 0.0023228 | 0.00058214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_14-9_0_4_load_103 | 141 | 0.0022451 | 0.00056267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_14-9_0_4_load_108 | 142 | 0.0041518 | 0.0010405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_14-9_0_4_load_115 | 143 | 0.001909 | 0.00047843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_14-9_0_4_load_106 | 144 | 0.0016543 | 0.00041461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_14-9_0_4_load_129 | 145 | 0.0021971 | 0.00055064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_14-9_0_4_load_120 | 146 | 0.0010414 | 0.00026099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_14-9_0_4_load_197 | 148 | 0.0023926 | 0.00059964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_14-9_0_4_load_192 | 149 | 0.0016652 | 0.00041733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_14-9_0_4_load_193 | 150 | 0.002661 | 0.0006669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_14-9_0_4_load_196 | 151 | 0.00126 | 0.00031579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_14-9_0_4_load_110 | 152 | 0.0022135 | 0.00055476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_14-9_0_4_load_111 | 153 | 0.0022261 | 0.0005579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_14-9_0_4_load_112 | 154 | 0.0020333 | 0.0005096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_14-9_0_4_load_116 | 157 | 0.0018008 | 0.00045131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_14-9_0_4_load_130 | 158 | 0.0020628 | 0.00051699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_14-9_0_4_load_125 | 160 | 0.001055 | 0.00026441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_14-9_0_4_load_136 | 162 | 0.0017588 | 0.00044081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_14-9_0_4_load_131 | 163 | 0.002353 | 0.00058972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_14-9_0_4_load_132 | 164 | 0.0017179 | 0.00043055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_14-9_0_4_load_133 | 165 | 0.0016926 | 0.00042421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_14-9_0_4_load_134 | 166 | 0.002031 | 0.00050901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_14-9_0_4_load_135 | 167 | 0.001418 | 0.00035539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_14-9_0_4_load_140 | 168 | 0.0022755 | 0.0005703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_14-9_0_4_load_139 | 169 | 0.0026743 | 0.00067025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_14-9_0_4_load_172 | 170 | 0.0016836 | 0.00042195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_14-9_0_4_load_171 | 171 | 0.0026123 | 0.00065471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_14-9_0_4_load_188 | 172 | 0.0014134 | 0.00035422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_14-9_0_4_load_141 | 173 | 0.0022233 | 0.00055721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_14-9_0_4_load_142 | 174 | 0.0029188 | 0.00073153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_14-9_0_4_load_144 | 175 | 0.0029073 | 0.00072864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_14-9_0_4_load_148 | 176 | 0.0028581 | 0.00071632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_14-9_0_4_load_150 | 177 | 0.003506 | 0.00087869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_14-9_0_4_load_154 | 179 | 0.0041747 | 0.0010463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_14-9_0_4_load_211 | 180 | 0.0022829 | 0.00057216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_14-9_0_4_load_194 | 183 | 0.0013804 | 0.00034596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_14-9_0_4_load_157 | 184 | 0.0023217 | 0.00058187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_14-9_0_4_load_195 | 185 | 0.0022767 | 0.00057059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_14-9_0_4_load_165 | 186 | 0.0011216 | 0.0002811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_14-9_0_4_load_173 | 188 | 0.0022201 | 0.00055641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_14-9_0_4_load_174 | 189 | 0.0022803 | 0.0005715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_14-9_0_4_load_175 | 190 | 0.0020031 | 0.00050203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_14-9_0_4_load_176 | 191 | 0.0018832 | 0.00047198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_14-9_0_4_load_177 | 192 | 0.0018387 | 0.00046083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_14-9_0_4_load_178 | 193 | 0.0022437 | 0.00056232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_14-9_0_4_load_180 | 194 | 0.0019588 | 0.00049092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_14-9_0_4_load_179 | 195 | 0.0053792 | 0.0013482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_14-9_0_4_load_181 | 196 | 0.0015364 | 0.00038507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_14-9_0_4_load_182 | 197 | 0.001414 | 0.00035437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_14-9_0_4_load_185 | 199 | 0.001511 | 0.0003787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_14-9_0_4_load_203 | 200 | 0.0021535 | 0.00053972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_14-9_0_4_load_204 | 201 | 0.0015962 | 0.00040004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_14-9_0_4_load_206 | 202 | 0.0015914 | 0.00039883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_14-9_0_4_load_205 | 203 | 0.0016146 | 0.00040465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_14-9_0_4_load_207 | 204 | 0.0021419 | 0.0005368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 81 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_14-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_14-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_14-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_14-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_14-9_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_14-9_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0021618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_14-9_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.012252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_14-9_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.05893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_14-9_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.025324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_14-9_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.027126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_14-9_0_4_line_10 |  | 10 | 46 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_14-9_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.034063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_14-9_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.031893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_14-9_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.028307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_14-9_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.02349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_14-9_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0027625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_14-9_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.031721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_14-9_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.0059975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_14-9_0_4_line_18 |  | 18 | 65 | 0.023162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_14-9_0_4_line_19 |  | 19 | 20 | 0.0243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_14-9_0_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.053712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_14-9_0_4_line_21 |  | 20 | 22 | 0.026922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_14-9_0_4_line_22 |  | 21 | 23 | 0.0067865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_14-9_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.0090942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_14-9_0_4_line_24 |  | 23 | 25 | 0.0015321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_14-9_0_4_line_25 |  | 24 | 26 | 0.037499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_14-9_0_4_line_26 |  | 25 | 30 | 0.0015116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_14-9_0_4_line_27 |  | 26 | 31 | 0.011552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_14-9_0_4_line_28 |  | 26 | 32 | 0.033753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_14-9_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.022219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_14-9_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.026639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_14-9_0_4_line_31 |  | 28 | 36 | 0.0015103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_14-9_0_4_line_32 |  | 29 | 37 | 0.0064983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_14-9_0_4_line_33 |  | 30 | 204 | 0.0015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_14-9_0_4_line_34 |  | 31 | 38 | 0.025244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_14-9_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.029792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_14-9_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.019762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_14-9_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.011094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_14-9_0_4_line_38 |  | 35 | 45 | 0.029163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_14-9_0_4_line_39 |  | 36 | 200 | 0.027161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_14-9_0_4_line_40 |  | 39 | 40 | 0.005712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_14-9_0_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.047519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_14-9_0_4_line_42 |  | 40 | 100 | 0.007888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_14-9_0_4_line_43 |  | 41 | 96 | 0.0246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_14-9_0_4_line_44 |  | 41 | 97 | 0.017414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_14-9_0_4_line_45 |  | 41 | 98 | 0.012487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_14-9_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.024938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_14-9_0_4_line_47 |  | 42 | 44 | 0.012453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_14-9_0_4_line_48 |  | 42 | 45 | 0.0080055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_14-9_0_4_line_49 |  | 43 | 99 | 0.024407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_14-9_0_4_line_50 |  | 45 | 49 | 0.021196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_14-9_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.009293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_14-9_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.003911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_14-9_0_4_line_53 |  | 47 | 63 | 0.0091284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_14-9_0_4_line_54 |  | 48 | 66 | 0.0068266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_14-9_0_4_line_55 |  | 48 | 64 | 0.015737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_14-9_0_4_line_56 |  | 49 | 63 | 0.010919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_14-9_0_4_line_57 |  | 50 | 51 | 0.002999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_14-9_0_4_line_58 |  | 50 | 52 | 0.11313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_14-9_0_4_line_59 |  | 51 | 54 | 0.034116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_14-9_0_4_line_60 |  | 52 | 53 | 0.080399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_14-9_0_4_line_61 |  | 53 | 59 | 0.059439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_14-9_0_4_line_62 |  | 54 | 60 | 0.031814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_14-9_0_4_line_63 |  | 55 | 56 | 0.036511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_14-9_0_4_line_64 |  | 56 | 111 | 0.025888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_14-9_0_4_line_65 |  | 57 | 58 | 0.032271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_14-9_0_4_line_66 |  | 58 | 134 | 0.031719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_14-9_0_4_line_67 |  | 59 | 160 | 0.016344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_14-9_0_4_line_68 |  | 60 | 146 | 0.02731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_14-9_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.02279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_14-9_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.01326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_14-9_0_4_line_71 |  | 65 | 186 | 0.0044761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_14-9_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.012371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_14-9_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.001185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_14-9_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0078566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_14-9_0_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.02445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_14-9_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.023307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_14-9_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.011125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_14-9_0_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.026076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_14-9_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.022398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_14-9_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.022317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_14-9_0_4_line_81 |  | 75 | 186 | 0.0060847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_14-9_0_4_line_82 |  | 76 | 86 | 0.026694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_14-9_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.034718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_14-9_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.0086349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_14-9_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.053753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_14-9_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.029356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_14-9_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.013976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_14-9_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.026774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_14-9_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.002783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_14-9_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.03067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_14-9_0_4_line_91 |  | 84 | 93 | 0.012082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_14-9_0_4_line_92 |  | 84 | 88 | 0.019395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_14-9_0_4_line_93 |  | 85 | 111 | 0.030436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_14-9_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.0015819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_14-9_0_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.00322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_14-9_0_4_line_96 |  | 88 | 89 | 0.011507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_14-9_0_4_line_97 |  | 88 | 90 | 0.014429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_14-9_0_4_line_98 |  | 89 | 94 | 0.0098691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_14-9_0_4_line_99 |  | 89 | 91 | 0.003035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_14-9_0_4_line_100 |  | 90 | 95 | 0.022897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_14-9_0_4_line_101 |  | 91 | 92 | 0.03263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_14-9_0_4_line_102 |  | 92 | 96 | 0.0087248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_14-9_0_4_line_103 |  | 93 | 110 | 0.051207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_14-9_0_4_line_104 |  | 94 | 174 | 0.021396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_14-9_0_4_line_105 |  | 95 | 176 | 0.018127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_14-9_0_4_line_106 |  | 97 | 101 | 0.025125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_14-9_0_4_line_107 |  | 98 | 102 | 0.022177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_14-9_0_4_line_108 |  | 99 | 100 | 0.018227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_14-9_0_4_line_109 |  | 101 | 106 | 0.010938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_14-9_0_4_line_110 |  | 102 | 103 | 0.0029823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_14-9_0_4_line_111 |  | 103 | 104 | 0.019419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_14-9_0_4_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0033249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_14-9_0_4_line_113 |  | 105 | 107 | 0.0097776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_14-9_0_4_line_114 |  | 106 | 108 | 0.010454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_14-9_0_4_line_115 |  | 108 | 109 | 0.0081936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_14-9_0_4_line_116 |  | 110 | 178 | 0.006403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_14-9_0_4_line_117 |  | 110 | 179 | 0.063868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_14-9_0_4_line_118 |  | 112 | 113 | 0.00012126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_14-9_0_4_line_119 |  | 112 | 114 | 0.030609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_14-9_0_4_line_120 |  | 113 | 115 | 4.7291e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_14-9_0_4_line_121 |  | 114 | 116 | 0.021292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_14-9_0_4_line_122 |  | 115 | 117 | 2.4975e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_14-9_0_4_line_123 |  | 116 | 118 | 0.026562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_14-9_0_4_line_124 |  | 117 | 119 | 0.033679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_14-9_0_4_line_125 |  | 118 | 120 | 0.0031379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_14-9_0_4_line_126 |  | 119 | 124 | 0.0080722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_14-9_0_4_line_127 |  | 120 | 134 | 0.03406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_14-9_0_4_line_128 |  | 120 | 125 | 0.003766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_14-9_0_4_line_129 |  | 121 | 122 | 0.043472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_14-9_0_4_line_130 |  | 121 | 123 | 0.03016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_14-9_0_4_line_131 |  | 123 | 124 | 0.003386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_14-9_0_4_line_132 |  | 124 | 133 | 0.014095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_14-9_0_4_line_133 |  | 125 | 126 | 0.024553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_14-9_0_4_line_134 |  | 125 | 127 | 0.018489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_14-9_0_4_line_135 |  | 126 | 135 | 0.010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_14-9_0_4_line_136 |  | 127 | 136 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_14-9_0_4_line_137 |  | 128 | 129 | 0.003163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_14-9_0_4_line_138 |  | 128 | 130 | 0.027135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_14-9_0_4_line_139 |  | 129 | 140 | 0.020252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_14-9_0_4_line_140 |  | 129 | 141 | 0.0083286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_14-9_0_4_line_141 |  | 130 | 142 | 0.010343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_14-9_0_4_line_142 |  | 131 | 132 | 0.0010802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_14-9_0_4_line_143 |  | 132 | 143 | 0.0093695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_14-9_0_4_line_144 |  | 133 | 144 | 0.017754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_14-9_0_4_line_145 |  | 133 | 141 | 0.020277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_14-9_0_4_line_146 |  | 135 | 145 | 0.020051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_14-9_0_4_line_147 |  | 136 | 146 | 0.0060175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_14-9_0_4_line_148 |  | 137 | 138 | 0.006109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_14-9_0_4_line_149 |  | 137 | 139 | 0.024226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_14-9_0_4_line_150 |  | 138 | 178 | 0.073174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_14-9_0_4_line_151 |  | 138 | 182 | 0.005789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_14-9_0_4_line_152 |  | 139 | 187 | 0.016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_14-9_0_4_line_153 |  | 140 | 148 | 0.001668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_14-9_0_4_line_154 |  | 142 | 152 | 0.013659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_14-9_0_4_line_155 |  | 143 | 155 | 0.012551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_14-9_0_4_line_156 |  | 144 | 147 | 0.0097919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_14-9_0_4_line_157 |  | 147 | 149 | 0.015537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_14-9_0_4_line_158 |  | 147 | 150 | 0.004852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_14-9_0_4_line_159 |  | 148 | 151 | 0.0072111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_14-9_0_4_line_160 |  | 151 | 185 | 0.021949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_14-9_0_4_line_161 |  | 153 | 154 | 0.04705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_14-9_0_4_line_162 |  | 153 | 155 | 0.0033968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_14-9_0_4_line_163 |  | 154 | 156 | 0.040099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_14-9_0_4_line_164 |  | 155 | 157 | 0.016651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_14-9_0_4_line_165 |  | 156 | 158 | 0.017282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_14-9_0_4_line_166 |  | 158 | 159 | 0.013472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_14-9_0_4_line_167 |  | 159 | 161 | 0.018459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_14-9_0_4_line_168 |  | 159 | 162 | 0.007721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_14-9_0_4_line_169 |  | 161 | 170 | 0.020008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_14-9_0_4_line_170 |  | 161 | 171 | 0.012264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_14-9_0_4_line_171 |  | 162 | 166 | 0.0070121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_14-9_0_4_line_172 |  | 163 | 164 | 0.023144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_14-9_0_4_line_173 |  | 163 | 165 | 0.0039922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_14-9_0_4_line_174 |  | 164 | 166 | 0.0024112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_14-9_0_4_line_175 |  | 165 | 167 | 0.0073266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_14-9_0_4_line_176 |  | 167 | 168 | 0.0074193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_14-9_0_4_line_177 |  | 168 | 169 | 0.0081569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_14-9_0_4_line_178 |  | 169 | 173 | 0.0089461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_14-9_0_4_line_179 |  | 170 | 172 | 0.0028996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_14-9_0_4_line_180 |  | 172 | 187 | 0.012506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_14-9_0_4_line_181 |  | 174 | 175 | 0.022263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_14-9_0_4_line_182 |  | 176 | 177 | 0.0056742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_14-9_0_4_line_183 |  | 178 | 180 | 0.063099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_14-9_0_4_line_184 |  | 179 | 181 | 0.016345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_14-9_0_4_line_185 |  | 181 | 184 | 0.003587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_14-9_0_4_line_186 |  | 182 | 183 | 0.011028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_14-9_0_4_line_187 |  | 183 | 185 | 0.0026301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_14-9_0_4_line_188 |  | 187 | 198 | 0.007711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_14-9_0_4_line_189 |  | 188 | 189 | 0.0050217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_14-9_0_4_line_190 |  | 188 | 190 | 0.015572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_14-9_0_4_line_191 |  | 189 | 191 | 0.0072335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_14-9_0_4_line_192 |  | 190 | 192 | 0.0069315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_14-9_0_4_line_193 |  | 191 | 193 | 0.0052194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_14-9_0_4_line_194 |  | 192 | 194 | 0.0068768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_14-9_0_4_line_195 |  | 193 | 195 | 0.011349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_14-9_0_4_line_196 |  | 194 | 196 | 0.019125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_14-9_0_4_line_197 |  | 196 | 197 | 0.0069426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_14-9_0_4_line_198 |  | 197 | 198 | 0.020526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_14-9_0_4_line_199 |  | 198 | 199 | 0.010007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_14-9_0_4_line_200 |  | 200 | 201 | 0.001576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_14-9_0_4_line_201 |  | 201 | 202 | 0.0015217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_14-9_0_4_line_202 |  | 202 | 203 | 0.0016049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_14-9_0_4_line_203 |  | 203 | 204 | 0.024015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_14-9_0_4_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 205 | 81 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2678604.5464 | 1242854.0234 | 2678605.9304 | 1242848.05 | 2678604.8933 | 1242837.8957 | 2678599.4789 | 1242821.8933
1 | 2678606.3722 | 1242863.7671 | 2678603.8474 | 1242860.3423 | 2678604.0863 | 1242856.0091 | 2678604.5464 | 1242854.0234
2 | 2678590.8554 | 1242796.4062 | 2678599.4789 | 1242821.8933
3 | 2678610.667 | 1242865.3918 | 2678609.7569 | 1242865.0462 | 2678606.3722 | 1242863.7671
4 | 2678606.3722 | 1242863.7671 | 2678600.9072 | 1242880.8417
5 | 2678590.1626 | 1242794.3585 | 2678590.8554 | 1242796.4062
6 | 2678610.667 | 1242865.3918 | 2678607.6785 | 1242874.7144 | 2678606.9283 | 1242877.0598
7 | 2678610.667 | 1242865.3918 | 2678623.1483 | 1242826.5405 | 2678628.7598 | 1242809.3081
8 | 2678600.9072 | 1242880.8417 | 2678593.1875 | 1242904.9606
9 | 2678593.1875 | 1242904.9606 | 2678586.0981 | 1242927.1105 | 2678584.514 | 1242930.6402
10 | 2678575.24 | 1242951.3062 | 2678584.514 | 1242930.6402
11 | 2678674.0736 | 1242852.8108 | 2678673.1918 | 1242857.8148 | 2678667.7214 | 1242886.276
12 | 2678674.0736 | 1242852.8108 | 2678679.6081 | 1242821.4022
13 | 2678667.7214 | 1242886.276 | 2678667.1996 | 1242888.991 | 2678665.1975 | 1242902.5853 | 2678664.051 | 1242914.3308
14 | 2678683.3806 | 1242798.2226 | 2678682.5764 | 1242804.5568 | 2678679.6081 | 1242821.4022
15 | 2678663.7826 | 1242917.0803 | 2678664.051 | 1242914.3308
16 | 2678686.1818 | 1242766.6609 | 2678685.8094 | 1242779.0926 | 2678683.3806 | 1242798.2226
17 | 2678663.1999 | 1242923.0494 | 2678663.7826 | 1242917.0803
18 | 2678661.2026 | 1242946.124 | 2678662.3195 | 1242932.0682 | 2678663.1999 | 1242923.0494
19 | 2678531.8279 | 1242793.6796 | 2678532.1109 | 1242815.7498 | 2678532.1298 | 1242817.9778
20 | 2678535.6282 | 1242740.2203 | 2678535.3134 | 1242741.7283 | 2678534.0777 | 1242749.9845 | 2678532.0928 | 1242766.3032 | 2678531.6497 | 1242779.7848 | 2678531.8279 | 1242793.6796
21 | 2678532.1298 | 1242817.9778 | 2678532.3587 | 1242844.8986
22 | 2678535.6282 | 1242740.2203 | 2678537.0247 | 1242733.579
23 | 2678532.436 | 1242853.9925 | 2678532.3587 | 1242844.8986
24 | 2678537.0247 | 1242733.579 | 2678537.34 | 1242732.0797
25 | 2678532.2497 | 1242891.4723 | 2678532.7427 | 1242882.2167 | 2678532.436 | 1242853.9925
26 | 2678537.34 | 1242732.0797 | 2678537.651 | 1242730.6004
27 | 2678532.2497 | 1242891.4723 | 2678535.8438 | 1242892.3538 | 2678543.7048 | 1242892.9694
28 | 2678532.2497 | 1242891.4723 | 2678531.9767 | 1242893.2478 | 2678530.4056 | 1242901.7219 | 2678528.6263 | 1242907.647 | 2678525.298 | 1242915.2418 | 2678521.1744 | 1242923.0833
29 | 2678554.3529 | 1242651.1713 | 2678549.7809 | 1242672.9145
30 | 2678554.3529 | 1242651.1713 | 2678567.4361 | 1242651.9228 | 2678580.888 | 1242650.4333
31 | 2678549.4701 | 1242674.3925 | 2678549.7809 | 1242672.9145
32 | 2678587.3469 | 1242649.7181 | 2678580.888 | 1242650.4333
33 | 2678537.651 | 1242730.6004 | 2678537.9716 | 1242729.0759
34 | 2678543.7048 | 1242892.9694 | 2678549.2518 | 1242891.3639 | 2678554.4201 | 1242888.1078 | 2678555.9232 | 1242883.0574 | 2678556.79 | 1242878.1098 | 2678556.943 | 1242875.0453
35 | 2678507.3079 | 1242949.4516 | 2678521.1744 | 1242923.0833
36 | 2678510.0326 | 1242966.3207 | 2678507.6744 | 1242964.5883 | 2678505.5069 | 1242962.1579 | 2678504.5133 | 1242959.554 | 2678504.1961 | 1242956.6811 | 2678505.2297 | 1242953.4035 | 2678507.3079 | 1242949.4516
37 | 2678510.0326 | 1242966.3207 | 2678519.8124 | 1242971.5582
38 | 2678545.5205 | 1242985.326 | 2678519.8124 | 1242971.5582
39 | 2678549.4701 | 1242674.3925 | 2678543.881 | 1242700.9725
40 | 2678515.3164 | 1243059.9685 | 2678512.9346 | 1243065.1629
41 | 2678512.9346 | 1243065.1629 | 2678513.5966 | 1243065.4052 | 2678515.5977 | 1243066.1322 | 2678517.4708 | 1243066.813 | 2678518.4488 | 1243067.1706 | 2678517.2992 | 1243069.5015 | 2678516.9122 | 1243071.8981 | 2678517.556 | 1243074.086 | 2678520.0291 | 1243076.8429 | 2678518.7128 | 1243079.772 | 2678543.7432 | 1243090.989
42 | 2678515.3164 | 1243059.9685 | 2678518.729 | 1243052.853
43 | 2678543.7432 | 1243090.989 | 2678565.3311 | 1243102.7838
44 | 2678543.7432 | 1243090.989 | 2678535.3374 | 1243106.2397
45 | 2678543.7432 | 1243090.989 | 2678549.7598 | 1243080.0473
46 | 2678542.4067 | 1242992.7012 | 2678544.6507 | 1242995.0659 | 2678545.5017 | 1242997.59 | 2678545.4857 | 1242999.936 | 2678544.2852 | 1243002.6887 | 2678538.0822 | 1243014.8646
47 | 2678542.4067 | 1242992.7012 | 2678531.4344 | 1242986.8122
48 | 2678542.4067 | 1242992.7012 | 2678542.7111 | 1242991.9825 | 2678544.0066 | 1242988.9085 | 2678545.1302 | 1242986.2548 | 2678545.5205 | 1242985.326
49 | 2678527.0028 | 1243036.6124 | 2678538.0822 | 1243014.8646
50 | 2678545.5205 | 1242985.326 | 2678548.3118 | 1242986.3192 | 2678550.8714 | 1242985.9639 | 2678553.4172 | 1242984.3743 | 2678555.9752 | 1242981.2948 | 2678560.3193 | 1242973.8206
51 | 2678575.24 | 1242951.3062 | 2678574.2938 | 1242950.8378 | 2678573.0996 | 1242950.2549 | 2678572.2075 | 1242951.9777 | 2678570.7864 | 1242953.1152 | 2678569.4483 | 1242955.9773
52 | 2678578.7547 | 1242953.0429 | 2678577.861 | 1242952.5974 | 2678575.24 | 1242951.3062
53 | 2678569.4483 | 1242955.9773 | 2678565.3631 | 1242964.1405
54 | 2678578.7547 | 1242953.0429 | 2678575.7383 | 1242959.1669
55 | 2678578.7547 | 1242953.0429 | 2678583.1668 | 1242944.0949 | 2678585.4621 | 1242938.812
56 | 2678565.3631 | 1242964.1405 | 2678561.7535 | 1242971.3531 | 2678560.3193 | 1242973.8206
57 | 2678710.6788 | 1242697.7087 | 2678709.9219 | 1242697.7765 | 2678707.6819 | 1242697.9581
58 | 2678707.6819 | 1242697.9581 | 2678707.3618 | 1242690.7487 | 2678708.0401 | 1242684.064 | 2678709.8509 | 1242675.7821 | 2678712.2391 | 1242670.132 | 2678713.3161 | 1242667.5889 | 2678714.1745 | 1242665.5655 | 2678717.2659 | 1242660.4696 | 2678729.7172 | 1242639.9089 | 2678740.5972 | 1242623.8307 | 2678745.4467 | 1242624.1063 | 2678749.3779 | 1242624.6589 | 2678762.1614 | 1242630.3325 | 2678768.8007 | 1242633.6007
59 | 2678710.6788 | 1242697.7087 | 2678711.1209 | 1242703.6967 | 2678713.2254 | 1242712.0194 | 2678715.7702 | 1242720.7705 | 2678718.7802 | 1242730.7398
60 | 2678768.8007 | 1242633.6007 | 2678770.2995 | 1242647.108 | 2678770.3377 | 1242657.894 | 2678768.2662 | 1242685.7975 | 2678768.984 | 1242697.2152 | 2678771.7919 | 1242709.4834 | 2678773.125 | 1242713.273
61 | 2678798.0039 | 1242767.0028 | 2678791.1524 | 1242756.6629 | 2678779.4551 | 1242731.2673 | 2678773.125 | 1242713.273
62 | 2678718.7802 | 1242730.7398 | 2678727.9759 | 1242761.1961
63 | 2678677.659 | 1242851.3747 | 2678682.8649 | 1242824.4081 | 2678684.3231 | 1242815.4798
64 | 2678677.659 | 1242851.3747 | 2678672.7518 | 1242876.7938
65 | 2678725.2238 | 1242763.2368 | 2678716.0623 | 1242732.2938
66 | 2678725.2238 | 1242763.2368 | 2678732.0093 | 1242786.1547 | 2678733.76 | 1242793.7738
67 | 2678798.0039 | 1242767.0028 | 2678807.0317 | 1242780.627
68 | 2678735.769 | 1242787.3704 | 2678728.6159 | 1242763.3157 | 2678727.9759 | 1242761.1961
69 | 2678597.9799 | 1242905.0343 | 2678594.4538 | 1242916.0577 | 2678590.5756 | 1242926.5821
70 | 2678585.4621 | 1242938.812 | 2678589.459 | 1242929.6123 | 2678590.5756 | 1242926.5821
71 | 2678660.848 | 1242950.586 | 2678661.2026 | 1242946.124
72 | 2678570.272 | 1242970.2651 | 2678575.7383 | 1242959.1669
73 | 2678650.0377 | 1243014.6333 | 2678650.4116 | 1243013.5088
74 | 2678650.0377 | 1243014.6333 | 2678647.5586 | 1243022.0885
75 | 2678650.4116 | 1243013.5088 | 2678653.0681 | 1243005.5202 | 2678656.6435 | 1242991.8467 | 2678656.9654 | 1242989.9761
76 | 2678647.5586 | 1243022.0885 | 2678640.2042 | 1243044.2046
77 | 2678656.9654 | 1242989.9761 | 2678658.3635 | 1242981.8513 | 2678658.5917 | 1242978.9796
78 | 2678640.2042 | 1243044.2046 | 2678639.8966 | 1243045.1295 | 2678631.8597 | 1243068.9097
79 | 2678658.5917 | 1242978.9796 | 2678660.366 | 1242956.6515
80 | 2678631.8597 | 1243068.9097 | 2678626.6082 | 1243084.4482 | 2678623.9941 | 1243089.7541
81 | 2678660.366 | 1242956.6515 | 2678660.848 | 1242950.586
82 | 2678609.3814 | 1243112.0526 | 2678618.0658 | 1243099.9016 | 2678618.6605 | 1243098.9421 | 2678623.0815 | 1243091.6066 | 2678623.9941 | 1243089.7541
83 | 2678657.7171 | 1243001.6065 | 2678649.0797 | 1243028.6839 | 2678647.1306 | 1243034.6714
84 | 2678659.6139 | 1242993.1852 | 2678657.9131 | 1243000.9923 | 2678657.7171 | 1243001.6065
85 | 2678647.1306 | 1243034.6714 | 2678637.1651 | 1243065.2855 | 2678633.5212 | 1243076.7231 | 2678630.032 | 1243085.6166
86 | 2678659.6139 | 1242993.1852 | 2678660.8913 | 1242987.322 | 2678662.4728 | 1242974.6561 | 2678663.3254 | 1242964.0998
87 | 2678623.6088 | 1243098.0181 | 2678626.208 | 1243093.5382 | 2678630.032 | 1243085.6166 | 2678630.032 | 1243085.6166
88 | 2678665.4003 | 1242937.4067 | 2678663.9108 | 1242956.8514 | 2678663.3254 | 1242964.0998
89 | 2678622.1487 | 1243100.3894 | 2678623.6088 | 1243098.0181
90 | 2678665.4003 | 1242937.4067 | 2678667.2386 | 1242913.4089 | 2678668.0442 | 1242906.8559
91 | 2678622.1487 | 1243100.3894 | 2678626.8618 | 1243102.3754 | 2678633.3631 | 1243104.8821
92 | 2678610.4615 | 1243115.8678 | 2678620.6181 | 1243102.3816 | 2678620.8412 | 1243102.0844 | 2678622.1487 | 1243100.3894
93 | 2678668.0442 | 1242906.8559 | 2678668.7384 | 1242901.209 | 2678671.3225 | 1242884.1978 | 2678672.7518 | 1242876.7938
94 | 2678608.4617 | 1243113.3395 | 2678609.3814 | 1243112.0526
95 | 2678610.4615 | 1243115.8678 | 2678608.4617 | 1243113.3395
96 | 2678610.4615 | 1243115.8678 | 2678603.5664 | 1243125.0942
97 | 2678610.4615 | 1243115.8678 | 2678617.9854 | 1243125.352 | 2678618.7332 | 1243127.5515
98 | 2678603.5664 | 1243125.0942 | 2678597.6591 | 1243133.0001
99 | 2678603.5664 | 1243125.0942 | 2678602.8491 | 1243124.462 | 2678601.2953 | 1243123.0738
100 | 2678625.3073 | 1243149.4173 | 2678624.7368 | 1243145.2112 | 2678618.7332 | 1243127.5515
101 | 2678601.2953 | 1243123.0738 | 2678599.4726 | 1243121.4374 | 2678572.9877 | 1243106.9671
102 | 2678565.3311 | 1243102.7838 | 2678572.9877 | 1243106.9671
103 | 2678681.1843 | 1243119.7522 | 2678679.1729 | 1243119.2363 | 2678675.8466 | 1243118.1247 | 2678672.6745 | 1243116.7817 | 2678667.4702 | 1243114.7891 | 2678664.8918 | 1243113.7097 | 2678662.3878 | 1243112.7202 | 2678659.3115 | 1243111.5675 | 2678652.0902 | 1243108.9033 | 2678645.5804 | 1243106.1706 | 2678641.0605 | 1243107.8564 | 2678636.1798 | 1243105.9681 | 2678633.3631 | 1243104.8821
104 | 2678584.8521 | 1243150.14 | 2678597.6591 | 1243133.0001
105 | 2678625.3073 | 1243149.4173 | 2678626.5753 | 1243158.7675 | 2678626.0968 | 1243167.4456
106 | 2678535.3374 | 1243106.2397 | 2678527.1457 | 1243121.102 | 2678523.9741 | 1243128.6149
107 | 2678549.7598 | 1243080.0473 | 2678560.4455 | 1243060.6146
108 | 2678518.729 | 1243052.853 | 2678527.0028 | 1243036.6124
109 | 2678523.9741 | 1243128.6149 | 2678519.7203 | 1243138.6917
110 | 2678561.8824 | 1243058.0014 | 2678560.4455 | 1243060.6146
111 | 2678571.2394 | 1243040.985 | 2678561.8824 | 1243058.0014
112 | 2678572.8415 | 1243038.0715 | 2678571.2394 | 1243040.985
113 | 2678577.5527 | 1243029.5037 | 2678572.8415 | 1243038.0715
114 | 2678514.8307 | 1243147.9006 | 2678518.0856 | 1243142.5641 | 2678519.7203 | 1243138.6917
115 | 2678514.8307 | 1243147.9006 | 2678512.4143 | 1243151.8624 | 2678510.3204 | 1243154.7328
116 | 2678687.407 | 1243121.3358 | 2678683.6552 | 1243120.3854 | 2678681.1843 | 1243119.7522
117 | 2678681.1843 | 1243119.7522 | 2678678.4763 | 1243134.1377 | 2678678.3328 | 1243150.6587 | 2678680.9144 | 1243183.2653
118 | 2678742.5388 | 1242908.5751 | 2678742.5476 | 1242908.4542
119 | 2678743.8103 | 1242877.8945 | 2678743.8979 | 1242889.9532 | 2678742.5476 | 1242908.4542
120 | 2678742.5353 | 1242908.6223 | 2678742.5388 | 1242908.5751
121 | 2678743.6558 | 1242856.6033 | 2678743.8103 | 1242877.8945
122 | 2678742.5335 | 1242908.6472 | 2678742.5353 | 1242908.6223
123 | 2678743.6558 | 1242856.6033 | 2678743.5852 | 1242846.885 | 2678740.9386 | 1242830.2503
124 | 2678742.5335 | 1242908.6472 | 2678742.364 | 1242910.97 | 2678741.1012 | 1242937.7613 | 2678740.813 | 1242942.2816
125 | 2678740.4455 | 1242827.1514 | 2678740.9386 | 1242830.2503
126 | 2678740.2993 | 1242950.3374 | 2678740.813 | 1242942.2816
127 | 2678740.4455 | 1242827.1514 | 2678738.2267 | 1242813.2121 | 2678733.76 | 1242793.7738
128 | 2678744.1867 | 1242826.634 | 2678740.4455 | 1242827.1514
129 | 2678745.0541 | 1242919.7877 | 2678746.5114 | 1242895.792 | 2678747.0338 | 1242876.3666
130 | 2678743.6687 | 1242949.9151 | 2678744.7314 | 1242925.1004 | 2678745.0541 | 1242919.7877
131 | 2678743.6687 | 1242949.9151 | 2678740.2993 | 1242950.3374
132 | 2678740.2993 | 1242950.3374 | 2678739.6664 | 1242964.4168
133 | 2678744.1867 | 1242826.634 | 2678768.5047 | 1242823.2432
134 | 2678744.1867 | 1242826.634 | 2678741.5561 | 1242811.8219 | 2678740.7662 | 1242808.469
135 | 2678777.1584 | 1242828.6301 | 2678774.6755 | 1242825.9048 | 2678768.5047 | 1242823.2432 | 2678768.5047 | 1242823.2432
136 | 2678737.1737 | 1242793.221 | 2678740.7662 | 1242808.469
137 | 2678736.9382 | 1242992.8343 | 2678733.7998 | 1242992.3701
138 | 2678736.9382 | 1242992.8343 | 2678743.0414 | 1242993.7492 | 2678759.5366 | 1242991.3775 | 2678763.8307 | 1242991.1836
139 | 2678733.7998 | 1242992.3701 | 2678729.8648 | 1243003.5147 | 2678726.055 | 1243011.0379
140 | 2678733.7998 | 1242992.3701 | 2678735.9167 | 1242984.315
141 | 2678763.8307 | 1242991.1836 | 2678774.1635 | 1242990.7169
142 | 2678801.1194 | 1242941.5759 | 2678802.1975 | 1242941.5082
143 | 2678802.1975 | 1242941.5082 | 2678802.1975 | 1242941.5082 | 2678806.6948 | 1242942.6798 | 2678810.39 | 1242945.6199
144 | 2678739.6664 | 1242964.4168 | 2678721.9528 | 1242963.2142
145 | 2678739.6664 | 1242964.4168 | 2678737.7804 | 1242977.2232 | 2678735.9167 | 1242984.315
146 | 2678781.06 | 1242843.213 | 2678785.9856 | 1242838.3193 | 2678777.1584 | 1242828.6301
147 | 2678735.769 | 1242787.3704 | 2678735.8956 | 1242787.7963 | 2678737.1737 | 1242793.221
148 | 2678713.5406 | 1243046.54 | 2678710.9275 | 1243052.0649
149 | 2678713.5406 | 1243046.54 | 2678714.9901 | 1243047.8157 | 2678716.2273 | 1243049.1442 | 2678717.5393 | 1243049.9622 | 2678720.216 | 1243051.0429 | 2678735.4544 | 1243056.0737
150 | 2678710.9275 | 1243052.0649 | 2678708.9909 | 1243056.1644 | 2678687.407 | 1243121.3358
151 | 2678710.9275 | 1243052.0649 | 2678705.3633 | 1243050.4121
152 | 2678750.1191 | 1243055.6206 | 2678748.3801 | 1243055.0861 | 2678747.7404 | 1243054.8774 | 2678747.3274 | 1243055.806 | 2678746.4761 | 1243056.7287 | 2678745.1728 | 1243057.5342 | 2678743.7692 | 1243057.9269 | 2678742.0527 | 1243057.9709 | 2678740.3933 | 1243057.7042 | 2678735.4544 | 1243056.0737
153 | 2678726.055 | 1243011.0379 | 2678725.3015 | 1243012.526
154 | 2678787.8199 | 1242990.4522 | 2678774.5655 | 1242990.6987 | 2678774.1635 | 1242990.7169
155 | 2678813.4835 | 1242957.4249 | 2678813.3351 | 1242951.5299 | 2678812.2499 | 1242948.4355 | 2678810.39 | 1242945.6199 | 2678810.39 | 1242945.6199
156 | 2678712.1835 | 1242962.551 | 2678721.9528 | 1242963.2142
157 | 2678707.9188 | 1242947.8395 | 2678709.8308 | 1242958.6948 | 2678712.1835 | 1242962.551
158 | 2678711.0173 | 1242967.2611 | 2678712.1835 | 1242962.551
159 | 2678722.0437 | 1243018.9592 | 2678725.3015 | 1243012.526
160 | 2678711.6533 | 1243038.2903 | 2678719.0981 | 1243024.776 | 2678722.0437 | 1243018.9592
161 | 2678813.3738 | 1242960.82 | 2678812.7776 | 1242979.2645 | 2678813.0603 | 1242992.6889 | 2678814.3559 | 1243005.5487 | 2678814.4441 | 1243007.7901
162 | 2678813.4835 | 1242957.4249 | 2678813.3738 | 1242960.82
163 | 2678813.3344 | 1243047.7208 | 2678815.4352 | 1243032.9715 | 2678814.4441 | 1243007.7901
164 | 2678813.4835 | 1242957.4249 | 2678820.988 | 1242958.1251 | 2678828.9667 | 1242962.5299
165 | 2678813.3344 | 1243047.7208 | 2678805.0563 | 1243048.3557 | 2678796.0907 | 1243048.8622
166 | 2678782.632 | 1243049.2476 | 2678788.119 | 1243049.3093 | 2678792.9452 | 1243049.0399 | 2678796.0907 | 1243048.8622
167 | 2678782.632 | 1243049.2476 | 2678782.9867 | 1243045.8721 | 2678779.3732 | 1243039.0637 | 2678773.3678 | 1243034.7809
168 | 2678782.632 | 1243049.2476 | 2678781.1089 | 1243055.7876 | 2678780.9041 | 1243056.7725
169 | 2678773.3678 | 1243034.7809 | 2678766.6681 | 1243034.3917 | 2678760.2693 | 1243036.386 | 2678755.9325 | 1243041.3543 | 2678755.9325 | 1243041.3543
170 | 2678773.3678 | 1243034.7809 | 2678777.6034 | 1243023.2714
171 | 2678780.9041 | 1243056.7725 | 2678779.4763 | 1243063.6377
172 | 2678778.9853 | 1243065.9984 | 2678775.7634 | 1243081.4905 | 2678774.0636 | 1243088.6106
173 | 2678773.0141 | 1243092.4593 | 2678773.5142 | 1243090.9119 | 2678774.0636 | 1243088.6106
174 | 2678778.9853 | 1243065.9984 | 2678779.4763 | 1243063.6377
175 | 2678773.0141 | 1243092.4593 | 2678770.7608 | 1243099.4308
176 | 2678770.7608 | 1243099.4308 | 2678768.4791 | 1243106.4905
177 | 2678768.4791 | 1243106.4905 | 2678765.9705 | 1243114.2521
178 | 2678763.2192 | 1243122.7647 | 2678763.2192 | 1243122.7647 | 2678765.9705 | 1243114.2521
179 | 2678754.8383 | 1243044.0395 | 2678755.9325 | 1243041.3543
180 | 2678750.1191 | 1243055.6206 | 2678754.8383 | 1243044.0395
181 | 2678584.8521 | 1243150.14 | 2678571.5262 | 1243167.9744
182 | 2678626.0968 | 1243167.4456 | 2678625.8787 | 1243171.4006 | 2678625.7123 | 1243173.1056
183 | 2678687.407 | 1243121.3358 | 2678685.4955 | 1243129.2383 | 2678684.4518 | 1243140.11 | 2678684.8077 | 1243152.0233 | 2678686.0673 | 1243170.4642 | 2678687.172 | 1243174.9376 | 2678689.6906 | 1243179.3853 | 2678692.0755 | 1243182.5081
184 | 2678688.6277 | 1243197.3952 | 2678686.3151 | 1243195.0851 | 2678683.0961 | 1243189.305 | 2678680.9871 | 1243184.1845 | 2678680.9144 | 1243183.2653
185 | 2678688.6277 | 1243197.3952 | 2678692.0761 | 1243198.4194
186 | 2678705.3633 | 1243050.4121 | 2678710.3843 | 1243040.5939
187 | 2678710.3843 | 1243040.5939 | 2678711.6533 | 1243038.2903
188 | 2678750.1191 | 1243055.6206 | 2678747.2123 | 1243062.765
189 | 2678729.6215 | 1243135.7281 | 2678729.6215 | 1243135.7281 | 2678727.965 | 1243140.4687
190 | 2678729.6215 | 1243135.7281 | 2678729.3428 | 1243127.6854 | 2678731.7063 | 1243120.5414
191 | 2678725.5788 | 1243147.2974 | 2678727.965 | 1243140.4687
192 | 2678731.7063 | 1243120.5414 | 2678733.8834 | 1243113.9607
193 | 2678724.123 | 1243152.2937 | 2678724.4121 | 1243150.6364 | 2678725.5788 | 1243147.2974
194 | 2678733.8834 | 1243113.9607 | 2678736.0434 | 1243107.4319
195 | 2678724.5596 | 1243163.4363 | 2678723.2666 | 1243157.2036 | 2678724.123 | 1243152.2937
196 | 2678736.0434 | 1243107.4319 | 2678742.0506 | 1243089.2745
197 | 2678742.0506 | 1243089.2745 | 2678744.2312 | 1243082.6833
198 | 2678747.2123 | 1243062.765 | 2678747.8568 | 1243071.7243 | 2678744.2312 | 1243082.6833
199 | 2678747.2123 | 1243062.765 | 2678737.6136 | 1243059.9344
200 | 2678543.5567 | 1242702.5148 | 2678543.881 | 1242700.9725
201 | 2678543.2436 | 1242704.0039 | 2678543.5567 | 1242702.5148
202 | 2678542.9133 | 1242705.5744 | 2678543.2436 | 1242704.0039
203 | 2678542.9133 | 1242705.5744 | 2678537.9716 | 1242729.0759

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678604.5464 | 1242854.0234
1 | 2678599.4789 | 1242821.8933
2 | 2678606.3722 | 1242863.7671
3 | 2678590.8554 | 1242796.4062
4 | 2678610.667 | 1242865.3918
5 | 2678600.9072 | 1242880.8417
6 | 2678590.1626 | 1242794.3585
7 | 2678606.9283 | 1242877.0598
8 | 2678628.7598 | 1242809.3081
9 | 2678593.1875 | 1242904.9606
10 | 2678584.514 | 1242930.6402
11 | 2678674.0736 | 1242852.8108
12 | 2678667.7214 | 1242886.276
13 | 2678679.6081 | 1242821.4022
14 | 2678664.051 | 1242914.3308
15 | 2678683.3806 | 1242798.2226
16 | 2678663.7826 | 1242917.0803
17 | 2678686.1818 | 1242766.6609
18 | 2678663.1999 | 1242923.0494
19 | 2678531.8279 | 1242793.6796
20 | 2678532.1298 | 1242817.9778
21 | 2678535.6282 | 1242740.2203
22 | 2678532.3587 | 1242844.8986
23 | 2678537.0247 | 1242733.579
24 | 2678532.436 | 1242853.9925
25 | 2678537.34 | 1242732.0797
26 | 2678532.2497 | 1242891.4723
27 | 2678554.3529 | 1242651.1713
28 | 2678549.7809 | 1242672.9145
29 | 2678580.888 | 1242650.4333
30 | 2678537.651 | 1242730.6004
31 | 2678543.7048 | 1242892.9694
32 | 2678521.1744 | 1242923.0833
33 | 2678510.0326 | 1242966.3207
34 | 2678507.3079 | 1242949.4516
35 | 2678519.8124 | 1242971.5582
36 | 2678549.4701 | 1242674.3925
37 | 2678587.3469 | 1242649.7181
38 | 2678556.943 | 1242875.0453
39 | 2678512.9346 | 1243065.1629
40 | 2678515.3164 | 1243059.9685
41 | 2678543.7432 | 1243090.989
42 | 2678542.4067 | 1242992.7012
43 | 2678538.0822 | 1243014.8646
44 | 2678531.4344 | 1242986.8122
45 | 2678545.5205 | 1242985.326
46 | 2678575.24 | 1242951.3062
47 | 2678569.4483 | 1242955.9773
48 | 2678578.7547 | 1242953.0429
49 | 2678560.3193 | 1242973.8206
50 | 2678707.6819 | 1242697.9581
51 | 2678710.6788 | 1242697.7087
52 | 2678768.8007 | 1242633.6007
53 | 2678773.125 | 1242713.273
54 | 2678718.7802 | 1242730.7398
55 | 2678684.3231 | 1242815.4798
56 | 2678677.659 | 1242851.3747
57 | 2678716.0623 | 1242732.2938
58 | 2678725.2238 | 1242763.2368
59 | 2678798.0039 | 1242767.0028
60 | 2678727.9759 | 1242761.1961
61 | 2678597.9799 | 1242905.0343
62 | 2678590.5756 | 1242926.5821
63 | 2678565.3631 | 1242964.1405
64 | 2678585.4621 | 1242938.812
65 | 2678661.2026 | 1242946.124
66 | 2678575.7383 | 1242959.1669
67 | 2678570.272 | 1242970.2651
68 | 2678650.0377 | 1243014.6333
69 | 2678650.4116 | 1243013.5088
70 | 2678647.5586 | 1243022.0885
71 | 2678656.9654 | 1242989.9761
72 | 2678640.2042 | 1243044.2046
73 | 2678658.5917 | 1242978.9796
74 | 2678631.8597 | 1243068.9097
75 | 2678660.366 | 1242956.6515
76 | 2678623.9941 | 1243089.7541
77 | 2678657.7171 | 1243001.6065
78 | 2678647.1306 | 1243034.6714
79 | 2678659.6139 | 1242993.1852
80 | 2678630.032 | 1243085.6166
81 | 2678663.3254 | 1242964.0998
82 | 2678623.6088 | 1243098.0181
83 | 2678665.4003 | 1242937.4067
84 | 2678622.1487 | 1243100.3894
85 | 2678668.0442 | 1242906.8559
86 | 2678609.3814 | 1243112.0526
87 | 2678608.4617 | 1243113.3395
88 | 2678610.4615 | 1243115.8678
89 | 2678603.5664 | 1243125.0942
90 | 2678618.7332 | 1243127.5515
91 | 2678601.2953 | 1243123.0738
92 | 2678572.9877 | 1243106.9671
93 | 2678633.3631 | 1243104.8821
94 | 2678597.6591 | 1243133.0001
95 | 2678625.3073 | 1243149.4173
96 | 2678565.3311 | 1243102.7838
97 | 2678535.3374 | 1243106.2397
98 | 2678549.7598 | 1243080.0473
99 | 2678527.0028 | 1243036.6124
100 | 2678518.729 | 1243052.853
101 | 2678523.9741 | 1243128.6149
102 | 2678560.4455 | 1243060.6146
103 | 2678561.8824 | 1243058.0014
104 | 2678571.2394 | 1243040.985
105 | 2678572.8415 | 1243038.0715
106 | 2678519.7203 | 1243138.6917
107 | 2678577.5527 | 1243029.5037
108 | 2678514.8307 | 1243147.9006
109 | 2678510.3204 | 1243154.7328
110 | 2678681.1843 | 1243119.7522
111 | 2678672.7518 | 1242876.7938
112 | 2678742.5476 | 1242908.4542
113 | 2678742.5388 | 1242908.5751
114 | 2678743.8103 | 1242877.8945
115 | 2678742.5353 | 1242908.6223
116 | 2678743.6558 | 1242856.6033
117 | 2678742.5335 | 1242908.6472
118 | 2678740.9386 | 1242830.2503
119 | 2678740.813 | 1242942.2816
120 | 2678740.4455 | 1242827.1514
121 | 2678745.0541 | 1242919.7877
122 | 2678747.0338 | 1242876.3666
123 | 2678743.6687 | 1242949.9151
124 | 2678740.2993 | 1242950.3374
125 | 2678744.1867 | 1242826.634
126 | 2678768.5047 | 1242823.2432
127 | 2678740.7662 | 1242808.469
128 | 2678736.9382 | 1242992.8343
129 | 2678733.7998 | 1242992.3701
130 | 2678763.8307 | 1242991.1836
131 | 2678801.1194 | 1242941.5759
132 | 2678802.1975 | 1242941.5082
133 | 2678739.6664 | 1242964.4168
134 | 2678733.76 | 1242793.7738
135 | 2678777.1584 | 1242828.6301
136 | 2678737.1737 | 1242793.221
137 | 2678713.5406 | 1243046.54
138 | 2678710.9275 | 1243052.0649
139 | 2678735.4544 | 1243056.0737
140 | 2678726.055 | 1243011.0379
141 | 2678735.9167 | 1242984.315
142 | 2678774.1635 | 1242990.7169
143 | 2678810.39 | 1242945.6199
144 | 2678721.9528 | 1242963.2142
145 | 2678781.06 | 1242843.213
146 | 2678735.769 | 1242787.3704
147 | 2678712.1835 | 1242962.551
148 | 2678725.3015 | 1243012.526
149 | 2678707.9188 | 1242947.8395
150 | 2678711.0173 | 1242967.2611
151 | 2678722.0437 | 1243018.9592
152 | 2678787.8199 | 1242990.4522
153 | 2678813.3738 | 1242960.82
154 | 2678814.4441 | 1243007.7901
155 | 2678813.4835 | 1242957.4249
156 | 2678813.3344 | 1243047.7208
157 | 2678828.9667 | 1242962.5299
158 | 2678796.0907 | 1243048.8622
159 | 2678782.632 | 1243049.2476
160 | 2678807.0317 | 1242780.627
161 | 2678773.3678 | 1243034.7809
162 | 2678780.9041 | 1243056.7725
163 | 2678774.0636 | 1243088.6106
164 | 2678778.9853 | 1243065.9984
165 | 2678773.0141 | 1243092.4593
166 | 2678779.4763 | 1243063.6377
167 | 2678770.7608 | 1243099.4308
168 | 2678768.4791 | 1243106.4905
169 | 2678765.9705 | 1243114.2521
170 | 2678755.9325 | 1243041.3543
171 | 2678777.6034 | 1243023.2714
172 | 2678754.8383 | 1243044.0395
173 | 2678763.2192 | 1243122.7647
174 | 2678584.8521 | 1243150.14
175 | 2678571.5262 | 1243167.9744
176 | 2678626.0968 | 1243167.4456
177 | 2678625.7123 | 1243173.1056
178 | 2678687.407 | 1243121.3358
179 | 2678680.9144 | 1243183.2653
180 | 2678692.0755 | 1243182.5081
181 | 2678688.6277 | 1243197.3952
182 | 2678705.3633 | 1243050.4121
183 | 2678710.3843 | 1243040.5939
184 | 2678692.0761 | 1243198.4194
185 | 2678711.6533 | 1243038.2903
186 | 2678660.848 | 1242950.586
187 | 2678750.1191 | 1243055.6206
188 | 2678729.6215 | 1243135.7281
189 | 2678727.965 | 1243140.4687
190 | 2678731.7063 | 1243120.5414
191 | 2678725.5788 | 1243147.2974
192 | 2678733.8834 | 1243113.9607
193 | 2678724.123 | 1243152.2937
194 | 2678736.0434 | 1243107.4319
195 | 2678724.5596 | 1243163.4363
196 | 2678742.0506 | 1243089.2745
197 | 2678744.2312 | 1243082.6833
198 | 2678747.2123 | 1243062.765
199 | 2678737.6136 | 1243059.9344
200 | 2678543.881 | 1242700.9725
201 | 2678543.5567 | 1242702.5148
202 | 2678543.2436 | 1242704.0039
203 | 2678542.9133 | 1242705.5744
204 | 2678537.9716 | 1242729.0759
205 | 2678623.6088 | 1243098.0181

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97572 | -0.4671 | 0.0022808 | 0.00057162
1 | 0.97543 | -0.47288 | 0.0020324 | 0.00050936
2 | 0.97584 | -0.4648 | 0 | 0
3 | 0.97524 | -0.47656 | 0.0016047 | 0.00040216
4 | 0.97582 | -0.46522 | 0 | 0
5 | 0.97612 | -0.45931 | 0.0025554 | 0.00064045
6 | 0.97523 | -0.47679 | 0.0058632 | 0.0014695
7 | 0.9758 | -0.46557 | 0.001587 | 0.00039774
8 | 0.97563 | -0.46886 | 0.0033759 | 0.00084608
9 | 0.97657 | -0.45037 | 0.001798 | 0.00045063
10 | 0.9771 | -0.43991 | 0.0009596 | 0.0002405
11 | 0.97991 | -0.38546 | 0.0023123 | 0.00057951
12 | 0.98015 | -0.38056 | 0.0028951 | 0.00072559
13 | 0.97974 | -0.3887 | 0.0017518 | 0.00043904
14 | 0.98044 | -0.37501 | 0.0015076 | 0.00037785
15 | 0.97966 | -0.39035 | 0.0019368 | 0.0004854
16 | 0.98047 | -0.37439 | 0.0010864 | 0.00027229
17 | 0.9796 | -0.39145 | 0.0019137 | 0.00047961
18 | 0.98054 | -0.37294 | 0.0019737 | 0.00049465
19 | 0.97448 | -0.49124 | 0.0015073 | 0.00037777
20 | 0.97516 | -0.47779 | 0.0016842 | 0.0004221
21 | 0.97304 | -0.51955 | 0 | 0
22 | 0.97596 | -0.46208 | 0.0017657 | 0.00044253
23 | 0.97286 | -0.52313 | 0.0016014 | 0.00040134
24 | 0.97625 | -0.45649 | 0 | 0
25 | 0.97282 | -0.5239 | 0.0015657 | 0.00039241
26 | 0.97742 | -0.43345 | 0 | 0
27 | 0.97165 | -0.54713 | 0 | 0
28 | 0.97179 | -0.54428 | 0.0044946 | 0.0011265
29 | 0.97148 | -0.55055 | 0.0033695 | 0.00084447
30 | 0.97279 | -0.52461 | 0.00159 | 0.0003985
31 | 0.97741 | -0.43375 | 0 | 0
32 | 0.97798 | -0.42267 | 0.0031581 | 0.0007915
33 | 0.97857 | -0.41105 | 0 | 0
34 | 0.97833 | -0.41576 | 0.0010666 | 0.0002673
35 | 0.97871 | -0.4084 | 0.0017324 | 0.00043419
36 | 0.97181 | -0.54396 | 0.0033717 | 0.00084502
37 | 0.97145 | -0.55097 | 0.0035759 | 0.00089619
38 | 0.97738 | -0.4344 | 0.0014082 | 0.00035292
39 | 0.98123 | -0.35909 | 0 | 0
40 | 0.98109 | -0.36193 | 0.0025259 | 0.00063304
41 | 0.98245 | -0.33543 | 0 | 0
42 | 0.97926 | -0.39755 | 0 | 0
43 | 0.97985 | -0.38601 | 0.0011917 | 0.00029866
44 | 0.97924 | -0.398 | 0.0019895 | 0.00049862
45 | 0.97908 | -0.40115 | 0 | 0
46 | 0.97757 | -0.43079 | 0 | 0
47 | 0.97783 | -0.42559 | 0 | 0
48 | 0.97753 | -0.43141 | 0 | 0
49 | 0.97842 | -0.41402 | 0.00091068 | 0.00022824
50 | 0.97092 | -0.56143 | 0 | 0
51 | 0.97093 | -0.56122 | 0 | 0
52 | 0.97051 | -0.56948 | 0 | 0
53 | 0.97023 | -0.57519 | 0.0017192 | 0.00043088
54 | 0.97105 | -0.55879 | 0.00098367 | 0.00024653
55 | 0.99898 | -0.019616 | 0.0031694 | 0.00079433
56 | 0.99909 | -0.017595 | 0.0021086 | 0.00052845
57 | 0.9715 | -0.54987 | 0.0012555 | 0.00031465
58 | 0.97154 | -0.54912 | 0.0012908 | 0.0003235
59 | 0.97011 | -0.57753 | 0.0010636 | 0.00026656
60 | 0.9712 | -0.55595 | 0.0014444 | 0.000362
61 | 0.97738 | -0.4344 | 0.0017373 | 0.0004354
62 | 0.97742 | -0.43368 | 0.001838 | 0.00046066
63 | 0.97809 | -0.42047 | 0.0017283 | 0.00043315
64 | 0.97746 | -0.43281 | 0.0013007 | 0.000326
65 | 0.98087 | -0.36648 | 0.00124 | 0.00031078
66 | 0.97751 | -0.43188 | 0.0016697 | 0.00041847
67 | 0.97749 | -0.43236 | 0.0021118 | 0.00052927
68 | 0.98225 | -0.33961 | 0.00092898 | 0.00023282
69 | 0.98222 | -0.34014 | 0.00083843 | 0.00021013
70 | 0.98243 | -0.33595 | 0.00089624 | 0.00022462
71 | 0.98168 | -0.35078 | 0.0021583 | 0.00054091
72 | 0.98301 | -0.32471 | 0.0010583 | 0.00026523
73 | 0.98145 | -0.35518 | 0.0021818 | 0.0005468
74 | 0.98368 | -0.31165 | 0.0011074 | 0.00027753
75 | 0.98104 | -0.36318 | 0.0019684 | 0.00049332
76 | 0.98427 | -0.30005 | 0.0010222 | 0.00025618
77 | 0.9963 | -0.069764 | 0.0017298 | 0.00043352
78 | 0.99294 | -0.13349 | 0.0014636 | 0.00036682
79 | 0.99714 | -0.053895 | 0.00084192 | 0.00021101
80 | 0.98776 | -0.23253 | 0.0019176 | 0.0004806
81 | 1 | 0 | -0.33604 | -0.086306
82 | 0.98643 | -0.25829 | 0 | 0
83 | 0.99969 | -0.0060104 | 0.0030385 | 0.00076151
84 | 0.98616 | -0.26343 | 0 | 0
85 | 0.99941 | -0.011273 | 0.0024279 | 0.00060849
86 | 0.98501 | -0.28569 | 0.0040922 | 0.0010256
87 | 0.98506 | -0.28473 | 0 | 0
88 | 0.98516 | -0.28276 | 0 | 0
89 | 0.98473 | -0.2911 | 0 | 0
90 | 0.98501 | -0.28578 | 0.002093 | 0.00052457
91 | 0.98463 | -0.29315 | 0 | 0
92 | 0.98349 | -0.31516 | 0.010509 | 0.0026338
93 | 0.98563 | -0.27372 | 0.0024346 | 0.00061016
94 | 0.98465 | -0.29262 | 0.0027535 | 0.00069008
95 | 0.98481 | -0.28971 | 0.0031847 | 0.00079817
96 | 0.98322 | -0.3205 | 0.0010486 | 0.0002628
97 | 0.98226 | -0.33918 | 0.001168 | 0.00029273
98 | 0.98238 | -0.33685 | 0.00093575 | 0.00023452
99 | 0.98044 | -0.37457 | 0.0025179 | 0.00063105
100 | 0.98089 | -0.36575 | 0 | 0
101 | 0.98201 | -0.34408 | 0.0032532 | 0.00081532
102 | 0.98227 | -0.33901 | 0.00095591 | 0.00023957
103 | 0.98225 | -0.33925 | 0.0010343 | 0.00025922
104 | 0.98219 | -0.34044 | 0.00088971 | 0.00022298
105 | 0.98219 | -0.34059 | 0.0010616 | 0.00026605
106 | 0.98193 | -0.34556 | 0.0032787 | 0.00082171
107 | 0.98217 | -0.34085 | 0.0014453 | 0.00036223
108 | 0.98189 | -0.34637 | 0.0021372 | 0.00053563
109 | 0.98187 | -0.34668 | 0.0021053 | 0.00052763
110 | 0.98341 | -0.31669 | 0 | 0
111 | 0.99921 | -0.015208 | 0.0021269 | 0.00053305
112 | 0.97353 | -0.50972 | 0.002196 | 0.00055038
113 | 0.97354 | -0.50965 | 0.0039642 | 0.00099352
114 | 0.97278 | -0.52464 | 0.0029351 | 0.0007356
115 | 0.97354 | -0.50962 | 0.00093785 | 0.00023505
116 | 0.97231 | -0.53388 | 0.0029113 | 0.00072965
117 | 0.97354 | -0.50961 | 0.00096457 | 0.00024174
118 | 0.9718 | -0.544 | 0.0012885 | 0.00032292
119 | 0.97462 | -0.48823 | 0.0016447 | 0.00041221
120 | 0.97174 | -0.54512 | 0 | 0
121 | 0.97473 | -0.48623 | 0.0029258 | 0.00073329
122 | 0.97462 | -0.48825 | 0.0025352 | 0.00063539
123 | 0.97488 | -0.48321 | 0 | 0
124 | 0.9749 | -0.48287 | 0 | 0
125 | 0.97169 | -0.54619 | 0 | 0
126 | 0.97156 | -0.54868 | 0.0016507 | 0.0004137
127 | 0.97152 | -0.54955 | 0.0014888 | 0.00037314
128 | 0.97671 | -0.4473 | 0 | 0
129 | 0.97673 | -0.44683 | 0 | 0
130 | 0.9765 | -0.45132 | 0.0017533 | 0.00043943
131 | 0.97434 | -0.49413 | 0.0019288 | 0.00048339
132 | 0.97434 | -0.49409 | 0.0019303 | 0.00048379
133 | 0.97544 | -0.4721 | 0 | 0
134 | 0.97162 | -0.54763 | 0.0014476 | 0.00036279
135 | 0.97153 | -0.54942 | 0.0016541 | 0.00041455
136 | 0.9714 | -0.55197 | 0.0010463 | 0.00026222
137 | 0.9798 | -0.38677 | 0 | 0
138 | 0.98016 | -0.37972 | 0 | 0
139 | 0.97837 | -0.41477 | 0.0015428 | 0.00038666
140 | 0.97783 | -0.42539 | 0.0023228 | 0.00058214
141 | 0.97634 | -0.45442 | 0.0022451 | 0.00056267
142 | 0.97644 | -0.45253 | 0.0041518 | 0.0010405
143 | 0.97437 | -0.49342 | 0.001909 | 0.00047843
144 | 0.97535 | -0.47405 | 0.0016543 | 0.00041461
145 | 0.97148 | -0.55023 | 0.0021971 | 0.00055064
146 | 0.97136 | -0.55278 | 0.0010414 | 0.00026099
147 | 0.97531 | -0.47483 | 0 | 0
148 | 0.97792 | -0.42355 | 0.0023926 | 0.00059964
149 | 0.97528 | -0.4753 | 0.0016652 | 0.00041733
150 | 0.97529 | -0.47506 | 0.002661 | 0.0006669
151 | 0.97834 | -0.41531 | 0.00126 | 0.00031579
152 | 0.97641 | -0.45308 | 0.0022135 | 0.00055476
153 | 0.97446 | -0.49162 | 0.0022261 | 0.0005579
154 | 0.97489 | -0.48317 | 0.0020333 | 0.0005096
155 | 0.97444 | -0.4921 | 0 | 0
156 | 0.97533 | -0.47447 | 0 | 0
157 | 0.97441 | -0.49265 | 0.0018008 | 0.00045131
158 | 0.97552 | -0.47072 | 0.0020628 | 0.00051699
159 | 0.9757 | -0.4673 | 0 | 0
160 | 0.97009 | -0.57785 | 0.001055 | 0.00026441
161 | 0.97625 | -0.45647 | 0 | 0
162 | 0.97557 | -0.46986 | 0.0017588 | 0.00044081
163 | 0.97516 | -0.47796 | 0.002353 | 0.00058972
164 | 0.97543 | -0.4726 | 0.0017179 | 0.00043055
165 | 0.97512 | -0.47871 | 0.0016926 | 0.00042421
166 | 0.97546 | -0.47197 | 0.002031 | 0.00050901
167 | 0.97506 | -0.47987 | 0.001418 | 0.00035539
168 | 0.97501 | -0.48084 | 0.0022755 | 0.0005703
169 | 0.97497 | -0.48157 | 0.0026743 | 0.00067025
170 | 0.97689 | -0.4438 | 0.0016836 | 0.00042195
171 | 0.97622 | -0.45706 | 0.0026123 | 0.00065471
172 | 0.97699 | -0.44188 | 0.0014134 | 0.00035422
173 | 0.97495 | -0.48194 | 0.0022233 | 0.00055721
174 | 0.98454 | -0.29486 | 0.0029188 | 0.00073153
175 | 0.98448 | -0.29603 | 0.0029073 | 0.00072864
176 | 0.9847 | -0.29178 | 0.0028581 | 0.00071632
177 | 0.98468 | -0.29214 | 0.003506 | 0.00087869
178 | 0.98314 | -0.32183 | 0 | 0
179 | 0.98302 | -0.32417 | 0.0041747 | 0.0010463
180 | 0.98301 | -0.32443 | 0.0022829 | 0.00057216
181 | 0.98299 | -0.32486 | 0 | 0
182 | 0.98004 | -0.38209 | 0 | 0
183 | 0.97981 | -0.3866 | 0.0013804 | 0.00034596
184 | 0.98298 | -0.32501 | 0.0023217 | 0.00058187
185 | 0.97965 | -0.38977 | 0.0022767 | 0.00057059
186 | 0.98094 | -0.36513 | 0.0011216 | 0.0002811
187 | 0.97743 | -0.43326 | 0 | 0
188 | 0.97591 | -0.4631 | 0.0022201 | 0.00055641
189 | 0.97586 | -0.46418 | 0.0022803 | 0.0005715
190 | 0.97611 | -0.45911 | 0.0020031 | 0.00050203
191 | 0.97579 | -0.46544 | 0.0018832 | 0.00047198
192 | 0.97622 | -0.45708 | 0.0018387 | 0.00046083
193 | 0.97576 | -0.46617 | 0.0022437 | 0.00056232
194 | 0.97633 | -0.45484 | 0.0019588 | 0.00049092
195 | 0.9757 | -0.46729 | 0.0053792 | 0.0013482
196 | 0.97668 | -0.44791 | 0.0015364 | 0.00038507
197 | 0.97682 | -0.4452 | 0.001414 | 0.00035437
198 | 0.97725 | -0.43667 | 0 | 0
199 | 0.97724 | -0.43695 | 0.001511 | 0.0003787
200 | 0.97218 | -0.53654 | 0.0021535 | 0.00053972
201 | 0.97221 | -0.53605 | 0.0015962 | 0.00040004
202 | 0.97224 | -0.53552 | 0.0015914 | 0.00039883
203 | 0.97227 | -0.53493 | 0.0016146 | 0.00040465
204 | 0.97275 | -0.52529 | 0.0021419 | 0.0005368
205 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0095042 | 0.0023828 | -0.0095016 | -0.0023815 | 2.6182e-06 | 1.2607e-06 | 0.014495 | 0.014495 | 0.014495 | 0.97572 | -0.4671 | 0.97543 | -0.47288 | 3.9821
1 | -0.011785 | -0.0029544 | 0.011786 | 0.0029551 | 1.288e-06 | 6.9151e-07 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017973 | 0.97572 | -0.4671 | 0.97584 | -0.4648 | 4.9376
2 | 0.0074692 | 0.0018721 | -0.0074679 | -0.0018716 | 1.31e-06 | 5.0261e-07 | 0.011394 | 0.011395 | 0.011395 | 0.97543 | -0.47288 | 0.97524 | -0.47656 | 3.1304
3 | 0.0049636 | 0.0012433 | -0.0049635 | -0.0012433 | 9.8385e-08 | 5.7499e-09 | 0.0075686 | 0.0075686 | 0.0075686 | 0.97584 | -0.4648 | 0.97582 | -0.46522 | 2.0793
4 | -0.01675 | -0.0041984 | 0.016754 | 0.004201 | 4.3858e-06 | 2.5829e-06 | 0.025541 | 0.025541 | 0.025541 | 0.97584 | -0.4648 | 0.97612 | -0.45931 | 7.0169
5 | 0.0058633 | 0.0014695 | -0.0058632 | -0.0014695 | 6.488e-08 | 1.455e-08 | 0.0089461 | 0.0089461 | 0.0089461 | 0.97524 | -0.47656 | 0.97523 | -0.47679 | 2.4577
6 | 0.001587 | 0.0003976 | -0.001587 | -0.00039774 | 2.6909e-08 | -1.3584e-07 | 0.00242 | 0.0024201 | 0.0024201 | 0.97582 | -0.46522 | 0.9758 | -0.46557 | 0.66485
7 | 0.0033765 | 0.00084572 | -0.0033759 | -0.00084608 | 5.8583e-07 | -3.6111e-07 | 0.0051486 | 0.0051489 | 0.0051489 | 0.97582 | -0.46522 | 0.97563 | -0.46886 | 1.4145
8 | -0.01931 | -0.0048414 | 0.019318 | 0.0048464 | 8.2291e-06 | 4.9499e-06 | 0.029437 | 0.029437 | 0.029437 | 0.97612 | -0.45931 | 0.97657 | -0.45037 | 8.0871
9 | -0.021116 | -0.005297 | 0.021127 | 0.0053034 | 1.0531e-05 | 6.4005e-06 | 0.032177 | 0.032176 | 0.032177 | 0.97657 | -0.45037 | 0.9771 | -0.43991 | 8.8397
10 | -0.022086 | -0.0055439 | 0.022096 | 0.0055498 | 9.6113e-06 | 5.8674e-06 | 0.033638 | 0.033638 | 0.033638 | 0.9771 | -0.43991 | 0.97757 | -0.43079 | 9.2411
11 | -0.0079158 | -0.0019833 | 0.0079177 | 0.001984 | 1.8456e-06 | 7.5196e-07 | 0.01202 | 0.01202 | 0.01202 | 0.97991 | -0.38546 | 0.98015 | -0.38056 | 3.3022
12 | 0.0056035 | 0.0014038 | -0.0056027 | -0.0014036 | 8.6592e-07 | 1.5249e-07 | 0.0085089 | 0.0085091 | 0.0085091 | 0.97991 | -0.38546 | 0.97974 | -0.3887 | 2.3377
13 | -0.010813 | -0.0027096 | 0.010816 | 0.0027111 | 2.8603e-06 | 1.4737e-06 | 0.016415 | 0.016415 | 0.016415 | 0.98015 | -0.38056 | 0.98044 | -0.37501 | 4.5097
14 | 0.0038509 | 0.00096458 | -0.0038506 | -0.00096468 | 3.013e-07 | -1.0295e-07 | 0.0058484 | 0.0058485 | 0.0058485 | 0.97974 | -0.3887 | 0.97966 | -0.39035 | 1.6067
15 | -0.012323 | -0.0030889 | 0.012324 | 0.0030891 | 3.6239e-07 | 1.9709e-07 | 0.018703 | 0.018703 | 0.018703 | 0.98044 | -0.37501 | 0.98047 | -0.37439 | 5.1383
16 | 0.0019138 | 0.00047928 | -0.0019137 | -0.00047961 | 1.0051e-07 | -3.3505e-07 | 0.0029067 | 0.0029069 | 0.0029069 | 0.97966 | -0.39035 | 0.9796 | -0.39145 | 0.79859
17 | -0.01341 | -0.0033614 | 0.013411 | 0.003362 | 9.3158e-07 | 5.2056e-07 | 0.020352 | 0.020352 | 0.020352 | 0.98047 | -0.37439 | 0.98054 | -0.37294 | 5.5912
18 | -0.015385 | -0.0038566 | 0.015389 | 0.0038593 | 4.7345e-06 | 2.7378e-06 | 0.023347 | 0.023347 | 0.023347 | 0.98054 | -0.37294 | 0.98087 | -0.36648 | 6.4141
19 | -0.030239 | -0.0076018 | 0.030258 | 0.0076139 | 1.9436e-05 | 1.2136e-05 | 0.046183 | 0.046183 | 0.046183 | 0.97448 | -0.49124 | 0.97516 | -0.47779 | 12.6876
20 | 0.028732 | 0.007224 | -0.028693 | -0.0071999 | 3.8785e-05 | 2.4154e-05 | 0.043881 | 0.043881 | 0.043881 | 0.97448 | -0.49124 | 0.97304 | -0.51955 | 12.0553
21 | -0.031943 | -0.008036 | 0.031967 | 0.0080511 | 2.3995e-05 | 1.5021e-05 | 0.048753 | 0.048752 | 0.048753 | 0.97516 | -0.47779 | 0.97596 | -0.46208 | 13.3936
22 | 0.028693 | 0.0071999 | -0.028688 | -0.0071968 | 4.9005e-06 | 3.052e-06 | 0.043881 | 0.043881 | 0.043881 | 0.97304 | -0.51955 | 0.97286 | -0.52313 | 12.0553
23 | -0.033732 | -0.0084936 | 0.033741 | 0.0084993 | 9.0256e-06 | 5.6627e-06 | 0.051445 | 0.051445 | 0.051445 | 0.97596 | -0.46208 | 0.97625 | -0.45649 | 14.1331
24 | 0.027087 | 0.0067955 | -0.027086 | -0.0067949 | 9.8625e-07 | 6.1218e-07 | 0.041432 | 0.041432 | 0.041432 | 0.97286 | -0.52313 | 0.97282 | -0.5239 | 11.3824
25 | -0.033741 | -0.0084993 | 0.033778 | 0.0085226 | 3.7216e-05 | 2.3349e-05 | 0.051445 | 0.051444 | 0.051445 | 0.97625 | -0.45649 | 0.97742 | -0.43345 | 14.1331
26 | 0.02552 | 0.0064025 | -0.025519 | -0.0064019 | 8.6384e-07 | 5.3409e-07 | 0.039037 | 0.039037 | 0.039037 | 0.97282 | -0.5239 | 0.97279 | -0.52461 | 10.7245
27 | 0.0014082 | 0.0003525 | -0.0014082 | -0.00035264 | 1.9909e-08 | -1.3204e-07 | 0.0021437 | 0.0021438 | 0.0021438 | 0.97742 | -0.43345 | 0.97741 | -0.43375 | 0.58895
28 | -0.035187 | -0.0088751 | 0.035205 | 0.0088859 | 1.8174e-05 | 1.0785e-05 | 0.053588 | 0.053588 | 0.053588 | 0.97742 | -0.43345 | 0.97798 | -0.42267 | 7.361
29 | -0.0069465 | -0.001741 | 0.0069475 | 0.0017414 | 9.4294e-07 | 3.2824e-07 | 0.010638 | 0.010638 | 0.010638 | 0.97165 | -0.54713 | 0.97179 | -0.54428 | 2.9226
30 | 0.0069465 | 0.001741 | -0.0069454 | -0.0017406 | 1.1305e-06 | 3.9366e-07 | 0.010638 | 0.010638 | 0.010638 | 0.97165 | -0.54713 | 0.97148 | -0.55055 | 2.9226
31 | -0.011442 | -0.0028678 | 0.011442 | 0.0028679 | 1.7385e-07 | 9.2554e-08 | 0.01752 | 0.01752 | 0.01752 | 0.97179 | -0.54428 | 0.97181 | -0.54396 | 4.8133
32 | 0.0035759 | 0.00089616 | -0.0035759 | -0.00089619 | 7.3107e-08 | -3.3669e-08 | 0.0054773 | 0.0054773 | 0.0054773 | 0.97148 | -0.55055 | 0.97145 | -0.55097 | 1.5047
33 | 0.023929 | 0.0060034 | -0.023928 | -0.006003 | 7.8278e-07 | 4.8164e-07 | 0.036605 | 0.036605 | 0.036605 | 0.97279 | -0.52461 | 0.97275 | -0.52529 | 10.0563
34 | 0.0014082 | 0.00035264 | -0.0014082 | -0.00035292 | 4.3508e-08 | -2.8853e-07 | 0.0021438 | 0.0021439 | 0.0021439 | 0.97741 | -0.43375 | 0.97738 | -0.4344 | 0.58898
35 | -0.038363 | -0.0096774 | 0.038376 | 0.0096844 | 1.2698e-05 | 7.0047e-06 | 0.058393 | 0.058393 | 0.058393 | 0.97798 | -0.42267 | 0.97833 | -0.41576 | 5.3473
36 | 0.039451 | 0.0099566 | -0.039442 | -0.0099517 | 8.8971e-06 | 4.9495e-06 | 0.060014 | 0.060015 | 0.060015 | 0.97857 | -0.41105 | 0.97833 | -0.41576 | 5.4959
37 | -0.039451 | -0.0099566 | 0.039456 | 0.0099594 | 4.9946e-06 | 2.7784e-06 | 0.060014 | 0.060014 | 0.060014 | 0.97857 | -0.41105 | 0.97871 | -0.4084 | 5.4958
38 | -0.041189 | -0.010394 | 0.041203 | 0.010402 | 1.4307e-05 | 8.0567e-06 | 0.062648 | 0.062648 | 0.062648 | 0.97871 | -0.4084 | 0.97908 | -0.40115 | 5.737
39 | -0.014814 | -0.0037129 | 0.014819 | 0.0037159 | 5.2406e-06 | 3.0173e-06 | 0.022683 | 0.022683 | 0.022683 | 0.97181 | -0.54396 | 0.97218 | -0.53654 | 6.2316
40 | 0.083025 | 0.02097 | -0.083013 | -0.020963 | 1.1329e-05 | 7.034e-06 | 0.12596 | 0.12596 | 0.12596 | 0.98123 | -0.35909 | 0.98109 | -0.36193 | 11.5351
41 | -0.083025 | -0.02097 | 0.083119 | 0.021028 | 9.4246e-05 | 5.8515e-05 | 0.12596 | 0.12596 | 0.12596 | 0.98123 | -0.35909 | 0.98245 | -0.33543 | 11.5351
42 | 0.080487 | 0.02033 | -0.080473 | -0.020321 | 1.4707e-05 | 9.114e-06 | 0.12213 | 0.12213 | 0.12213 | 0.98109 | -0.36193 | 0.98089 | -0.36575 | 11.1843
43 | -0.10139 | -0.025608 | 0.10146 | 0.025654 | 7.2582e-05 | 4.5518e-05 | 0.15364 | 0.15364 | 0.15364 | 0.98245 | -0.33543 | 0.98322 | -0.3205 | 14.0693
44 | 0.011948 | 0.0029955 | -0.011946 | -0.0029944 | 2.1385e-06 | 1.1482e-06 | 0.018096 | 0.018096 | 0.018096 | 0.98245 | -0.33543 | 0.98226 | -0.33918 | 4.9715
45 | 0.0063238 | 0.0015845 | -0.0063234 | -0.0015844 | 4.2956e-07 | 1.1681e-07 | 0.0095779 | 0.0095779 | 0.0095779 | 0.98245 | -0.33543 | 0.98238 | -0.33685 | 2.6313
46 | -0.076644 | -0.019317 | 0.076687 | 0.019343 | 4.2309e-05 | 2.6136e-05 | 0.1165 | 0.1165 | 0.1165 | 0.97926 | -0.39755 | 0.97985 | -0.38601 | 10.6687
47 | 0.0019895 | 0.00049849 | -0.0019895 | -0.00049862 | 4.2679e-08 | -1.2935e-07 | 0.0030231 | 0.0030232 | 0.0030232 | 0.97926 | -0.39755 | 0.97924 | -0.398 | 0.83054
48 | 0.074655 | 0.018819 | -0.074642 | -0.018811 | 1.2886e-05 | 7.9452e-06 | 0.11348 | 0.11348 | 0.11348 | 0.97926 | -0.39755 | 0.97908 | -0.40115 | 10.3919
49 | -0.077878 | -0.019642 | 0.077921 | 0.019669 | 4.2705e-05 | 2.6409e-05 | 0.11831 | 0.11831 | 0.11831 | 0.97985 | -0.38601 | 0.98044 | -0.37457 | 10.8344
50 | 0.033439 | 0.0084092 | -0.033418 | -0.0083963 | 2.0538e-05 | 1.2878e-05 | 0.050831 | 0.050831 | 0.050831 | 0.97908 | -0.40115 | 0.97842 | -0.41402 | 13.9646
51 | -0.030754 | -0.0077192 | 0.030762 | 0.007724 | 7.6383e-06 | 4.772e-06 | 0.046817 | 0.046817 | 0.046817 | 0.97757 | -0.43079 | 0.97783 | -0.42559 | 12.8618
52 | 0.0086585 | 0.0021694 | -0.0086582 | -0.0021693 | 2.5475e-07 | 1.1401e-07 | 0.013179 | 0.013179 | 0.013179 | 0.97757 | -0.43079 | 0.97753 | -0.43141 | 3.6207
53 | -0.030762 | -0.007724 | 0.030769 | 0.0077287 | 7.5029e-06 | 4.6873e-06 | 0.046817 | 0.046817 | 0.046817 | 0.97783 | -0.42559 | 0.97809 | -0.42047 | 12.8618
54 | 0.0037817 | 0.00094758 | -0.0037816 | -0.00094761 | 8.4829e-08 | -3.1289e-08 | 0.0057564 | 0.0057564 | 0.0057564 | 0.97753 | -0.43141 | 0.97751 | -0.43188 | 1.5814
55 | 0.0048766 | 0.0012217 | -0.0048763 | -0.0012217 | 3.2517e-07 | 1.0842e-08 | 0.007423 | 0.0074231 | 0.0074231 | 0.97753 | -0.43141 | 0.97746 | -0.43281 | 2.0393
56 | 0.032508 | 0.0081681 | -0.032498 | -0.0081618 | 1.0012e-05 | 6.2703e-06 | 0.049446 | 0.049446 | 0.049446 | 0.97842 | -0.41402 | 0.97809 | -0.42047 | 13.5842
57 | -0.0038406 | -0.00096029 | 0.0038406 | 0.00096028 | 3.8952e-08 | -1.2161e-08 | 0.0058852 | 0.0058852 | 0.0058852 | 0.97092 | -0.56143 | 0.97093 | -0.56122 | 1.6168
58 | 0.0038406 | 0.00096029 | -0.0038391 | -0.00096075 | 1.4695e-06 | -4.5805e-07 | 0.0058852 | 0.0058857 | 0.0058857 | 0.97092 | -0.56143 | 0.97051 | -0.56948 | 1.617
59 | -0.0038406 | -0.00096028 | 0.0038411 | 0.00096014 | 4.431e-07 | -1.384e-07 | 0.0058852 | 0.0058851 | 0.0058852 | 0.97093 | -0.56122 | 0.97105 | -0.55879 | 1.6168
60 | 0.0038391 | 0.00096075 | -0.0038381 | -0.00096108 | 1.0445e-06 | -3.2472e-07 | 0.0058857 | 0.0058861 | 0.0058861 | 0.97051 | -0.56948 | 0.97023 | -0.57519 | 1.6171
61 | 0.0021188 | 0.0005302 | -0.0021186 | -0.00053078 | 2.3536e-07 | -5.8334e-07 | 0.0032493 | 0.0032496 | 0.0032496 | 0.97023 | -0.57519 | 0.97011 | -0.57753 | 0.89275
62 | -0.0048247 | -0.0012067 | 0.0048254 | 0.0012067 | 6.5195e-07 | 2.3627e-08 | 0.0073924 | 0.0073923 | 0.0073924 | 0.97105 | -0.55879 | 0.9712 | -0.55595 | 2.0309
63 | -0.0031694 | -0.00079433 | 0.0031697 | 0.00079405 | 3.0514e-07 | -2.8278e-07 | 0.004721 | 0.0047208 | 0.004721 | 0.99898 | -0.019616 | 0.99909 | -0.017595 | 1.297
64 | -0.0052783 | -0.0013225 | 0.0052789 | 0.0013225 | 5.9994e-07 | 4.4906e-08 | 0.0078612 | 0.0078611 | 0.0078612 | 0.99909 | -0.017595 | 0.99921 | -0.015208 | 2.1597
65 | -0.0012555 | -0.00031465 | 0.0012555 | 0.00031428 | 4.4744e-08 | -3.7096e-07 | 0.0019229 | 0.0019228 | 0.0019229 | 0.9715 | -0.54987 | 0.97154 | -0.54912 | 0.52828
66 | -0.0025463 | -0.00063778 | 0.0025465 | 0.0006375 | 1.8089e-07 | -2.7704e-07 | 0.0038998 | 0.0038996 | 0.0038998 | 0.97154 | -0.54912 | 0.97162 | -0.54763 | 1.0714
67 | 0.001055 | 0.00026422 | -0.001055 | -0.00026441 | 1.6049e-08 | -1.9152e-07 | 0.0016182 | 0.0016183 | 0.0016183 | 0.97011 | -0.57753 | 0.97009 | -0.57785 | 0.44458
68 | -0.0062698 | -0.0015687 | 0.0062707 | 0.001569 | 9.4486e-07 | 2.6671e-07 | 0.0096053 | 0.0096052 | 0.0096053 | 0.9712 | -0.55595 | 0.97136 | -0.55278 | 2.6388
69 | -0.0017373 | -0.0004354 | 0.0017373 | 0.00043515 | 5.9782e-08 | -2.4736e-07 | 0.0026449 | 0.0026448 | 0.0026449 | 0.97738 | -0.4344 | 0.97742 | -0.43368 | 0.72662
70 | -0.0035754 | -0.00089581 | 0.0035755 | 0.00089574 | 1.4731e-07 | -7.1919e-08 | 0.005443 | 0.005443 | 0.005443 | 0.97742 | -0.43368 | 0.97746 | -0.43281 | 1.4953
71 | -0.016629 | -0.0041701 | 0.016631 | 0.0041707 | 1.0683e-06 | 6.2722e-07 | 0.025228 | 0.025228 | 0.025228 | 0.98087 | -0.36648 | 0.98094 | -0.36513 | 6.9308
72 | 0.0021119 | 0.00052914 | -0.0021118 | -0.00052927 | 4.7945e-08 | -1.244e-07 | 0.0032147 | 0.0032148 | 0.0032148 | 0.97751 | -0.43188 | 0.97749 | -0.43236 | 0.88318
73 | 0.024926 | 0.0062592 | -0.024925 | -0.0062588 | 6.3375e-07 | 3.906e-07 | 0.037764 | 0.037764 | 0.037764 | 0.98225 | -0.33961 | 0.98222 | -0.34014 | 10.3748
74 | -0.025855 | -0.006492 | 0.025859 | 0.0064948 | 4.5207e-06 | 2.7938e-06 | 0.039172 | 0.039172 | 0.039172 | 0.98225 | -0.33961 | 0.98243 | -0.33595 | 10.7615
75 | 0.024086 | 0.0060487 | -0.024074 | -0.0060412 | 1.2211e-05 | 7.5059e-06 | 0.036494 | 0.036494 | 0.036494 | 0.98222 | -0.34014 | 0.98168 | -0.35078 | 10.0259
76 | -0.026755 | -0.0067195 | 0.02677 | 0.0067283 | 1.4356e-05 | 8.8928e-06 | 0.040529 | 0.040529 | 0.040529 | 0.98243 | -0.33595 | 0.98301 | -0.32471 | 11.1344
77 | 0.021916 | 0.0055003 | -0.021911 | -0.0054975 | 4.6047e-06 | 2.8064e-06 | 0.033223 | 0.033223 | 0.033223 | 0.98168 | -0.35078 | 0.98145 | -0.35518 | 9.1272
78 | -0.027828 | -0.0069936 | 0.027845 | 0.0070044 | 1.7357e-05 | 1.0778e-05 | 0.042131 | 0.042131 | 0.042131 | 0.98301 | -0.32471 | 0.98368 | -0.31165 | 11.5744
79 | 0.01973 | 0.0049507 | -0.019722 | -0.0049461 | 7.5168e-06 | 4.5278e-06 | 0.029915 | 0.029915 | 0.029915 | 0.98145 | -0.35518 | 0.98104 | -0.36318 | 8.2184
80 | -0.028953 | -0.0072819 | 0.028969 | 0.0072919 | 1.6059e-05 | 9.9945e-06 | 0.043806 | 0.043806 | 0.043806 | 0.98368 | -0.31165 | 0.98427 | -0.30005 | 12.0346
81 | 0.017754 | 0.0044528 | -0.017752 | -0.0044518 | 1.6547e-06 | 9.8221e-07 | 0.02693 | 0.02693 | 0.02693 | 0.98104 | -0.36318 | 0.98094 | -0.36513 | 7.3982
82 | -0.029991 | -0.0075481 | 0.030011 | 0.0075609 | 2.0588e-05 | 1.2837e-05 | 0.045351 | 0.045351 | 0.045351 | 0.98427 | -0.30005 | 0.98501 | -0.28569 | 12.4591
83 | 0.31785 | 0.081736 | -0.31687 | -0.08111 | 0.0009811 | 0.00062655 | 0.47547 | 0.47547 | 0.47547 | 0.9963 | -0.069764 | 0.99294 | -0.13349 | 43.5411
84 | -0.31958 | -0.08217 | 0.31983 | 0.082327 | 0.00024667 | 0.00015753 | 0.47805 | 0.47805 | 0.47805 | 0.9963 | -0.069764 | 0.99714 | -0.053895 | 43.7776
85 | 0.31541 | 0.080743 | -0.3139 | -0.079782 | 0.001505 | 0.00096113 | 0.47328 | 0.47328 | 0.47328 | 0.99294 | -0.13349 | 0.98776 | -0.23253 | 43.3403
86 | -0.32067 | -0.082538 | 0.32151 | 0.083077 | 0.00084301 | 0.00053837 | 0.47931 | 0.47931 | 0.47931 | 0.99714 | -0.053895 | 1 | 0 | 43.8927
87 | 0.31199 | 0.079301 | -0.3116 | -0.079054 | 0.00038654 | 0.00024685 | 0.47039 | 0.47039 | 0.47039 | 0.98776 | -0.23253 | 0.98643 | -0.25829 | 43.0758
88 | 0.01288 | 0.0032293 | -0.012876 | -0.0032273 | 3.688e-06 | 2.0092e-06 | 0.019166 | 0.019166 | 0.019166 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0060104 | 5.2653
89 | 0.3116 | 0.079054 | -0.31152 | -0.079005 | 7.6972e-05 | 4.9156e-05 | 0.47039 | 0.47039 | 0.47039 | 0.98643 | -0.25829 | 0.98616 | -0.26343 | 43.0758
90 | 0.0098375 | 0.0024657 | -0.009835 | -0.0024646 | 2.4661e-06 | 1.1763e-06 | 0.014643 | 0.014643 | 0.014643 | 0.99969 | -0.0060104 | 0.99941 | -0.011273 | 4.0229
91 | 0.14381 | 0.036567 | -0.14373 | -0.036522 | 7.1233e-05 | 4.5127e-05 | 0.21718 | 0.21718 | 0.21718 | 0.98616 | -0.26343 | 0.98563 | -0.27372 | 19.8879
92 | 0.16772 | 0.042438 | -0.16756 | -0.042339 | 0.00015544 | 9.8743e-05 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.98616 | -0.26343 | 0.98516 | -0.28276 | 23.1879
93 | 0.0074072 | 0.0018561 | -0.0074058 | -0.0018556 | 1.3882e-06 | 4.8969e-07 | 0.011028 | 0.011028 | 0.011028 | 0.99941 | -0.011273 | 0.99921 | -0.015208 | 3.0298
94 | -0.034104 | -0.0085865 | 0.034105 | 0.0085875 | 1.5753e-06 | 9.8807e-07 | 0.051533 | 0.051533 | 0.051533 | 0.98501 | -0.28569 | 0.98506 | -0.28473 | 14.1574
95 | -0.034105 | -0.0085875 | 0.034108 | 0.0085895 | 3.2067e-06 | 2.0113e-06 | 0.051533 | 0.051533 | 0.051533 | 0.98506 | -0.28473 | 0.98516 | -0.28276 | 14.1574
96 | 0.12181 | 0.03083 | -0.12176 | -0.0308 | 4.8745e-05 | 3.0757e-05 | 0.18409 | 0.18409 | 0.18409 | 0.98516 | -0.28276 | 0.98473 | -0.2911 | 16.858
97 | 0.011646 | 0.0029196 | -0.011644 | -0.0029187 | 1.6744e-06 | 8.8789e-07 | 0.017591 | 0.017591 | 0.017591 | 0.98516 | -0.28276 | 0.98501 | -0.28578 | 4.8327
98 | 0.008581 | 0.0021505 | -0.0085804 | -0.0021502 | 6.2224e-07 | 2.7269e-07 | 0.012967 | 0.012967 | 0.012967 | 0.98473 | -0.2911 | 0.98465 | -0.29262 | 3.5623
99 | 0.11318 | 0.028649 | -0.11317 | -0.028642 | 1.1109e-05 | 6.9941e-06 | 0.17112 | 0.17112 | 0.17112 | 0.98473 | -0.2911 | 0.98463 | -0.29315 | 15.6705
100 | 0.0095513 | 0.0023942 | -0.0095496 | -0.0023933 | 1.7876e-06 | 8.527e-07 | 0.014429 | 0.014429 | 0.014429 | 0.98501 | -0.28578 | 0.98481 | -0.28971 | 3.964
101 | 0.11317 | 0.028642 | -0.11305 | -0.028567 | 0.00011944 | 7.5196e-05 | 0.17112 | 0.17112 | 0.17112 | 0.98463 | -0.29315 | 0.98349 | -0.31516 | 15.6706
102 | 0.10254 | 0.025933 | -0.10251 | -0.025917 | 2.6277e-05 | 1.6485e-05 | 0.15522 | 0.15522 | 0.15522 | 0.98349 | -0.31516 | 0.98322 | -0.3205 | 14.2146
103 | 0.1413 | 0.035912 | -0.14101 | -0.035727 | 0.00029177 | 0.00018478 | 0.2135 | 0.2135 | 0.2135 | 0.98563 | -0.27372 | 0.98341 | -0.31669 | 19.5514
104 | 0.0058269 | 0.0014601 | -0.0058263 | -0.00146 | 6.2214e-07 | 1.2605e-07 | 0.0088056 | 0.0088057 | 0.0088057 | 0.98465 | -0.29262 | 0.98454 | -0.29486 | 2.4191
105 | 0.0063648 | 0.0015951 | -0.0063642 | -0.001595 | 6.2871e-07 | 1.7175e-07 | 0.0096171 | 0.0096171 | 0.0096171 | 0.98481 | -0.28971 | 0.9847 | -0.29178 | 2.6421
106 | 0.010778 | 0.0027017 | -0.010775 | -0.0027004 | 2.5116e-06 | 1.2895e-06 | 0.016327 | 0.016327 | 0.016327 | 0.98226 | -0.33918 | 0.98201 | -0.34408 | 4.4855
107 | 0.0053876 | 0.0013499 | -0.0053871 | -0.0013498 | 5.5383e-07 | 7.37e-08 | 0.0081605 | 0.0081606 | 0.0081606 | 0.98238 | -0.33685 | 0.98227 | -0.33901 | 2.2419
108 | -0.080439 | -0.0203 | 0.080473 | 0.020321 | 3.3984e-05 | 2.106e-05 | 0.12213 | 0.12213 | 0.12213 | 0.98044 | -0.37457 | 0.98089 | -0.36575 | 11.1843
109 | 0.0075218 | 0.0018851 | -0.0075213 | -0.0018849 | 5.3284e-07 | 2.0265e-07 | 0.011398 | 0.011398 | 0.011398 | 0.98201 | -0.34408 | 0.98193 | -0.34556 | 3.1312
110 | 0.0044311 | 0.0011102 | -0.0044311 | -0.0011102 | 5.0391e-08 | -5.4992e-09 | 0.0067125 | 0.0067126 | 0.0067126 | 0.98227 | -0.33901 | 0.98225 | -0.33925 | 1.8441
111 | 0.0033968 | 0.000851 | -0.0033966 | -0.00085112 | 1.9282e-07 | -1.2238e-07 | 0.0051457 | 0.0051458 | 0.0051458 | 0.98225 | -0.33925 | 0.98219 | -0.34044 | 1.4137
112 | 0.0025069 | 0.00062814 | -0.0025069 | -0.00062817 | 1.7985e-08 | -3.0571e-08 | 0.0037979 | 0.0037979 | 0.0037979 | 0.98219 | -0.34044 | 0.98219 | -0.34059 | 1.0434
113 | 0.0014453 | 0.00036212 | -0.0014453 | -0.00036223 | 1.758e-08 | -1.1249e-07 | 0.0021896 | 0.0021897 | 0.0021897 | 0.98219 | -0.34059 | 0.98217 | -0.34085 | 0.60156
114 | 0.0042426 | 0.0010631 | -0.0042425 | -0.0010632 | 1.6205e-07 | -2.8523e-08 | 0.0064292 | 0.0064293 | 0.0064293 | 0.98193 | -0.34556 | 0.98189 | -0.34637 | 1.7663
115 | 0.0021053 | 0.00052754 | -0.0021053 | -0.00052763 | 3.1276e-08 | -8.3617e-08 | 0.0031904 | 0.0031905 | 0.0031905 | 0.98189 | -0.34637 | 0.98187 | -0.34668 | 0.87651
116 | 0.13451 | 0.034098 | -0.13448 | -0.034077 | 3.32e-05 | 2.1004e-05 | 0.20367 | 0.20367 | 0.20367 | 0.98341 | -0.31669 | 0.98314 | -0.32183 | 18.6509
117 | 0.0064988 | 0.0016286 | -0.0064965 | -0.0016279 | 2.316e-06 | 6.7222e-07 | 0.0098334 | 0.0098337 | 0.0098337 | 0.98341 | -0.31669 | 0.98302 | -0.32417 | 2.7016
118 | -0.028719 | -0.0072093 | 0.028719 | 0.0072094 | 8.7636e-08 | 5.4579e-08 | 0.043901 | 0.043901 | 0.043901 | 0.97353 | -0.50972 | 0.97354 | -0.50965 | 12.0606
119 | 0.026523 | 0.0066589 | -0.026504 | -0.0066472 | 1.8869e-05 | 1.1696e-05 | 0.040544 | 0.040544 | 0.040544 | 0.97353 | -0.50972 | 0.97278 | -0.52464 | 11.1385
120 | -0.032683 | -0.0082029 | 0.032684 | 0.0082029 | 4.4262e-08 | 2.7741e-08 | 0.04996 | 0.04996 | 0.04996 | 0.97354 | -0.50965 | 0.97354 | -0.50962 | 13.7252
121 | 0.023569 | 0.0059116 | -0.023559 | -0.0059052 | 1.0379e-05 | 6.3784e-06 | 0.036054 | 0.036055 | 0.036055 | 0.97278 | -0.52464 | 0.97231 | -0.53388 | 9.9051
122 | -0.033621 | -0.008438 | 0.033621 | 0.008438 | 2.4734e-08 | 1.5524e-08 | 0.051393 | 0.051393 | 0.051393 | 0.97354 | -0.50962 | 0.97354 | -0.50961 | 14.119
123 | 0.020647 | 0.0051756 | -0.020638 | -0.0051696 | 9.946e-06 | 6.0362e-06 | 0.031599 | 0.031599 | 0.031599 | 0.97231 | -0.53388 | 0.9718 | -0.544 | 8.6811
124 | -0.034586 | -0.0086797 | 0.034621 | 0.0087019 | 3.53e-05 | 2.2173e-05 | 0.052867 | 0.052867 | 0.052867 | 0.97354 | -0.50961 | 0.97462 | -0.48823 | 14.524
125 | 0.019349 | 0.0048466 | -0.019348 | -0.004846 | 1.0328e-06 | 6.2212e-07 | 0.029626 | 0.029626 | 0.029626 | 0.9718 | -0.544 | 0.97174 | -0.54512 | 8.1391
126 | -0.036266 | -0.0091141 | 0.036275 | 0.0091199 | 9.2833e-06 | 5.8407e-06 | 0.055378 | 0.055378 | 0.055378 | 0.97462 | -0.48823 | 0.9749 | -0.48287 | 15.2139
127 | 0.0039945 | 0.0010002 | -0.003994 | -0.0010003 | 4.7783e-07 | -1.1608e-07 | 0.0061164 | 0.0061165 | 0.0061165 | 0.97174 | -0.54512 | 0.97162 | -0.54763 | 1.6804
128 | 0.015354 | 0.0038458 | -0.015353 | -0.0038454 | 7.8057e-07 | 4.5291e-07 | 0.02351 | 0.02351 | 0.02351 | 0.97174 | -0.54512 | 0.97169 | -0.54619 | 6.4588
129 | 0.0025355 | 0.000635 | -0.0025352 | -0.00063539 | 2.4423e-07 | -3.855e-07 | 0.0038705 | 0.0038707 | 0.0038707 | 0.97473 | -0.48623 | 0.97462 | -0.48825 | 1.0634
130 | -0.0054613 | -0.0013683 | 0.0054621 | 0.0013684 | 7.8611e-07 | 1.2712e-07 | 0.0083371 | 0.008337 | 0.0083371 | 0.97473 | -0.48623 | 0.97488 | -0.48321 | 2.2904
131 | -0.0054621 | -0.0013684 | 0.0054622 | 0.0013684 | 8.8254e-08 | 1.4263e-08 | 0.008337 | 0.0083369 | 0.008337 | 0.97488 | -0.48321 | 0.9749 | -0.48287 | 2.2904
132 | -0.041737 | -0.010488 | 0.041759 | 0.010502 | 2.1458e-05 | 1.3557e-05 | 0.063715 | 0.063715 | 0.063715 | 0.9749 | -0.48287 | 0.97544 | -0.4721 | 17.5042
133 | 0.0055027 | 0.0013788 | -0.0055021 | -0.0013787 | 6.538e-07 | 1.1433e-07 | 0.0084266 | 0.0084267 | 0.0084267 | 0.97169 | -0.54619 | 0.97156 | -0.54868 | 2.315
134 | 0.00985 | 0.0024666 | -0.0098484 | -0.0024658 | 1.5774e-06 | 7.8054e-07 | 0.015083 | 0.015083 | 0.015083 | 0.97169 | -0.54619 | 0.97152 | -0.54955 | 4.1438
135 | 0.0038514 | 0.00096496 | -0.0038513 | -0.000965 | 1.3579e-07 | -4.197e-08 | 0.0058986 | 0.0058986 | 0.0058986 | 0.97156 | -0.54868 | 0.97153 | -0.54942 | 1.6205
136 | 0.0083596 | 0.0020927 | -0.0083587 | -0.0020923 | 9.6295e-07 | 4.2233e-07 | 0.012803 | 0.012803 | 0.012803 | 0.97152 | -0.54955 | 0.9714 | -0.55197 | 3.5173
137 | -0.0081207 | -0.0020354 | 0.0081208 | 0.0020354 | 1.8155e-07 | 7.6607e-08 | 0.012372 | 0.012372 | 0.012372 | 0.97671 | -0.4473 | 0.97673 | -0.44683 | 3.3989
138 | 0.0081207 | 0.0020354 | -0.0081191 | -0.0020347 | 1.5575e-06 | 6.5728e-07 | 0.012372 | 0.012372 | 0.012372 | 0.97671 | -0.4473 | 0.9765 | -0.45132 | 3.3989
139 | -0.058165 | -0.014636 | 0.058224 | 0.014674 | 5.966e-05 | 3.7929e-05 | 0.088633 | 0.088633 | 0.088633 | 0.97673 | -0.44683 | 0.97783 | -0.42539 | 24.3497
140 | 0.050044 | 0.0126 | -0.050026 | -0.012589 | 1.8164e-05 | 1.1521e-05 | 0.076261 | 0.076261 | 0.076261 | 0.97673 | -0.44683 | 0.97634 | -0.45442 | 20.9508
141 | 0.0063658 | 0.0015953 | -0.0063654 | -0.0015952 | 3.6497e-07 | 1.0419e-07 | 0.0097002 | 0.0097003 | 0.0097003 | 0.9765 | -0.45132 | 0.97644 | -0.45253 | 2.6649
142 | -0.0019288 | -0.00048339 | 0.0019288 | 0.00048338 | 3.5149e-09 | -1.1204e-08 | 0.0029456 | 0.0029456 | 0.0029456 | 0.97434 | -0.49413 | 0.97434 | -0.49409 | 0.80923
143 | -0.0038591 | -0.00096717 | 0.0038592 | 0.00096713 | 1.2204e-07 | -3.859e-08 | 0.0058936 | 0.0058936 | 0.0058936 | 0.97434 | -0.49409 | 0.97437 | -0.49342 | 1.6191
144 | 0.0059812 | 0.0014987 | -0.0059807 | -0.0014986 | 5.5427e-07 | 1.3313e-07 | 0.0091241 | 0.0091242 | 0.0091242 | 0.97544 | -0.4721 | 0.97535 | -0.47405 | 2.5066
145 | -0.04774 | -0.012001 | 0.047781 | 0.012026 | 4.0343e-05 | 2.5566e-05 | 0.072839 | 0.072839 | 0.072839 | 0.97544 | -0.4721 | 0.97634 | -0.45442 | 20.0108
146 | 0.0021972 | 0.00055045 | -0.0021971 | -0.00055064 | 8.515e-08 | -1.9378e-07 | 0.0033652 | 0.0033653 | 0.0033653 | 0.97153 | -0.54942 | 0.97148 | -0.55023 | 0.92452
147 | 0.0073124 | 0.0018301 | -0.0073121 | -0.0018299 | 2.8309e-07 | 1.0668e-07 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.9714 | -0.55197 | 0.97136 | -0.55278 | 3.077
148 | -0.063806 | -0.016083 | 0.063828 | 0.016097 | 2.1526e-05 | 1.37e-05 | 0.096935 | 0.096935 | 0.096935 | 0.9798 | -0.38677 | 0.98016 | -0.37972 | 26.6304
149 | 0.063806 | 0.016083 | -0.063721 | -0.016029 | 8.5365e-05 | 5.4329e-05 | 0.096935 | 0.096935 | 0.096935 | 0.9798 | -0.38677 | 0.97837 | -0.41477 | 26.6305
150 | -0.13183 | -0.033274 | 0.13219 | 0.033506 | 0.00036665 | 0.00023188 | 0.20021 | 0.20021 | 0.20021 | 0.98016 | -0.37972 | 0.98314 | -0.32183 | 18.3346
151 | 0.067998 | 0.017177 | -0.06799 | -0.017173 | 7.7185e-06 | 4.721e-06 | 0.10328 | 0.10328 | 0.10328 | 0.98016 | -0.37972 | 0.98004 | -0.38209 | 9.4577
152 | 0.062178 | 0.015642 | -0.062123 | -0.015607 | 5.4864e-05 | 3.4908e-05 | 0.094588 | 0.094589 | 0.094589 | 0.97837 | -0.41477 | 0.97743 | -0.43326 | 25.9859
153 | -0.060547 | -0.015256 | 0.060552 | 0.015259 | 5.3135e-06 | 3.3797e-06 | 0.092167 | 0.092167 | 0.092167 | 0.97783 | -0.42539 | 0.97792 | -0.42355 | 25.3207
154 | 0.0022136 | 0.00055462 | -0.0022135 | -0.00055476 | 5.8285e-08 | -1.3355e-07 | 0.0033732 | 0.0033733 | 0.0033733 | 0.97644 | -0.45253 | 0.97641 | -0.45308 | 0.92673
155 | -0.0057682 | -0.0014456 | 0.0057686 | 0.0014456 | 3.652e-07 | 7.7397e-08 | 0.0088089 | 0.0088088 | 0.0088089 | 0.97437 | -0.49342 | 0.97444 | -0.4921 | 2.42
156 | 0.0043264 | 0.001084 | -0.0043262 | -0.001084 | 1.5997e-07 | -1.9823e-08 | 0.0066003 | 0.0066004 | 0.0066004 | 0.97535 | -0.47405 | 0.97531 | -0.47483 | 1.8133
157 | 0.0016652 | 0.00041716 | -0.0016652 | -0.00041733 | 3.7606e-08 | -1.6982e-07 | 0.0025405 | 0.0025406 | 0.0025406 | 0.97531 | -0.47483 | 0.97528 | -0.4753 | 0.69797
158 | 0.002661 | 0.00066686 | -0.002661 | -0.0006669 | 2.9989e-08 | -4.1356e-08 | 0.0040598 | 0.0040598 | 0.0040598 | 0.97531 | -0.47483 | 0.97529 | -0.47506 | 1.1153
159 | -0.062945 | -0.015859 | 0.06297 | 0.015875 | 2.4822e-05 | 1.5795e-05 | 0.095808 | 0.095808 | 0.095808 | 0.97792 | -0.42355 | 0.97834 | -0.41531 | 26.3209
160 | -0.06423 | -0.016191 | 0.064308 | 0.016241 | 7.8606e-05 | 5.0032e-05 | 0.097724 | 0.097724 | 0.097724 | 0.97834 | -0.41531 | 0.97965 | -0.38977 | 26.8474
161 | -0.0097956 | -0.0024547 | 0.0097995 | 0.0024567 | 3.9475e-06 | 1.94e-06 | 0.014958 | 0.014958 | 0.014958 | 0.97446 | -0.49162 | 0.97489 | -0.48317 | 4.1093
162 | 0.0075695 | 0.0018968 | -0.0075694 | -0.0018968 | 1.7018e-07 | 6.6602e-08 | 0.011559 | 0.011559 | 0.011559 | 0.97446 | -0.49162 | 0.97444 | -0.4921 | 3.1755
163 | -0.011833 | -0.0029663 | 0.011838 | 0.0029689 | 4.9052e-06 | 2.6391e-06 | 0.018061 | 0.018061 | 0.018061 | 0.97489 | -0.48317 | 0.97533 | -0.47447 | 4.9619
164 | 0.0018008 | 0.00045114 | -0.0018008 | -0.00045131 | 4.7217e-08 | -1.772e-07 | 0.0027499 | 0.0027499 | 0.0027499 | 0.97444 | -0.4921 | 0.97441 | -0.49265 | 0.75548
165 | -0.011838 | -0.0029689 | 0.01184 | 0.0029701 | 2.1141e-06 | 1.1373e-06 | 0.018061 | 0.018061 | 0.018061 | 0.97533 | -0.47447 | 0.97552 | -0.47072 | 4.9618
166 | -0.013903 | -0.0034871 | 0.013905 | 0.0034883 | 2.2721e-06 | 1.2859e-06 | 0.021208 | 0.021207 | 0.021208 | 0.97552 | -0.47072 | 0.9757 | -0.4673 | 5.8262
167 | -0.032058 | -0.0080406 | 0.032075 | 0.0080509 | 1.6548e-05 | 1.036e-05 | 0.048894 | 0.048894 | 0.048894 | 0.9757 | -0.4673 | 0.97625 | -0.45647 | 13.4324
168 | 0.018153 | 0.0045522 | -0.018151 | -0.0045509 | 2.2194e-06 | 1.324e-06 | 0.027686 | 0.027686 | 0.027686 | 0.9757 | -0.4673 | 0.97557 | -0.46986 | 7.6062
169 | -0.034687 | -0.0087055 | 0.034708 | 0.0087187 | 2.0977e-05 | 1.3175e-05 | 0.052876 | 0.052876 | 0.052876 | 0.97625 | -0.45647 | 0.97689 | -0.4438 | 14.5263
170 | 0.0026124 | 0.00065461 | -0.0026123 | -0.00065471 | 7.292e-08 | -1.0667e-07 | 0.0039818 | 0.0039819 | 0.0039819 | 0.97625 | -0.45647 | 0.97622 | -0.45706 | 1.0939
171 | 0.016392 | 0.0041101 | -0.016391 | -0.0041091 | 1.644e-06 | 9.6459e-07 | 0.025004 | 0.025004 | 0.025004 | 0.97557 | -0.46986 | 0.97546 | -0.47197 | 6.8692
172 | -0.012638 | -0.0031675 | 0.012641 | 0.0031693 | 3.2278e-06 | 1.777e-06 | 0.019285 | 0.019285 | 0.019285 | 0.97516 | -0.47796 | 0.97543 | -0.4726 | 5.2981
173 | 0.010285 | 0.0025778 | -0.010285 | -0.0025776 | 3.6876e-07 | 1.862e-07 | 0.015694 | 0.015695 | 0.015695 | 0.97516 | -0.47796 | 0.97512 | -0.47871 | 4.3117
174 | -0.014359 | -0.0035999 | 0.01436 | 0.0036001 | 4.3388e-07 | 2.4758e-07 | 0.021906 | 0.021906 | 0.021906 | 0.97543 | -0.4726 | 0.97546 | -0.47197 | 6.018
175 | 0.0085922 | 0.0021534 | -0.0085917 | -0.0021532 | 4.7233e-07 | 2.109e-07 | 0.013112 | 0.013112 | 0.013112 | 0.97512 | -0.47871 | 0.97506 | -0.47987 | 3.6021
176 | 0.0071737 | 0.0017978 | -0.0071734 | -0.0017977 | 3.3345e-07 | 1.2087e-07 | 0.010948 | 0.010948 | 0.010948 | 0.97506 | -0.47987 | 0.97501 | -0.48084 | 3.0076
177 | 0.0048978 | 0.0012274 | -0.0048977 | -0.0012274 | 1.7091e-07 | 7.6531e-09 | 0.0074748 | 0.0074748 | 0.0074748 | 0.97501 | -0.48084 | 0.97497 | -0.48157 | 2.0535
178 | 0.0022233 | 0.00055712 | -0.0022233 | -0.00055721 | 3.8628e-08 | -8.6842e-08 | 0.0033932 | 0.0033933 | 0.0033933 | 0.97497 | -0.48157 | 0.97495 | -0.48194 | 0.93221
179 | -0.036392 | -0.0091406 | 0.036395 | 0.0091427 | 3.3421e-06 | 2.1026e-06 | 0.05544 | 0.05544 | 0.05544 | 0.97689 | -0.4438 | 0.97699 | -0.44188 | 15.2308
180 | -0.037809 | -0.009497 | 0.037824 | 0.0095068 | 1.5555e-05 | 9.7986e-06 | 0.057593 | 0.057593 | 0.057593 | 0.97699 | -0.44188 | 0.97743 | -0.43326 | 15.8222
181 | 0.0029075 | 0.00072846 | -0.0029073 | -0.00072864 | 1.6121e-07 | -1.7992e-07 | 0.0043942 | 0.0043943 | 0.0043943 | 0.98454 | -0.29486 | 0.98448 | -0.29603 | 1.2072
182 | 0.0035061 | 0.00087865 | -0.003506 | -0.00087869 | 5.9728e-08 | -3.3954e-08 | 0.0052981 | 0.0052981 | 0.0052981 | 0.9847 | -0.29178 | 0.98468 | -0.29214 | 1.4555
183 | 0.0022832 | 0.00057154 | -0.0022829 | -0.00057216 | 2.8256e-07 | -6.1919e-07 | 0.0034555 | 0.0034558 | 0.0034558 | 0.98314 | -0.32183 | 0.98301 | -0.32443 | 0.94939
184 | 0.0023218 | 0.00058168 | -0.0023217 | -0.00058184 | 7.5706e-08 | -1.5875e-07 | 0.0035145 | 0.0035145 | 0.0035145 | 0.98302 | -0.32417 | 0.98299 | -0.32486 | 0.96553
185 | 0.0023217 | 0.00058184 | -0.0023217 | -0.00058187 | 1.6615e-08 | -3.4837e-08 | 0.0035145 | 0.0035145 | 0.0035145 | 0.98299 | -0.32486 | 0.98298 | -0.32501 | 0.96553
186 | 0.06799 | 0.017173 | -0.067976 | -0.017164 | 1.4703e-05 | 8.9933e-06 | 0.10328 | 0.10328 | 0.10328 | 0.98004 | -0.38209 | 0.97981 | -0.3866 | 9.4578
187 | 0.066595 | 0.016818 | -0.066585 | -0.016811 | 1.0098e-05 | 6.4293e-06 | 0.10118 | 0.10118 | 0.10118 | 0.97981 | -0.3866 | 0.97965 | -0.38977 | 27.7974
188 | 0.024299 | 0.0061002 | -0.024295 | -0.0060978 | 3.9578e-06 | 2.4363e-06 | 0.036996 | 0.036996 | 0.036996 | 0.97743 | -0.43326 | 0.97725 | -0.43667 | 10.1637
189 | 0.011788 | 0.0029547 | -0.011788 | -0.0029544 | 6.0838e-07 | 3.2662e-07 | 0.017974 | 0.017974 | 0.017974 | 0.97591 | -0.4631 | 0.97586 | -0.46418 | 4.9379
190 | -0.014008 | -0.0035111 | 0.014011 | 0.0035126 | 2.6641e-06 | 1.5104e-06 | 0.021359 | 0.021359 | 0.021359 | 0.97591 | -0.4631 | 0.97611 | -0.45911 | 5.8679
191 | 0.0095072 | 0.0023829 | -0.0095066 | -0.0023826 | 5.7008e-07 | 2.7448e-07 | 0.014497 | 0.014497 | 0.014497 | 0.97586 | -0.46418 | 0.97579 | -0.46544 | 3.9827
192 | -0.016014 | -0.0040146 | 0.016016 | 0.0040156 | 1.5491e-06 | 9.0479e-07 | 0.024413 | 0.024413 | 0.024413 | 0.97611 | -0.45911 | 0.97622 | -0.45708 | 6.7068
193 | 0.0076234 | 0.0019106 | -0.0076231 | -0.0019105 | 2.6451e-07 | 1.0409e-07 | 0.011625 | 0.011625 | 0.011625 | 0.97579 | -0.46544 | 0.97576 | -0.46617 | 3.1937
194 | -0.017854 | -0.0044764 | 0.017856 | 0.0044775 | 1.91e-06 | 1.1364e-06 | 0.027215 | 0.027215 | 0.027215 | 0.97622 | -0.45708 | 0.97633 | -0.45484 | 7.4767
195 | 0.0053795 | 0.0013482 | -0.0053792 | -0.0013482 | 2.8643e-07 | 4.156e-08 | 0.0082036 | 0.0082037 | 0.0082037 | 0.97576 | -0.46617 | 0.9757 | -0.46729 | 2.2538
196 | -0.019815 | -0.0049684 | 0.019822 | 0.0049724 | 6.5414e-06 | 3.9472e-06 | 0.030201 | 0.030201 | 0.030201 | 0.97633 | -0.45484 | 0.97668 | -0.44791 | 8.2969
197 | -0.021358 | -0.0053575 | 0.021361 | 0.0053591 | 2.7569e-06 | 1.6775e-06 | 0.032541 | 0.032541 | 0.032541 | 0.97668 | -0.44791 | 0.97682 | -0.4452 | 8.9399
198 | -0.022775 | -0.0057135 | 0.022784 | 0.0057192 | 9.2655e-06 | 5.6729e-06 | 0.034695 | 0.034695 | 0.034695 | 0.97682 | -0.4452 | 0.97725 | -0.43667 | 9.5317
199 | 0.0015111 | 0.00037859 | -0.001511 | -0.0003787 | 1.9866e-08 | -1.1267e-07 | 0.0023008 | 0.0023008 | 0.0023008 | 0.97725 | -0.43667 | 0.97724 | -0.43695 | 0.63209
200 | -0.016973 | -0.0042557 | 0.016973 | 0.0042559 | 3.9887e-07 | 2.3573e-07 | 0.025979 | 0.025979 | 0.025979 | 0.97218 | -0.53654 | 0.97221 | -0.53605 | 7.1371
201 | -0.018569 | -0.0046559 | 0.01857 | 0.0046562 | 4.6097e-07 | 2.7615e-07 | 0.028422 | 0.028422 | 0.028422 | 0.97221 | -0.53605 | 0.97224 | -0.53552 | 7.8083
202 | -0.020161 | -0.0050551 | 0.020162 | 0.0050554 | 5.7306e-07 | 3.4686e-07 | 0.030858 | 0.030858 | 0.030858 | 0.97224 | -0.53552 | 0.97227 | -0.53493 | 8.4774
203 | -0.021776 | -0.00546 | 0.021786 | 0.0054662 | 1.0004e-05 | 6.1043e-06 | 0.033329 | 0.033329 | 0.033329 | 0.97227 | -0.53493 | 0.97275 | -0.52529 | 9.1562

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33812 | 0.086826

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022808 | 0.00057162
1 | 0.0020324 | 0.00050936
2 | 0.0016047 | 0.00040216
3 | 0.0025554 | 0.00064045
4 | 0.0058632 | 0.0014695
5 | 0.001587 | 0.00039774
6 | 0.0033759 | 0.00084608
7 | 0.001798 | 0.00045063
8 | 0.0009596 | 0.0002405
9 | 0.0023123 | 0.00057951
10 | 0.0028951 | 0.00072559
11 | 0.0017518 | 0.00043904
12 | 0.0015076 | 0.00037785
13 | 0.0019368 | 0.0004854
14 | 0.0010864 | 0.00027229
15 | 0.0019137 | 0.00047961
16 | 0.0019737 | 0.00049465
17 | 0.0015073 | 0.00037777
18 | 0.0016842 | 0.0004221
19 | 0.0017657 | 0.00044253
20 | 0.0016014 | 0.00040134
21 | 0.0015657 | 0.00039241
22 | 0.0044946 | 0.0011265
23 | 0.0033695 | 0.00084447
24 | 0.00159 | 0.0003985
25 | 0.0031581 | 0.0007915
26 | 0.0010666 | 0.0002673
27 | 0.0017324 | 0.00043419
28 | 0.0033717 | 0.00084502
29 | 0.0035759 | 0.00089619
30 | 0.0014082 | 0.00035292
31 | 0.0025259 | 0.00063304
32 | 0.0011917 | 0.00029866
33 | 0.0019895 | 0.00049862
34 | 0.00091068 | 0.00022824
35 | 0.0017192 | 0.00043088
36 | 0.00098367 | 0.00024653
37 | 0.0031694 | 0.00079433
38 | 0.0021086 | 0.00052845
39 | 0.0012555 | 0.00031465
40 | 0.0012908 | 0.0003235
41 | 0.0010636 | 0.00026656
42 | 0.0014444 | 0.000362
43 | 0.0017373 | 0.0004354
44 | 0.001838 | 0.00046066
45 | 0.0017283 | 0.00043315
46 | 0.0013007 | 0.000326
47 | 0.00124 | 0.00031078
48 | 0.0016697 | 0.00041847
49 | 0.0021118 | 0.00052927
50 | 0.00092898 | 0.00023282
51 | 0.00083843 | 0.00021013
52 | 0.00089624 | 0.00022462
53 | 0.0021583 | 0.00054091
54 | 0.0010583 | 0.00026523
55 | 0.0021818 | 0.0005468
56 | 0.0011074 | 0.00027753
57 | 0.0019684 | 0.00049332
58 | 0.0010222 | 0.00025618
59 | 0.0017298 | 0.00043352
60 | 0.0014636 | 0.00036682
61 | 0.00084192 | 0.00021101
62 | 0.0019176 | 0.0004806
63 | 0.0020743 | 0.00051987
64 | 0.0030385 | 0.00076151
65 | 0.0024279 | 0.00060849
66 | 0.0040922 | 0.0010256
67 | 0.002093 | 0.00052457
68 | 0.010509 | 0.0026338
69 | 0.0024346 | 0.00061016
70 | 0.0027535 | 0.00069008
71 | 0.0031847 | 0.00079817
72 | 0.0010486 | 0.0002628
73 | 0.001168 | 0.00029273
74 | 0.00093575 | 0.00023452
75 | 0.0025179 | 0.00063105
76 | 0.0032532 | 0.00081532
77 | 0.00095591 | 0.00023957
78 | 0.0010343 | 0.00025922
79 | 0.00088971 | 0.00022298
80 | 0.0010616 | 0.00026605
81 | 0.0032787 | 0.00082171
82 | 0.0014453 | 0.00036223
83 | 0.0021372 | 0.00053563
84 | 0.0021053 | 0.00052763
85 | 0.0021269 | 0.00053305
86 | 0.002196 | 0.00055038
87 | 0.0039642 | 0.00099352
88 | 0.0029351 | 0.0007356
89 | 0.00093785 | 0.00023505
90 | 0.0029113 | 0.00072965
91 | 0.00096457 | 0.00024174
92 | 0.0012885 | 0.00032292
93 | 0.0016447 | 0.00041221
94 | 0.0029258 | 0.00073329
95 | 0.0025352 | 0.00063539
96 | 0.0016507 | 0.0004137
97 | 0.0014888 | 0.00037314
98 | 0.0017533 | 0.00043943
99 | 0.0019288 | 0.00048339
100 | 0.0019303 | 0.00048379
101 | 0.0014476 | 0.00036279
102 | 0.0016541 | 0.00041455
103 | 0.0010463 | 0.00026222
104 | 0.0015428 | 0.00038666
105 | 0.0023228 | 0.00058214
106 | 0.0022451 | 0.00056267
107 | 0.0041518 | 0.0010405
108 | 0.001909 | 0.00047843
109 | 0.0016543 | 0.00041461
110 | 0.0021971 | 0.00055064
111 | 0.0010414 | 0.00026099
112 | 0.0023926 | 0.00059964
113 | 0.0016652 | 0.00041733
114 | 0.002661 | 0.0006669
115 | 0.00126 | 0.00031579
116 | 0.0022135 | 0.00055476
117 | 0.0022261 | 0.0005579
118 | 0.0020333 | 0.0005096
119 | 0.0018008 | 0.00045131
120 | 0.0020628 | 0.00051699
121 | 0.001055 | 0.00026441
122 | 0.0017588 | 0.00044081
123 | 0.002353 | 0.00058972
124 | 0.0017179 | 0.00043055
125 | 0.0016926 | 0.00042421
126 | 0.002031 | 0.00050901
127 | 0.001418 | 0.00035539
128 | 0.0022755 | 0.0005703
129 | 0.0026743 | 0.00067025
130 | 0.0016836 | 0.00042195
131 | 0.0026123 | 0.00065471
132 | 0.0014134 | 0.00035422
133 | 0.0022233 | 0.00055721
134 | 0.0029188 | 0.00073153
135 | 0.0029073 | 0.00072864
136 | 0.0028581 | 0.00071632
137 | 0.003506 | 0.00087869
138 | 0.0041747 | 0.0010463
139 | 0.0022829 | 0.00057216
140 | 0.0013804 | 0.00034596
141 | 0.0023217 | 0.00058187
142 | 0.0022767 | 0.00057059
143 | 0.0011216 | 0.0002811
144 | 0.0022201 | 0.00055641
145 | 0.0022803 | 0.0005715
146 | 0.0020031 | 0.00050203
147 | 0.0018832 | 0.00047198
148 | 0.0018387 | 0.00046083
149 | 0.0022437 | 0.00056232
150 | 0.0019588 | 0.00049092
151 | 0.0053792 | 0.0013482
152 | 0.0015364 | 0.00038507
153 | 0.001414 | 0.00035437
154 | 0.001511 | 0.0003787
155 | 0.0021535 | 0.00053972
156 | 0.0015962 | 0.00040004
157 | 0.0015914 | 0.00039883
158 | 0.0016146 | 0.00040465
159 | 0.0021419 | 0.0005368

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1