## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_153-1_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_153-1_1_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_153-1_1_6_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_153-1_1_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_153-1_1_6_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_153-1_1_6_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_153-1_1_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_153-1_1_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_153-1_1_6_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_153-1_1_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_153-1_1_6_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_153-1_1_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_153-1_1_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_153-1_1_6_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_153-1_1_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_153-1_1_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_153-1_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_153-1_1_6_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_153-1_1_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_153-1_1_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_153-1_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_153-1_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_153-1_1_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_153-1_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_153-1_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_153-1_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_153-1_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_153-1_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_153-1_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_153-1_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_153-1_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_153-1_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_153-1_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_153-1_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_153-1_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_153-1_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_153-1_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_153-1_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_153-1_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_153-1_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_153-1_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_153-1_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_153-1_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_153-1_1_6_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_153-1_1_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_153-1_1_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_153-1_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_153-1_1_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_153-1_1_6_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_153-1_1_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_153-1_1_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_153-1_1_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_153-1_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_153-1_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_153-1_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_153-1_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_153-1_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_153-1_1_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_153-1_1_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_153-1_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_153-1_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_153-1_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_153-1_1_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_153-1_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_153-1_1_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_153-1_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_153-1_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_153-1_1_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_153-1_1_6_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_153-1_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_153-1_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_153-1_1_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_153-1_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_153-1_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_153-1_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_153-1_1_6_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_153-1_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_153-1_1_6_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_153-1_1_6_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_153-1_1_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_153-1_1_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_153-1_1_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_153-1_1_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_153-1_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_153-1_1_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_153-1_1_6_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_153-1_1_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_153-1_1_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_153-1_1_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_153-1_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_153-1_1_6_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_153-1_1_6_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_153-1_1_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_153-1_1_6_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_153-1_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_153-1_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_153-1_1_6_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_153-1_1_6_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_153-1_1_6_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_153-1_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_153-1_1_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_153-1_1_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_153-1_1_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_153-1_1_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_153-1_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_153-1_1_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_153-1_1_6_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_153-1_1_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_153-1_1_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_153-1_1_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_153-1_1_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_153-1_1_6_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_153-1_1_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_153-1_1_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_153-1_1_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_153-1_1_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_153-1_1_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_153-1_1_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_153-1_1_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_153-1_1_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_153-1_1_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_153-1_1_6_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_153-1_1_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_153-1_1_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_153-1_1_6_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_153-1_1_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_153-1_1_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_153-1_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_153-1_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_153-1_1_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_153-1_1_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_153-1_1_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_153-1_1_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_153-1_1_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_153-1_1_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_153-1_1_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_153-1_1_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_153-1_1_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_153-1_1_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_153-1_1_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_153-1_1_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_153-1_1_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_153-1_1_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_153-1_1_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_153-1_1_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_153-1_1_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_153-1_1_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_153-1_1_6_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_153-1_1_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_153-1_1_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_153-1_1_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_153-1_1_6_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_153-1_1_6_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_153-1_1_6_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_153-1_1_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_153-1_1_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_153-1_1_6_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_153-1_1_6_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_153-1_1_6_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_153-1_1_6_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_153-1_1_6_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_153-1_1_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_153-1_1_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_153-1_1_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_153-1_1_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_153-1_1_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_153-1_1_6_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_153-1_1_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_153-1_1_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_153-1_1_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_153-1_1_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_153-1_1_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_153-1_1_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_153-1_1_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_153-1_1_6_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_153-1_1_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_153-1_1_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_153-1_1_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_153-1_1_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_153-1_1_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_153-1_1_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_153-1_1_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_153-1_1_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_153-1_1_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_153-1_1_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_153-1_1_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_153-1_1_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_153-1_1_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_153-1_1_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_153-1_1_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_153-1_1_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_153-1_1_6_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_153-1_1_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_153-1_1_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_153-1_1_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_153-1_1_6_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_153-1_1_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_153-1_1_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_153-1_1_6_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_153-1_1_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_153-1_1_6_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_153-1_1_6_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_153-1_1_6_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_153-1_1_6_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_153-1_1_6_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_153-1_1_6_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_153-1_1_6_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_153-1_1_6_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_153-1_1_6_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_153-1_1_6_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_153-1_1_6_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_153-1_1_6_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_153-1_1_6_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_153-1_1_6_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_153-1_1_6_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_153-1_1_6_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_MV_355_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_153-1_1_6_load_291 | 2 | 0.00078818 | 0.00019754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_153-1_1_6_load_297 | 4 | 0.00030974 | 7.7629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_153-1_1_6_load_296 | 5 | 0.00023093 | 5.7877e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_153-1_1_6_load_290 | 8 | 0.0003462 | 8.6767e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_153-1_1_6_load_294 | 10 | 0.00031203 | 7.8201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_153-1_1_6_load_261 | 11 | 0.001647 | 0.00041277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_153-1_1_6_load_262 | 12 | 0.0013978 | 0.00035032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_153-1_1_6_load_292 | 13 | 0.00026991 | 6.7647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_153-1_1_6_load_249 | 14 | 0.00056384 | 0.00014131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_153-1_1_6_load_248 | 15 | 0.00018502 | 4.6371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_153-1_1_6_load_295 | 17 | 0.00018757 | 4.7011e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_153-1_1_6_load_90 | 18 | 0.00056937 | 0.0001427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_153-1_1_6_load_93 | 20 | 0.0016908 | 0.00042376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_153-1_1_6_load_98 | 22 | 0.0014669 | 0.00036765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_153-1_1_6_load_105 | 23 | 0.0021186 | 0.00053096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_153-1_1_6_load_107 | 24 | 0.0017881 | 0.00044814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_153-1_1_6_load_95 | 25 | 0.00066847 | 0.00016753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_153-1_1_6_load_103 | 27 | 0.0016525 | 0.00041415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_153-1_1_6_load_108 | 28 | 0.0014353 | 0.00035972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_153-1_1_6_load_100 | 29 | 0.00093458 | 0.00023423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_153-1_1_6_load_101 | 30 | 0.0010817 | 0.00027109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_153-1_1_6_load_114 | 31 | 0.00056733 | 0.00014219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_153-1_1_6_load_102 | 35 | 0.0016671 | 0.00041781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_153-1_1_6_load_104 | 36 | 0.0030495 | 0.00076427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_153-1_1_6_load_106 | 37 | 0.001841 | 0.00046139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_153-1_1_6_load_112 | 38 | 0.001696 | 0.00042507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_153-1_1_6_load_110 | 39 | 0.0016259 | 0.00040749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_153-1_1_6_load_113 | 40 | 0.0020983 | 0.00052588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_153-1_1_6_load_111 | 41 | 0.0016074 | 0.00040285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_153-1_1_6_load_346 | 43 | 0.0009388 | 0.00023528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_153-1_1_6_load_191 | 45 | 0.00051019 | 0.00012787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_153-1_1_6_load_172 | 47 | 0.002765 | 0.00069298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_153-1_1_6_load_345 | 48 | 0.00063004 | 0.0001579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_153-1_1_6_load_175 | 49 | 0.0028413 | 0.00071209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_153-1_1_6_load_163 | 50 | 0.00158 | 0.00039598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_153-1_1_6_load_183 | 51 | 0.00064884 | 0.00016261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_153-1_1_6_load_119 | 52 | 0.0023024 | 0.00057703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_153-1_1_6_load_120 | 53 | 0.00040851 | 0.00010238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_153-1_1_6_load_123 | 56 | 0.00070349 | 0.00017631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_153-1_1_6_load_148 | 57 | 0.00044527 | 0.0001116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_153-1_1_6_load_149 | 58 | 0.00022553 | 5.6524e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_153-1_1_6_load_145 | 62 | 0.00091316 | 0.00022886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_153-1_1_6_load_216 | 64 | 0.0035676 | 0.00089413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_153-1_1_6_load_150 | 67 | 0.00037586 | 9.4199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_153-1_1_6_load_354 | 68 | 0.00024643 | 6.1761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_153-1_1_6_load_138 | 70 | 0.00074169 | 0.00018588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_153-1_1_6_load_314 | 75 | 0.00031251 | 7.8322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_153-1_1_6_load_304 | 77 | 0.00054871 | 0.00013752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_153-1_1_6_load_303 | 78 | 0.00037208 | 9.3253e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_153-1_1_6_load_205 | 79 | 0.00041269 | 0.00010343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_153-1_1_6_load_202 | 80 | 0.00013655 | 3.4223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_153-1_1_6_load_143 | 81 | 0.00039174 | 9.818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_153-1_1_6_load_215 | 82 | 0.010197 | 0.0025555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_153-1_1_6_load_147 | 83 | 0.00087108 | 0.00021831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_153-1_1_6_load_268 | 85 | 0.00083512 | 0.0002093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_153-1_1_6_load_269 | 87 | 0.0036985 | 0.00092693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_153-1_1_6_load_267 | 88 | 0.0034076 | 0.00085403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_153-1_1_6_load_315 | 90 | 0.0017985 | 0.00045076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_153-1_1_6_load_298 | 91 | 7.9853e-05 | 2.0013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_153-1_1_6_load_201 | 92 | 0.00031695 | 7.9435e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_153-1_1_6_load_312 | 93 | 0.00018905 | 4.7381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_153-1_1_6_load_140 | 95 | 0.00060927 | 0.0001527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_153-1_1_6_load_307 | 96 | 0.00014917 | 3.7386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_153-1_1_6_load_313 | 97 | 0.00024324 | 6.0961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_153-1_1_6_load_308 | 98 | 0.00053808 | 0.00013486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_153-1_1_6_load_142 | 99 | 0.0005371 | 0.00013461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_153-1_1_6_load_151 | 100 | 0.0047808 | 0.0011982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_153-1_1_6_load_154 | 103 | 0.0049923 | 0.0012512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_153-1_1_6_load_158 | 105 | 0.0077919 | 0.0019528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_153-1_1_6_load_288 | 106 | 0.0019188 | 0.00048089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_153-1_1_6_load_167 | 107 | 0.0052583 | 0.0013179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_153-1_1_6_load_214 | 109 | 0.005382 | 0.0013489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_153-1_1_6_load_353 | 111 | 0.01655 | 0.0041478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_153-1_1_6_load_160 | 112 | 0.002055 | 0.00051502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_153-1_1_6_load_159 | 114 | 0.0019145 | 0.00047982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_153-1_1_6_load_162 | 116 | 0.00053652 | 0.00013447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_153-1_1_6_load_164 | 117 | 0.0016808 | 0.00042126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_153-1_1_6_load_165 | 118 | 0.0021405 | 0.00053646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_153-1_1_6_load_166 | 119 | 0.0018306 | 0.00045879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_153-1_1_6_load_196 | 120 | 0.0094286 | 0.002363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_153-1_1_6_load_306 | 121 | 0.0016071 | 0.00040277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_153-1_1_6_load_347 | 124 | 0.0082121 | 0.0020581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_153-1_1_6_load_211 | 125 | 0.0064577 | 0.0016184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_153-1_1_6_load_176 | 126 | 0.0053648 | 0.0013445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_153-1_1_6_load_177 | 127 | 0.0029696 | 0.00074425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_153-1_1_6_load_178 | 128 | 0.003085 | 0.00077316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_153-1_1_6_load_179 | 129 | 0.00067588 | 0.00016939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_153-1_1_6_load_184 | 131 | 0.0014969 | 0.00037516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_153-1_1_6_load_181 | 133 | 0.0018571 | 0.00046544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_153-1_1_6_load_209 | 134 | 0.0057112 | 0.0014314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_153-1_1_6_load_182 | 136 | 0.00095329 | 0.00023892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_153-1_1_6_load_190 | 137 | 0.00131 | 0.00032832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_153-1_1_6_load_186 | 138 | 0.0027083 | 0.00067876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_153-1_1_6_load_187 | 139 | 0.0024698 | 0.00061899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_153-1_1_6_load_189 | 140 | 0.0097028 | 0.0024318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_153-1_1_6_load_194 | 141 | 0.0019763 | 0.0004953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_153-1_1_6_load_192 | 142 | 0.0035656 | 0.00089361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_153-1_1_6_load_193 | 143 | 0.0026152 | 0.00065544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_153-1_1_6_load_195 | 144 | 0.0025926 | 0.00064976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_153-1_1_6_load_199 | 146 | 0.00032219 | 8.0749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_153-1_1_6_load_305 | 147 | 0.0098298 | 0.0024636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_153-1_1_6_load_203 | 148 | 0.00015989 | 4.0073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_153-1_1_6_load_204 | 149 | 0.00049871 | 0.00012499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_153-1_1_6_load_208 | 150 | 0.00089304 | 0.00022382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_153-1_1_6_load_299 | 151 | 0.00029678 | 7.438e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_153-1_1_6_load_273 | 152 | 0.0024015 | 0.00060187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_153-1_1_6_load_234 | 154 | 0.0014144 | 0.00035449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_153-1_1_6_load_287 | 157 | 0.0033497 | 0.00083952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_153-1_1_6_load_279 | 158 | 0.0024058 | 0.00060296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_153-1_1_6_load_275 | 159 | 0.0017339 | 0.00043455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_153-1_1_6_load_286 | 160 | 0.0017637 | 0.00044203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_153-1_1_6_load_224 | 163 | 0.0031698 | 0.00079443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_153-1_1_6_load_222 | 164 | 0.0043707 | 0.0010954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_153-1_1_6_load_352 | 166 | 0.0018474 | 0.000463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_153-1_1_6_load_223 | 169 | 0.0023307 | 0.00058414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_153-1_1_6_load_225 | 170 | 0.0025778 | 0.00064606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_153-1_1_6_load_226 | 171 | 0.0023948 | 0.00060018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_153-1_1_6_load_235 | 172 | 0.00012891 | 3.2308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_153-1_1_6_load_237 | 173 | 0.00033565 | 8.4121e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_153-1_1_6_load_289 | 174 | 0.00091227 | 0.00022864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_153-1_1_6_load_239 | 175 | 0.00013197 | 3.3076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_153-1_1_6_load_240 | 176 | 9.9108e-05 | 2.4839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_153-1_1_6_load_241 | 177 | 0.0010381 | 0.00026016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_153-1_1_6_load_242 | 178 | 0.00015108 | 3.7864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_153-1_1_6_load_243 | 179 | 0.00010317 | 2.5857e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_153-1_1_6_load_244 | 180 | 9.6237e-05 | 2.4119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_153-1_1_6_load_246 | 182 | 0.0003114 | 7.8044e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_153-1_1_6_load_247 | 183 | 0.00021719 | 5.4434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_153-1_1_6_load_252 | 186 | 0.0041324 | 0.0010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_153-1_1_6_load_255 | 187 | 0.0014393 | 0.00036071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_153-1_1_6_load_256 | 188 | 0.00094676 | 0.00023728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_153-1_1_6_load_253 | 189 | 0.00075917 | 0.00019027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_153-1_1_6_load_271 | 191 | 0.0036903 | 0.00092488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_153-1_1_6_load_254 | 192 | 0.00078223 | 0.00019604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_153-1_1_6_load_266 | 193 | 0.0014258 | 0.00035735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_153-1_1_6_load_258 | 194 | 0.00097483 | 0.00024432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_153-1_1_6_load_272 | 195 | 0.0080224 | 0.0020106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_153-1_1_6_load_257 | 196 | 0.0017498 | 0.00043853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_153-1_1_6_load_259 | 197 | 0.0023617 | 0.00059191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_153-1_1_6_load_270 | 198 | 0.0045615 | 0.0011432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_153-1_1_6_load_263 | 199 | 0.0021038 | 0.00052727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_153-1_1_6_load_274 | 200 | 0.0068604 | 0.0017194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_153-1_1_6_load_278 | 201 | 0.0047819 | 0.0011985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_153-1_1_6_load_280 | 202 | 0.0011133 | 0.00027902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_153-1_1_6_load_276 | 203 | 0.0011052 | 0.00027698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_153-1_1_6_load_281 | 204 | 0.010846 | 0.0027184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_153-1_1_6_load_282 | 205 | 0.0049197 | 0.001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_153-1_1_6_load_283 | 206 | 0.0010176 | 0.00025503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_153-1_1_6_load_284 | 207 | 0.0011511 | 0.0002885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_153-1_1_6_load_285 | 208 | 0.0029795 | 0.00074674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_153-1_1_6_load_293 | 209 | 0.00026054 | 6.5298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_153-1_1_6_load_300 | 210 | 0.00031076 | 7.7884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_153-1_1_6_load_302 | 212 | 0.00063881 | 0.0001601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_153-1_1_6_load_309 | 213 | 0.0011071 | 0.00027747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_153-1_1_6_load_310 | 214 | 0.00060369 | 0.0001513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_153-1_1_6_load_311 | 215 | 0.0004426 | 0.00011093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 86 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_153-1_1_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.14094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_153-1_1_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.033689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_153-1_1_6_line_2 |  | 1 | 10 | 0.12281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_153-1_1_6_line_3 |  | 1 | 6 | 0.1441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_153-1_1_6_line_4 |  | 2 | 13 | 0.014138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_153-1_1_6_line_5 |  | 3 | 4 | 0.023158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_153-1_1_6_line_6 |  | 3 | 5 | 0.086862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_153-1_1_6_line_7 |  | 4 | 16 | 0.39051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_153-1_1_6_line_8 |  | 5 | 17 | 0.024608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_153-1_1_6_line_9 |  | 6 | 7 | 0.31087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_153-1_1_6_line_10 |  | 7 | 8 | 0.051484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_153-1_1_6_line_11 |  | 7 | 9 | 0.15743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_153-1_1_6_line_12 |  | 8 | 174 | 0.008398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_153-1_1_6_line_13 |  | 9 | 154 | 0.040292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_153-1_1_6_line_14 |  | 9 | 71 | 0.03309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_153-1_1_6_line_15 |  | 11 | 12 | 0.025014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_153-1_1_6_line_16 |  | 12 | 199 | 0.021394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_153-1_1_6_line_17 |  | 13 | 209 | 0.0036963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_153-1_1_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.017755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_153-1_1_6_line_19 |  | 15 | 182 | 0.0088302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_153-1_1_6_line_20 |  | 16 | 71 | 0.57383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_153-1_1_6_line_21 |  | 16 | 72 | 0.029022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_153-1_1_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.015883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_153-1_1_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0084512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_153-1_1_6_line_24 |  | 19 | 21 | 0.004588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_153-1_1_6_line_25 |  | 20 | 22 | 0.0012878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_153-1_1_6_line_26 |  | 21 | 23 | 0.0145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_153-1_1_6_line_27 |  | 21 | 24 | 0.020157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_153-1_1_6_line_28 |  | 23 | 27 | 0.00753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_153-1_1_6_line_29 |  | 24 | 28 | 0.0032915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_153-1_1_6_line_30 |  | 25 | 26 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_153-1_1_6_line_31 |  | 26 | 29 | 0.020826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_153-1_1_6_line_32 |  | 26 | 30 | 0.034137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_153-1_1_6_line_33 |  | 27 | 35 | 0.0064058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_153-1_1_6_line_34 |  | 28 | 33 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_153-1_1_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0050908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_153-1_1_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.03012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_153-1_1_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.012594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_153-1_1_6_line_38 |  | 32 | 34 | 0.004344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_153-1_1_6_line_39 |  | 33 | 40 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_153-1_1_6_line_40 |  | 34 | 42 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_153-1_1_6_line_41 |  | 34 | 43 | 0.049431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_153-1_1_6_line_42 |  | 35 | 36 | 0.0053043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_153-1_1_6_line_43 |  | 36 | 37 | 0.015806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_153-1_1_6_line_44 |  | 37 | 38 | 0.00048875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_153-1_1_6_line_45 |  | 38 | 39 | 0.0042127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_153-1_1_6_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0076455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_153-1_1_6_line_47 |  | 42 | 44 | 0.006716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_153-1_1_6_line_48 |  | 42 | 45 | 0.0096599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_153-1_1_6_line_49 |  | 43 | 48 | 0.032042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_153-1_1_6_line_50 |  | 44 | 49 | 0.01278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_153-1_1_6_line_51 |  | 44 | 50 | 0.021817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_153-1_1_6_line_52 |  | 44 | 46 | 0.004565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_153-1_1_6_line_53 |  | 45 | 51 | 0.0075891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_153-1_1_6_line_54 |  | 46 | 47 | 0.0068669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_153-1_1_6_line_55 |  | 48 | 132 | 0.025735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_153-1_1_6_line_56 |  | 49 | 123 | 0.034939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_153-1_1_6_line_57 |  | 50 | 115 | 0.0009063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_153-1_1_6_line_58 |  | 52 | 53 | 0.028512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_153-1_1_6_line_59 |  | 52 | 54 | 0.034543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_153-1_1_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.024852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_153-1_1_6_line_61 |  | 54 | 56 | 0.012286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_153-1_1_6_line_62 |  | 55 | 57 | 0.049373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_153-1_1_6_line_63 |  | 55 | 58 | 0.089953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_153-1_1_6_line_64 |  | 56 | 59 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_153-1_1_6_line_65 |  | 59 | 69 | 0.007527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_153-1_1_6_line_66 |  | 59 | 66 | 0.0088861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_153-1_1_6_line_67 |  | 60 | 61 | 0.2401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_153-1_1_6_line_68 |  | 60 | 62 | 0.036917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_153-1_1_6_line_69 |  | 61 | 63 | 0.13847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_153-1_1_6_line_70 |  | 62 | 81 | 0.027329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_153-1_1_6_line_71 |  | 63 | 64 | 0.23173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_153-1_1_6_line_72 |  | 64 | 82 | 0.021445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_153-1_1_6_line_73 |  | 65 | 66 | 0.00582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_153-1_1_6_line_74 |  | 65 | 67 | 0.0066072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_153-1_1_6_line_75 |  | 66 | 68 | 0.025139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_153-1_1_6_line_76 |  | 67 | 83 | 0.016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_153-1_1_6_line_77 |  | 69 | 70 | 0.035715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_153-1_1_6_line_78 |  | 70 | 84 | 0.032662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_153-1_1_6_line_79 |  | 71 | 85 | 0.038692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_153-1_1_6_line_80 |  | 72 | 79 | 0.14293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_153-1_1_6_line_81 |  | 72 | 80 | 0.10611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_153-1_1_6_line_82 |  | 72 | 76 | 0.28238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_153-1_1_6_line_83 |  | 73 | 74 | 0.006751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_153-1_1_6_line_84 |  | 73 | 75 | 0.032649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_153-1_1_6_line_85 |  | 74 | 89 | 0.059866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_153-1_1_6_line_86 |  | 75 | 90 | 0.056998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_153-1_1_6_line_87 |  | 76 | 77 | 0.019642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_153-1_1_6_line_88 |  | 76 | 78 | 0.022391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_153-1_1_6_line_89 |  | 79 | 91 | 0.010787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_153-1_1_6_line_90 |  | 80 | 92 | 0.0033034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_153-1_1_6_line_91 |  | 81 | 99 | 0.0028374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_153-1_1_6_line_92 |  | 82 | 161 | 0.037693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_153-1_1_6_line_93 |  | 83 | 89 | 0.013712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_153-1_1_6_line_94 |  | 84 | 95 | 0.051507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_153-1_1_6_line_95 |  | 84 | 94 | 0.014431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_153-1_1_6_line_96 |  | 85 | 153 | 0.14263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_153-1_1_6_line_97 |  | 86 | 87 | 0.021725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_153-1_1_6_line_98 |  | 86 | 88 | 0.049956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_153-1_1_6_line_99 |  | 87 | 152 | 0.014153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_153-1_1_6_line_100 |  | 88 | 153 | 0.015723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_153-1_1_6_line_101 |  | 89 | 99 | 0.0012441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_153-1_1_6_line_102 |  | 90 | 212 | 0.030613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_153-1_1_6_line_103 |  | 91 | 151 | 0.041703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_153-1_1_6_line_104 |  | 92 | 148 | 0.02425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_153-1_1_6_line_105 |  | 93 | 94 | 0.0065234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_153-1_1_6_line_106 |  | 94 | 97 | 0.004345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_153-1_1_6_line_107 |  | 95 | 96 | 0.0055444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_153-1_1_6_line_108 |  | 96 | 98 | 0.011902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_153-1_1_6_line_109 |  | 98 | 213 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_153-1_1_6_line_110 |  | 100 | 101 | 0.046807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_153-1_1_6_line_111 |  | 100 | 102 | 0.0037194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_153-1_1_6_line_112 |  | 101 | 103 | 0.034685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_153-1_1_6_line_113 |  | 101 | 104 | 0.044783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_153-1_1_6_line_114 |  | 102 | 105 | 0.031974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_153-1_1_6_line_115 |  | 103 | 106 | 0.021092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_153-1_1_6_line_116 |  | 104 | 107 | 0.031909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_153-1_1_6_line_117 |  | 105 | 112 | 0.014542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_153-1_1_6_line_118 |  | 106 | 108 | 0.011372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_153-1_1_6_line_119 |  | 108 | 109 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_153-1_1_6_line_120 |  | 108 | 110 | 0.035313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_153-1_1_6_line_121 |  | 109 | 113 | 0.023266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_153-1_1_6_line_122 |  | 110 | 111 | 0.0035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_153-1_1_6_line_123 |  | 112 | 114 | 0.028477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_153-1_1_6_line_124 |  | 113 | 155 | 0.029245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_153-1_1_6_line_125 |  | 113 | 125 | 0.092176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_153-1_1_6_line_126 |  | 114 | 115 | 0.011475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_153-1_1_6_line_127 |  | 115 | 116 | 0.022048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_153-1_1_6_line_128 |  | 116 | 117 | 0.014604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_153-1_1_6_line_129 |  | 117 | 118 | 0.010717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_153-1_1_6_line_130 |  | 118 | 119 | 0.010626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_153-1_1_6_line_131 |  | 119 | 120 | 0.076563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_153-1_1_6_line_132 |  | 120 | 121 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_153-1_1_6_line_133 |  | 121 | 147 | 0.0030254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_153-1_1_6_line_134 |  | 122 | 123 | 0.02447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_153-1_1_6_line_135 |  | 122 | 124 | 0.0010723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_153-1_1_6_line_136 |  | 126 | 127 | 0.025708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_153-1_1_6_line_137 |  | 127 | 128 | 0.0086678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_153-1_1_6_line_138 |  | 128 | 129 | 0.015382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_153-1_1_6_line_139 |  | 129 | 130 | 0.048718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_153-1_1_6_line_140 |  | 130 | 131 | 0.018855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_153-1_1_6_line_141 |  | 130 | 132 | 0.004359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_153-1_1_6_line_142 |  | 130 | 133 | 0.019058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_153-1_1_6_line_143 |  | 131 | 134 | 0.057017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_153-1_1_6_line_144 |  | 132 | 135 | 0.018229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_153-1_1_6_line_145 |  | 133 | 136 | 0.027281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_153-1_1_6_line_146 |  | 135 | 137 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_153-1_1_6_line_147 |  | 135 | 138 | 0.020566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_153-1_1_6_line_148 |  | 137 | 141 | 0.018484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_153-1_1_6_line_149 |  | 138 | 139 | 0.0051024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_153-1_1_6_line_150 |  | 139 | 140 | 0.024248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_153-1_1_6_line_151 |  | 141 | 142 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_153-1_1_6_line_152 |  | 142 | 143 | 0.030047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_153-1_1_6_line_153 |  | 143 | 144 | 0.020366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_153-1_1_6_line_154 |  | 144 | 145 | 0.015025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_153-1_1_6_line_155 |  | 145 | 146 | 0.0076908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_153-1_1_6_line_156 |  | 148 | 149 | 0.0050387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_153-1_1_6_line_157 |  | 149 | 150 | 0.007549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_153-1_1_6_line_158 |  | 151 | 210 | 0.015853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_153-1_1_6_line_159 |  | 152 | 200 | 0.010348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_153-1_1_6_line_160 |  | 153 | 199 | 0.018681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_153-1_1_6_line_161 |  | 154 | 172 | 0.037861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_153-1_1_6_line_162 |  | 155 | 156 | 0.006124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_153-1_1_6_line_163 |  | 155 | 157 | 0.017887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_153-1_1_6_line_164 |  | 156 | 158 | 0.019873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_153-1_1_6_line_165 |  | 156 | 159 | 0.01915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_153-1_1_6_line_166 |  | 157 | 160 | 0.029241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_153-1_1_6_line_167 |  | 158 | 186 | 0.056909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_153-1_1_6_line_168 |  | 159 | 203 | 0.011066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_153-1_1_6_line_169 |  | 160 | 208 | 0.019748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_153-1_1_6_line_170 |  | 161 | 162 | 0.027874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_153-1_1_6_line_171 |  | 162 | 163 | 0.022241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_153-1_1_6_line_172 |  | 162 | 164 | 0.013686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_153-1_1_6_line_173 |  | 163 | 167 | 0.018231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_153-1_1_6_line_174 |  | 164 | 169 | 0.019682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_153-1_1_6_line_175 |  | 165 | 166 | 0.014732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_153-1_1_6_line_176 |  | 165 | 167 | 0.054348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_153-1_1_6_line_177 |  | 165 | 168 | 0.050159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
178 | LV_153-1_1_6_line_178 |  | 168 | 170 | 0.024104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_153-1_1_6_line_179 |  | 170 | 171 | 0.028982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
180 | LV_153-1_1_6_line_180 |  | 172 | 173 | 0.0033063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_153-1_1_6_line_181 |  | 175 | 176 | 0.024354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_153-1_1_6_line_182 |  | 176 | 177 | 0.0051106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_153-1_1_6_line_183 |  | 177 | 178 | 0.01738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_153-1_1_6_line_184 |  | 178 | 179 | 0.011677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_153-1_1_6_line_185 |  | 179 | 180 | 0.0076915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_153-1_1_6_line_186 |  | 180 | 181 | 0.01666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_153-1_1_6_line_187 |  | 181 | 182 | 0.020642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_153-1_1_6_line_188 |  | 181 | 183 | 0.001747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_153-1_1_6_line_189 |  | 183 | 184 | 0.10886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_153-1_1_6_line_190 |  | 184 | 185 | 0.032372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_153-1_1_6_line_191 |  | 184 | 186 | 0.02262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_153-1_1_6_line_192 |  | 185 | 187 | 0.01857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_153-1_1_6_line_193 |  | 185 | 188 | 0.018167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_153-1_1_6_line_194 |  | 185 | 189 | 0.014564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_153-1_1_6_line_195 |  | 187 | 190 | 0.014956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_153-1_1_6_line_196 |  | 188 | 191 | 0.021742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_153-1_1_6_line_197 |  | 189 | 192 | 0.016168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_153-1_1_6_line_198 |  | 190 | 193 | 0.013696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_153-1_1_6_line_199 |  | 190 | 194 | 0.011044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_153-1_1_6_line_200 |  | 191 | 195 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_153-1_1_6_line_201 |  | 193 | 198 | 0.019033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_153-1_1_6_line_202 |  | 194 | 196 | 0.002364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_153-1_1_6_line_203 |  | 196 | 197 | 0.020879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_153-1_1_6_line_204 |  | 200 | 201 | 0.016733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_153-1_1_6_line_205 |  | 201 | 202 | 0.015211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_153-1_1_6_line_206 |  | 201 | 203 | 0.019376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
207 | LV_153-1_1_6_line_207 |  | 202 | 204 | 0.0090447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_153-1_1_6_line_208 |  | 205 | 206 | 0.020795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_153-1_1_6_line_209 |  | 205 | 207 | 0.026002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_153-1_1_6_line_210 |  | 206 | 208 | 0.0022887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_153-1_1_6_line_211 |  | 210 | 211 | 0.12633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
212 | LV_153-1_1_6_line_212 |  | 211 | 212 | 0.032019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
213 | LV_153-1_1_6_line_213 |  | 213 | 214 | 0.0016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_153-1_1_6_line_214 |  | 214 | 215 | 0.02114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_153-1_1_6_trafo_206 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 216 | 86 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51
0 | 2699652.2823 | 1235063.2439 | 2699672.577 | 1235043.881 | 2699683.8026 | 1235034.907 | 2699729.4078 | 1235005.4169 | 2699762.1478 | 1234991.4894 | 2699770.3224 | 1234987.9462
1 | 2699652.2823 | 1235063.2439 | 2699672.475 | 1235090.2104
2 | 2699770.3224 | 1234987.9462 | 2699763.4645 | 1234998.728 | 2699761.1191 | 1235002.7027 | 2699759.1744 | 1235006.7064 | 2699757.38 | 1235010.7793 | 2699755.6703 | 1235015.2206 | 2699753.6075 | 1235021.3016 | 2699739.8852 | 1235065.7822 | 2699739.0791 | 1235069.1601 | 2699738.6625 | 1235072.778 | 2699738.7117 | 1235076.1591 | 2699739.2308 | 1235079.5037 | 2699740.4413 | 1235083.6048 | 2699742.1496 | 1235088.2592 | 2699744.6902 | 1235093.8394 | 2699747.0307 | 1235098.7156 | 2699749.0492 | 1235102.3219
3 | 2699770.3224 | 1234987.9462 | 2699772.1186 | 1234986.4753 | 2699773.4623 | 1234984.8966 | 2699774.4284 | 1234983.2672 | 2699775.343 | 1234981.092 | 2699776.0235 | 1234978.8907 | 2699776.3967 | 1234976.9511 | 2699778.7253 | 1234960.9116 | 2699779.5794 | 1234957.3899 | 2699780.8157 | 1234954.5419 | 2699782.1688 | 1234952.4075 | 2699784.2339 | 1234949.7958 | 2699786.5892 | 1234947.4891 | 2699789.6004 | 1234945.3381 | 2699799.5701 | 1234940.8466 | 2699814.63 | 1234934.3725 | 2699818.2121 | 1234932.4868 | 2699821.1428 | 1234930.6236 | 2699824.3974 | 1234928.4099 | 2699795.4021 | 1234924.4422 | 2699774.5696 | 1234922.6021 | 2699768.9439 | 1234919.5053
4 | 2699672.475 | 1235090.2104 | 2699680.949 | 1235101.527
5 | 2699926.9789 | 1235188.5394 | 2699946.0228 | 1235188.6486 | 2699950.1296 | 1235188.4175
6 | 2699926.9789 | 1235188.5394 | 2699919.1556 | 1235192.3551 | 2699914.5145 | 1235195.1013 | 2699909.103 | 1235199.0911 | 2699902.9849 | 1235203.6917 | 2699897.5253 | 1235208.2922 | 2699893.9519 | 1235211.4678 | 2699890.758 | 1235214.5831 | 2699887.4175 | 1235218.3187 | 2699882.636 | 1235224.0092 | 2699869.2833 | 1235240.1858 | 2699863.499 | 1235246.5308
7 | 2700273.7158 | 1235129.8809 | 2700269.4451 | 1235129.0527 | 2700265.0879 | 1235127.9784 | 2700260.2749 | 1235126.5405 | 2700255.4302 | 1235124.7463 | 2700251.1619 | 1235122.884 | 2700246.3728 | 1235120.4792 | 2700242.2409 | 1235118.1633 | 2700236.4357 | 1235114.5182 | 2700219.2303 | 1235103.6866 | 2700212.7029 | 1235100.2184 | 2700169.0105 | 1235079.4884 | 2700160.5121 | 1235075.7313 | 2700153.025 | 1235072.6138 | 2700146.9783 | 1235070.2657 | 2700141.8389 | 1235068.4333 | 2700137.2737 | 1235067.1109 | 2700132.7323 | 1235066.1782 | 2700128.1342 | 1235065.4668 | 2700122.8892 | 1235064.9558 | 2700118.0629 | 1235064.7521 | 2700113.6397 | 1235064.8888 | 2700109.5418 | 1235065.4869 | 2700105.9035 | 1235066.2151 | 2700100.5892 | 1235067.571 | 2700095.8245 | 1235069.103 | 2700090.9234 | 1235071.0997 | 2700078.9326 | 1235076.4795 | 2700068.94 | 1235080.9813 | 2700062.2134 | 1235084.3928 | 2700056.3144 | 1235087.6514 | 2700039.8864 | 1235097.6045 | 2700033.8102 | 1235101.0492 | 2700027.2113 | 1235104.5185 | 2700013.7698 | 1235111.0972 | 2700001.9977 | 1235116.5365 | 2699997.2969 | 1235119.226 | 2699993.616 | 1235121.5881 | 2699989.9285 | 1235124.3392 | 2699986.7814 | 1235127.3663 | 2699984.0086 | 1235130.6443 | 2699981.9085 | 1235133.5333 | 2699979.9318 | 1235136.7358 | 2699977.7881 | 1235140.8695 | 2699975.5463 | 1235145.88 | 2699969.8739 | 1235159.5169 | 2699964.5365 | 1235172.5925 | 2699960.0479 | 1235182.4688 | 2699958.4982 | 1235184.5887 | 2699956.3939 | 1235186.3769 | 2699953.2143 | 1235187.7467 | 2699950.1296 | 1235188.4175
8 | 2699846.5802 | 1235264.398 | 2699858.6406 | 1235251.8601 | 2699863.499 | 1235246.5308
9 | 2699768.9439 | 1234919.5053 | 2699774.5696 | 1234922.6021 | 2699795.4021 | 1234924.4422 | 2699824.3974 | 1234928.4099 | 2699831.1222 | 1234927.8113 | 2699855.5958 | 1234922.9077 | 2699865.7175 | 1234921.9883 | 2699875.5963 | 1234922.4546 | 2699886.0639 | 1234925.7219 | 2699900.9482 | 1234933.7448 | 2699910.2632 | 1234938.0268 | 2699919.7088 | 1234940.3985 | 2699932.4499 | 1234941.7137 | 2699964.7938 | 1234942.3693 | 2699987.5633 | 1234945.1656 | 2700003.5913 | 1234945.947 | 2700013.7335 | 1234945.1615 | 2700022.429 | 1234943.5178 | 2700033.3608 | 1234940.3439 | 2700043.1004 | 1234934.2477 | 2700063.246 | 1234913.9495
10 | 2700063.246 | 1234913.9495 | 2700059.0501 | 1234908.2302 | 2700048.9038 | 1234877.3585 | 2700037.2968 | 1234874.7591
11 | 2700133.6312 | 1234780.7801 | 2700101.3983 | 1234813.0056 | 2700097.9216 | 1234817.1612 | 2700094.6949 | 1234823.1002 | 2700092.7146 | 1234828.3041 | 2700091.8443 | 1234834.1271 | 2700092.0135 | 1234860.0159 | 2700090.6829 | 1234870.6904 | 2700087.5245 | 1234879.3214 | 2700080.7332 | 1234891.4939 | 2700073.4215 | 1234902.6569 | 2700063.246 | 1234913.9495
12 | 2700029.1017 | 1234872.9239 | 2700037.2968 | 1234874.7591
13 | 2700133.6312 | 1234780.7801 | 2700122.2967 | 1234782.6683 | 2700095.0985 | 1234792.1426
14 | 2700133.6312 | 1234780.7801 | 2700144.7673 | 1234769.1035 | 2700158.6136 | 1234759.2295
15 | 2700140.1952 | 1234595.4613 | 2700164.6661 | 1234590.2768
16 | 2700164.6661 | 1234590.2768 | 2700169.1104 | 1234589.3352 | 2700185.9491 | 1234588.7017
17 | 2699683.1046 | 1235104.524 | 2699682.8831 | 1235104.1099 | 2699680.949 | 1235101.527
18 | 2700019.6311 | 1234470.0918 | 2700001.9267 | 1234471.4259
19 | 2700028.4363 | 1234469.4282 | 2700019.6311 | 1234470.0918
20 | 2700158.6136 | 1234759.2295 | 2700178.0291 | 1234762.5259 | 2700197.8908 | 1234767.6423 | 2700289.2087 | 1234795.6703 | 2700300.5856 | 1234797.0967 | 2700306.5105 | 1234797.7083 | 2700323.2742 | 1234797.9804 | 2700337.0292 | 1234794.4211 | 2700350.1703 | 1234787.3154 | 2700353.6043 | 1234792.4217 | 2700323.6536 | 1234811.8194 | 2700317.8342 | 1234815.724 | 2700312.7591 | 1234820.8311 | 2700308.7774 | 1234826.1901 | 2700305.3229 | 1234834.8494 | 2700303.7885 | 1234841.4284 | 2700303.4802 | 1234847.5833 | 2700303.4119 | 1234855.2101 | 2700304.4516 | 1234865.8133 | 2700305.6999 | 1234885.5825 | 2700307.5294 | 1234922.4743 | 2700303.3742 | 1234962.3117 | 2700294.1838 | 1235023.28 | 2700292.8308 | 1235033.02 | 2700288.5714 | 1235063.7933 | 2700283.1664 | 1235063.791 | 2700282.6432 | 1235068.7748 | 2700273.7158 | 1235129.8809
21 | 2700273.7158 | 1235129.8809 | 2700269.8161 | 1235158.6366
22 | 2700285.9833 | 1234061.8017 | 2700301.8112 | 1234063.1209
23 | 2700285.9833 | 1234061.8017 | 2700286.5669 | 1234053.3706
24 | 2700282.8153 | 1234065.1285 | 2700285.9833 | 1234061.8017
25 | 2700286.6558 | 1234052.0859 | 2700286.5669 | 1234053.3706
26 | 2700282.8153 | 1234065.1285 | 2700268.3977 | 1234063.5853
27 | 2700282.8153 | 1234065.1285 | 2700281.4828 | 1234085.2409
28 | 2700268.3977 | 1234063.5853 | 2700260.9105 | 1234062.7839
29 | 2700281.4828 | 1234085.2409 | 2700281.2652 | 1234088.5252
30 | 2700317.8179 | 1234109.0297 | 2700321.7373 | 1234093.6562
31 | 2700317.8179 | 1234109.0297 | 2700297.6637 | 1234103.7825
32 | 2700317.8179 | 1234109.0297 | 2700310.2041 | 1234132.6187 | 2700307.3323 | 1234141.5162
33 | 2700254.5411 | 1234062.1021 | 2700260.9105 | 1234062.7839
34 | 2700280.5495 | 1234099.3268 | 2700281.2652 | 1234088.5252
35 | 2700297.6637 | 1234103.7825 | 2700292.7371 | 1234102.4999
36 | 2700299.6664 | 1234170.6359 | 2700305.9778 | 1234145.7127 | 2700307.3323 | 1234141.5162
37 | 2700280.5495 | 1234099.3268 | 2700292.7371 | 1234102.4999
38 | 2700297.2732 | 1234174.2649 | 2700299.6664 | 1234170.6359
39 | 2700280.5495 | 1234099.3268 | 2700264.4618 | 1234095.3248
40 | 2700297.2732 | 1234174.2649 | 2700310.3206 | 1234183.5476 | 2700307.8019 | 1234187.4302
41 | 2700297.2732 | 1234174.2649 | 2700269.0163 | 1234155.0627 | 2700256.2201 | 1234146.7356
42 | 2700249.2669 | 1234061.5376 | 2700254.5411 | 1234062.1021
43 | 2700249.2669 | 1234061.5376 | 2700249.2669 | 1234061.5376 | 2700245.8971 | 1234064.2605 | 2700244.8512 | 1234075.6861
44 | 2700244.8512 | 1234075.6861 | 2700244.8066 | 1234076.1728
45 | 2700244.8066 | 1234076.1728 | 2700244.4226 | 1234080.3679
46 | 2700257.0424 | 1234093.4791 | 2700264.4618 | 1234095.3248
47 | 2700313.4176 | 1234191.1388 | 2700307.8019 | 1234187.4302
48 | 2700307.8019 | 1234187.4302 | 2700299.7376 | 1234182.1123
49 | 2700229.3638 | 1234129.2591 | 2700256.2201 | 1234146.7356
50 | 2700313.4176 | 1234191.1388 | 2700324.1965 | 1234198.0045
51 | 2700313.4176 | 1234191.1388 | 2700304.749 | 1234211.1592
52 | 2700313.4176 | 1234191.1388 | 2700315.8752 | 1234187.2885
53 | 2700293.6532 | 1234177.5764 | 2700299.7376 | 1234182.1123
54 | 2700315.8752 | 1234187.2885 | 2700321.6293 | 1234191.0362
55 | 2700207.794 | 1234115.2226 | 2700229.3638 | 1234129.2591
56 | 2700354.6302 | 1234212.9286 | 2700348.3685 | 1234213.401 | 2700324.1965 | 1234198.0045
57 | 2700304.3889 | 1234211.9909 | 2700304.749 | 1234211.1592
58 | 2700190.4881 | 1235672.4497 | 2700190.4881 | 1235672.4497 | 2700193.5683 | 1235672.9243 | 2700195.6841 | 1235673.1379 | 2700199.1118 | 1235673.2068 | 2700202.2198 | 1235672.9368 | 2700204.6504 | 1235672.433 | 2700207.099 | 1235671.7627 | 2700218.3311 | 1235668.4865
59 | 2700156.4697 | 1235668.9847 | 2700167.4523 | 1235668.1137 | 2700170.1999 | 1235668.1155 | 2700172.8234 | 1235668.2932 | 2700175.2145 | 1235668.7895 | 2700186.4611 | 1235671.5589 | 2700190.4881 | 1235672.4497
60 | 2700242.2317 | 1235661.6811 | 2700234.4147 | 1235663.7952 | 2700218.3311 | 1235668.4865
61 | 2700156.4697 | 1235668.9847 | 2700155.2621 | 1235660.7026 | 2700154.9294 | 1235657.5391 | 2700154.8971 | 1235656.8049
62 | 2700242.2317 | 1235661.6811 | 2700245.2031 | 1235663.2212 | 2700248.0467 | 1235665.1596 | 2700249.9669 | 1235667.0934 | 2700251.4061 | 1235669.2749 | 2700252.7454 | 1235671.9884 | 2700253.8084 | 1235674.9308 | 2700254.7059 | 1235678.2595 | 2700255.371 | 1235681.9068 | 2700256.4064 | 1235695.0007 | 2700256.704 | 1235705.7986
63 | 2700242.2317 | 1235661.6811 | 2700244.7419 | 1235660.9451 | 2700279.2117 | 1235651.1305 | 2700310.3749 | 1235643.4841 | 2700317.0359 | 1235642.14 | 2700325.5055 | 1235640.8265 | 2700329.5265 | 1235640.3991
64 | 2700154.9677 | 1235644.0518 | 2700154.7271 | 1235651.5868 | 2700154.8036 | 1235654.6793 | 2700154.8971 | 1235656.8049
65 | 2700156.047 | 1235636.6089 | 2700155.5674 | 1235639.0137 | 2700155.2505 | 1235641.1989 | 2700154.9677 | 1235644.0518
66 | 2700146.098 | 1235643.5131 | 2700151.2704 | 1235643.8116 | 2700154.9677 | 1235644.0518
67 | 2700148.1898 | 1235696.7548 | 2700150.0485 | 1235699.6439 | 2700151.6795 | 1235701.6729 | 2700152.835 | 1235702.7265 | 2700154.323 | 1235703.808 | 2700156.094 | 1235704.7163 | 2700158.2421 | 1235705.7088 | 2700159.5068 | 1235710.1556 | 2700160.3933 | 1235713.6955 | 2700160.9969 | 1235717.3973 | 2700161.6497 | 1235722.223 | 2700162.5211 | 1235730.6885 | 2700163.0657 | 1235737.892 | 2700163.413 | 1235744.2248 | 2700163.6001 | 1235750.6327 | 2700163.5403 | 1235760.9061 | 2700163.6375 | 1235766.8122 | 2700164.1933 | 1235775.5948 | 2700166.7171 | 1235799.622 | 2700168.4727 | 1235811.3159 | 2700170.7898 | 1235822.9192 | 2700173.5832 | 1235835.0087 | 2700177.2109 | 1235848.7913 | 2700185.2932 | 1235876.237 | 2700202.3876 | 1235926.2517
68 | 2700148.1898 | 1235696.7548 | 2700129.5263 | 1235667.4517 | 2700128.1624 | 1235665.7573
69 | 2700202.3876 | 1235926.2517 | 2700185.2932 | 1235876.237 | 2700189.4968 | 1235875.1738 | 2700193.1064 | 1235874.3229 | 2700195.816 | 1235873.8794 | 2700197.9671 | 1235873.7934 | 2700199.4793 | 1235873.8856 | 2700201.0419 | 1235874.1344 | 2700202.4946 | 1235874.6148 | 2700264.8893 | 1235901.7544
70 | 2700112.525 | 1235643.5225 | 2700119.0027 | 1235655.0206 | 2700121.2147 | 1235658.0602 | 2700127.0945 | 1235664.4307 | 2700128.1624 | 1235665.7573
71 | 2700264.8893 | 1235901.7544 | 2700279.1901 | 1235907.4 | 2700289.1125 | 1235911.0146 | 2700296.7998 | 1235913.8687 | 2700303.9651 | 1235916.7029 | 2700311.5663 | 1235920.1672 | 2700318.6417 | 1235923.845 | 2700326.1521 | 1235928.2084 | 2700333.2096 | 1235932.9422 | 2700343.3887 | 1235941.0647 | 2700351.0928 | 1235947.8443 | 2700357.6684 | 1235953.3262 | 2700364.1911 | 1235958.3512 | 2700371.616 | 1235963.7362 | 2700376.7114 | 1235967.2249 | 2700380.9192 | 1235969.9425 | 2700386.1407 | 1235973.1331 | 2700391.5181 | 1235976.0595 | 2700396.3741 | 1235978.4878 | 2700406.0868 | 1235982.8552 | 2700411.356 | 1235985.4685 | 2700417.7514 | 1235989.0681 | 2700426.2181 | 1235994.6043 | 2700435.7647 | 1236001.1817 | 2700455.0221 | 1236014.9176 | 2700462.0626 | 1236020.5764
72 | 2700478.7798 | 1236034.009 | 2700469.2248 | 1236026.333 | 2700462.0626 | 1236020.5764
73 | 2700146.8463 | 1235637.7436 | 2700146.4197 | 1235641.4947 | 2700146.098 | 1235643.5131
74 | 2700146.8463 | 1235637.7436 | 2700140.2514 | 1235638.1471
75 | 2700145.2299 | 1235668.506 | 2700144.6982 | 1235659.1901 | 2700144.5501 | 1235655.407 | 2700144.5898 | 1235653.0503 | 2700144.8 | 1235650.9078 | 2700145.0892 | 1235649.0224 | 2700145.5149 | 1235646.6723 | 2700146.098 | 1235643.5131
76 | 2700140.2514 | 1235638.1471 | 2700124.2075 | 1235639.1289
77 | 2700156.047 | 1235636.6089 | 2700159.2338 | 1235637.0519 | 2700162.0267 | 1235637.5104 | 2700165.0504 | 1235638.1952 | 2700167.2346 | 1235638.8436 | 2700176.8527 | 1235642.5752 | 2700178.6095 | 1235642.9829 | 2700180.3656 | 1235642.9792 | 2700181.996 | 1235642.8066 | 2700183.5717 | 1235642.2772 | 2700184.9257 | 1235641.4327 | 2700186.2449 | 1235640.4097 | 2700189.0213 | 1235637.7495
78 | 2700214.8955 | 1235618.3875 | 2700209.7676 | 1235620.8362 | 2700205.0438 | 1235623.5586 | 2700201.1176 | 1235626.1165 | 2700197.269 | 1235629.0093 | 2700194.4917 | 1235631.6645 | 2700189.4609 | 1235637.3283 | 2700189.0213 | 1235637.7495
79 | 2700158.6136 | 1234759.2295 | 2700172.4746 | 1234730.0858 | 2700174.2482 | 1234723.9157
80 | 2700269.8161 | 1235158.6366 | 2700263.3472 | 1235170.9923 | 2700249.0572 | 1235192.8453 | 2700225.067 | 1235226.5547 | 2700209.8045 | 1235245.0445 | 2700196.5474 | 1235257.2967 | 2700181.5218 | 1235269.6765
81 | 2700269.8161 | 1235158.6366 | 2700196.4201 | 1235212.8058 | 2700185.7912 | 1235220.9326 | 2700184.5414 | 1235221.7735
82 | 2700269.8161 | 1235158.6366 | 2700275.8565 | 1235157.3153 | 2700272.4539 | 1235177.2617 | 2700237.5159 | 1235293.1256 | 2700257.7651 | 1235299.3941 | 2700262.2123 | 1235300.5145 | 2700267.4253 | 1235301.5588 | 2700274.5068 | 1235302.6791 | 2700283.4083 | 1235303.6078 | 2700293.4782 | 1235304.3783 | 2700298.1015 | 1235305.3793 | 2700301.6372 | 1235306.6844 | 2700304.8343 | 1235308.3174 | 2700308.5445 | 1235311.3934 | 2700312.0471 | 1235315.1109 | 2700318.677 | 1235324.5855 | 2700334.4336 | 1235348.0913 | 2700343.1977 | 1235361.1713
83 | 2700094.4677 | 1235581.5634 | 2700088.4142 | 1235584.5859
84 | 2700094.4677 | 1235581.5634 | 2700092.0147 | 1235575.3062 | 2700091.2858 | 1235562.4177 | 2700090.3782 | 1235549.4298
85 | 2700110.5216 | 1235639.9664 | 2700105.2164 | 1235630.937 | 2700103.2071 | 1235627.1002 | 2700101.7572 | 1235623.7511 | 2700100.5464 | 1235620.595 | 2700099.1007 | 1235616.1006 | 2700095.3413 | 1235602.4826 | 2700093.9898 | 1235598.2345 | 2700092.259 | 1235593.5907 | 2700090.563 | 1235589.5814 | 2700088.4142 | 1235584.5859
86 | 2700090.3782 | 1235549.4298 | 2700086.4046 | 1235492.5701
87 | 2700343.1977 | 1235361.1713 | 2700328.5363 | 1235374.2418
88 | 2700343.1977 | 1235361.1713 | 2700355.6609 | 1235379.7735
89 | 2700172.9089 | 1235276.1626 | 2700178.7994 | 1235271.9195 | 2700181.5218 | 1235269.6765
90 | 2700181.8006 | 1235223.6175 | 2700184.5414 | 1235221.7735
91 | 2700112.525 | 1235643.5225 | 2700111.1322 | 1235641.0504
92 | 2700508.8399 | 1236056.7369 | 2700488.7368 | 1236042.0081 | 2700478.7798 | 1236034.009
93 | 2700110.5216 | 1235639.9664 | 2700124.2075 | 1235639.1289
94 | 2700214.8955 | 1235618.3875 | 2700218.6462 | 1235616.8163 | 2700223.8247 | 1235614.9578 | 2700246.7692 | 1235607.2279 | 2700258.2407 | 1235603.8523 | 2700263.7752 | 1235602.2239
95 | 2700209.1926 | 1235605.1259 | 2700214.8955 | 1235618.3875
96 | 2700204.6165 | 1234587.9994 | 2700195.0968 | 1234598.9693 | 2700189.765 | 1234607.6192 | 2700185.8212 | 1234618.3607 | 2700183.3559 | 1234629.4163 | 2700180.8927 | 1234644.386 | 2700178.8829 | 1234663.9 | 2700178.1089 | 1234684.2021 | 2700177.4566 | 1234708.954 | 2700175.3055 | 1234720.2373 | 2700174.2482 | 1234723.9157
97 | 2700250.9697 | 1234541.4687 | 2700258.845 | 1234531.0493 | 2700262.4948 | 1234523.1912
98 | 2700250.9697 | 1234541.4687 | 2700215.7129 | 1234576.8605
99 | 2700262.4948 | 1234523.1912 | 2700264.0616 | 1234519.8178 | 2700266.5399 | 1234509.683
100 | 2700204.6165 | 1234587.9994 | 2700215.7129 | 1234576.8605
101 | 2700110.5216 | 1235639.9664 | 2700111.1322 | 1235641.0504
102 | 2700086.4046 | 1235492.5701 | 2700084.5532 | 1235466.0766 | 2700084.9226 | 1235462.0385
103 | 2700172.9089 | 1235276.1626 | 2700160.669 | 1235284.9792 | 2700155.6708 | 1235299.9173 | 2700153.8135 | 1235310.6242
104 | 2700181.8006 | 1235223.6175 | 2700179.2294 | 1235225.3475 | 2700173.3785 | 1235228.4512 | 2700165.035 | 1235229.8894 | 2700158.9939 | 1235230.3838
105 | 2700209.1926 | 1235605.1259 | 2700203.2021 | 1235607.7083
106 | 2700209.1926 | 1235605.1259 | 2700213.1736 | 1235603.3583
107 | 2700263.7752 | 1235602.2239 | 2700266.8901 | 1235601.3075 | 2700269.0733 | 1235600.5918
108 | 2700280.4028 | 1235596.9565 | 2700279.6317 | 1235597.1305 | 2700269.0733 | 1235600.5918
109 | 2700295.6862 | 1235594.6848 | 2700284.5758 | 1235596.1576 | 2700282.2455 | 1235596.5408 | 2700280.4028 | 1235596.9565
110 | 2700322.1385 | 1234346.7243 | 2700319.5285 | 1234335.8499 | 2700313.8775 | 1234300.6767
111 | 2700313.2875 | 1234297.0045 | 2700313.8775 | 1234300.6767
112 | 2700322.1385 | 1234346.7243 | 2700296.2194 | 1234349.6334 | 2700292.1319 | 1234357.2034
113 | 2700322.1385 | 1234346.7243 | 2700332.0814 | 1234345.2466 | 2700339.7424 | 1234339.9164 | 2700344.2376 | 1234340.9264 | 2700352.208 | 1234340.1382 | 2700354.8307 | 1234335.9238 | 2700353.9322 | 1234328.1583
114 | 2700313.2875 | 1234297.0045 | 2700308.8934 | 1234269.8323 | 2700308.1692 | 1234265.4424
115 | 2700291.8201 | 1234378.2928 | 2700292.1319 | 1234357.2034 | 2700292.1319 | 1234357.2034
116 | 2700353.9322 | 1234328.1583 | 2700367.4723 | 1234317.2233 | 2700378.8215 | 1234308.1917
117 | 2700308.1692 | 1234265.4424 | 2700305.802 | 1234251.0943
118 | 2700291.6519 | 1234389.664 | 2700291.8201 | 1234378.2928
119 | 2700291.6519 | 1234389.664 | 2700291.2747 | 1234407.352
120 | 2700291.6519 | 1234389.664 | 2700306.3793 | 1234390.8912 | 2700306.1012 | 1234393.0104 | 2700324.4883 | 1234393.6101
121 | 2700290.7786 | 1234430.6132 | 2700291.2747 | 1234407.352
122 | 2700324.6716 | 1234397.1047 | 2700324.5651 | 1234394.8901 | 2700324.4883 | 1234393.6101
123 | 2700301.6277 | 1234222.9639 | 2700301.579 | 1234225.498 | 2700305.802 | 1234251.0943
124 | 2700261.5641 | 1234433.2222 | 2700290.7786 | 1234430.6132
125 | 2700290.7786 | 1234430.6132 | 2700294.8441 | 1234430.1703 | 2700331.3885 | 1234426.1397 | 2700381.4891 | 1234415.0153
126 | 2700304.3889 | 1234211.9909 | 2700301.7051 | 1234218.9285 | 2700301.6277 | 1234222.9639
127 | 2700304.3889 | 1234211.9909 | 2700295.6366 | 1234209.3078 | 2700282.7434 | 1234209.2441
128 | 2700268.1391 | 1234209.1719 | 2700282.7434 | 1234209.2441
129 | 2700257.4223 | 1234209.1189 | 2700268.1391 | 1234209.1719
130 | 2700257.4223 | 1234209.1189 | 2700246.796 | 1234209.0663
131 | 2700186.7148 | 1234225.1638 | 2700186.629 | 1234208.7689 | 2700246.796 | 1234209.0663
132 | 2700186.7148 | 1234225.1638 | 2700186.7294 | 1234227.9515 | 2700193.1205 | 1234240.1604
133 | 2700194.5237 | 1234242.8408 | 2700193.1205 | 1234240.1604
134 | 2700372.8226 | 1234229.1146 | 2700363.3581 | 1234218.8471 | 2700354.6302 | 1234212.9286
135 | 2700372.8226 | 1234229.1146 | 2700373.5599 | 1234229.8931
136 | 2700146.6568 | 1234115.551 | 2700141.8804 | 1234113.7772 | 2700135.6055 | 1234115.4728 | 2700131.3025 | 1234118.7694 | 2700123.8588 | 1234114.2808
137 | 2700146.6568 | 1234115.551 | 2700149.3142 | 1234116.5379 | 2700154.3406 | 1234119.4976
138 | 2700167.5957 | 1234127.3029 | 2700154.3406 | 1234119.4976
139 | 2700205.3556 | 1234118.8398 | 2700194.5308 | 1234134.4244 | 2700188.828 | 1234136.7634 | 2700181.5653 | 1234135.5289 | 2700167.5957 | 1234127.3029
140 | 2700205.3556 | 1234118.8398 | 2700189.5381 | 1234108.5779
141 | 2700207.794 | 1234115.2226 | 2700205.3556 | 1234118.8398
142 | 2700205.3556 | 1234118.8398 | 2700221.2853 | 1234129.3017
143 | 2700141.7058 | 1234077.5461 | 2700189.5381 | 1234108.5779
144 | 2700192.5875 | 1234105.1032 | 2700207.794 | 1234115.2226
145 | 2700221.2853 | 1234129.3017 | 2700244.088 | 1234144.2775
146 | 2700192.5875 | 1234105.1032 | 2700181.6268 | 1234097.9522
147 | 2700192.5875 | 1234105.1032 | 2700197.2069 | 1234098.7652 | 2700206.3244 | 1234089.8909
148 | 2700166.1463 | 1234087.8524 | 2700181.6268 | 1234097.9522
149 | 2700209.5194 | 1234085.95 | 2700207.976 | 1234088.2834 | 2700206.3244 | 1234089.8909
150 | 2700213.4454 | 1234062.5342 | 2700212.993 | 1234078.5719 | 2700211.1692 | 1234083.4559 | 2700209.5194 | 1234085.95
151 | 2700166.1463 | 1234087.8524 | 2700143.7253 | 1234073.2244
152 | 2700118.5606 | 1234056.8064 | 2700143.7253 | 1234073.2244
153 | 2700118.5606 | 1234056.8064 | 2700106.8247 | 1234049.1496 | 2700101.2581 | 1234046.0885
154 | 2700088.0927 | 1234038.8487 | 2700101.2581 | 1234046.0885
155 | 2700088.0927 | 1234038.8487 | 2700081.1098 | 1234035.6258
156 | 2700153.972 | 1235230.7948 | 2700158.9939 | 1235230.3838
157 | 2700146.4481 | 1235231.4106 | 2700153.972 | 1235230.7948
158 | 2700153.8135 | 1235310.6242 | 2700151.104 | 1235326.2442
159 | 2700266.4878 | 1234499.3403 | 2700266.5826 | 1234509.5082 | 2700266.5399 | 1234509.683
160 | 2700204.6165 | 1234587.9994 | 2700185.9491 | 1234588.7017
161 | 2700095.0985 | 1234792.1426 | 2700067.826 | 1234801.6428 | 2700058.9298 | 1234802.8745
162 | 2700261.5641 | 1234433.2222 | 2700255.4987 | 1234434.1872
163 | 2700261.5641 | 1234433.2222 | 2700259.0476 | 1234415.5129
164 | 2700255.4987 | 1234434.1872 | 2700245.6955 | 1234435.9232 | 2700236.0062 | 1234438.0373
165 | 2700255.4987 | 1234434.1872 | 2700259.5886 | 1234452.8958
166 | 2700259.0476 | 1234415.5129 | 2700257.3889 | 1234403.8409 | 2700255.1617 | 1234398.9886 | 2700249.5385 | 1234395.7358 | 2700244.1137 | 1234394.2805
167 | 2700181.3322 | 1234453.56 | 2700189.1963 | 1234451.9601 | 2700223.6057 | 1234440.7431 | 2700236.0062 | 1234438.0373
168 | 2700259.5886 | 1234452.8958 | 2700261.9519 | 1234463.7062
169 | 2700244.1137 | 1234394.2805 | 2700225.0404 | 1234389.1638
170 | 2700508.8399 | 1236056.7369 | 2700491.5679 | 1236078.6501
171 | 2700491.5679 | 1236078.6501 | 2700492.4573 | 1236080.2108 | 2700493.6969 | 1236081.655 | 2700495.3431 | 1236082.7726 | 2700509.4148 | 1236091.4875
172 | 2700491.5679 | 1236078.6501 | 2700478.647 | 1236074.1394
173 | 2700524.9144 | 1236101.0866 | 2700509.4148 | 1236091.4875
174 | 2700478.647 | 1236074.1394 | 2700463.7506 | 1236068.9391 | 2700461.0814 | 1236068.3379 | 2700459.9317 | 1236068.1308
175 | 2700583.1758 | 1236085.6055 | 2700572.3716 | 1236095.6524
176 | 2700524.9144 | 1236101.0866 | 2700527.13 | 1236102.1027 | 2700529.3542 | 1236103.0521 | 2700531.7563 | 1236103.7822 | 2700533.958 | 1236104.2754 | 2700536.4883 | 1236104.5851 | 2700539.0159 | 1236104.6057 | 2700542.7946 | 1236104.4917 | 2700549.7335 | 1236100.117 | 2700551.2749 | 1236098.9311 | 2700552.9272 | 1236097.4579 | 2700554.5885 | 1236095.896 | 2700556.4068 | 1236094.0031 | 2700559.5473 | 1236090.4536 | 2700563.5029 | 1236092.4109 | 2700568.1183 | 1236094.2905 | 2700572.3716 | 1236095.6524
177 | 2700572.3716 | 1236095.6524 | 2700577.9064 | 1236096.8692 | 2700582.5105 | 1236097.6255 | 2700587.4863 | 1236098.3325 | 2700591.5133 | 1236098.7565 | 2700595.9675 | 1236098.9766 | 2700605.7301 | 1236099.0419 | 2700614.3124 | 1236098.6314 | 2700622.2247 | 1236098.0094
178 | 2700622.2247 | 1236098.0094 | 2700631.8126 | 1236096.7708 | 2700646.0593 | 1236094.436
179 | 2700646.0593 | 1236094.436 | 2700652.4114 | 1236093.395 | 2700660.6201 | 1236092.2554 | 2700667.6006 | 1236091.6844 | 2700674.8522 | 1236091.4923
180 | 2700055.6548 | 1234803.328 | 2700058.9298 | 1234802.8745
181 | 2700001.0011 | 1234401.7252 | 2700016.6482 | 1234420.3874
182 | 2700016.6482 | 1234420.3874 | 2700019.9318 | 1234424.3036
183 | 2700019.9318 | 1234424.3036 | 2700031.098 | 1234437.6215
184 | 2700038.6005 | 1234446.5696 | 2700031.098 | 1234437.6215
185 | 2700038.6005 | 1234446.5696 | 2700043.5423 | 1234452.4636
186 | 2700049.0196 | 1234467.8772 | 2700045.9527 | 1234455.3384 | 2700043.5423 | 1234452.4636
187 | 2700049.0196 | 1234467.8772 | 2700028.4363 | 1234469.4282
188 | 2700049.0196 | 1234467.8772 | 2700050.7615 | 1234467.7439
189 | 2700159.1658 | 1234458.0696 | 2700147.7123 | 1234459.8001 | 2700107.9888 | 1234463.3668 | 2700050.7615 | 1234467.7439
190 | 2700159.1658 | 1234458.0696 | 2700163.1362 | 1234490.1938
191 | 2700159.1658 | 1234458.0696 | 2700181.3322 | 1234453.56
192 | 2700163.1362 | 1234490.1938 | 2700165.4169 | 1234508.6234
193 | 2700163.1362 | 1234490.1938 | 2700181.1566 | 1234487.8892
194 | 2700163.1362 | 1234490.1938 | 2700148.6893 | 1234492.0369
195 | 2700167.2537 | 1234523.4658 | 2700165.4169 | 1234508.6234
196 | 2700181.1566 | 1234487.8892 | 2700202.7232 | 1234485.131
197 | 2700132.6513 | 1234494.083 | 2700148.6893 | 1234492.0369
198 | 2700167.2537 | 1234523.4658 | 2700180.8531 | 1234521.8433
199 | 2700167.2537 | 1234523.4658 | 2700156.3068 | 1234524.9252
200 | 2700219.5921 | 1234482.9736 | 2700202.7232 | 1234485.131
201 | 2700199.7521 | 1234519.5886 | 2700180.8531 | 1234521.8433
202 | 2700153.9635 | 1234525.2375 | 2700156.3068 | 1234524.9252
203 | 2700133.2681 | 1234527.9965 | 2700153.9635 | 1234525.2375
204 | 2700266.09 | 1234482.6354 | 2700266.3429 | 1234483.7961 | 2700266.4878 | 1234499.3403
205 | 2700266.09 | 1234482.6354 | 2700281.1858 | 1234480.7705
206 | 2700266.09 | 1234482.6354 | 2700261.9519 | 1234463.7062
207 | 2700290.1623 | 1234479.6616 | 2700281.1858 | 1234480.7705
208 | 2700202.7125 | 1234383.3067 | 2700217.1605 | 1234387.0499 | 2700222.8299 | 1234388.5708
209 | 2700177.541 | 1234376.7854 | 2700202.7125 | 1234383.3067
210 | 2700222.8299 | 1234388.5708 | 2700225.0404 | 1234389.1638
211 | 2700085.2123 | 1235430.1164 | 2700089.6436 | 1235419.6054 | 2700094.3145 | 1235409.6989 | 2700100.4921 | 1235399.7733 | 2700109.6449 | 1235390.2759 | 2700125.7088 | 1235376.7365 | 2700134.8069 | 1235367.3494 | 2700141.7309 | 1235358.5039 | 2700145.8753 | 1235349.3002 | 2700148.8454 | 1235339.265 | 2700151.104 | 1235326.2442
212 | 2700085.2123 | 1235430.1164 | 2700084.3524 | 1235435.7728 | 2700085.2398 | 1235458.5714 | 2700084.9226 | 1235462.0385
213 | 2700295.6862 | 1235594.6848 | 2700297.3662 | 1235594.462
214 | 2700297.3662 | 1235594.462 | 2700308.4576 | 1235592.9917 | 2700311.3236 | 1235592.7065 | 2700313.5431 | 1235592.6106 | 2700315.8223 | 1235592.5602 | 2700318.1901 | 1235592.6446 | 2700318.3902 | 1235592.6532

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699652.2823 | 1235063.2439
1 | 2699770.3224 | 1234987.9462
2 | 2699672.475 | 1235090.2104
3 | 2699926.9789 | 1235188.5394
4 | 2699950.1296 | 1235188.4175
5 | 2699863.499 | 1235246.5308
6 | 2699768.9439 | 1234919.5053
7 | 2700063.246 | 1234913.9495
8 | 2700037.2968 | 1234874.7591
9 | 2700133.6312 | 1234780.7801
10 | 2699749.0492 | 1235102.3219
11 | 2700140.1952 | 1234595.4613
12 | 2700164.6661 | 1234590.2768
13 | 2699680.949 | 1235101.527
14 | 2700001.9267 | 1234471.4259
15 | 2700019.6311 | 1234470.0918
16 | 2700273.7158 | 1235129.8809
17 | 2699846.5802 | 1235264.398
18 | 2700301.8112 | 1234063.1209
19 | 2700285.9833 | 1234061.8017
20 | 2700286.5668 | 1234053.3706
21 | 2700282.8153 | 1234065.1285
22 | 2700286.6558 | 1234052.0859
23 | 2700268.3977 | 1234063.5853
24 | 2700281.4828 | 1234085.2409
25 | 2700321.7373 | 1234093.6562
26 | 2700317.8179 | 1234109.0297
27 | 2700260.9105 | 1234062.7839
28 | 2700281.2652 | 1234088.5252
29 | 2700297.6637 | 1234103.7825
30 | 2700307.3323 | 1234141.5162
31 | 2700292.7371 | 1234102.4999
32 | 2700299.6664 | 1234170.6359
33 | 2700280.5495 | 1234099.3268
34 | 2700297.2732 | 1234174.2649
35 | 2700254.5411 | 1234062.1021
36 | 2700249.2669 | 1234061.5376
37 | 2700244.8512 | 1234075.6861
38 | 2700244.8066 | 1234076.1728
39 | 2700244.4226 | 1234080.3679
40 | 2700264.4618 | 1234095.3248
41 | 2700257.0424 | 1234093.4791
42 | 2700307.8019 | 1234187.4302
43 | 2700256.2201 | 1234146.7356
44 | 2700313.4176 | 1234191.1388
45 | 2700299.7376 | 1234182.1123
46 | 2700315.8752 | 1234187.2885
47 | 2700321.6293 | 1234191.0362
48 | 2700229.3638 | 1234129.2591
49 | 2700324.1965 | 1234198.0045
50 | 2700304.749 | 1234211.1592
51 | 2700293.6532 | 1234177.5764
52 | 2700190.4881 | 1235672.4497
53 | 2700218.3311 | 1235668.4865
54 | 2700156.4697 | 1235668.9847
55 | 2700242.2317 | 1235661.6811
56 | 2700154.8971 | 1235656.8049
57 | 2700256.704 | 1235705.7986
58 | 2700329.5265 | 1235640.3991
59 | 2700154.9677 | 1235644.0518
60 | 2700148.1898 | 1235696.7548
61 | 2700202.3876 | 1235926.2517
62 | 2700128.1624 | 1235665.7573
63 | 2700264.8893 | 1235901.7544
64 | 2700462.0626 | 1236020.5764
65 | 2700146.8463 | 1235637.7436
66 | 2700146.098 | 1235643.5131
67 | 2700140.2514 | 1235638.1471
68 | 2700145.2299 | 1235668.506
69 | 2700156.047 | 1235636.6089
70 | 2700189.0213 | 1235637.7495
71 | 2700158.6136 | 1234759.2295
72 | 2700269.8161 | 1235158.6366
73 | 2700094.4677 | 1235581.5634
74 | 2700088.4142 | 1235584.5859
75 | 2700090.3782 | 1235549.4298
76 | 2700343.1977 | 1235361.1713
77 | 2700328.5363 | 1235374.2418
78 | 2700355.6609 | 1235379.7735
79 | 2700181.5218 | 1235269.6765
80 | 2700184.5414 | 1235221.7735
81 | 2700112.525 | 1235643.5225
82 | 2700478.7798 | 1236034.009
83 | 2700124.2075 | 1235639.1289
84 | 2700214.8955 | 1235618.3875
85 | 2700174.2482 | 1234723.9157
86 | 2700250.9697 | 1234541.4687
87 | 2700262.4948 | 1234523.1912
88 | 2700215.7129 | 1234576.8605
89 | 2700110.5216 | 1235639.9664
90 | 2700086.4046 | 1235492.5701
91 | 2700172.9089 | 1235276.1626
92 | 2700181.8006 | 1235223.6175
93 | 2700203.2021 | 1235607.7083
94 | 2700209.1926 | 1235605.1259
95 | 2700263.7752 | 1235602.2239
96 | 2700269.0733 | 1235600.5918
97 | 2700213.1736 | 1235603.3583
98 | 2700280.4028 | 1235596.9565
99 | 2700111.1322 | 1235641.0504
100 | 2700313.8775 | 1234300.6767
101 | 2700322.1385 | 1234346.7243
102 | 2700313.2875 | 1234297.0045
103 | 2700292.1319 | 1234357.2034
104 | 2700353.9322 | 1234328.1583
105 | 2700308.1692 | 1234265.4424
106 | 2700291.8201 | 1234378.2928
107 | 2700378.8215 | 1234308.1917
108 | 2700291.6519 | 1234389.664
109 | 2700291.2747 | 1234407.352
110 | 2700324.4883 | 1234393.6101
111 | 2700324.6716 | 1234397.1047
112 | 2700305.802 | 1234251.0943
113 | 2700290.7786 | 1234430.6132
114 | 2700301.6277 | 1234222.9639
115 | 2700304.3889 | 1234211.9909
116 | 2700282.7434 | 1234209.2441
117 | 2700268.1391 | 1234209.1719
118 | 2700257.4223 | 1234209.1189
119 | 2700246.796 | 1234209.0663
120 | 2700186.7148 | 1234225.1638
121 | 2700193.1205 | 1234240.1604
122 | 2700372.8226 | 1234229.1146
123 | 2700354.6302 | 1234212.9286
124 | 2700373.5599 | 1234229.8931
125 | 2700381.4891 | 1234415.0153
126 | 2700123.8588 | 1234114.2808
127 | 2700146.6568 | 1234115.551
128 | 2700154.3406 | 1234119.4976
129 | 2700167.5957 | 1234127.3029
130 | 2700205.3556 | 1234118.8398
131 | 2700189.5381 | 1234108.5779
132 | 2700207.794 | 1234115.2226
133 | 2700221.2853 | 1234129.3017
134 | 2700141.7058 | 1234077.5461
135 | 2700192.5875 | 1234105.1032
136 | 2700244.088 | 1234144.2775
137 | 2700181.6268 | 1234097.9522
138 | 2700206.3244 | 1234089.8909
139 | 2700209.5194 | 1234085.95
140 | 2700213.4454 | 1234062.5342
141 | 2700166.1463 | 1234087.8524
142 | 2700143.7253 | 1234073.2244
143 | 2700118.5606 | 1234056.8064
144 | 2700101.2581 | 1234046.0885
145 | 2700088.0927 | 1234038.8487
146 | 2700081.1098 | 1234035.6258
147 | 2700194.5237 | 1234242.8408
148 | 2700158.9939 | 1235230.3838
149 | 2700153.972 | 1235230.7948
150 | 2700146.4481 | 1235231.4106
151 | 2700153.8135 | 1235310.6242
152 | 2700266.5399 | 1234509.683
153 | 2700204.6165 | 1234587.9994
154 | 2700095.0985 | 1234792.1426
155 | 2700261.5641 | 1234433.2222
156 | 2700255.4987 | 1234434.1872
157 | 2700259.0476 | 1234415.5129
158 | 2700236.0062 | 1234438.0373
159 | 2700259.5886 | 1234452.8958
160 | 2700244.1137 | 1234394.2805
161 | 2700508.8399 | 1236056.7369
162 | 2700491.5679 | 1236078.6501
163 | 2700509.4148 | 1236091.4875
164 | 2700478.647 | 1236074.1394
165 | 2700572.3716 | 1236095.6524
166 | 2700583.1758 | 1236085.6055
167 | 2700524.9144 | 1236101.0866
168 | 2700622.2247 | 1236098.0094
169 | 2700459.9317 | 1236068.1308
170 | 2700646.0593 | 1236094.436
171 | 2700674.8522 | 1236091.4923
172 | 2700058.9298 | 1234802.8745
173 | 2700055.6548 | 1234803.328
174 | 2700029.1017 | 1234872.9239
175 | 2700001.0011 | 1234401.7252
176 | 2700016.6482 | 1234420.3874
177 | 2700019.9318 | 1234424.3036
178 | 2700031.098 | 1234437.6215
179 | 2700038.6005 | 1234446.5696
180 | 2700043.5423 | 1234452.4636
181 | 2700049.0196 | 1234467.8772
182 | 2700028.4363 | 1234469.4282
183 | 2700050.7615 | 1234467.7439
184 | 2700159.1658 | 1234458.0696
185 | 2700163.1362 | 1234490.1938
186 | 2700181.3322 | 1234453.56
187 | 2700165.4169 | 1234508.6234
188 | 2700181.1566 | 1234487.8892
189 | 2700148.6893 | 1234492.0369
190 | 2700167.2537 | 1234523.4658
191 | 2700202.7232 | 1234485.131
192 | 2700132.6513 | 1234494.083
193 | 2700180.8531 | 1234521.8433
194 | 2700156.3068 | 1234524.9252
195 | 2700219.5921 | 1234482.9736
196 | 2700153.9635 | 1234525.2375
197 | 2700133.2681 | 1234527.9965
198 | 2700199.7521 | 1234519.5886
199 | 2700185.9491 | 1234588.7017
200 | 2700266.4878 | 1234499.3403
201 | 2700266.09 | 1234482.6354
202 | 2700281.1858 | 1234480.7705
203 | 2700261.9519 | 1234463.7062
204 | 2700290.1623 | 1234479.6616
205 | 2700202.7125 | 1234383.3067
206 | 2700222.8299 | 1234388.5708
207 | 2700177.541 | 1234376.7854
208 | 2700225.0404 | 1234389.1638
209 | 2699683.1046 | 1235104.524
210 | 2700151.104 | 1235326.2442
211 | 2700085.2123 | 1235430.1164
212 | 2700084.9226 | 1235462.0385
213 | 2700295.6862 | 1235594.6848
214 | 2700297.3662 | 1235594.462
215 | 2700318.3902 | 1235592.6532
216 | 2700266.09 | 1234482.6354

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9942 | -0.11076 | 0 | 0
1 | 0.99437 | -0.10747 | 0 | 0
2 | 0.99416 | -0.11154 | 0.00078818 | 0.00019754
3 | 0.98643 | -0.25919 | 0 | 0
4 | 0.98644 | -0.25901 | 0.00030974 | 7.7629e-05
5 | 0.9864 | -0.25984 | 0.00023093 | 5.7877e-05
6 | 0.99458 | -0.10329 | 0 | 0
7 | 0.99505 | -0.094255 | 0 | 0
8 | 0.99499 | -0.095397 | 0.0003462 | 8.6767e-05
9 | 0.99546 | -0.086168 | 0 | 0
10 | 0.99434 | -0.10815 | 0.00031203 | 7.8201e-05
11 | 0.99853 | -0.027865 | 0.001647 | 0.00041277
12 | 0.99857 | -0.027145 | 0.0013978 | 0.00035032
13 | 0.99415 | -0.11167 | 0.00026991 | 6.7647e-05
14 | 0.98808 | -0.2279 | 0.00056384 | 0.00014131
15 | 0.98808 | -0.22772 | 0.00018502 | 4.6371e-05
16 | 0.9867 | -0.25385 | 0 | 0
17 | 0.98639 | -0.25993 | 0.00018757 | 4.7011e-05
18 | 0.97381 | -0.5048 | 0.00056937 | 0.0001427
19 | 0.97382 | -0.50464 | 0 | 0
20 | 0.9738 | -0.50513 | 0.0016908 | 0.00042376
21 | 0.97384 | -0.50432 | 0 | 0
22 | 0.9738 | -0.50516 | 0.0014669 | 0.00036765
23 | 0.97365 | -0.50796 | 0.0021186 | 0.00053096
24 | 0.97417 | -0.49789 | 0.0017881 | 0.00044814
25 | 0.97533 | -0.47503 | 0.00066847 | 0.00016753
26 | 0.97534 | -0.47483 | 0 | 0
27 | 0.97357 | -0.50956 | 0.0016525 | 0.00041415
28 | 0.97422 | -0.49673 | 0.0014353 | 0.00035972
29 | 0.97483 | -0.48469 | 0.00093458 | 0.00023423
30 | 0.97618 | -0.45828 | 0.0010817 | 0.00027109
31 | 0.97472 | -0.48701 | 0.00056733 | 0.00014219
32 | 0.97695 | -0.44311 | 0 | 0
33 | 0.97443 | -0.49263 | 0 | 0
34 | 0.97706 | -0.44092 | 0 | 0
35 | 0.97352 | -0.51072 | 0.0016671 | 0.00041781
36 | 0.97347 | -0.51152 | 0.0030495 | 0.00076427
37 | 0.9734 | -0.51302 | 0.001841 | 0.00046139
38 | 0.9734 | -0.51305 | 0.001696 | 0.00042507
39 | 0.97339 | -0.51318 | 0.0016259 | 0.00040749
40 | 0.97437 | -0.49376 | 0.0020983 | 0.00052588
41 | 0.97436 | -0.49398 | 0.0016074 | 0.00040285
42 | 0.97782 | -0.42614 | 0 | 0
43 | 0.97589 | -0.46395 | 0.0009388 | 0.00023528
44 | 0.97798 | -0.42289 | 0 | 0
45 | 0.97781 | -0.42634 | 0.00051019 | 0.00012787
46 | 0.97797 | -0.42312 | 0 | 0
47 | 0.97795 | -0.42346 | 0.002765 | 0.00069298
48 | 0.97439 | -0.49332 | 0.00063004 | 0.0001579
49 | 0.97785 | -0.42546 | 0.0028413 | 0.00071209
50 | 0.97862 | -0.4105 | 0.00158 | 0.00039598
51 | 0.9778 | -0.42643 | 0.00064884 | 0.00016261
52 | 0.97788 | -0.42562 | 0.0023024 | 0.00057703
53 | 0.97785 | -0.42618 | 0.00040851 | 0.00010238
54 | 0.97798 | -0.42349 | 0 | 0
55 | 0.97783 | -0.42649 | 0 | 0
56 | 0.97802 | -0.42273 | 0.00070349 | 0.00017631
57 | 0.97781 | -0.42689 | 0.00044527 | 0.0001116
58 | 0.97781 | -0.42686 | 0.00022553 | 5.6524e-05
59 | 0.97807 | -0.42178 | 0 | 0
60 | 0.97786 | -0.42591 | 0 | 0
61 | 0.97558 | -0.47055 | 0 | 0
62 | 0.97821 | -0.41906 | 0.00091316 | 0.00022886
63 | 0.97427 | -0.49637 | 0 | 0
64 | 0.97208 | -0.53972 | 0.0035676 | 0.00089413
65 | 0.97819 | -0.41941 | 0 | 0
66 | 0.97814 | -0.42036 | 0 | 0
67 | 0.97825 | -0.41833 | 0.00037586 | 9.4199e-05
68 | 0.97814 | -0.42048 | 0.00024643 | 6.1761e-05
69 | 0.97804 | -0.42241 | 0 | 0
70 | 0.97788 | -0.42542 | 0.00074169 | 0.00018588
71 | 0.9956 | -0.083372 | 0 | 0
72 | 0.98626 | -0.26242 | 0 | 0
73 | 0.97939 | -0.39584 | 0 | 0
74 | 0.9793 | -0.39758 | 0 | 0
75 | 0.97982 | -0.38741 | 0.00031251 | 7.8322e-05
76 | 0.98602 | -0.26711 | 0 | 0
77 | 0.98601 | -0.2673 | 0.00054871 | 0.00013752
78 | 0.98601 | -0.26726 | 0.00037208 | 9.3253e-05
79 | 0.9842 | -0.3022 | 0.00041269 | 0.00010343
80 | 0.98606 | -0.26623 | 0.00013655 | 3.4223e-05
81 | 0.97847 | -0.41384 | 0.00039174 | 9.818e-05
82 | 0.9719 | -0.54327 | 0.010197 | 0.0025555
83 | 0.97838 | -0.4156 | 0.00087108 | 0.00021831
84 | 0.97777 | -0.42774 | 0 | 0
85 | 0.99626 | -0.070892 | 0.00083512 | 0.0002093
86 | 1 | 0 | -0.33453 | -0.085453
87 | 0.99824 | -0.033279 | 0.0036985 | 0.00092693
88 | 0.99901 | -0.018733 | 0.0034076 | 0.00085403
89 | 0.97851 | -0.41305 | 0 | 0
90 | 0.98058 | -0.37261 | 0.0017985 | 0.00045076
91 | 0.98405 | -0.30518 | 7.9853e-05 | 2.0013e-05
92 | 0.98606 | -0.26635 | 0.00031695 | 7.9435e-05
93 | 0.97776 | -0.42788 | 0.00018905 | 4.7381e-05
94 | 0.97776 | -0.42785 | 0 | 0
95 | 0.9776 | -0.43098 | 0.00060927 | 0.0001527
96 | 0.97759 | -0.43127 | 0.00014917 | 3.7386e-05
97 | 0.97776 | -0.42787 | 0.00024324 | 6.0961e-05
98 | 0.97756 | -0.43185 | 0.00053808 | 0.00013486
99 | 0.9785 | -0.41329 | 0.0005371 | 0.00013461
100 | 0.98222 | -0.34017 | 0.0047808 | 0.0011982
101 | 0.98424 | -0.30116 | 0 | 0
102 | 0.98207 | -0.34317 | 0 | 0
103 | 0.98579 | -0.27125 | 0.0049923 | 0.0012512
104 | 0.98402 | -0.30539 | 0 | 0
105 | 0.98074 | -0.369 | 0.0077919 | 0.0019528
106 | 0.98676 | -0.25249 | 0.0019188 | 0.00048089
107 | 0.98387 | -0.30842 | 0.0052583 | 0.0013179
108 | 0.98729 | -0.24225 | 0 | 0
109 | 0.98821 | -0.22461 | 0.005382 | 0.0013489
110 | 0.98675 | -0.25271 | 0 | 0
111 | 0.9867 | -0.25375 | 0.01655 | 0.0041478
112 | 0.98017 | -0.38009 | 0.002055 | 0.00051502
113 | 0.98945 | -0.20072 | 0 | 0
114 | 0.97908 | -0.40148 | 0.0019145 | 0.00047982
115 | 0.97864 | -0.40998 | 0 | 0
116 | 0.97809 | -0.42084 | 0.00053652 | 0.00013447
117 | 0.97773 | -0.4279 | 0.0016808 | 0.00042126
118 | 0.97748 | -0.43276 | 0.0021405 | 0.00053646
119 | 0.97726 | -0.43716 | 0.0018306 | 0.00045879
120 | 0.97577 | -0.46636 | 0.0094286 | 0.002363
121 | 0.9756 | -0.46983 | 0.0016071 | 0.00040277
122 | 0.9774 | -0.43436 | 0 | 0
123 | 0.97759 | -0.43069 | 0 | 0
124 | 0.97739 | -0.43452 | 0.0082121 | 0.0020581
125 | 0.98891 | -0.21133 | 0.0064577 | 0.0016184
126 | 0.97221 | -0.53643 | 0.0053648 | 0.0013445
127 | 0.97234 | -0.53388 | 0.0029696 | 0.00074425
128 | 0.9724 | -0.53255 | 0.003085 | 0.00077316
129 | 0.97257 | -0.52931 | 0.00067588 | 0.00016939
130 | 0.97312 | -0.51846 | 0 | 0
131 | 0.97299 | -0.52096 | 0.0014969 | 0.00037516
132 | 0.97321 | -0.51669 | 0 | 0
133 | 0.97307 | -0.51945 | 0.0018571 | 0.00046544
134 | 0.97269 | -0.52696 | 0.0057112 | 0.0014314
135 | 0.97274 | -0.52584 | 0 | 0
136 | 0.97304 | -0.51993 | 0.00095329 | 0.00023892
137 | 0.97259 | -0.52882 | 0.00131 | 0.00032832
138 | 0.97246 | -0.53148 | 0.0027083 | 0.00067876
139 | 0.9724 | -0.53262 | 0.0024698 | 0.00061899
140 | 0.97218 | -0.53696 | 0.0097028 | 0.0024318
141 | 0.9724 | -0.5326 | 0.0019763 | 0.0004953
142 | 0.97218 | -0.53709 | 0.0035656 | 0.00089361
143 | 0.97202 | -0.54015 | 0.0026152 | 0.00065544
144 | 0.97196 | -0.54125 | 0.0025926 | 0.00064976
145 | 0.97196 | -0.54134 | 0 | 0
146 | 0.97196 | -0.54138 | 0.00032219 | 8.0749e-05
147 | 0.97557 | -0.47037 | 0.0098298 | 0.0024636
148 | 0.98602 | -0.26702 | 0.00015989 | 4.0073e-05
149 | 0.98602 | -0.26715 | 0.00049871 | 0.00012499
150 | 0.98601 | -0.26727 | 0.00089304 | 0.00022382
151 | 0.98345 | -0.3167 | 0.00029678 | 7.438e-05
152 | 0.99711 | -0.054716 | 0.0024015 | 0.00060187
153 | 0.99871 | -0.024325 | 0 | 0
154 | 0.99539 | -0.087501 | 0.0014144 | 0.00035449
155 | 0.99107 | -0.16966 | 0 | 0
156 | 0.99144 | -0.16262 | 0 | 0
157 | 0.99083 | -0.17448 | 0.0033497 | 0.00083952
158 | 0.99078 | -0.17537 | 0.0024058 | 0.00060296
159 | 0.99281 | -0.13655 | 0.0017339 | 0.00043455
160 | 0.99051 | -0.18062 | 0.0017637 | 0.00044203
161 | 0.9717 | -0.54715 | 0 | 0
162 | 0.97156 | -0.55001 | 0 | 0
163 | 0.97149 | -0.55138 | 0.0031698 | 0.00079443
164 | 0.97147 | -0.55171 | 0.0043707 | 0.0010954
165 | 0.97133 | -0.55444 | 0 | 0
166 | 0.97131 | -0.55494 | 0.0018474 | 0.000463
167 | 0.97145 | -0.55215 | 0 | 0
168 | 0.97126 | -0.55598 | 0 | 0
169 | 0.97143 | -0.55256 | 0.0023307 | 0.00058414
170 | 0.97122 | -0.55671 | 0.0025778 | 0.00064606
171 | 0.97119 | -0.55736 | 0.0023948 | 0.00060018
172 | 0.99537 | -0.087811 | 0.00012891 | 3.2308e-05
173 | 0.99537 | -0.08783 | 0.00033565 | 8.4121e-05
174 | 0.99498 | -0.095532 | 0.00091227 | 0.00022864
175 | 0.98804 | -0.22868 | 0.00013197 | 3.3076e-05
176 | 0.98804 | -0.22862 | 9.9108e-05 | 2.4839e-05
177 | 0.98804 | -0.2286 | 0.0010381 | 0.00026016
178 | 0.98806 | -0.2282 | 0.00015108 | 3.7864e-05
179 | 0.98808 | -0.22791 | 0.00010317 | 2.5857e-05
180 | 0.98809 | -0.2277 | 9.6237e-05 | 2.4119e-05
181 | 0.98811 | -0.22721 | 0 | 0
182 | 0.98809 | -0.22761 | 0.0003114 | 7.8044e-05
183 | 0.98812 | -0.22713 | 0.00021719 | 5.4434e-05
184 | 0.9884 | -0.22149 | 0 | 0
185 | 0.98761 | -0.23694 | 0 | 0
186 | 0.98902 | -0.20954 | 0.0041324 | 0.0010357
187 | 0.9874 | -0.24109 | 0.0014393 | 0.00036071
188 | 0.9874 | -0.24105 | 0.00094676 | 0.00023728
189 | 0.98759 | -0.23734 | 0.00075917 | 0.00019027
190 | 0.98724 | -0.24405 | 0 | 0
191 | 0.98717 | -0.2456 | 0.0036903 | 0.00092488
192 | 0.98758 | -0.23756 | 0.00078223 | 0.00019604
193 | 0.98717 | -0.24552 | 0.0014258 | 0.00035735
194 | 0.98719 | -0.24506 | 0.00097483 | 0.00024432
195 | 0.98704 | -0.24804 | 0.0080224 | 0.0020106
196 | 0.98718 | -0.24523 | 0.0017498 | 0.00043853
197 | 0.98714 | -0.24611 | 0.0023617 | 0.00059191
198 | 0.98709 | -0.24707 | 0.0045615 | 0.0011432
199 | 0.99863 | -0.026006 | 0.0021038 | 0.00052727
200 | 0.99629 | -0.070275 | 0.0068604 | 0.0017194
201 | 0.995 | -0.094814 | 0.0047819 | 0.0011985
202 | 0.99483 | -0.098018 | 0.0011133 | 0.00027902
203 | 0.9936 | -0.1214 | 0.0011052 | 0.00027698
204 | 0.99474 | -0.099746 | 0.010846 | 0.0027184
205 | 0.9902 | -0.18669 | 0.0049197 | 0.001233
206 | 0.99031 | -0.18445 | 0.0010176 | 0.00025503
207 | 0.99017 | -0.18722 | 0.0011511 | 0.0002885
208 | 0.99033 | -0.18416 | 0.0029795 | 0.00074674
209 | 0.99415 | -0.11169 | 0.00026054 | 6.5298e-05
210 | 0.98323 | -0.32105 | 0.00031076 | 7.7884e-05
211 | 0.98145 | -0.35557 | 0 | 0
212 | 0.98101 | -0.36434 | 0.00063881 | 0.0001601
213 | 0.97753 | -0.43246 | 0.0011071 | 0.00027747
214 | 0.97753 | -0.43249 | 0.00060369 | 0.0001513
215 | 0.97752 | -0.43266 | 0.0004426 | 0.00011093
216 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0013187 | -0.00032985 | 0.0013189 | 0.00032815 | 2.0577e-07 | -1.6963e-06 | 0.0019734 | 0.0019728 | 0.0019734 | 0.9942 | -0.11076 | 0.99437 | -0.10747 | 0.54216
1 | 0.0013187 | 0.00032985 | -0.0013186 | -0.00033025 | 4.9204e-08 | -4.0535e-07 | 0.0019734 | 0.0019736 | 0.0019736 | 0.9942 | -0.11076 | 0.99416 | -0.11154 | 0.5422
2 | 0.00031204 | 7.6614e-05 | -0.00031203 | -7.8201e-05 | 1.003e-08 | -1.5866e-06 | 0.00046639 | 0.00046694 | 0.00046694 | 0.99437 | -0.10747 | 0.99434 | -0.10815 | 0.12828
3 | -0.0016309 | -0.00040477 | 0.0016313 | 0.0004031 | 3.2143e-07 | -1.664e-06 | 0.0024392 | 0.0024385 | 0.0024392 | 0.99437 | -0.10747 | 0.99458 | -0.10329 | 0.67011
4 | 0.00053046 | 0.00013272 | -0.00053046 | -0.0001329 | 3.3417e-09 | -1.8118e-07 | 0.00079389 | 0.00079396 | 0.00079396 | 0.99416 | -0.11154 | 0.99415 | -0.11167 | 0.21812
5 | -0.00041852 | -0.00010347 | 0.00041852 | 0.00010318 | 3.4552e-09 | -2.9341e-07 | 0.00063083 | 0.00063072 | 0.00063083 | 0.98643 | -0.25919 | 0.98644 | -0.25901 | 0.1733
6 | 0.00041852 | 0.00010347 | -0.00041851 | -0.00010457 | 1.297e-08 | -1.1005e-06 | 0.00063083 | 0.00063122 | 0.00063122 | 0.98643 | -0.25919 | 0.9864 | -0.25984 | 0.17341
7 | -0.00072827 | -0.00018081 | 0.00072844 | 0.00017593 | 1.7626e-07 | -4.8737e-06 | 0.001098 | 0.0010962 | 0.001098 | 0.98644 | -0.25901 | 0.9867 | -0.25385 | 0.30164
8 | 0.00018757 | 4.6697e-05 | -0.00018757 | -4.7011e-05 | 7.3859e-10 | -3.1365e-07 | 0.00028285 | 0.00028296 | 0.00028296 | 0.9864 | -0.25984 | 0.98639 | -0.25993 | 0.077737
9 | -0.0016313 | -0.0004031 | 0.0016319 | 0.00039951 | 6.9282e-07 | -3.5928e-06 | 0.0024385 | 0.0024371 | 0.0024385 | 0.99458 | -0.10329 | 0.99505 | -0.094255 | 0.66993
10 | 0.0012585 | 0.00031467 | -0.0012585 | -0.0003153 | 6.8376e-08 | -6.2496e-07 | 0.0018818 | 0.001882 | 0.001882 | 0.99505 | -0.094255 | 0.99499 | -0.095397 | 0.51704
11 | -0.0028905 | -0.00071418 | 0.0028916 | 0.00071284 | 1.101e-06 | -1.3411e-06 | 0.0043189 | 0.0043182 | 0.0043189 | 0.99505 | -0.094255 | 0.99546 | -0.086168 | 1.1865
12 | 0.00091227 | 0.00022853 | -0.00091227 | -0.00022864 | 5.8617e-09 | -1.0532e-07 | 0.0013643 | 0.0013643 | 0.0013643 | 0.99499 | -0.095397 | 0.99498 | -0.095532 | 0.37481
13 | 0.0018791 | 0.00046994 | -0.001879 | -0.00047039 | 1.1919e-07 | -4.4749e-07 | 0.0028086 | 0.0028088 | 0.0028088 | 0.99546 | -0.086168 | 0.99539 | -0.087501 | 0.77164
14 | -0.0047707 | -0.0011828 | 0.0047713 | 0.0011828 | 6.3024e-07 | -2.6893e-08 | 0.0071268 | 0.0071266 | 0.0071268 | 0.99546 | -0.086168 | 0.9956 | -0.083372 | 1.9579
15 | -0.001647 | -0.00041277 | 0.001647 | 0.00041248 | 5.6501e-08 | -2.9106e-07 | 0.0024543 | 0.0024542 | 0.0024543 | 0.99853 | -0.027865 | 0.99857 | -0.027145 | 0.67426
16 | -0.0030448 | -0.0007628 | 0.003045 | 0.00076263 | 1.6515e-07 | -1.7419e-07 | 0.0045371 | 0.004537 | 0.0045371 | 0.99857 | -0.027145 | 0.99863 | -0.026006 | 1.2465
17 | 0.00026054 | 6.5251e-05 | -0.00026054 | -6.5298e-05 | 2.1078e-10 | -4.7793e-08 | 0.00038996 | 0.00038997 | 0.00038997 | 0.99415 | -0.11167 | 0.99415 | -0.11169 | 0.10714
18 | -0.00056384 | -0.00014131 | 0.00056385 | 0.00014109 | 4.8001e-09 | -2.2434e-07 | 0.00084913 | 0.00084905 | 0.00084913 | 0.98808 | -0.2279 | 0.98808 | -0.22772 | 0.23328
19 | -0.00074887 | -0.00018746 | 0.00074887 | 0.00018735 | 4.2108e-09 | -1.1041e-07 | 0.0011277 | 0.0011276 | 0.0011277 | 0.98808 | -0.22772 | 0.98809 | -0.22761 | 0.3098
20 | -0.050556 | -0.012808 | 0.050974 | 0.013053 | 0.00041745 | 0.00024498 | 0.076292 | 0.076284 | 0.076292 | 0.9867 | -0.25385 | 0.9956 | -0.083372 | 6.9864
21 | 0.049828 | 0.012632 | -0.049807 | -0.01262 | 2.0513e-05 | 1.2017e-05 | 0.075195 | 0.075196 | 0.075196 | 0.9867 | -0.25385 | 0.98626 | -0.26242 | 6.8861
22 | -0.00056937 | -0.0001427 | 0.00056938 | 0.0001425 | 4.508e-09 | -1.9472e-07 | 0.00087002 | 0.00086995 | 0.00087002 | 0.97381 | -0.5048 | 0.97382 | -0.50464 | 0.23902
23 | 0.0031578 | 0.00079134 | -0.0031578 | -0.00079139 | 7.3788e-08 | -5.7919e-08 | 0.0048252 | 0.0048252 | 0.0048252 | 0.97382 | -0.50464 | 0.9738 | -0.50513 | 1.3256
24 | -0.0037272 | -0.00093384 | 0.0037273 | 0.00093382 | 5.5803e-08 | -2.1368e-08 | 0.0056951 | 0.0056951 | 0.0056951 | 0.97382 | -0.50464 | 0.97384 | -0.50432 | 1.5646
25 | 0.0014669 | 0.00036763 | -0.0014669 | -0.00036765 | 2.4265e-09 | -1.4468e-08 | 0.0022415 | 0.0022416 | 0.0022416 | 0.9738 | -0.50513 | 0.9738 | -0.50516 | 0.61581
26 | 0.013655 | 0.0034233 | -0.013653 | -0.003422 | 2.3672e-06 | 1.3347e-06 | 0.020865 | 0.020865 | 0.020865 | 0.97384 | -0.50432 | 0.97365 | -0.50796 | 5.7322
27 | -0.017382 | -0.0043572 | 0.017388 | 0.0043603 | 5.3322e-06 | 3.1618e-06 | 0.02656 | 0.02656 | 0.02656 | 0.97384 | -0.50432 | 0.97417 | -0.49789 | 7.2968
28 | 0.011534 | 0.002891 | -0.011533 | -0.0028906 | 8.7741e-07 | 4.679e-07 | 0.017627 | 0.017627 | 0.017627 | 0.97365 | -0.50796 | 0.97357 | -0.50956 | 4.8427
29 | -0.019176 | -0.0048085 | 0.019177 | 0.0048091 | 1.059e-06 | 6.3679e-07 | 0.029291 | 0.029291 | 0.029291 | 0.97417 | -0.49789 | 0.97422 | -0.49673 | 8.0471
30 | -0.00066847 | -0.00016753 | 0.00066848 | 0.00016734 | 6.1877e-09 | -1.9404e-07 | 0.0010199 | 0.0010198 | 0.0010199 | 0.97533 | -0.47503 | 0.97534 | -0.47483 | 0.28018
31 | 0.025845 | 0.0064895 | -0.025833 | -0.006482 | 1.2145e-05 | 7.5132e-06 | 0.039435 | 0.039435 | 0.039435 | 0.97534 | -0.47483 | 0.97483 | -0.48469 | 10.8339
32 | -0.026514 | -0.0066568 | 0.026535 | 0.0066698 | 2.0951e-05 | 1.2982e-05 | 0.040455 | 0.040455 | 0.040455 | 0.97534 | -0.47483 | 0.97618 | -0.45828 | 11.114
33 | 0.0098807 | 0.0024764 | -0.0098802 | -0.0024762 | 5.4785e-07 | 2.7097e-07 | 0.015102 | 0.015102 | 0.015102 | 0.97357 | -0.50956 | 0.97352 | -0.51072 | 4.1488
34 | -0.020612 | -0.0051688 | 0.020616 | 0.0051713 | 4.0239e-06 | 2.4404e-06 | 0.031484 | 0.031484 | 0.031484 | 0.97422 | -0.49673 | 0.97443 | -0.49263 | 8.6493
35 | 0.024899 | 0.0062477 | -0.024896 | -0.006246 | 2.7579e-06 | 1.7016e-06 | 0.038009 | 0.038009 | 0.038009 | 0.97483 | -0.48469 | 0.97472 | -0.48701 | 10.4419
36 | -0.027616 | -0.0069409 | 0.027636 | 0.0069533 | 2.0022e-05 | 1.2438e-05 | 0.042104 | 0.042103 | 0.042104 | 0.97618 | -0.45828 | 0.97695 | -0.44311 | 11.5669
37 | 0.024328 | 0.0061038 | -0.024322 | -0.0060998 | 6.5153e-06 | 4.0129e-06 | 0.037143 | 0.037143 | 0.037143 | 0.97472 | -0.48701 | 0.97443 | -0.49263 | 10.204
38 | -0.027636 | -0.0069533 | 0.027639 | 0.0069551 | 2.8877e-06 | 1.7937e-06 | 0.042103 | 0.042103 | 0.042103 | 0.97695 | -0.44311 | 0.97706 | -0.44092 | 11.5669
39 | 0.0037059 | 0.00092857 | -0.0037057 | -0.00092865 | 1.9909e-07 | -7.9081e-08 | 0.005659 | 0.0056591 | 0.0056591 | 0.97443 | -0.49263 | 0.97437 | -0.49376 | 1.5547
40 | -0.078805 | -0.019857 | 0.078861 | 0.019892 | 5.578e-05 | 3.5182e-05 | 0.12006 | 0.12005 | 0.12006 | 0.97706 | -0.44092 | 0.97782 | -0.42614 | 16.4911
41 | 0.051166 | 0.012902 | -0.05111 | -0.012867 | 5.6319e-05 | 3.4807e-05 | 0.077952 | 0.077952 | 0.077952 | 0.97706 | -0.44092 | 0.97589 | -0.46395 | 10.7077
42 | 0.0082131 | 0.0020583 | -0.0082128 | -0.0020582 | 3.1347e-07 | 1.3467e-07 | 0.012554 | 0.012554 | 0.012554 | 0.97352 | -0.51072 | 0.97347 | -0.51152 | 3.4488
43 | 0.0051633 | 0.0012939 | -0.0051629 | -0.0012939 | 3.692e-07 | 3.98e-08 | 0.0078924 | 0.0078925 | 0.0078925 | 0.97347 | -0.51152 | 0.9734 | -0.51302 | 2.1683
44 | 0.003322 | 0.00083251 | -0.003322 | -0.00083251 | 4.7265e-09 | -3.0502e-09 | 0.0050782 | 0.0050782 | 0.0050782 | 0.9734 | -0.51302 | 0.9734 | -0.51305 | 1.3951
45 | 0.0016259 | 0.00040744 | -0.0016259 | -0.00040749 | 9.7592e-09 | -4.612e-08 | 0.0024855 | 0.0024855 | 0.0024855 | 0.9734 | -0.51305 | 0.97339 | -0.51318 | 0.68283
46 | 0.0016074 | 0.00040277 | -0.0016074 | -0.00040285 | 1.7276e-08 | -8.4171e-08 | 0.0024547 | 0.0024548 | 0.0024548 | 0.97437 | -0.49376 | 0.97436 | -0.49398 | 0.67438
47 | -0.08002 | -0.020183 | 0.080033 | 0.02019 | 1.2458e-05 | 7.7203e-06 | 0.12182 | 0.12182 | 0.12182 | 0.97782 | -0.42614 | 0.97798 | -0.42289 | 11.1556
48 | 0.001159 | 0.00029027 | -0.001159 | -0.00029039 | 1.1269e-08 | -1.1396e-07 | 0.0017637 | 0.0017638 | 0.0017638 | 0.97782 | -0.42614 | 0.97781 | -0.42634 | 0.48455
49 | 0.050171 | 0.012632 | -0.050101 | -0.012587 | 7.0357e-05 | 4.4629e-05 | 0.076521 | 0.076521 | 0.076521 | 0.97589 | -0.46395 | 0.97439 | -0.49332 | 21.0222
50 | 0.011058 | 0.0027725 | -0.011057 | -0.0027717 | 1.3568e-06 | 7.0798e-07 | 0.016826 | 0.016826 | 0.016826 | 0.97798 | -0.42289 | 0.97785 | -0.42546 | 4.6225
51 | -0.093856 | -0.023656 | 0.093912 | 0.023691 | 5.565e-05 | 3.4794e-05 | 0.14285 | 0.14285 | 0.14285 | 0.97798 | -0.42289 | 0.97862 | -0.4105 | 13.0816
52 | 0.0027651 | 0.00069288 | -0.0027651 | -0.00069292 | 3.03e-08 | -3.7889e-08 | 0.0042071 | 0.0042071 | 0.0042071 | 0.97798 | -0.42289 | 0.97797 | -0.42312 | 1.1558
53 | 0.00064884 | 0.00016252 | -0.00064884 | -0.00016261 | 2.7745e-09 | -9.3417e-08 | 0.00098737 | 0.0009874 | 0.0009874 | 0.97781 | -0.42634 | 0.9778 | -0.42643 | 0.27126
54 | 0.0027651 | 0.00069292 | -0.002765 | -0.00069298 | 4.5579e-08 | -5.6991e-08 | 0.0042071 | 0.0042071 | 0.0042071 | 0.97797 | -0.42312 | 0.97795 | -0.42346 | 1.1558
55 | 0.04947 | 0.012429 | -0.049415 | -0.012395 | 5.5096e-05 | 3.4941e-05 | 0.075559 | 0.075559 | 0.075559 | 0.97439 | -0.49332 | 0.97321 | -0.51669 | 20.7579
56 | 0.0082156 | 0.0020597 | -0.0082136 | -0.0020588 | 2.0479e-06 | 8.7249e-07 | 0.012502 | 0.012502 | 0.012502 | 0.97785 | -0.42546 | 0.97759 | -0.43069 | 3.4347
57 | -0.095492 | -0.024087 | 0.095494 | 0.024088 | 2.3902e-06 | 1.4956e-06 | 0.14525 | 0.14525 | 0.14525 | 0.97862 | -0.4105 | 0.97864 | -0.40998 | 13.3016
58 | 0.0010794 | 0.00026812 | -0.0010793 | -0.00026846 | 2.8816e-08 | -3.3924e-07 | 0.0016416 | 0.0016417 | 0.0016417 | 0.97788 | -0.42562 | 0.97785 | -0.42618 | 0.45102
59 | -0.0033817 | -0.00084514 | 0.0033821 | 0.00084493 | 3.4289e-07 | -2.1395e-07 | 0.0051451 | 0.0051449 | 0.0051451 | 0.97788 | -0.42562 | 0.97798 | -0.42349 | 1.4135
60 | 0.00067083 | 0.00016607 | -0.00067082 | -0.00016638 | 9.6986e-09 | -3.0554e-07 | 0.0010201 | 0.0010202 | 0.0010202 | 0.97785 | -0.42618 | 0.97783 | -0.42649 | 0.28027
61 | -0.0033821 | -0.00084493 | 0.0033822 | 0.00084485 | 1.2195e-07 | -7.6118e-08 | 0.0051449 | 0.0051449 | 0.0051449 | 0.97798 | -0.42349 | 0.97802 | -0.42273 | 1.4134
62 | 0.00044528 | 0.00011098 | -0.00044527 | -0.0001116 | 8.4985e-09 | -6.1389e-07 | 0.00067739 | 0.00067761 | 0.00067761 | 0.97783 | -0.42649 | 0.97781 | -0.42689 | 0.18616
63 | 0.00022554 | 5.5398e-05 | -0.00022553 | -5.6524e-05 | 3.9688e-09 | -1.1258e-06 | 0.00034281 | 0.00034321 | 0.00034321 | 0.97783 | -0.42649 | 0.97781 | -0.42686 | 0.094288
64 | -0.0040857 | -0.0010212 | 0.0040859 | 0.0010211 | 1.8483e-07 | -4.1838e-08 | 0.0062152 | 0.0062151 | 0.0062152 | 0.97802 | -0.42273 | 0.97807 | -0.42178 | 1.7075
65 | 0.0046258 | 0.0011575 | -0.0046257 | -0.0011575 | 1.3978e-07 | -5.0058e-09 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.97807 | -0.42178 | 0.97804 | -0.42241 | 1.9333
66 | -0.0087117 | -0.0021786 | 0.0087123 | 0.0021789 | 5.8521e-07 | 2.63e-07 | 0.013252 | 0.013252 | 0.013252 | 0.97807 | -0.42178 | 0.97814 | -0.42036 | 3.6407
67 | 0.030634 | 0.0077136 | -0.030569 | -0.0076808 | 6.5261e-05 | 3.2752e-05 | 0.046629 | 0.046633 | 0.046633 | 0.97786 | -0.42591 | 0.97558 | -0.47055 | 4.2704
68 | -0.030634 | -0.0077136 | 0.030644 | 0.0077186 | 1.0033e-05 | 5.0316e-06 | 0.046629 | 0.046629 | 0.046629 | 0.97786 | -0.42591 | 0.97821 | -0.41906 | 4.2701
69 | 0.030569 | 0.0076808 | -0.030531 | -0.0076619 | 3.764e-05 | 1.891e-05 | 0.046633 | 0.046634 | 0.046634 | 0.97558 | -0.47055 | 0.97427 | -0.49637 | 4.2705
70 | -0.031557 | -0.0079475 | 0.031565 | 0.0079515 | 7.8764e-06 | 4.0114e-06 | 0.048018 | 0.048017 | 0.048018 | 0.97821 | -0.41906 | 0.97847 | -0.41384 | 4.3972
71 | 0.030531 | 0.0076619 | -0.030468 | -0.0076302 | 6.2998e-05 | 3.1681e-05 | 0.046634 | 0.046637 | 0.046637 | 0.97427 | -0.49637 | 0.97208 | -0.53972 | 4.2708
72 | 0.026901 | 0.0067361 | -0.026896 | -0.006734 | 4.5451e-06 | 2.1114e-06 | 0.041176 | 0.041177 | 0.041177 | 0.97208 | -0.53972 | 0.9719 | -0.54327 | 3.7708
73 | 0.0089591 | 0.0022405 | -0.0089587 | -0.0022403 | 4.0527e-07 | 1.8632e-07 | 0.013627 | 0.013627 | 0.013627 | 0.97819 | -0.41941 | 0.97814 | -0.42036 | 3.7436
74 | -0.0089591 | -0.0022405 | 0.0089596 | 0.0022407 | 4.6009e-07 | 2.1151e-07 | 0.013627 | 0.013627 | 0.013627 | 0.97819 | -0.41941 | 0.97825 | -0.41833 | 3.7436
75 | 0.00024643 | 6.1446e-05 | -0.00024643 | -6.1761e-05 | 1.3245e-09 | -3.147e-07 | 0.00037477 | 0.00037489 | 0.00037489 | 0.97814 | -0.42036 | 0.97814 | -0.42048 | 0.10299
76 | -0.0093355 | -0.0023349 | 0.0093367 | 0.0023355 | 1.2152e-06 | 5.7588e-07 | 0.014199 | 0.014198 | 0.014199 | 0.97825 | -0.41833 | 0.97838 | -0.4156 | 3.9007
77 | 0.0046257 | 0.0011575 | -0.004625 | -0.0011575 | 6.6324e-07 | -2.3655e-08 | 0.007037 | 0.0070372 | 0.0070372 | 0.97804 | -0.42241 | 0.97788 | -0.42542 | 1.9333
78 | 0.0038834 | 0.00097164 | -0.0038829 | -0.00097177 | 4.2761e-07 | -1.3603e-07 | 0.0059086 | 0.0059087 | 0.0059087 | 0.97788 | -0.42542 | 0.97777 | -0.42774 | 1.6233
79 | -0.055745 | -0.014235 | 0.055779 | 0.014255 | 3.3648e-05 | 2.0024e-05 | 0.08341 | 0.083409 | 0.08341 | 0.9956 | -0.083372 | 0.99626 | -0.070892 | 7.6383
80 | 0.046881 | 0.011892 | -0.046791 | -0.01184 | 8.9513e-05 | 5.1828e-05 | 0.070782 | 0.070784 | 0.070784 | 0.98626 | -0.26242 | 0.9842 | -0.3022 | 6.4821
81 | 0.0020056 | 0.00050095 | -0.0020052 | -0.00050207 | 3.6424e-07 | -1.1207e-06 | 0.0030253 | 0.0030258 | 0.0030258 | 0.98626 | -0.26242 | 0.98606 | -0.26623 | 0.83126
82 | 0.00092101 | 0.00022677 | -0.0009208 | -0.00023024 | 2.0423e-07 | -3.4719e-06 | 0.0013881 | 0.0013894 | 0.0013894 | 0.98626 | -0.26242 | 0.98602 | -0.26711 | 0.38171
83 | 0.042739 | 0.010759 | -0.042736 | -0.010757 | 3.5601e-06 | 2.0236e-06 | 0.064952 | 0.064952 | 0.064952 | 0.97939 | -0.39584 | 0.9793 | -0.39758 | 5.948
84 | -0.042739 | -0.010759 | 0.042757 | 0.010769 | 1.7218e-05 | 9.7861e-06 | 0.064952 | 0.064952 | 0.064952 | 0.97939 | -0.39584 | 0.97982 | -0.38741 | 5.948
85 | 0.042736 | 0.010757 | -0.042704 | -0.010739 | 3.1571e-05 | 1.7947e-05 | 0.064952 | 0.064953 | 0.064953 | 0.9793 | -0.39758 | 0.97851 | -0.41305 | 5.9481
86 | -0.043069 | -0.010847 | 0.0431 | 0.010865 | 3.0498e-05 | 1.7363e-05 | 0.065426 | 0.065426 | 0.065426 | 0.97982 | -0.38741 | 0.98058 | -0.37261 | 5.9914
87 | 0.00054872 | 0.00013727 | -0.00054871 | -0.00013752 | 5.0502e-09 | -2.4729e-07 | 0.00082799 | 0.00082808 | 0.00082808 | 0.98602 | -0.26711 | 0.98601 | -0.2673 | 0.22749
88 | 0.00037209 | 9.2969e-05 | -0.00037208 | -9.3253e-05 | 2.647e-09 | -2.8391e-07 | 0.00056142 | 0.00056152 | 0.00056152 | 0.98602 | -0.26711 | 0.98601 | -0.26726 | 0.15426
89 | 0.046379 | 0.011737 | -0.046372 | -0.011733 | 6.6373e-06 | 3.8367e-06 | 0.07016 | 0.070161 | 0.070161 | 0.9842 | -0.3022 | 0.98405 | -0.30518 | 6.425
90 | 0.0018687 | 0.00046785 | -0.0018687 | -0.00046788 | 9.8492e-09 | -3.5834e-08 | 0.0028197 | 0.0028197 | 0.0028197 | 0.98606 | -0.26623 | 0.98606 | -0.26635 | 0.77466
91 | -0.031957 | -0.0080497 | 0.031958 | 0.0080501 | 8.382e-07 | 4.2952e-07 | 0.048613 | 0.048613 | 0.048613 | 0.97847 | -0.41384 | 0.9785 | -0.41329 | 4.4518
92 | 0.0167 | 0.0041785 | -0.016696 | -0.0041779 | 3.0795e-06 | 5.6986e-07 | 0.025565 | 0.025566 | 0.025566 | 0.9719 | -0.54327 | 0.9717 | -0.54715 | 2.3412
93 | -0.010208 | -0.0025538 | 0.010209 | 0.0025544 | 1.239e-06 | 6.2076e-07 | 0.015523 | 0.015523 | 0.015523 | 0.97838 | -0.4156 | 0.97851 | -0.41305 | 4.2646
94 | 0.0034506 | 0.00086375 | -0.0034501 | -0.00086405 | 5.3259e-07 | -3.0505e-07 | 0.005251 | 0.0052512 | 0.0052512 | 0.97777 | -0.42774 | 0.9776 | -0.43098 | 1.4426
95 | 0.00043229 | 0.00010803 | -0.00043229 | -0.00010821 | 2.3416e-09 | -1.795e-07 | 0.00065777 | 0.00065784 | 0.00065784 | 0.97777 | -0.42774 | 0.97776 | -0.42785 | 0.18072
96 | -0.056614 | -0.014465 | 0.056742 | 0.014541 | 0.00012778 | 7.6191e-05 | 0.084657 | 0.084655 | 0.084657 | 0.99626 | -0.070892 | 0.99871 | -0.024325 | 7.7524
97 | 0.26751 | 0.068721 | -0.26707 | -0.068446 | 0.00043157 | 0.00027535 | 0.39865 | 0.39865 | 0.39865 | 1 | 0 | 0.99824 | -0.033279 | 36.5063
98 | 0.065374 | 0.016731 | -0.065315 | -0.016695 | 5.9242e-05 | 3.5951e-05 | 0.097401 | 0.097402 | 0.097402 | 1 | 0 | 0.99901 | -0.018733 | 8.9196
99 | 0.26338 | 0.067519 | -0.2631 | -0.067345 | 0.00027343 | 0.00017444 | 0.39314 | 0.39314 | 0.39314 | 0.99824 | -0.033279 | 0.99711 | -0.054716 | 36.0015
100 | 0.061908 | 0.015841 | -0.061891 | -0.015831 | 1.6753e-05 | 1.0104e-05 | 0.092326 | 0.092326 | 0.092326 | 0.99901 | -0.018733 | 0.99871 | -0.024325 | 8.4548
101 | 0.032495 | 0.0081849 | -0.032495 | -0.0081847 | 3.7997e-07 | 1.963e-07 | 0.04943 | 0.04943 | 0.04943 | 0.97851 | -0.41305 | 0.9785 | -0.41329 | 4.5266
102 | -0.044898 | -0.011316 | 0.044916 | 0.011326 | 1.7775e-05 | 1.0217e-05 | 0.068155 | 0.068154 | 0.068155 | 0.98058 | -0.37261 | 0.98101 | -0.36434 | 6.2413
103 | 0.046292 | 0.011713 | -0.046266 | -0.011698 | 2.5573e-05 | 1.4778e-05 | 0.07004 | 0.07004 | 0.07004 | 0.98405 | -0.30518 | 0.98345 | -0.3167 | 6.414
104 | 0.0015517 | 0.00038845 | -0.0015517 | -0.00038873 | 4.9858e-08 | -2.7741e-07 | 0.0023415 | 0.0023416 | 0.0023416 | 0.98606 | -0.26635 | 0.98602 | -0.26702 | 0.64329
105 | -0.00018905 | -4.7381e-05 | 0.00018905 | 4.7299e-05 | 2.0248e-10 | -8.1688e-08 | 0.00028771 | 0.00028768 | 0.00028771 | 0.97776 | -0.42788 | 0.97776 | -0.42785 | 0.079041
106 | 0.00024324 | 6.0907e-05 | -0.00024324 | -6.0961e-05 | 2.2329e-10 | -5.4353e-08 | 0.00037016 | 0.00037017 | 0.00037017 | 0.97776 | -0.42785 | 0.97776 | -0.42787 | 0.1017
107 | 0.0028408 | 0.00071135 | -0.0028408 | -0.0007114 | 3.8871e-08 | -4.4638e-08 | 0.0043238 | 0.0043239 | 0.0043239 | 0.9776 | -0.43098 | 0.97759 | -0.43127 | 1.1879
108 | 0.0026916 | 0.00067401 | -0.0026915 | -0.00067411 | 7.491e-08 | -1.0128e-07 | 0.0040968 | 0.0040969 | 0.0040969 | 0.97759 | -0.43127 | 0.97756 | -0.43185 | 1.1255
109 | 0.0021535 | 0.00053926 | -0.0021534 | -0.00053941 | 6.2282e-08 | -1.5393e-07 | 0.0032778 | 0.0032779 | 0.0032779 | 0.97756 | -0.43185 | 0.97753 | -0.43246 | 0.90051
110 | -0.13959 | -0.035326 | 0.13985 | 0.035492 | 0.00026194 | 0.00016586 | 0.21159 | 0.21159 | 0.21159 | 0.98222 | -0.34017 | 0.98424 | -0.30116 | 19.3762
111 | 0.13481 | 0.034128 | -0.13479 | -0.034116 | 1.9414e-05 | 1.2284e-05 | 0.20435 | 0.20435 | 0.20435 | 0.98222 | -0.34017 | 0.98207 | -0.34317 | 18.713
112 | -0.14511 | -0.03681 | 0.14532 | 0.036943 | 0.00020897 | 0.00013241 | 0.21954 | 0.21954 | 0.21954 | 0.98424 | -0.30116 | 0.98579 | -0.27125 | 20.1044
113 | 0.0052601 | 0.001318 | -0.005259 | -0.0013179 | 1.0621e-06 | 1.107e-07 | 0.0079524 | 0.0079526 | 0.0079526 | 0.98424 | -0.30116 | 0.98402 | -0.30539 | 2.1848
114 | 0.13479 | 0.034116 | -0.13462 | -0.03401 | 0.0001669 | 0.0001056 | 0.20435 | 0.20435 | 0.20435 | 0.98207 | -0.34317 | 0.98074 | -0.369 | 18.713
115 | -0.15031 | -0.038194 | 0.15045 | 0.03828 | 0.00013594 | 8.6197e-05 | 0.22708 | 0.22708 | 0.22708 | 0.98579 | -0.27125 | 0.98676 | -0.25249 | 20.7944
116 | 0.005259 | 0.0013179 | -0.0052583 | -0.0013179 | 7.5677e-07 | 7.9049e-08 | 0.0079526 | 0.0079527 | 0.0079527 | 0.98402 | -0.30539 | 0.98387 | -0.30842 | 2.1848
117 | 0.12683 | 0.032057 | -0.12676 | -0.032015 | 6.7376e-05 | 4.2571e-05 | 0.19252 | 0.19252 | 0.19252 | 0.98074 | -0.369 | 0.98017 | -0.38009 | 17.6304
118 | -0.15236 | -0.038761 | 0.15244 | 0.038809 | 7.518e-05 | 4.7679e-05 | 0.22997 | 0.22997 | 0.22997 | 0.98676 | -0.25249 | 0.98729 | -0.24225 | 21.0594
119 | -0.169 | -0.042962 | 0.16914 | 0.043053 | 0.00014372 | 9.1301e-05 | 0.25493 | 0.25493 | 0.25493 | 0.98729 | -0.24225 | 0.98821 | -0.22461 | 23.3449
120 | 0.016559 | 0.0041531 | -0.016551 | -0.0041482 | 8.2487e-06 | 4.8278e-06 | 0.024958 | 0.024958 | 0.024958 | 0.98729 | -0.24225 | 0.98675 | -0.25271 | 6.8567
121 | -0.17452 | -0.044402 | 0.17473 | 0.04453 | 0.00020121 | 0.00012788 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.98821 | -0.22461 | 0.98945 | -0.20072 | 24.087
122 | 0.016551 | 0.0041482 | -0.01655 | -0.0041478 | 8.1757e-07 | 4.7854e-07 | 0.024958 | 0.024958 | 0.024958 | 0.98675 | -0.25271 | 0.9867 | -0.25375 | 6.8567
123 | 0.1247 | 0.0315 | -0.12458 | -0.031419 | 0.0001277 | 8.0651e-05 | 0.1894 | 0.18941 | 0.18941 | 0.98017 | -0.38009 | 0.97908 | -0.40148 | 17.3448
124 | -0.18119 | -0.046149 | 0.18146 | 0.046322 | 0.00027194 | 0.00017291 | 0.27275 | 0.27275 | 0.27275 | 0.98945 | -0.20072 | 0.99107 | -0.16966 | 24.9768
125 | 0.0064609 | 0.0016194 | -0.0064577 | -0.0016184 | 3.2635e-06 | 9.0541e-07 | 0.0097165 | 0.0097169 | 0.0097169 | 0.98945 | -0.20072 | 0.98891 | -0.21133 | 2.6695
126 | 0.12266 | 0.030939 | -0.12261 | -0.030908 | 4.9887e-05 | 3.1495e-05 | 0.1865 | 0.1865 | 0.1865 | 0.97908 | -0.40148 | 0.97864 | -0.40998 | 17.0783
127 | 0.027119 | 0.0068199 | -0.027105 | -0.0068112 | 1.4063e-05 | 8.7235e-06 | 0.041242 | 0.041242 | 0.041242 | 0.97864 | -0.40998 | 0.97809 | -0.42084 | 11.3303
128 | 0.026568 | 0.0066767 | -0.026559 | -0.0066712 | 8.9503e-06 | 5.545e-06 | 0.040426 | 0.040426 | 0.040426 | 0.97809 | -0.42084 | 0.97773 | -0.4279 | 11.1061
129 | 0.024878 | 0.0062499 | -0.024873 | -0.0062463 | 5.763e-06 | 3.554e-06 | 0.037868 | 0.037868 | 0.037868 | 0.97773 | -0.4279 | 0.97748 | -0.43276 | 10.4033
130 | 0.022732 | 0.0057099 | -0.022727 | -0.005707 | 4.7732e-06 | 2.9217e-06 | 0.03461 | 0.03461 | 0.03461 | 0.97748 | -0.43276 | 0.97726 | -0.43716 | 9.5081
131 | 0.020897 | 0.0052482 | -0.020868 | -0.0052305 | 2.9075e-05 | 1.765e-05 | 0.031822 | 0.031823 | 0.031823 | 0.97726 | -0.43716 | 0.97577 | -0.46636 | 8.7425
132 | 0.011439 | 0.0028675 | -0.011437 | -0.0028665 | 1.8907e-06 | 1.0031e-06 | 0.017444 | 0.017444 | 0.017444 | 0.97577 | -0.46636 | 0.9756 | -0.46983 | 4.7924
133 | 0.0098301 | 0.0024637 | -0.0098298 | -0.0024636 | 2.5504e-07 | 1.2545e-07 | 0.014993 | 0.014993 | 0.014993 | 0.9756 | -0.46983 | 0.97557 | -0.47037 | 4.119
134 | -0.0082122 | -0.0020582 | 0.0082136 | 0.0020588 | 1.4343e-06 | 6.1123e-07 | 0.012502 | 0.012502 | 0.012502 | 0.9774 | -0.43436 | 0.97759 | -0.43069 | 3.4347
135 | 0.0082122 | 0.0020582 | -0.0082121 | -0.0020581 | 6.2855e-08 | 2.6788e-08 | 0.012502 | 0.012502 | 0.012502 | 0.9774 | -0.43436 | 0.97739 | -0.43452 | 3.4347
136 | -0.0053648 | -0.0013445 | 0.0053654 | 0.0013446 | 6.4997e-07 | 9.7152e-08 | 0.0082111 | 0.0082109 | 0.0082111 | 0.97221 | -0.53643 | 0.97234 | -0.53388 | 2.2558
137 | -0.008335 | -0.0020889 | 0.0083356 | 0.0020891 | 5.2885e-07 | 2.3095e-07 | 0.012755 | 0.012755 | 0.012755 | 0.97234 | -0.53388 | 0.9724 | -0.53255 | 3.5043
138 | -0.011421 | -0.0028623 | 0.011422 | 0.0028632 | 1.7618e-06 | 9.3667e-07 | 0.017476 | 0.017476 | 0.017476 | 0.9724 | -0.53255 | 0.97257 | -0.52931 | 4.8011
139 | -0.012098 | -0.0030326 | 0.012104 | 0.003036 | 6.2594e-06 | 3.4011e-06 | 0.01851 | 0.01851 | 0.01851 | 0.97257 | -0.52931 | 0.97312 | -0.51846 | 5.0852
140 | 0.0072106 | 0.0018072 | -0.0072097 | -0.0018068 | 8.5956e-07 | 3.1591e-07 | 0.011026 | 0.011026 | 0.011026 | 0.97312 | -0.51846 | 0.97299 | -0.52096 | 3.0291
141 | -0.022126 | -0.0055471 | 0.022127 | 0.0055482 | 1.8711e-06 | 1.1434e-06 | 0.033833 | 0.033833 | 0.033833 | 0.97312 | -0.51846 | 0.97321 | -0.51669 | 9.2949
142 | 0.0028106 | 0.00070388 | -0.0028104 | -0.00070403 | 1.3199e-07 | -1.5228e-07 | 0.0042975 | 0.0042976 | 0.0042976 | 0.97312 | -0.51846 | 0.97307 | -0.51945 | 1.1807
143 | 0.0057128 | 0.0014317 | -0.0057112 | -0.0014314 | 1.6321e-06 | 3.3659e-07 | 0.0087367 | 0.0087369 | 0.0087369 | 0.97299 | -0.52096 | 0.97269 | -0.52696 | 2.4003
144 | 0.027288 | 0.0068464 | -0.027276 | -0.006839 | 1.1901e-05 | 7.3905e-06 | 0.041725 | 0.041726 | 0.041726 | 0.97321 | -0.51669 | 0.97274 | -0.52584 | 11.4631
145 | 0.00095331 | 0.00023859 | -0.00095329 | -0.00023892 | 2.174e-08 | -3.2496e-07 | 0.0014577 | 0.0014578 | 0.0014578 | 0.97307 | -0.51945 | 0.97304 | -0.51993 | 0.4005
146 | 0.012389 | 0.0031058 | -0.012387 | -0.0031049 | 1.7626e-06 | 9.6562e-07 | 0.018951 | 0.018951 | 0.018951 | 0.97274 | -0.52584 | 0.97259 | -0.52882 | 5.2064
147 | 0.014888 | 0.0037331 | -0.014884 | -0.0037308 | 4.0001e-06 | 2.3049e-06 | 0.022774 | 0.022774 | 0.022774 | 0.97274 | -0.52584 | 0.97246 | -0.53148 | 6.2567
148 | 0.011077 | 0.0027765 | -0.011075 | -0.0027755 | 1.9907e-06 | 1.0447e-06 | 0.016947 | 0.016947 | 0.016947 | 0.97259 | -0.52882 | 0.9724 | -0.5326 | 4.6558
149 | 0.012175 | 0.0030521 | -0.012175 | -0.0030517 | 6.6412e-07 | 3.6174e-07 | 0.01863 | 0.01863 | 0.01863 | 0.97246 | -0.53148 | 0.9724 | -0.53262 | 5.1182
150 | 0.0097048 | 0.0024327 | -0.0097028 | -0.0024318 | 2.0055e-06 | 9.8277e-07 | 0.014851 | 0.014851 | 0.014851 | 0.9724 | -0.53262 | 0.97218 | -0.53696 | 4.08
151 | 0.0090985 | 0.0022802 | -0.0090965 | -0.0022793 | 1.9461e-06 | 9.1346e-07 | 0.013923 | 0.013923 | 0.013923 | 0.9724 | -0.5326 | 0.97218 | -0.53709 | 3.825
152 | 0.005531 | 0.0013857 | -0.0055302 | -0.0013855 | 8.0751e-07 | 1.443e-07 | 0.0084655 | 0.0084657 | 0.0084657 | 0.97218 | -0.53709 | 0.97202 | -0.54015 | 2.3257
153 | 0.0029149 | 0.00073007 | -0.0029148 | -0.00073023 | 1.5206e-07 | -1.5511e-07 | 0.0044621 | 0.0044622 | 0.0044622 | 0.97202 | -0.54015 | 0.97196 | -0.54125 | 1.2259
154 | 0.0003222 | 8.0469e-05 | -0.00032219 | -8.0654e-05 | 1.3705e-09 | -1.8534e-07 | 0.00049316 | 0.00049323 | 0.00049323 | 0.97196 | -0.54125 | 0.97196 | -0.54134 | 0.1355
155 | 0.00032219 | 8.0654e-05 | -0.00032219 | -8.0749e-05 | 7.0166e-10 | -9.4869e-08 | 0.00049323 | 0.00049326 | 0.00049326 | 0.97196 | -0.54134 | 0.97196 | -0.54138 | 0.13551
156 | 0.0013918 | 0.00034865 | -0.0013918 | -0.00034871 | 8.3349e-09 | -5.8934e-08 | 0.0021003 | 0.0021003 | 0.0021003 | 0.98602 | -0.26702 | 0.98602 | -0.26715 | 0.577
157 | 0.00089304 | 0.00022372 | -0.00089304 | -0.00022382 | 5.1417e-09 | -9.2996e-08 | 0.0013477 | 0.0013477 | 0.0013477 | 0.98602 | -0.26715 | 0.98601 | -0.26727 | 0.37025
158 | 0.04597 | 0.011624 | -0.04596 | -0.011618 | 9.5971e-06 | 5.5388e-06 | 0.069591 | 0.069592 | 0.069592 | 0.98345 | -0.3167 | 0.98323 | -0.32105 | 6.3728
159 | 0.2607 | 0.066743 | -0.2605 | -0.066618 | 0.00019629 | 0.00012522 | 0.38955 | 0.38955 | 0.38955 | 0.99711 | -0.054716 | 0.99629 | -0.070275 | 35.6733
160 | 0.0051492 | 0.0012899 | -0.0051488 | -0.0012899 | 4.1231e-07 | 1.9451e-08 | 0.0076718 | 0.0076719 | 0.0076719 | 0.99871 | -0.024325 | 0.99863 | -0.026006 | 2.1077
161 | 0.00046456 | 0.0001159 | -0.00046456 | -0.00011639 | 6.8457e-09 | -4.8775e-07 | 0.00069429 | 0.00069447 | 0.00069447 | 0.99539 | -0.087501 | 0.99537 | -0.087811 | 0.19079
162 | -0.19665 | -0.050131 | 0.19672 | 0.050174 | 6.6868e-05 | 4.2559e-05 | 0.29555 | 0.29555 | 0.29555 | 0.99107 | -0.16966 | 0.99144 | -0.16262 | 27.0654
163 | 0.015191 | 0.0038094 | -0.015187 | -0.0038074 | 3.4895e-06 | 2.0029e-06 | 0.022809 | 0.022809 | 0.022809 | 0.99107 | -0.16966 | 0.99083 | -0.17448 | 6.2661
164 | 0.036275 | 0.0091332 | -0.036253 | -0.0091193 | 2.2102e-05 | 1.3889e-05 | 0.054458 | 0.054459 | 0.054459 | 0.99144 | -0.16262 | 0.99078 | -0.17537 | 14.9611
165 | -0.23299 | -0.059307 | 0.23328 | 0.059494 | 0.00029326 | 0.00018695 | 0.35001 | 0.35001 | 0.35001 | 0.99144 | -0.16262 | 0.99281 | -0.13655 | 32.0524
166 | 0.011838 | 0.0029678 | -0.011834 | -0.002966 | 3.4657e-06 | 1.8416e-06 | 0.017778 | 0.017778 | 0.017778 | 0.99083 | -0.17448 | 0.99051 | -0.18062 | 4.8841
167 | 0.033847 | 0.0085164 | -0.033792 | -0.0084818 | 5.5172e-05 | 3.4578e-05 | 0.050845 | 0.050846 | 0.050846 | 0.99078 | -0.17537 | 0.98902 | -0.20954 | 13.9686
168 | -0.23502 | -0.059929 | 0.23519 | 0.060038 | 0.00017198 | 0.00010964 | 0.35261 | 0.35261 | 0.35261 | 0.99281 | -0.13655 | 0.9936 | -0.1214 | 32.2904
169 | 0.01007 | 0.002524 | -0.010069 | -0.0025231 | 1.6949e-06 | 8.306e-07 | 0.015129 | 0.015129 | 0.015129 | 0.99051 | -0.18062 | 0.99033 | -0.18416 | 4.1562
170 | 0.016696 | 0.0041779 | -0.016694 | -0.0041775 | 2.2774e-06 | 4.2182e-07 | 0.025566 | 0.025566 | 0.025566 | 0.9717 | -0.54715 | 0.97156 | -0.55001 | 2.3412
171 | 0.0099921 | 0.002498 | -0.0099914 | -0.0024984 | 6.5093e-07 | -4.0962e-07 | 0.015301 | 0.015302 | 0.015302 | 0.97156 | -0.55001 | 0.97149 | -0.55138 | 1.4013
172 | 0.0067021 | 0.0016795 | -0.0067015 | -0.0016794 | 5.4075e-07 | 1.7661e-07 | 0.010265 | 0.010265 | 0.010265 | 0.97156 | -0.55001 | 0.97147 | -0.55171 | 2.82
173 | 0.0068216 | 0.0017039 | -0.0068214 | -0.0017045 | 2.487e-07 | -5.1801e-07 | 0.010447 | 0.010447 | 0.010447 | 0.97149 | -0.55138 | 0.97145 | -0.55215 | 0.95666
174 | 0.0023308 | 0.00058395 | -0.0023307 | -0.00058414 | 9.4075e-08 | -1.8347e-07 | 0.0035701 | 0.0035702 | 0.0035702 | 0.97147 | -0.55171 | 0.97143 | -0.55256 | 0.98082
175 | 0.0018474 | 0.00046285 | -0.0018474 | -0.000463 | 4.4249e-08 | -1.5403e-07 | 0.0028301 | 0.0028302 | 0.0028302 | 0.97133 | -0.55444 | 0.97131 | -0.55494 | 0.77752
176 | -0.0068206 | -0.001706 | 0.0068214 | 0.0017045 | 7.4147e-07 | -1.5439e-06 | 0.010448 | 0.010447 | 0.010448 | 0.97133 | -0.55444 | 0.97145 | -0.55215 | 0.95673
177 | 0.0049732 | 0.0012432 | -0.0049728 | -0.0012448 | 3.6384e-07 | -1.6296e-06 | 0.0076174 | 0.0076181 | 0.0076181 | 0.97133 | -0.55444 | 0.97126 | -0.55598 | 0.69763
178 | 0.0049728 | 0.0012448 | -0.0049726 | -0.0012456 | 1.7487e-07 | -7.8299e-07 | 0.0076181 | 0.0076184 | 0.0076184 | 0.97126 | -0.55598 | 0.97122 | -0.55671 | 0.69766
179 | 0.0023948 | 0.00059951 | -0.0023948 | -0.00060018 | 7.3154e-08 | -6.7047e-07 | 0.0036689 | 0.0036692 | 0.0036692 | 0.97122 | -0.55671 | 0.97119 | -0.55736 | 0.50401
180 | 0.00033565 | 8.4078e-05 | -0.00033565 | -8.4121e-05 | 3.1214e-10 | -4.2776e-08 | 0.00050175 | 0.00050177 | 0.00050177 | 0.99537 | -0.087811 | 0.99537 | -0.08783 | 0.13785
181 | -0.00013197 | -3.3076e-05 | 0.00013197 | 3.2764e-05 | 3.6059e-10 | -3.1168e-07 | 0.00019876 | 0.00019865 | 0.00019876 | 0.98804 | -0.22868 | 0.98804 | -0.22862 | 0.054604
182 | -0.00023108 | -5.7603e-05 | 0.00023108 | 5.7538e-05 | 2.3196e-10 | -6.5305e-08 | 0.00034791 | 0.00034788 | 0.00034791 | 0.98804 | -0.22862 | 0.98804 | -0.2286 | 0.095579
183 | -0.0012691 | -0.0003177 | 0.0012692 | 0.00031749 | 2.3805e-08 | -2.0736e-07 | 0.0019112 | 0.0019111 | 0.0019112 | 0.98804 | -0.2286 | 0.98806 | -0.2282 | 0.52506
184 | -0.0014202 | -0.00035535 | 0.0014203 | 0.00035522 | 2.0028e-08 | -1.3674e-07 | 0.0021387 | 0.0021386 | 0.0021387 | 0.98806 | -0.2282 | 0.98808 | -0.22791 | 0.58754
185 | -0.0015234 | -0.00038107 | 0.0015234 | 0.00038099 | 1.5178e-08 | -8.8802e-08 | 0.002294 | 0.0022939 | 0.002294 | 0.98808 | -0.22791 | 0.98809 | -0.2277 | 0.63021
186 | -0.0016197 | -0.0004051 | 0.0016197 | 0.00040492 | 3.716e-08 | -1.8961e-07 | 0.0024389 | 0.0024388 | 0.0024389 | 0.98809 | -0.2277 | 0.98811 | -0.22721 | 0.67002
187 | 0.0010603 | 0.00026514 | -0.0010603 | -0.00026539 | 1.9731e-08 | -2.5177e-07 | 0.0015965 | 0.0015966 | 0.0015966 | 0.98811 | -0.22721 | 0.98809 | -0.22761 | 0.43863
188 | -0.00268 | -0.00067006 | 0.00268 | 0.00067004 | 1.0668e-08 | -1.5551e-08 | 0.0040353 | 0.0040353 | 0.0040353 | 0.98811 | -0.22721 | 0.98812 | -0.22713 | 1.1086
189 | -0.0028972 | -0.00072447 | 0.002898 | 0.00072358 | 7.7679e-07 | -8.977e-07 | 0.0043624 | 0.0043619 | 0.0043624 | 0.98812 | -0.22713 | 0.9884 | -0.22149 | 1.1985
190 | 0.026745 | 0.006712 | -0.026725 | -0.0066998 | 1.9683e-05 | 1.2183e-05 | 0.040267 | 0.040267 | 0.040267 | 0.9884 | -0.22149 | 0.98761 | -0.23694 | 11.0623
191 | -0.029643 | -0.0074356 | 0.029659 | 0.0074461 | 1.6895e-05 | 1.0523e-05 | 0.044628 | 0.044628 | 0.044628 | 0.9884 | -0.22149 | 0.98902 | -0.20954 | 12.2605
192 | 0.012518 | 0.0031381 | -0.012516 | -0.0031367 | 2.4773e-06 | 1.3479e-06 | 0.018861 | 0.018861 | 0.018861 | 0.98761 | -0.23694 | 0.9874 | -0.24109 | 5.1816
193 | 0.012665 | 0.0031758 | -0.012663 | -0.0031745 | 2.481e-06 | 1.3554e-06 | 0.019083 | 0.019083 | 0.019083 | 0.98761 | -0.23694 | 0.9874 | -0.24105 | 5.2427
194 | 0.0015414 | 0.00038594 | -0.0015414 | -0.00038611 | 2.9456e-08 | -1.6751e-07 | 0.0023223 | 0.0023224 | 0.0023224 | 0.98761 | -0.23694 | 0.98759 | -0.23734 | 0.63802
195 | 0.011076 | 0.002776 | -0.011075 | -0.0027752 | 1.5627e-06 | 8.0884e-07 | 0.016692 | 0.016692 | 0.016692 | 0.9874 | -0.24109 | 0.98724 | -0.24405 | 4.5858
196 | 0.011716 | 0.0029372 | -0.011714 | -0.0029359 | 2.5419e-06 | 1.3488e-06 | 0.017657 | 0.017657 | 0.017657 | 0.9874 | -0.24105 | 0.98717 | -0.2456 | 4.8508
197 | 0.00078223 | 0.00019584 | -0.00078223 | -0.00019604 | 8.4217e-09 | -2.0149e-07 | 0.0011785 | 0.0011786 | 0.0011786 | 0.98759 | -0.23734 | 0.98758 | -0.23756 | 0.32379
198 | 0.0059881 | 0.0015006 | -0.0059877 | -0.0015005 | 4.1837e-07 | 9.2644e-08 | 0.0090254 | 0.0090255 | 0.0090255 | 0.98724 | -0.24405 | 0.98717 | -0.24552 | 2.4795
199 | 0.0050867 | 0.0012746 | -0.0050865 | -0.0012745 | 2.4343e-07 | 1.459e-08 | 0.0076668 | 0.0076668 | 0.0076668 | 0.98724 | -0.24405 | 0.98719 | -0.24506 | 2.1063
200 | 0.0080233 | 0.002011 | -0.0080224 | -0.0020106 | 9.3281e-07 | 3.7961e-07 | 0.012094 | 0.012094 | 0.012094 | 0.98717 | -0.2456 | 0.98704 | -0.24804 | 3.3226
201 | 0.0045618 | 0.0011432 | -0.0045615 | -0.0011432 | 3.3748e-07 | -2.7326e-08 | 0.0068763 | 0.0068763 | 0.0068763 | 0.98717 | -0.24552 | 0.98709 | -0.24707 | 1.8891
202 | 0.0041116 | 0.0010302 | -0.0041116 | -0.0010302 | 3.405e-08 | -8.4331e-09 | 0.0061975 | 0.0061975 | 0.0061975 | 0.98719 | -0.24506 | 0.98718 | -0.24523 | 1.7026
203 | 0.0023618 | 0.0005917 | -0.0023617 | -0.00059191 | 9.9229e-08 | -2.0342e-07 | 0.00356 | 0.0035601 | 0.0035601 | 0.98718 | -0.24523 | 0.98714 | -0.24611 | 0.97804
204 | 0.25364 | 0.064898 | -0.25334 | -0.064706 | 0.00030093 | 0.00019194 | 0.37931 | 0.37931 | 0.37931 | 0.99629 | -0.070275 | 0.995 | -0.094814 | 34.735
205 | 0.011963 | 0.0029988 | -0.011961 | -0.0029979 | 1.8256e-06 | 9.7087e-07 | 0.01789 | 0.01789 | 0.01789 | 0.995 | -0.094814 | 0.99483 | -0.098018 | 4.9149
206 | 0.2366 | 0.060509 | -0.23629 | -0.060315 | 0.00030397 | 0.00019379 | 0.35427 | 0.35427 | 0.35427 | 0.995 | -0.094814 | 0.9936 | -0.1214 | 32.4419
207 | 0.010847 | 0.0027188 | -0.010846 | -0.0027184 | 8.9289e-07 | 4.5403e-07 | 0.016225 | 0.016225 | 0.016225 | 0.99483 | -0.098018 | 0.99474 | -0.099746 | 4.4574
208 | -0.0060708 | -0.0015212 | 0.0060715 | 0.0015213 | 6.49e-07 | 1.4784e-07 | 0.0091228 | 0.0091227 | 0.0091228 | 0.9902 | -0.18669 | 0.99031 | -0.18445 | 2.5063
209 | 0.0011512 | 0.00028819 | -0.0011511 | -0.0002885 | 2.9179e-08 | -3.1579e-07 | 0.0017298 | 0.0017299 | 0.0017299 | 0.9902 | -0.18669 | 0.99017 | -0.18722 | 0.47525
210 | -0.0070891 | -0.0017763 | 0.0070892 | 0.0017764 | 9.7376e-08 | 3.2873e-08 | 0.010652 | 0.010652 | 0.010652 | 0.99031 | -0.18445 | 0.99033 | -0.18416 | 2.9263
211 | 0.045649 | 0.01154 | -0.045574 | -0.011497 | 7.5448e-05 | 4.3489e-05 | 0.069121 | 0.069123 | 0.069123 | 0.98323 | -0.32105 | 0.98145 | -0.35557 | 6.3299
212 | 0.045574 | 0.011497 | -0.045555 | -0.011486 | 1.9123e-05 | 1.1026e-05 | 0.069123 | 0.069123 | 0.069123 | 0.98145 | -0.35557 | 0.98101 | -0.36434 | 6.33
213 | 0.0010463 | 0.00026194 | -0.0010463 | -0.00026196 | 1.6119e-09 | -2.0213e-08 | 0.0015926 | 0.0015926 | 0.0015926 | 0.97753 | -0.43246 | 0.97753 | -0.43249 | 0.43753
214 | 0.0004426 | 0.00011066 | -0.0004426 | -0.00011093 | 3.5979e-09 | -2.627e-07 | 0.00067364 | 0.00067374 | 0.00067374 | 0.97753 | -0.43249 | 0.97752 | -0.43266 | 0.18509

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33453 | 0.085453

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00078818 | 0.00019754
1 | 0.00030974 | 7.7629e-05
2 | 0.00023093 | 5.7877e-05
3 | 0.0003462 | 8.6767e-05
4 | 0.00031203 | 7.8201e-05
5 | 0.001647 | 0.00041277
6 | 0.0013978 | 0.00035032
7 | 0.00026991 | 6.7647e-05
8 | 0.00056384 | 0.00014131
9 | 0.00018502 | 4.6371e-05
10 | 0.00018757 | 4.7011e-05
11 | 0.00056937 | 0.0001427
12 | 0.0016908 | 0.00042376
13 | 0.0014669 | 0.00036765
14 | 0.0021186 | 0.00053096
15 | 0.0017881 | 0.00044814
16 | 0.00066847 | 0.00016753
17 | 0.0016525 | 0.00041415
18 | 0.0014353 | 0.00035972
19 | 0.00093458 | 0.00023423
20 | 0.0010817 | 0.00027109
21 | 0.00056733 | 0.00014219
22 | 0.0016671 | 0.00041781
23 | 0.0030495 | 0.00076427
24 | 0.001841 | 0.00046139
25 | 0.001696 | 0.00042507
26 | 0.0016259 | 0.00040749
27 | 0.0020983 | 0.00052588
28 | 0.0016074 | 0.00040285
29 | 0.0009388 | 0.00023528
30 | 0.00051019 | 0.00012787
31 | 0.002765 | 0.00069298
32 | 0.00063004 | 0.0001579
33 | 0.0028413 | 0.00071209
34 | 0.00158 | 0.00039598
35 | 0.00064884 | 0.00016261
36 | 0.0023024 | 0.00057703
37 | 0.00040851 | 0.00010238
38 | 0.00070349 | 0.00017631
39 | 0.00044527 | 0.0001116
40 | 0.00022553 | 5.6524e-05
41 | 0.00091316 | 0.00022886
42 | 0.0035676 | 0.00089413
43 | 0.00037586 | 9.4199e-05
44 | 0.00024643 | 6.1761e-05
45 | 0.00074169 | 0.00018588
46 | 0.00031251 | 7.8322e-05
47 | 0.00054871 | 0.00013752
48 | 0.00037208 | 9.3253e-05
49 | 0.00041269 | 0.00010343
50 | 0.00013655 | 3.4223e-05
51 | 0.00039174 | 9.818e-05
52 | 0.010197 | 0.0025555
53 | 0.00087108 | 0.00021831
54 | 0.00083512 | 0.0002093
55 | 0.0036985 | 0.00092693
56 | 0.0034076 | 0.00085403
57 | 0.0017985 | 0.00045076
58 | 7.9853e-05 | 2.0013e-05
59 | 0.00031695 | 7.9435e-05
60 | 0.00018905 | 4.7381e-05
61 | 0.00060927 | 0.0001527
62 | 0.00014917 | 3.7386e-05
63 | 0.00024324 | 6.0961e-05
64 | 0.00053808 | 0.00013486
65 | 0.0005371 | 0.00013461
66 | 0.0047808 | 0.0011982
67 | 0.0049923 | 0.0012512
68 | 0.0077919 | 0.0019528
69 | 0.0019188 | 0.00048089
70 | 0.0052583 | 0.0013179
71 | 0.005382 | 0.0013489
72 | 0.01655 | 0.0041478
73 | 0.002055 | 0.00051502
74 | 0.0019145 | 0.00047982
75 | 0.00053652 | 0.00013447
76 | 0.0016808 | 0.00042126
77 | 0.0021405 | 0.00053646
78 | 0.0018306 | 0.00045879
79 | 0.0094286 | 0.002363
80 | 0.0016071 | 0.00040277
81 | 0.0082121 | 0.0020581
82 | 0.0064577 | 0.0016184
83 | 0.0053648 | 0.0013445
84 | 0.0029696 | 0.00074425
85 | 0.003085 | 0.00077316
86 | 0.00067588 | 0.00016939
87 | 0.0014969 | 0.00037516
88 | 0.0018571 | 0.00046544
89 | 0.0057112 | 0.0014314
90 | 0.00095329 | 0.00023892
91 | 0.00131 | 0.00032832
92 | 0.0027083 | 0.00067876
93 | 0.0024698 | 0.00061899
94 | 0.0097028 | 0.0024318
95 | 0.0019763 | 0.0004953
96 | 0.0035656 | 0.00089361
97 | 0.0026152 | 0.00065544
98 | 0.0025926 | 0.00064976
99 | 0.00032219 | 8.0749e-05
100 | 0.0098298 | 0.0024636
101 | 0.00015989 | 4.0073e-05
102 | 0.00049871 | 0.00012499
103 | 0.00089304 | 0.00022382
104 | 0.00029678 | 7.438e-05
105 | 0.0024015 | 0.00060187
106 | 0.0014144 | 0.00035449
107 | 0.0033497 | 0.00083952
108 | 0.0024058 | 0.00060296
109 | 0.0017339 | 0.00043455
110 | 0.0017637 | 0.00044203
111 | 0.0031698 | 0.00079443
112 | 0.0043707 | 0.0010954
113 | 0.0018474 | 0.000463
114 | 0.0023307 | 0.00058414
115 | 0.0025778 | 0.00064606
116 | 0.0023948 | 0.00060018
117 | 0.00012891 | 3.2308e-05
118 | 0.00033565 | 8.4121e-05
119 | 0.00091227 | 0.00022864
120 | 0.00013197 | 3.3076e-05
121 | 9.9108e-05 | 2.4839e-05
122 | 0.0010381 | 0.00026016
123 | 0.00015108 | 3.7864e-05
124 | 0.00010317 | 2.5857e-05
125 | 9.6237e-05 | 2.4119e-05
126 | 0.0003114 | 7.8044e-05
127 | 0.00021719 | 5.4434e-05
128 | 0.0041324 | 0.0010357
129 | 0.0014393 | 0.00036071
130 | 0.00094676 | 0.00023728
131 | 0.00075917 | 0.00019027
132 | 0.0036903 | 0.00092488
133 | 0.00078223 | 0.00019604
134 | 0.0014258 | 0.00035735
135 | 0.00097483 | 0.00024432
136 | 0.0080224 | 0.0020106
137 | 0.0017498 | 0.00043853
138 | 0.0023617 | 0.00059191
139 | 0.0045615 | 0.0011432
140 | 0.0021038 | 0.00052727
141 | 0.0068604 | 0.0017194
142 | 0.0047819 | 0.0011985
143 | 0.0011133 | 0.00027902
144 | 0.0011052 | 0.00027698
145 | 0.010846 | 0.0027184
146 | 0.0049197 | 0.001233
147 | 0.0010176 | 0.00025503
148 | 0.0011511 | 0.0002885
149 | 0.0029795 | 0.00074674
150 | 0.00026054 | 6.5298e-05
151 | 0.00031076 | 7.7884e-05
152 | 0.00063881 | 0.0001601
153 | 0.0011071 | 0.00027747
154 | 0.00060369 | 0.0001513
155 | 0.0004426 | 0.00011093

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1