## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_153-2_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_153-2_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_153-2_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_153-2_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_153-2_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_153-2_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_153-2_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_153-2_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_153-2_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_153-2_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_153-2_0_10_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_153-2_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_153-2_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_153-2_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_153-2_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_153-2_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_153-2_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_153-2_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_153-2_0_10_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_153-2_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_153-2_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_153-2_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_153-2_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_153-2_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_153-2_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_153-2_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_153-2_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_153-2_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_153-2_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_153-2_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_153-2_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_153-2_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_153-2_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_153-2_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_153-2_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_153-2_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_153-2_0_10_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_153-2_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_153-2_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_153-2_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_153-2_0_10_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_153-2_0_10_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_153-2_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_153-2_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_153-2_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_153-2_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_153-2_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_153-2_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_153-2_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_153-2_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_153-2_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_153-2_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_153-2_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_153-2_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_153-2_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_153-2_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_153-2_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_153-2_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_153-2_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_153-2_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_153-2_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_153-2_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_153-2_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_153-2_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_153-2_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_153-2_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_153-2_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_153-2_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_153-2_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_153-2_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_153-2_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_153-2_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_153-2_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_153-2_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_153-2_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_153-2_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_153-2_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_153-2_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_153-2_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_153-2_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_153-2_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_153-2_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_153-2_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_153-2_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_153-2_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_153-2_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_153-2_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_153-2_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_153-2_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_153-2_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_153-2_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_153-2_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_153-2_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_153-2_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_153-2_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_153-2_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_153-2_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_153-2_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_153-2_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_153-2_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_153-2_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_153-2_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_153-2_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_153-2_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_153-2_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_153-2_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_153-2_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_153-2_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_153-2_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_153-2_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_153-2_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_153-2_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_153-2_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_153-2_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_153-2_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_153-2_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_153-2_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_153-2_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_153-2_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_153-2_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_153-2_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_153-2_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_153-2_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_153-2_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_153-2_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_153-2_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_153-2_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_153-2_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_153-2_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_153-2_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_153-2_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_153-2_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_153-2_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_153-2_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_153-2_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_153-2_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_153-2_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_153-2_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_153-2_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_153-2_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_153-2_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_153-2_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_153-2_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_153-2_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_153-2_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_153-2_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_153-2_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_153-2_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_153-2_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_153-2_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_153-2_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_153-2_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_153-2_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_153-2_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_153-2_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_153-2_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_153-2_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_153-2_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_153-2_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_153-2_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_153-2_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_153-2_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_153-2_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_153-2_0_10_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_153-2_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_153-2_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_153-2_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_153-2_0_10_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_153-2_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_153-2_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_153-2_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_153-2_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_153-2_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_153-2_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_153-2_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_153-2_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_153-2_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_153-2_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_153-2_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_153-2_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_153-2_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_153-2_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_153-2_0_10_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_153-2_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_153-2_0_10_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_153-2_0_10_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_153-2_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_153-2_0_10_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_153-2_0_10_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_153-2_0_10_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_153-2_0_10_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_153-2_0_10_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_153-2_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_153-2_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_153-2_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_153-2_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_153-2_0_10_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_153-2_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_153-2_0_10_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_153-2_0_10_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_153-2_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_153-2_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_153-2_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_153-2_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_153-2_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_153-2_0_10_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_153-2_0_10_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_153-2_0_10_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_153-2_0_10_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_153-2_0_10_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_153-2_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_153-2_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_153-2_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_153-2_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_153-2_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_153-2_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_153-2_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_153-2_0_10_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_153-2_0_10_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_153-2_0_10_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_153-2_0_10_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_153-2_0_10_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_153-2_0_10_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_153-2_0_10_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_153-2_0_10_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_153-2_0_10_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_153-2_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_153-2_0_10_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_153-2_0_10_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_153-2_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_153-2_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_153-2_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_153-2_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_153-2_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_153-2_0_10_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_153-2_0_10_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_153-2_0_10_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_153-2_0_10_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_153-2_0_10_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_153-2_0_10_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_153-2_0_10_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_153-2_0_10_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_153-2_0_10_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_153-2_0_10_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_153-2_0_10_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_153-2_0_10_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_153-2_0_10_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_153-2_0_10_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_153-2_0_10_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_153-2_0_10_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_153-2_0_10_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_153-2_0_10_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_153-2_0_10_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_153-2_0_10_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_153-2_0_10_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_153-2_0_10_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_153-2_0_10_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_153-2_0_10_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_153-2_0_10_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_153-2_0_10_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_153-2_0_10_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_LV_153-2_0_10_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
262 | bus_LV_153-2_0_10_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
263 | bus_LV_153-2_0_10_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
264 | bus_LV_153-2_0_10_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
265 | bus_LV_153-2_0_10_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
266 | bus_LV_153-2_0_10_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
267 | bus_LV_153-2_0_10_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
268 | bus_LV_153-2_0_10_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
269 | bus_LV_153-2_0_10_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
270 | bus_LV_153-2_0_10_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
271 | bus_LV_153-2_0_10_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
272 | bus_LV_153-2_0_10_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
273 | bus_LV_153-2_0_10_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
274 | bus_LV_153-2_0_10_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
275 | bus_LV_153-2_0_10_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
276 | bus_LV_153-2_0_10_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
277 | bus_LV_153-2_0_10_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
278 | bus_LV_153-2_0_10_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
279 | bus_LV_153-2_0_10_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
280 | bus_LV_153-2_0_10_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
281 | bus_LV_153-2_0_10_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
282 | bus_LV_153-2_0_10_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
283 | bus_LV_153-2_0_10_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
284 | bus_LV_153-2_0_10_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
285 | bus_LV_153-2_0_10_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
286 | bus_LV_153-2_0_10_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
287 | bus_LV_153-2_0_10_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
288 | bus_LV_153-2_0_10_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
289 | bus_LV_153-2_0_10_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
290 | bus_LV_153-2_0_10_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
291 | bus_LV_153-2_0_10_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
292 | bus_LV_153-2_0_10_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
293 | bus_LV_153-2_0_10_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
294 | bus_LV_153-2_0_10_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
295 | bus_LV_153-2_0_10_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
296 | bus_LV_153-2_0_10_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
297 | bus_LV_153-2_0_10_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
298 | bus_LV_153-2_0_10_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
299 | bus_LV_153-2_0_10_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
300 | bus_LV_153-2_0_10_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
301 | bus_LV_153-2_0_10_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
302 | bus_LV_153-2_0_10_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
303 | bus_LV_153-2_0_10_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
304 | bus_LV_153-2_0_10_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
305 | bus_LV_153-2_0_10_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
306 | bus_LV_153-2_0_10_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
307 | bus_LV_153-2_0_10_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
308 | bus_LV_153-2_0_10_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
309 | bus_LV_153-2_0_10_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
310 | bus_LV_153-2_0_10_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
311 | bus_LV_153-2_0_10_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
312 | bus_LV_153-2_0_10_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
313 | bus_LV_153-2_0_10_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
314 | bus_LV_153-2_0_10_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
315 | bus_LV_153-2_0_10_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
316 | bus_LV_153-2_0_10_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
317 | bus_LV_153-2_0_10_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
318 | bus_LV_153-2_0_10_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
319 | bus_LV_153-2_0_10_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
320 | bus_LV_153-2_0_10_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
321 | bus_LV_153-2_0_10_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
322 | bus_LV_153-2_0_10_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
323 | bus_LV_153-2_0_10_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
324 | bus_LV_153-2_0_10_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
325 | bus_LV_153-2_0_10_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
326 | bus_LV_153-2_0_10_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
327 | bus_LV_153-2_0_10_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
328 | bus_LV_153-2_0_10_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
329 | bus_LV_153-2_0_10_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
330 | bus_LV_153-2_0_10_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
331 | bus_LV_153-2_0_10_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
332 | bus_LV_153-2_0_10_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
333 | bus_LV_153-2_0_10_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
334 | bus_LV_153-2_0_10_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
335 | bus_LV_153-2_0_10_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
336 | bus_LV_153-2_0_10_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
337 | bus_LV_153-2_0_10_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
338 | bus_LV_153-2_0_10_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
339 | bus_LV_153-2_0_10_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
340 | bus_LV_153-2_0_10_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
341 | bus_LV_153-2_0_10_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
342 | bus_LV_153-2_0_10_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
343 | bus_LV_153-2_0_10_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
344 | bus_LV_153-2_0_10_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
345 | bus_LV_153-2_0_10_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
346 | bus_LV_153-2_0_10_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
347 | bus_LV_153-2_0_10_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
348 | bus_LV_153-2_0_10_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
349 | bus_LV_153-2_0_10_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
350 | bus_LV_153-2_0_10_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
351 | bus_LV_153-2_0_10_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
352 | bus_LV_153-2_0_10_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
353 | bus_LV_153-2_0_10_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
354 | bus_LV_153-2_0_10_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
355 | bus_LV_153-2_0_10_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
356 | bus_LV_153-2_0_10_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
357 | bus_LV_153-2_0_10_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
358 | bus_LV_153-2_0_10_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
359 | bus_MV_355_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_153-2_0_10_load_0 | 0 | 0.0018908 | 0.00047387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_153-2_0_10_load_1 | 1 | 0.0015247 | 0.00038213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_153-2_0_10_load_2 | 2 | 0.00052507 | 0.0001316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_153-2_0_10_load_3 | 3 | 0.00045136 | 0.00011312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_153-2_0_10_load_75 | 5 | 0.0010341 | 0.00025916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_153-2_0_10_load_57 | 6 | 0.0002947 | 7.3859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_153-2_0_10_load_4 | 7 | 0.00025014 | 6.2691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_153-2_0_10_load_5 | 8 | 0.0012231 | 0.00030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_153-2_0_10_load_361 | 10 | 0.00027526 | 6.8986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_153-2_0_10_load_7 | 11 | 0.00025706 | 6.4426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_153-2_0_10_load_111 | 12 | 0.00080637 | 0.00020209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_153-2_0_10_load_110 | 13 | 0.0012893 | 0.00032313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_153-2_0_10_load_120 | 15 | 0.0029519 | 0.00073981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_153-2_0_10_load_8 | 17 | 0.00052406 | 0.00013134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_153-2_0_10_load_362 | 18 | 0.0003089 | 7.7418e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_153-2_0_10_load_12 | 19 | 0.00061882 | 0.00015509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_153-2_0_10_load_11 | 20 | 0.00016276 | 4.0791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_153-2_0_10_load_9 | 21 | 0.00028267 | 7.0845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_153-2_0_10_load_10 | 22 | 0.0033435 | 0.00083797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_153-2_0_10_load_13 | 23 | 0.00051689 | 0.00012955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_153-2_0_10_load_16 | 26 | 0.0018474 | 0.000463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_153-2_0_10_load_19 | 29 | 0.00043454 | 0.00010891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_153-2_0_10_load_17 | 30 | 0.00023061 | 5.7796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_153-2_0_10_load_18 | 31 | 0.00026234 | 6.5748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_153-2_0_10_load_24 | 32 | 0.00016046 | 4.0214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_153-2_0_10_load_23 | 34 | 0.0013303 | 0.00033341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_153-2_0_10_load_25 | 35 | 0.00075094 | 0.0001882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_153-2_0_10_load_268 | 36 | 0.00053373 | 0.00013377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_153-2_0_10_load_174 | 38 | 0.00035653 | 8.9354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_153-2_0_10_load_273 | 40 | 0.00072545 | 0.00018182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_153-2_0_10_load_267 | 41 | 0.00036231 | 9.0804e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_153-2_0_10_load_26 | 42 | 0.00010395 | 2.6051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_153-2_0_10_load_27 | 43 | 0.0002579 | 6.4637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_153-2_0_10_load_28 | 44 | 0.00084224 | 0.00021109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_153-2_0_10_load_29 | 45 | 0.00067808 | 0.00016994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_153-2_0_10_load_30 | 46 | 9.3287e-05 | 2.338e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_153-2_0_10_load_32 | 48 | 0.00078215 | 0.00019603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_153-2_0_10_load_42 | 49 | 9.6772e-05 | 2.4253e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_153-2_0_10_load_40 | 50 | 0.00032228 | 8.0771e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_153-2_0_10_load_60 | 51 | 0.00018239 | 4.5711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_153-2_0_10_load_43 | 52 | 0.00091908 | 0.00023034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_153-2_0_10_load_37 | 53 | 0.00082115 | 0.0002058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_153-2_0_10_load_59 | 54 | 0.00025958 | 6.5057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_153-2_0_10_load_33 | 55 | 0.00050153 | 0.00012569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_153-2_0_10_load_34 | 56 | 0.00046383 | 0.00011625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_153-2_0_10_load_36 | 58 | 0.00054998 | 0.00013784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_153-2_0_10_load_38 | 59 | 0.00059985 | 0.00015034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_153-2_0_10_load_39 | 60 | 0.00069687 | 0.00017465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_153-2_0_10_load_41 | 61 | 0.0029251 | 0.00073311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_153-2_0_10_load_64 | 62 | 0.0008932 | 0.00022386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_153-2_0_10_load_186 | 63 | 0.0008565 | 0.00021466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_153-2_0_10_load_66 | 64 | 0.00033396 | 8.3698e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_153-2_0_10_load_67 | 65 | 0.00016521 | 4.1405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_153-2_0_10_load_44 | 66 | 0.00088059 | 0.0002207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_153-2_0_10_load_45 | 67 | 0.00025199 | 6.3154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_153-2_0_10_load_48 | 70 | 0.0014747 | 0.0003696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_153-2_0_10_load_50 | 71 | 0.0034407 | 0.00086231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_153-2_0_10_load_49 | 72 | 0.00015605 | 3.9111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_153-2_0_10_load_51 | 74 | 0.00054548 | 0.00013671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_153-2_0_10_load_52 | 76 | 0.00046927 | 0.00011761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_153-2_0_10_load_175 | 77 | 0.00047274 | 0.00011848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_153-2_0_10_load_53 | 79 | 0.0003161 | 7.9223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_153-2_0_10_load_54 | 80 | 0.0011497 | 0.00028814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_153-2_0_10_load_56 | 81 | 0.0003252 | 8.1503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_153-2_0_10_load_58 | 82 | 0.0023057 | 0.00057787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_153-2_0_10_load_61 | 83 | 0.00031819 | 7.9745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_153-2_0_10_load_62 | 84 | 0.0001739 | 4.3584e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_153-2_0_10_load_63 | 85 | 9.702e-05 | 2.4315e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_153-2_0_10_load_73 | 86 | 0.00027932 | 7.0004e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_153-2_0_10_load_187 | 87 | 0.0016549 | 0.00041475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_153-2_0_10_load_72 | 88 | 0.0030087 | 0.00075404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_153-2_0_10_load_70 | 89 | 0.00011689 | 2.9296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_153-2_0_10_load_68 | 90 | 0.00019458 | 4.8768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_153-2_0_10_load_69 | 91 | 0.0029794 | 0.00074672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_153-2_0_10_load_79 | 92 | 0.00023642 | 5.9252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_153-2_0_10_load_76 | 94 | 0.00037857 | 9.4878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_153-2_0_10_load_80 | 95 | 0.0012611 | 0.00031606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_153-2_0_10_load_176 | 96 | 0.00052551 | 0.00013171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_153-2_0_10_load_177 | 97 | 0.00053156 | 0.00013322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_153-2_0_10_load_82 | 98 | 0.00053892 | 0.00013507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_153-2_0_10_load_83 | 99 | 0.00072429 | 0.00018152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_153-2_0_10_load_85 | 101 | 0.0093847 | 0.002352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_153-2_0_10_load_87 | 103 | 0.00035222 | 8.8275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_153-2_0_10_load_88 | 104 | 0.00062628 | 0.00015696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_153-2_0_10_load_89 | 105 | 0.00080008 | 0.00020052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_153-2_0_10_load_90 | 106 | 0.00019015 | 4.7657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_153-2_0_10_load_91 | 107 | 0.0042603 | 0.0010677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_153-2_0_10_load_116 | 108 | 0.00065731 | 0.00016474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_153-2_0_10_load_102 | 109 | 0.00018977 | 4.7561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_153-2_0_10_load_122 | 110 | 0.00057534 | 0.00014419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_153-2_0_10_load_108 | 111 | 0.002064 | 0.00051728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_153-2_0_10_load_117 | 112 | 0.0012736 | 0.00031918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_153-2_0_10_load_100 | 113 | 0.00019015 | 4.7657e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_153-2_0_10_load_121 | 114 | 0.0030976 | 0.00077634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_153-2_0_10_load_92 | 115 | 0.00029417 | 7.3725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_153-2_0_10_load_95 | 118 | 0.00048837 | 0.0001224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_153-2_0_10_load_167 | 119 | 0.0006537 | 0.00016383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_153-2_0_10_load_168 | 120 | 0.001394 | 0.00034936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_153-2_0_10_load_166 | 121 | 0.0030782 | 0.00077147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_153-2_0_10_load_96 | 122 | 0.00035095 | 8.7957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_153-2_0_10_load_97 | 123 | 0.00031177 | 7.8137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_153-2_0_10_load_98 | 124 | 0.0018179 | 0.00045562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_153-2_0_10_load_123 | 125 | 0.00078931 | 0.00019782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_153-2_0_10_load_105 | 126 | 0.001152 | 0.00028872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_153-2_0_10_load_124 | 127 | 0.00015132 | 3.7923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_153-2_0_10_load_107 | 128 | 0.00014476 | 3.628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_153-2_0_10_load_103 | 129 | 0.00054164 | 0.00013575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_153-2_0_10_load_169 | 130 | 0.00095825 | 0.00024016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_153-2_0_10_load_99 | 131 | 0.00040579 | 0.0001017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_153-2_0_10_load_104 | 133 | 0.0003142 | 7.8745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_153-2_0_10_load_106 | 134 | 0.00031883 | 7.9907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_153-2_0_10_load_165 | 135 | 0.00051352 | 0.0001287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_153-2_0_10_load_125 | 136 | 0.00061231 | 0.00015346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_153-2_0_10_load_112 | 137 | 0.00061332 | 0.00015371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_153-2_0_10_load_113 | 138 | 0.00096749 | 0.00024248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_153-2_0_10_load_114 | 139 | 0.0058756 | 0.0014726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_153-2_0_10_load_170 | 140 | 0.00025651 | 6.4289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_153-2_0_10_load_119 | 141 | 0.0014365 | 0.00036001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_153-2_0_10_load_143 | 142 | 0.0010027 | 0.0002513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_153-2_0_10_load_148 | 143 | 0.0010322 | 0.0002587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_153-2_0_10_load_142 | 144 | 0.0015817 | 0.00039641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_153-2_0_10_load_146 | 145 | 0.00062662 | 0.00015705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_153-2_0_10_load_126 | 146 | 0.00036579 | 9.1675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_153-2_0_10_load_127 | 147 | 0.0017565 | 0.00044022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_153-2_0_10_load_129 | 149 | 0.00026798 | 6.7162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_153-2_0_10_load_131 | 151 | 0.0023166 | 0.00058059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_153-2_0_10_load_178 | 152 | 0.00071263 | 0.0001786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_153-2_0_10_load_179 | 154 | 0.0031152 | 0.00078075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_153-2_0_10_load_133 | 155 | 0.0011732 | 0.00029403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_153-2_0_10_load_136 | 158 | 0.00092581 | 0.00023203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_153-2_0_10_load_139 | 160 | 0.0013638 | 0.00034179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_153-2_0_10_load_183 | 161 | 0.0011692 | 0.00029304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_153-2_0_10_load_137 | 162 | 0.0016417 | 0.00041144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_153-2_0_10_load_330 | 163 | 0.0017847 | 0.00044729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_153-2_0_10_load_140 | 164 | 0.0010445 | 0.00026178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_153-2_0_10_load_141 | 165 | 0.0013465 | 0.00033746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_153-2_0_10_load_184 | 166 | 0.0012479 | 0.00031275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_153-2_0_10_load_331 | 167 | 0.0014402 | 0.00036096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_153-2_0_10_load_149 | 168 | 0.0015145 | 0.00037956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_153-2_0_10_load_150 | 169 | 0.0014621 | 0.00036643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_153-2_0_10_load_147 | 170 | 0.0015158 | 0.0003799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_153-2_0_10_load_151 | 171 | 0.0018248 | 0.00045734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_153-2_0_10_load_144 | 172 | 0.0012855 | 0.00032218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_153-2_0_10_load_145 | 173 | 0.0020744 | 0.0005199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_153-2_0_10_load_152 | 174 | 0.002127 | 0.00053308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_153-2_0_10_load_154 | 176 | 0.0012076 | 0.00030266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_153-2_0_10_load_156 | 178 | 0.0011325 | 0.00028384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_153-2_0_10_load_157 | 179 | 0.0033048 | 0.00082827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_153-2_0_10_load_159 | 180 | 0.00092368 | 0.00023149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_153-2_0_10_load_160 | 181 | 0.0012973 | 0.00032513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_153-2_0_10_load_158 | 183 | 0.0013135 | 0.00032919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_153-2_0_10_load_300 | 184 | 0.00099411 | 0.00024915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_153-2_0_10_load_334 | 185 | 0.00089124 | 0.00022336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_153-2_0_10_load_309 | 188 | 0.0018433 | 0.00046198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_153-2_0_10_load_306 | 189 | 0.0030949 | 0.00077566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_153-2_0_10_load_295 | 190 | 0.0017174 | 0.00043043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_153-2_0_10_load_333 | 191 | 0.00086784 | 0.0002175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_153-2_0_10_load_162 | 192 | 0.0017247 | 0.00043225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_153-2_0_10_load_171 | 197 | 0.00097645 | 0.00024472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_153-2_0_10_load_297 | 198 | 0.0011468 | 0.00028742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_153-2_0_10_load_196 | 201 | 0.00019518 | 4.8917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_153-2_0_10_load_197 | 202 | 0.0012419 | 0.00031126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_153-2_0_10_load_182 | 204 | 0.001611 | 0.00040375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_153-2_0_10_load_337 | 205 | 5.4173e-05 | 1.3577e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_153-2_0_10_load_335 | 206 | 0.00024671 | 6.183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_153-2_0_10_load_336 | 207 | 0.00096434 | 0.00024169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_153-2_0_10_load_338 | 208 | 0.00011773 | 2.9506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_153-2_0_10_load_185 | 210 | 0.0018537 | 0.00046457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_153-2_0_10_load_189 | 212 | 0.0007056 | 0.00017684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_153-2_0_10_load_191 | 213 | 0.0019323 | 0.00048427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_153-2_0_10_load_190 | 214 | 0.0015023 | 0.00037651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_153-2_0_10_load_193 | 216 | 0.00091404 | 0.00022908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_153-2_0_10_load_206 | 217 | 0.0013809 | 0.00034608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_153-2_0_10_load_205 | 218 | 0.0020633 | 0.00051711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_153-2_0_10_load_213 | 220 | 0.0015507 | 0.00038864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_153-2_0_10_load_216 | 221 | 0.0011851 | 0.00029703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_153-2_0_10_load_214 | 222 | 0.0016923 | 0.00042413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_153-2_0_10_load_217 | 223 | 0.0054876 | 0.0013753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_153-2_0_10_load_215 | 224 | 0.0038231 | 0.00095817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_153-2_0_10_load_210 | 225 | 0.00075044 | 0.00018808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_153-2_0_10_load_204 | 226 | 0.00032531 | 8.1531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_153-2_0_10_load_208 | 227 | 0.0038479 | 0.00096436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_153-2_0_10_load_203 | 228 | 0.00079134 | 0.00019833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_153-2_0_10_load_198 | 229 | 0.00061333 | 0.00015371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_153-2_0_10_load_199 | 230 | 0.00043097 | 0.00010801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_153-2_0_10_load_200 | 231 | 0.00094683 | 0.0002373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_153-2_0_10_load_201 | 232 | 0.0011524 | 0.00028882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_153-2_0_10_load_202 | 233 | 0.00044716 | 0.00011207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_153-2_0_10_load_207 | 234 | 0.0023522 | 0.00058952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_153-2_0_10_load_209 | 235 | 0.0021825 | 0.00054697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_153-2_0_10_load_211 | 236 | 0.00079198 | 0.00019849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_153-2_0_10_load_212 | 237 | 0.00085129 | 0.00021335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_153-2_0_10_load_355 | 238 | 0.0013633 | 0.00034168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_153-2_0_10_load_341 | 239 | 0.00052266 | 0.00013099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_153-2_0_10_load_218 | 240 | 0.0042158 | 0.0010566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_153-2_0_10_load_220 | 242 | 0.0045708 | 0.0011456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_153-2_0_10_load_221 | 243 | 0.0016316 | 0.00040893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_153-2_0_10_load_227 | 246 | 0.0021414 | 0.00053669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_153-2_0_10_load_224 | 247 | 0.0029652 | 0.00074315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_153-2_0_10_load_269 | 248 | 0.00036247 | 9.0843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_153-2_0_10_load_266 | 249 | 0.0026852 | 0.00067297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_153-2_0_10_load_228 | 250 | 0.0011276 | 0.00028261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_153-2_0_10_load_225 | 251 | 0.0019843 | 0.00049731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_153-2_0_10_load_270 | 252 | 0.00041169 | 0.00010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_153-2_0_10_load_226 | 253 | 0.0030926 | 0.00077508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_153-2_0_10_load_229 | 254 | 0.0021309 | 0.00053406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_153-2_0_10_load_230 | 255 | 0.0025809 | 0.00064684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_153-2_0_10_load_231 | 256 | 0.0018004 | 0.00045121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_153-2_0_10_load_236 | 258 | 0.0023319 | 0.00058443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_153-2_0_10_load_233 | 259 | 0.0012322 | 0.00030883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_153-2_0_10_load_239 | 260 | 0.00093874 | 0.00023527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_153-2_0_10_load_234 | 261 | 0.0020255 | 0.00050764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_153-2_0_10_load_237 | 263 | 0.0019845 | 0.00049737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_153-2_0_10_load_238 | 264 | 0.0023183 | 0.00058102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | LV_153-2_0_10_load_246 | 265 | 0.00366 | 0.00091729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | LV_153-2_0_10_load_243 | 268 | 0.0045249 | 0.001134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
216 | LV_153-2_0_10_load_240 | 269 | 0.0023092 | 0.00057874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
217 | LV_153-2_0_10_load_249 | 271 | 0.001814 | 0.00045463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | LV_153-2_0_10_load_241 | 272 | 0.0015894 | 0.00039833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
219 | LV_153-2_0_10_load_244 | 273 | 0.0026147 | 0.0006553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | LV_153-2_0_10_load_245 | 274 | 0.0060804 | 0.0015239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
221 | LV_153-2_0_10_load_247 | 275 | 0.00093829 | 0.00023516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | LV_153-2_0_10_load_248 | 276 | 0.0012602 | 0.00031584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
223 | LV_153-2_0_10_load_250 | 277 | 0.0016863 | 0.00042263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
224 | LV_153-2_0_10_load_252 | 278 | 0.0017217 | 0.00043151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
225 | LV_153-2_0_10_load_254 | 279 | 0.0017999 | 0.00045109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
226 | LV_153-2_0_10_load_256 | 281 | 0.0018492 | 0.00046345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
227 | LV_153-2_0_10_load_263 | 282 | 0.0032296 | 0.00080943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
228 | LV_153-2_0_10_load_264 | 283 | 0.0025644 | 0.00064271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
229 | LV_153-2_0_10_load_265 | 284 | 0.0043045 | 0.0010788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
230 | LV_153-2_0_10_load_262 | 285 | 0.0019628 | 0.00049192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
231 | LV_153-2_0_10_load_293 | 286 | 0.0043485 | 0.0010898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
232 | LV_153-2_0_10_load_260 | 287 | 0.0011206 | 0.00028086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
233 | LV_153-2_0_10_load_289 | 288 | 0.0020971 | 0.00052558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
234 | LV_153-2_0_10_load_257 | 289 | 0.0021264 | 0.00053292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
235 | LV_153-2_0_10_load_258 | 290 | 0.0023705 | 0.00059411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
236 | LV_153-2_0_10_load_261 | 292 | 0.0027247 | 0.00068286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
237 | LV_153-2_0_10_load_288 | 294 | 0.0030099 | 0.00075436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
238 | LV_153-2_0_10_load_271 | 295 | 0.0015151 | 0.00037973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
239 | LV_153-2_0_10_load_272 | 296 | 0.0023983 | 0.00060106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
240 | LV_153-2_0_10_load_274 | 297 | 0.0011139 | 0.00027916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
241 | LV_153-2_0_10_load_275 | 298 | 0.00079612 | 0.00019953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
242 | LV_153-2_0_10_load_276 | 299 | 0.0018023 | 0.00045169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
243 | LV_153-2_0_10_load_277 | 300 | 0.0022683 | 0.00056848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
244 | LV_153-2_0_10_load_278 | 301 | 0.0021412 | 0.00053664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
245 | LV_153-2_0_10_load_280 | 303 | 0.00081814 | 0.00020504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
246 | LV_153-2_0_10_load_281 | 304 | 0.0012187 | 0.00030543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
247 | LV_153-2_0_10_load_282 | 305 | 0.0015458 | 0.00038741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
248 | LV_153-2_0_10_load_283 | 306 | 0.0036282 | 0.00090931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
249 | LV_153-2_0_10_load_284 | 307 | 0.0045842 | 0.0011489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
250 | LV_153-2_0_10_load_290 | 308 | 0.003294 | 0.00082555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
251 | LV_153-2_0_10_load_285 | 309 | 0.0021581 | 0.00054087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
252 | LV_153-2_0_10_load_286 | 310 | 0.0018261 | 0.00045767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
253 | LV_153-2_0_10_load_287 | 311 | 0.0032474 | 0.00081388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
254 | LV_153-2_0_10_load_299 | 312 | 0.0037398 | 0.00093729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
255 | LV_153-2_0_10_load_301 | 313 | 0.0016886 | 0.0004232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
256 | LV_153-2_0_10_load_296 | 314 | 0.0011689 | 0.00029296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
257 | LV_153-2_0_10_load_298 | 315 | 0.0013362 | 0.00033488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
258 | LV_153-2_0_10_load_302 | 316 | 0.0019457 | 0.00048765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
259 | LV_153-2_0_10_load_303 | 317 | 0.00065845 | 0.00016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
260 | LV_153-2_0_10_load_304 | 318 | 0.0011382 | 0.00028527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
261 | LV_153-2_0_10_load_305 | 319 | 0.0014227 | 0.00035655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
262 | LV_153-2_0_10_load_310 | 320 | 0.0052053 | 0.0013046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
263 | LV_153-2_0_10_load_311 | 321 | 0.0018823 | 0.00047176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
264 | LV_153-2_0_10_load_312 | 322 | 0.0010969 | 0.0002749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
265 | LV_153-2_0_10_load_322 | 323 | 0.0034901 | 0.00087471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
266 | LV_153-2_0_10_load_321 | 324 | 0.0023641 | 0.0005925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
267 | LV_153-2_0_10_load_313 | 325 | 0.0021109 | 0.00052904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
268 | LV_153-2_0_10_load_329 | 326 | 0.0019955 | 0.00050013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
269 | LV_153-2_0_10_load_320 | 327 | 0.0013612 | 0.00034114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
270 | LV_153-2_0_10_load_315 | 329 | 0.004277 | 0.0010719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
271 | LV_153-2_0_10_load_316 | 330 | 0.0015789 | 0.0003957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
272 | LV_153-2_0_10_load_317 | 331 | 0.0032283 | 0.00080908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
273 | LV_153-2_0_10_load_318 | 332 | 0.0015789 | 0.0003957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
274 | LV_153-2_0_10_load_357 | 333 | 0.0013946 | 0.00034953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
275 | LV_153-2_0_10_load_358 | 334 | 0.0011768 | 0.00029493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
276 | LV_153-2_0_10_load_319 | 335 | 0.0016638 | 0.00041699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
277 | LV_153-2_0_10_load_328 | 336 | 0.00099406 | 0.00024914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
278 | LV_153-2_0_10_load_323 | 337 | 0.0036671 | 0.00091907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
279 | LV_153-2_0_10_load_324 | 338 | 0.0042249 | 0.0010589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
280 | LV_153-2_0_10_load_325 | 339 | 0.0029069 | 0.00072855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
281 | LV_153-2_0_10_load_326 | 340 | 0.0016129 | 0.00040422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
282 | LV_153-2_0_10_load_327 | 341 | 0.0019321 | 0.00048422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
283 | LV_153-2_0_10_load_332 | 342 | 0.00090183 | 0.00022602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
284 | LV_153-2_0_10_load_340 | 343 | 7.783e-05 | 1.9506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
285 | LV_153-2_0_10_load_354 | 344 | 0.00021451 | 5.3762e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
286 | LV_153-2_0_10_load_353 | 345 | 0.00012098 | 3.0321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
287 | LV_153-2_0_10_load_342 | 346 | 0.00043487 | 0.00010899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
288 | LV_153-2_0_10_load_343 | 347 | 0.00011677 | 2.9266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
289 | LV_153-2_0_10_load_346 | 349 | 0.00051246 | 0.00012844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
290 | LV_153-2_0_10_load_345 | 350 | 0.00094066 | 0.00023575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
291 | LV_153-2_0_10_load_347 | 351 | 0.00027243 | 6.8277e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
292 | LV_153-2_0_10_load_348 | 352 | 0.00016439 | 4.12e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
293 | LV_153-2_0_10_load_349 | 353 | 0.00011784 | 2.9534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
294 | LV_153-2_0_10_load_350 | 354 | 9.0048e-05 | 2.2568e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
295 | LV_153-2_0_10_load_351 | 355 | 8.3981e-05 | 2.1048e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
296 | LV_153-2_0_10_load_352 | 356 | 0.0001671 | 4.1879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
297 | LV_153-2_0_10_load_359 | 357 | 0.0016276 | 0.00040792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
298 | LV_153-2_0_10_load_360 | 358 | 0.002484 | 0.00062254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 280 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_153-2_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_153-2_0_10_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0074353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_153-2_0_10_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_153-2_0_10_line_3 |  | 3 | 4 | 0.024402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_153-2_0_10_line_4 |  | 4 | 5 | 0.033795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_153-2_0_10_line_5 |  | 4 | 6 | 0.001084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_153-2_0_10_line_6 |  | 5 | 88 | 0.0051164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_153-2_0_10_line_7 |  | 6 | 81 | 0.0086323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_153-2_0_10_line_8 |  | 7 | 8 | 0.020598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_153-2_0_10_line_9 |  | 7 | 9 | 0.063917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_153-2_0_10_line_10 |  | 7 | 10 | 0.045073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_153-2_0_10_line_11 |  | 8 | 11 | 0.039482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_153-2_0_10_line_12 |  | 9 | 12 | 0.24554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_153-2_0_10_line_13 |  | 11 | 17 | 0.013524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_153-2_0_10_line_14 |  | 11 | 18 | 0.12769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_153-2_0_10_line_15 |  | 12 | 13 | 0.018243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_153-2_0_10_line_16 |  | 13 | 137 | 0.015231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_153-2_0_10_line_17 |  | 14 | 15 | 0.031318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_153-2_0_10_line_18 |  | 14 | 16 | 0.11453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_153-2_0_10_line_19 |  | 15 | 143 | 0.00019802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_153-2_0_10_line_20 |  | 16 | 111 | 0.024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_153-2_0_10_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0043935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_153-2_0_10_line_22 |  | 19 | 20 | 0.012633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_153-2_0_10_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0090579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_153-2_0_10_line_24 |  | 21 | 22 | 0.00052697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_153-2_0_10_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0035224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_153-2_0_10_line_26 |  | 24 | 25 | 0.004939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_153-2_0_10_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0040839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_153-2_0_10_line_28 |  | 25 | 30 | 0.046204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_153-2_0_10_line_29 |  | 25 | 31 | 0.077901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_153-2_0_10_line_30 |  | 26 | 29 | 0.015603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_153-2_0_10_line_31 |  | 27 | 28 | 0.006896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_153-2_0_10_line_32 |  | 27 | 29 | 0.11991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_153-2_0_10_line_33 |  | 28 | 33 | 0.009525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_153-2_0_10_line_34 |  | 28 | 34 | 0.084142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_153-2_0_10_line_35 |  | 30 | 32 | 0.012148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_153-2_0_10_line_36 |  | 32 | 35 | 0.0080999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_153-2_0_10_line_37 |  | 33 | 40 | 0.064733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_153-2_0_10_line_38 |  | 34 | 36 | 0.0094709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_153-2_0_10_line_39 |  | 36 | 41 | 0.025822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_153-2_0_10_line_40 |  | 37 | 38 | 0.059533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_153-2_0_10_line_41 |  | 37 | 39 | 0.2043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_153-2_0_10_line_42 |  | 39 | 124 | 0.063389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_153-2_0_10_line_43 |  | 41 | 249 | 0.0074559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_153-2_0_10_line_44 |  | 42 | 43 | 0.0082226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_153-2_0_10_line_45 |  | 42 | 44 | 0.0087225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_153-2_0_10_line_46 |  | 43 | 45 | 0.00037571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_153-2_0_10_line_47 |  | 44 | 46 | 1.909e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_153-2_0_10_line_48 |  | 45 | 47 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_153-2_0_10_line_49 |  | 46 | 48 | 0.008211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_153-2_0_10_line_50 |  | 47 | 49 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_153-2_0_10_line_51 |  | 47 | 50 | 0.0028095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_153-2_0_10_line_52 |  | 48 | 51 | 0.0012244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_153-2_0_10_line_53 |  | 49 | 52 | 0.0053423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_153-2_0_10_line_54 |  | 50 | 53 | 0.043433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_153-2_0_10_line_55 |  | 51 | 54 | 0.0054516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_153-2_0_10_line_56 |  | 52 | 64 | 0.0024993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_153-2_0_10_line_57 |  | 53 | 57 | 0.019497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_153-2_0_10_line_58 |  | 54 | 82 | 0.019719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_153-2_0_10_line_59 |  | 55 | 56 | 0.024648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_153-2_0_10_line_60 |  | 55 | 57 | 0.012706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_153-2_0_10_line_61 |  | 56 | 58 | 0.0098396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_153-2_0_10_line_62 |  | 57 | 59 | 0.030237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_153-2_0_10_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0085139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_153-2_0_10_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0092131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_153-2_0_10_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0016573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_153-2_0_10_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0085781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_153-2_0_10_line_67 |  | 63 | 87 | 0.01046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_153-2_0_10_line_68 |  | 64 | 65 | 0.013991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_153-2_0_10_line_69 |  | 65 | 89 | 0.014696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_153-2_0_10_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0045778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_153-2_0_10_line_71 |  | 66 | 68 | 0.10005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_153-2_0_10_line_72 |  | 67 | 69 | 0.022274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_153-2_0_10_line_73 |  | 68 | 70 | 0.017349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_153-2_0_10_line_74 |  | 69 | 72 | 0.037088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_153-2_0_10_line_75 |  | 70 | 71 | 0.033931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_153-2_0_10_line_76 |  | 71 | 74 | 0.13682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_153-2_0_10_line_77 |  | 72 | 73 | 0.033469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_153-2_0_10_line_78 |  | 73 | 75 | 0.065127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_153-2_0_10_line_79 |  | 74 | 76 | 0.013015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_153-2_0_10_line_80 |  | 75 | 94 | 0.058556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_153-2_0_10_line_81 |  | 76 | 77 | 0.080058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_153-2_0_10_line_82 |  | 77 | 78 | 0.052126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_153-2_0_10_line_83 |  | 78 | 96 | 0.051661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_153-2_0_10_line_84 |  | 78 | 95 | 0.036149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_153-2_0_10_line_85 |  | 79 | 80 | 0.02269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_153-2_0_10_line_86 |  | 80 | 81 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_153-2_0_10_line_87 |  | 82 | 83 | 0.12261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_153-2_0_10_line_88 |  | 83 | 84 | 0.032669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_153-2_0_10_line_89 |  | 84 | 85 | 0.0013271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_153-2_0_10_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0092345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_153-2_0_10_line_91 |  | 87 | 211 | 0.019849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_153-2_0_10_line_92 |  | 88 | 93 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_153-2_0_10_line_93 |  | 89 | 90 | 0.03255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_153-2_0_10_line_94 |  | 90 | 91 | 0.025809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_153-2_0_10_line_95 |  | 90 | 92 | 0.097287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_153-2_0_10_line_96 |  | 91 | 93 | 0.0026039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_153-2_0_10_line_97 |  | 96 | 97 | 0.028872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_153-2_0_10_line_98 |  | 97 | 200 | 0.026408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_153-2_0_10_line_99 |  | 98 | 99 | 0.019345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_153-2_0_10_line_100 |  | 98 | 100 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_153-2_0_10_line_101 |  | 99 | 101 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_153-2_0_10_line_102 |  | 100 | 102 | 0.006477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_153-2_0_10_line_103 |  | 100 | 103 | 0.0061086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_153-2_0_10_line_104 |  | 101 | 104 | 0.0082612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_153-2_0_10_line_105 |  | 102 | 105 | 0.026072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_153-2_0_10_line_106 |  | 102 | 106 | 0.027313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_153-2_0_10_line_107 |  | 103 | 107 | 0.058986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_153-2_0_10_line_108 |  | 104 | 108 | 0.00013924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_153-2_0_10_line_109 |  | 105 | 109 | 0.0029827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_153-2_0_10_line_110 |  | 106 | 110 | 0.051105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_153-2_0_10_line_111 |  | 107 | 111 | 0.018074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_153-2_0_10_line_112 |  | 108 | 112 | 0.021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_153-2_0_10_line_113 |  | 109 | 113 | 0.0056186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_153-2_0_10_line_114 |  | 110 | 114 | 0.045302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_153-2_0_10_line_115 |  | 112 | 139 | 0.0055202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_153-2_0_10_line_116 |  | 113 | 131 | 0.012849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_153-2_0_10_line_117 |  | 115 | 116 | 0.0086872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_153-2_0_10_line_118 |  | 116 | 117 | 0.014375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_153-2_0_10_line_119 |  | 116 | 118 | 0.0096174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_153-2_0_10_line_120 |  | 117 | 122 | 0.02656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_153-2_0_10_line_121 |  | 117 | 123 | 0.024455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_153-2_0_10_line_122 |  | 118 | 124 | 0.025989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_153-2_0_10_line_123 |  | 119 | 120 | 0.023387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_153-2_0_10_line_124 |  | 119 | 121 | 0.014341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_153-2_0_10_line_125 |  | 120 | 130 | 0.004695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_153-2_0_10_line_126 |  | 121 | 135 | 0.0071439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_153-2_0_10_line_127 |  | 122 | 125 | 0.0039167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_153-2_0_10_line_128 |  | 123 | 126 | 0.0084787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_153-2_0_10_line_129 |  | 125 | 127 | 0.0082326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_153-2_0_10_line_130 |  | 126 | 128 | 0.076395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_153-2_0_10_line_131 |  | 126 | 129 | 0.010256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_153-2_0_10_line_132 |  | 127 | 136 | 0.0031099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_153-2_0_10_line_133 |  | 130 | 140 | 0.0010527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_153-2_0_10_line_134 |  | 131 | 132 | 0.0054726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_153-2_0_10_line_135 |  | 132 | 133 | 0.0073604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_153-2_0_10_line_136 |  | 133 | 134 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_153-2_0_10_line_137 |  | 134 | 136 | 0.0023972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_153-2_0_10_line_138 |  | 137 | 138 | 0.0016021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_153-2_0_10_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0012473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_153-2_0_10_line_140 |  | 140 | 197 | 0.0040872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_153-2_0_10_line_141 |  | 141 | 142 | 0.028832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_153-2_0_10_line_142 |  | 142 | 144 | 0.029136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_153-2_0_10_line_143 |  | 143 | 145 | 0.0039813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_153-2_0_10_line_144 |  | 144 | 160 | 0.0071336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_153-2_0_10_line_145 |  | 145 | 172 | 0.0046064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_153-2_0_10_line_146 |  | 146 | 147 | 0.019177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_153-2_0_10_line_147 |  | 146 | 148 | 0.035727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_153-2_0_10_line_148 |  | 147 | 149 | 0.0155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_153-2_0_10_line_149 |  | 148 | 150 | 0.046575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_153-2_0_10_line_150 |  | 149 | 151 | 0.0082216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_153-2_0_10_line_151 |  | 150 | 152 | 0.051353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_153-2_0_10_line_152 |  | 151 | 153 | 0.022519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_153-2_0_10_line_153 |  | 152 | 154 | 0.051019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_153-2_0_10_line_154 |  | 153 | 155 | 0.0086977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_153-2_0_10_line_155 |  | 153 | 156 | 0.004318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_153-2_0_10_line_156 |  | 154 | 203 | 0.0089872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_153-2_0_10_line_157 |  | 155 | 157 | 0.030997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_153-2_0_10_line_158 |  | 156 | 158 | 0.043146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_153-2_0_10_line_159 |  | 157 | 159 | 0.034372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_153-2_0_10_line_160 |  | 157 | 160 | 0.019825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_153-2_0_10_line_161 |  | 158 | 161 | 0.00049248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_153-2_0_10_line_162 |  | 159 | 164 | 0.014728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_153-2_0_10_line_163 |  | 159 | 165 | 0.042644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_153-2_0_10_line_164 |  | 161 | 166 | 0.0028703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_153-2_0_10_line_165 |  | 162 | 163 | 0.021953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_153-2_0_10_line_166 |  | 163 | 167 | 0.020547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_153-2_0_10_line_167 |  | 164 | 168 | 0.008915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
168 | LV_153-2_0_10_line_168 |  | 165 | 169 | 0.010654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_153-2_0_10_line_169 |  | 166 | 210 | 0.0015065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_153-2_0_10_line_170 |  | 167 | 342 | 0.017569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_153-2_0_10_line_171 |  | 168 | 170 | 0.011635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_153-2_0_10_line_172 |  | 169 | 171 | 0.027952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_153-2_0_10_line_173 |  | 170 | 173 | 0.051651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_153-2_0_10_line_174 |  | 171 | 174 | 0.025563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_153-2_0_10_line_175 |  | 172 | 173 | 0.0060183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_153-2_0_10_line_176 |  | 174 | 175 | 0.020847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_153-2_0_10_line_177 |  | 175 | 176 | 0.0036449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_153-2_0_10_line_178 |  | 175 | 177 | 0.003344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_153-2_0_10_line_179 |  | 176 | 178 | 0.032007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_153-2_0_10_line_180 |  | 177 | 179 | 0.040545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_153-2_0_10_line_181 |  | 177 | 180 | 0.044057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_153-2_0_10_line_182 |  | 178 | 181 | 0.023889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_153-2_0_10_line_183 |  | 179 | 182 | 0.015225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_153-2_0_10_line_184 |  | 180 | 185 | 0.007193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_153-2_0_10_line_185 |  | 181 | 186 | 0.019026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_153-2_0_10_line_186 |  | 182 | 187 | 0.02923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_153-2_0_10_line_187 |  | 182 | 188 | 0.018116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_153-2_0_10_line_188 |  | 182 | 189 | 0.033628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_153-2_0_10_line_189 |  | 183 | 184 | 0.0096505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_153-2_0_10_line_190 |  | 184 | 190 | 0.026071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_153-2_0_10_line_191 |  | 185 | 191 | 0.016864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_153-2_0_10_line_192 |  | 186 | 192 | 0.012429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_153-2_0_10_line_193 |  | 187 | 320 | 0.024738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_153-2_0_10_line_194 |  | 187 | 321 | 0.02062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_153-2_0_10_line_195 |  | 188 | 322 | 0.030381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_153-2_0_10_line_196 |  | 189 | 319 | 0.0073312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
197 | LV_153-2_0_10_line_197 |  | 190 | 194 | 0.021816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_153-2_0_10_line_198 |  | 191 | 342 | 0.0062881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_153-2_0_10_line_199 |  | 193 | 194 | 0.02972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_153-2_0_10_line_200 |  | 193 | 195 | 0.057152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_153-2_0_10_line_201 |  | 194 | 196 | 0.031737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_153-2_0_10_line_202 |  | 195 | 197 | 0.017662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_153-2_0_10_line_203 |  | 196 | 198 | 0.017111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_153-2_0_10_line_204 |  | 196 | 199 | 0.024783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_153-2_0_10_line_205 |  | 198 | 314 | 0.022266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_153-2_0_10_line_206 |  | 199 | 312 | 0.016098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
207 | LV_153-2_0_10_line_207 |  | 199 | 293 | 0.008228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
208 | LV_153-2_0_10_line_208 |  | 200 | 201 | 0.0019468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_153-2_0_10_line_209 |  | 200 | 202 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_153-2_0_10_line_210 |  | 201 | 225 | 0.0054715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_153-2_0_10_line_211 |  | 202 | 226 | 0.022935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_153-2_0_10_line_212 |  | 203 | 204 | 0.022658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
213 | LV_153-2_0_10_line_213 |  | 204 | 205 | 0.20203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
214 | LV_153-2_0_10_line_214 |  | 205 | 206 | 0.018407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
215 | LV_153-2_0_10_line_215 |  | 206 | 207 | 0.0041591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
216 | LV_153-2_0_10_line_216 |  | 207 | 208 | 0.0041945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
217 | LV_153-2_0_10_line_217 |  | 208 | 209 | 0.11487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
218 | LV_153-2_0_10_line_218 |  | 209 | 343 | 0.034994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_153-2_0_10_line_219 |  | 209 | 239 | 0.050184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
220 | LV_153-2_0_10_line_220 |  | 211 | 212 | 0.014697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_153-2_0_10_line_221 |  | 212 | 213 | 0.0068446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_153-2_0_10_line_222 |  | 213 | 216 | 0.063449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_153-2_0_10_line_223 |  | 214 | 215 | 0.020852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_153-2_0_10_line_224 |  | 215 | 217 | 0.027644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_153-2_0_10_line_225 |  | 215 | 218 | 0.032107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_153-2_0_10_line_226 |  | 216 | 219 | 0.021399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_153-2_0_10_line_227 |  | 217 | 220 | 0.025667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_153-2_0_10_line_228 |  | 219 | 221 | 0.0079858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_153-2_0_10_line_229 |  | 219 | 222 | 0.05113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_153-2_0_10_line_230 |  | 220 | 222 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_153-2_0_10_line_231 |  | 221 | 223 | 0.030564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_153-2_0_10_line_232 |  | 222 | 224 | 0.035644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_153-2_0_10_line_233 |  | 223 | 240 | 0.019077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_153-2_0_10_line_234 |  | 225 | 227 | 0.013472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_153-2_0_10_line_235 |  | 226 | 228 | 0.038103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_153-2_0_10_line_236 |  | 227 | 234 | 0.020774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_153-2_0_10_line_237 |  | 228 | 232 | 0.017039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_153-2_0_10_line_238 |  | 229 | 230 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_153-2_0_10_line_239 |  | 229 | 231 | 0.0043035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_153-2_0_10_line_240 |  | 230 | 232 | 0.020687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_153-2_0_10_line_241 |  | 231 | 233 | 0.009972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_153-2_0_10_line_242 |  | 234 | 235 | 0.016032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_153-2_0_10_line_243 |  | 235 | 236 | 0.10678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_153-2_0_10_line_244 |  | 236 | 237 | 0.0031217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_153-2_0_10_line_245 |  | 237 | 238 | 0.0045301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_153-2_0_10_line_246 |  | 238 | 239 | 0.042886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_153-2_0_10_line_247 |  | 240 | 241 | 0.024722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_153-2_0_10_line_248 |  | 241 | 242 | 0.013715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_153-2_0_10_line_249 |  | 241 | 243 | 0.008508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_153-2_0_10_line_250 |  | 242 | 244 | 0.029371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_153-2_0_10_line_251 |  | 243 | 245 | 0.030919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_153-2_0_10_line_252 |  | 244 | 246 | 0.01144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_153-2_0_10_line_253 |  | 244 | 247 | 0.018872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_153-2_0_10_line_254 |  | 245 | 248 | 0.013153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_153-2_0_10_line_255 |  | 245 | 249 | 0.0048397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_153-2_0_10_line_256 |  | 246 | 250 | 0.02516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_153-2_0_10_line_257 |  | 247 | 251 | 0.0062522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | LV_153-2_0_10_line_258 |  | 248 | 252 | 0.0073677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
259 | LV_153-2_0_10_line_259 |  | 250 | 254 | 0.01162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
260 | LV_153-2_0_10_line_260 |  | 251 | 253 | 0.016925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
261 | LV_153-2_0_10_line_261 |  | 252 | 295 | 0.024023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
262 | LV_153-2_0_10_line_262 |  | 254 | 255 | 0.0058276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
263 | LV_153-2_0_10_line_263 |  | 255 | 256 | 0.032341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
264 | LV_153-2_0_10_line_264 |  | 256 | 257 | 0.0066722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
265 | LV_153-2_0_10_line_265 |  | 257 | 258 | 0.024822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
266 | LV_153-2_0_10_line_266 |  | 257 | 259 | 0.019736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
267 | LV_153-2_0_10_line_267 |  | 258 | 260 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
268 | LV_153-2_0_10_line_268 |  | 259 | 261 | 0.0010694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
269 | LV_153-2_0_10_line_269 |  | 260 | 267 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
270 | LV_153-2_0_10_line_270 |  | 261 | 262 | 0.03807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
271 | LV_153-2_0_10_line_271 |  | 262 | 263 | 0.020845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
272 | LV_153-2_0_10_line_272 |  | 262 | 264 | 0.011681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
273 | LV_153-2_0_10_line_273 |  | 263 | 265 | 0.015081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
274 | LV_153-2_0_10_line_274 |  | 264 | 266 | 0.009653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
275 | LV_153-2_0_10_line_275 |  | 266 | 268 | 0.021228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
276 | LV_153-2_0_10_line_276 |  | 266 | 269 | 0.016912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
277 | LV_153-2_0_10_line_277 |  | 267 | 270 | 0.020383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
278 | LV_153-2_0_10_line_278 |  | 267 | 271 | 0.018535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
279 | LV_153-2_0_10_line_279 |  | 268 | 273 | 0.0033853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
280 | LV_153-2_0_10_line_280 |  | 269 | 272 | 0.011692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
281 | LV_153-2_0_10_line_281 |  | 270 | 280 | 0.027632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
282 | LV_153-2_0_10_line_282 |  | 270 | 281 | 0.019934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
283 | LV_153-2_0_10_line_283 |  | 271 | 275 | 0.0010212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
284 | LV_153-2_0_10_line_284 |  | 273 | 274 | 0.0044686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
285 | LV_153-2_0_10_line_285 |  | 275 | 276 | 0.0047605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
286 | LV_153-2_0_10_line_286 |  | 276 | 277 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
287 | LV_153-2_0_10_line_287 |  | 277 | 278 | 0.0065901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
288 | LV_153-2_0_10_line_288 |  | 278 | 279 | 0.0072943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
289 | LV_153-2_0_10_line_289 |  | 280 | 282 | 0.038663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
290 | LV_153-2_0_10_line_290 |  | 280 | 283 | 0.01909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
291 | LV_153-2_0_10_line_291 |  | 280 | 284 | 0.020698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
292 | LV_153-2_0_10_line_292 |  | 281 | 285 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
293 | LV_153-2_0_10_line_293 |  | 282 | 286 | 0.0076782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
294 | LV_153-2_0_10_line_294 |  | 283 | 287 | 0.027784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
295 | LV_153-2_0_10_line_295 |  | 284 | 288 | 0.0012636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
296 | LV_153-2_0_10_line_296 |  | 286 | 293 | 0.013057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
297 | LV_153-2_0_10_line_297 |  | 287 | 291 | 0.026361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
298 | LV_153-2_0_10_line_298 |  | 288 | 294 | 0.026815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
299 | LV_153-2_0_10_line_299 |  | 289 | 290 | 0.029713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
300 | LV_153-2_0_10_line_300 |  | 290 | 291 | 0.012341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
301 | LV_153-2_0_10_line_301 |  | 291 | 292 | 0.013062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
302 | LV_153-2_0_10_line_302 |  | 293 | 308 | 0.018291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
303 | LV_153-2_0_10_line_303 |  | 294 | 310 | 0.0047836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
304 | LV_153-2_0_10_line_304 |  | 295 | 296 | 0.0038998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
305 | LV_153-2_0_10_line_305 |  | 297 | 298 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
306 | LV_153-2_0_10_line_306 |  | 297 | 299 | 0.013146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
307 | LV_153-2_0_10_line_307 |  | 298 | 300 | 0.0088738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
308 | LV_153-2_0_10_line_308 |  | 299 | 301 | 0.014718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
309 | LV_153-2_0_10_line_309 |  | 301 | 302 | 0.003699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
310 | LV_153-2_0_10_line_310 |  | 302 | 303 | 0.034505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
311 | LV_153-2_0_10_line_311 |  | 302 | 304 | 0.023531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
312 | LV_153-2_0_10_line_312 |  | 304 | 305 | 0.00025257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
313 | LV_153-2_0_10_line_313 |  | 305 | 306 | 0.027165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
314 | LV_153-2_0_10_line_314 |  | 306 | 307 | 0.0041793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
315 | LV_153-2_0_10_line_315 |  | 307 | 308 | 0.030949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
316 | LV_153-2_0_10_line_316 |  | 309 | 310 | 0.026111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
317 | LV_153-2_0_10_line_317 |  | 309 | 311 | 0.016731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
318 | LV_153-2_0_10_line_318 |  | 312 | 313 | 0.029383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
319 | LV_153-2_0_10_line_319 |  | 313 | 316 | 0.001487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
320 | LV_153-2_0_10_line_320 |  | 314 | 315 | 0.016414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
321 | LV_153-2_0_10_line_321 |  | 316 | 317 | 0.013693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
322 | LV_153-2_0_10_line_322 |  | 317 | 318 | 0.0084841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
323 | LV_153-2_0_10_line_323 |  | 318 | 319 | 0.0078421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
324 | LV_153-2_0_10_line_324 |  | 320 | 323 | 0.031069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
325 | LV_153-2_0_10_line_325 |  | 321 | 324 | 0.0027865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
326 | LV_153-2_0_10_line_326 |  | 322 | 325 | 0.030071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
327 | LV_153-2_0_10_line_327 |  | 323 | 326 | 0.0096255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
328 | LV_153-2_0_10_line_328 |  | 324 | 327 | 0.028868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
329 | LV_153-2_0_10_line_329 |  | 325 | 328 | 0.027846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
330 | LV_153-2_0_10_line_330 |  | 326 | 336 | 0.0046111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
331 | LV_153-2_0_10_line_331 |  | 327 | 335 | 0.00086284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
332 | LV_153-2_0_10_line_332 |  | 328 | 329 | 0.002228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
333 | LV_153-2_0_10_line_333 |  | 328 | 330 | 0.011977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
334 | LV_153-2_0_10_line_334 |  | 329 | 331 | 0.0075063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
335 | LV_153-2_0_10_line_335 |  | 330 | 332 | 0.0084118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
336 | LV_153-2_0_10_line_336 |  | 332 | 333 | 0.0099784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
337 | LV_153-2_0_10_line_337 |  | 333 | 334 | 0.0081451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
338 | LV_153-2_0_10_line_338 |  | 334 | 357 | 0.0068897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
339 | LV_153-2_0_10_line_339 |  | 336 | 341 | 0.0086455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
340 | LV_153-2_0_10_line_340 |  | 337 | 338 | 0.007881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
341 | LV_153-2_0_10_line_341 |  | 337 | 339 | 0.0089609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
342 | LV_153-2_0_10_line_342 |  | 338 | 340 | 0.028446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
343 | LV_153-2_0_10_line_343 |  | 340 | 341 | 0.0035683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
344 | LV_153-2_0_10_line_344 |  | 343 | 344 | 0.16212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
345 | LV_153-2_0_10_line_345 |  | 344 | 345 | 0.036501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
346 | LV_153-2_0_10_line_346 |  | 345 | 356 | 0.0065822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
347 | LV_153-2_0_10_line_347 |  | 346 | 347 | 0.011416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
348 | LV_153-2_0_10_line_348 |  | 346 | 348 | 0.082027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
349 | LV_153-2_0_10_line_349 |  | 347 | 349 | 0.13008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
350 | LV_153-2_0_10_line_350 |  | 348 | 350 | 0.045776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
351 | LV_153-2_0_10_line_351 |  | 349 | 351 | 0.014874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
352 | LV_153-2_0_10_line_352 |  | 350 | 352 | 0.084299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
353 | LV_153-2_0_10_line_353 |  | 351 | 353 | 0.016569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
354 | LV_153-2_0_10_line_354 |  | 353 | 354 | 0.0010605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
355 | LV_153-2_0_10_line_355 |  | 354 | 355 | 0.0021727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
356 | LV_153-2_0_10_line_356 |  | 355 | 356 | 0.011623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
357 | LV_153-2_0_10_line_357 |  | 357 | 358 | 0.021913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_153-2_0_10_trafo_255 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 359 | 280 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2699011.6588 | 1234180.4455 | 2699033.75 | 1234173.7554
1 | 2699033.75 | 1234173.7554 | 2699039.7067 | 1234171.9515 | 2699040.8148 | 1234171.462
2 | 2699049.2961 | 1234162.0376 | 2699048.051 | 1234168.2656 | 2699040.8148 | 1234171.462
3 | 2699064.0874 | 1234145.5271 | 2699049.6837 | 1234154.805 | 2699049.6618 | 1234160.2087 | 2699049.2961 | 1234162.0376
4 | 2699064.0874 | 1234145.5271 | 2699085.1438 | 1234171.9604
5 | 2699064.0874 | 1234145.5271 | 2699063.5878 | 1234144.5651
6 | 2699085.1438 | 1234171.9604 | 2699088.3317 | 1234175.9623
7 | 2699063.5878 | 1234144.5651 | 2699059.6094 | 1234136.9043
8 | 2699940.2329 | 1233333.8013 | 2699937.7213 | 1233330.3917 | 2699930.3986 | 1233324.5642 | 2699924.3769 | 1233320.9849
9 | 2699969.367 | 1233384.7531 | 2699966.7827 | 1233356.989 | 2699960.1254 | 1233348.5152 | 2699948.9161 | 1233342.8113 | 2699944.7543 | 1233339.9392 | 2699940.2329 | 1233333.8013
10 | 2699940.2329 | 1233333.8013 | 2699984.7324 | 1233326.635
11 | 2699924.3769 | 1233320.9849 | 2699915.479 | 1233315.6957 | 2699897.816 | 1233308.7604 | 2699887.7396 | 1233307.4974
12 | 2699854.9199 | 1233601.9926 | 2699969.367 | 1233384.7531
13 | 2699874.3201 | 1233305.8153 | 2699887.7396 | 1233307.4974
14 | 2699887.7396 | 1233307.4974 | 2699923.6529 | 1233184.9583
15 | 2699854.9199 | 1233601.9926 | 2699845.5026 | 1233617.6171
16 | 2699837.2591 | 1233630.4198 | 2699842.7132 | 1233622.2451 | 2699845.5026 | 1233617.6171
17 | 2699890.8657 | 1233874.6196 | 2699890.4655 | 1233879.5054 | 2699890.8202 | 1233884.5262 | 2699894.5316 | 1233905.5837
18 | 2699890.8657 | 1233874.6196 | 2699841.5944 | 1233771.2259
19 | 2699894.5316 | 1233905.5837 | 2699894.566 | 1233905.7787
20 | 2699841.5944 | 1233771.2259 | 2699830.8435 | 1233749.4158
21 | 2699874.3201 | 1233305.8153 | 2699869.9607 | 1233305.2689
22 | 2699857.4258 | 1233303.6977 | 2699869.9607 | 1233305.2689
23 | 2699857.4258 | 1233303.6977 | 2699851.609 | 1233302.9686 | 2699848.4387 | 1233302.5673
24 | 2699848.4387 | 1233302.5673 | 2699847.9159 | 1233302.5012
25 | 2699330.1964 | 1233969.5602 | 2699326.6787 | 1233969.3793
26 | 2699330.1964 | 1233969.5602 | 2699330.2653 | 1233974.4983
27 | 2699330.1964 | 1233969.5602 | 2699334.2745 | 1233969.779
28 | 2699330.2653 | 1233974.4983 | 2699330.51 | 1233980.24 | 2699331.3274 | 1233991.5732 | 2699332.4495 | 1234016.377 | 2699332.6612 | 1234020.6368
29 | 2699330.2653 | 1233974.4983 | 2699301.0391 | 1233973.1756 | 2699252.4623 | 1233970.5928
30 | 2699334.2745 | 1233969.779 | 2699349.8548 | 1233970.615
31 | 2699469.7393 | 1233973.0521 | 2699469.6807 | 1233966.1571
32 | 2699469.6807 | 1233966.1571 | 2699349.8548 | 1233970.615
33 | 2699469.7393 | 1233973.0521 | 2699479.2094 | 1233971.7985
34 | 2699469.7393 | 1233973.0521 | 2699471.1747 | 1234003.0762 | 2699471.1478 | 1234035.8779 | 2699471.1245 | 1234057.16 | 2699471.1245 | 1234057.16
35 | 2699332.6612 | 1234020.6368 | 2699333.101 | 1234029.4865 | 2699333.263 | 1234032.7698
36 | 2699333.6603 | 1234040.8599 | 2699333.3102 | 1234033.7265 | 2699333.263 | 1234032.7698
37 | 2699479.2094 | 1233971.7985 | 2699491.8791 | 1233970.732 | 2699543.7989 | 1233967.5281
38 | 2699469.2895 | 1234066.4514 | 2699471.1245 | 1234057.16
39 | 2699469.2895 | 1234066.4514 | 2699464.9281 | 1234088.5351 | 2699464.7057 | 1234091.8391
40 | 2699389.4087 | 1233664.368 | 2699406.9648 | 1233683.0866 | 2699412.9232 | 1233697.597 | 2699413.6854 | 1233709.9634 | 2699412.5036 | 1233715.6357
41 | 2699569.7942 | 1233568.4492 | 2699389.4087 | 1233664.368
42 | 2699569.7942 | 1233568.4492 | 2699628.1632 | 1233593.1735
43 | 2699464.2049 | 1234099.2782 | 2699464.7057 | 1234091.8391
44 | 2699190.2953 | 1234266.913 | 2699191.8783 | 1234258.8442
45 | 2699190.2953 | 1234266.913 | 2699188.616 | 1234275.4723
46 | 2699191.9506 | 1234258.4755 | 2699191.8783 | 1234258.8442
47 | 2699188.616 | 1234275.4723 | 2699188.6123 | 1234275.491
48 | 2699195.3902 | 1234240.9435 | 2699191.9506 | 1234258.4755
49 | 2699188.6123 | 1234275.491 | 2699187.0316 | 1234283.5484
50 | 2699195.3902 | 1234240.9435 | 2699179.8225 | 1234236.5056
51 | 2699195.3902 | 1234240.9435 | 2699198.1804 | 1234241.273
52 | 2699186.7959 | 1234284.7499 | 2699187.0316 | 1234283.5484
53 | 2699174.6848 | 1234235.041 | 2699179.8225 | 1234236.5056
54 | 2699198.1804 | 1234241.273 | 2699226.9824 | 1234244.6737 | 2699230.7982 | 1234245.1266 | 2699236.9943 | 1234245.8528 | 2699241.2704 | 1234246.6504
55 | 2699186.7959 | 1234284.7499 | 2699185.7463 | 1234290.0995
56 | 2699174.6848 | 1234235.041 | 2699172.2813 | 1234234.3558
57 | 2699260.4369 | 1234250.2253 | 2699241.2704 | 1234246.6504
58 | 2699181.1603 | 1234309.2667 | 2699184.2182 | 1234297.8883 | 2699185.7463 | 1234290.0995
59 | 2699272.9284 | 1234252.5499 | 2699288.9289 | 1234255.5274 | 2699297.2414 | 1234256.5301
60 | 2699260.4369 | 1234250.2253 | 2699272.9284 | 1234252.5499
61 | 2699297.2414 | 1234256.5301 | 2699307.0102 | 1234257.7084
62 | 2699260.4369 | 1234250.2253 | 2699266.8832 | 1234234.6214 | 2699272.9955 | 1234222.7482
63 | 2699315.4967 | 1234258.2792 | 2699310.4402 | 1234258.1221 | 2699307.0102 | 1234257.7084
64 | 2699277.2124 | 1234214.5568 | 2699272.9955 | 1234222.7482
65 | 2699317.1533 | 1234258.3306 | 2699315.4967 | 1234258.2792
66 | 2699317.1533 | 1234258.3306 | 2699325.7273 | 1234258.5969
67 | 2699336.1437 | 1234259.3947 | 2699331.3859 | 1234258.7726 | 2699325.7273 | 1234258.5969
68 | 2699158.8262 | 1234230.5212 | 2699167.2991 | 1234232.9355 | 2699172.2813 | 1234234.3558
69 | 2699144.9342 | 1234225.8167 | 2699150.0133 | 1234228.0101 | 2699158.8262 | 1234230.5212
70 | 2699357.7441 | 1234640.7073 | 2699357.597 | 1234645.2827
71 | 2699357.7441 | 1234640.7073 | 2699365.6925 | 1234540.9782
72 | 2699356.9981 | 1234667.4158 | 2699356.2009 | 1234660.7641 | 2699357.3255 | 1234653.7333 | 2699357.597 | 1234645.2827
73 | 2699365.6925 | 1234540.9782 | 2699362.3532 | 1234529.7028 | 2699359.0662 | 1234525.1817
74 | 2699356.9981 | 1234667.4158 | 2699331.5059 | 1234688.8278 | 2699328.7679 | 1234691.4576
75 | 2699359.0662 | 1234525.1817 | 2699357.173 | 1234522.5776 | 2699347.4678 | 1234509.4278 | 2699338.3509 | 1234500.4798 | 2699336.7649 | 1234500.3258
76 | 2699473.4745 | 1234505.7596 | 2699336.7649 | 1234500.3258
77 | 2699304.6305 | 1234714.6423 | 2699328.7679 | 1234691.4576
78 | 2699304.6305 | 1234714.6423 | 2699258.7288 | 1234760.9654
79 | 2699485.9679 | 1234502.111 | 2699473.4745 | 1234505.7596
80 | 2699258.7288 | 1234760.9654 | 2699222.8018 | 1234797.0923 | 2699217.1808 | 1234802.2166
81 | 2699485.9679 | 1234502.111 | 2699505.5734 | 1234496.3855 | 2699511.0351 | 1234495.7431 | 2699520.0688 | 1234498.7966 | 2699550.943 | 1234521.7864 | 2699555.0111 | 1234526.339
82 | 2699583.0345 | 1234569.226 | 2699575.9194 | 1234549.7368 | 2699555.0111 | 1234526.339
83 | 2699583.0345 | 1234569.226 | 2699599.0877 | 1234562.7013 | 2699631.3967 | 1234551.0895
84 | 2699583.0345 | 1234569.226 | 2699549.5441 | 1234582.8327
85 | 2699040.617 | 1234101.9403 | 2699043.2396 | 1234105.3832 | 2699051.7023 | 1234121.6786
86 | 2699059.6094 | 1234136.9043 | 2699051.7023 | 1234121.6786
87 | 2699181.1603 | 1234309.2667 | 2699157.4101 | 1234429.5574
88 | 2699150.5074 | 1234461.4759 | 2699154.5541 | 1234444.8691 | 2699156.1106 | 1234436.8892 | 2699157.4101 | 1234429.5574
89 | 2699150.5074 | 1234461.4759 | 2699150.1932 | 1234462.7652
90 | 2699150.1932 | 1234462.7652 | 2699148.0069 | 1234471.7372
91 | 2699355.7929 | 1234258.4359 | 2699343.186 | 1234260.3155 | 2699336.1437 | 1234259.3947
92 | 2699098.1186 | 1234188.2484 | 2699088.3317 | 1234175.9623
93 | 2699144.9342 | 1234225.8167 | 2699138.3622 | 1234222.9786 | 2699132.6081 | 1234220.7143 | 2699123.2955 | 1234214.3765 | 2699117.2962 | 1234209.1707
94 | 2699117.2962 | 1234209.1707 | 2699114.228 | 1234206.5083 | 2699099.8412 | 1234190.201
95 | 2699117.2962 | 1234209.1707 | 2699071.1592 | 1234294.8225
96 | 2699098.1186 | 1234188.2484 | 2699099.8412 | 1234190.201
97 | 2699631.3967 | 1234551.0895 | 2699658.5674 | 1234541.3243
98 | 2699683.4187 | 1234532.3927 | 2699658.5674 | 1234541.3243
99 | 2699785.6309 | 1233679.9515 | 2699802.0628 | 1233669.7426
100 | 2699774.0318 | 1233689.2305 | 2699781.9711 | 1233682.2252 | 2699785.6309 | 1233679.9515
101 | 2699814.597 | 1233660.5027 | 2699804.5206 | 1233668.2156 | 2699802.0628 | 1233669.7426
102 | 2699774.0318 | 1233689.2305 | 2699768.6952 | 1233685.5381
103 | 2699774.0318 | 1233689.2305 | 2699778.5377 | 1233693.3551
104 | 2699820.2459 | 1233654.523 | 2699816.2334 | 1233659.2501 | 2699814.597 | 1233660.5027
105 | 2699768.6952 | 1233685.5381 | 2699746.6864 | 1233671.5601
106 | 2699768.6952 | 1233685.5381 | 2699767.5052 | 1233686.9637 | 2699766.599 | 1233687.2709 | 2699759.453 | 1233689.4192 | 2699754.0726 | 1233689.6847 | 2699743.8822 | 1233689.6136 | 2699742.446 | 1233689.3549
107 | 2699820.6167 | 1233734.6553 | 2699820.2436 | 1233734.2065 | 2699814.9355 | 1233728.3685 | 2699805.8962 | 1233719.2767 | 2699787.6932 | 1233701.7358 | 2699778.5377 | 1233693.3551
108 | 2699820.336 | 1233654.4169 | 2699820.2459 | 1233654.523
109 | 2699746.6864 | 1233671.5601 | 2699744.1685 | 1233669.961
110 | 2699742.446 | 1233689.3549 | 2699711.3601 | 1233729.9177
111 | 2699820.6167 | 1233734.6553 | 2699827.8656 | 1233743.3746 | 2699830.8435 | 1233749.4158
112 | 2699820.336 | 1233654.4169 | 2699824.5993 | 1233649.3944 | 2699832.6139 | 1233637.382
113 | 2699739.4256 | 1233666.9487 | 2699744.1685 | 1233669.961
114 | 2699743.8009 | 1233760.0575 | 2699739.7679 | 1233756.9613 | 2699718.7548 | 1233741.7307 | 2699714.5425 | 1233737.8127 | 2699711.3601 | 1233729.9177
115 | 2699832.6139 | 1233637.382 | 2699835.6776 | 1233632.79
116 | 2699739.4256 | 1233666.9487 | 2699730.067 | 1233661.005 | 2699728.8695 | 1233659.7118
117 | 2699661.7454 | 1233604.228 | 2699659.614 | 1233599.9335 | 2699658.1397 | 1233596.3305
118 | 2699671.0829 | 1233614.9703 | 2699667.5179 | 1233612.1862 | 2699664.4197 | 1233608.6539 | 2699661.7454 | 1233604.228
119 | 2699661.7454 | 1233604.228 | 2699652.2318 | 1233602.8185
120 | 2699671.0829 | 1233614.9703 | 2699678.1742 | 1233618.792 | 2699695.0182 | 1233626.453
121 | 2699671.0829 | 1233614.9703 | 2699669.9838 | 1233621.3566 | 2699671.2224 | 1233628.3159 | 2699670.0223 | 1233639.1561
122 | 2699652.2318 | 1233602.8185 | 2699650.2344 | 1233602.5226 | 2699628.1632 | 1233593.1735
123 | 2699604.2002 | 1233941.9594 | 2699609.6337 | 1233942.0386 | 2699622.3263 | 1233943.6748 | 2699627.4545 | 1233944.1983
124 | 2699641.6668 | 1233946.0187 | 2699637.8363 | 1233945.2582 | 2699627.4545 | 1233944.1983
125 | 2699599.5056 | 1233941.891 | 2699599.5056 | 1233941.891 | 2699604.2002 | 1233941.9594
126 | 2699648.6739 | 1233947.4099 | 2699641.6668 | 1233946.0187
127 | 2699698.5835 | 1233628.0746 | 2699698.5835 | 1233628.0746 | 2699695.0182 | 1233626.453
128 | 2699670.0223 | 1233639.1561 | 2699669.0894 | 1233647.5833 | 2699669.0894 | 1233647.5833
129 | 2699705.6291 | 1233632.3331 | 2699698.5835 | 1233628.0746
130 | 2699669.0894 | 1233647.5833 | 2699631.2318 | 1233713.9387
131 | 2699679.2064 | 1233649.2647 | 2699669.0894 | 1233647.5833
132 | 2699708.2906 | 1233633.9418 | 2699705.6291 | 1233632.3331
133 | 2699598.5522 | 1233942.3373 | 2699599.5056 | 1233941.891
134 | 2699725.1512 | 1233655.6963 | 2699728.8695 | 1233659.7118
135 | 2699725.1512 | 1233655.6963 | 2699721.0541 | 1233649.5817
136 | 2699721.0541 | 1233649.5817 | 2699717.2917 | 1233643.9669 | 2699713.1804 | 1233638.9942 | 2699709.9577 | 1233635.6643
137 | 2699709.9577 | 1233635.6643 | 2699708.2906 | 1233633.9418 | 2699708.2906 | 1233633.9418
138 | 2699837.2591 | 1233630.4198 | 2699836.3699 | 1233631.7525
139 | 2699836.3699 | 1233631.7525 | 2699835.6776 | 1233632.79
140 | 2699598.5522 | 1233942.3373 | 2699594.8505 | 1233944.0702 | 2699594.8505 | 1233944.0702
141 | 2699935.7568 | 1233924.5997 | 2699941.6201 | 1233952.8297
142 | 2699947.5451 | 1233981.3566 | 2699941.6201 | 1233952.8297
143 | 2699894.566 | 1233905.7787 | 2699895.0365 | 1233908.4482 | 2699895.478 | 1233909.6396
144 | 2699947.5451 | 1233981.3566 | 2699948.9958 | 1233988.3412
145 | 2699897.0787 | 1233913.959 | 2699895.478 | 1233909.6396
146 | 2700055.1642 | 1234025.0603 | 2700052.9502 | 1234024.2461 | 2700039.7951 | 1234020.4218 | 2700036.7196 | 1234019.9042
147 | 2700088.0927 | 1234038.8487 | 2700070.1894 | 1234030.5855 | 2700055.1642 | 1234025.0603
148 | 2700036.7196 | 1234019.9042 | 2700021.4349 | 1234017.3318
149 | 2700083.7197 | 1234084.9316 | 2700086.0004 | 1234045.7408 | 2700086.1589 | 1234043.0748 | 2700088.0927 | 1234038.8487
150 | 2700021.4349 | 1234017.3318 | 2700013.3273 | 1234015.9674
151 | 2700083.7197 | 1234084.9316 | 2700079.0222 | 1234077.9362 | 2700073.3991 | 1234074.2054 | 2700067.7283 | 1234073.2981 | 2700061.2333 | 1234072.7773 | 2700053.1117 | 1234072.6404 | 2700046.1472 | 1234076.1703 | 2700041.9742 | 1234082.9829
152 | 2699991.1205 | 1234012.23 | 2700013.3273 | 1234015.9674
153 | 2700041.9742 | 1234082.9829 | 2700038.8633 | 1234133.9065
154 | 2699991.1205 | 1234012.23 | 2699986.5772 | 1234011.8088 | 2699982.4678 | 1234011.3503
155 | 2699991.1205 | 1234012.23 | 2699989.6063 | 1234016.2742
156 | 2700038.3154 | 1234142.877 | 2700038.8633 | 1234133.9065
157 | 2699951.6633 | 1234007.8964 | 2699980.8262 | 1234011.1671 | 2699982.4678 | 1234011.3503
158 | 2699989.6063 | 1234016.2742 | 2699976.0715 | 1234057.2423
159 | 2699917.3891 | 1234004.2174 | 2699947.7997 | 1234007.5756 | 2699951.6633 | 1234007.8964
160 | 2699951.6633 | 1234007.8964 | 2699951.6207 | 1234000.9794 | 2699948.9958 | 1233988.3412
161 | 2699975.917 | 1234057.71 | 2699976.0715 | 1234057.2423
162 | 2699917.3891 | 1234004.2174 | 2699917.3771 | 1233998.1793 | 2699915.9942 | 1233989.6001
163 | 2699917.3891 | 1234004.2174 | 2699912.6063 | 1234003.6254 | 2699875.0741 | 1233998.9287
164 | 2699975.917 | 1234057.71 | 2699975.0166 | 1234060.4354
165 | 2699923.3008 | 1234010.209 | 2699916.3908 | 1234009.549 | 2699901.5036 | 1234007.624
166 | 2699901.5036 | 1234007.624 | 2699881.1263 | 1234004.9891
167 | 2699915.9942 | 1233989.6001 | 2699914.5755 | 1233980.7987
168 | 2699875.0741 | 1233998.9287 | 2699864.5024 | 1233997.6059
169 | 2699974.544 | 1234061.8658 | 2699975.0166 | 1234060.4354
170 | 2699881.1263 | 1234004.9891 | 2699880.112 | 1234004.8579 | 2699863.7779 | 1234002.215
171 | 2699912.7241 | 1233969.3121 | 2699914.5755 | 1233980.7987
172 | 2699864.5024 | 1233997.6059 | 2699850.5003 | 1233995.8537 | 2699836.7561 | 1233994.2229
173 | 2699912.7241 | 1233969.3121 | 2699911.6387 | 1233962.5786 | 2699908.9932 | 1233949.2575 | 2699902.7283 | 1233929.204 | 2699899.17 | 1233919.6022
174 | 2699836.7561 | 1233994.2229 | 2699811.3716 | 1233991.211
175 | 2699897.0787 | 1233913.959 | 2699899.17 | 1233919.6022
176 | 2699790.6694 | 1233988.7546 | 2699811.3716 | 1233991.211
177 | 2699790.6694 | 1233988.7546 | 2699787.0707 | 1233988.1763
178 | 2699790.0841 | 1233992.0473 | 2699790.6694 | 1233988.7546
179 | 2699787.0707 | 1233988.1763 | 2699755.469 | 1233983.0975
180 | 2699790.0841 | 1233992.0473 | 2699789.5492 | 1233995.0405 | 2699783.1393 | 1234031.9935
181 | 2699790.0841 | 1233992.0473 | 2699833.8004 | 1233997.5188
182 | 2699755.469 | 1233983.0975 | 2699731.8826 | 1233979.3068
183 | 2699780.5371 | 1234046.9945 | 2699783.1393 | 1234031.9935
184 | 2699833.8004 | 1233997.5188 | 2699838.0086 | 1233998.0455 | 2699840.9226 | 1233998.517
185 | 2699713.0979 | 1233976.2879 | 2699731.8826 | 1233979.3068
186 | 2699780.5371 | 1234046.9945 | 2699799.9005 | 1234060.7521 | 2699804.8639 | 1234063.2039
187 | 2699780.5371 | 1234046.9945 | 2699778.3956 | 1234064.9833
188 | 2699780.5371 | 1234046.9945 | 2699747.2193 | 1234042.4406
189 | 2699718.8114 | 1233981.307 | 2699728.3542 | 1233982.745
190 | 2699693.0312 | 1233977.4221 | 2699718.8114 | 1233981.307
191 | 2699857.5705 | 1234001.2107 | 2699840.9226 | 1233998.517
192 | 2699713.0979 | 1233976.2879 | 2699702.3961 | 1233969.9668
193 | 2699804.8639 | 1234063.2039 | 2699829.5371 | 1234064.9934
194 | 2699804.8639 | 1234063.2039 | 2699802.2331 | 1234083.6551
195 | 2699778.3956 | 1234064.9833 | 2699774.8042 | 1234095.1512
196 | 2699747.2193 | 1234042.4406 | 2699739.9557 | 1234041.4478
197 | 2699671.3476 | 1233975.0311 | 2699691.3456 | 1233977.1681 | 2699693.0312 | 1233977.4221
198 | 2699857.5705 | 1234001.2107 | 2699863.7779 | 1234002.215
199 | 2699671.3476 | 1233975.0311 | 2699654.6597 | 1233972.8052 | 2699641.7844 | 1233971.2326
200 | 2699591.9417 | 1233961.312 | 2699616.9083 | 1233961.9976 | 2699627.8428 | 1233962.8148 | 2699642.3488 | 1233964.6705 | 2699641.7844 | 1233971.2326
201 | 2699671.3476 | 1233975.0311 | 2699667.0418 | 1234006.4712
202 | 2699591.9417 | 1233961.312 | 2699592.9331 | 1233948.697 | 2699594.8505 | 1233944.0702
203 | 2699667.0418 | 1234006.4712 | 2699650.0059 | 1234004.8724
204 | 2699667.0418 | 1234006.4712 | 2699663.677 | 1234031.0219
205 | 2699627.8371 | 1234002.7919 | 2699650.0059 | 1234004.8724
206 | 2699663.677 | 1234031.0219 | 2699679.6267 | 1234033.2019
207 | 2699662.7977 | 1234039.2021 | 2699663.677 | 1234031.0219
208 | 2699683.4187 | 1234532.3927 | 2699685.285 | 1234531.8384
209 | 2699683.4187 | 1234532.3927 | 2699675.6325 | 1234520.8825
210 | 2699685.285 | 1234531.8384 | 2699690.53 | 1234530.2808
211 | 2699662.5296 | 1234502.09 | 2699663.8273 | 1234503.4314 | 2699675.6325 | 1234520.8825
212 | 2700038.3154 | 1234142.877 | 2700036.9274 | 1234165.4927
213 | 2700036.9274 | 1234165.4927 | 2699943.8462 | 1234344.7985
214 | 2699957.1706 | 1234357.4979 | 2699943.8462 | 1234344.7985
215 | 2699957.1706 | 1234357.4979 | 2699960.1813 | 1234360.3674
216 | 2699963.2176 | 1234363.2613 | 2699960.1813 | 1234360.3674
217 | 2699941.196 | 1234476.0023 | 2699963.2176 | 1234363.2613
218 | 2699928.5111 | 1234508.6244 | 2699941.196 | 1234476.0023
219 | 2699941.196 | 1234476.0023 | 2699891.1544 | 1234479.7747
220 | 2699355.7929 | 1234258.4359 | 2699370.0646 | 1234254.9265
221 | 2699370.0646 | 1234254.9265 | 2699371.1192 | 1234254.6671 | 2699376.6871 | 1234253.1976
222 | 2699376.6871 | 1234253.1976 | 2699399.8419 | 1234247.0863 | 2699424.8355 | 1234238.3979 | 2699437.0517 | 1234233.8356
223 | 2699424.6601 | 1234304.4996 | 2699409.361 | 1234293.5356 | 2699407.3574 | 1234293.2087
224 | 2699424.6601 | 1234304.4996 | 2699447.3346 | 1234288.6864
225 | 2699424.6601 | 1234304.4996 | 2699434.8832 | 1234313.8554 | 2699449.2995 | 1234325.0448
226 | 2699453.7006 | 1234221.8686 | 2699449.2485 | 1234228.6658 | 2699445.4669 | 1234230.6929 | 2699437.0517 | 1234233.8356
227 | 2699447.3346 | 1234288.6864 | 2699468.3877 | 1234274.004
228 | 2699453.7006 | 1234221.8686 | 2699454.049 | 1234213.8903
229 | 2699483.998 | 1234263.1174 | 2699453.7006 | 1234221.8686
230 | 2699483.998 | 1234263.1174 | 2699468.3877 | 1234274.004
231 | 2699454.049 | 1234213.8903 | 2699454.4619 | 1234204.435 | 2699455.4207 | 1234183.3567
232 | 2699483.998 | 1234263.1174 | 2699503.2081 | 1234293.1418
233 | 2699455.4207 | 1234183.3567 | 2699456.2876 | 1234164.2994
234 | 2699703.4443 | 1234526.4455 | 2699690.53 | 1234530.2808
235 | 2699635.1447 | 1234475.6406 | 2699647.0315 | 1234486.0702 | 2699662.5296 | 1234502.09
236 | 2699723.3589 | 1234520.5313 | 2699703.4443 | 1234526.4455
237 | 2699635.1447 | 1234475.6406 | 2699622.3371 | 1234464.4031
238 | 2699597.2828 | 1234442.4203 | 2699606.787 | 1234450.7594
239 | 2699597.2828 | 1234442.4203 | 2699594.048 | 1234439.582
240 | 2699622.3371 | 1234464.4031 | 2699606.787 | 1234450.7594
241 | 2699586.5594 | 1234432.9971 | 2699588.1421 | 1234434.4002 | 2699594.048 | 1234439.582
242 | 2699723.3589 | 1234520.5313 | 2699726.476 | 1234519.6055 | 2699738.6205 | 1234515.6238
243 | 2699738.6205 | 1234515.6238 | 2699840.8983 | 1234484.9311
244 | 2699843.9943 | 1234484.5308 | 2699840.8983 | 1234484.9311
245 | 2699848.487 | 1234483.9499 | 2699843.9943 | 1234484.5308
246 | 2699848.487 | 1234483.9499 | 2699866.4307 | 1234481.6386 | 2699891.1544 | 1234479.7747
247 | 2699465.059 | 1234142.1994 | 2699458.9097 | 1234149.0683 | 2699456.487 | 1234159.9136 | 2699456.2876 | 1234164.2994
248 | 2699465.059 | 1234142.1994 | 2699471.3384 | 1234139.7694 | 2699478.2384 | 1234138.7063
249 | 2699465.059 | 1234142.1994 | 2699460.7451 | 1234134.8662
250 | 2699507.2501 | 1234143.2843 | 2699478.2384 | 1234138.7063
251 | 2699463.8799 | 1234104.1069 | 2699460.7451 | 1234134.8662
252 | 2699507.2501 | 1234143.2843 | 2699518.6051 | 1234144.6775
253 | 2699507.2501 | 1234143.2843 | 2699506.8117 | 1234162.1508
254 | 2699463.8799 | 1234104.1069 | 2699477.0153 | 1234103.4275
255 | 2699463.8799 | 1234104.1069 | 2699464.2049 | 1234099.2782
256 | 2699518.6051 | 1234144.6775 | 2699543.5778 | 1234147.7416
257 | 2699506.8117 | 1234162.1508 | 2699506.6664 | 1234168.4013
258 | 2699484.3732 | 1234103.047 | 2699477.0153 | 1234103.4275
259 | 2699555.1111 | 1234149.1567 | 2699543.5778 | 1234147.7416
260 | 2699506.2732 | 1234185.3214 | 2699506.6664 | 1234168.4013
261 | 2699502.9193 | 1234096.8883 | 2699503.1783 | 1234102.0743 | 2699484.3732 | 1234103.047
262 | 2699555.1111 | 1234149.1567 | 2699560.8953 | 1234149.8665
263 | 2699560.8953 | 1234149.8665 | 2699592.9952 | 1234153.8051
264 | 2699599.6177 | 1234154.6177 | 2699592.9952 | 1234153.8051
265 | 2699599.6177 | 1234154.6177 | 2699614.5528 | 1234155.691 | 2699624.396 | 1234156.0182
266 | 2699599.6177 | 1234154.6177 | 2699599.7496 | 1234165.717 | 2699599.6224 | 1234174.3516
267 | 2699624.396 | 1234156.0182 | 2699628.7333 | 1234156.1624 | 2699636.4897 | 1234153.6906 | 2699636.6848 | 1234153.5409
268 | 2699599.6224 | 1234174.3516 | 2699599.6067 | 1234175.4209
269 | 2699648.2017 | 1234144.7025 | 2699636.6848 | 1234153.5409
270 | 2699597.4059 | 1234213.3687 | 2699599.2592 | 1234199.0225 | 2699599.6067 | 1234175.4209
271 | 2699597.4059 | 1234213.3687 | 2699604.8329 | 1234216.9959 | 2699615.4372 | 1234219.4199 | 2699617.1317 | 1234219.5725
272 | 2699597.4059 | 1234213.3687 | 2699587.1677 | 1234218.9931
273 | 2699632.1199 | 1234218.7546 | 2699621.81 | 1234219.9938 | 2699617.1317 | 1234219.5725
274 | 2699578.7072 | 1234223.6408 | 2699587.1677 | 1234218.9931
275 | 2699578.7072 | 1234223.6408 | 2699560.7553 | 1234234.9708
276 | 2699578.7072 | 1234223.6408 | 2699569.7893 | 1234209.2708
277 | 2699648.2017 | 1234144.7025 | 2699654.9831 | 1234130.8614 | 2699655.3086 | 1234125.8965
278 | 2699648.2017 | 1234144.7025 | 2699664.0789 | 1234154.2666
279 | 2699557.8925 | 1234236.7776 | 2699560.7553 | 1234234.9708
280 | 2699563.6242 | 1234199.3367 | 2699569.7893 | 1234209.2708
281 | 2699657.1265 | 1234098.3287 | 2699655.3086 | 1234125.8965
282 | 2699655.3086 | 1234125.8965 | 2699675.0718 | 1234128.4993
283 | 2699664.9537 | 1234154.7936 | 2699664.0789 | 1234154.2666
284 | 2699554.1136 | 1234239.1626 | 2699557.8925 | 1234236.7776
285 | 2699664.9537 | 1234154.7936 | 2699669.0315 | 1234157.25 | 2699669.0315 | 1234157.25
286 | 2699669.0315 | 1234157.25 | 2699684.7534 | 1234159.163
287 | 2699691.2952 | 1234159.959 | 2699684.7534 | 1234159.163
288 | 2699691.2952 | 1234159.959 | 2699698.5361 | 1234160.8401
289 | 2699657.1265 | 1234098.3287 | 2699660.818 | 1234059.8422
290 | 2699657.1265 | 1234098.3287 | 2699676.1234 | 1234100.2105
291 | 2699657.1265 | 1234098.3287 | 2699636.5162 | 1234096.4202
292 | 2699693.2398 | 1234130.8919 | 2699675.0718 | 1234128.4993
293 | 2699660.818 | 1234059.8422 | 2699661.5511 | 1234052.199
294 | 2699676.1234 | 1234100.2105 | 2699703.7724 | 1234102.9494
295 | 2699635.258 | 1234096.3036 | 2699636.5162 | 1234096.4202
296 | 2699662.7977 | 1234039.2021 | 2699661.5511 | 1234052.199
297 | 2699727.5869 | 1234112.6101 | 2699722.9349 | 1234108.7514 | 2699712.5391 | 1234103.8178 | 2699703.7724 | 1234102.9494
298 | 2699635.258 | 1234096.3036 | 2699608.5577 | 1234093.8311
299 | 2699728.1668 | 1234153.2486 | 2699732.4505 | 1234127.7697 | 2699731.7803 | 1234123.9516
300 | 2699727.5869 | 1234112.6101 | 2699730.5986 | 1234117.2197 | 2699731.7803 | 1234123.9516
301 | 2699727.5869 | 1234112.6101 | 2699738.9252 | 1234106.1242
302 | 2699662.7977 | 1234039.2021 | 2699644.6188 | 1234037.1843
303 | 2699603.7945 | 1234093.39 | 2699608.5577 | 1234093.8311
304 | 2699502.7248 | 1234092.9933 | 2699502.9193 | 1234096.8883
305 | 2699528.8234 | 1234018.6565 | 2699514.1185 | 1234014.265
306 | 2699528.8234 | 1234018.6565 | 2699541.4197 | 1234022.4182
307 | 2699505.6158 | 1234011.7258 | 2699514.1185 | 1234014.265
308 | 2699555.5225 | 1234026.6299 | 2699541.4197 | 1234022.4182
309 | 2699559.0669 | 1234027.6883 | 2699555.5225 | 1234026.6299
310 | 2699559.0669 | 1234027.6883 | 2699563.5774 | 1233993.4829
311 | 2699559.0669 | 1234027.6883 | 2699582.4542 | 1234030.2843
312 | 2699582.4542 | 1234030.2843 | 2699582.7052 | 1234030.3121
313 | 2699582.7052 | 1234030.3121 | 2699609.7047 | 1234033.309
314 | 2699613.8585 | 1234033.77 | 2699609.7047 | 1234033.309
315 | 2699613.8585 | 1234033.77 | 2699644.6188 | 1234037.1843
316 | 2699578.0169 | 1234090.138 | 2699580.4353 | 1234091.2269 | 2699603.7945 | 1234093.39
317 | 2699562.7612 | 1234083.2693 | 2699578.0169 | 1234090.138
318 | 2699679.6267 | 1234033.2019 | 2699708.7395 | 1234037.1811
319 | 2699708.7395 | 1234037.1811 | 2699710.2128 | 1234037.3825
320 | 2699611.4949 | 1234001.2583 | 2699627.8371 | 1234002.7919
321 | 2699710.2128 | 1234037.3825 | 2699723.7799 | 1234039.2368
322 | 2699732.1858 | 1234040.3858 | 2699723.7799 | 1234039.2368
323 | 2699732.1858 | 1234040.3858 | 2699739.9557 | 1234041.4478
324 | 2699829.5371 | 1234064.9934 | 2699860.5243 | 1234067.2408
325 | 2699801.8776 | 1234086.4189 | 2699802.2331 | 1234083.6551
326 | 2699774.8042 | 1234095.1512 | 2699771.2494 | 1234125.0115
327 | 2699870.1246 | 1234067.937 | 2699860.5243 | 1234067.2408
328 | 2699798.1943 | 1234115.051 | 2699801.8776 | 1234086.4189
329 | 2699767.9577 | 1234152.6619 | 2699771.2494 | 1234125.0115
330 | 2699871.2684 | 1234072.404 | 2699871.2684 | 1234072.404 | 2699870.1246 | 1234067.937 | 2699870.1246 | 1234067.937
331 | 2699798.0842 | 1234115.9068 | 2699798.1943 | 1234115.051
332 | 2699767.9577 | 1234152.6619 | 2699767.6936 | 1234154.8742
333 | 2699767.9577 | 1234152.6619 | 2699779.87 | 1234153.9057
334 | 2699766.8035 | 1234162.3275 | 2699767.6936 | 1234154.8742
335 | 2699779.87 | 1234153.9057 | 2699788.2363 | 1234154.7793
336 | 2699798.1608 | 1234155.8155 | 2699788.2363 | 1234154.7793
337 | 2699798.1608 | 1234155.8155 | 2699806.2618 | 1234156.6614
338 | 2699813.1143 | 1234157.3768 | 2699806.2618 | 1234156.6614
339 | 2699868.543 | 1234080.6087 | 2699871.2684 | 1234072.404
340 | 2699855.9663 | 1234118.4694 | 2699858.4508 | 1234110.9902
341 | 2699853.1414 | 1234126.9734 | 2699855.9663 | 1234118.4694
342 | 2699858.4508 | 1234110.9902 | 2699867.4181 | 1234083.9951
343 | 2699867.4181 | 1234083.9951 | 2699868.543 | 1234080.6087
344 | 2699900.5138 | 1234668.304 | 2699928.5111 | 1234508.6244
345 | 2699900.5138 | 1234668.304 | 2699894.3946 | 1234670.8051 | 2699886.1314 | 1234671.9337 | 2699871.6731 | 1234670.5008 | 2699864.6579 | 1234670.8018
346 | 2699858.0817 | 1234671.0839 | 2699864.6579 | 1234670.8018
347 | 2699777.8921 | 1234838.6507 | 2699779.8783 | 1234827.4084
348 | 2699768.9439 | 1234919.5053 | 2699766.9095 | 1234913.5334 | 2699771.1696 | 1234876.6997 | 2699777.8921 | 1234838.6507
349 | 2699831.0573 | 1234707.8183 | 2699779.8783 | 1234827.4084
350 | 2699768.9439 | 1234919.5053 | 2699744.6445 | 1234930.7169 | 2699725.6438 | 1234931.453
351 | 2699831.0573 | 1234707.8183 | 2699835.9447 | 1234696.7978 | 2699837.6181 | 1234694.5297
352 | 2699643.2888 | 1234918.5571 | 2699694.1867 | 1234932.6716 | 2699725.6438 | 1234931.453
353 | 2699837.6181 | 1234694.5297 | 2699847.4553 | 1234681.1964
354 | 2699847.4553 | 1234681.1964 | 2699848.0849 | 1234680.343
355 | 2699849.3748 | 1234678.5947 | 2699848.0849 | 1234680.343
356 | 2699849.3748 | 1234678.5947 | 2699851.4543 | 1234675.7761 | 2699858.0817 | 1234671.0839 | 2699858.0817 | 1234671.0839
357 | 2699813.1143 | 1234157.3768 | 2699834.9086 | 1234159.6525

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699011.6588 | 1234180.4455
1 | 2699033.75 | 1234173.7554
2 | 2699040.8148 | 1234171.462
3 | 2699049.2961 | 1234162.0376
4 | 2699064.0874 | 1234145.5271
5 | 2699085.1438 | 1234171.9604
6 | 2699063.5878 | 1234144.5651
7 | 2699940.2329 | 1233333.8013
8 | 2699924.3769 | 1233320.9849
9 | 2699969.367 | 1233384.7531
10 | 2699984.7324 | 1233326.635
11 | 2699887.7396 | 1233307.4974
12 | 2699854.9199 | 1233601.9926
13 | 2699845.5026 | 1233617.6171
14 | 2699890.8657 | 1233874.6196
15 | 2699894.5316 | 1233905.5837
16 | 2699841.5944 | 1233771.2259
17 | 2699874.3201 | 1233305.8153
18 | 2699923.6528 | 1233184.9583
19 | 2699869.9607 | 1233305.2689
20 | 2699857.4258 | 1233303.6977
21 | 2699847.9159 | 1233302.5012
22 | 2699848.4387 | 1233302.5673
23 | 2699326.6787 | 1233969.3793
24 | 2699330.1964 | 1233969.5602
25 | 2699330.2653 | 1233974.4983
26 | 2699334.2745 | 1233969.779
27 | 2699469.6807 | 1233966.1571
28 | 2699469.7393 | 1233973.0521
29 | 2699349.8548 | 1233970.615
30 | 2699332.6612 | 1234020.6368
31 | 2699252.4623 | 1233970.5928
32 | 2699333.263 | 1234032.7698
33 | 2699479.2094 | 1233971.7985
34 | 2699471.1245 | 1234057.16
35 | 2699333.6603 | 1234040.8599
36 | 2699469.2895 | 1234066.4514
37 | 2699389.4087 | 1233664.368
38 | 2699412.5036 | 1233715.6357
39 | 2699569.7942 | 1233568.4492
40 | 2699543.7989 | 1233967.5281
41 | 2699464.7057 | 1234091.8391
42 | 2699190.2953 | 1234266.913
43 | 2699191.8783 | 1234258.8442
44 | 2699188.616 | 1234275.4723
45 | 2699191.9506 | 1234258.4755
46 | 2699188.6123 | 1234275.491
47 | 2699195.3902 | 1234240.9435
48 | 2699187.0316 | 1234283.5484
49 | 2699179.8225 | 1234236.5056
50 | 2699198.1804 | 1234241.273
51 | 2699186.7959 | 1234284.7499
52 | 2699174.6848 | 1234235.041
53 | 2699241.2704 | 1234246.6504
54 | 2699185.7463 | 1234290.0995
55 | 2699272.9284 | 1234252.5499
56 | 2699297.2414 | 1234256.5301
57 | 2699260.4369 | 1234250.2253
58 | 2699307.0102 | 1234257.7084
59 | 2699272.9955 | 1234222.7482
60 | 2699315.4967 | 1234258.2792
61 | 2699277.2124 | 1234214.5568
62 | 2699317.1533 | 1234258.3306
63 | 2699325.7273 | 1234258.5969
64 | 2699172.2813 | 1234234.3558
65 | 2699158.8262 | 1234230.5212
66 | 2699357.7441 | 1234640.7073
67 | 2699357.597 | 1234645.2827
68 | 2699365.6925 | 1234540.9782
69 | 2699356.9981 | 1234667.4158
70 | 2699359.0662 | 1234525.1817
71 | 2699336.7649 | 1234500.3258
72 | 2699328.7679 | 1234691.4576
73 | 2699304.6305 | 1234714.6423
74 | 2699473.4745 | 1234505.7596
75 | 2699258.7288 | 1234760.9654
76 | 2699485.9679 | 1234502.111
77 | 2699555.0111 | 1234526.339
78 | 2699583.0345 | 1234569.226
79 | 2699040.617 | 1234101.9403
80 | 2699051.7023 | 1234121.6786
81 | 2699059.6094 | 1234136.9043
82 | 2699181.1603 | 1234309.2667
83 | 2699157.4101 | 1234429.5574
84 | 2699150.5074 | 1234461.4759
85 | 2699150.1932 | 1234462.7652
86 | 2699148.0069 | 1234471.7372
87 | 2699336.1437 | 1234259.3947
88 | 2699088.3317 | 1234175.9623
89 | 2699144.9342 | 1234225.8167
90 | 2699117.2962 | 1234209.1707
91 | 2699099.8412 | 1234190.201
92 | 2699071.1592 | 1234294.8225
93 | 2699098.1186 | 1234188.2484
94 | 2699217.1808 | 1234802.2166
95 | 2699549.5441 | 1234582.8327
96 | 2699631.3967 | 1234551.0895
97 | 2699658.5674 | 1234541.3243
98 | 2699785.6309 | 1233679.9515
99 | 2699802.0628 | 1233669.7426
100 | 2699774.0318 | 1233689.2305
101 | 2699814.597 | 1233660.5027
102 | 2699768.6952 | 1233685.5381
103 | 2699778.5377 | 1233693.3551
104 | 2699820.2459 | 1233654.523
105 | 2699746.6864 | 1233671.5601
106 | 2699742.446 | 1233689.3549
107 | 2699820.6167 | 1233734.6553
108 | 2699820.336 | 1233654.4169
109 | 2699744.1685 | 1233669.961
110 | 2699711.3601 | 1233729.9177
111 | 2699830.8435 | 1233749.4158
112 | 2699832.6139 | 1233637.382
113 | 2699739.4256 | 1233666.9487
114 | 2699743.8009 | 1233760.0575
115 | 2699658.1397 | 1233596.3305
116 | 2699661.7454 | 1233604.228
117 | 2699671.0829 | 1233614.9703
118 | 2699652.2318 | 1233602.8185
119 | 2699627.4545 | 1233944.1983
120 | 2699604.2002 | 1233941.9594
121 | 2699641.6668 | 1233946.0187
122 | 2699695.0182 | 1233626.453
123 | 2699670.0223 | 1233639.1561
124 | 2699628.1632 | 1233593.1735
125 | 2699698.5835 | 1233628.0746
126 | 2699669.0894 | 1233647.5833
127 | 2699705.6291 | 1233632.3331
128 | 2699631.2318 | 1233713.9387
129 | 2699679.2064 | 1233649.2647
130 | 2699599.5056 | 1233941.891
131 | 2699728.8695 | 1233659.7118
132 | 2699725.1512 | 1233655.6963
133 | 2699721.0541 | 1233649.5817
134 | 2699709.9577 | 1233635.6643
135 | 2699648.6739 | 1233947.4099
136 | 2699708.2906 | 1233633.9418
137 | 2699837.2591 | 1233630.4198
138 | 2699836.3699 | 1233631.7525
139 | 2699835.6776 | 1233632.79
140 | 2699598.5522 | 1233942.3373
141 | 2699935.7568 | 1233924.5997
142 | 2699941.6201 | 1233952.8297
143 | 2699894.566 | 1233905.7787
144 | 2699947.5451 | 1233981.3566
145 | 2699895.478 | 1233909.6396
146 | 2700055.1642 | 1234025.0603
147 | 2700036.7196 | 1234019.9042
148 | 2700088.0927 | 1234038.8487
149 | 2700021.4349 | 1234017.3318
150 | 2700083.7197 | 1234084.9316
151 | 2700013.3273 | 1234015.9674
152 | 2700041.9742 | 1234082.9829
153 | 2699991.1205 | 1234012.23
154 | 2700038.8633 | 1234133.9065
155 | 2699982.4678 | 1234011.3503
156 | 2699989.6063 | 1234016.2742
157 | 2699951.6633 | 1234007.8964
158 | 2699976.0715 | 1234057.2423
159 | 2699917.3891 | 1234004.2174
160 | 2699948.9958 | 1233988.3412
161 | 2699975.917 | 1234057.71
162 | 2699923.3008 | 1234010.209
163 | 2699901.5036 | 1234007.624
164 | 2699915.9942 | 1233989.6001
165 | 2699875.0741 | 1233998.9287
166 | 2699975.0166 | 1234060.4354
167 | 2699881.1263 | 1234004.9891
168 | 2699914.5755 | 1233980.7987
169 | 2699864.5024 | 1233997.6059
170 | 2699912.7241 | 1233969.3121
171 | 2699836.7561 | 1233994.2229
172 | 2699897.0787 | 1233913.959
173 | 2699899.17 | 1233919.6022
174 | 2699811.3716 | 1233991.211
175 | 2699790.6694 | 1233988.7546
176 | 2699787.0707 | 1233988.1763
177 | 2699790.0841 | 1233992.0473
178 | 2699755.469 | 1233983.0975
179 | 2699783.1393 | 1234031.9935
180 | 2699833.8004 | 1233997.5188
181 | 2699731.8826 | 1233979.3068
182 | 2699780.5371 | 1234046.9945
183 | 2699728.3542 | 1233982.745
184 | 2699718.8114 | 1233981.307
185 | 2699840.9226 | 1233998.517
186 | 2699713.0979 | 1233976.2879
187 | 2699804.8639 | 1234063.2039
188 | 2699778.3956 | 1234064.9833
189 | 2699747.2193 | 1234042.4406
190 | 2699693.0312 | 1233977.4221
191 | 2699857.5705 | 1234001.2107
192 | 2699702.3961 | 1233969.9668
193 | 2699641.7844 | 1233971.2326
194 | 2699671.3476 | 1233975.0311
195 | 2699591.9417 | 1233961.312
196 | 2699667.0418 | 1234006.4712
197 | 2699594.8505 | 1233944.0702
198 | 2699650.0059 | 1234004.8724
199 | 2699663.677 | 1234031.0219
200 | 2699683.4187 | 1234532.3927
201 | 2699685.285 | 1234531.8384
202 | 2699675.6325 | 1234520.8825
203 | 2700038.3154 | 1234142.877
204 | 2700036.9274 | 1234165.4927
205 | 2699943.8462 | 1234344.7985
206 | 2699957.1706 | 1234357.4979
207 | 2699960.1813 | 1234360.3674
208 | 2699963.2176 | 1234363.2613
209 | 2699941.196 | 1234476.0023
210 | 2699974.544 | 1234061.8658
211 | 2699355.7929 | 1234258.4359
212 | 2699370.0646 | 1234254.9265
213 | 2699376.6871 | 1234253.1976
214 | 2699407.3574 | 1234293.2087
215 | 2699424.6601 | 1234304.4996
216 | 2699437.0517 | 1234233.8356
217 | 2699447.3346 | 1234288.6864
218 | 2699449.2995 | 1234325.0448
219 | 2699453.7006 | 1234221.8686
220 | 2699468.3877 | 1234274.004
221 | 2699454.049 | 1234213.8903
222 | 2699483.998 | 1234263.1174
223 | 2699455.4207 | 1234183.3567
224 | 2699503.2081 | 1234293.1418
225 | 2699690.53 | 1234530.2808
226 | 2699662.5296 | 1234502.09
227 | 2699703.4443 | 1234526.4455
228 | 2699635.1447 | 1234475.6406
229 | 2699597.2828 | 1234442.4203
230 | 2699606.787 | 1234450.7594
231 | 2699594.048 | 1234439.582
232 | 2699622.3371 | 1234464.4031
233 | 2699586.5594 | 1234432.9971
234 | 2699723.3589 | 1234520.5313
235 | 2699738.6205 | 1234515.6238
236 | 2699840.8983 | 1234484.9311
237 | 2699843.9943 | 1234484.5308
238 | 2699848.487 | 1234483.9499
239 | 2699891.1544 | 1234479.7747
240 | 2699456.2876 | 1234164.2994
241 | 2699465.059 | 1234142.1994
242 | 2699478.2384 | 1234138.7063
243 | 2699460.7451 | 1234134.8662
244 | 2699507.2501 | 1234143.2843
245 | 2699463.8799 | 1234104.1069
246 | 2699518.6051 | 1234144.6775
247 | 2699506.8117 | 1234162.1508
248 | 2699477.0153 | 1234103.4275
249 | 2699464.2049 | 1234099.2782
250 | 2699543.5778 | 1234147.7416
251 | 2699506.6664 | 1234168.4013
252 | 2699484.3732 | 1234103.047
253 | 2699506.2732 | 1234185.3214
254 | 2699555.1111 | 1234149.1567
255 | 2699560.8953 | 1234149.8665
256 | 2699592.9952 | 1234153.8051
257 | 2699599.6177 | 1234154.6177
258 | 2699624.396 | 1234156.0182
259 | 2699599.6224 | 1234174.3516
260 | 2699636.6848 | 1234153.5409
261 | 2699599.6067 | 1234175.4209
262 | 2699597.4059 | 1234213.3687
263 | 2699617.1317 | 1234219.5725
264 | 2699587.1677 | 1234218.9931
265 | 2699632.1199 | 1234218.7546
266 | 2699578.7072 | 1234223.6408
267 | 2699648.2017 | 1234144.7025
268 | 2699560.7553 | 1234234.9708
269 | 2699569.7893 | 1234209.2708
270 | 2699655.3086 | 1234125.8965
271 | 2699664.0789 | 1234154.2666
272 | 2699563.6242 | 1234199.3367
273 | 2699557.8925 | 1234236.7776
274 | 2699554.1136 | 1234239.1626
275 | 2699664.9537 | 1234154.7936
276 | 2699669.0315 | 1234157.25
277 | 2699684.7534 | 1234159.163
278 | 2699691.2952 | 1234159.959
279 | 2699698.5361 | 1234160.8401
280 | 2699657.1265 | 1234098.3287
281 | 2699675.0718 | 1234128.4993
282 | 2699660.818 | 1234059.8422
283 | 2699676.1234 | 1234100.2105
284 | 2699636.5162 | 1234096.4202
285 | 2699693.2398 | 1234130.8919
286 | 2699661.5511 | 1234052.199
287 | 2699703.7724 | 1234102.9494
288 | 2699635.258 | 1234096.3036
289 | 2699728.1668 | 1234153.2486
290 | 2699731.7803 | 1234123.9516
291 | 2699727.5869 | 1234112.6101
292 | 2699738.9252 | 1234106.1242
293 | 2699662.7977 | 1234039.2021
294 | 2699608.5577 | 1234093.8311
295 | 2699502.9193 | 1234096.8883
296 | 2699502.7248 | 1234092.9933
297 | 2699528.8234 | 1234018.6565
298 | 2699514.1185 | 1234014.265
299 | 2699541.4197 | 1234022.4182
300 | 2699505.6158 | 1234011.7258
301 | 2699555.5225 | 1234026.6299
302 | 2699559.0669 | 1234027.6883
303 | 2699563.5774 | 1233993.4829
304 | 2699582.4542 | 1234030.2843
305 | 2699582.7052 | 1234030.3121
306 | 2699609.7047 | 1234033.309
307 | 2699613.8585 | 1234033.77
308 | 2699644.6188 | 1234037.1843
309 | 2699578.0169 | 1234090.138
310 | 2699603.7945 | 1234093.39
311 | 2699562.7612 | 1234083.2693
312 | 2699679.6268 | 1234033.2019
313 | 2699708.7395 | 1234037.1811
314 | 2699627.8371 | 1234002.7919
315 | 2699611.4949 | 1234001.2583
316 | 2699710.2128 | 1234037.3825
317 | 2699723.7799 | 1234039.2368
318 | 2699732.1858 | 1234040.3858
319 | 2699739.9557 | 1234041.4478
320 | 2699829.5371 | 1234064.9934
321 | 2699802.2331 | 1234083.6551
322 | 2699774.8042 | 1234095.1512
323 | 2699860.5243 | 1234067.2408
324 | 2699801.8776 | 1234086.4189
325 | 2699771.2494 | 1234125.0115
326 | 2699870.1246 | 1234067.937
327 | 2699798.1943 | 1234115.051
328 | 2699767.9577 | 1234152.6619
329 | 2699767.6936 | 1234154.8742
330 | 2699779.87 | 1234153.9057
331 | 2699766.8035 | 1234162.3275
332 | 2699788.2363 | 1234154.7793
333 | 2699798.1608 | 1234155.8155
334 | 2699806.2618 | 1234156.6614
335 | 2699798.0842 | 1234115.9068
336 | 2699871.2684 | 1234072.404
337 | 2699855.9663 | 1234118.4694
338 | 2699858.4508 | 1234110.9902
339 | 2699853.1414 | 1234126.9734
340 | 2699867.4181 | 1234083.9951
341 | 2699868.543 | 1234080.6087
342 | 2699863.7779 | 1234002.215
343 | 2699928.5111 | 1234508.6244
344 | 2699900.5138 | 1234668.304
345 | 2699864.6579 | 1234670.8018
346 | 2699777.8921 | 1234838.6507
347 | 2699779.8784 | 1234827.4084
348 | 2699768.9439 | 1234919.5053
349 | 2699831.0573 | 1234707.8183
350 | 2699725.6438 | 1234931.453
351 | 2699837.6181 | 1234694.5297
352 | 2699643.2888 | 1234918.5571
353 | 2699847.4553 | 1234681.1964
354 | 2699848.0849 | 1234680.343
355 | 2699849.3748 | 1234678.5947
356 | 2699858.0817 | 1234671.0839
357 | 2699813.1143 | 1234157.3768
358 | 2699834.9086 | 1234159.6525
359 | 2699655.3086 | 1234125.8965

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9701 | -0.57853 | 0.0018908 | 0.00047387
1 | 0.97014 | -0.57772 | 0.0015247 | 0.00038213
2 | 0.97017 | -0.57725 | 0.00052507 | 0.0001316
3 | 0.97022 | -0.57621 | 0.00045136 | 0.00011312
4 | 0.97032 | -0.57422 | 0 | 0
5 | 0.97053 | -0.57017 | 0.0010341 | 0.00025916
6 | 0.97032 | -0.57427 | 0.0002947 | 7.3859e-05
7 | 0.97178 | -0.54633 | 0.00025014 | 6.2691e-05
8 | 0.97165 | -0.54888 | 0.0012231 | 0.00030653
9 | 0.97221 | -0.53777 | 0 | 0
10 | 0.97177 | -0.54656 | 0.00027526 | 6.8986e-05
11 | 0.97145 | -0.5529 | 0.00025706 | 6.4426e-05
12 | 0.97387 | -0.50495 | 0.00080637 | 0.00020209
13 | 0.97401 | -0.50225 | 0.0012893 | 0.00032313
14 | 0.98333 | -0.3197 | 0 | 0
15 | 0.9837 | -0.31267 | 0.0029519 | 0.00073981
16 | 0.98068 | -0.37127 | 0 | 0
17 | 0.97138 | -0.55413 | 0.00052406 | 0.00013134
18 | 0.97141 | -0.55363 | 0.0003089 | 7.7418e-05
19 | 0.97137 | -0.55449 | 0.00061882 | 0.00015509
20 | 0.97132 | -0.55537 | 0.00016276 | 4.0791e-05
21 | 0.97129 | -0.55598 | 0.00028267 | 7.0845e-05
22 | 0.97129 | -0.55598 | 0.0033435 | 0.00083797
23 | 0.98189 | -0.34741 | 0.00051689 | 0.00012955
24 | 0.9819 | -0.34738 | 0 | 0
25 | 0.98189 | -0.3475 | 0 | 0
26 | 0.9819 | -0.34724 | 0.0018474 | 0.000463
27 | 0.98242 | -0.33705 | 0 | 0
28 | 0.98245 | -0.33652 | 0 | 0
29 | 0.98196 | -0.34617 | 0.00043454 | 0.00010891
30 | 0.98184 | -0.34846 | 0.00023061 | 5.7796e-05
31 | 0.98187 | -0.34787 | 0.00026234 | 6.5748e-05
32 | 0.98183 | -0.34866 | 0.00016046 | 4.0214e-05
33 | 0.98244 | -0.33665 | 0 | 0
34 | 0.98283 | -0.32902 | 0.0013303 | 0.00033341
35 | 0.98182 | -0.34877 | 0.00075094 | 0.0001882
36 | 0.98289 | -0.32795 | 0.00053373 | 0.00013377
37 | 0.97501 | -0.48252 | 0 | 0
38 | 0.97499 | -0.48291 | 0.00035653 | 8.9354e-05
39 | 0.97508 | -0.48116 | 0 | 0
40 | 0.9824 | -0.3375 | 0.00072545 | 0.00018182
41 | 0.98305 | -0.32477 | 0.00036231 | 9.0804e-05
42 | 0.97207 | -0.5397 | 0.00010395 | 2.6051e-05
43 | 0.97211 | -0.53887 | 0.0002579 | 6.4637e-05
44 | 0.97202 | -0.54056 | 0.00084224 | 0.00021109
45 | 0.97211 | -0.53883 | 0.00067808 | 0.00016994
46 | 0.97202 | -0.54056 | 9.3287e-05 | 2.338e-05
47 | 0.97222 | -0.53673 | 0 | 0
48 | 0.97199 | -0.54123 | 0.00078215 | 0.00019603
49 | 0.97198 | -0.54138 | 9.6772e-05 | 2.4253e-05
50 | 0.97227 | -0.53559 | 0.00032228 | 8.0771e-05
51 | 0.97198 | -0.54131 | 0.00018239 | 4.5711e-05
52 | 0.9719 | -0.54291 | 0.00091908 | 0.00023034
53 | 0.97318 | -0.51777 | 0.00082115 | 0.0002058
54 | 0.97197 | -0.54165 | 0.00025958 | 6.5057e-05
55 | 0.97391 | -0.50326 | 0.00050153 | 0.00012569
56 | 0.97453 | -0.49098 | 0.00046383 | 0.00011625
57 | 0.9736 | -0.50948 | 0 | 0
58 | 0.97479 | -0.486 | 0.00054998 | 0.00013784
59 | 0.9735 | -0.51144 | 0.00059985 | 0.00015034
60 | 0.97501 | -0.48161 | 0.00069687 | 0.00017465
61 | 0.97347 | -0.51194 | 0.0029251 | 0.00073311
62 | 0.97506 | -0.48073 | 0.0008932 | 0.00022386
63 | 0.97529 | -0.47606 | 0.0008565 | 0.00021466
64 | 0.97187 | -0.54358 | 0.00033396 | 8.3698e-05
65 | 0.97168 | -0.54725 | 0.00016521 | 4.1405e-05
66 | 0.97011 | -0.57959 | 0.00088059 | 0.0002207
67 | 0.9701 | -0.57966 | 0.00025199 | 6.3154e-05
68 | 0.97026 | -0.57649 | 0 | 0
69 | 0.97009 | -0.57988 | 0 | 0
70 | 0.97029 | -0.57595 | 0.0014747 | 0.0003696
71 | 0.97039 | -0.57397 | 0.0034407 | 0.00086231
72 | 0.97007 | -0.58025 | 0.00015605 | 3.9111e-05
73 | 0.97006 | -0.58049 | 0 | 0
74 | 0.97123 | -0.55728 | 0.00054548 | 0.00013671
75 | 0.97004 | -0.58095 | 0 | 0
76 | 0.97132 | -0.55556 | 0.00046927 | 0.00011761
77 | 0.97188 | -0.5443 | 0.00047274 | 0.00011848
78 | 0.97228 | -0.53652 | 0 | 0
79 | 0.97027 | -0.57515 | 0.0003161 | 7.9223e-05
80 | 0.97028 | -0.57502 | 0.0011497 | 0.00028814
81 | 0.9703 | -0.57455 | 0.0003252 | 8.1503e-05
82 | 0.97191 | -0.54281 | 0.0023057 | 0.00057787
83 | 0.97181 | -0.54478 | 0.00031819 | 7.9745e-05
84 | 0.97179 | -0.54511 | 0.0001739 | 4.3584e-05
85 | 0.97179 | -0.54512 | 9.702e-05 | 2.4315e-05
86 | 0.97179 | -0.54517 | 0.00027932 | 7.0004e-05
87 | 0.97559 | -0.47019 | 0.0016549 | 0.00041475
88 | 0.97056 | -0.56946 | 0.0030087 | 0.00075404
89 | 0.97149 | -0.55106 | 0.00011689 | 2.9296e-05
90 | 0.97107 | -0.55945 | 0.00019458 | 4.8768e-05
91 | 0.97074 | -0.56589 | 0.0029794 | 0.00074672
92 | 0.97105 | -0.55988 | 0.00023642 | 5.9252e-05
93 | 0.97072 | -0.5664 | 0 | 0
94 | 0.97002 | -0.58136 | 0.00037857 | 9.4878e-05
95 | 0.97224 | -0.53736 | 0.0012611 | 0.00031606
96 | 0.97273 | -0.52762 | 0.00052551 | 0.00013171
97 | 0.97299 | -0.52236 | 0.00053156 | 0.00013322
98 | 0.97571 | -0.46874 | 0.00053892 | 0.00013507
99 | 0.97518 | -0.47919 | 0.00072429 | 0.00018152
100 | 0.97612 | -0.46056 | 0 | 0
101 | 0.97476 | -0.48741 | 0.0093847 | 0.002352
102 | 0.97604 | -0.46211 | 0 | 0
103 | 0.97637 | -0.45574 | 0.00035222 | 8.8275e-05
104 | 0.97461 | -0.49035 | 0.00062628 | 0.00015696
105 | 0.97582 | -0.46652 | 0.00080008 | 0.00020052
106 | 0.97595 | -0.46404 | 0.00019015 | 4.7657e-05
107 | 0.97875 | -0.40894 | 0.0042603 | 0.0010677
108 | 0.97461 | -0.49039 | 0.00065731 | 0.00016474
109 | 0.9758 | -0.46699 | 0.00018977 | 4.7561e-05
110 | 0.97577 | -0.46748 | 0.00057534 | 0.00014419
111 | 0.97956 | -0.39325 | 0.002064 | 0.00051728
112 | 0.97425 | -0.49738 | 0.0012736 | 0.00031918
113 | 0.97575 | -0.46784 | 0.00019015 | 4.7657e-05
114 | 0.97564 | -0.47005 | 0.0030976 | 0.00077634
115 | 0.97518 | -0.47927 | 0.00029417 | 7.3725e-05
116 | 0.97518 | -0.47922 | 0 | 0
117 | 0.97522 | -0.47844 | 0 | 0
118 | 0.97516 | -0.47969 | 0.00048837 | 0.0001224
119 | 0.99449 | -0.10515 | 0.0006537 | 0.00016383
120 | 0.99458 | -0.1034 | 0.001394 | 0.00034936
121 | 0.99445 | -0.10606 | 0.0030782 | 0.00077147
122 | 0.97534 | -0.47595 | 0.00035095 | 8.7957e-05
123 | 0.97517 | -0.47941 | 0.00031177 | 7.8137e-05
124 | 0.9751 | -0.48074 | 0.0018179 | 0.00045562
125 | 0.97536 | -0.47555 | 0.00078931 | 0.00019782
126 | 0.97516 | -0.47969 | 0.001152 | 0.00028872
127 | 0.97541 | -0.47461 | 0.00015132 | 3.7923e-05
128 | 0.97514 | -0.4799 | 0.00014476 | 3.628e-05
129 | 0.97515 | -0.47979 | 0.00054164 | 0.00013575
130 | 0.99461 | -0.10293 | 0.00095825 | 0.00024016
131 | 0.97566 | -0.46973 | 0.00040579 | 0.0001017
132 | 0.97562 | -0.4705 | 0 | 0
133 | 0.97557 | -0.47153 | 0.0003142 | 7.8745e-05
134 | 0.97545 | -0.47394 | 0.00031883 | 7.9907e-05
135 | 0.99444 | -0.10612 | 0.00051352 | 0.0001287
136 | 0.97543 | -0.47424 | 0.00061231 | 0.00015346
137 | 0.97414 | -0.49963 | 0.00061332 | 0.00015371
138 | 0.97416 | -0.49933 | 0.00096749 | 0.00024248
139 | 0.97417 | -0.49908 | 0.0058756 | 0.0014726
140 | 0.99461 | -0.10281 | 0.00025651 | 6.4289e-05
141 | 0.9844 | -0.29905 | 0.0014365 | 0.00036001
142 | 0.98444 | -0.2983 | 0.0010027 | 0.0002513
143 | 0.9837 | -0.31262 | 0.0010322 | 0.0002587
144 | 0.98451 | -0.29703 | 0.0015817 | 0.00039641
145 | 0.98375 | -0.31166 | 0.00062662 | 0.00015705
146 | 0.98353 | -0.31594 | 0.00036579 | 9.1675e-05
147 | 0.98371 | -0.3125 | 0.0017565 | 0.00044022
148 | 0.98321 | -0.32229 | 0 | 0
149 | 0.98386 | -0.30959 | 0.00026798 | 6.7162e-05
150 | 0.98278 | -0.33057 | 0 | 0
151 | 0.98394 | -0.30804 | 0.0023166 | 0.00058059
152 | 0.98231 | -0.33972 | 0.00071263 | 0.0001786
153 | 0.98417 | -0.30357 | 0 | 0
154 | 0.98185 | -0.34865 | 0.0031152 | 0.00078075
155 | 0.98427 | -0.30164 | 0.0011732 | 0.00029403
156 | 0.98415 | -0.30397 | 0 | 0
157 | 0.98463 | -0.29459 | 0 | 0
158 | 0.98394 | -0.30801 | 0.00092581 | 0.00023203
159 | 0.98508 | -0.28595 | 0 | 0
160 | 0.98453 | -0.29651 | 0.0013638 | 0.00034179
161 | 0.98394 | -0.30805 | 0.0011692 | 0.00029304
162 | 0.98804 | -0.22881 | 0.0016417 | 0.00041144
163 | 0.98807 | -0.22816 | 0.0017847 | 0.00044729
164 | 0.98486 | -0.29005 | 0.0010445 | 0.00026178
165 | 0.98624 | -0.26341 | 0.0013465 | 0.00033746
166 | 0.98393 | -0.30821 | 0.0012479 | 0.00031275
167 | 0.98814 | -0.22691 | 0.0014402 | 0.00036096
168 | 0.98474 | -0.29248 | 0.0015145 | 0.00037956
169 | 0.98653 | -0.25772 | 0.0014621 | 0.00036643
170 | 0.98458 | -0.29558 | 0.0015158 | 0.0003799
171 | 0.98731 | -0.24264 | 0.0018248 | 0.00045734
172 | 0.98381 | -0.31053 | 0.0012855 | 0.00032218
173 | 0.98389 | -0.30902 | 0.0020744 | 0.0005199
174 | 0.98804 | -0.22865 | 0.002127 | 0.00053308
175 | 0.98864 | -0.21706 | 0 | 0
176 | 0.98862 | -0.21741 | 0.0012076 | 0.00030266
177 | 0.98874 | -0.21513 | 0 | 0
178 | 0.9885 | -0.21978 | 0.0011325 | 0.00028384
179 | 0.99004 | -0.19014 | 0.0033048 | 0.00082827
180 | 0.9884 | -0.22177 | 0.00092368 | 0.00023149
181 | 0.98844 | -0.22107 | 0.0012973 | 0.00032513
182 | 0.99054 | -0.18055 | 0 | 0
183 | 0.99524 | -0.090729 | 0.0013135 | 0.00032919
184 | 0.99525 | -0.090506 | 0.00099411 | 0.00024915
185 | 0.98835 | -0.22273 | 0.00089124 | 0.00022336
186 | 0.98841 | -0.22166 | 0 | 0
187 | 0.98965 | -0.19786 | 0 | 0
188 | 0.99017 | -0.18776 | 0.0018433 | 0.00046198
189 | 0.99207 | -0.15111 | 0.0030949 | 0.00077566
190 | 0.99531 | -0.089447 | 0.0017174 | 0.00043043
191 | 0.98825 | -0.22473 | 0.00086784 | 0.0002175
192 | 0.98839 | -0.22204 | 0.0017247 | 0.00043225
193 | 0.99517 | -0.091999 | 0 | 0
194 | 0.99539 | -0.087901 | 0 | 0
195 | 0.99477 | -0.099881 | 0 | 0
196 | 0.99573 | -0.08128 | 0 | 0
197 | 0.99464 | -0.10232 | 0.00097645 | 0.00024472
198 | 0.99567 | -0.082379 | 0.0011468 | 0.00028742
199 | 0.99608 | -0.074522 | 0 | 0
200 | 0.97325 | -0.5173 | 0 | 0
201 | 0.97328 | -0.51672 | 0.00019518 | 4.8917e-05
202 | 0.97317 | -0.51883 | 0.0012419 | 0.00031126
203 | 0.98178 | -0.35009 | 0 | 0
204 | 0.98159 | -0.35374 | 0.001611 | 0.00040375
205 | 0.98 | -0.38484 | 5.4173e-05 | 1.3577e-05
206 | 0.97985 | -0.38767 | 0.00024671 | 6.183e-05
207 | 0.97982 | -0.38831 | 0.00096434 | 0.00024169
208 | 0.97979 | -0.38893 | 0.00011773 | 2.9506e-05
209 | 0.97892 | -0.40593 | 0 | 0
210 | 0.98393 | -0.30826 | 0.0018537 | 0.00046457
211 | 0.97619 | -0.45848 | 0 | 0
212 | 0.97663 | -0.44982 | 0.0007056 | 0.00017684
213 | 0.97684 | -0.44569 | 0.0019323 | 0.00048427
214 | 0.9787 | -0.40952 | 0.0015023 | 0.00037651
215 | 0.97873 | -0.40895 | 0 | 0
216 | 0.9789 | -0.40535 | 0.00091404 | 0.00022908
217 | 0.97882 | -0.40715 | 0.0013809 | 0.00034608
218 | 0.97866 | -0.41015 | 0.0020633 | 0.00051711
219 | 0.97962 | -0.39142 | 0 | 0
220 | 0.97893 | -0.40484 | 0.0015507 | 0.00038864
221 | 0.97997 | -0.38449 | 0.0011851 | 0.00029703
222 | 0.97905 | -0.40259 | 0.0016923 | 0.00042413
223 | 0.98137 | -0.35734 | 0.0054876 | 0.0013753
224 | 0.97892 | -0.40507 | 0.0038231 | 0.00095817
225 | 0.97336 | -0.51505 | 0.00075044 | 0.00018808
226 | 0.97307 | -0.52081 | 0.00032531 | 8.1531e-05
227 | 0.97358 | -0.51076 | 0.0038479 | 0.00096436
228 | 0.97292 | -0.52389 | 0.00079134 | 0.00019833
229 | 0.97279 | -0.52641 | 0.00061333 | 0.00015371
230 | 0.97281 | -0.52595 | 0.00043097 | 0.00010801
231 | 0.97278 | -0.52652 | 0.00094683 | 0.0002373
232 | 0.97286 | -0.52502 | 0.0011524 | 0.00028882
233 | 0.97278 | -0.52661 | 0.00044716 | 0.00011207
234 | 0.97399 | -0.50268 | 0.0023522 | 0.00058952
235 | 0.97434 | -0.49576 | 0.0021825 | 0.00054697
236 | 0.9769 | -0.4455 | 0.00079198 | 0.00019849
237 | 0.97697 | -0.44399 | 0.00085129 | 0.00021335
238 | 0.97709 | -0.44173 | 0.0013633 | 0.00034168
239 | 0.97823 | -0.41928 | 0.00052266 | 0.00013099
240 | 0.98233 | -0.33855 | 0.0042158 | 0.0010566
241 | 0.98368 | -0.31236 | 0 | 0
242 | 0.98463 | -0.29388 | 0.0045708 | 0.0011456
243 | 0.98356 | -0.31484 | 0.0016316 | 0.00040893
244 | 0.9868 | -0.25201 | 0 | 0
245 | 0.98314 | -0.32295 | 0 | 0
246 | 0.98773 | -0.23411 | 0.0021414 | 0.00053669
247 | 0.98666 | -0.25473 | 0.0029652 | 0.00074315
248 | 0.98308 | -0.32406 | 0.00036247 | 9.0843e-05
249 | 0.9831 | -0.32381 | 0.0026852 | 0.00067297
250 | 0.98982 | -0.1939 | 0.0011276 | 0.00028261
251 | 0.98663 | -0.2553 | 0.0019843 | 0.00049731
252 | 0.98305 | -0.32464 | 0.00041169 | 0.00010318
253 | 0.98658 | -0.25624 | 0.0030926 | 0.00077508
254 | 0.9908 | -0.17515 | 0.0021309 | 0.00053406
255 | 0.9913 | -0.16555 | 0.0025809 | 0.00064684
256 | 0.99416 | -0.11093 | 0.0018004 | 0.00045121
257 | 0.99476 | -0.099488 | 0 | 0
258 | 0.99764 | -0.044717 | 0.0023319 | 0.00058443
259 | 0.99425 | -0.10935 | 0.0012322 | 0.00030883
260 | 0.99801 | -0.037589 | 0.00093874 | 0.00023527
261 | 0.99422 | -0.10986 | 0.0020255 | 0.00050764
262 | 0.99335 | -0.12671 | 0 | 0
263 | 0.99324 | -0.12879 | 0.0019845 | 0.00049737
264 | 0.99314 | -0.13072 | 0.0023183 | 0.00058102
265 | 0.99319 | -0.12977 | 0.00366 | 0.00091729
266 | 0.99299 | -0.13364 | 0 | 0
267 | 0.99845 | -0.029406 | 0 | 0
268 | 0.99274 | -0.13861 | 0.0045249 | 0.001134
269 | 0.99293 | -0.13481 | 0.0023092 | 0.00057874
270 | 0.9991 | -0.017107 | 0 | 0
271 | 0.99829 | -0.032395 | 0.001814 | 0.00045463
272 | 0.99291 | -0.13514 | 0.0015894 | 0.00039833
273 | 0.99271 | -0.13913 | 0.0026147 | 0.0006553
274 | 0.99268 | -0.13961 | 0.0060804 | 0.0015239
275 | 0.99828 | -0.032527 | 0.00093829 | 0.00023516
276 | 0.99826 | -0.033066 | 0.0012602 | 0.00031584
277 | 0.99818 | -0.034509 | 0.0016863 | 0.00042263
278 | 0.99816 | -0.034915 | 0.0017217 | 0.00043151
279 | 0.99815 | -0.035144 | 0.0017999 | 0.00045109
280 | 1 | 0 | -0.43396 | -0.11041
281 | 0.99903 | -0.018434 | 0.0018492 | 0.00046345
282 | 0.99771 | -0.043478 | 0.0032296 | 0.00080943
283 | 0.99981 | -0.0036309 | 0.0025644 | 0.00064271
284 | 0.99969 | -0.0060071 | 0.0043045 | 0.0010788
285 | 0.99899 | -0.019062 | 0.0019628 | 0.00049192
286 | 0.99726 | -0.052028 | 0.0043485 | 0.0010898
287 | 0.9996 | -0.0076747 | 0.0011206 | 0.00028086
288 | 0.99967 | -0.0062791 | 0.0020971 | 0.00052558
289 | 0.99932 | -0.013069 | 0.0021264 | 0.00053292
290 | 0.99938 | -0.011966 | 0.0023705 | 0.00059411
291 | 0.99943 | -0.010997 | 0 | 0
292 | 0.9994 | -0.011618 | 0.0027247 | 0.00068286
293 | 0.99651 | -0.066334 | 0 | 0
294 | 0.99942 | -0.011071 | 0.0030099 | 0.00075436
295 | 0.98297 | -0.32633 | 0.0015151 | 0.00037973
296 | 0.98296 | -0.3265 | 0.0023983 | 0.00060106
297 | 0.99486 | -0.098146 | 0.0011139 | 0.00027916
298 | 0.99482 | -0.098974 | 0.00079612 | 0.00019953
299 | 0.99491 | -0.097178 | 0.0018023 | 0.00045169
300 | 0.9948 | -0.099328 | 0.0022683 | 0.00056848
301 | 0.99499 | -0.095628 | 0.0021412 | 0.00053664
302 | 0.99502 | -0.095099 | 0 | 0
303 | 0.99499 | -0.095596 | 0.00081814 | 0.00020504
304 | 0.99521 | -0.091395 | 0.0012187 | 0.00030543
305 | 0.99521 | -0.09135 | 0.0015458 | 0.00038741
306 | 0.9955 | -0.085754 | 0.0036282 | 0.00090931
307 | 0.99556 | -0.084627 | 0.0045842 | 0.0011489
308 | 0.99612 | -0.07379 | 0.003294 | 0.00082555
309 | 0.99926 | -0.014139 | 0.0021581 | 0.00054087
310 | 0.99939 | -0.011675 | 0.0018261 | 0.00045767
311 | 0.99922 | -0.015087 | 0.0032474 | 0.00081388
312 | 0.99529 | -0.089463 | 0.0037398 | 0.00093729
313 | 0.99389 | -0.11631 | 0.0016886 | 0.0004232
314 | 0.99562 | -0.08336 | 0.0011689 | 0.00029296
315 | 0.9956 | -0.083746 | 0.0013362 | 0.00033488
316 | 0.99382 | -0.11766 | 0.0019457 | 0.00048765
317 | 0.99317 | -0.12998 | 0.00065845 | 0.00016502
318 | 0.99278 | -0.13759 | 0.0011382 | 0.00028527
319 | 0.99241 | -0.1446 | 0.0014227 | 0.00035655
320 | 0.98906 | -0.20933 | 0.0052053 | 0.0013046
321 | 0.98951 | -0.20053 | 0.0018823 | 0.00047176
322 | 0.98959 | -0.19887 | 0.0010969 | 0.0002749
323 | 0.98846 | -0.22086 | 0.0034901 | 0.00087471
324 | 0.9895 | -0.2008 | 0.0023641 | 0.0005925
325 | 0.98906 | -0.20929 | 0.0021109 | 0.00052904
326 | 0.98831 | -0.22384 | 0.0019955 | 0.00050013
327 | 0.98942 | -0.20235 | 0.0013612 | 0.00034114
328 | 0.98862 | -0.2179 | 0 | 0
329 | 0.9886 | -0.2182 | 0.004277 | 0.0010719
330 | 0.98851 | -0.22001 | 0.0015789 | 0.0003957
331 | 0.98858 | -0.21863 | 0.0032283 | 0.00080908
332 | 0.98844 | -0.22125 | 0.0015789 | 0.0003957
333 | 0.98838 | -0.22244 | 0.0013946 | 0.00034953
334 | 0.98834 | -0.22321 | 0.0011768 | 0.00029493
335 | 0.98941 | -0.20238 | 0.0016638 | 0.00041699
336 | 0.98824 | -0.2251 | 0.00099406 | 0.00024914
337 | 0.98776 | -0.23452 | 0.0036671 | 0.00091907
338 | 0.98781 | -0.23359 | 0.0042249 | 0.0010589
339 | 0.98774 | -0.23498 | 0.0029069 | 0.00072855
340 | 0.98809 | -0.22811 | 0.0016129 | 0.00040422
341 | 0.98813 | -0.22732 | 0.0019321 | 0.00048422
342 | 0.98821 | -0.22538 | 0.00090183 | 0.00022602
343 | 0.97881 | -0.40805 | 7.783e-05 | 1.9506e-05
344 | 0.97832 | -0.41765 | 0.00021451 | 5.3762e-05
345 | 0.97822 | -0.41967 | 0.00012098 | 3.0321e-05
346 | 0.97788 | -0.42636 | 0.00043487 | 0.00010899
347 | 0.9779 | -0.42604 | 0.00011677 | 2.9266e-05
348 | 0.9778 | -0.42802 | 0 | 0
349 | 0.9781 | -0.42209 | 0.00051246 | 0.00012844
350 | 0.97775 | -0.42894 | 0.00094066 | 0.00023575
351 | 0.97813 | -0.4215 | 0.00027243 | 6.8277e-05
352 | 0.97774 | -0.4292 | 0.00016439 | 4.12e-05
353 | 0.97817 | -0.42076 | 0.00011784 | 2.9534e-05
354 | 0.97817 | -0.42071 | 9.0048e-05 | 2.2568e-05
355 | 0.97817 | -0.4206 | 8.3981e-05 | 2.1048e-05
356 | 0.9782 | -0.42002 | 0.0001671 | 4.1879e-05
357 | 0.98832 | -0.22371 | 0.0016276 | 0.00040792
358 | 0.98827 | -0.22468 | 0.002484 | 0.00062254
359 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0018908 | -0.00047387 | 0.0018908 | 0.00047363 | 7.2801e-08 | -2.384e-07 | 0.0029002 | 0.0029001 | 0.0029002 | 0.9701 | -0.57853 | 0.97014 | -0.57772 | 0.79675
1 | -0.0034156 | -0.00085576 | 0.0034156 | 0.00085572 | 7.652e-08 | -4.2837e-08 | 0.0052387 | 0.0052387 | 0.0052387 | 0.97014 | -0.57772 | 0.97017 | -0.57725 | 1.4392
2 | -0.0039407 | -0.00098732 | 0.0039409 | 0.00098726 | 1.9537e-07 | -5.1082e-08 | 0.006044 | 0.006044 | 0.006044 | 0.97017 | -0.57725 | 0.97022 | -0.57621 | 1.6604
3 | -0.0043923 | -0.0011004 | 0.0043927 | 0.0011003 | 4.1522e-07 | -3.5643e-08 | 0.0067362 | 0.0067361 | 0.0067362 | 0.97022 | -0.57621 | 0.97032 | -0.57422 | 1.8506
4 | -0.0064784 | -0.0016225 | 0.0064797 | 0.0016229 | 1.2507e-06 | 3.8294e-07 | 0.0099345 | 0.0099343 | 0.0099345 | 0.97032 | -0.57422 | 0.97053 | -0.57017 | 2.7292
5 | 0.0020858 | 0.00052215 | -0.0020858 | -0.00052216 | 4.1581e-09 | -1.0728e-08 | 0.0031984 | 0.0031984 | 0.0031984 | 0.97032 | -0.57422 | 0.97032 | -0.57427 | 0.87867
6 | -0.0075138 | -0.001882 | 0.007514 | 0.0018821 | 2.5461e-07 | 9.9725e-08 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.97053 | -0.57017 | 0.97056 | -0.56946 | 3.1648
7 | 0.0017911 | 0.0004483 | -0.001791 | -0.00044839 | 2.4417e-08 | -9.0998e-08 | 0.0027464 | 0.0027465 | 0.0027465 | 0.97032 | -0.57427 | 0.9703 | -0.57455 | 0.75452
8 | 0.0067234 | 0.0016832 | -0.0067226 | -0.0016829 | 8.1859e-07 | 2.6873e-07 | 0.010294 | 0.010294 | 0.010294 | 0.97178 | -0.54633 | 0.97165 | -0.54888 | 2.8281
9 | -0.0072488 | -0.0018143 | 0.0072517 | 0.0018154 | 2.9524e-06 | 1.0973e-06 | 0.011099 | 0.011098 | 0.011099 | 0.97178 | -0.54633 | 0.97221 | -0.53777 | 3.0491
10 | 0.00027526 | 6.843e-05 | -0.00027526 | -6.8986e-05 | 3.0013e-09 | -5.5649e-07 | 0.00042129 | 0.00042149 | 0.00042149 | 0.97178 | -0.54633 | 0.97177 | -0.54656 | 0.11579
11 | 0.0054995 | 0.0013764 | -0.0054984 | -0.0013762 | 1.0501e-06 | 1.8311e-07 | 0.0084214 | 0.0084216 | 0.0084216 | 0.97165 | -0.54888 | 0.97145 | -0.5529 | 2.3136
12 | -0.0072517 | -0.0018154 | 0.0072631 | 0.0018196 | 1.1341e-05 | 4.208e-06 | 0.011098 | 0.011097 | 0.011098 | 0.97221 | -0.53777 | 0.97387 | -0.50495 | 3.049
13 | 0.0049325 | 0.0012359 | -0.0049322 | -0.0012359 | 2.895e-07 | 1.7848e-08 | 0.0075552 | 0.0075553 | 0.0075553 | 0.97145 | -0.5529 | 0.97138 | -0.55413 | 2.0756
14 | 0.00030891 | 7.5844e-05 | -0.0003089 | -7.7418e-05 | 1.0708e-08 | -1.574e-06 | 0.00047261 | 0.00047318 | 0.00047318 | 0.97145 | -0.5529 | 0.97141 | -0.55363 | 0.12999
15 | -0.0080694 | -0.0020217 | 0.0080705 | 0.0020222 | 1.0399e-06 | 4.3854e-07 | 0.012329 | 0.012329 | 0.012329 | 0.97387 | -0.50495 | 0.97401 | -0.50225 | 3.3872
16 | -0.0093598 | -0.0023453 | 0.0093609 | 0.0023458 | 1.1678e-06 | 5.5779e-07 | 0.014299 | 0.014299 | 0.014299 | 0.97401 | -0.50225 | 0.97414 | -0.49963 | 3.9283
17 | -0.050168 | -0.012705 | 0.050185 | 0.012714 | 1.6942e-05 | 9.2533e-06 | 0.075964 | 0.075963 | 0.075964 | 0.98333 | -0.3197 | 0.9837 | -0.31267 | 5.2173
18 | 0.050168 | 0.012705 | -0.050045 | -0.012629 | 0.00012392 | 7.6413e-05 | 0.075964 | 0.075965 | 0.075965 | 0.98333 | -0.3197 | 0.98068 | -0.37127 | 10.4347
19 | -0.053137 | -0.013454 | 0.053137 | 0.013454 | 1.2009e-07 | 6.6801e-08 | 0.080429 | 0.080429 | 0.080429 | 0.9837 | -0.31267 | 0.9837 | -0.31262 | 5.5239
20 | 0.050045 | 0.012629 | -0.049992 | -0.012595 | 5.262e-05 | 3.337e-05 | 0.075965 | 0.075965 | 0.075965 | 0.98068 | -0.37127 | 0.97956 | -0.39325 | 20.8695
21 | 0.0044081 | 0.0011046 | -0.0044081 | -0.0011046 | 7.5124e-08 | -6.3081e-09 | 0.0067525 | 0.0067525 | 0.0067525 | 0.97138 | -0.55413 | 0.97137 | -0.55449 | 1.8551
22 | 0.0037892 | 0.0009495 | -0.0037891 | -0.00094955 | 1.5962e-07 | -5.4217e-08 | 0.0058046 | 0.0058046 | 0.0058046 | 0.97137 | -0.55449 | 0.97132 | -0.55537 | 1.5947
23 | 0.0036263 | 0.00090876 | -0.0036262 | -0.00090881 | 1.0483e-07 | -4.5022e-08 | 0.0055553 | 0.0055553 | 0.0055553 | 0.97132 | -0.55537 | 0.97129 | -0.55598 | 1.5262
24 | -0.00028267 | -7.0845e-05 | 0.00028267 | 7.0838e-05 | 3.7153e-11 | -6.4986e-09 | 0.00043306 | 0.00043305 | 0.00043306 | 0.97129 | -0.55598 | 0.97129 | -0.55598 | 0.11897
25 | -0.00051689 | -0.00012955 | 0.00051689 | 0.0001295 | 8.1047e-10 | -4.4034e-08 | 0.00078333 | 0.00078331 | 0.00078333 | 0.98189 | -0.34741 | 0.9819 | -0.34738 | 0.2152
26 | 0.0014044 | 0.00035012 | -0.0014044 | -0.00035018 | 8.3846e-09 | -5.7105e-08 | 0.0021277 | 0.0021277 | 0.0021277 | 0.9819 | -0.34738 | 0.98189 | -0.3475 | 0.58453
27 | -0.0019213 | -0.00047962 | 0.0019213 | 0.00047958 | 1.2977e-08 | -4.3351e-08 | 0.002911 | 0.002911 | 0.002911 | 0.9819 | -0.34738 | 0.9819 | -0.34724 | 0.79972
28 | 0.0011421 | 0.00028541 | -0.001142 | -0.00028597 | 5.1891e-08 | -5.5116e-07 | 0.0017305 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.98189 | -0.3475 | 0.98184 | -0.34846 | 0.47546
29 | 0.00026234 | 6.4765e-05 | -0.00026234 | -6.5748e-05 | 4.6134e-09 | -9.8236e-07 | 0.00039722 | 0.00039757 | 0.00039757 | 0.98189 | -0.3475 | 0.98187 | -0.34787 | 0.10922
30 | -0.0037687 | -0.00094258 | 0.0037689 | 0.0009425 | 1.908e-07 | -7.5252e-08 | 0.0057105 | 0.0057105 | 0.0057105 | 0.9819 | -0.34724 | 0.98196 | -0.34617 | 1.5688
31 | -0.0042053 | -0.0010511 | 0.0042054 | 0.001051 | 1.0488e-07 | -2.0197e-08 | 0.0063684 | 0.0063684 | 0.0063684 | 0.98242 | -0.33705 | 0.98245 | -0.33652 | 1.7496
32 | 0.0042053 | 0.0010511 | -0.0042034 | -0.0010514 | 1.8238e-06 | -3.5033e-07 | 0.0063684 | 0.006369 | 0.006369 | 0.98242 | -0.33705 | 0.98196 | -0.34617 | 1.7497
33 | 0.00072549 | 0.0001809 | -0.00072548 | -0.00018101 | 4.3103e-09 | -1.1785e-07 | 0.0010985 | 0.0010985 | 0.0010985 | 0.98245 | -0.33652 | 0.98244 | -0.33665 | 0.30179
34 | -0.0049308 | -0.0012319 | 0.0049326 | 0.001232 | 1.7591e-06 | 5.9963e-08 | 0.0074669 | 0.0074665 | 0.0074669 | 0.98245 | -0.33652 | 0.98283 | -0.32902 | 2.0513
35 | 0.00091141 | 0.00022817 | -0.0009114 | -0.00022832 | 8.6907e-09 | -1.4807e-07 | 0.0013812 | 0.0013812 | 0.0013812 | 0.98184 | -0.34846 | 0.98183 | -0.34866 | 0.37946
36 | 0.00075095 | 0.0001881 | -0.00075094 | -0.0001882 | 3.9342e-09 | -9.9919e-08 | 0.0011381 | 0.0011381 | 0.0011381 | 0.98183 | -0.34866 | 0.98182 | -0.34877 | 0.31266
37 | 0.00072548 | 0.00018101 | -0.00072545 | -0.00018182 | 2.9302e-08 | -8.009e-07 | 0.0010985 | 0.0010988 | 0.0010988 | 0.98244 | -0.33665 | 0.9824 | -0.3375 | 0.30188
38 | -0.0062629 | -0.0015654 | 0.0062633 | 0.0015655 | 3.1923e-07 | 8.4276e-08 | 0.0094806 | 0.0094806 | 0.0094806 | 0.98283 | -0.32902 | 0.98289 | -0.32795 | 2.6046
39 | -0.006797 | -0.0016993 | 0.006798 | 0.0016996 | 1.025e-06 | 3.2868e-07 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.98289 | -0.32795 | 0.98305 | -0.32477 | 2.8265
40 | 0.00035653 | 8.8616e-05 | -0.00035653 | -8.9354e-05 | 6.6065e-09 | -7.3825e-07 | 0.00054386 | 0.00054412 | 0.00054412 | 0.97501 | -0.48252 | 0.97499 | -0.48291 | 0.14948
41 | -0.00035653 | -8.8616e-05 | 0.00035656 | 8.6082e-05 | 2.2623e-08 | -2.5337e-06 | 0.00054386 | 0.00054296 | 0.00054386 | 0.97501 | -0.48252 | 0.97508 | -0.48116 | 0.14941
42 | -0.00035656 | -8.6082e-05 | 0.00035656 | 8.5296e-05 | 7.0043e-09 | -7.8623e-07 | 0.00054296 | 0.00054269 | 0.00054296 | 0.97508 | -0.48116 | 0.9751 | -0.48074 | 0.14916
43 | -0.0071603 | -0.0017904 | 0.0071607 | 0.0017905 | 3.2835e-07 | 1.1561e-07 | 0.010837 | 0.010837 | 0.010837 | 0.98305 | -0.32477 | 0.9831 | -0.32381 | 2.9772
44 | -0.0054385 | -0.0013607 | 0.0054387 | 0.0013607 | 2.1366e-07 | 3.4807e-08 | 0.0083242 | 0.0083242 | 0.0083242 | 0.97207 | -0.5397 | 0.97211 | -0.53887 | 2.2869
45 | 0.0053345 | 0.0013346 | -0.0053343 | -0.0013346 | 2.1807e-07 | 3.1441e-08 | 0.0081651 | 0.0081651 | 0.0081651 | 0.97207 | -0.5397 | 0.97202 | -0.54056 | 2.2432
46 | -0.0056966 | -0.0014254 | 0.0056966 | 0.0014254 | 1.071e-08 | 2.1967e-09 | 0.008719 | 0.008719 | 0.008719 | 0.97211 | -0.53887 | 0.97211 | -0.53883 | 2.3953
47 | 0.004492 | 0.0011235 | -0.004492 | -0.0011235 | 3.4332e-10 | -1.6839e-11 | 0.0068758 | 0.0068758 | 0.0068758 | 0.97202 | -0.54056 | 0.97202 | -0.54056 | 1.889
48 | -0.0063747 | -0.0015953 | 0.0063753 | 0.0015955 | 6.378e-07 | 1.8667e-07 | 0.0097569 | 0.0097568 | 0.0097569 | 0.97211 | -0.53883 | 0.97222 | -0.53673 | 2.6805
49 | 0.0043988 | 0.0011001 | -0.0043986 | -0.0011001 | 1.3959e-07 | -1.244e-08 | 0.006733 | 0.006733 | 0.006733 | 0.97202 | -0.54056 | 0.97199 | -0.54123 | 1.8497
50 | 0.015587 | 0.0039109 | -0.015583 | -0.0039089 | 3.4552e-06 | 2.0107e-06 | 0.023858 | 0.023858 | 0.023858 | 0.97222 | -0.53673 | 0.97198 | -0.54138 | 6.5543
51 | -0.021962 | -0.0055064 | 0.021963 | 0.0055072 | 1.1905e-06 | 7.2706e-07 | 0.033614 | 0.033614 | 0.033614 | 0.97222 | -0.53673 | 0.97227 | -0.53559 | 9.2347
52 | 0.0036165 | 0.00090412 | -0.0036165 | -0.00090413 | 1.407e-08 | -6.171e-09 | 0.0055356 | 0.0055356 | 0.0055356 | 0.97199 | -0.54123 | 0.97198 | -0.54131 | 1.5208
53 | 0.015486 | 0.0038847 | -0.015485 | -0.003884 | 1.1262e-06 | 6.5455e-07 | 0.02371 | 0.02371 | 0.02371 | 0.97198 | -0.54138 | 0.9719 | -0.54291 | 6.5136
54 | -0.022285 | -0.0055879 | 0.022304 | 0.0055995 | 1.8948e-05 | 1.1587e-05 | 0.034108 | 0.034107 | 0.034108 | 0.97227 | -0.53559 | 0.97318 | -0.51777 | 9.3702
55 | 0.0034341 | 0.00085842 | -0.003434 | -0.00085845 | 5.6486e-08 | -3.1418e-08 | 0.0052564 | 0.0052564 | 0.0052564 | 0.97198 | -0.54131 | 0.97197 | -0.54165 | 1.4441
56 | 0.014566 | 0.0036537 | -0.014566 | -0.0036534 | 4.6617e-07 | 2.6738e-07 | 0.022302 | 0.022302 | 0.022302 | 0.9719 | -0.54291 | 0.97187 | -0.54358 | 6.127
57 | -0.023125 | -0.0058053 | 0.023135 | 0.0058109 | 9.1432e-06 | 5.6093e-06 | 0.035363 | 0.035363 | 0.035363 | 0.97318 | -0.51777 | 0.9736 | -0.50948 | 9.7151
58 | 0.0031744 | 0.00079339 | -0.0031743 | -0.00079352 | 1.746e-07 | -1.3265e-07 | 0.004859 | 0.0048591 | 0.0048591 | 0.97197 | -0.54165 | 0.97191 | -0.54281 | 1.3349
59 | -0.027169 | -0.0068247 | 0.027185 | 0.0068346 | 1.5932e-05 | 9.8895e-06 | 0.041517 | 0.041517 | 0.041517 | 0.97391 | -0.50326 | 0.97453 | -0.49098 | 11.4058
60 | 0.026668 | 0.006699 | -0.02666 | -0.0066941 | 7.9125e-06 | 4.9059e-06 | 0.040751 | 0.040751 | 0.040751 | 0.97391 | -0.50326 | 0.9736 | -0.50948 | 11.1953
61 | -0.027649 | -0.0069509 | 0.027656 | 0.006955 | 6.5789e-06 | 4.0878e-06 | 0.042225 | 0.042225 | 0.042225 | 0.97453 | -0.49098 | 0.97479 | -0.486 | 11.6003
62 | 0.0035254 | 0.00088321 | -0.0035251 | -0.00088338 | 3.2918e-07 | -1.653e-07 | 0.005388 | 0.0053881 | 0.0053881 | 0.9736 | -0.50948 | 0.9735 | -0.51144 | 1.4803
63 | -0.028206 | -0.0070928 | 0.028212 | 0.0070965 | 5.9211e-06 | 3.6833e-06 | 0.043065 | 0.043065 | 0.043065 | 0.97479 | -0.486 | 0.97501 | -0.48161 | 11.831
64 | 0.0029252 | 0.00073304 | -0.0029251 | -0.00073311 | 6.9071e-08 | -7.0339e-08 | 0.0044712 | 0.0044713 | 0.0044713 | 0.9735 | -0.51144 | 0.97347 | -0.51194 | 1.2284
65 | -0.028909 | -0.0072711 | 0.02891 | 0.0072719 | 1.2102e-06 | 7.5387e-07 | 0.044128 | 0.044128 | 0.044128 | 0.97501 | -0.48161 | 0.97506 | -0.48073 | 12.1231
66 | -0.029803 | -0.0074957 | 0.02981 | 0.0074999 | 6.657e-06 | 4.1535e-06 | 0.045491 | 0.045491 | 0.045491 | 0.97506 | -0.48073 | 0.97529 | -0.47606 | 12.4976
67 | -0.030666 | -0.0077145 | 0.030675 | 0.0077199 | 8.5902e-06 | 5.3672e-06 | 0.046798 | 0.046798 | 0.046798 | 0.97529 | -0.47606 | 0.97559 | -0.47019 | 12.8566
68 | 0.014232 | 0.0035697 | -0.014229 | -0.0035683 | 2.4914e-06 | 1.4211e-06 | 0.021791 | 0.021791 | 0.021791 | 0.97187 | -0.54358 | 0.97168 | -0.54725 | 5.9866
69 | 0.014064 | 0.0035269 | -0.014061 | -0.0035254 | 2.5566e-06 | 1.4542e-06 | 0.021538 | 0.021538 | 0.021538 | 0.97168 | -0.54725 | 0.97149 | -0.55106 | 5.9171
70 | 0.00078664 | 0.00019444 | -0.00078664 | -0.00019449 | 2.4953e-09 | -5.4923e-08 | 0.0012056 | 0.0012057 | 0.0012057 | 0.97011 | -0.57959 | 0.9701 | -0.57966 | 0.33122
71 | -0.0016672 | -0.00041513 | 0.0016675 | 0.00041405 | 2.4513e-07 | -1.0785e-06 | 0.0025563 | 0.0025559 | 0.0025563 | 0.97011 | -0.57959 | 0.97026 | -0.57649 | 0.70229
72 | 0.00053465 | 0.00013134 | -0.00053465 | -0.00013161 | 5.6054e-09 | -2.7142e-07 | 0.00081914 | 0.00081924 | 0.00081924 | 0.9701 | -0.57966 | 0.97009 | -0.57988 | 0.22507
73 | -0.0016675 | -0.00041405 | 0.0016675 | 0.00041387 | 4.2499e-08 | -1.8708e-07 | 0.0025559 | 0.0025558 | 0.0025559 | 0.97026 | -0.57649 | 0.97029 | -0.57595 | 0.70217
74 | 0.00053465 | 0.00013161 | -0.00053464 | -0.00013206 | 9.3362e-09 | -4.5191e-07 | 0.00081924 | 0.0008194 | 0.0008194 | 0.97009 | -0.57988 | 0.97007 | -0.58025 | 0.22511
75 | -0.0031422 | -0.00078347 | 0.0031425 | 0.00078324 | 2.9529e-07 | -2.3015e-07 | 0.0048174 | 0.0048173 | 0.0048174 | 0.97029 | -0.57595 | 0.97039 | -0.57397 | 1.3235
76 | -0.0065832 | -0.0016456 | 0.0065884 | 0.0016472 | 5.2265e-06 | 1.6533e-06 | 0.010093 | 0.010093 | 0.010093 | 0.97039 | -0.57397 | 0.97123 | -0.55728 | 2.7729
77 | 0.00037859 | 9.295e-05 | -0.00037858 | -9.3361e-05 | 4.2235e-09 | -4.1049e-07 | 0.00058003 | 0.00058018 | 0.00058018 | 0.97007 | -0.58025 | 0.97006 | -0.58049 | 0.15939
78 | 0.00037858 | 9.3361e-05 | -0.00037857 | -9.416e-05 | 8.2248e-09 | -7.9874e-07 | 0.00058018 | 0.00058046 | 0.00058046 | 0.97006 | -0.58049 | 0.97004 | -0.58095 | 0.15947
79 | -0.0071339 | -0.0017839 | 0.0071345 | 0.0017841 | 5.829e-07 | 2.1197e-07 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.97123 | -0.55728 | 0.97132 | -0.55556 | 3.0023
80 | 0.00037857 | 9.416e-05 | -0.00037857 | -9.4878e-05 | 7.402e-09 | -7.1812e-07 | 0.00058046 | 0.00058072 | 0.00058072 | 0.97004 | -0.58095 | 0.97002 | -0.58136 | 0.15954
81 | -0.0076038 | -0.0019017 | 0.0076078 | 0.0019034 | 4.0726e-06 | 1.615e-06 | 0.011647 | 0.011647 | 0.011647 | 0.97132 | -0.55556 | 0.97188 | -0.5443 | 3.1998
82 | -0.0080806 | -0.0020218 | 0.0080836 | 0.0020231 | 2.9913e-06 | 1.2682e-06 | 0.012371 | 0.01237 | 0.012371 | 0.97188 | -0.5443 | 0.97228 | -0.53652 | 3.3985
83 | -0.0093447 | -0.0023387 | 0.0093487 | 0.0023406 | 3.9617e-06 | 1.8945e-06 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.97228 | -0.53652 | 0.97273 | -0.52762 | 3.9287
84 | 0.0012611 | 0.00031564 | -0.0012611 | -0.00031606 | 5.0495e-08 | -4.1598e-07 | 0.0019299 | 0.0019301 | 0.0019301 | 0.97228 | -0.53652 | 0.97224 | -0.53736 | 0.53024
85 | -0.0003161 | -7.9223e-05 | 0.0003161 | 7.8944e-05 | 1.9992e-09 | -2.7896e-07 | 0.00048477 | 0.00048467 | 0.00048477 | 0.97027 | -0.57515 | 0.97028 | -0.57502 | 0.13318
86 | -0.0014658 | -0.00036708 | 0.0014658 | 0.00036689 | 3.2506e-08 | -1.911e-07 | 0.0022478 | 0.0022478 | 0.0022478 | 0.97028 | -0.57502 | 0.9703 | -0.57455 | 0.61754
87 | 0.00086852 | 0.00021565 | -0.00086844 | -0.00021712 | 8.1244e-08 | -1.4673e-06 | 0.001329 | 0.0013295 | 0.0013295 | 0.97191 | -0.54281 | 0.97181 | -0.54478 | 0.36526
88 | 0.00055025 | 0.00013737 | -0.00055024 | -0.00013777 | 8.6939e-09 | -3.992e-07 | 0.00084234 | 0.00084248 | 0.00084248 | 0.97181 | -0.54478 | 0.97179 | -0.54511 | 0.23145
89 | 0.00037634 | 9.4189e-05 | -0.00037634 | -9.4205e-05 | 1.6524e-10 | -1.6336e-08 | 0.0005762 | 0.00057621 | 0.00057621 | 0.97179 | -0.54511 | 0.97179 | -0.54512 | 0.1583
90 | 0.00027932 | 6.989e-05 | -0.00027932 | -7.0004e-05 | 6.3339e-10 | -1.1401e-07 | 0.00042765 | 0.00042769 | 0.00042769 | 0.97179 | -0.54512 | 0.97179 | -0.54517 | 0.1175
91 | -0.03233 | -0.0081347 | 0.032348 | 0.008146 | 1.8107e-05 | 1.134e-05 | 0.049322 | 0.049322 | 0.049322 | 0.97559 | -0.47019 | 0.97619 | -0.45848 | 13.55
92 | -0.010523 | -0.0026362 | 0.010524 | 0.002637 | 1.533e-06 | 7.8697e-07 | 0.016132 | 0.016132 | 0.016132 | 0.97056 | -0.56946 | 0.97072 | -0.5664 | 4.432
93 | 0.013945 | 0.0034961 | -0.013939 | -0.003493 | 5.5687e-06 | 3.1611e-06 | 0.021359 | 0.021359 | 0.021359 | 0.97149 | -0.55106 | 0.97107 | -0.55945 | 5.868
94 | 0.013508 | 0.0033862 | -0.013504 | -0.0033838 | 4.1468e-06 | 2.3348e-06 | 0.020699 | 0.020699 | 0.020699 | 0.97107 | -0.55945 | 0.97074 | -0.56589 | 5.6867
95 | 0.00023642 | 5.8052e-05 | -0.00023642 | -5.9252e-05 | 4.7827e-09 | -1.2005e-06 | 0.00036186 | 0.00036229 | 0.00036229 | 0.97107 | -0.55945 | 0.97105 | -0.55988 | 0.099529
96 | 0.010524 | 0.0026371 | -0.010524 | -0.002637 | 2.5412e-07 | 1.3045e-07 | 0.016132 | 0.016132 | 0.016132 | 0.97074 | -0.56589 | 0.97072 | -0.5664 | 4.432
97 | -0.0098742 | -0.0024723 | 0.0098767 | 0.0024736 | 2.47e-06 | 1.2223e-06 | 0.015104 | 0.015104 | 0.015104 | 0.97273 | -0.52762 | 0.97299 | -0.52236 | 4.1495
98 | -0.010408 | -0.0026068 | 0.010411 | 0.0026081 | 2.5088e-06 | 1.2776e-06 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.97299 | -0.52236 | 0.97325 | -0.5173 | 4.3728
99 | 0.02952 | 0.0074114 | -0.029505 | -0.0074022 | 1.4706e-05 | 9.1704e-06 | 0.045024 | 0.045024 | 0.045024 | 0.97571 | -0.46874 | 0.97518 | -0.47919 | 12.3693
100 | -0.030059 | -0.0075465 | 0.03007 | 0.0075538 | 1.1742e-05 | 7.3284e-06 | 0.045846 | 0.045846 | 0.045846 | 0.97571 | -0.46874 | 0.97612 | -0.46056 | 12.5951
101 | 0.028781 | 0.0072207 | -0.02877 | -0.0072137 | 1.1272e-05 | 7.0196e-06 | 0.043919 | 0.043919 | 0.043919 | 0.97518 | -0.47919 | 0.97476 | -0.48741 | 12.0657
102 | 0.013102 | 0.0032775 | -0.013101 | -0.0032769 | 9.6865e-07 | 5.3898e-07 | 0.01997 | 0.01997 | 0.01997 | 0.97612 | -0.46056 | 0.97604 | -0.46211 | 5.4863
103 | -0.043172 | -0.010831 | 0.043182 | 0.010838 | 9.923e-06 | 6.2743e-06 | 0.065816 | 0.065816 | 0.065816 | 0.97612 | -0.46056 | 0.97637 | -0.45574 | 18.0814
104 | 0.019385 | 0.0048617 | -0.019382 | -0.00486 | 2.713e-06 | 1.6334e-06 | 0.029593 | 0.029593 | 0.029593 | 0.97476 | -0.48741 | 0.97461 | -0.49035 | 8.13
105 | 0.0092362 | 0.0023094 | -0.0092343 | -0.0023085 | 1.938e-06 | 9.1456e-07 | 0.014079 | 0.014079 | 0.014079 | 0.97604 | -0.46211 | 0.97582 | -0.46652 | 3.8679
106 | 0.0038645 | 0.0009675 | -0.0038641 | -0.00096762 | 3.5547e-07 | -1.1382e-07 | 0.0058912 | 0.0058913 | 0.0058913 | 0.97604 | -0.46211 | 0.97595 | -0.46404 | 1.6185
107 | -0.043534 | -0.010926 | 0.043632 | 0.010987 | 9.7387e-05 | 6.1588e-05 | 0.066353 | 0.066353 | 0.066353 | 0.97637 | -0.45574 | 0.97875 | -0.40894 | 18.2289
108 | 0.018756 | 0.0047031 | -0.018756 | -0.004703 | 4.2821e-08 | 2.5671e-08 | 0.028637 | 0.028637 | 0.028637 | 0.97461 | -0.49035 | 0.97461 | -0.49039 | 7.8673
109 | 0.0084342 | 0.002108 | -0.008434 | -0.0021079 | 1.8496e-07 | 8.1111e-08 | 0.012859 | 0.012859 | 0.012859 | 0.97582 | -0.46652 | 0.9758 | -0.46699 | 3.5327
110 | 0.003674 | 0.00091996 | -0.0036734 | -0.00092021 | 6.0131e-07 | -2.5364e-07 | 0.0056014 | 0.0056016 | 0.0056016 | 0.97595 | -0.46404 | 0.97577 | -0.46748 | 1.5389
111 | -0.047892 | -0.012055 | 0.047928 | 0.012078 | 3.5951e-05 | 2.2781e-05 | 0.07283 | 0.07283 | 0.07283 | 0.97875 | -0.40894 | 0.97956 | -0.39325 | 20.0082
112 | 0.018099 | 0.0045383 | -0.018093 | -0.0045347 | 6.0216e-06 | 3.5919e-06 | 0.027633 | 0.027634 | 0.027634 | 0.97461 | -0.49039 | 0.97425 | -0.49738 | 7.5916
113 | 0.0082442 | 0.0020604 | -0.0082439 | -0.0020602 | 3.329e-07 | 1.4287e-07 | 0.01257 | 0.01257 | 0.01257 | 0.9758 | -0.46699 | 0.97575 | -0.46784 | 3.4532
114 | 0.003098 | 0.00077602 | -0.0030976 | -0.00077634 | 3.7916e-07 | -3.2314e-07 | 0.0047242 | 0.0047244 | 0.0047244 | 0.97577 | -0.46748 | 0.97564 | -0.47005 | 1.2979
115 | 0.016819 | 0.0042155 | -0.016818 | -0.0042147 | 1.366e-06 | 8.0552e-07 | 0.025688 | 0.025688 | 0.025688 | 0.97425 | -0.49738 | 0.97417 | -0.49908 | 7.0573
116 | 0.0080538 | 0.0020126 | -0.008053 | -0.0020123 | 7.2658e-07 | 3.0453e-07 | 0.01228 | 0.01228 | 0.01228 | 0.97575 | -0.46784 | 0.97566 | -0.46973 | 3.3736
117 | -0.00029417 | -7.3725e-05 | 0.00029417 | 7.3617e-05 | 6.5632e-10 | -1.0796e-07 | 0.00044887 | 0.00044883 | 0.00044887 | 0.97518 | -0.47927 | 0.97518 | -0.47922 | 0.12331
118 | -0.0029572 | -0.00073659 | 0.0029573 | 0.00073648 | 1.0968e-07 | -1.0916e-07 | 0.0045107 | 0.0045107 | 0.0045107 | 0.97518 | -0.47922 | 0.97522 | -0.47844 | 1.2392
119 | 0.002663 | 0.00066298 | -0.002663 | -0.00066306 | 5.9505e-08 | -8.1901e-08 | 0.0040619 | 0.004062 | 0.004062 | 0.97518 | -0.47922 | 0.97516 | -0.47969 | 1.1159
120 | -0.0051076 | -0.001274 | 0.0051082 | 0.001274 | 6.0458e-07 | 5.55e-08 | 0.0077912 | 0.007791 | 0.0077912 | 0.97522 | -0.47844 | 0.97534 | -0.47595 | 2.1404
121 | 0.0021503 | 0.00053748 | -0.0021502 | -0.00053772 | 9.8695e-08 | -2.4195e-07 | 0.0032805 | 0.0032806 | 0.0032806 | 0.97522 | -0.47844 | 0.97517 | -0.47941 | 0.90126
122 | 0.0021746 | 0.00054066 | -0.0021745 | -0.00054091 | 1.0722e-07 | -2.5559e-07 | 0.0033167 | 0.0033169 | 0.0033169 | 0.97516 | -0.47969 | 0.9751 | -0.48074 | 0.91122
123 | -0.0042456 | -0.0010638 | 0.0042459 | 0.0010637 | 3.5389e-07 | -7.6984e-08 | 0.0063524 | 0.0063523 | 0.0063524 | 0.99449 | -0.10515 | 0.99458 | -0.1034 | 1.7452
124 | 0.0035919 | 0.00089999 | -0.0035917 | -0.00090008 | 1.5533e-07 | -8.6657e-08 | 0.0053743 | 0.0053744 | 0.0053744 | 0.99449 | -0.10515 | 0.99445 | -0.10606 | 1.4765
125 | -0.0056399 | -0.0014131 | 0.00564 | 0.0014131 | 1.2535e-07 | 1.9294e-08 | 0.0084378 | 0.0084378 | 0.0084378 | 0.99458 | -0.1034 | 0.99461 | -0.10293 | 2.3181
126 | 0.00051352 | 0.00012861 | -0.00051352 | -0.0001287 | 1.5817e-09 | -9.1672e-08 | 0.00076837 | 0.0007684 | 0.0007684 | 0.99445 | -0.10606 | 0.99444 | -0.10612 | 0.2111
127 | -0.0054592 | -0.001362 | 0.0054593 | 0.001362 | 1.0183e-07 | 1.6288e-08 | 0.0083265 | 0.0083265 | 0.0083265 | 0.97534 | -0.47595 | 0.97536 | -0.47555 | 2.2875
128 | 0.0018384 | 0.00045958 | -0.0018384 | -0.00045967 | 2.5014e-08 | -8.9768e-08 | 0.0028049 | 0.0028049 | 0.0028049 | 0.97517 | -0.47941 | 0.97516 | -0.47969 | 0.77058
129 | -0.0062486 | -0.0015598 | 0.0062489 | 0.0015599 | 2.8042e-07 | 7.6714e-08 | 0.0095306 | 0.0095306 | 0.0095306 | 0.97536 | -0.47555 | 0.97541 | -0.47461 | 2.6183
130 | 0.00014476 | 3.5328e-05 | -0.00014476 | -3.628e-05 | 1.3957e-09 | -9.5217e-07 | 0.00022056 | 0.0002209 | 0.0002209 | 0.97516 | -0.47969 | 0.97514 | -0.4799 | 0.060686
131 | 0.00054164 | 0.00013562 | -0.00054164 | -0.00013575 | 2.627e-09 | -1.2626e-07 | 0.00082646 | 0.00082651 | 0.00082651 | 0.97516 | -0.47969 | 0.97515 | -0.47979 | 0.22706
132 | -0.0064002 | -0.0015978 | 0.0064003 | 0.0015978 | 1.1112e-07 | 3.23e-08 | 0.0097614 | 0.0097614 | 0.0097614 | 0.97541 | -0.47461 | 0.97543 | -0.47424 | 2.6817
133 | -0.0065983 | -0.0016533 | 0.0065983 | 0.0016533 | 3.8469e-08 | 1.0958e-08 | 0.0098714 | 0.0098714 | 0.0098714 | 0.99461 | -0.10293 | 0.99461 | -0.10281 | 2.7119
134 | 0.0076472 | 0.0019106 | -0.007647 | -0.0019104 | 2.7906e-07 | 1.1026e-07 | 0.011661 | 0.011661 | 0.011661 | 0.97566 | -0.46973 | 0.97562 | -0.4705 | 3.2036
135 | 0.007647 | 0.0019104 | -0.0076466 | -0.0019103 | 3.7532e-07 | 1.483e-07 | 0.011661 | 0.011661 | 0.011661 | 0.97562 | -0.4705 | 0.97557 | -0.47153 | 3.2036
136 | 0.0073324 | 0.0018316 | -0.0073316 | -0.0018312 | 8.367e-07 | 3.127e-07 | 0.011182 | 0.011182 | 0.011182 | 0.97557 | -0.47153 | 0.97545 | -0.47394 | 3.0719
137 | 0.0070127 | 0.0017513 | -0.0070126 | -0.0017513 | 1.0283e-07 | 3.589e-08 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.97545 | -0.47394 | 0.97543 | -0.47424 | 2.9383
138 | -0.0099743 | -0.0024995 | 0.0099744 | 0.0024996 | 1.3946e-07 | 6.9311e-08 | 0.015236 | 0.015236 | 0.015236 | 0.97414 | -0.49963 | 0.97416 | -0.49933 | 4.1857
139 | -0.010942 | -0.0027421 | 0.010942 | 0.0027422 | 1.3066e-07 | 6.8092e-08 | 0.016714 | 0.016714 | 0.016714 | 0.97416 | -0.49933 | 0.97417 | -0.49908 | 4.5916
140 | -0.0068548 | -0.0017176 | 0.006855 | 0.0017176 | 1.6119e-07 | 5.0117e-08 | 0.010255 | 0.010255 | 0.010255 | 0.99461 | -0.10281 | 0.99464 | -0.10232 | 2.8174
141 | -0.0014365 | -0.00036001 | 0.0014365 | 0.00035968 | 5.0974e-08 | -3.3394e-07 | 0.0021714 | 0.0021712 | 0.0021714 | 0.9844 | -0.29905 | 0.98444 | -0.2983 | 0.59653
142 | -0.0024392 | -0.00061098 | 0.0024394 | 0.0006107 | 1.4851e-07 | -2.7542e-07 | 0.0036868 | 0.0036867 | 0.0036868 | 0.98444 | -0.2983 | 0.98451 | -0.29703 | 1.0129
143 | -0.05417 | -0.013713 | 0.054172 | 0.013714 | 2.5091e-06 | 1.4036e-06 | 0.08199 | 0.08199 | 0.08199 | 0.9837 | -0.31262 | 0.98375 | -0.31166 | 5.6312
144 | -0.0040211 | -0.0010071 | 0.0040212 | 0.0010071 | 9.8802e-08 | -2.748e-08 | 0.0060773 | 0.0060773 | 0.0060773 | 0.98451 | -0.29703 | 0.98453 | -0.29651 | 1.6696
145 | -0.054799 | -0.013871 | 0.054802 | 0.013873 | 2.9706e-06 | 1.6672e-06 | 0.082938 | 0.082938 | 0.082938 | 0.98375 | -0.31166 | 0.98381 | -0.31053 | 5.6963
146 | -0.040016 | -0.010101 | 0.040022 | 0.010104 | 6.5952e-06 | 3.2472e-06 | 0.060567 | 0.060566 | 0.060567 | 0.98353 | -0.31594 | 0.98371 | -0.3125 | 4.1598
147 | 0.03965 | 0.01001 | -0.039638 | -0.010004 | 1.2063e-05 | 5.9075e-06 | 0.060013 | 0.060014 | 0.060014 | 0.98353 | -0.31594 | 0.98321 | -0.32229 | 4.1218
148 | -0.041779 | -0.010545 | 0.041784 | 0.010548 | 5.8083e-06 | 2.9301e-06 | 0.063223 | 0.063223 | 0.063223 | 0.98371 | -0.3125 | 0.98386 | -0.30959 | 4.3423
149 | 0.039638 | 0.010004 | -0.039622 | -0.009996 | 1.5727e-05 | 7.7034e-06 | 0.060014 | 0.060015 | 0.060015 | 0.98321 | -0.32229 | 0.98278 | -0.33057 | 4.1219
150 | -0.042052 | -0.010615 | 0.042056 | 0.010616 | 3.1205e-06 | 1.5795e-06 | 0.063628 | 0.063628 | 0.063628 | 0.98386 | -0.30959 | 0.98394 | -0.30804 | 4.3701
151 | 0.039622 | 0.009996 | -0.039605 | -0.0099875 | 1.734e-05 | 8.4963e-06 | 0.060015 | 0.060016 | 0.060016 | 0.98278 | -0.33057 | 0.98231 | -0.33972 | 4.122
152 | -0.044372 | -0.011197 | 0.044382 | 0.011202 | 9.5142e-06 | 4.9447e-06 | 0.067132 | 0.067131 | 0.067132 | 0.98394 | -0.30804 | 0.98417 | -0.30357 | 4.6107
153 | 0.038892 | 0.0098089 | -0.038875 | -0.0098008 | 1.6614e-05 | 8.0507e-06 | 0.058936 | 0.058937 | 0.058937 | 0.98231 | -0.33972 | 0.98185 | -0.34865 | 4.0479
154 | -0.049579 | -0.012504 | 0.049584 | 0.012507 | 4.5854e-06 | 2.4925e-06 | 0.07499 | 0.07499 | 0.07499 | 0.98417 | -0.30357 | 0.98427 | -0.30164 | 5.1504
155 | 0.0051977 | 0.0013024 | -0.0051976 | -0.0013024 | 1e-07 | 9.1323e-09 | 0.0078586 | 0.0078586 | 0.0078586 | 0.98417 | -0.30357 | 0.98415 | -0.30397 | 2.159
156 | 0.03576 | 0.0090201 | -0.035758 | -0.0090189 | 2.4766e-06 | 1.1304e-06 | 0.054216 | 0.054216 | 0.054216 | 0.98185 | -0.34865 | 0.98178 | -0.35009 | 3.7236
157 | -0.050757 | -0.012801 | 0.050774 | 0.01281 | 1.7124e-05 | 9.3828e-06 | 0.076763 | 0.076763 | 0.076763 | 0.98427 | -0.30164 | 0.98463 | -0.29459 | 5.2722
158 | 0.0051976 | 0.0013024 | -0.0051966 | -0.0013023 | 9.9925e-07 | 9.1395e-08 | 0.0078586 | 0.0078588 | 0.0078588 | 0.98415 | -0.30397 | 0.98394 | -0.30801 | 2.159
159 | -0.05616 | -0.014159 | 0.056183 | 0.014172 | 2.3227e-05 | 1.3116e-05 | 0.084901 | 0.0849 | 0.084901 | 0.98463 | -0.29459 | 0.98508 | -0.28595 | 5.8311
160 | 0.0053854 | 0.0013489 | -0.0053849 | -0.0013489 | 4.9241e-07 | 6.3009e-08 | 0.0081384 | 0.0081385 | 0.0081385 | 0.98463 | -0.29459 | 0.98453 | -0.29651 | 2.2358
161 | 0.0042708 | 0.0010703 | -0.0042708 | -0.0010703 | 7.7039e-09 | -1.3246e-09 | 0.0064587 | 0.0064587 | 0.0064587 | 0.98394 | -0.30801 | 0.98394 | -0.30805 | 1.7744
162 | 0.062306 | 0.015776 | -0.062294 | -0.015769 | 1.2246e-05 | 7.0875e-06 | 0.094175 | 0.094175 | 0.094175 | 0.98508 | -0.28595 | 0.98486 | -0.29005 | 6.4681
163 | -0.11849 | -0.029949 | 0.11862 | 0.030028 | 0.0001282 | 7.9876e-05 | 0.17908 | 0.17907 | 0.17908 | 0.98508 | -0.28595 | 0.98624 | -0.26341 | 12.2991
164 | 0.0031016 | 0.00077728 | -0.0031015 | -0.0007773 | 2.3681e-08 | -2.13e-08 | 0.0046905 | 0.0046905 | 0.0046905 | 0.98394 | -0.30805 | 0.98393 | -0.30821 | 1.2886
165 | -0.0016417 | -0.00041144 | 0.0016417 | 0.0004112 | 5.0321e-08 | -2.4896e-07 | 0.0024724 | 0.0024723 | 0.0024724 | 0.98804 | -0.22881 | 0.98807 | -0.22816 | 0.67924
166 | -0.0034264 | -0.00085848 | 0.0034266 | 0.00085835 | 2.0515e-07 | -1.3189e-07 | 0.0051601 | 0.00516 | 0.0051601 | 0.98807 | -0.22816 | 0.98814 | -0.22691 | 1.4176
167 | 0.06125 | 0.015507 | -0.061242 | -0.015503 | 7.1662e-06 | 4.1327e-06 | 0.092597 | 0.092597 | 0.092597 | 0.98486 | -0.29005 | 0.98474 | -0.29248 | 6.3597
168 | -0.11996 | -0.030366 | 0.12 | 0.030386 | 3.2761e-05 | 2.0423e-05 | 0.18111 | 0.18111 | 0.18111 | 0.98624 | -0.26341 | 0.98653 | -0.25772 | 12.4386
169 | 0.0018537 | 0.00046456 | -0.0018537 | -0.00046457 | 4.4397e-09 | -1.6293e-08 | 0.0028033 | 0.0028033 | 0.0028033 | 0.98393 | -0.30821 | 0.98393 | -0.30826 | 0.77015
170 | -0.0048669 | -0.0012193 | 0.0048672 | 0.0012193 | 3.5387e-07 | 1.3993e-09 | 0.0073288 | 0.0073287 | 0.0073288 | 0.98814 | -0.22691 | 0.98821 | -0.22538 | 2.0134
171 | 0.059728 | 0.015124 | -0.059719 | -0.015119 | 8.896e-06 | 5.1015e-06 | 0.090309 | 0.090309 | 0.090309 | 0.98474 | -0.29248 | 0.98458 | -0.29558 | 6.2026
172 | -0.12146 | -0.030753 | 0.12155 | 0.030808 | 8.8056e-05 | 5.4927e-05 | 0.18331 | 0.18331 | 0.18331 | 0.98653 | -0.25772 | 0.98731 | -0.24264 | 12.5901
173 | 0.058203 | 0.014739 | -0.058166 | -0.014717 | 3.7514e-05 | 2.1384e-05 | 0.088018 | 0.088019 | 0.088019 | 0.98458 | -0.29558 | 0.98389 | -0.30902 | 6.0453
174 | -0.12337 | -0.031265 | 0.12345 | 0.031317 | 8.2963e-05 | 5.1788e-05 | 0.18606 | 0.18606 | 0.18606 | 0.98731 | -0.24264 | 0.98804 | -0.22865 | 12.7789
175 | -0.056087 | -0.014195 | 0.056091 | 0.014197 | 4.0651e-06 | 2.296e-06 | 0.084882 | 0.084882 | 0.084882 | 0.98381 | -0.31053 | 0.98389 | -0.30902 | 5.8298
176 | -0.12558 | -0.03185 | 0.12565 | 0.031894 | 7.0009e-05 | 4.3737e-05 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.98804 | -0.22865 | 0.98864 | -0.21706 | 12.9989
177 | 0.005363 | 0.0013432 | -0.0053629 | -0.0013432 | 8.9052e-08 | 1.0255e-08 | 0.0080716 | 0.0080716 | 0.0080716 | 0.98864 | -0.21706 | 0.98862 | -0.21741 | 2.2175
178 | -0.13101 | -0.033237 | 0.13103 | 0.033245 | 1.2208e-05 | 7.6416e-06 | 0.19734 | 0.19733 | 0.19734 | 0.98864 | -0.21706 | 0.98874 | -0.21513 | 13.5532
179 | 0.0041553 | 0.0010406 | -0.0041548 | -0.0010407 | 4.6947e-07 | -1.099e-07 | 0.006254 | 0.0062541 | 0.0062541 | 0.98862 | -0.21741 | 0.9885 | -0.21978 | 1.7182
180 | -0.13948 | -0.035364 | 0.13965 | 0.035469 | 0.00016773 | 0.00010526 | 0.21006 | 0.21006 | 0.21006 | 0.98874 | -0.21513 | 0.99004 | -0.19014 | 14.4272
181 | 0.0084556 | 0.0021192 | -0.008453 | -0.002118 | 2.6755e-06 | 1.1474e-06 | 0.012725 | 0.012726 | 0.012726 | 0.98874 | -0.21513 | 0.9884 | -0.22177 | 3.496
182 | 0.0030223 | 0.00075685 | -0.0030221 | -0.00075703 | 1.8541e-07 | -1.8756e-07 | 0.0045493 | 0.0045494 | 0.0045494 | 0.9885 | -0.21978 | 0.98844 | -0.22107 | 1.2498
183 | -0.14296 | -0.036297 | 0.14302 | 0.036339 | 6.5996e-05 | 4.1454e-05 | 0.21503 | 0.21503 | 0.21503 | 0.99004 | -0.19014 | 0.99054 | -0.18055 | 14.7683
184 | 0.0075293 | 0.0018865 | -0.0075289 | -0.0018864 | 3.4657e-07 | 1.2962e-07 | 0.011335 | 0.011335 | 0.011335 | 0.9884 | -0.22177 | 0.98835 | -0.22273 | 3.114
185 | 0.0017248 | 0.0004319 | -0.0017247 | -0.00043211 | 4.8099e-08 | -2.1307e-07 | 0.0025964 | 0.0025965 | 0.0025965 | 0.98844 | -0.22107 | 0.98841 | -0.22166 | 0.71332
186 | 0.033363 | 0.0083835 | -0.033336 | -0.0083662 | 2.7543e-05 | 1.7251e-05 | 0.050127 | 0.050127 | 0.050127 | 0.99054 | -0.18055 | 0.98965 | -0.19786 | 13.7712
187 | 0.022435 | 0.0056351 | -0.022427 | -0.0056304 | 7.7183e-06 | 4.7066e-06 | 0.033707 | 0.033707 | 0.033707 | 0.99054 | -0.18055 | 0.99017 | -0.18776 | 9.2601
188 | -0.19882 | -0.050357 | 0.1991 | 0.050536 | 0.00028158 | 0.00017848 | 0.29886 | 0.29886 | 0.29886 | 0.99054 | -0.18055 | 0.99207 | -0.15111 | 20.5261
189 | -0.0013135 | -0.00032919 | 0.0013135 | 0.00032908 | 1.3957e-08 | -1.1647e-07 | 0.0019638 | 0.0019638 | 0.0019638 | 0.99524 | -0.090729 | 0.99525 | -0.090506 | 0.53952
190 | -0.0023076 | -0.00057822 | 0.0023077 | 0.00057796 | 1.1637e-07 | -2.6434e-07 | 0.0034501 | 0.00345 | 0.0034501 | 0.99525 | -0.090506 | 0.99531 | -0.089447 | 0.94783
191 | 0.0066377 | 0.0016631 | -0.0066371 | -0.0016629 | 6.3157e-07 | 1.881e-07 | 0.0099933 | 0.0099933 | 0.0099933 | 0.98835 | -0.22273 | 0.98825 | -0.22473 | 2.7454
192 | 0.0017247 | 0.00043211 | -0.0017247 | -0.00043225 | 3.1424e-08 | -1.3919e-07 | 0.0025965 | 0.0025966 | 0.0025966 | 0.98841 | -0.22166 | 0.98839 | -0.22204 | 0.71334
193 | 0.026063 | 0.0065437 | -0.026049 | -0.0065349 | 1.4249e-05 | 8.802e-06 | 0.039192 | 0.039192 | 0.039192 | 0.98965 | -0.19786 | 0.98906 | -0.20933 | 10.7671
194 | 0.0072726 | 0.0018225 | -0.0072717 | -0.0018222 | 9.2459e-07 | 3.2683e-07 | 0.010935 | 0.010935 | 0.010935 | 0.98965 | -0.19786 | 0.98951 | -0.20053 | 3.0041
195 | 0.020584 | 0.0051684 | -0.020573 | -0.0051618 | 1.0904e-05 | 6.588e-06 | 0.030937 | 0.030937 | 0.030937 | 0.99017 | -0.18776 | 0.98959 | -0.19887 | 8.4991
196 | -0.2022 | -0.051311 | 0.20226 | 0.051352 | 6.3309e-05 | 4.0139e-05 | 0.3035 | 0.3035 | 0.3035 | 0.99207 | -0.15111 | 0.99241 | -0.1446 | 20.8449
197 | -0.0040252 | -0.0010084 | 0.0040255 | 0.0010083 | 2.9625e-07 | -9.3959e-08 | 0.0060176 | 0.0060175 | 0.0060176 | 0.99531 | -0.089447 | 0.99539 | -0.087901 | 1.6532
198 | 0.0057692 | 0.0014454 | -0.0057691 | -0.0014453 | 1.7793e-07 | 3.3311e-08 | 0.0086866 | 0.0086867 | 0.0086867 | 0.98825 | -0.22473 | 0.98821 | -0.22538 | 2.3864
199 | -0.0078353 | -0.0019639 | 0.0078368 | 0.0019644 | 1.5297e-06 | 5.9278e-07 | 0.011716 | 0.011716 | 0.011716 | 0.99517 | -0.091999 | 0.99539 | -0.087901 | 3.2186
200 | 0.0078353 | 0.0019639 | -0.0078324 | -0.0019627 | 2.9417e-06 | 1.1404e-06 | 0.011716 | 0.011716 | 0.011716 | 0.99517 | -0.091999 | 0.99477 | -0.099881 | 3.2187
201 | -0.011862 | -0.0029727 | 0.011866 | 0.0029747 | 3.7425e-06 | 1.9825e-06 | 0.017733 | 0.017733 | 0.017733 | 0.99539 | -0.087901 | 0.99573 | -0.08128 | 4.8717
202 | 0.0078324 | 0.0019627 | -0.0078314 | -0.0019624 | 9.0915e-07 | 3.5259e-07 | 0.011716 | 0.011716 | 0.011716 | 0.99477 | -0.099881 | 0.99464 | -0.10232 | 3.2187
203 | 0.0036522 | 0.00091474 | -0.003652 | -0.00091484 | 1.9113e-07 | -1.0023e-07 | 0.0054577 | 0.0054577 | 0.0054577 | 0.99573 | -0.08128 | 0.99567 | -0.082379 | 1.4994
204 | -0.015518 | -0.0038895 | 0.015523 | 0.0038923 | 4.9981e-06 | 2.8763e-06 | 0.023191 | 0.02319 | 0.023191 | 0.99573 | -0.08128 | 0.99608 | -0.074522 | 6.371
205 | 0.0025052 | 0.00062742 | -0.0025051 | -0.00062764 | 1.1704e-07 | -2.1467e-07 | 0.0037439 | 0.003744 | 0.003744 | 0.99567 | -0.082379 | 0.99562 | -0.08336 | 1.0286
206 | 0.21356 | 0.054453 | -0.2134 | -0.054356 | 0.00015392 | 9.7673e-05 | 0.31936 | 0.31936 | 0.31936 | 0.99608 | -0.074522 | 0.99529 | -0.089463 | 21.934
207 | -0.22908 | -0.058346 | 0.22917 | 0.058403 | 9.0513e-05 | 5.7499e-05 | 0.34255 | 0.34255 | 0.34255 | 0.99608 | -0.074522 | 0.99651 | -0.066334 | 23.5267
208 | -0.016362 | -0.0040986 | 0.016362 | 0.0040988 | 4.5684e-07 | 2.6818e-07 | 0.025015 | 0.025015 | 0.025015 | 0.97325 | -0.5173 | 0.97328 | -0.51672 | 6.8723
209 | 0.0059512 | 0.0014905 | -0.0059507 | -0.0014904 | 4.3139e-07 | 1.0342e-07 | 0.0090985 | 0.0090985 | 0.0090985 | 0.97325 | -0.5173 | 0.97317 | -0.51883 | 2.4996
210 | -0.016558 | -0.0041477 | 0.016559 | 0.0041485 | 1.3147e-06 | 7.7344e-07 | 0.025314 | 0.025314 | 0.025314 | 0.97328 | -0.51672 | 0.97336 | -0.51505 | 6.9543
211 | 0.0047088 | 0.0011791 | -0.0047084 | -0.0011791 | 4.4582e-07 | 3.841e-10 | 0.0071996 | 0.0071997 | 0.0071997 | 0.97317 | -0.51883 | 0.97307 | -0.52081 | 1.9779
212 | 0.035758 | 0.0090189 | -0.035751 | -0.0090161 | 6.2439e-06 | 2.8502e-06 | 0.054216 | 0.054217 | 0.054217 | 0.98178 | -0.35009 | 0.98159 | -0.35374 | 3.7237
213 | 0.03414 | 0.0086123 | -0.03409 | -0.00859 | 5.0774e-05 | 2.2297e-05 | 0.051774 | 0.051778 | 0.051778 | 0.98159 | -0.35374 | 0.98 | -0.38484 | 3.5562
214 | 0.034036 | 0.0085765 | -0.034031 | -0.0085744 | 4.6118e-06 | 2.024e-06 | 0.051696 | 0.051696 | 0.051696 | 0.98 | -0.38484 | 0.97985 | -0.38767 | 3.5506
215 | 0.033784 | 0.0085126 | -0.033783 | -0.0085122 | 1.027e-06 | 4.4773e-07 | 0.051322 | 0.051322 | 0.051322 | 0.97985 | -0.38767 | 0.97982 | -0.38831 | 3.5248
216 | 0.032819 | 0.0082705 | -0.032818 | -0.0082701 | 9.7748e-07 | 4.1427e-07 | 0.049857 | 0.049857 | 0.049857 | 0.97982 | -0.38831 | 0.97979 | -0.38893 | 3.4243
217 | 0.0327 | 0.0082406 | -0.032674 | -0.0082293 | 2.6579e-05 | 1.1229e-05 | 0.049678 | 0.04968 | 0.04968 | 0.97979 | -0.38893 | 0.97892 | -0.40593 | 3.4121
218 | 0.0033167 | 0.00082433 | -0.0033164 | -0.00082456 | 3.3324e-07 | -2.2662e-07 | 0.0050392 | 0.0050393 | 0.0050393 | 0.97892 | -0.40593 | 0.97881 | -0.40805 | 1.3844
219 | 0.029357 | 0.007405 | -0.029338 | -0.0073943 | 1.8752e-05 | 1.074e-05 | 0.044641 | 0.044642 | 0.044642 | 0.97892 | -0.40593 | 0.97823 | -0.41928 | 6.1321
220 | -0.032348 | -0.008146 | 0.032361 | 0.0081544 | 1.3407e-05 | 8.3967e-06 | 0.049322 | 0.049322 | 0.049322 | 0.97619 | -0.45848 | 0.97663 | -0.44982 | 13.55
221 | -0.033067 | -0.0083312 | 0.033073 | 0.0083353 | 6.5191e-06 | 4.0866e-06 | 0.050397 | 0.050397 | 0.050397 | 0.97663 | -0.44982 | 0.97684 | -0.44569 | 13.8453
222 | -0.035005 | -0.0088196 | 0.035073 | 0.0088621 | 6.7696e-05 | 4.253e-05 | 0.05334 | 0.05334 | 0.05334 | 0.97684 | -0.44569 | 0.9789 | -0.40535 | 14.654
223 | -0.0015023 | -0.00037651 | 0.0015023 | 0.00037627 | 4.0793e-08 | -2.3593e-07 | 0.0022841 | 0.002284 | 0.0022841 | 0.9787 | -0.40952 | 0.97873 | -0.40895 | 0.6275
224 | -0.0035658 | -0.00089306 | 0.0035661 | 0.00089291 | 3.0464e-07 | -1.5247e-07 | 0.005421 | 0.0054209 | 0.005421 | 0.97873 | -0.40895 | 0.97882 | -0.40715 | 1.4893
225 | 0.0020634 | 0.00051679 | -0.0020633 | -0.00051711 | 1.1849e-07 | -3.2763e-07 | 0.003137 | 0.0031372 | 0.0031372 | 0.97873 | -0.40895 | 0.97866 | -0.41015 | 0.86186
226 | -0.035987 | -0.0090912 | 0.036011 | 0.0091063 | 2.4036e-05 | 1.5114e-05 | 0.05473 | 0.054729 | 0.05473 | 0.9789 | -0.40535 | 0.97962 | -0.39142 | 15.0356
227 | -0.0049469 | -0.001239 | 0.0049475 | 0.001239 | 5.4432e-07 | 2.5705e-08 | 0.0075201 | 0.00752 | 0.0075201 | 0.97882 | -0.40715 | 0.97893 | -0.40484 | 2.066
228 | -0.048032 | -0.01212 | 0.048048 | 0.01213 | 1.5954e-05 | 1.011e-05 | 0.072989 | 0.072989 | 0.072989 | 0.97962 | -0.39142 | 0.97997 | -0.38449 | 20.0521
229 | 0.012021 | 0.0030134 | -0.012015 | -0.00301 | 6.3932e-06 | 3.4483e-06 | 0.01826 | 0.01826 | 0.01826 | 0.97962 | -0.39142 | 0.97905 | -0.40259 | 5.0166
230 | -0.0064982 | -0.0016277 | 0.0064989 | 0.0016279 | 6.9625e-07 | 2.063e-07 | 0.0098771 | 0.009877 | 0.0098771 | 0.97893 | -0.40484 | 0.97905 | -0.40259 | 2.7135
231 | -0.049234 | -0.012427 | 0.049298 | 0.012468 | 6.411e-05 | 4.0644e-05 | 0.074789 | 0.074789 | 0.074789 | 0.97997 | -0.38449 | 0.98137 | -0.35734 | 20.5464
232 | 0.0038236 | 0.00095801 | -0.0038231 | -0.00095817 | 4.514e-07 | -1.5928e-07 | 0.0058112 | 0.0058114 | 0.0058114 | 0.97905 | -0.40259 | 0.97892 | -0.40507 | 1.5965
233 | -0.054785 | -0.013843 | 0.054835 | 0.013874 | 4.9413e-05 | 3.1383e-05 | 0.083109 | 0.083109 | 0.083109 | 0.98137 | -0.35734 | 0.98233 | -0.33855 | 22.8323
234 | -0.017309 | -0.0043366 | 0.017313 | 0.0043387 | 3.5372e-06 | 2.0963e-06 | 0.026461 | 0.026461 | 0.026461 | 0.97336 | -0.51505 | 0.97358 | -0.51076 | 7.2694
235 | 0.004383 | 0.0010976 | -0.0043824 | -0.0010977 | 6.4186e-07 | -6.2463e-08 | 0.0067022 | 0.0067024 | 0.0067024 | 0.97307 | -0.52081 | 0.97292 | -0.52389 | 1.8413
236 | -0.021161 | -0.0053031 | 0.021169 | 0.005308 | 8.1486e-06 | 4.9567e-06 | 0.032342 | 0.032342 | 0.032342 | 0.97358 | -0.51076 | 0.97399 | -0.50268 | 8.8851
237 | 0.0035911 | 0.00089934 | -0.0035909 | -0.00089943 | 1.9273e-07 | -8.8233e-08 | 0.0054921 | 0.0054921 | 0.0054921 | 0.97292 | -0.52389 | 0.97286 | -0.52502 | 1.5088
238 | -0.0020073 | -0.00050291 | 0.0020074 | 0.00050278 | 4.47e-08 | -1.2837e-07 | 0.0030704 | 0.0030704 | 0.0030704 | 0.97279 | -0.52641 | 0.97281 | -0.52595 | 0.84352
239 | 0.001394 | 0.0003492 | -0.001394 | -0.00034925 | 7.3372e-09 | -4.8732e-08 | 0.0021323 | 0.0021323 | 0.0021323 | 0.97279 | -0.52641 | 0.97278 | -0.52652 | 0.58579
240 | -0.0024383 | -0.00061079 | 0.0024384 | 0.0006106 | 1.079e-07 | -1.878e-07 | 0.0037296 | 0.0037295 | 0.0037296 | 0.97281 | -0.52595 | 0.97286 | -0.52502 | 1.0246
241 | 0.00044716 | 0.00011195 | -0.00044716 | -0.00011207 | 1.7494e-09 | -1.2268e-07 | 0.00068396 | 0.00068401 | 0.00068401 | 0.97278 | -0.52652 | 0.97278 | -0.52661 | 0.18791
242 | -0.023521 | -0.0058975 | 0.023529 | 0.0059023 | 7.7637e-06 | 4.7691e-06 | 0.035935 | 0.035935 | 0.035935 | 0.97399 | -0.50268 | 0.97434 | -0.49576 | 9.8723
243 | -0.025711 | -0.0064493 | 0.025773 | 0.0064875 | 6.1747e-05 | 3.8185e-05 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.97434 | -0.49576 | 0.9769 | -0.4455 | 10.788
244 | -0.026565 | -0.006686 | 0.026567 | 0.0066871 | 1.9177e-06 | 1.1882e-06 | 0.040474 | 0.040474 | 0.040474 | 0.9769 | -0.4455 | 0.97697 | -0.44399 | 11.1193
245 | -0.027418 | -0.0069005 | 0.027421 | 0.0069023 | 2.964e-06 | 1.8402e-06 | 0.041771 | 0.041771 | 0.041771 | 0.97697 | -0.44399 | 0.97709 | -0.44173 | 11.4755
246 | -0.028784 | -0.007244 | 0.028815 | 0.0072633 | 3.0919e-05 | 1.925e-05 | 0.043847 | 0.043847 | 0.043847 | 0.97709 | -0.44173 | 0.97823 | -0.41928 | 12.0459
247 | -0.05905 | -0.014931 | 0.059125 | 0.014978 | 7.4254e-05 | 4.7209e-05 | 0.089495 | 0.089495 | 0.089495 | 0.98233 | -0.33855 | 0.98368 | -0.31236 | 24.5867
248 | -0.075298 | -0.01903 | 0.075365 | 0.019072 | 6.6792e-05 | 4.2572e-05 | 0.11396 | 0.11396 | 0.11396 | 0.98368 | -0.31236 | 0.98463 | -0.29388 | 31.3078
249 | 0.016174 | 0.0040516 | -0.016172 | -0.0040504 | 1.9097e-06 | 1.1142e-06 | 0.024465 | 0.024465 | 0.024465 | 0.98368 | -0.31236 | 0.98356 | -0.31484 | 6.7212
250 | -0.079936 | -0.020218 | 0.080097 | 0.02032 | 0.0001609 | 0.0001026 | 0.12087 | 0.12087 | 0.12087 | 0.98463 | -0.29388 | 0.9868 | -0.25201 | 33.2055
251 | 0.01454 | 0.0036415 | -0.014534 | -0.0036383 | 5.6101e-06 | 3.1982e-06 | 0.021997 | 0.021997 | 0.021997 | 0.98356 | -0.31484 | 0.98314 | -0.32295 | 6.0431
252 | -0.08814 | -0.022336 | 0.088216 | 0.022385 | 7.5883e-05 | 4.8419e-05 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.9868 | -0.25201 | 0.98773 | -0.23411 | 36.5375
253 | 0.0080434 | 0.0020158 | -0.0080424 | -0.0020154 | 1.0411e-06 | 4.2523e-07 | 0.012129 | 0.012129 | 0.012129 | 0.9868 | -0.25201 | 0.98666 | -0.25473 | 3.3321
254 | 0.0046883 | 0.0011747 | -0.004688 | -0.0011747 | 2.4834e-07 | -7.8389e-09 | 0.0070957 | 0.0070958 | 0.0070958 | 0.98314 | -0.32295 | 0.98308 | -0.32406 | 1.9494
255 | 0.0098462 | 0.0024637 | -0.0098458 | -0.0024635 | 4.0299e-07 | 1.9654e-07 | 0.014901 | 0.014901 | 0.014901 | 0.98314 | -0.32295 | 0.9831 | -0.32381 | 4.0937
256 | -0.090358 | -0.022921 | 0.090533 | 0.023033 | 0.00017508 | 0.00011173 | 0.13622 | 0.13622 | 0.13622 | 0.98773 | -0.23411 | 0.98982 | -0.1939 | 37.4238
257 | 0.0050772 | 0.0012723 | -0.005077 | -0.0012723 | 1.3746e-07 | 8.1266e-09 | 0.007657 | 0.007657 | 0.007657 | 0.98666 | -0.25473 | 0.98663 | -0.2553 | 2.1036
258 | 0.0043256 | 0.0010838 | -0.0043254 | -0.0010838 | 1.1843e-07 | -1.7617e-08 | 0.0065471 | 0.0065472 | 0.0065472 | 0.98308 | -0.32406 | 0.98305 | -0.32464 | 1.7987
259 | -0.09166 | -0.023316 | 0.091743 | 0.023369 | 8.2884e-05 | 5.2896e-05 | 0.13792 | 0.13792 | 0.13792 | 0.98982 | -0.1939 | 0.9908 | -0.17515 | 37.8895
260 | 0.0030927 | 0.00077495 | -0.0030926 | -0.00077508 | 1.3808e-07 | -1.2776e-07 | 0.0046644 | 0.0046644 | 0.0046644 | 0.98663 | -0.2553 | 0.98658 | -0.25624 | 1.2814
261 | 0.0039137 | 0.00098065 | -0.0039134 | -0.00098076 | 3.1615e-07 | -1.0221e-07 | 0.005924 | 0.0059241 | 0.0059241 | 0.98305 | -0.32464 | 0.98297 | -0.32633 | 1.6275
262 | -0.093874 | -0.023903 | 0.093918 | 0.02393 | 4.3519e-05 | 2.7777e-05 | 0.14112 | 0.14112 | 0.14112 | 0.9908 | -0.17515 | 0.9913 | -0.16555 | 38.7686
263 | -0.096499 | -0.024577 | 0.096753 | 0.02474 | 0.00025496 | 0.00016275 | 0.14499 | 0.14499 | 0.14499 | 0.9913 | -0.16555 | 0.99416 | -0.11093 | 39.833
264 | -0.098554 | -0.025191 | 0.098608 | 0.025226 | 5.4573e-05 | 3.484e-05 | 0.14769 | 0.14769 | 0.14769 | 0.99416 | -0.11093 | 0.99476 | -0.099488 | 40.5732
265 | -0.12699 | -0.032355 | 0.12733 | 0.03257 | 0.00033656 | 0.00021507 | 0.19015 | 0.19015 | 0.19015 | 0.99476 | -0.099488 | 0.99764 | -0.044717 | 52.2389
266 | 0.028384 | 0.0071288 | -0.02837 | -0.0071205 | 1.3345e-05 | 8.2846e-06 | 0.042463 | 0.042464 | 0.042464 | 0.99476 | -0.099488 | 0.99425 | -0.10935 | 11.6658
267 | -0.12966 | -0.033154 | 0.12971 | 0.033182 | 4.4731e-05 | 2.7963e-05 | 0.19363 | 0.19363 | 0.19363 | 0.99764 | -0.044717 | 0.99801 | -0.037589 | 13.2986
268 | 0.027138 | 0.0068117 | -0.027138 | -0.0068113 | 6.6166e-07 | 4.0959e-07 | 0.040619 | 0.040619 | 0.040619 | 0.99425 | -0.10935 | 0.99422 | -0.10986 | 11.1592
269 | -0.13064 | -0.033418 | 0.1307 | 0.03345 | 5.1767e-05 | 3.2372e-05 | 0.19503 | 0.19503 | 0.19503 | 0.99801 | -0.037589 | 0.99845 | -0.029406 | 13.3947
270 | 0.025112 | 0.0063037 | -0.025092 | -0.0062913 | 2.017e-05 | 1.2416e-05 | 0.037588 | 0.037588 | 0.037588 | 0.99422 | -0.10986 | 0.99335 | -0.12671 | 10.3264
271 | 0.0056453 | 0.0014147 | -0.0056447 | -0.0014146 | 5.5899e-07 | 8.7943e-08 | 0.0084565 | 0.0084566 | 0.0084566 | 0.99335 | -0.12671 | 0.99324 | -0.12879 | 2.3232
272 | 0.019447 | 0.0048766 | -0.019443 | -0.0048744 | 3.7175e-06 | 2.228e-06 | 0.029132 | 0.029132 | 0.029132 | 0.99335 | -0.12671 | 0.99314 | -0.13072 | 8.0032
273 | 0.0036602 | 0.00091721 | -0.00366 | -0.00091729 | 1.7005e-07 | -8.6347e-08 | 0.0054835 | 0.0054835 | 0.0054835 | 0.99324 | -0.12879 | 0.99319 | -0.12977 | 1.5065
274 | 0.017125 | 0.0042933 | -0.017122 | -0.0042919 | 2.3831e-06 | 1.4003e-06 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.99314 | -0.13072 | 0.99299 | -0.13364 | 7.049
275 | 0.013223 | 0.0033151 | -0.01322 | -0.0033134 | 3.1259e-06 | 1.726e-06 | 0.019816 | 0.019816 | 0.019816 | 0.99299 | -0.13364 | 0.99274 | -0.13861 | 5.4439
276 | 0.0038988 | 0.00097686 | -0.0038986 | -0.00097694 | 2.1648e-07 | -8.0219e-08 | 0.0058423 | 0.0058424 | 0.0058424 | 0.99299 | -0.13364 | 0.99293 | -0.13481 | 1.6051
277 | -0.13992 | -0.035761 | 0.14 | 0.035814 | 8.3287e-05 | 5.2237e-05 | 0.20877 | 0.20877 | 0.20877 | 0.99845 | -0.029406 | 0.9991 | -0.017107 | 14.3387
278 | 0.0092224 | 0.0023114 | -0.0092211 | -0.0023108 | 1.3131e-06 | 5.9799e-07 | 0.013744 | 0.013745 | 0.013745 | 0.99845 | -0.029406 | 0.99829 | -0.032395 | 3.776
279 | 0.0086954 | 0.0021793 | -0.0086952 | -0.0021792 | 2.1565e-07 | 9.425e-08 | 0.013034 | 0.013034 | 0.013034 | 0.99274 | -0.13861 | 0.99271 | -0.13913 | 3.5807
280 | 0.0015894 | 0.0003982 | -0.0015894 | -0.00039833 | 2.4874e-08 | -1.353e-07 | 0.0023818 | 0.0023819 | 0.0023819 | 0.99293 | -0.13481 | 0.99291 | -0.13514 | 0.65437
281 | -0.14381 | -0.036769 | 0.14393 | 0.036843 | 0.00011913 | 7.4796e-05 | 0.21445 | 0.21445 | 0.21445 | 0.9991 | -0.017107 | 1 | 0 | 14.7286
282 | 0.0038123 | 0.00095507 | -0.003812 | -0.00095517 | 2.4098e-07 | -1.068e-07 | 0.0056777 | 0.0056778 | 0.0056778 | 0.9991 | -0.017107 | 0.99903 | -0.018434 | 1.5598
283 | 0.0074071 | 0.0018562 | -0.0074071 | -0.0018562 | 4.6678e-08 | 1.6523e-08 | 0.011041 | 0.011041 | 0.011041 | 0.99829 | -0.032395 | 0.99828 | -0.032527 | 3.0332
284 | 0.0060805 | 0.0015239 | -0.0060804 | -0.0015239 | 1.392e-07 | 3.1319e-08 | 0.0091143 | 0.0091143 | 0.0091143 | 0.99271 | -0.13913 | 0.99268 | -0.13961 | 2.5039
285 | 0.0064688 | 0.001621 | -0.0064686 | -0.001621 | 1.6597e-07 | 4.3982e-08 | 0.0096421 | 0.0096421 | 0.0096421 | 0.99828 | -0.032527 | 0.99826 | -0.033066 | 2.6489
286 | 0.0052084 | 0.0013051 | -0.005208 | -0.0013051 | 3.5798e-07 | 2.2066e-08 | 0.0077636 | 0.0077637 | 0.0077637 | 0.99826 | -0.033066 | 0.99818 | -0.034509 | 2.1329
287 | 0.0035217 | 0.00088248 | -0.0035217 | -0.00088252 | 6.8112e-08 | -4.255e-08 | 0.0052499 | 0.0052499 | 0.0052499 | 0.99818 | -0.034509 | 0.99816 | -0.034915 | 1.4423
288 | 0.0017999 | 0.00045101 | -0.0017999 | -0.00045109 | 1.9694e-08 | -8.274e-08 | 0.0026832 | 0.0026832 | 0.0026832 | 0.99816 | -0.034915 | 0.99815 | -0.035144 | 0.73715
289 | 0.26081 | 0.06666 | -0.26027 | -0.066311 | 0.00054723 | 0.0003482 | 0.38855 | 0.38855 | 0.38855 | 1 | 0 | 0.99771 | -0.043478 | 26.6863
290 | 0.010912 | 0.002735 | -0.01091 | -0.002734 | 1.8873e-06 | 9.5747e-07 | 0.016237 | 0.016237 | 0.016237 | 1 | 0 | 0.99981 | -0.0036309 | 4.4607
291 | 0.016651 | 0.0041752 | -0.016647 | -0.0041724 | 4.7655e-06 | 2.7785e-06 | 0.024778 | 0.024778 | 0.024778 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0060071 | 6.8072
292 | 0.0019628 | 0.00049172 | -0.0019628 | -0.00049192 | 5.8735e-08 | -2.0234e-07 | 0.0029235 | 0.0029236 | 0.0029236 | 0.99903 | -0.018434 | 0.99899 | -0.019062 | 0.80319
293 | 0.25704 | 0.065502 | -0.25693 | -0.065435 | 0.000106 | 6.7437e-05 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.99771 | -0.043478 | 0.99726 | -0.052028 | 26.3554
294 | 0.0083453 | 0.0020913 | -0.0083437 | -0.0020907 | 1.6073e-06 | 6.6438e-07 | 0.01242 | 0.01242 | 0.01242 | 0.99981 | -0.0036309 | 0.9996 | -0.0076747 | 3.4122
295 | 0.012342 | 0.0030936 | -0.012342 | -0.0030935 | 1.5992e-07 | 8.5782e-08 | 0.018371 | 0.018371 | 0.018371 | 0.99969 | -0.0060071 | 0.99967 | -0.0062791 | 5.047
296 | 0.25258 | 0.064345 | -0.25241 | -0.064234 | 0.0001742 | 0.00011081 | 0.37725 | 0.37725 | 0.37725 | 0.99726 | -0.052028 | 0.99651 | -0.066334 | 25.9098
297 | 0.0072231 | 0.0018098 | -0.007222 | -0.0018094 | 1.1429e-06 | 3.8593e-07 | 0.010752 | 0.010752 | 0.010752 | 0.9996 | -0.0076747 | 0.99943 | -0.010997 | 2.9539
298 | 0.010245 | 0.0025679 | -0.010243 | -0.0025668 | 2.3384e-06 | 1.1451e-06 | 0.01525 | 0.01525 | 0.01525 | 0.99967 | -0.0062791 | 0.99942 | -0.011071 | 4.1895
299 | -0.0021264 | -0.00053292 | 0.0021265 | 0.0005326 | 1.117e-07 | -3.1782e-07 | 0.0031662 | 0.0031661 | 0.0031662 | 0.99932 | -0.013069 | 0.99938 | -0.011966 | 0.86984
300 | -0.004497 | -0.0011267 | 0.0044972 | 0.0011267 | 2.0747e-07 | -2.8928e-08 | 0.0066957 | 0.0066956 | 0.0066957 | 0.99938 | -0.011966 | 0.99943 | -0.010997 | 1.8395
301 | 0.0027247 | 0.00068275 | -0.0027247 | -0.00068286 | 8.0614e-08 | -1.1957e-07 | 0.0040567 | 0.0040568 | 0.0040568 | 0.99943 | -0.010997 | 0.9994 | -0.011618 | 1.1145
302 | 0.023236 | 0.0058307 | -0.023228 | -0.0058257 | 8.2584e-06 | 5.0472e-06 | 0.034699 | 0.034699 | 0.034699 | 0.99651 | -0.066334 | 0.99612 | -0.07379 | 9.5327
303 | 0.0072326 | 0.0018124 | -0.0072324 | -0.0018124 | 2.0801e-07 | 7.0444e-08 | 0.010768 | 0.010768 | 0.010768 | 0.99942 | -0.011071 | 0.99939 | -0.011675 | 2.9584
304 | 0.0023983 | 0.00060103 | -0.0023983 | -0.00060106 | 1.9276e-08 | -3.7097e-08 | 0.0036305 | 0.0036305 | 0.0036305 | 0.98297 | -0.32633 | 0.98296 | -0.3265 | 0.9974
305 | 0.0030646 | 0.0007678 | -0.0030644 | -0.00076792 | 1.2091e-07 | -1.2188e-07 | 0.0045836 | 0.0045836 | 0.0045836 | 0.99486 | -0.098146 | 0.99482 | -0.098974 | 1.2592
306 | -0.0041784 | -0.001047 | 0.0041786 | 0.0010469 | 1.9254e-07 | -4.7479e-08 | 0.0062496 | 0.0062495 | 0.0062496 | 0.99486 | -0.098146 | 0.99491 | -0.097178 | 1.7169
307 | 0.0022683 | 0.00056839 | -0.0022683 | -0.00056848 | 3.8307e-08 | -9.0696e-08 | 0.0033928 | 0.0033929 | 0.0033929 | 0.99482 | -0.098974 | 0.9948 | -0.099328 | 0.93211
308 | -0.0059809 | -0.0014986 | 0.0059813 | 0.0014987 | 4.4162e-07 | 9.1491e-08 | 0.0089451 | 0.008945 | 0.0089451 | 0.99491 | -0.097178 | 0.99499 | -0.095628 | 2.4574
309 | -0.0081225 | -0.0020353 | 0.0081227 | 0.0020354 | 2.0468e-07 | 8.2948e-08 | 0.012147 | 0.012147 | 0.012147 | 0.99499 | -0.095628 | 0.99502 | -0.095099 | 3.3371
310 | 0.00081816 | 0.00020461 | -0.00081814 | -0.00020504 | 1.9368e-08 | -4.3577e-07 | 0.0012234 | 0.0012235 | 0.0012235 | 0.99502 | -0.095099 | 0.99499 | -0.095596 | 0.33613
311 | -0.0089409 | -0.00224 | 0.0089425 | 0.0022407 | 1.5775e-06 | 7.0389e-07 | 0.013371 | 0.01337 | 0.013371 | 0.99502 | -0.095099 | 0.99521 | -0.091395 | 3.6732
312 | -0.010161 | -0.0025462 | 0.010161 | 0.0025462 | 2.1861e-08 | 1.0709e-08 | 0.015193 | 0.015193 | 0.015193 | 0.99521 | -0.091395 | 0.99521 | -0.09135 | 4.1738
313 | -0.011707 | -0.0029336 | 0.01171 | 0.0029352 | 3.1211e-06 | 1.6444e-06 | 0.017504 | 0.017504 | 0.017504 | 0.99521 | -0.09135 | 0.9955 | -0.085754 | 4.8087
314 | -0.015338 | -0.0038445 | 0.015339 | 0.003845 | 8.2381e-07 | 4.729e-07 | 0.022927 | 0.022927 | 0.022927 | 0.9955 | -0.085754 | 0.99556 | -0.084627 | 6.2986
315 | -0.019923 | -0.0049939 | 0.019934 | 0.0050001 | 1.0292e-05 | 6.1841e-06 | 0.029779 | 0.029779 | 0.029779 | 0.99556 | -0.084627 | 0.99612 | -0.07379 | 8.181
316 | -0.0054057 | -0.0013546 | 0.0054063 | 0.0013547 | 6.3446e-07 | 6.3949e-08 | 0.0080496 | 0.0080495 | 0.0080496 | 0.99926 | -0.014139 | 0.99939 | -0.011675 | 2.2114
317 | 0.0032476 | 0.00081376 | -0.0032474 | -0.00081388 | 1.4673e-07 | -1.2525e-07 | 0.004836 | 0.004836 | 0.004836 | 0.99926 | -0.014139 | 0.99922 | -0.015087 | 1.3286
318 | 0.20966 | 0.053418 | -0.20939 | -0.053246 | 0.0002712 | 0.00017204 | 0.31377 | 0.31377 | 0.31377 | 0.99529 | -0.089463 | 0.99389 | -0.11631 | 21.55
319 | 0.2077 | 0.052823 | -0.20769 | -0.052815 | 1.3504e-05 | 8.5656e-06 | 0.31124 | 0.31124 | 0.31124 | 0.99389 | -0.11631 | 0.99382 | -0.11766 | 21.3764
320 | 0.0013362 | 0.00033468 | -0.0013362 | -0.00033488 | 2.4547e-08 | -1.9774e-07 | 0.001997 | 0.001997 | 0.001997 | 0.99562 | -0.08336 | 0.9956 | -0.083746 | 0.54864
321 | 0.20574 | 0.052327 | -0.20562 | -0.05225 | 0.00012204 | 7.7396e-05 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.99382 | -0.11766 | 0.99317 | -0.12998 | 21.1763
322 | 0.20496 | 0.052085 | -0.20489 | -0.052037 | 7.513e-05 | 4.7644e-05 | 0.30734 | 0.30734 | 0.30734 | 0.99317 | -0.12998 | 0.99278 | -0.13759 | 21.1085
323 | 0.20375 | 0.051752 | -0.20368 | -0.051708 | 6.8677e-05 | 4.3548e-05 | 0.30563 | 0.30563 | 0.30563 | 0.99278 | -0.13759 | 0.99241 | -0.1446 | 20.9914
324 | 0.020844 | 0.0052304 | -0.020832 | -0.0052234 | 1.1459e-05 | 6.9352e-06 | 0.031361 | 0.031361 | 0.031361 | 0.98906 | -0.20933 | 0.98846 | -0.22086 | 8.6158
325 | 0.0053894 | 0.0013504 | -0.0053893 | -0.0013504 | 6.8633e-08 | 8.1314e-09 | 0.0081044 | 0.0081044 | 0.0081044 | 0.98951 | -0.20053 | 0.9895 | -0.2008 | 2.2265
326 | 0.019476 | 0.0048869 | -0.019466 | -0.0048811 | 9.6727e-06 | 5.8044e-06 | 0.029288 | 0.029288 | 0.029288 | 0.98959 | -0.19887 | 0.98906 | -0.20929 | 8.0461
327 | 0.017342 | 0.0043487 | -0.01734 | -0.0043473 | 2.4603e-06 | 1.4512e-06 | 0.026107 | 0.026107 | 0.026107 | 0.98846 | -0.22086 | 0.98831 | -0.22384 | 7.1724
328 | 0.0030252 | 0.00075789 | -0.003025 | -0.00075812 | 2.2405e-07 | -2.2739e-07 | 0.0045492 | 0.0045494 | 0.0045494 | 0.9895 | -0.2008 | 0.98942 | -0.20235 | 1.2498
329 | 0.017356 | 0.0043521 | -0.017348 | -0.0043479 | 7.1198e-06 | 4.1995e-06 | 0.026112 | 0.026112 | 0.026112 | 0.98906 | -0.20929 | 0.98862 | -0.2179 | 7.1736
330 | 0.015344 | 0.0038472 | -0.015343 | -0.0038466 | 9.2293e-07 | 5.3159e-07 | 0.023103 | 0.023103 | 0.023103 | 0.98831 | -0.22384 | 0.98824 | -0.2251 | 6.347
331 | 0.0016638 | 0.00041698 | -0.0016638 | -0.00041699 | 2.026e-09 | -9.7848e-09 | 0.0025023 | 0.0025023 | 0.0025023 | 0.98942 | -0.20235 | 0.98941 | -0.20238 | 0.68744
332 | 0.0075055 | 0.001881 | -0.0075053 | -0.0018809 | 1.0662e-07 | 3.9672e-08 | 0.011297 | 0.011297 | 0.011297 | 0.98862 | -0.2179 | 0.9886 | -0.2182 | 3.1035
333 | 0.009843 | 0.0024669 | -0.009842 | -0.0024664 | 9.8582e-07 | 4.7737e-07 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.98862 | -0.2179 | 0.98851 | -0.22001 | 4.0701
334 | 0.0032283 | 0.00080902 | -0.0032283 | -0.00080908 | 6.6463e-08 | -5.3706e-08 | 0.0048592 | 0.0048592 | 0.0048592 | 0.9886 | -0.2182 | 0.98858 | -0.21863 | 1.3349
335 | 0.0082631 | 0.0020707 | -0.0082627 | -0.0020705 | 4.8805e-07 | 2.0452e-07 | 0.012439 | 0.012439 | 0.012439 | 0.98851 | -0.22001 | 0.98844 | -0.22125 | 3.4172
336 | 0.0066838 | 0.0016748 | -0.0066834 | -0.0016747 | 3.7883e-07 | 1.1456e-07 | 0.010062 | 0.010062 | 0.010062 | 0.98844 | -0.22125 | 0.98838 | -0.22244 | 2.7642
337 | 0.0052888 | 0.0013252 | -0.0052886 | -0.0013252 | 1.9364e-07 | 1.9545e-08 | 0.0079622 | 0.0079622 | 0.0079622 | 0.98838 | -0.22244 | 0.98834 | -0.22321 | 2.1874
338 | 0.0041118 | 0.0010302 | -0.0041117 | -0.0010303 | 9.9011e-08 | -2.4923e-08 | 0.0061905 | 0.0061905 | 0.0061905 | 0.98834 | -0.22321 | 0.98832 | -0.22371 | 1.7007
339 | 0.014349 | 0.0035975 | -0.014348 | -0.0035966 | 1.5135e-06 | 8.5787e-07 | 0.021606 | 0.021606 | 0.021606 | 0.98824 | -0.2251 | 0.98813 | -0.22732 | 5.9358
340 | -0.0065742 | -0.0016476 | 0.0065745 | 0.0016476 | 2.8987e-07 | 8.4634e-08 | 0.0099036 | 0.0099036 | 0.0099036 | 0.98776 | -0.23452 | 0.98781 | -0.23359 | 2.7208
341 | 0.002907 | 0.00072848 | -0.0029069 | -0.00072855 | 6.4445e-08 | -7.3453e-08 | 0.0043793 | 0.0043793 | 0.0043793 | 0.98776 | -0.23452 | 0.98774 | -0.23498 | 1.2031
342 | -0.010799 | -0.0027065 | 0.010802 | 0.0027079 | 2.823e-06 | 1.4425e-06 | 0.016268 | 0.016268 | 0.016268 | 0.98781 | -0.23359 | 0.98809 | -0.22811 | 4.4692
343 | -0.012415 | -0.0031122 | 0.012416 | 0.0031124 | 4.6777e-07 | 2.5366e-07 | 0.018697 | 0.018697 | 0.018697 | 0.98809 | -0.22811 | 0.98813 | -0.22732 | 5.1365
344 | 0.0032386 | 0.00080505 | -0.0032371 | -0.00080614 | 1.4724e-06 | -1.0943e-06 | 0.004921 | 0.0049217 | 0.0049217 | 0.97881 | -0.40805 | 0.97832 | -0.41765 | 1.3521
345 | 0.0030226 | 0.00075238 | -0.0030223 | -0.00075266 | 2.8908e-07 | -2.7328e-07 | 0.0045955 | 0.0045956 | 0.0045956 | 0.97832 | -0.41765 | 0.97822 | -0.41967 | 1.2625
346 | 0.0029013 | 0.00072234 | -0.0029013 | -0.00072239 | 4.804e-08 | -5.1887e-08 | 0.0044116 | 0.0044116 | 0.0044116 | 0.97822 | -0.41967 | 0.9782 | -0.42002 | 1.212
347 | -0.0015401 | -0.00038337 | 0.0015401 | 0.00038324 | 2.3492e-08 | -1.2819e-07 | 0.0023425 | 0.0023425 | 0.0023425 | 0.97788 | -0.42636 | 0.9779 | -0.42604 | 0.64355
348 | 0.0011052 | 0.00027438 | -0.0011051 | -0.00027535 | 8.6919e-08 | -9.7334e-07 | 0.0016808 | 0.0016812 | 0.0016812 | 0.97788 | -0.42636 | 0.9778 | -0.42802 | 0.46186
349 | -0.0016569 | -0.00041251 | 0.0016572 | 0.00041107 | 3.0974e-07 | -1.4341e-06 | 0.0025202 | 0.0025196 | 0.0025202 | 0.9779 | -0.42604 | 0.9781 | -0.42209 | 0.69235
350 | 0.0011051 | 0.00027535 | -0.0011051 | -0.0002759 | 4.8523e-08 | -5.431e-07 | 0.0016812 | 0.0016814 | 0.0016814 | 0.9778 | -0.42802 | 0.97775 | -0.42894 | 0.46192
351 | -0.0021696 | -0.00053951 | 0.0021697 | 0.00053936 | 6.0712e-08 | -1.4784e-07 | 0.0032992 | 0.0032991 | 0.0032992 | 0.9781 | -0.42209 | 0.97813 | -0.4215 | 0.90638
352 | 0.00016439 | 4.0144e-05 | -0.00016439 | -4.12e-05 | 1.9757e-09 | -1.056e-06 | 0.00024981 | 0.00025018 | 0.00025018 | 0.97775 | -0.42894 | 0.97774 | -0.4292 | 0.068732
353 | -0.0024421 | -0.00060764 | 0.0024422 | 0.00060748 | 8.5688e-08 | -1.5314e-07 | 0.0037136 | 0.0037135 | 0.0037136 | 0.97813 | -0.4215 | 0.97817 | -0.42076 | 1.0202
354 | -0.00256 | -0.00063702 | 0.0025601 | 0.00063701 | 6.0263e-09 | -9.4549e-09 | 0.0038928 | 0.0038928 | 0.0038928 | 0.97817 | -0.42076 | 0.97817 | -0.42071 | 1.0694
355 | -0.0026501 | -0.00065958 | 0.0026501 | 0.00065956 | 1.3231e-08 | -1.8806e-08 | 0.0040298 | 0.0040297 | 0.0040298 | 0.97817 | -0.42071 | 0.97817 | -0.4206 | 1.1071
356 | -0.0027341 | -0.00068061 | 0.0027342 | 0.00068051 | 7.5337e-08 | -9.7691e-08 | 0.0041575 | 0.0041574 | 0.0041575 | 0.97817 | -0.4206 | 0.9782 | -0.42002 | 1.1422
357 | 0.0024841 | 0.00062233 | -0.002484 | -0.00062254 | 1.1494e-07 | -2.0723e-07 | 0.00374 | 0.0037401 | 0.0037401 | 0.98832 | -0.22371 | 0.98827 | -0.22468 | 1.0275

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43396 | 0.11041

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018908 | 0.00047387
1 | 0.0015247 | 0.00038213
2 | 0.00052507 | 0.0001316
3 | 0.00045136 | 0.00011312
4 | 0.0010341 | 0.00025916
5 | 0.0002947 | 7.3859e-05
6 | 0.00025014 | 6.2691e-05
7 | 0.0012231 | 0.00030653
8 | 0.00027526 | 6.8986e-05
9 | 0.00025706 | 6.4426e-05
10 | 0.00080637 | 0.00020209
11 | 0.0012893 | 0.00032313
12 | 0.0029519 | 0.00073981
13 | 0.00052406 | 0.00013134
14 | 0.0003089 | 7.7418e-05
15 | 0.00061882 | 0.00015509
16 | 0.00016276 | 4.0791e-05
17 | 0.00028267 | 7.0845e-05
18 | 0.0033435 | 0.00083797
19 | 0.00051689 | 0.00012955
20 | 0.0018474 | 0.000463
21 | 0.00043454 | 0.00010891
22 | 0.00023061 | 5.7796e-05
23 | 0.00026234 | 6.5748e-05
24 | 0.00016046 | 4.0214e-05
25 | 0.0013303 | 0.00033341
26 | 0.00075094 | 0.0001882
27 | 0.00053373 | 0.00013377
28 | 0.00035653 | 8.9354e-05
29 | 0.00072545 | 0.00018182
30 | 0.00036231 | 9.0804e-05
31 | 0.00010395 | 2.6051e-05
32 | 0.0002579 | 6.4637e-05
33 | 0.00084224 | 0.00021109
34 | 0.00067808 | 0.00016994
35 | 9.3287e-05 | 2.338e-05
36 | 0.00078215 | 0.00019603
37 | 9.6772e-05 | 2.4253e-05
38 | 0.00032228 | 8.0771e-05
39 | 0.00018239 | 4.5711e-05
40 | 0.00091908 | 0.00023034
41 | 0.00082115 | 0.0002058
42 | 0.00025958 | 6.5057e-05
43 | 0.00050153 | 0.00012569
44 | 0.00046383 | 0.00011625
45 | 0.00054998 | 0.00013784
46 | 0.00059985 | 0.00015034
47 | 0.00069687 | 0.00017465
48 | 0.0029251 | 0.00073311
49 | 0.0008932 | 0.00022386
50 | 0.0008565 | 0.00021466
51 | 0.00033396 | 8.3698e-05
52 | 0.00016521 | 4.1405e-05
53 | 0.00088059 | 0.0002207
54 | 0.00025199 | 6.3154e-05
55 | 0.0014747 | 0.0003696
56 | 0.0034407 | 0.00086231
57 | 0.00015605 | 3.9111e-05
58 | 0.00054548 | 0.00013671
59 | 0.00046927 | 0.00011761
60 | 0.00047274 | 0.00011848
61 | 0.0003161 | 7.9223e-05
62 | 0.0011497 | 0.00028814
63 | 0.0003252 | 8.1503e-05
64 | 0.0023057 | 0.00057787
65 | 0.00031819 | 7.9745e-05
66 | 0.0001739 | 4.3584e-05
67 | 9.702e-05 | 2.4315e-05
68 | 0.00027932 | 7.0004e-05
69 | 0.0016549 | 0.00041475
70 | 0.0030087 | 0.00075404
71 | 0.00011689 | 2.9296e-05
72 | 0.00019458 | 4.8768e-05
73 | 0.0029794 | 0.00074672
74 | 0.00023642 | 5.9252e-05
75 | 0.00037857 | 9.4878e-05
76 | 0.0012611 | 0.00031606
77 | 0.00052551 | 0.00013171
78 | 0.00053156 | 0.00013322
79 | 0.00053892 | 0.00013507
80 | 0.00072429 | 0.00018152
81 | 0.0093847 | 0.002352
82 | 0.00035222 | 8.8275e-05
83 | 0.00062628 | 0.00015696
84 | 0.00080008 | 0.00020052
85 | 0.00019015 | 4.7657e-05
86 | 0.0042603 | 0.0010677
87 | 0.00065731 | 0.00016474
88 | 0.00018977 | 4.7561e-05
89 | 0.00057534 | 0.00014419
90 | 0.002064 | 0.00051728
91 | 0.0012736 | 0.00031918
92 | 0.00019015 | 4.7657e-05
93 | 0.0030976 | 0.00077634
94 | 0.00029417 | 7.3725e-05
95 | 0.00048837 | 0.0001224
96 | 0.0006537 | 0.00016383
97 | 0.001394 | 0.00034936
98 | 0.0030782 | 0.00077147
99 | 0.00035095 | 8.7957e-05
100 | 0.00031177 | 7.8137e-05
101 | 0.0018179 | 0.00045562
102 | 0.00078931 | 0.00019782
103 | 0.001152 | 0.00028872
104 | 0.00015132 | 3.7923e-05
105 | 0.00014476 | 3.628e-05
106 | 0.00054164 | 0.00013575
107 | 0.00095825 | 0.00024016
108 | 0.00040579 | 0.0001017
109 | 0.0003142 | 7.8745e-05
110 | 0.00031883 | 7.9907e-05
111 | 0.00051352 | 0.0001287
112 | 0.00061231 | 0.00015346
113 | 0.00061332 | 0.00015371
114 | 0.00096749 | 0.00024248
115 | 0.0058756 | 0.0014726
116 | 0.00025651 | 6.4289e-05
117 | 0.0014365 | 0.00036001
118 | 0.0010027 | 0.0002513
119 | 0.0010322 | 0.0002587
120 | 0.0015817 | 0.00039641
121 | 0.00062662 | 0.00015705
122 | 0.00036579 | 9.1675e-05
123 | 0.0017565 | 0.00044022
124 | 0.00026798 | 6.7162e-05
125 | 0.0023166 | 0.00058059
126 | 0.00071263 | 0.0001786
127 | 0.0031152 | 0.00078075
128 | 0.0011732 | 0.00029403
129 | 0.00092581 | 0.00023203
130 | 0.0013638 | 0.00034179
131 | 0.0011692 | 0.00029304
132 | 0.0016417 | 0.00041144
133 | 0.0017847 | 0.00044729
134 | 0.0010445 | 0.00026178
135 | 0.0013465 | 0.00033746
136 | 0.0012479 | 0.00031275
137 | 0.0014402 | 0.00036096
138 | 0.0015145 | 0.00037956
139 | 0.0014621 | 0.00036643
140 | 0.0015158 | 0.0003799
141 | 0.0018248 | 0.00045734
142 | 0.0012855 | 0.00032218
143 | 0.0020744 | 0.0005199
144 | 0.002127 | 0.00053308
145 | 0.0012076 | 0.00030266
146 | 0.0011325 | 0.00028384
147 | 0.0033048 | 0.00082827
148 | 0.00092368 | 0.00023149
149 | 0.0012973 | 0.00032513
150 | 0.0013135 | 0.00032919
151 | 0.00099411 | 0.00024915
152 | 0.00089124 | 0.00022336
153 | 0.0018433 | 0.00046198
154 | 0.0030949 | 0.00077566
155 | 0.0017174 | 0.00043043
156 | 0.00086784 | 0.0002175
157 | 0.0017247 | 0.00043225
158 | 0.00097645 | 0.00024472
159 | 0.0011468 | 0.00028742
160 | 0.00019518 | 4.8917e-05
161 | 0.0012419 | 0.00031126
162 | 0.001611 | 0.00040375
163 | 5.4173e-05 | 1.3577e-05
164 | 0.00024671 | 6.183e-05
165 | 0.00096434 | 0.00024169
166 | 0.00011773 | 2.9506e-05
167 | 0.0018537 | 0.00046457
168 | 0.0007056 | 0.00017684
169 | 0.0019323 | 0.00048427
170 | 0.0015023 | 0.00037651
171 | 0.00091404 | 0.00022908
172 | 0.0013809 | 0.00034608
173 | 0.0020633 | 0.00051711
174 | 0.0015507 | 0.00038864
175 | 0.0011851 | 0.00029703
176 | 0.0016923 | 0.00042413
177 | 0.0054876 | 0.0013753
178 | 0.0038231 | 0.00095817
179 | 0.00075044 | 0.00018808
180 | 0.00032531 | 8.1531e-05
181 | 0.0038479 | 0.00096436
182 | 0.00079134 | 0.00019833
183 | 0.00061333 | 0.00015371
184 | 0.00043097 | 0.00010801
185 | 0.00094683 | 0.0002373
186 | 0.0011524 | 0.00028882
187 | 0.00044716 | 0.00011207
188 | 0.0023522 | 0.00058952
189 | 0.0021825 | 0.00054697
190 | 0.00079198 | 0.00019849
191 | 0.00085129 | 0.00021335
192 | 0.0013633 | 0.00034168
193 | 0.00052266 | 0.00013099
194 | 0.0042158 | 0.0010566
195 | 0.0045708 | 0.0011456
196 | 0.0016316 | 0.00040893
197 | 0.0021414 | 0.00053669
198 | 0.0029652 | 0.00074315
199 | 0.00036247 | 9.0843e-05
200 | 0.0026852 | 0.00067297
201 | 0.0011276 | 0.00028261
202 | 0.0019843 | 0.00049731
203 | 0.00041169 | 0.00010318
204 | 0.0030926 | 0.00077508
205 | 0.0021309 | 0.00053406
206 | 0.0025809 | 0.00064684
207 | 0.0018004 | 0.00045121
208 | 0.0023319 | 0.00058443
209 | 0.0012322 | 0.00030883
210 | 0.00093874 | 0.00023527
211 | 0.0020255 | 0.00050764
212 | 0.0019845 | 0.00049737
213 | 0.0023183 | 0.00058102
214 | 0.00366 | 0.00091729
215 | 0.0045249 | 0.001134
216 | 0.0023092 | 0.00057874
217 | 0.001814 | 0.00045463
218 | 0.0015894 | 0.00039833
219 | 0.0026147 | 0.0006553
220 | 0.0060804 | 0.0015239
221 | 0.00093829 | 0.00023516
222 | 0.0012602 | 0.00031584
223 | 0.0016863 | 0.00042263
224 | 0.0017217 | 0.00043151
225 | 0.0017999 | 0.00045109
226 | 0.0018492 | 0.00046345
227 | 0.0032296 | 0.00080943
228 | 0.0025644 | 0.00064271
229 | 0.0043045 | 0.0010788
230 | 0.0019628 | 0.00049192
231 | 0.0043485 | 0.0010898
232 | 0.0011206 | 0.00028086
233 | 0.0020971 | 0.00052558
234 | 0.0021264 | 0.00053292
235 | 0.0023705 | 0.00059411
236 | 0.0027247 | 0.00068286
237 | 0.0030099 | 0.00075436
238 | 0.0015151 | 0.00037973
239 | 0.0023983 | 0.00060106
240 | 0.0011139 | 0.00027916
241 | 0.00079612 | 0.00019953
242 | 0.0018023 | 0.00045169
243 | 0.0022683 | 0.00056848
244 | 0.0021412 | 0.00053664
245 | 0.00081814 | 0.00020504
246 | 0.0012187 | 0.00030543
247 | 0.0015458 | 0.00038741
248 | 0.0036282 | 0.00090931
249 | 0.0045842 | 0.0011489
250 | 0.003294 | 0.00082555
251 | 0.0021581 | 0.00054087
252 | 0.0018261 | 0.00045767
253 | 0.0032474 | 0.00081388
254 | 0.0037398 | 0.00093729
255 | 0.0016886 | 0.0004232
256 | 0.0011689 | 0.00029296
257 | 0.0013362 | 0.00033488
258 | 0.0019457 | 0.00048765
259 | 0.00065845 | 0.00016502
260 | 0.0011382 | 0.00028527
261 | 0.0014227 | 0.00035655
262 | 0.0052053 | 0.0013046
263 | 0.0018823 | 0.00047176
264 | 0.0010969 | 0.0002749
265 | 0.0034901 | 0.00087471
266 | 0.0023641 | 0.0005925
267 | 0.0021109 | 0.00052904
268 | 0.0019955 | 0.00050013
269 | 0.0013612 | 0.00034114
270 | 0.004277 | 0.0010719
271 | 0.0015789 | 0.0003957
272 | 0.0032283 | 0.00080908
273 | 0.0015789 | 0.0003957
274 | 0.0013946 | 0.00034953
275 | 0.0011768 | 0.00029493
276 | 0.0016638 | 0.00041699
277 | 0.00099406 | 0.00024914
278 | 0.0036671 | 0.00091907
279 | 0.0042249 | 0.0010589
280 | 0.0029069 | 0.00072855
281 | 0.0016129 | 0.00040422
282 | 0.0019321 | 0.00048422
283 | 0.00090183 | 0.00022602
284 | 7.783e-05 | 1.9506e-05
285 | 0.00021451 | 5.3762e-05
286 | 0.00012098 | 3.0321e-05
287 | 0.00043487 | 0.00010899
288 | 0.00011677 | 2.9266e-05
289 | 0.00051246 | 0.00012844
290 | 0.00094066 | 0.00023575
291 | 0.00027243 | 6.8277e-05
292 | 0.00016439 | 4.12e-05
293 | 0.00011784 | 2.9534e-05
294 | 9.0048e-05 | 2.2568e-05
295 | 8.3981e-05 | 2.1048e-05
296 | 0.0001671 | 4.1879e-05
297 | 0.0016276 | 0.00040792
298 | 0.002484 | 0.00062254

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1