## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_153-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_153-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_153-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_153-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_153-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_153-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_153-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_153-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_153-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_153-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_153-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_153-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_153-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_153-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_153-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_153-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_153-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_153-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_153-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_153-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_153-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_153-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_153-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_153-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_153-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_153-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_153-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_153-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_153-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_153-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_153-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_153-3_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_153-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_153-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_153-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_153-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_153-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_153-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_153-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_153-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_153-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_153-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_153-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_153-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_153-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_153-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_153-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_153-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_153-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_153-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_153-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_153-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_153-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_153-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_153-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_153-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_153-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_153-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_153-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_153-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_153-3_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_153-3_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_153-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_153-3_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_153-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_153-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_153-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_153-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_153-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_153-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_153-3_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_153-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_153-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_153-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_153-3_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_153-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_153-3_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_153-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_153-3_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_153-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_153-3_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_153-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_153-3_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_153-3_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_153-3_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_153-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_153-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_153-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_153-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_153-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_153-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_153-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_153-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_153-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_153-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_153-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_153-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_153-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_153-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_153-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_153-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_153-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_153-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_153-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_153-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_153-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_153-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_153-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_153-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_153-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_153-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_153-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_153-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_153-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_153-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_153-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_153-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_153-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_153-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_153-3_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_153-3_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_153-3_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_153-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_153-3_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_153-3_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_153-3_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_153-3_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_153-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_153-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_153-3_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_153-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_153-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_153-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_153-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_153-3_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_153-3_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_153-3_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_153-3_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_153-3_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_153-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_153-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_153-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_153-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_153-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_153-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_153-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_153-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_153-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_153-3_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_153-3_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_153-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_153-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_153-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_153-3_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_153-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_153-3_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_153-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_153-3_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_153-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_153-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_153-3_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_153-3_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_153-3_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_153-3_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_153-3_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_153-3_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_153-3_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_153-3_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_153-3_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_153-3_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_153-3_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_153-3_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_153-3_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_153-3_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_153-3_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_153-3_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_153-3_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_153-3_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_153-3_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_153-3_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_153-3_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_153-3_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_153-3_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_153-3_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_153-3_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_153-3_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_153-3_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_153-3_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_153-3_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_153-3_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_153-3_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_355_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_153-3_0_6_load_0 | 0 | 0.012996 | 0.003257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_153-3_0_6_load_3 | 4 | 0.0049236 | 0.001234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_153-3_0_6_load_11 | 8 | 0.005726 | 0.0014351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_153-3_0_6_load_7 | 9 | 0.0077625 | 0.0019455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_153-3_0_6_load_50 | 10 | 0.0010133 | 0.00025396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_153-3_0_6_load_47 | 11 | 0.001213 | 0.000304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_153-3_0_6_load_105 | 13 | 0.0011235 | 0.00028156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_153-3_0_6_load_102 | 14 | 0.012415 | 0.0031114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_153-3_0_6_load_46 | 15 | 0.00086341 | 0.00021639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_153-3_0_6_load_8 | 17 | 0.0019605 | 0.00049134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_153-3_0_6_load_9 | 18 | 0.001716 | 0.00043007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_153-3_0_6_load_22 | 20 | 0.0017738 | 0.00044456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_153-3_0_6_load_23 | 23 | 0.0061527 | 0.001542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_153-3_0_6_load_20 | 24 | 0.0057956 | 0.0014525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_153-3_0_6_load_15 | 25 | 0.0061343 | 0.0015374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_153-3_0_6_load_139 | 26 | 0.0072834 | 0.0018254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_153-3_0_6_load_103 | 27 | 0.012198 | 0.0030571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_153-3_0_6_load_18 | 29 | 0.0042596 | 0.0010676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_153-3_0_6_load_19 | 30 | 0.0011428 | 0.00028642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_153-3_0_6_load_189 | 31 | 0.00071752 | 0.00017983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_153-3_0_6_load_21 | 32 | 0.0014964 | 0.00037504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_153-3_0_6_load_26 | 33 | 0.0013039 | 0.00032679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_153-3_0_6_load_27 | 34 | 0.0018189 | 0.00045587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_153-3_0_6_load_29 | 36 | 0.0019815 | 0.00049661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_153-3_0_6_load_39 | 38 | 0.0018695 | 0.00046855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_153-3_0_6_load_109 | 39 | 0.0015402 | 0.00038601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_153-3_0_6_load_106 | 40 | 0.0027925 | 0.00069986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_153-3_0_6_load_38 | 41 | 0.0034997 | 0.00087711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_153-3_0_6_load_107 | 43 | 0.0012975 | 0.00032518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_153-3_0_6_load_31 | 44 | 0.0099054 | 0.0024825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_153-3_0_6_load_32 | 45 | 0.010309 | 0.0025837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_153-3_0_6_load_36 | 48 | 0.0060886 | 0.0015259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_153-3_0_6_load_117 | 49 | 0.01041 | 0.002609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_153-3_0_6_load_114 | 50 | 0.0058221 | 0.0014592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_153-3_0_6_load_37 | 53 | 0.0098208 | 0.0024613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_153-3_0_6_load_40 | 54 | 0.0018888 | 0.00047337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_153-3_0_6_load_41 | 55 | 0.0015738 | 0.00039443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_153-3_0_6_load_42 | 56 | 0.0062521 | 0.0015669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_153-3_0_6_load_190 | 60 | 0.0023465 | 0.00058808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_153-3_0_6_load_191 | 61 | 0.0031764 | 0.00079607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_153-3_0_6_load_192 | 63 | 0.082359 | 0.020641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_153-3_0_6_load_99 | 66 | 0.00085568 | 0.00021445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_153-3_0_6_load_51 | 67 | 0.0024355 | 0.0006104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_153-3_0_6_load_52 | 68 | 0.0026403 | 0.00066173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_153-3_0_6_load_53 | 69 | 0.0029245 | 0.00073296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_153-3_0_6_load_55 | 71 | 0.00073476 | 0.00018415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_153-3_0_6_load_198 | 74 | 0.00049829 | 0.00012488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_153-3_0_6_load_145 | 76 | 0.0020524 | 0.00051439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_153-3_0_6_load_59 | 77 | 0.0017308 | 0.00043377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_153-3_0_6_load_144 | 78 | 0.0024874 | 0.00062341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_153-3_0_6_load_61 | 79 | 0.0021607 | 0.00054153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_153-3_0_6_load_173 | 80 | 0.0012562 | 0.00031484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_153-3_0_6_load_62 | 81 | 0.00060919 | 0.00015268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_153-3_0_6_load_182 | 84 | 0.0018632 | 0.00046697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_153-3_0_6_load_63 | 85 | 0.0026965 | 0.0006758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_153-3_0_6_load_119 | 91 | 0.0011983 | 0.00030032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_153-3_0_6_load_86 | 92 | 0.0028265 | 0.00070838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_153-3_0_6_load_88 | 93 | 0.0068728 | 0.0017225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_153-3_0_6_load_76 | 94 | 0.00095908 | 0.00024037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_153-3_0_6_load_89 | 95 | 0.0063952 | 0.0016028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_153-3_0_6_load_118 | 97 | 0.014118 | 0.0035384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_153-3_0_6_load_82 | 99 | 0.0053576 | 0.0013427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_153-3_0_6_load_84 | 100 | 0.0058768 | 0.0014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_153-3_0_6_load_70 | 101 | 0.010318 | 0.0025859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_153-3_0_6_load_71 | 102 | 0.0094708 | 0.0023736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_153-3_0_6_load_72 | 103 | 0.00968 | 0.002426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_153-3_0_6_load_75 | 106 | 0.010731 | 0.0026895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_153-3_0_6_load_115 | 108 | 0.0063601 | 0.001594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_153-3_0_6_load_116 | 110 | 0.0059945 | 0.0015024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_153-3_0_6_load_79 | 114 | 0.0055805 | 0.0013986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_153-3_0_6_load_85 | 116 | 0.012606 | 0.0031594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_153-3_0_6_load_131 | 118 | 0.0017257 | 0.0004325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_153-3_0_6_load_125 | 119 | 0.001719 | 0.00043082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_153-3_0_6_load_160 | 121 | 0.00086038 | 0.00021563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_153-3_0_6_load_163 | 123 | 0.0014429 | 0.00036162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_153-3_0_6_load_166 | 124 | 0.0020015 | 0.00050162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_153-3_0_6_load_158 | 126 | 0.0010308 | 0.00025834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_153-3_0_6_load_126 | 127 | 0.0015212 | 0.00038124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_153-3_0_6_load_95 | 128 | 0.0016491 | 0.0004133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_153-3_0_6_load_162 | 129 | 0.0014074 | 0.00035272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_153-3_0_6_load_94 | 130 | 0.011808 | 0.0029593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_153-3_0_6_load_96 | 131 | 0.0014151 | 0.00035465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_153-3_0_6_load_98 | 132 | 0.0014894 | 0.00037327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_153-3_0_6_load_111 | 133 | 0.003065 | 0.00076817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_153-3_0_6_load_194 | 135 | 0.0046418 | 0.0011633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_153-3_0_6_load_196 | 137 | 0.0045509 | 0.0011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_153-3_0_6_load_140 | 138 | 0.00076283 | 0.00019118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_153-3_0_6_load_108 | 139 | 0.0012155 | 0.00030464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_153-3_0_6_load_112 | 140 | 0.0013784 | 0.00034546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_153-3_0_6_load_110 | 141 | 0.0023343 | 0.00058503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_153-3_0_6_load_127 | 142 | 0.0038487 | 0.00096458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_153-3_0_6_load_120 | 143 | 0.0016278 | 0.00040795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_153-3_0_6_load_121 | 144 | 0.0014872 | 0.00037274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_153-3_0_6_load_123 | 146 | 0.00079064 | 0.00019815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_153-3_0_6_load_124 | 147 | 0.0020592 | 0.00051608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_153-3_0_6_load_186 | 149 | 0.0024673 | 0.00061835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_153-3_0_6_load_129 | 151 | 0.0025109 | 0.00062929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_153-3_0_6_load_130 | 152 | 0.0019986 | 0.0005009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_153-3_0_6_load_185 | 153 | 0.00066074 | 0.0001656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_153-3_0_6_load_138 | 154 | 0.00044455 | 0.00011141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_153-3_0_6_load_132 | 155 | 0.0010969 | 0.00027491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_153-3_0_6_load_133 | 156 | 0.0025108 | 0.00062927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_153-3_0_6_load_136 | 158 | 0.0012907 | 0.00032348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_153-3_0_6_load_137 | 159 | 0.0015134 | 0.00037929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_153-3_0_6_load_172 | 160 | 0.0015976 | 0.0004004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_153-3_0_6_load_142 | 161 | 0.0055644 | 0.0013946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_153-3_0_6_load_170 | 163 | 0.0011214 | 0.00028105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_153-3_0_6_load_165 | 164 | 0.00088677 | 0.00022225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_153-3_0_6_load_146 | 165 | 0.0023573 | 0.0005908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_153-3_0_6_load_148 | 166 | 0.0015078 | 0.0003779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_153-3_0_6_load_149 | 167 | 0.0015516 | 0.00038886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_153-3_0_6_load_150 | 168 | 0.0014022 | 0.00035143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_153-3_0_6_load_164 | 169 | 0.0014458 | 0.00036235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_153-3_0_6_load_151 | 170 | 0.0020953 | 0.00052512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_153-3_0_6_load_153 | 171 | 0.001907 | 0.00047794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_153-3_0_6_load_154 | 172 | 0.00076378 | 0.00019142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_153-3_0_6_load_156 | 173 | 0.00091173 | 0.0002285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_153-3_0_6_load_157 | 174 | 0.00094556 | 0.00023698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_153-3_0_6_load_159 | 175 | 0.0010736 | 0.00026908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_153-3_0_6_load_161 | 176 | 0.0018977 | 0.00047562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_153-3_0_6_load_167 | 177 | 0.00042958 | 0.00010766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_153-3_0_6_load_176 | 179 | 0.00036116 | 9.0516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_153-3_0_6_load_177 | 180 | 0.00089949 | 0.00022543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_153-3_0_6_load_178 | 181 | 0.0020671 | 0.00051805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_153-3_0_6_load_175 | 182 | 0.00052186 | 0.00013079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_153-3_0_6_load_169 | 183 | 0.0019105 | 0.00047882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_153-3_0_6_load_174 | 184 | 0.00045466 | 0.00011395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_153-3_0_6_load_179 | 185 | 0.00046922 | 0.0001176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_153-3_0_6_load_181 | 187 | 0.00095103 | 0.00023835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_153-3_0_6_load_183 | 188 | 0.00033773 | 8.4643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_153-3_0_6_load_199 | 189 | 0.0049546 | 0.0012417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_153-3_0_6_load_200 | 190 | 0.0051783 | 0.0012978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_153-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_153-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.024277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_153-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.035525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_153-3_0_6_line_3 |  | 2 | 5 | 0.020766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_153-3_0_6_line_4 |  | 2 | 9 | 0.0058244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_153-3_0_6_line_5 |  | 3 | 10 | 0.016905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_153-3_0_6_line_6 |  | 3 | 11 | 0.012601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_153-3_0_6_line_7 |  | 4 | 5 | 0.013118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_153-3_0_6_line_8 |  | 5 | 12 | 0.018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_153-3_0_6_line_9 |  | 6 | 7 | 0.009257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_153-3_0_6_line_10 |  | 6 | 8 | 0.038957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_153-3_0_6_line_11 |  | 7 | 13 | 0.020921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_153-3_0_6_line_12 |  | 7 | 14 | 0.016214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_153-3_0_6_line_13 |  | 8 | 12 | 0.033193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_153-3_0_6_line_14 |  | 10 | 15 | 0.0077065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_153-3_0_6_line_15 |  | 11 | 16 | 0.060371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_153-3_0_6_line_16 |  | 12 | 21 | 0.009265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_153-3_0_6_line_17 |  | 13 | 26 | 0.010059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_153-3_0_6_line_18 |  | 14 | 27 | 0.019955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_153-3_0_6_line_19 |  | 15 | 58 | 0.02218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_153-3_0_6_line_20 |  | 16 | 62 | 0.078952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_153-3_0_6_line_21 |  | 17 | 18 | 0.0043732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_153-3_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.0085311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_153-3_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_153-3_0_6_line_24 |  | 20 | 32 | 0.00048848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_153-3_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.021628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_153-3_0_6_line_26 |  | 21 | 23 | 0.011574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_153-3_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.028534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_153-3_0_6_line_28 |  | 22 | 25 | 0.020647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_153-3_0_6_line_29 |  | 24 | 32 | 0.032532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_153-3_0_6_line_30 |  | 25 | 28 | 0.022396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_153-3_0_6_line_31 |  | 26 | 138 | 0.011248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_153-3_0_6_line_32 |  | 27 | 117 | 0.037499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_153-3_0_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.021316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_153-3_0_6_line_34 |  | 28 | 30 | 0.012914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_153-3_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.01762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_153-3_0_6_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0065796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_153-3_0_6_line_37 |  | 33 | 35 | 0.012301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_153-3_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.015658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_153-3_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.10522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_153-3_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0067834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_153-3_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.022369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_153-3_0_6_line_42 |  | 37 | 40 | 0.017664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_153-3_0_6_line_43 |  | 38 | 41 | 0.02745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_153-3_0_6_line_44 |  | 39 | 42 | 0.035469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_153-3_0_6_line_45 |  | 40 | 43 | 0.0011184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_153-3_0_6_line_46 |  | 41 | 53 | 0.0031592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_153-3_0_6_line_47 |  | 42 | 142 | 0.023052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_153-3_0_6_line_48 |  | 43 | 139 | 0.018909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_153-3_0_6_line_49 |  | 44 | 45 | 0.034036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_153-3_0_6_line_50 |  | 44 | 46 | 0.055157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_153-3_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.01863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_153-3_0_6_line_52 |  | 46 | 48 | 0.014448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_153-3_0_6_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0010503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_153-3_0_6_line_54 |  | 48 | 50 | 0.033923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_153-3_0_6_line_55 |  | 49 | 51 | 0.017236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_153-3_0_6_line_56 |  | 50 | 52 | 0.023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_153-3_0_6_line_57 |  | 51 | 108 | 0.016342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_153-3_0_6_line_58 |  | 51 | 105 | 0.015955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_153-3_0_6_line_59 |  | 52 | 100 | 0.0097789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_153-3_0_6_line_60 |  | 54 | 55 | 0.0012145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_153-3_0_6_line_61 |  | 54 | 56 | 0.016749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_153-3_0_6_line_62 |  | 55 | 57 | 0.049432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_153-3_0_6_line_63 |  | 56 | 58 | 0.021401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_153-3_0_6_line_64 |  | 57 | 59 | 0.046259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_153-3_0_6_line_65 |  | 59 | 60 | 0.061318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_153-3_0_6_line_66 |  | 60 | 61 | 0.011457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_153-3_0_6_line_67 |  | 62 | 63 | 0.027031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_153-3_0_6_line_68 |  | 62 | 64 | 0.041959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_153-3_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.053166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_153-3_0_6_line_70 |  | 64 | 66 | 0.024179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_153-3_0_6_line_71 |  | 65 | 134 | 0.019051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_153-3_0_6_line_72 |  | 65 | 135 | 0.020656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_153-3_0_6_line_73 |  | 67 | 68 | 0.021135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_153-3_0_6_line_74 |  | 67 | 69 | 0.021632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_153-3_0_6_line_75 |  | 68 | 70 | 0.14697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_153-3_0_6_line_76 |  | 69 | 71 | 0.08312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_153-3_0_6_line_77 |  | 69 | 72 | 0.10557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_153-3_0_6_line_78 |  | 70 | 74 | 0.007583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_153-3_0_6_line_79 |  | 72 | 73 | 0.063347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_153-3_0_6_line_80 |  | 73 | 77 | 0.027901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_153-3_0_6_line_81 |  | 73 | 75 | 0.032084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_153-3_0_6_line_82 |  | 75 | 76 | 0.036178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_153-3_0_6_line_83 |  | 76 | 78 | 0.034395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_153-3_0_6_line_84 |  | 78 | 165 | 0.030126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_153-3_0_6_line_85 |  | 79 | 80 | 0.02419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_153-3_0_6_line_86 |  | 80 | 83 | 0.010133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_153-3_0_6_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0093185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_153-3_0_6_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0088895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_153-3_0_6_line_89 |  | 83 | 184 | 0.0078067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_153-3_0_6_line_90 |  | 83 | 183 | 0.015503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_153-3_0_6_line_91 |  | 84 | 188 | 7.7393e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_153-3_0_6_line_92 |  | 85 | 86 | 0.0022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_153-3_0_6_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_153-3_0_6_line_94 |  | 87 | 91 | 0.0099986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_153-3_0_6_line_95 |  | 88 | 89 | 0.036422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_153-3_0_6_line_96 |  | 88 | 90 | 0.030334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_153-3_0_6_line_97 |  | 89 | 92 | 0.0088426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_153-3_0_6_line_98 |  | 90 | 93 | 0.0052881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_153-3_0_6_line_99 |  | 91 | 94 | 0.0014988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_153-3_0_6_line_100 |  | 92 | 99 | 0.021875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_153-3_0_6_line_101 |  | 93 | 95 | 0.024483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_153-3_0_6_line_102 |  | 94 | 104 | 0.027904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_153-3_0_6_line_103 |  | 96 | 97 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_153-3_0_6_line_104 |  | 96 | 98 | 0.014437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_153-3_0_6_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0065898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_153-3_0_6_line_106 |  | 98 | 114 | 0.018484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_153-3_0_6_line_107 |  | 100 | 115 | 0.0061013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_153-3_0_6_line_108 |  | 101 | 102 | 0.020668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_153-3_0_6_line_109 |  | 101 | 103 | 0.020796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_153-3_0_6_line_110 |  | 102 | 104 | 0.022996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_153-3_0_6_line_111 |  | 103 | 105 | 0.01299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_153-3_0_6_line_112 |  | 106 | 107 | 0.019926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_153-3_0_6_line_113 |  | 107 | 111 | 0.025978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_153-3_0_6_line_114 |  | 107 | 112 | 0.004088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_153-3_0_6_line_115 |  | 108 | 109 | 0.0076464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_153-3_0_6_line_116 |  | 109 | 110 | 0.025423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_153-3_0_6_line_117 |  | 110 | 113 | 0.022747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_153-3_0_6_line_118 |  | 111 | 120 | 0.011747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_153-3_0_6_line_119 |  | 111 | 121 | 0.018281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_153-3_0_6_line_120 |  | 112 | 122 | 0.031367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_153-3_0_6_line_121 |  | 112 | 123 | 0.015854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_153-3_0_6_line_122 |  | 113 | 133 | 0.0082622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_153-3_0_6_line_123 |  | 113 | 132 | 0.015952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_153-3_0_6_line_124 |  | 114 | 115 | 0.022649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_153-3_0_6_line_125 |  | 115 | 116 | 0.013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_153-3_0_6_line_126 |  | 116 | 117 | 0.0020799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_153-3_0_6_line_127 |  | 118 | 119 | 0.0061987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_153-3_0_6_line_128 |  | 119 | 145 | 0.01129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_153-3_0_6_line_129 |  | 120 | 124 | 0.024121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_153-3_0_6_line_130 |  | 120 | 125 | 0.033353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_153-3_0_6_line_131 |  | 121 | 126 | 0.0070071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_153-3_0_6_line_132 |  | 122 | 127 | 0.018007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_153-3_0_6_line_133 |  | 122 | 128 | 0.020681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_153-3_0_6_line_134 |  | 123 | 129 | 0.0073325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_153-3_0_6_line_135 |  | 124 | 164 | 0.034067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_153-3_0_6_line_136 |  | 125 | 172 | 0.026537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_153-3_0_6_line_137 |  | 125 | 170 | 0.0434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_153-3_0_6_line_138 |  | 126 | 173 | 0.015289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_153-3_0_6_line_139 |  | 128 | 130 | 0.0041903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_153-3_0_6_line_140 |  | 129 | 169 | 0.015518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_153-3_0_6_line_141 |  | 130 | 131 | 0.010654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_153-3_0_6_line_142 |  | 131 | 132 | 0.009085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_153-3_0_6_line_143 |  | 133 | 141 | 0.026672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_153-3_0_6_line_144 |  | 134 | 136 | 0.024465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_153-3_0_6_line_145 |  | 134 | 137 | 0.041249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_153-3_0_6_line_146 |  | 136 | 189 | 0.012826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_153-3_0_6_line_147 |  | 136 | 190 | 0.034227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_153-3_0_6_line_148 |  | 138 | 154 | 0.0079434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_153-3_0_6_line_149 |  | 139 | 140 | 0.0026641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_153-3_0_6_line_150 |  | 140 | 141 | 0.00086748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_153-3_0_6_line_151 |  | 143 | 144 | 0.035689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_153-3_0_6_line_152 |  | 143 | 145 | 0.015695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_153-3_0_6_line_153 |  | 144 | 146 | 0.0070453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_153-3_0_6_line_154 |  | 145 | 147 | 0.039966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_153-3_0_6_line_155 |  | 146 | 148 | 0.027105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_153-3_0_6_line_156 |  | 147 | 149 | 0.048006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_153-3_0_6_line_157 |  | 148 | 150 | 0.005549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_153-3_0_6_line_158 |  | 149 | 153 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_153-3_0_6_line_159 |  | 150 | 160 | 0.090395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_153-3_0_6_line_160 |  | 150 | 156 | 0.0025671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_153-3_0_6_line_161 |  | 151 | 152 | 0.038012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_153-3_0_6_line_162 |  | 152 | 154 | 0.013915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_153-3_0_6_line_163 |  | 155 | 156 | 0.016269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_153-3_0_6_line_164 |  | 155 | 157 | 0.015632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
165 | LV_153-3_0_6_line_165 |  | 157 | 158 | 0.011216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_153-3_0_6_line_166 |  | 157 | 159 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_153-3_0_6_line_167 |  | 158 | 161 | 0.05422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_153-3_0_6_line_168 |  | 159 | 162 | 0.024405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
169 | LV_153-3_0_6_line_169 |  | 160 | 163 | 0.0097962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_153-3_0_6_line_170 |  | 162 | 164 | 0.011613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
171 | LV_153-3_0_6_line_171 |  | 162 | 165 | 0.016933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
172 | LV_153-3_0_6_line_172 |  | 163 | 183 | 0.0094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_153-3_0_6_line_173 |  | 166 | 167 | 0.0077607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_153-3_0_6_line_174 |  | 167 | 168 | 0.01569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_153-3_0_6_line_175 |  | 168 | 169 | 0.0072879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_153-3_0_6_line_176 |  | 170 | 171 | 0.021699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_153-3_0_6_line_177 |  | 173 | 174 | 0.0074809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_153-3_0_6_line_178 |  | 174 | 175 | 0.018379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_153-3_0_6_line_179 |  | 175 | 176 | 0.007456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_153-3_0_6_line_180 |  | 177 | 178 | 0.044206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_153-3_0_6_line_181 |  | 178 | 179 | 0.13313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_153-3_0_6_line_182 |  | 179 | 182 | 0.0033335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_153-3_0_6_line_183 |  | 180 | 181 | 0.032954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_153-3_0_6_line_184 |  | 180 | 182 | 0.01548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_153-3_0_6_line_185 |  | 181 | 186 | 0.051585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_153-3_0_6_line_186 |  | 184 | 185 | 0.0089109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_153-3_0_6_line_187 |  | 185 | 186 | 0.026372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_153-3_0_6_line_188 |  | 186 | 187 | 0.027932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_153-3_0_6_line_189 |  | 187 | 188 | 0.025751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_153-3_0_6_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 191 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2700839.7029 | 1234619.243 | 2700820.2385 | 1234635.7627
1 | 2700859.2002 | 1234633.7847 | 2700839.7029 | 1234619.243
2 | 2700866.2688 | 1234595.5872 | 2700858.0437 | 1234603.3646 | 2700839.7029 | 1234619.243
3 | 2700859.2002 | 1234633.7847 | 2700851.2807 | 1234652.9869
4 | 2700859.2002 | 1234633.7847 | 2700864.0603 | 1234636.9946
5 | 2700866.2688 | 1234595.5872 | 2700879.197 | 1234584.6943
6 | 2700866.2688 | 1234595.5872 | 2700856.8334 | 1234589.934 | 2700855.3248 | 1234589.3958
7 | 2700851.2807 | 1234652.9869 | 2700838.7609 | 1234649.0723
8 | 2700851.8122 | 1234671.621 | 2700851.2807 | 1234652.9869
9 | 2700774.6867 | 1234683.9107 | 2700780.3229 | 1234676.5564
10 | 2700780.3229 | 1234676.5564 | 2700784.9171 | 1234677.068 | 2700795.9543 | 1234673.9862 | 2700810.7714 | 1234672.5587 | 2700818.7547 | 1234672.8703
11 | 2700774.6867 | 1234683.9107 | 2700762.2669 | 1234700.746
12 | 2700774.6867 | 1234683.9107 | 2700759.2849 | 1234678.8429
13 | 2700851.8122 | 1234671.621 | 2700836.4791 | 1234673.5623 | 2700818.7547 | 1234672.8703
14 | 2700885.0905 | 1234579.7286 | 2700879.197 | 1234584.6943
15 | 2700800.7958 | 1234564.4864 | 2700809.8113 | 1234571.2444 | 2700820.2464 | 1234576.8812 | 2700855.3248 | 1234589.3958
16 | 2700851.8122 | 1234671.621 | 2700861.0434 | 1234670.5658
17 | 2700762.2669 | 1234700.746 | 2700761.6998 | 1234701.5148 | 2700756.1 | 1234708.6929
18 | 2700759.2849 | 1234678.8429 | 2700740.3297 | 1234672.6058
19 | 2700902.3198 | 1234565.7658 | 2700892.982 | 1234573.0794 | 2700885.0905 | 1234579.7286
20 | 2700733.3543 | 1234558.3383 | 2700736.7763 | 1234555.6609 | 2700777.0136 | 1234549.0271 | 2700784.2425 | 1234545.08 | 2700791.5797 | 1234555.2676 | 2700800.7958 | 1234564.4864
21 | 2700900.1448 | 1234651.4338 | 2700897.7543 | 1234647.7719
22 | 2700904.8082 | 1234658.5775 | 2700900.1448 | 1234651.4338
23 | 2700904.8082 | 1234658.5775 | 2700908.6108 | 1234666.0254 | 2700910.0201 | 1234669.2603
24 | 2700910.2152 | 1234669.7081 | 2700910.0201 | 1234669.2603
25 | 2700867.2325 | 1234691.2863 | 2700865.4921 | 1234684.9965 | 2700864.0367 | 1234679.7568 | 2700861.0434 | 1234670.5658
26 | 2700861.0434 | 1234670.5658 | 2700871.6312 | 1234668.9887 | 2700872.4932 | 1234668.8773
27 | 2700867.2325 | 1234691.2863 | 2700879.0932 | 1234696.3248 | 2700892.85 | 1234688.8688
28 | 2700867.2325 | 1234691.2863 | 2700847.4659 | 1234697.2516
29 | 2700910.2152 | 1234669.7081 | 2700910.6801 | 1234670.7752 | 2700913.9052 | 1234677.4572 | 2700892.85 | 1234688.8688
30 | 2700826.0411 | 1234703.7744 | 2700841.0709 | 1234699.1816 | 2700847.4659 | 1234697.2516
31 | 2700749.1814 | 1234717.5615 | 2700756.1 | 1234708.6929
32 | 2700704.709 | 1234660.885 | 2700740.3297 | 1234672.6058
33 | 2700826.0411 | 1234703.7744 | 2700824.8624 | 1234697.3941 | 2700816.7184 | 1234699.0683 | 2700810.3207 | 1234700.2903
34 | 2700826.0411 | 1234703.7744 | 2700826.4793 | 1234706.9509 | 2700822.0542 | 1234709.8558 | 2700823.1676 | 1234714.1269
35 | 2700827.6123 | 1234731.1772 | 2700823.1676 | 1234714.1269
36 | 2700507.1652 | 1234536.2821 | 2700500.6547 | 1234535.3306
37 | 2700488.4832 | 1234533.5519 | 2700500.6547 | 1234535.3306
38 | 2700522.6585 | 1234538.5462 | 2700507.1652 | 1234536.2821
39 | 2700488.4832 | 1234533.5519 | 2700472.515 | 1234530.9578 | 2700468.5509 | 1234532.125 | 2700464.7944 | 1234533.9962 | 2700446.2669 | 1234548.4382 | 2700435.9693 | 1234546.7296 | 2700425.6585 | 1234592.3672
40 | 2700522.6585 | 1234538.5462 | 2700529.3706 | 1234539.5271
41 | 2700425.6585 | 1234592.3672 | 2700420.3544 | 1234614.0982
42 | 2700425.6585 | 1234592.3672 | 2700443.2354 | 1234594.1165
43 | 2700529.3706 | 1234539.5271 | 2700556.5317 | 1234543.4964
44 | 2700411.9443 | 1234648.5552 | 2700420.3544 | 1234614.0982
45 | 2700443.2354 | 1234594.1165 | 2700444.3483 | 1234594.2273
46 | 2700559.6577 | 1234543.9532 | 2700556.5317 | 1234543.4964
47 | 2700411.9443 | 1234648.5552 | 2700416.8552 | 1234648.6939 | 2700419.4279 | 1234648.7707 | 2700420.9948 | 1234651.0211 | 2700433.817 | 1234651.1601 | 2700433.817 | 1234651.1601
48 | 2700463.1645 | 1234596.1 | 2700444.3483 | 1234594.2273
49 | 2700615.3297 | 1234574.5835 | 2700618.1297 | 1234552.8933 | 2700620.0595 | 1234540.8816
50 | 2700606.4063 | 1234627.7508 | 2700616.0271 | 1234596.1123 | 2700613.4762 | 1234588.9415 | 2700615.3297 | 1234574.5835
51 | 2700588.733 | 1234621.7027 | 2700601.123 | 1234625.9044 | 2700606.4063 | 1234627.7508
52 | 2700606.4063 | 1234627.7508 | 2700620.1135 | 1234632.3173
53 | 2700588.733 | 1234621.7027 | 2700587.7354 | 1234621.3741
54 | 2700620.1135 | 1234632.3173 | 2700652.2973 | 1234643.0392
55 | 2700571.3644 | 1234615.9822 | 2700587.7354 | 1234621.3741
56 | 2700674.6635 | 1234650.4904 | 2700652.2973 | 1234643.0392
57 | 2700571.3644 | 1234615.9822 | 2700555.8447 | 1234610.8638
58 | 2700571.3644 | 1234615.9822 | 2700575.791 | 1234631.313
59 | 2700674.6635 | 1234650.4904 | 2700683.9051 | 1234653.6873
60 | 2700924.014 | 1234597.1466 | 2700925.0451 | 1234596.5047
61 | 2700924.014 | 1234597.1466 | 2700924.014 | 1234597.1466 | 2700914.5193 | 1234583.3493
62 | 2700967.0087 | 1234570.3791 | 2700925.0451 | 1234596.5047
63 | 2700902.3198 | 1234565.7658 | 2700904.0419 | 1234568.2302 | 2700908.6761 | 1234574.8583 | 2700914.5193 | 1234583.3493
64 | 2700993.2216 | 1234608.4752 | 2700986.6078 | 1234599.4005 | 2700980.1642 | 1234590.551 | 2700967.0087 | 1234570.3791
65 | 2700993.2216 | 1234608.4752 | 2700957.7144 | 1234625.8961 | 2700954.2485 | 1234627.594 | 2700949.8449 | 1234623.8831 | 2700939.0885 | 1234629.5318
66 | 2700928.9451 | 1234634.8585 | 2700939.0885 | 1234629.5318
67 | 2700733.3543 | 1234558.3383 | 2700731.878 | 1234562.8055 | 2700735.289 | 1234584.8687
68 | 2700693.5674 | 1234544.6649 | 2700733.3543 | 1234558.3383
69 | 2700653.2156 | 1234558.058 | 2700654.5439 | 1234550.2636 | 2700660.706 | 1234544.9306 | 2700676.452 | 1234550.3569 | 2700681.7796 | 1234550.4806 | 2700686.2872 | 1234546.732 | 2700693.0015 | 1234547.235 | 2700693.5674 | 1234544.6649
70 | 2700693.5674 | 1234544.6649 | 2700697.3716 | 1234524.8034 | 2700699.7948 | 1234521.6763
71 | 2700653.2156 | 1234558.058 | 2700652.5344 | 1234562.0717 | 2700649.4531 | 1234565.1996 | 2700648.5905 | 1234570.9782 | 2700650.9049 | 1234575.1316
72 | 2700636.074 | 1234552.3412 | 2700635.6097 | 1234555.1688 | 2700653.2156 | 1234558.058
73 | 2700177.7803 | 1234812.4971 | 2700174.8148 | 1234811.2525 | 2700159.1365 | 1234802.5764
74 | 2700197.727 | 1234820.8682 | 2700177.7803 | 1234812.4971
75 | 2700159.1365 | 1234802.5764 | 2700063.246 | 1234913.9495
76 | 2700197.727 | 1234820.8682 | 2700227.2088 | 1234898.5837
77 | 2700300.5856 | 1234797.0967 | 2700197.727 | 1234820.8682
78 | 2700068.0141 | 1234919.8564 | 2700063.246 | 1234913.9495
79 | 2700300.5856 | 1234797.0967 | 2700306.5105 | 1234797.7083 | 2700323.2742 | 1234797.9804 | 2700337.0292 | 1234794.4211 | 2700350.1703 | 1234787.3154 | 2700353.6043 | 1234792.4217 | 2700356.4045 | 1234796.9501
80 | 2700356.4045 | 1234796.9501 | 2700360.1121 | 1234804.2293 | 2700366.814 | 1234812.6154 | 2700372.819 | 1234819.315
81 | 2700356.4045 | 1234796.9501 | 2700353.6043 | 1234792.4217 | 2700357.2316 | 1234789.6698 | 2700373.4911 | 1234774.5442
82 | 2700373.4911 | 1234774.5442 | 2700405.6496 | 1234791.1174
83 | 2700438.6146 | 1234799.6681 | 2700427.147 | 1234798.9022 | 2700409.0498 | 1234792.8697 | 2700405.6496 | 1234791.1174
84 | 2700468.6742 | 1234801.6755 | 2700438.6146 | 1234799.6681
85 | 2700466.5766 | 1234903.3408 | 2700487.0607 | 1234916.2068
86 | 2700495.6416 | 1234921.5964 | 2700487.0607 | 1234916.2068
87 | 2700425.2335 | 1234993.9602 | 2700425.5628 | 1234986.5713 | 2700425.7065 | 1234984.6544
88 | 2700425.2335 | 1234993.9602 | 2700427.1048 | 1234993.4247 | 2700429.2688 | 1234993.0388 | 2700433.9724 | 1234992.4138
89 | 2700495.6416 | 1234921.5964 | 2700491.3318 | 1234928.1056
90 | 2700495.6416 | 1234921.5964 | 2700506.7624 | 1234910.7946
91 | 2700433.9801 | 1234992.4128 | 2700433.9724 | 1234992.4138
92 | 2700586.5264 | 1234709.5087 | 2700588.7877 | 1234709.6402
93 | 2700586.5264 | 1234709.5087 | 2700593.3698 | 1234714.8953 | 2700594.4044 | 1234720.4058
94 | 2700594.4044 | 1234720.4058 | 2700584.5245 | 1234718.8702
95 | 2700639.2468 | 1234701.5064 | 2700639.0486 | 1234710.5209 | 2700641.0551 | 1234715.8589 | 2700662.6101 | 1234718.8818
96 | 2700645.1337 | 1234671.7506 | 2700639.2468 | 1234701.5064
97 | 2700662.6101 | 1234718.8818 | 2700665.2095 | 1234714.7005 | 2700666.3858 | 1234710.9621
98 | 2700645.1337 | 1234671.7506 | 2700639.8774 | 1234671.1715
99 | 2700583.0434 | 1234718.64 | 2700584.5245 | 1234718.8702
100 | 2700666.3858 | 1234710.9621 | 2700671.7311 | 1234711.3752 | 2700673.529 | 1234709.3708 | 2700674.6337 | 1234701.8172 | 2700677.1989 | 1234696.1866
101 | 2700639.8774 | 1234671.1715 | 2700631.7739 | 1234670.2788 | 2700627.4908 | 1234672.8526 | 2700616.2732 | 1234671.2347
102 | 2700559.3153 | 1234704.7558 | 2700578.1857 | 1234717.8849 | 2700583.0434 | 1234718.64
103 | 2700698.1533 | 1234696.5784 | 2700700.4916 | 1234683.8469
104 | 2700683.6899 | 1234695.8995 | 2700698.1533 | 1234696.5784
105 | 2700683.6899 | 1234695.8995 | 2700677.2678 | 1234696.0353 | 2700677.1989 | 1234696.1866
106 | 2700683.6899 | 1234695.8995 | 2700685.1292 | 1234686.4724 | 2700686.6772 | 1234681.7951 | 2700687.0464 | 1234677.791
107 | 2700689.6712 | 1234655.6819 | 2700683.9051 | 1234653.6873
108 | 2700573.3028 | 1234664.5558 | 2700570.2283 | 1234684.9938
109 | 2700573.3028 | 1234664.5558 | 2700576.3964 | 1234643.9911
110 | 2700559.3153 | 1234704.7558 | 2700569.4493 | 1234690.1719 | 2700570.2283 | 1234684.9938
111 | 2700575.791 | 1234631.313 | 2700577.4429 | 1234637.0341 | 2700576.3964 | 1234643.9911
112 | 2700493.3347 | 1234695.5772 | 2700513.1911 | 1234697.2377
113 | 2700491.1554 | 1234721.4597 | 2700493.3347 | 1234695.5772
114 | 2700493.7895 | 1234691.5152 | 2700493.3347 | 1234695.5772
115 | 2700548.583 | 1234608.4689 | 2700555.8447 | 1234610.8638
116 | 2700548.583 | 1234608.4689 | 2700523.9495 | 1234602.1816
117 | 2700501.4417 | 1234599.9095 | 2700516.6668 | 1234600.3229 | 2700523.9495 | 1234602.1816
118 | 2700490.6238 | 1234733.1928 | 2700491.1554 | 1234721.4597
119 | 2700491.1554 | 1234721.4597 | 2700472.9525 | 1234719.7681
120 | 2700493.7895 | 1234691.5152 | 2700496.5137 | 1234660.2713
121 | 2700493.7895 | 1234691.5152 | 2700477.9806 | 1234690.3142
122 | 2700501.4417 | 1234599.9095 | 2700493.2201 | 1234599.0913
123 | 2700501.4417 | 1234599.9095 | 2700500.1436 | 1234615.8088
124 | 2700689.6712 | 1234655.6819 | 2700687.9531 | 1234663.2473 | 2700686.8017 | 1234668.1982 | 2700687.7254 | 1234670.4266 | 2700687.0464 | 1234677.791
125 | 2700689.6712 | 1234655.6819 | 2700702.7434 | 1234660.2049
126 | 2700704.709 | 1234660.885 | 2700702.7434 | 1234660.2049
127 | 2700633.4902 | 1234755.1591 | 2700632.6249 | 1234761.2971
128 | 2700631.0489 | 1234772.4763 | 2700632.6249 | 1234761.2971
129 | 2700490.6238 | 1234733.1928 | 2700488.7621 | 1234757.2419
130 | 2700490.6238 | 1234733.1928 | 2700457.2126 | 1234731.5601
131 | 2700465.9755 | 1234719.1196 | 2700472.9525 | 1234719.7681
132 | 2700496.5137 | 1234660.2713 | 2700478.5583 | 1234658.9097
133 | 2700496.5137 | 1234660.2713 | 2700498.1965 | 1234639.6587
134 | 2700477.9806 | 1234690.3142 | 2700470.6691 | 1234689.7587
135 | 2700488.7621 | 1234757.2419 | 2700486.1327 | 1234791.2076
136 | 2700457.2126 | 1234731.5601 | 2700430.7396 | 1234728.8217
137 | 2700457.2126 | 1234731.5601 | 2700454.4843 | 1234758.5897 | 2700450.7167 | 1234761.5727 | 2700439.2993 | 1234761.0919
138 | 2700465.9755 | 1234719.1196 | 2700450.7524 | 1234717.7049
139 | 2700498.5375 | 1234635.4824 | 2700498.1965 | 1234639.6587
140 | 2700455.1956 | 1234688.5831 | 2700470.6691 | 1234689.7587
141 | 2700498.5375 | 1234635.4824 | 2700499.4044 | 1234624.8637
142 | 2700500.1436 | 1234615.8088 | 2700499.4044 | 1234624.8637
143 | 2700466.6788 | 1234596.4497 | 2700493.2201 | 1234599.0913
144 | 2700673.2097 | 1234579.5016 | 2700653.1261 | 1234578.9721 | 2700650.9049 | 1234575.1316
145 | 2700628.6577 | 1234595.0587 | 2700628.3239 | 1234597.3325 | 2700640.0229 | 1234598.9763 | 2700648.417 | 1234589.2556 | 2700650.9049 | 1234575.1316
146 | 2700673.2097 | 1234579.5016 | 2700675.8659 | 1234579.5689 | 2700680.865 | 1234575.8508 | 2700678.6188 | 1234572.5881
147 | 2700671.4558 | 1234603.4676 | 2700672.1452 | 1234604.3355 | 2700681.8753 | 1234597.0838 | 2700682.7886 | 1234591.4395 | 2700673.2097 | 1234579.5016
148 | 2700744.2955 | 1234723.8245 | 2700749.1814 | 1234717.5615
149 | 2700465.8156 | 1234596.3638 | 2700463.1645 | 1234596.1
150 | 2700466.6788 | 1234596.4497 | 2700465.8156 | 1234596.3638
151 | 2700615.4216 | 1234773.935 | 2700605.1287 | 1234777.7858 | 2700584.4297 | 1234791.2618
152 | 2700631.0489 | 1234772.4763 | 2700615.4216 | 1234773.935
153 | 2700584.4297 | 1234791.2618 | 2700578.5255 | 1234795.1058
154 | 2700631.0489 | 1234772.4763 | 2700661.6891 | 1234774.5523 | 2700670.9031 | 1234775.4242
155 | 2700559.2221 | 1234813.5244 | 2700560.3804 | 1234810.842 | 2700561.7378 | 1234808.9191 | 2700563.808 | 1234806.4745 | 2700566.4067 | 1234804.1167 | 2700570.2924 | 1234800.869 | 2700575.382 | 1234797.1523 | 2700578.5255 | 1234795.1058
156 | 2700670.9031 | 1234775.4242 | 2700682.2107 | 1234822.0792
157 | 2700553.7425 | 1234812.5532 | 2700559.2221 | 1234813.5244
158 | 2700698.8123 | 1234823.4164 | 2700694.9606 | 1234822.7965 | 2700690.2087 | 1234822.2156 | 2700685.7758 | 1234822.0181 | 2700682.2107 | 1234822.0792
159 | 2700553.7425 | 1234812.5532 | 2700537.5609 | 1234858.3804 | 2700517.2616 | 1234894.9152
160 | 2700553.7425 | 1234812.5532 | 2700551.2232 | 1234812.06
161 | 2700714.1468 | 1234766.0695 | 2700731.4389 | 1234740.4309 | 2700733.5684 | 1234737.6204 | 2700734.7919 | 1234736.0066 | 2700735.7367 | 1234734.7956
162 | 2700744.2955 | 1234723.8245 | 2700735.7367 | 1234734.7956
163 | 2700551.2232 | 1234812.06 | 2700535.2576 | 1234808.9347
164 | 2700519.9166 | 1234805.9315 | 2700535.2576 | 1234808.9347
165 | 2700519.9166 | 1234805.9315 | 2700520.0719 | 1234794.7167
166 | 2700519.9166 | 1234805.9315 | 2700509.8746 | 1234805.0171
167 | 2700537.3754 | 1234746.3712 | 2700523.9468 | 1234759.7096 | 2700522.0587 | 1234768.3841 | 2700520.1211 | 1234791.1684 | 2700520.0719 | 1234794.7167
168 | 2700485.5697 | 1234802.8039 | 2700509.8746 | 1234805.0171
169 | 2700517.2616 | 1234894.9152 | 2700512.5038 | 1234903.4783
170 | 2700485.5697 | 1234802.8039 | 2700485.7796 | 1234795.7688 | 2700486.1327 | 1234791.2076
171 | 2700485.5697 | 1234802.8039 | 2700468.6742 | 1234801.6755
172 | 2700506.7624 | 1234910.7946 | 2700510.404 | 1234907.2575 | 2700512.5038 | 1234903.4783
173 | 2700424.5451 | 1234686.2544 | 2700432.2835 | 1234686.8424
174 | 2700432.2835 | 1234686.8424 | 2700447.9286 | 1234688.031
175 | 2700455.1956 | 1234688.5831 | 2700447.9286 | 1234688.031
176 | 2700417.6197 | 1234760.179 | 2700439.2993 | 1234761.0919
177 | 2700450.7524 | 1234717.7049 | 2700443.3036 | 1234717.0126
178 | 2700443.3036 | 1234717.0126 | 2700425.004 | 1234715.312
179 | 2700417.58 | 1234714.622 | 2700425.004 | 1234715.312
180 | 2700683.1459 | 1234967.7493 | 2700691.3843 | 1234999.7684 | 2700695.4038 | 1234998.8914 | 2700696.9151 | 1235005.7573
181 | 2700551.8382 | 1234945.8023 | 2700683.1459 | 1234967.7493
182 | 2700548.7982 | 1234947.1702 | 2700551.8382 | 1234945.8023
183 | 2700519.4305 | 1234973.1642 | 2700541.3742 | 1234971.1737 | 2700545.053 | 1234968.9565 | 2700546.1755 | 1234962.4269
184 | 2700548.7982 | 1234947.1702 | 2700548.7982 | 1234947.1702 | 2700546.1755 | 1234962.4269
185 | 2700471.5245 | 1234957.293 | 2700493.0507 | 1234968.6766 | 2700510.7718 | 1234974.0804 | 2700517.4081 | 1234973.3477 | 2700519.4305 | 1234973.1642
186 | 2700486.4123 | 1234935.5355 | 2700491.3318 | 1234928.1056
187 | 2700471.5245 | 1234957.293 | 2700475.8235 | 1234951.5281 | 2700486.4123 | 1234935.5355
188 | 2700471.5245 | 1234957.293 | 2700455.3775 | 1234980.0848
189 | 2700455.3775 | 1234980.0848 | 2700452.7565 | 1234983.7844 | 2700450.468 | 1234986.1586 | 2700447.6637 | 1234988.1461 | 2700444.408 | 1234989.9702 | 2700441.0417 | 1234991.1697 | 2700437.5085 | 1234991.9439 | 2700433.9801 | 1234992.4128

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700820.2385 | 1234635.7627
1 | 2700839.7029 | 1234619.243
2 | 2700859.2002 | 1234633.7847
3 | 2700866.2688 | 1234595.5872
4 | 2700838.7609 | 1234649.0723
5 | 2700851.2807 | 1234652.9869
6 | 2700780.3229 | 1234676.5564
7 | 2700774.6867 | 1234683.9107
8 | 2700818.7547 | 1234672.8703
9 | 2700864.0603 | 1234636.9946
10 | 2700879.197 | 1234584.6943
11 | 2700855.3248 | 1234589.3958
12 | 2700851.8122 | 1234671.621
13 | 2700762.2669 | 1234700.746
14 | 2700759.2849 | 1234678.8429
15 | 2700885.0905 | 1234579.7286
16 | 2700800.7958 | 1234564.4864
17 | 2700897.7543 | 1234647.7719
18 | 2700900.1448 | 1234651.4338
19 | 2700904.8082 | 1234658.5775
20 | 2700910.0201 | 1234669.2603
21 | 2700861.0434 | 1234670.5658
22 | 2700867.2325 | 1234691.2863
23 | 2700872.4932 | 1234668.8773
24 | 2700892.85 | 1234688.8688
25 | 2700847.4659 | 1234697.2516
26 | 2700756.1 | 1234708.6929
27 | 2700740.3297 | 1234672.6058
28 | 2700826.0411 | 1234703.7744
29 | 2700810.3207 | 1234700.2903
30 | 2700823.1676 | 1234714.127
31 | 2700827.6123 | 1234731.1772
32 | 2700910.2152 | 1234669.7081
33 | 2700500.6547 | 1234535.3306
34 | 2700507.1652 | 1234536.2821
35 | 2700488.4832 | 1234533.5519
36 | 2700522.6585 | 1234538.5462
37 | 2700425.6585 | 1234592.3672
38 | 2700529.3706 | 1234539.5271
39 | 2700420.3544 | 1234614.0982
40 | 2700443.2354 | 1234594.1165
41 | 2700556.5317 | 1234543.4964
42 | 2700411.9443 | 1234648.5552
43 | 2700444.3483 | 1234594.2273
44 | 2700615.3297 | 1234574.5835
45 | 2700620.0595 | 1234540.8816
46 | 2700606.4063 | 1234627.7508
47 | 2700588.733 | 1234621.7027
48 | 2700620.1135 | 1234632.3173
49 | 2700587.7354 | 1234621.3741
50 | 2700652.2973 | 1234643.0392
51 | 2700571.3644 | 1234615.9822
52 | 2700674.6635 | 1234650.4904
53 | 2700559.6577 | 1234543.9532
54 | 2700924.014 | 1234597.1466
55 | 2700925.0451 | 1234596.5047
56 | 2700914.5193 | 1234583.3493
57 | 2700967.0087 | 1234570.3791
58 | 2700902.3198 | 1234565.7658
59 | 2700993.2216 | 1234608.4752
60 | 2700939.0885 | 1234629.5318
61 | 2700928.9451 | 1234634.8585
62 | 2700733.3543 | 1234558.3383
63 | 2700735.289 | 1234584.8687
64 | 2700693.5674 | 1234544.6649
65 | 2700653.2156 | 1234558.058
66 | 2700699.7948 | 1234521.6763
67 | 2700177.7803 | 1234812.4971
68 | 2700159.1365 | 1234802.5764
69 | 2700197.727 | 1234820.8682
70 | 2700063.246 | 1234913.9495
71 | 2700227.2088 | 1234898.5837
72 | 2700300.5856 | 1234797.0967
73 | 2700356.4045 | 1234796.9501
74 | 2700068.0141 | 1234919.8564
75 | 2700373.4911 | 1234774.5442
76 | 2700405.6496 | 1234791.1174
77 | 2700372.819 | 1234819.315
78 | 2700438.6146 | 1234799.6681
79 | 2700466.5766 | 1234903.3408
80 | 2700487.0607 | 1234916.2068
81 | 2700425.7065 | 1234984.6544
82 | 2700425.2335 | 1234993.9602
83 | 2700495.6416 | 1234921.5964
84 | 2700433.9724 | 1234992.4138
85 | 2700588.7877 | 1234709.6402
86 | 2700586.5264 | 1234709.5087
87 | 2700594.4044 | 1234720.4058
88 | 2700639.2468 | 1234701.5064
89 | 2700662.6101 | 1234718.8818
90 | 2700645.1337 | 1234671.7506
91 | 2700584.5245 | 1234718.8702
92 | 2700666.3858 | 1234710.9621
93 | 2700639.8774 | 1234671.1715
94 | 2700583.0434 | 1234718.64
95 | 2700616.2732 | 1234671.2347
96 | 2700698.1533 | 1234696.5784
97 | 2700700.4916 | 1234683.8469
98 | 2700683.6899 | 1234695.8995
99 | 2700677.1989 | 1234696.1866
100 | 2700683.9051 | 1234653.6873
101 | 2700573.3028 | 1234664.5558
102 | 2700570.2283 | 1234684.9938
103 | 2700576.3964 | 1234643.9911
104 | 2700559.3153 | 1234704.7558
105 | 2700575.791 | 1234631.313
106 | 2700513.1911 | 1234697.2377
107 | 2700493.3347 | 1234695.5772
108 | 2700555.8447 | 1234610.8638
109 | 2700548.583 | 1234608.4689
110 | 2700523.9495 | 1234602.1816
111 | 2700491.1554 | 1234721.4597
112 | 2700493.7895 | 1234691.5152
113 | 2700501.4417 | 1234599.9095
114 | 2700687.0464 | 1234677.791
115 | 2700689.6712 | 1234655.6819
116 | 2700702.7434 | 1234660.2049
117 | 2700704.709 | 1234660.885
118 | 2700633.4902 | 1234755.1591
119 | 2700632.6249 | 1234761.2971
120 | 2700490.6238 | 1234733.1928
121 | 2700472.9525 | 1234719.7681
122 | 2700496.5137 | 1234660.2713
123 | 2700477.9806 | 1234690.3142
124 | 2700488.7621 | 1234757.2419
125 | 2700457.2126 | 1234731.5601
126 | 2700465.9755 | 1234719.1196
127 | 2700478.5583 | 1234658.9097
128 | 2700498.1965 | 1234639.6587
129 | 2700470.6691 | 1234689.7587
130 | 2700498.5375 | 1234635.4824
131 | 2700499.4044 | 1234624.8637
132 | 2700500.1436 | 1234615.8088
133 | 2700493.2201 | 1234599.0913
134 | 2700650.9049 | 1234575.1316
135 | 2700636.074 | 1234552.3412
136 | 2700673.2097 | 1234579.5016
137 | 2700628.6577 | 1234595.0587
138 | 2700749.1814 | 1234717.5615
139 | 2700463.1645 | 1234596.1
140 | 2700465.8156 | 1234596.3638
141 | 2700466.6788 | 1234596.4497
142 | 2700433.817 | 1234651.1601
143 | 2700615.4216 | 1234773.935
144 | 2700584.4297 | 1234791.2618
145 | 2700631.0489 | 1234772.4763
146 | 2700578.5255 | 1234795.1058
147 | 2700670.9031 | 1234775.4242
148 | 2700559.2221 | 1234813.5244
149 | 2700682.2107 | 1234822.0792
150 | 2700553.7425 | 1234812.5532
151 | 2700714.1468 | 1234766.0695
152 | 2700735.7367 | 1234734.7956
153 | 2700698.8123 | 1234823.4164
154 | 2700744.2955 | 1234723.8245
155 | 2700535.2576 | 1234808.9347
156 | 2700551.2232 | 1234812.06
157 | 2700519.9166 | 1234805.9315
158 | 2700520.0719 | 1234794.7167
159 | 2700509.8746 | 1234805.0171
160 | 2700517.2616 | 1234894.9152
161 | 2700537.3754 | 1234746.3712
162 | 2700485.5697 | 1234802.8039
163 | 2700512.5038 | 1234903.4783
164 | 2700486.1327 | 1234791.2076
165 | 2700468.6742 | 1234801.6755
166 | 2700424.5451 | 1234686.2544
167 | 2700432.2835 | 1234686.8423
168 | 2700447.9286 | 1234688.031
169 | 2700455.1956 | 1234688.5831
170 | 2700439.2993 | 1234761.0919
171 | 2700417.6197 | 1234760.179
172 | 2700430.7396 | 1234728.8217
173 | 2700450.7524 | 1234717.7049
174 | 2700443.3036 | 1234717.0126
175 | 2700425.004 | 1234715.312
176 | 2700417.58 | 1234714.622
177 | 2700696.9151 | 1235005.7573
178 | 2700683.1459 | 1234967.7493
179 | 2700551.8382 | 1234945.8023
180 | 2700546.1755 | 1234962.4269
181 | 2700519.4305 | 1234973.1642
182 | 2700548.7982 | 1234947.1702
183 | 2700506.7624 | 1234910.7946
184 | 2700491.3318 | 1234928.1056
185 | 2700486.4123 | 1234935.5355
186 | 2700471.5245 | 1234957.293
187 | 2700455.3775 | 1234980.0848
188 | 2700433.9801 | 1234992.4128
189 | 2700678.6188 | 1234572.5881
190 | 2700671.4558 | 1234603.4676
191 | 2700639.2468 | 1234701.5064

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97823 | -0.41769 | 0.012996 | 0.003257
1 | 0.97853 | -0.41164 | 0 | 0
2 | 0.97914 | -0.39982 | 0 | 0
3 | 0.97773 | -0.42729 | 0 | 0
4 | 0.97963 | -0.3903 | 0.0049236 | 0.001234
5 | 0.97969 | -0.38913 | 0 | 0
6 | 0.98263 | -0.33198 | 0 | 0
7 | 0.98294 | -0.32585 | 0 | 0
8 | 0.9813 | -0.35782 | 0.005726 | 0.0014351
9 | 0.9791 | -0.40064 | 0.0077625 | 0.0019455
10 | 0.97746 | -0.43257 | 0.0010133 | 0.00025396
11 | 0.97749 | -0.43206 | 0.001213 | 0.000304
12 | 0.9802 | -0.3792 | 0 | 0
13 | 0.98267 | -0.33118 | 0.0011235 | 0.00028156
14 | 0.98354 | -0.31429 | 0.012415 | 0.0031114
15 | 0.97735 | -0.43484 | 0.00086341 | 0.00021639
16 | 0.97633 | -0.45468 | 0 | 0
17 | 0.9788 | -0.40655 | 0.0019605 | 0.00049134
18 | 0.97881 | -0.4064 | 0.001716 | 0.00043007
19 | 0.97884 | -0.40583 | 0 | 0
20 | 0.97888 | -0.40503 | 0.0017738 | 0.00044456
21 | 0.97993 | -0.38444 | 0 | 0
22 | 0.97943 | -0.39426 | 0 | 0
23 | 0.97986 | -0.38573 | 0.0061527 | 0.001542
24 | 0.97909 | -0.40087 | 0.0057956 | 0.0014525
25 | 0.9792 | -0.39886 | 0.0061343 | 0.0015374
26 | 0.98255 | -0.33354 | 0.0072834 | 0.0018254
27 | 0.98432 | -0.2992 | 0.012198 | 0.0030571
28 | 0.97907 | -0.40135 | 0 | 0
29 | 0.97898 | -0.403 | 0.0042596 | 0.0010676
30 | 0.97905 | -0.40179 | 0.0011428 | 0.00028642
31 | 0.97903 | -0.40202 | 0.00071752 | 0.00017983
32 | 0.97888 | -0.40498 | 0.0014964 | 0.00037504
33 | 0.97484 | -0.48463 | 0.0013039 | 0.00032679
34 | 0.97472 | -0.48693 | 0.0018189 | 0.00045587
35 | 0.97507 | -0.48006 | 0 | 0
36 | 0.97447 | -0.49186 | 0.0019815 | 0.00049661
37 | 0.97706 | -0.44098 | 0 | 0
38 | 0.97438 | -0.49375 | 0.0018695 | 0.00046855
39 | 0.97695 | -0.44318 | 0.0015402 | 0.00038601
40 | 0.97748 | -0.4327 | 0.0027925 | 0.00069986
41 | 0.97404 | -0.50047 | 0.0034997 | 0.00087711
42 | 0.97682 | -0.44568 | 0 | 0
43 | 0.97751 | -0.43212 | 0.0012975 | 0.00032518
44 | 0.98171 | -0.35014 | 0.0099054 | 0.0024825
45 | 0.98138 | -0.35649 | 0.010309 | 0.0025837
46 | 0.98274 | -0.33 | 0 | 0
47 | 0.98202 | -0.34387 | 0 | 0
48 | 0.98334 | -0.3182 | 0.0060886 | 0.0015259
49 | 0.98198 | -0.34465 | 0.01041 | 0.002609
50 | 0.98481 | -0.28982 | 0.0058221 | 0.0014592
51 | 0.98136 | -0.35685 | 0 | 0
52 | 0.98585 | -0.26965 | 0 | 0
53 | 0.97401 | -0.50104 | 0.0098208 | 0.0024613
54 | 0.97659 | -0.44972 | 0.0018888 | 0.00047337
55 | 0.97658 | -0.44988 | 0.0015738 | 0.00039443
56 | 0.97673 | -0.44697 | 0.0062521 | 0.0015669
57 | 0.97633 | -0.45487 | 0 | 0
58 | 0.97704 | -0.44101 | 0 | 0
59 | 0.97609 | -0.45955 | 0 | 0
60 | 0.97578 | -0.46575 | 0.0023465 | 0.00058808
61 | 0.97575 | -0.46641 | 0.0031764 | 0.00079607
62 | 0.97381 | -0.50416 | 0 | 0
63 | 0.97174 | -0.54516 | 0.082359 | 0.020641
64 | 0.97302 | -0.51974 | 0 | 0
65 | 0.97207 | -0.53868 | 0 | 0
66 | 0.97301 | -0.52012 | 0.00085568 | 0.00021445
67 | 0.97327 | -0.51579 | 0.0024355 | 0.0006104
68 | 0.97321 | -0.51701 | 0.0026403 | 0.00066173
69 | 0.97338 | -0.51357 | 0.0029245 | 0.00073296
70 | 0.97314 | -0.51837 | 0 | 0
71 | 0.97332 | -0.5147 | 0.00073476 | 0.00018415
72 | 0.97429 | -0.49563 | 0 | 0
73 | 0.97483 | -0.48488 | 0 | 0
74 | 0.97313 | -0.51844 | 0.00049829 | 0.00012488
75 | 0.97516 | -0.47843 | 0 | 0
76 | 0.97553 | -0.47115 | 0.0020524 | 0.00051439
77 | 0.97479 | -0.48577 | 0.0017308 | 0.00043377
78 | 0.97595 | -0.46294 | 0.0024874 | 0.00062341
79 | 0.97451 | -0.49129 | 0.0021607 | 0.00054153
80 | 0.97456 | -0.49033 | 0.0012562 | 0.00031484
81 | 0.97408 | -0.49974 | 0.00060919 | 0.00015268
82 | 0.97409 | -0.49963 | 0 | 0
83 | 0.97459 | -0.48969 | 0 | 0
84 | 0.97409 | -0.49953 | 0.0018632 | 0.00046697
85 | 0.97939 | -0.39542 | 0.0026965 | 0.0006758
86 | 0.9794 | -0.39531 | 0 | 0
87 | 0.97943 | -0.39461 | 0 | 0
88 | 0.99715 | -0.053754 | 0 | 0
89 | 0.99372 | -0.1187 | 0 | 0
90 | 1 | 0 | -0.53191 | -0.13682
91 | 0.97946 | -0.39412 | 0.0011983 | 0.00030032
92 | 0.99289 | -0.13454 | 0.0028265 | 0.00070838
93 | 0.99994 | -0.0012231 | 0.0068728 | 0.0017225
94 | 0.97946 | -0.39401 | 0.00095908 | 0.00024037
95 | 0.99979 | -0.003953 | 0.0063952 | 0.0016028
96 | 0.99004 | -0.18891 | 0 | 0
97 | 0.98988 | -0.19216 | 0.014118 | 0.0035384
98 | 0.99023 | -0.18529 | 0 | 0
99 | 0.99084 | -0.17361 | 0.0053576 | 0.0013427
100 | 0.98628 | -0.2613 | 0.0058768 | 0.0014729
101 | 0.97997 | -0.38415 | 0.010318 | 0.0025859
102 | 0.97969 | -0.38953 | 0.0094708 | 0.0023736
103 | 0.98044 | -0.37485 | 0.00968 | 0.002426
104 | 0.97959 | -0.39155 | 0 | 0
105 | 0.98085 | -0.36677 | 0 | 0
106 | 0.97731 | -0.43604 | 0.010731 | 0.0026895
107 | 0.97751 | -0.43214 | 0 | 0
108 | 0.98087 | -0.3664 | 0.0063601 | 0.001594
109 | 0.98065 | -0.3707 | 0 | 0
110 | 0.97992 | -0.38499 | 0.0059945 | 0.0015024
111 | 0.97716 | -0.43914 | 0 | 0
112 | 0.97758 | -0.43088 | 0 | 0
113 | 0.97929 | -0.39731 | 0 | 0
114 | 0.98857 | -0.21718 | 0.0055805 | 0.0013986
115 | 0.98655 | -0.25596 | 0 | 0
116 | 0.98595 | -0.2676 | 0.012606 | 0.0031594
117 | 0.98587 | -0.26926 | 0 | 0
118 | 0.97478 | -0.48596 | 0.0017257 | 0.0004325
119 | 0.97479 | -0.48576 | 0.001719 | 0.00043082
120 | 0.97701 | -0.44202 | 0 | 0
121 | 0.97704 | -0.44139 | 0.00086038 | 0.00021563
122 | 0.97812 | -0.42021 | 0 | 0
123 | 0.97745 | -0.43341 | 0.0014429 | 0.00036162
124 | 0.97673 | -0.44751 | 0.0020015 | 0.00050162
125 | 0.97686 | -0.44493 | 0 | 0
126 | 0.977 | -0.44214 | 0.0010308 | 0.00025834
127 | 0.97809 | -0.42071 | 0.0015212 | 0.00038124
128 | 0.97848 | -0.41306 | 0.0016491 | 0.0004133
129 | 0.9774 | -0.43439 | 0.0014074 | 0.00035272
130 | 0.97856 | -0.41159 | 0.011808 | 0.0029593
131 | 0.97877 | -0.40739 | 0.0014151 | 0.00035465
132 | 0.97896 | -0.40376 | 0.0014894 | 0.00037327
133 | 0.979 | -0.40298 | 0.003065 | 0.00076817
134 | 0.9718 | -0.54384 | 0 | 0
135 | 0.97198 | -0.54045 | 0.0046418 | 0.0011633
136 | 0.97157 | -0.54842 | 0 | 0
137 | 0.97163 | -0.54731 | 0.0045509 | 0.0011406
138 | 0.98249 | -0.3347 | 0.00076283 | 0.00019118
139 | 0.97803 | -0.42185 | 0.0012155 | 0.00030464
140 | 0.97811 | -0.42035 | 0.0013784 | 0.00034546
141 | 0.97814 | -0.41983 | 0.0023343 | 0.00058503
142 | 0.97674 | -0.4473 | 0.0038487 | 0.00096458
143 | 0.97495 | -0.48256 | 0.0016278 | 0.00040795
144 | 0.97529 | -0.47585 | 0.0014872 | 0.00037274
145 | 0.97482 | -0.48505 | 0 | 0
146 | 0.97537 | -0.47433 | 0.00079064 | 0.00019815
147 | 0.97463 | -0.48886 | 0.0020592 | 0.00051608
148 | 0.97568 | -0.46811 | 0 | 0
149 | 0.97449 | -0.49161 | 0.0024673 | 0.00061835
150 | 0.97575 | -0.46683 | 0 | 0
151 | 0.98231 | -0.33827 | 0.0025109 | 0.00062929
152 | 0.98239 | -0.33655 | 0.0019986 | 0.0005009
153 | 0.97448 | -0.49181 | 0.00066074 | 0.0001656
154 | 0.98245 | -0.33541 | 0.00044455 | 0.00011141
155 | 0.97586 | -0.46464 | 0.0010969 | 0.00027491
156 | 0.97576 | -0.46655 | 0.0025108 | 0.00062927
157 | 0.97596 | -0.46274 | 0 | 0
158 | 0.97588 | -0.46415 | 0.0012907 | 0.00032348
159 | 0.97603 | -0.46127 | 0.0015134 | 0.00037929
160 | 0.97503 | -0.48093 | 0.0015976 | 0.0004004
161 | 0.9756 | -0.46967 | 0.0055644 | 0.0013946
162 | 0.97622 | -0.45755 | 0 | 0
163 | 0.97489 | -0.4837 | 0.0011214 | 0.00028105
164 | 0.97635 | -0.45503 | 0.00088677 | 0.00022225
165 | 0.97616 | -0.45866 | 0.0023573 | 0.0005908
166 | 0.97723 | -0.43775 | 0.0015078 | 0.0003779
167 | 0.97724 | -0.43753 | 0.0015516 | 0.00038886
168 | 0.97728 | -0.43666 | 0.0014022 | 0.00035143
169 | 0.97731 | -0.43607 | 0.0014458 | 0.00036235
170 | 0.9767 | -0.4481 | 0.0020953 | 0.00052512
171 | 0.97666 | -0.44886 | 0.001907 | 0.00047794
172 | 0.97684 | -0.4453 | 0.00076378 | 0.00019142
173 | 0.97694 | -0.44348 | 0.00091173 | 0.0002285
174 | 0.97691 | -0.44402 | 0.00094556 | 0.00023698
175 | 0.97686 | -0.44502 | 0.0010736 | 0.00026908
176 | 0.97684 | -0.44528 | 0.0018977 | 0.00047562
177 | 0.97389 | -0.50351 | 0.00042958 | 0.00010766
178 | 0.97391 | -0.50316 | 0 | 0
179 | 0.97396 | -0.5021 | 0.00036116 | 9.0516e-05
180 | 0.97398 | -0.50168 | 0.00089949 | 0.00022543
181 | 0.97405 | -0.50033 | 0.0020671 | 0.00051805
182 | 0.97396 | -0.50205 | 0.00052186 | 0.00013079
183 | 0.97477 | -0.48617 | 0.0019105 | 0.00047882
184 | 0.97452 | -0.49098 | 0.00045466 | 0.00011395
185 | 0.97445 | -0.49237 | 0.00046922 | 0.0001176
186 | 0.97426 | -0.49627 | 0 | 0
187 | 0.97416 | -0.4982 | 0.00095103 | 0.00023835
188 | 0.97409 | -0.49953 | 0.00033773 | 8.4643e-05
189 | 0.97151 | -0.54959 | 0.0049546 | 0.0012417
190 | 0.97141 | -0.55169 | 0.0051783 | 0.0012978
191 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.012996 | -0.003257 | 0.012999 | 0.0032591 | 3.7412e-06 | 2.0738e-06 | 0.019768 | 0.019768 | 0.019768 | 0.97823 | -0.41769 | 0.97853 | -0.41164 | 5.4308
1 | -0.13456 | -0.033978 | 0.13464 | 0.034025 | 7.6302e-05 | 4.7307e-05 | 0.20471 | 0.20471 | 0.20471 | 0.97853 | -0.41164 | 0.97914 | -0.39982 | 11.2478
2 | 0.12156 | 0.030719 | -0.12147 | -0.030663 | 9.1131e-05 | 5.6095e-05 | 0.18494 | 0.18494 | 0.18494 | 0.97853 | -0.41164 | 0.97773 | -0.42729 | 10.1617
3 | -0.1424 | -0.035971 | 0.14247 | 0.036016 | 7.3006e-05 | 4.5417e-05 | 0.21651 | 0.21651 | 0.21651 | 0.97914 | -0.39982 | 0.97969 | -0.38913 | 11.896
4 | 0.0077628 | 0.0019456 | -0.0077625 | -0.0019455 | 3.0398e-07 | 1.213e-07 | 0.011797 | 0.011797 | 0.011797 | 0.97914 | -0.39982 | 0.9791 | -0.40064 | 3.241
5 | 0.017135 | 0.0042991 | -0.01713 | -0.0042965 | 4.3116e-06 | 2.5475e-06 | 0.026079 | 0.026079 | 0.026079 | 0.97773 | -0.42729 | 0.97746 | -0.43257 | 7.1646
6 | 0.10433 | 0.026363 | -0.10431 | -0.026349 | 2.3852e-05 | 1.4475e-05 | 0.15886 | 0.15886 | 0.15886 | 0.97773 | -0.42729 | 0.97749 | -0.43206 | 8.7288
7 | -0.0049236 | -0.001234 | 0.0049239 | 0.001234 | 2.7513e-07 | 1.0922e-08 | 0.0074788 | 0.0074787 | 0.0074788 | 0.97963 | -0.3903 | 0.97969 | -0.38913 | 2.0546
8 | -0.1474 | -0.03725 | 0.14747 | 0.037294 | 7.0152e-05 | 4.3723e-05 | 0.22399 | 0.22398 | 0.22399 | 0.97969 | -0.38913 | 0.9802 | -0.3792 | 12.3069
9 | -0.18478 | -0.046811 | 0.18484 | 0.046845 | 5.4431e-05 | 3.425e-05 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.98263 | -0.33198 | 0.98294 | -0.32585 | 15.3846
10 | 0.18478 | 0.046811 | -0.18455 | -0.046667 | 0.00022907 | 0.00014414 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.98263 | -0.33198 | 0.9813 | -0.35782 | 15.3847
11 | 0.01413 | 0.0035423 | -0.014126 | -0.0035403 | 3.5897e-06 | 2.0323e-06 | 0.021391 | 0.021391 | 0.021391 | 0.98294 | -0.32585 | 0.98267 | -0.33118 | 5.8765
12 | -0.19897 | -0.050387 | 0.19908 | 0.050457 | 0.00011046 | 6.9668e-05 | 0.30139 | 0.30139 | 0.30139 | 0.98294 | -0.32585 | 0.98354 | -0.31429 | 16.5599
13 | 0.17883 | 0.045232 | -0.17864 | -0.045116 | 0.00018326 | 0.00011519 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0.9813 | -0.35782 | 0.9802 | -0.3792 | 14.9076
14 | 0.016117 | 0.0040426 | -0.016115 | -0.0040416 | 1.7399e-06 | 1.0169e-06 | 0.024536 | 0.024536 | 0.024536 | 0.97746 | -0.43257 | 0.97735 | -0.43484 | 6.7408
15 | 0.1031 | 0.026045 | -0.10299 | -0.025977 | 0.00011163 | 6.7666e-05 | 0.15702 | 0.15702 | 0.15702 | 0.97749 | -0.43206 | 0.97633 | -0.45468 | 8.6274
16 | 0.031179 | 0.0078227 | -0.031171 | -0.0078178 | 7.7846e-06 | 4.8654e-06 | 0.047335 | 0.047335 | 0.047335 | 0.9802 | -0.3792 | 0.97993 | -0.38444 | 13.004
17 | 0.013003 | 0.0032587 | -0.013001 | -0.0032579 | 1.4624e-06 | 8.0852e-07 | 0.019689 | 0.019689 | 0.019689 | 0.98267 | -0.33118 | 0.98255 | -0.33354 | 5.4092
18 | -0.21149 | -0.053568 | 0.21165 | 0.053665 | 0.00015342 | 9.6921e-05 | 0.32017 | 0.32017 | 0.32017 | 0.98354 | -0.31429 | 0.98432 | -0.2992 | 17.5919
19 | 0.015252 | 0.0038252 | -0.015247 | -0.0038226 | 4.4854e-06 | 2.5928e-06 | 0.023222 | 0.023222 | 0.023222 | 0.97735 | -0.43484 | 0.97704 | -0.44101 | 6.3797
20 | 0.10299 | 0.025977 | -0.10274 | -0.025825 | 0.00024332 | 0.00015277 | 0.15702 | 0.15702 | 0.15702 | 0.97633 | -0.45468 | 0.97381 | -0.50416 | 14.3791
21 | -0.0019605 | -0.00049134 | 0.0019605 | 0.00049129 | 1.4567e-08 | -4.5644e-08 | 0.0029804 | 0.0029804 | 0.0029804 | 0.9788 | -0.40655 | 0.97881 | -0.4064 | 0.81879
22 | -0.0036765 | -0.00092136 | 0.0036766 | 0.00092132 | 9.9933e-08 | -4.3275e-08 | 0.0055891 | 0.005589 | 0.0055891 | 0.97881 | -0.4064 | 0.97884 | -0.40583 | 1.5355
23 | -0.0036766 | -0.00092132 | 0.0036767 | 0.00092126 | 1.3929e-07 | -6.0331e-08 | 0.005589 | 0.005589 | 0.005589 | 0.97884 | -0.40583 | 0.97888 | -0.40503 | 1.5354
24 | -0.0054505 | -0.0013658 | 0.0054506 | 0.0013658 | 1.2575e-08 | 1.9068e-09 | 0.0082854 | 0.0082854 | 0.0082854 | 0.97888 | -0.40503 | 0.97888 | -0.40498 | 2.2762
25 | 0.025018 | 0.0062757 | -0.025006 | -0.0062685 | 1.1706e-05 | 7.2197e-06 | 0.037991 | 0.037991 | 0.037991 | 0.97993 | -0.38444 | 0.97943 | -0.39426 | 10.4372
26 | 0.0061531 | 0.0015421 | -0.0061527 | -0.001542 | 3.7889e-07 | 9.6694e-08 | 0.0093434 | 0.0093434 | 0.0093434 | 0.97993 | -0.38444 | 0.97986 | -0.38573 | 2.5669
27 | 0.012748 | 0.003196 | -0.012744 | -0.0031938 | 4.0139e-06 | 2.2099e-06 | 0.019368 | 0.019368 | 0.019368 | 0.97943 | -0.39426 | 0.97909 | -0.40087 | 5.3209
28 | 0.012258 | 0.0030725 | -0.012255 | -0.003071 | 2.6854e-06 | 1.4589e-06 | 0.018623 | 0.018624 | 0.018624 | 0.97943 | -0.39426 | 0.9792 | -0.39886 | 5.1164
29 | 0.0069483 | 0.0017413 | -0.006947 | -0.0017409 | 1.3604e-06 | 4.6163e-07 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01056 | 0.97909 | -0.40087 | 0.97888 | -0.40498 | 2.9011
30 | 0.0061211 | 0.0015336 | -0.0061204 | -0.0015334 | 7.2664e-07 | 1.8337e-07 | 0.0093016 | 0.0093017 | 0.0093017 | 0.9792 | -0.39886 | 0.97907 | -0.40135 | 2.5554
31 | 0.0057178 | 0.0014325 | -0.0057175 | -0.0014324 | 3.1627e-07 | 5.9963e-08 | 0.0086592 | 0.0086592 | 0.0086592 | 0.98255 | -0.33354 | 0.98249 | -0.3347 | 2.3789
32 | -0.22384 | -0.056722 | 0.22417 | 0.056926 | 0.00032247 | 0.00020399 | 0.33861 | 0.33861 | 0.33861 | 0.98432 | -0.2992 | 0.98587 | -0.26926 | 18.6051
33 | 0.00426 | 0.0010675 | -0.0042596 | -0.0010676 | 3.3507e-07 | -5.3596e-08 | 0.0064744 | 0.0064745 | 0.0064745 | 0.97907 | -0.40135 | 0.97898 | -0.403 | 1.7787
34 | 0.0018604 | 0.0004659 | -0.0018604 | -0.00046603 | 3.8713e-08 | -1.3762e-07 | 0.0028274 | 0.0028274 | 0.0028274 | 0.97907 | -0.40135 | 0.97905 | -0.40179 | 0.77677
35 | 0.00071753 | 0.00017961 | -0.00071752 | -0.00017983 | 7.8577e-09 | -2.1654e-07 | 0.0010905 | 0.0010905 | 0.0010905 | 0.97905 | -0.40179 | 0.97903 | -0.40202 | 0.2996
36 | 0.019002 | 0.0047664 | -0.019 | -0.0047652 | 2.0761e-06 | 1.2467e-06 | 0.029007 | 0.029007 | 0.029007 | 0.97484 | -0.48463 | 0.97472 | -0.48693 | 7.969
37 | -0.020306 | -0.0050932 | 0.020311 | 0.0050959 | 4.4322e-06 | 2.6832e-06 | 0.030998 | 0.030997 | 0.030998 | 0.97484 | -0.48463 | 0.97507 | -0.48006 | 8.5158
38 | 0.017181 | 0.0043093 | -0.017177 | -0.0043069 | 4.0399e-06 | 2.3904e-06 | 0.02623 | 0.02623 | 0.02623 | 0.97472 | -0.48693 | 0.97447 | -0.49186 | 7.2062
39 | -0.020311 | -0.0050959 | 0.020349 | 0.0051188 | 3.7913e-05 | 2.2949e-05 | 0.030997 | 0.030997 | 0.030997 | 0.97507 | -0.48006 | 0.97706 | -0.44098 | 8.5158
40 | 0.015196 | 0.0038103 | -0.015195 | -0.0038095 | 1.3697e-06 | 7.9212e-07 | 0.023205 | 0.023205 | 0.023205 | 0.97447 | -0.49186 | 0.97438 | -0.49375 | 6.3749
41 | 0.0053903 | 0.0013504 | -0.0053897 | -0.0013503 | 5.6527e-07 | 8.1649e-08 | 0.0082089 | 0.008209 | 0.008209 | 0.97706 | -0.44098 | 0.97695 | -0.44318 | 2.2552
42 | -0.025739 | -0.0064693 | 0.025749 | 0.0064755 | 1.0182e-05 | 6.2949e-06 | 0.039206 | 0.039206 | 0.039206 | 0.97706 | -0.44098 | 0.97748 | -0.4327 | 10.7709
43 | 0.013325 | 0.0033409 | -0.013321 | -0.0033386 | 4.2627e-06 | 2.3864e-06 | 0.02035 | 0.02035 | 0.02035 | 0.97438 | -0.49375 | 0.97404 | -0.50047 | 5.5906
44 | 0.0038495 | 0.00096433 | -0.003849 | -0.00096448 | 4.5723e-07 | -1.5143e-07 | 0.0058631 | 0.0058632 | 0.0058632 | 0.97695 | -0.44318 | 0.97682 | -0.44568 | 1.6108
45 | -0.028542 | -0.0071754 | 0.028542 | 0.0071759 | 7.9203e-07 | 4.9288e-07 | 0.043457 | 0.043457 | 0.043457 | 0.97748 | -0.4327 | 0.97751 | -0.43212 | 11.9387
46 | 0.009821 | 0.0024614 | -0.0098208 | -0.0024613 | 2.6668e-07 | 1.3135e-07 | 0.015003 | 0.015003 | 0.015003 | 0.97404 | -0.50047 | 0.97401 | -0.50104 | 4.1218
47 | 0.003849 | 0.00096448 | -0.0038487 | -0.00096458 | 2.9718e-07 | -9.8347e-08 | 0.0058632 | 0.0058633 | 0.0058633 | 0.97682 | -0.44568 | 0.97674 | -0.4473 | 1.6108
48 | -0.02984 | -0.0075011 | 0.029855 | 0.0075102 | 1.4636e-05 | 9.1299e-06 | 0.045432 | 0.045432 | 0.045432 | 0.97751 | -0.43212 | 0.97803 | -0.42185 | 12.4813
49 | 0.010312 | 0.0025853 | -0.010309 | -0.0025837 | 3.1185e-06 | 1.5657e-06 | 0.015631 | 0.015631 | 0.015631 | 0.98171 | -0.35014 | 0.98138 | -0.35649 | 4.2943
50 | -0.020218 | -0.0050678 | 0.020237 | 0.0050795 | 1.9425e-05 | 1.1734e-05 | 0.030645 | 0.030645 | 0.030645 | 0.98171 | -0.35014 | 0.98274 | -0.33 | 8.419
51 | 0.20705 | 0.05225 | -0.20691 | -0.052163 | 0.00013744 | 8.6782e-05 | 0.31363 | 0.31363 | 0.31363 | 0.98274 | -0.33 | 0.98202 | -0.34387 | 17.2325
52 | -0.22728 | -0.05733 | 0.22741 | 0.057411 | 0.00012843 | 8.1281e-05 | 0.34428 | 0.34427 | 0.34428 | 0.98274 | -0.33 | 0.98334 | -0.3182 | 18.9162
53 | 0.20691 | 0.052163 | -0.2069 | -0.052158 | 7.7481e-06 | 4.8923e-06 | 0.31363 | 0.31363 | 0.31363 | 0.98202 | -0.34387 | 0.98198 | -0.34465 | 17.2325
54 | -0.2335 | -0.058937 | 0.23382 | 0.059138 | 0.00031791 | 0.00020131 | 0.35349 | 0.35349 | 0.35349 | 0.98334 | -0.3182 | 0.98481 | -0.28982 | 19.4224
55 | 0.19649 | 0.049549 | -0.19638 | -0.049477 | 0.00011469 | 7.231e-05 | 0.29786 | 0.29786 | 0.29786 | 0.98198 | -0.34465 | 0.98136 | -0.35685 | 16.3658
56 | -0.23964 | -0.060597 | 0.23987 | 0.060744 | 0.00023206 | 0.00014702 | 0.36228 | 0.36228 | 0.36228 | 0.98481 | -0.28982 | 0.98585 | -0.26965 | 19.9057
57 | 0.16201 | 0.040848 | -0.16194 | -0.040802 | 7.4015e-05 | 4.6338e-05 | 0.24574 | 0.24574 | 0.24574 | 0.98136 | -0.35685 | 0.98087 | -0.3664 | 13.5022
58 | 0.034368 | 0.0086292 | -0.034352 | -0.008619 | 1.6251e-05 | 1.0199e-05 | 0.052117 | 0.052117 | 0.052117 | 0.98136 | -0.35685 | 0.98085 | -0.36677 | 14.3179
59 | -0.23987 | -0.060744 | 0.23997 | 0.060805 | 9.6261e-05 | 6.0983e-05 | 0.36228 | 0.36228 | 0.36228 | 0.98585 | -0.26965 | 0.98628 | -0.2613 | 19.9057
60 | 0.007101 | 0.0017792 | -0.0071009 | -0.0017792 | 5.3314e-08 | 1.8925e-08 | 0.010819 | 0.010819 | 0.010819 | 0.97659 | -0.44972 | 0.97658 | -0.44988 | 2.9724
61 | -0.0089897 | -0.0022526 | 0.0089909 | 0.0022531 | 1.1784e-06 | 5.4456e-07 | 0.013697 | 0.013697 | 0.013697 | 0.97659 | -0.44972 | 0.97673 | -0.44697 | 3.763
62 | 0.0055271 | 0.0013848 | -0.0055258 | -0.0013846 | 1.3147e-06 | 2.2307e-07 | 0.0084215 | 0.0084217 | 0.0084217 | 0.97658 | -0.44988 | 0.97633 | -0.45487 | 2.3137
63 | -0.015243 | -0.0038201 | 0.015247 | 0.0038226 | 4.3279e-06 | 2.5019e-06 | 0.023222 | 0.023222 | 0.023222 | 0.97673 | -0.44697 | 0.97704 | -0.44101 | 6.3797
64 | 0.0055258 | 0.0013846 | -0.0055246 | -0.0013844 | 1.2304e-06 | 2.0908e-07 | 0.0084217 | 0.0084219 | 0.0084219 | 0.97633 | -0.45487 | 0.97609 | -0.45955 | 2.3137
65 | 0.0055246 | 0.0013844 | -0.0055229 | -0.0013841 | 1.631e-06 | 2.7764e-07 | 0.0084219 | 0.0084222 | 0.0084222 | 0.97609 | -0.45955 | 0.97578 | -0.46575 | 2.3138
66 | 0.0031765 | 0.00079599 | -0.0031764 | -0.00079607 | 1.0081e-07 | -7.8592e-08 | 0.0048439 | 0.004844 | 0.004844 | 0.97578 | -0.46575 | 0.97575 | -0.46641 | 1.3308
67 | 0.08252 | 0.020744 | -0.082359 | -0.020641 | 0.00016123 | 0.00010285 | 0.12612 | 0.12612 | 0.12612 | 0.97381 | -0.50416 | 0.97174 | -0.54516 | 34.6473
68 | 0.020222 | 0.0050805 | -0.020207 | -0.0050714 | 1.5028e-05 | 9.0961e-06 | 0.030904 | 0.030904 | 0.030904 | 0.97381 | -0.50416 | 0.97302 | -0.51974 | 8.4902
69 | 0.019351 | 0.0048573 | -0.019334 | -0.0048467 | 1.7464e-05 | 1.0517e-05 | 0.029596 | 0.029596 | 0.029596 | 0.97302 | -0.51974 | 0.97207 | -0.53868 | 8.1308
70 | 0.0008557 | 0.00021416 | -0.00085568 | -0.00021445 | 1.5525e-08 | -2.9038e-07 | 0.0013085 | 0.0013086 | 0.0013086 | 0.97302 | -0.51974 | 0.97301 | -0.52012 | 0.3595
71 | 0.014692 | 0.0036834 | -0.014688 | -0.0036813 | 3.6135e-06 | 2.0765e-06 | 0.02249 | 0.02249 | 0.02249 | 0.97207 | -0.53868 | 0.9718 | -0.54384 | 6.1786
72 | 0.0046422 | 0.0011633 | -0.0046418 | -0.0011633 | 3.9115e-07 | -5.7026e-09 | 0.0071061 | 0.0071062 | 0.0071062 | 0.97207 | -0.53868 | 0.97198 | -0.54045 | 1.9523
73 | 0.0031388 | 0.00078457 | -0.0031387 | -0.00078471 | 1.8247e-07 | -1.4585e-07 | 0.0047982 | 0.0047983 | 0.0047983 | 0.97327 | -0.51579 | 0.97321 | -0.51701 | 1.3182
74 | -0.0055744 | -0.001395 | 0.0055749 | 0.0013951 | 5.891e-07 | 1.0816e-07 | 0.0085218 | 0.0085217 | 0.0085218 | 0.97327 | -0.51579 | 0.97338 | -0.51357 | 2.3412
75 | 0.00049833 | 0.00012299 | -0.00049829 | -0.00012479 | 3.1965e-08 | -1.8056e-06 | 0.00076125 | 0.0007619 | 0.0007619 | 0.97321 | -0.51701 | 0.97314 | -0.51837 | 0.20931
76 | 0.00073479 | 0.00018314 | -0.00073476 | -0.00018415 | 3.9317e-08 | -1.008e-06 | 0.0011229 | 0.0011233 | 0.0011233 | 0.97338 | -0.51357 | 0.97332 | -0.5147 | 0.3086
77 | -0.0092343 | -0.0023112 | 0.0092422 | 0.0023149 | 7.8876e-06 | 3.7346e-06 | 0.014115 | 0.014115 | 0.014115 | 0.97338 | -0.51357 | 0.97429 | -0.49563 | 3.8779
78 | 0.00049829 | 0.00012479 | -0.00049829 | -0.00012488 | 1.6508e-09 | -9.3154e-08 | 0.0007619 | 0.00076194 | 0.00076194 | 0.97314 | -0.51837 | 0.97313 | -0.51844 | 0.20932
79 | -0.0092422 | -0.0023149 | 0.0092469 | 0.0023171 | 4.7327e-06 | 2.2396e-06 | 0.014115 | 0.014115 | 0.014115 | 0.97429 | -0.49563 | 0.97483 | -0.48488 | 3.8777
80 | 0.0017308 | 0.00043347 | -0.0017308 | -0.00043377 | 7.303e-08 | -3.0109e-07 | 0.0026419 | 0.002642 | 0.002642 | 0.97483 | -0.48488 | 0.97479 | -0.48577 | 0.72583
81 | -0.010978 | -0.0027506 | 0.010981 | 0.0027524 | 3.3782e-06 | 1.7619e-06 | 0.016757 | 0.016756 | 0.016757 | 0.97483 | -0.48488 | 0.97516 | -0.47843 | 4.6034
82 | -0.010981 | -0.0027524 | 0.010985 | 0.0027544 | 3.8092e-06 | 1.9864e-06 | 0.016756 | 0.016756 | 0.016756 | 0.97516 | -0.47843 | 0.97553 | -0.47115 | 4.6034
83 | -0.013037 | -0.0032688 | 0.013042 | 0.0032716 | 5.101e-06 | 2.835e-06 | 0.019887 | 0.019887 | 0.019887 | 0.97553 | -0.47115 | 0.97595 | -0.46294 | 5.4634
84 | -0.01553 | -0.003895 | 0.015533 | 0.0038963 | 3.1673e-06 | 1.274e-06 | 0.023679 | 0.023679 | 0.023679 | 0.97595 | -0.46294 | 0.97616 | -0.45866 | 3.2527
85 | -0.0021607 | -0.00054153 | 0.0021608 | 0.00054129 | 9.874e-08 | -2.382e-07 | 0.0032993 | 0.0032992 | 0.0032993 | 0.97451 | -0.49129 | 0.97456 | -0.49033 | 0.90641
86 | -0.0034171 | -0.00085613 | 0.0034172 | 0.00085607 | 1.0343e-07 | -6.0068e-08 | 0.0052173 | 0.0052172 | 0.0052173 | 0.97456 | -0.49033 | 0.97459 | -0.48969 | 1.4333
87 | -0.00060919 | -0.00015268 | 0.00060919 | 0.00015256 | 3.0261e-09 | -1.1406e-07 | 0.0009306 | 0.00093056 | 0.0009306 | 0.97408 | -0.49974 | 0.97409 | -0.49963 | 0.25566
88 | -0.00060919 | -0.00015256 | 0.00060919 | 0.00015245 | 2.8866e-09 | -1.0881e-07 | 0.00093056 | 0.00093052 | 0.00093056 | 0.97409 | -0.49963 | 0.97409 | -0.49953 | 0.25565
89 | 0.0089684 | 0.0022444 | -0.0089678 | -0.0022441 | 5.4881e-07 | 2.5397e-07 | 0.013692 | 0.013692 | 0.013692 | 0.97459 | -0.48969 | 0.97452 | -0.49098 | 3.7615
90 | -0.012386 | -0.0031004 | 0.012388 | 0.0031016 | 2.0787e-06 | 1.1371e-06 | 0.018909 | 0.018909 | 0.018909 | 0.97459 | -0.48969 | 0.97477 | -0.48617 | 5.1948
91 | -0.0024724 | -0.00061942 | 0.0024724 | 0.00061942 | 4.0656e-11 | -5.8552e-11 | 0.0037768 | 0.0037768 | 0.0037768 | 0.97409 | -0.49953 | 0.97409 | -0.49953 | 1.0376
92 | -0.0026965 | -0.0006758 | 0.0026965 | 0.00067578 | 1.4257e-08 | -1.938e-08 | 0.0040969 | 0.0040968 | 0.0040969 | 0.97939 | -0.39542 | 0.9794 | -0.39531 | 1.1255
93 | -0.0026965 | -0.00067578 | 0.0026966 | 0.00067566 | 9.0003e-08 | -1.2236e-07 | 0.0040968 | 0.0040968 | 0.0040968 | 0.9794 | -0.39531 | 0.97943 | -0.39461 | 1.1255
94 | -0.0026966 | -0.00067566 | 0.0026967 | 0.00067558 | 6.2929e-08 | -8.5563e-08 | 0.0040968 | 0.0040967 | 0.0040968 | 0.97943 | -0.39461 | 0.97946 | -0.39412 | 1.1255
95 | 0.51564 | 0.13263 | -0.51402 | -0.1316 | 0.0016225 | 0.001036 | 0.77069 | 0.77069 | 0.77069 | 0.99715 | -0.053754 | 0.99372 | -0.1187 | 42.3455
96 | -0.51564 | -0.13263 | 0.51699 | 0.13349 | 0.0013513 | 0.00086284 | 0.77069 | 0.77069 | 0.77069 | 0.99715 | -0.053754 | 1 | 0 | 42.3455
97 | 0.51402 | 0.1316 | -0.51362 | -0.13134 | 0.00039391 | 0.00025153 | 0.77069 | 0.77069 | 0.77069 | 0.99372 | -0.1187 | 0.99289 | -0.13454 | 42.3456
98 | 0.01327 | 0.0033259 | -0.013269 | -0.0033255 | 7.7315e-07 | 4.2545e-07 | 0.019745 | 0.019745 | 0.019745 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0012231 | 5.4246
99 | -0.003895 | -0.0009759 | 0.003895 | 0.00097589 | 1.968e-08 | -6.2691e-09 | 0.0059172 | 0.0059172 | 0.0059172 | 0.97946 | -0.39412 | 0.97946 | -0.39401 | 1.6256
100 | 0.5108 | 0.13064 | -0.50983 | -0.13002 | 0.0009638 | 0.00061542 | 0.76645 | 0.76645 | 0.76645 | 0.99289 | -0.13454 | 0.99084 | -0.17361 | 42.1128
101 | 0.006396 | 0.001603 | -0.0063952 | -0.0016028 | 8.3175e-07 | 2.112e-07 | 0.009518 | 0.0095181 | 0.0095181 | 0.99994 | -0.0012231 | 0.99979 | -0.003953 | 2.6149
102 | -0.0048541 | -0.0012163 | 0.0048546 | 0.0012163 | 5.6903e-07 | 1.293e-08 | 0.0073743 | 0.0073741 | 0.0073743 | 0.97946 | -0.39401 | 0.97959 | -0.39155 | 2.0259
103 | 0.014121 | 0.0035397 | -0.014118 | -0.0035384 | 2.1865e-06 | 1.2329e-06 | 0.021223 | 0.021223 | 0.021223 | 0.99004 | -0.18891 | 0.98988 | -0.19216 | 5.8306
104 | -0.014121 | -0.0035397 | 0.014123 | 0.003541 | 2.4386e-06 | 1.375e-06 | 0.021223 | 0.021223 | 0.021223 | 0.99004 | -0.18891 | 0.99023 | -0.18529 | 5.8306
105 | -0.50419 | -0.1285 | 0.50448 | 0.12868 | 0.00028428 | 0.00018151 | 0.75841 | 0.75841 | 0.75841 | 0.99023 | -0.18529 | 0.99084 | -0.17361 | 41.6708
106 | 0.49007 | 0.12495 | -0.48931 | -0.12447 | 0.00075338 | 0.00048098 | 0.73718 | 0.73719 | 0.73719 | 0.99023 | -0.18529 | 0.98857 | -0.21718 | 40.5047
107 | -0.24585 | -0.062278 | 0.24591 | 0.062318 | 6.3035e-05 | 3.9953e-05 | 0.37115 | 0.37115 | 0.37115 | 0.98628 | -0.2613 | 0.98655 | -0.25596 | 20.3929
108 | 0.01433 | 0.003592 | -0.014326 | -0.0035899 | 3.6695e-06 | 2.0881e-06 | 0.021759 | 0.021759 | 0.021759 | 0.97997 | -0.38415 | 0.97969 | -0.38953 | 5.9777
109 | -0.024648 | -0.0061779 | 0.024659 | 0.0061847 | 1.0923e-05 | 6.7289e-06 | 0.037426 | 0.037426 | 0.037426 | 0.97997 | -0.38415 | 0.98044 | -0.37485 | 10.2819
110 | 0.0048551 | 0.0012163 | -0.0048546 | -0.0012163 | 4.6891e-07 | 1.0578e-08 | 0.007374 | 0.0073741 | 0.0073741 | 0.97969 | -0.38953 | 0.97959 | -0.39155 | 2.0259
111 | -0.034338 | -0.0086107 | 0.034352 | 0.008619 | 1.3231e-05 | 8.3042e-06 | 0.052117 | 0.052117 | 0.052117 | 0.98044 | -0.37485 | 0.98085 | -0.36677 | 14.3179
112 | -0.010731 | -0.0026895 | 0.010733 | 0.0026906 | 1.9948e-06 | 1.027e-06 | 0.016339 | 0.016339 | 0.016339 | 0.97731 | -0.43604 | 0.97751 | -0.43214 | 4.4888
113 | 0.073923 | 0.018556 | -0.073898 | -0.018542 | 2.4676e-05 | 1.4165e-05 | 0.11254 | 0.11254 | 0.11254 | 0.97751 | -0.43214 | 0.97716 | -0.43914 | 6.1835
114 | -0.084656 | -0.021247 | 0.084661 | 0.02125 | 5.0925e-06 | 3.003e-06 | 0.12888 | 0.12888 | 0.12888 | 0.97751 | -0.43214 | 0.97758 | -0.43088 | 7.0812
115 | 0.15558 | 0.039208 | -0.15554 | -0.039188 | 3.1965e-05 | 1.9975e-05 | 0.23609 | 0.23609 | 0.23609 | 0.98087 | -0.3664 | 0.98065 | -0.3707 | 12.9721
116 | 0.15554 | 0.039188 | -0.15544 | -0.039121 | 0.00010628 | 6.6417e-05 | 0.23609 | 0.23609 | 0.23609 | 0.98065 | -0.3707 | 0.97992 | -0.38499 | 12.9721
117 | 0.14944 | 0.037619 | -0.14935 | -0.037564 | 8.7902e-05 | 5.4825e-05 | 0.22699 | 0.22699 | 0.22699 | 0.97992 | -0.38499 | 0.97929 | -0.39731 | 12.472
118 | 0.067177 | 0.016858 | -0.067168 | -0.016853 | 9.2211e-06 | 5.1659e-06 | 0.1023 | 0.10231 | 0.10231 | 0.97716 | -0.43914 | 0.97701 | -0.44202 | 5.6212
119 | 0.0067213 | 0.0016842 | -0.0067206 | -0.001684 | 7.1817e-07 | 2.3065e-07 | 0.010235 | 0.010235 | 0.010235 | 0.97716 | -0.43914 | 0.97704 | -0.44139 | 2.8119
120 | -0.093421 | -0.023445 | 0.093469 | 0.023474 | 4.7578e-05 | 2.8482e-05 | 0.14221 | 0.14221 | 0.14221 | 0.97758 | -0.43088 | 0.97812 | -0.42021 | 7.8139
121 | 0.0087598 | 0.0021954 | -0.0087587 | -0.0021949 | 1.057e-06 | 4.7775e-07 | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.97758 | -0.43088 | 0.97745 | -0.43341 | 3.6631
122 | 0.037889 | 0.0095395 | -0.037879 | -0.009533 | 1.0275e-05 | 6.4722e-06 | 0.057588 | 0.057588 | 0.057588 | 0.97929 | -0.39731 | 0.979 | -0.40298 | 15.8208
123 | 0.11147 | 0.028025 | -0.11143 | -0.028004 | 3.4334e-05 | 2.097e-05 | 0.1694 | 0.1694 | 0.1694 | 0.97929 | -0.39731 | 0.97896 | -0.40376 | 9.3078
124 | 0.48373 | 0.12308 | -0.48283 | -0.1225 | 0.00090221 | 0.00057597 | 0.72879 | 0.72879 | 0.72879 | 0.98857 | -0.21718 | 0.98655 | -0.25596 | 40.0432
125 | 0.23692 | 0.060181 | -0.23679 | -0.060097 | 0.00013269 | 8.4041e-05 | 0.35764 | 0.35764 | 0.35764 | 0.98655 | -0.25596 | 0.98595 | -0.2676 | 19.6504
126 | 0.22418 | 0.056938 | -0.22417 | -0.056926 | 1.7886e-05 | 1.1314e-05 | 0.33861 | 0.33861 | 0.33861 | 0.98595 | -0.2676 | 0.98587 | -0.26926 | 18.605
127 | -0.0017257 | -0.0004325 | 0.0017257 | 0.00043243 | 1.6131e-08 | -6.695e-08 | 0.0026343 | 0.0026343 | 0.0026343 | 0.97478 | -0.48596 | 0.97479 | -0.48576 | 0.72371
128 | -0.0034447 | -0.00086326 | 0.0034448 | 0.00086319 | 1.1706e-07 | -6.5825e-08 | 0.0052583 | 0.0052583 | 0.0052583 | 0.97479 | -0.48576 | 0.97482 | -0.48505 | 1.4446
129 | 0.0624 | 0.015659 | -0.062384 | -0.01565 | 1.6342e-05 | 8.9492e-06 | 0.095045 | 0.095045 | 0.095045 | 0.97701 | -0.44202 | 0.97673 | -0.44751 | 5.2223
130 | 0.0047674 | 0.0011938 | -0.0047667 | -0.0011938 | 6.5934e-07 | 4.3625e-09 | 0.0072605 | 0.0072607 | 0.0072607 | 0.97701 | -0.44202 | 0.97686 | -0.44493 | 1.9947
131 | 0.0058602 | 0.0014683 | -0.00586 | -0.0014683 | 2.093e-07 | 4.6201e-08 | 0.0089249 | 0.0089249 | 0.0089249 | 0.97704 | -0.44139 | 0.977 | -0.44214 | 2.4519
132 | 0.0015212 | 0.00038104 | -0.0015212 | -0.00038124 | 3.6164e-08 | -2.0286e-07 | 0.0023142 | 0.0023142 | 0.0023142 | 0.97812 | -0.42021 | 0.97809 | -0.42071 | 0.63578
133 | -0.09499 | -0.023855 | 0.095022 | 0.023874 | 3.2398e-05 | 1.9437e-05 | 0.14453 | 0.14453 | 0.14453 | 0.97812 | -0.42021 | 0.97848 | -0.41306 | 7.941
134 | 0.0073158 | 0.0018333 | -0.0073155 | -0.0018331 | 3.4106e-07 | 1.2638e-07 | 0.011137 | 0.011137 | 0.011137 | 0.97745 | -0.43341 | 0.9774 | -0.43439 | 3.0597
135 | 0.060382 | 0.015148 | -0.060361 | -0.015137 | 2.1624e-05 | 1.1708e-05 | 0.091996 | 0.091997 | 0.091997 | 0.97673 | -0.44751 | 0.97635 | -0.45503 | 5.0548
136 | 0.0007638 | 0.0001911 | -0.00076378 | -0.00019142 | 1.3469e-08 | -3.236e-07 | 0.0011633 | 0.0011635 | 0.0011635 | 0.97686 | -0.44493 | 0.97684 | -0.4453 | 0.31963
137 | 0.0040029 | 0.0010027 | -0.0040023 | -0.0010028 | 6.0508e-07 | -1.5599e-07 | 0.0060973 | 0.0060975 | 0.0060975 | 0.97686 | -0.44493 | 0.9767 | -0.4481 | 1.6751
138 | 0.0048292 | 0.0012099 | -0.0048289 | -0.0012099 | 3.1015e-07 | 7.0499e-09 | 0.007355 | 0.007355 | 0.007355 | 0.977 | -0.44214 | 0.97694 | -0.44348 | 2.0206
139 | -0.096671 | -0.024287 | 0.096678 | 0.024291 | 6.7941e-06 | 4.085e-06 | 0.14703 | 0.14703 | 0.14703 | 0.97848 | -0.41306 | 0.97856 | -0.41159 | 8.0787
140 | 0.0059081 | 0.0014804 | -0.0059077 | -0.0014803 | 4.708e-07 | 1.0684e-07 | 0.0089946 | 0.0089947 | 0.0089947 | 0.9774 | -0.43439 | 0.97731 | -0.43607 | 2.4711
141 | -0.10849 | -0.027251 | 0.10851 | 0.027264 | 2.1751e-05 | 1.3251e-05 | 0.16499 | 0.16499 | 0.16499 | 0.97856 | -0.41159 | 0.97877 | -0.40739 | 9.0653
142 | -0.10992 | -0.027619 | 0.10994 | 0.02763 | 1.9034e-05 | 1.1611e-05 | 0.16714 | 0.16714 | 0.16714 | 0.97877 | -0.40739 | 0.97896 | -0.40376 | 9.1835
143 | 0.034814 | 0.0087648 | -0.034786 | -0.0087472 | 2.8021e-05 | 1.7598e-05 | 0.052929 | 0.052929 | 0.052929 | 0.979 | -0.40298 | 0.97814 | -0.41983 | 14.541
144 | 0.010136 | 0.0025408 | -0.010134 | -0.0025397 | 2.21e-06 | 1.1114e-06 | 0.015521 | 0.015521 | 0.015521 | 0.9718 | -0.54384 | 0.97157 | -0.54842 | 4.264
145 | 0.0045517 | 0.0011405 | -0.0045509 | -0.0011406 | 7.5136e-07 | -3.0108e-08 | 0.0069694 | 0.0069696 | 0.0069696 | 0.9718 | -0.54384 | 0.97163 | -0.54731 | 1.9147
146 | 0.0049549 | 0.0012418 | -0.0049546 | -0.0012417 | 2.7699e-07 | 1.8444e-08 | 0.0075887 | 0.0075888 | 0.0075888 | 0.97157 | -0.54842 | 0.97151 | -0.54959 | 2.0848
147 | 0.0051791 | 0.0012979 | -0.0051783 | -0.0012978 | 8.0758e-07 | 9.3054e-08 | 0.0079321 | 0.0079322 | 0.0079322 | 0.97157 | -0.54842 | 0.97141 | -0.55169 | 2.1792
148 | 0.0049547 | 0.0012412 | -0.0049545 | -0.0012412 | 1.6773e-07 | 6.7569e-09 | 0.0075039 | 0.0075039 | 0.0075039 | 0.98249 | -0.3347 | 0.98245 | -0.33541 | 2.0615
149 | -0.03107 | -0.0078148 | 0.031072 | 0.0078162 | 2.2334e-06 | 1.3959e-06 | 0.047281 | 0.047281 | 0.047281 | 0.97803 | -0.42185 | 0.97811 | -0.42035 | 12.9893
150 | -0.032451 | -0.0081617 | 0.032451 | 0.0081622 | 7.9316e-07 | 4.9673e-07 | 0.049378 | 0.049378 | 0.049378 | 0.97811 | -0.42035 | 0.97814 | -0.41983 | 13.5654
151 | -0.010262 | -0.0025712 | 0.010265 | 0.0025729 | 3.283e-06 | 1.6559e-06 | 0.015662 | 0.015662 | 0.015662 | 0.97495 | -0.48256 | 0.97529 | -0.47585 | 4.3028
152 | 0.0086344 | 0.0021632 | -0.0086334 | -0.0021628 | 1.0221e-06 | 4.5845e-07 | 0.013178 | 0.013178 | 0.013178 | 0.97495 | -0.48256 | 0.97482 | -0.48505 | 3.6203
153 | -0.011753 | -0.0029456 | 0.011754 | 0.002946 | 8.4947e-07 | 4.5574e-07 | 0.017931 | 0.017931 | 0.017931 | 0.97529 | -0.47585 | 0.97537 | -0.47433 | 4.9262
154 | 0.0051885 | 0.0012996 | -0.0051876 | -0.0012995 | 9.4004e-07 | 1.0347e-07 | 0.0079197 | 0.0079199 | 0.0079199 | 0.97482 | -0.48505 | 0.97463 | -0.48886 | 2.1758
155 | -0.012544 | -0.0031442 | 0.012548 | 0.0031462 | 3.7226e-06 | 2.0441e-06 | 0.019137 | 0.019137 | 0.019137 | 0.97537 | -0.47433 | 0.97568 | -0.46811 | 5.2575
156 | 0.0031284 | 0.00078341 | -0.003128 | -0.00078375 | 4.1066e-07 | -3.3534e-07 | 0.0047761 | 0.0047763 | 0.0047763 | 0.97463 | -0.48886 | 0.97449 | -0.49161 | 1.3122
157 | -0.012548 | -0.0031462 | 0.012549 | 0.0031467 | 7.6209e-07 | 4.1843e-07 | 0.019137 | 0.019137 | 0.019137 | 0.97568 | -0.46811 | 0.97575 | -0.46683 | 5.2575
158 | 0.00066075 | 0.00016539 | -0.00066074 | -0.0001656 | 6.3712e-09 | -2.0387e-07 | 0.0010089 | 0.0010089 | 0.0010089 | 0.97449 | -0.49161 | 0.97448 | -0.49181 | 0.27718
159 | 0.017032 | 0.0042691 | -0.017021 | -0.004264 | 1.1435e-05 | 5.0621e-06 | 0.025974 | 0.025975 | 0.025975 | 0.97575 | -0.46683 | 0.97503 | -0.48093 | 3.568
160 | -0.029581 | -0.0074157 | 0.029581 | 0.0074158 | 3.9181e-07 | 9.0434e-08 | 0.045112 | 0.045112 | 0.045112 | 0.97575 | -0.46683 | 0.97576 | -0.46655 | 2.4787
161 | -0.0025109 | -0.00062929 | 0.0025111 | 0.00062894 | 2.0621e-07 | -3.4927e-07 | 0.0038036 | 0.0038034 | 0.0038036 | 0.98231 | -0.33827 | 0.98239 | -0.33655 | 1.0449
162 | -0.0045097 | -0.0011298 | 0.00451 | 0.0011298 | 2.4346e-07 | -2.0376e-08 | 0.0068307 | 0.0068306 | 0.0068307 | 0.98239 | -0.33655 | 0.98245 | -0.33541 | 1.8766
163 | 0.032095 | 0.0080459 | -0.032092 | -0.0080451 | 2.9224e-06 | 8.542e-07 | 0.04894 | 0.048941 | 0.048941 | 0.97586 | -0.46464 | 0.97576 | -0.46655 | 2.689
164 | -0.033192 | -0.0083208 | 0.033195 | 0.0083218 | 3.0033e-06 | 9.4551e-07 | 0.050613 | 0.050612 | 0.050613 | 0.97586 | -0.46464 | 0.97596 | -0.46274 | 2.7809
165 | 0.006857 | 0.0017185 | -0.0068565 | -0.0017183 | 4.5972e-07 | 1.5407e-07 | 0.010455 | 0.010455 | 0.010455 | 0.97596 | -0.46274 | 0.97588 | -0.46415 | 2.8722
166 | -0.040052 | -0.01004 | 0.040055 | 0.010041 | 2.8203e-06 | 1.1749e-06 | 0.061067 | 0.061067 | 0.061067 | 0.97596 | -0.46274 | 0.97603 | -0.46127 | 3.3553
167 | 0.0055658 | 0.0013948 | -0.0055644 | -0.0013946 | 1.4645e-06 | 2.6002e-07 | 0.0084867 | 0.0084869 | 0.0084869 | 0.97588 | -0.46415 | 0.9756 | -0.46967 | 2.3316
168 | -0.041568 | -0.010421 | 0.041576 | 0.010424 | 7.3513e-06 | 3.1795e-06 | 0.063374 | 0.063374 | 0.063374 | 0.97603 | -0.46127 | 0.97622 | -0.45755 | 3.4821
169 | 0.015423 | 0.0038636 | -0.015421 | -0.0038624 | 2.0351e-06 | 1.1803e-06 | 0.023537 | 0.023537 | 0.023537 | 0.97503 | -0.48093 | 0.97489 | -0.4837 | 6.4662
170 | -0.059467 | -0.014911 | 0.059474 | 0.014914 | 7.1565e-06 | 3.8541e-06 | 0.090646 | 0.090645 | 0.090646 | 0.97622 | -0.45755 | 0.97635 | -0.45503 | 4.9805
171 | 0.017891 | 0.0044866 | -0.01789 | -0.0044871 | 9.4459e-07 | -4.5396e-07 | 0.027272 | 0.027272 | 0.027272 | 0.97622 | -0.45755 | 0.97616 | -0.45866 | 1.4985
172 | 0.0143 | 0.0035814 | -0.014298 | -0.0035804 | 1.6791e-06 | 9.5745e-07 | 0.021825 | 0.021825 | 0.021825 | 0.97489 | -0.4837 | 0.97477 | -0.48617 | 5.996
173 | -0.0015078 | -0.0003779 | 0.0015078 | 0.00037781 | 1.5341e-08 | -8.7413e-08 | 0.002296 | 0.0022959 | 0.002296 | 0.97723 | -0.43775 | 0.97724 | -0.43753 | 0.63076
174 | -0.0030594 | -0.00076667 | 0.0030595 | 0.00076655 | 1.2768e-07 | -1.1487e-07 | 0.0046584 | 0.0046584 | 0.0046584 | 0.97724 | -0.43753 | 0.97728 | -0.43666 | 1.2798
175 | -0.0044617 | -0.001118 | 0.0044619 | 0.001118 | 1.2613e-07 | -1.06e-08 | 0.0067934 | 0.0067934 | 0.0067934 | 0.97728 | -0.43666 | 0.97731 | -0.43607 | 1.8663
176 | 0.0019071 | 0.00047771 | -0.001907 | -0.00047794 | 6.8688e-08 | -2.2759e-07 | 0.0029054 | 0.0029055 | 0.0029055 | 0.9767 | -0.4481 | 0.97666 | -0.44886 | 0.7982
177 | 0.0039172 | 0.00098143 | -0.0039171 | -0.00098146 | 9.9863e-08 | -2.9754e-08 | 0.0059664 | 0.0059664 | 0.0059664 | 0.97694 | -0.44348 | 0.97691 | -0.44402 | 1.6391
178 | 0.0029715 | 0.00074448 | -0.0029714 | -0.00074462 | 1.4119e-07 | -1.3973e-07 | 0.0045261 | 0.0045262 | 0.0045262 | 0.97691 | -0.44402 | 0.97686 | -0.44502 | 1.2435
179 | 0.0018978 | 0.00047554 | -0.0018977 | -0.00047562 | 2.3365e-08 | -7.8387e-08 | 0.0028908 | 0.0028908 | 0.0028908 | 0.97686 | -0.44502 | 0.97684 | -0.44528 | 0.79418
180 | -0.00042958 | -0.00010766 | 0.00042959 | 0.00010712 | 7.1395e-09 | -5.4551e-07 | 0.00065636 | 0.00065616 | 0.00065636 | 0.97389 | -0.50351 | 0.97391 | -0.50316 | 0.18032
181 | -0.00042959 | -0.00010712 | 0.00042961 | 0.00010547 | 2.1475e-08 | -1.643e-06 | 0.00065616 | 0.00065557 | 0.00065616 | 0.97391 | -0.50316 | 0.97396 | -0.5021 | 0.18026
182 | -0.00079077 | -0.00019599 | 0.00079077 | 0.00019595 | 1.8222e-09 | -4.032e-08 | 0.0012074 | 0.0012073 | 0.0012074 | 0.97396 | -0.5021 | 0.97396 | -0.50205 | 0.33169
183 | -0.0022122 | -0.000552 | 0.0022123 | 0.00055168 | 1.4107e-07 | -3.1988e-07 | 0.0033788 | 0.0033786 | 0.0033788 | 0.97398 | -0.50168 | 0.97405 | -0.50033 | 0.92823
184 | 0.0013127 | 0.00032656 | -0.0013126 | -0.00032674 | 2.3328e-08 | -1.7773e-07 | 0.0020046 | 0.0020046 | 0.0020046 | 0.97398 | -0.50168 | 0.97396 | -0.50205 | 0.55072
185 | -0.0042793 | -0.0010697 | 0.0042802 | 0.0010696 | 8.2644e-07 | -1.133e-07 | 0.0065364 | 0.0065361 | 0.0065364 | 0.97405 | -0.50033 | 0.97426 | -0.49627 | 1.7957
186 | 0.0085131 | 0.0021302 | -0.0085126 | -0.0021299 | 5.6453e-07 | 2.5028e-07 | 0.012998 | 0.012998 | 0.012998 | 0.97452 | -0.49098 | 0.97445 | -0.49237 | 3.5708
187 | 0.0080434 | 0.0020123 | -0.0080419 | -0.0020117 | 1.4916e-06 | 6.2616e-07 | 0.012281 | 0.012281 | 0.012281 | 0.97445 | -0.49237 | 0.97426 | -0.49627 | 3.374
188 | 0.0037617 | 0.00094208 | -0.0037614 | -0.00094221 | 3.4573e-07 | -1.2652e-07 | 0.0057451 | 0.0057453 | 0.0057453 | 0.97426 | -0.49627 | 0.97416 | -0.4982 | 1.5784
189 | 0.0028103 | 0.00070386 | -0.0028101 | -0.00070406 | 1.7794e-07 | -2.0669e-07 | 0.0042926 | 0.0042927 | 0.0042927 | 0.97416 | -0.4982 | 0.97409 | -0.49953 | 1.1793

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53191 | 0.13682

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012996 | 0.003257
1 | 0.0049236 | 0.001234
2 | 0.005726 | 0.0014351
3 | 0.0077625 | 0.0019455
4 | 0.0010133 | 0.00025396
5 | 0.001213 | 0.000304
6 | 0.0011235 | 0.00028156
7 | 0.012415 | 0.0031114
8 | 0.00086341 | 0.00021639
9 | 0.0019605 | 0.00049134
10 | 0.001716 | 0.00043007
11 | 0.0017738 | 0.00044456
12 | 0.0061527 | 0.001542
13 | 0.0057956 | 0.0014525
14 | 0.0061343 | 0.0015374
15 | 0.0072834 | 0.0018254
16 | 0.012198 | 0.0030571
17 | 0.0042596 | 0.0010676
18 | 0.0011428 | 0.00028642
19 | 0.00071752 | 0.00017983
20 | 0.0014964 | 0.00037504
21 | 0.0013039 | 0.00032679
22 | 0.0018189 | 0.00045587
23 | 0.0019815 | 0.00049661
24 | 0.0018695 | 0.00046855
25 | 0.0015402 | 0.00038601
26 | 0.0027925 | 0.00069986
27 | 0.0034997 | 0.00087711
28 | 0.0012975 | 0.00032518
29 | 0.0099054 | 0.0024825
30 | 0.010309 | 0.0025837
31 | 0.0060886 | 0.0015259
32 | 0.01041 | 0.002609
33 | 0.0058221 | 0.0014592
34 | 0.0098208 | 0.0024613
35 | 0.0018888 | 0.00047337
36 | 0.0015738 | 0.00039443
37 | 0.0062521 | 0.0015669
38 | 0.0023465 | 0.00058808
39 | 0.0031764 | 0.00079607
40 | 0.082359 | 0.020641
41 | 0.00085568 | 0.00021445
42 | 0.0024355 | 0.0006104
43 | 0.0026403 | 0.00066173
44 | 0.0029245 | 0.00073296
45 | 0.00073476 | 0.00018415
46 | 0.00049829 | 0.00012488
47 | 0.0020524 | 0.00051439
48 | 0.0017308 | 0.00043377
49 | 0.0024874 | 0.00062341
50 | 0.0021607 | 0.00054153
51 | 0.0012562 | 0.00031484
52 | 0.00060919 | 0.00015268
53 | 0.0018632 | 0.00046697
54 | 0.0026965 | 0.0006758
55 | 0.0011983 | 0.00030032
56 | 0.0028265 | 0.00070838
57 | 0.0068728 | 0.0017225
58 | 0.00095908 | 0.00024037
59 | 0.0063952 | 0.0016028
60 | 0.014118 | 0.0035384
61 | 0.0053576 | 0.0013427
62 | 0.0058768 | 0.0014729
63 | 0.010318 | 0.0025859
64 | 0.0094708 | 0.0023736
65 | 0.00968 | 0.002426
66 | 0.010731 | 0.0026895
67 | 0.0063601 | 0.001594
68 | 0.0059945 | 0.0015024
69 | 0.0055805 | 0.0013986
70 | 0.012606 | 0.0031594
71 | 0.0017257 | 0.0004325
72 | 0.001719 | 0.00043082
73 | 0.00086038 | 0.00021563
74 | 0.0014429 | 0.00036162
75 | 0.0020015 | 0.00050162
76 | 0.0010308 | 0.00025834
77 | 0.0015212 | 0.00038124
78 | 0.0016491 | 0.0004133
79 | 0.0014074 | 0.00035272
80 | 0.011808 | 0.0029593
81 | 0.0014151 | 0.00035465
82 | 0.0014894 | 0.00037327
83 | 0.003065 | 0.00076817
84 | 0.0046418 | 0.0011633
85 | 0.0045509 | 0.0011406
86 | 0.00076283 | 0.00019118
87 | 0.0012155 | 0.00030464
88 | 0.0013784 | 0.00034546
89 | 0.0023343 | 0.00058503
90 | 0.0038487 | 0.00096458
91 | 0.0016278 | 0.00040795
92 | 0.0014872 | 0.00037274
93 | 0.00079064 | 0.00019815
94 | 0.0020592 | 0.00051608
95 | 0.0024673 | 0.00061835
96 | 0.0025109 | 0.00062929
97 | 0.0019986 | 0.0005009
98 | 0.00066074 | 0.0001656
99 | 0.00044455 | 0.00011141
100 | 0.0010969 | 0.00027491
101 | 0.0025108 | 0.00062927
102 | 0.0012907 | 0.00032348
103 | 0.0015134 | 0.00037929
104 | 0.0015976 | 0.0004004
105 | 0.0055644 | 0.0013946
106 | 0.0011214 | 0.00028105
107 | 0.00088677 | 0.00022225
108 | 0.0023573 | 0.0005908
109 | 0.0015078 | 0.0003779
110 | 0.0015516 | 0.00038886
111 | 0.0014022 | 0.00035143
112 | 0.0014458 | 0.00036235
113 | 0.0020953 | 0.00052512
114 | 0.001907 | 0.00047794
115 | 0.00076378 | 0.00019142
116 | 0.00091173 | 0.0002285
117 | 0.00094556 | 0.00023698
118 | 0.0010736 | 0.00026908
119 | 0.0018977 | 0.00047562
120 | 0.00042958 | 0.00010766
121 | 0.00036116 | 9.0516e-05
122 | 0.00089949 | 0.00022543
123 | 0.0020671 | 0.00051805
124 | 0.00052186 | 0.00013079
125 | 0.0019105 | 0.00047882
126 | 0.00045466 | 0.00011395
127 | 0.00046922 | 0.0001176
128 | 0.00095103 | 0.00023835
129 | 0.00033773 | 8.4643e-05
130 | 0.0049546 | 0.0012417
131 | 0.0051783 | 0.0012978

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1