## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_153-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_153-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_153-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_153-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_153-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_153-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_153-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_153-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_153-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_153-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_153-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_153-5_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_153-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_153-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_153-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_153-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_153-5_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_153-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_153-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_153-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_153-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_153-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_153-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_153-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_153-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_153-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_153-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_153-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_153-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_153-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_153-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_153-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_153-5_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_153-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_153-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_153-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_153-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_153-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_153-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_153-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_153-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_153-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_153-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_153-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_153-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_153-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_153-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_153-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_153-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_153-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_153-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_153-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_153-5_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_153-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_153-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_153-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_153-5_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_153-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_153-5_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_153-5_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_153-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_153-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_153-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_153-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_153-5_0_6_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_153-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_153-5_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_153-5_0_6_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_153-5_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_153-5_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_153-5_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_153-5_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_153-5_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_153-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_153-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_153-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_153-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_153-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_153-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_153-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_153-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_153-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_153-5_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_153-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_153-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_153-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_153-5_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_153-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_153-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_153-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_153-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_153-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_153-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_153-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_153-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_153-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_153-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_153-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_153-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_153-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_153-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_153-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_153-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_153-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_153-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_153-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_153-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_153-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_153-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_153-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_153-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_153-5_0_6_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_153-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_153-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_153-5_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_153-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_153-5_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_153-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_153-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_153-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_153-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_153-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_153-5_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_153-5_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_153-5_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_153-5_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_153-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_153-5_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_153-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_153-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_153-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_153-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_153-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_153-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_153-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_153-5_0_6_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_153-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_153-5_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_153-5_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_153-5_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_153-5_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_153-5_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_153-5_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_153-5_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_153-5_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_153-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_153-5_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_153-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_153-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_153-5_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_153-5_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_153-5_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_153-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_153-5_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_153-5_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_153-5_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_153-5_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_153-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_153-5_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_153-5_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_153-5_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_153-5_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_153-5_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_153-5_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_153-5_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_153-5_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_153-5_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_153-5_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_153-5_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_153-5_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_153-5_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_153-5_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_153-5_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_153-5_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_153-5_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_153-5_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_153-5_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_153-5_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_153-5_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_153-5_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_153-5_0_6_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_153-5_0_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_153-5_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_153-5_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_153-5_0_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_153-5_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_153-5_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_153-5_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_153-5_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_153-5_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_153-5_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_153-5_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_153-5_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_153-5_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_153-5_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_153-5_0_6_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_153-5_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_153-5_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_153-5_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_153-5_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_153-5_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_153-5_0_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_153-5_0_6_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_153-5_0_6_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_355_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_153-5_0_6_load_0 | 0 | 0.0066755 | 0.001673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_153-5_0_6_load_3 | 3 | 0.00018825 | 4.7181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_153-5_0_6_load_4 | 4 | 0.0064346 | 0.0016127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_153-5_0_6_load_14 | 7 | 0.0044772 | 0.0011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_153-5_0_6_load_30 | 10 | 0.0016013 | 0.00040132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_153-5_0_6_load_28 | 11 | 0.011611 | 0.0029099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_153-5_0_6_load_78 | 13 | 0.0018174 | 0.00045548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_153-5_0_6_load_146 | 16 | 0.0021434 | 0.00053719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_153-5_0_6_load_72 | 19 | 0.0031846 | 0.00079814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_153-5_0_6_load_109 | 20 | 0.008362 | 0.0020957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_153-5_0_6_load_105 | 21 | 0.0011631 | 0.00029151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_153-5_0_6_load_67 | 22 | 0.00092051 | 0.0002307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_153-5_0_6_load_63 | 25 | 0.0010085 | 0.00025275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_153-5_0_6_load_100 | 26 | 0.0010486 | 0.0002628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_153-5_0_6_load_29 | 27 | 0.0028776 | 0.00072118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_153-5_0_6_load_108 | 30 | 0.0057676 | 0.0014455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_153-5_0_6_load_184 | 32 | 0.0039752 | 0.00099628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_153-5_0_6_load_83 | 33 | 0.001492 | 0.00037394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_153-5_0_6_load_110 | 34 | 0.0024443 | 0.0006126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_153-5_0_6_load_87 | 35 | 0.0049638 | 0.001244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_153-5_0_6_load_122 | 37 | 0.0020634 | 0.00051713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_153-5_0_6_load_62 | 38 | 0.00027515 | 6.8959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_153-5_0_6_load_16 | 41 | 0.000521 | 0.00013057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_153-5_0_6_load_25 | 46 | 0.0012608 | 0.000316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_153-5_0_6_load_92 | 49 | 0.0010071 | 0.00025241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_153-5_0_6_load_26 | 50 | 0.00022299 | 5.5888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_153-5_0_6_load_148 | 52 | 0.0024548 | 0.00061524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_153-5_0_6_load_91 | 55 | 0.0012498 | 0.00031322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_153-5_0_6_load_149 | 56 | 0.0011889 | 0.00029795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_153-5_0_6_load_154 | 59 | 0.0016339 | 0.0004095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_153-5_0_6_load_27 | 60 | 0.0012378 | 0.00031022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_153-5_0_6_load_97 | 61 | 0.0036965 | 0.00092644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_153-5_0_6_load_93 | 63 | 0.00067712 | 0.0001697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_153-5_0_6_load_342 | 64 | 0.00025153 | 6.304e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_153-5_0_6_load_183 | 66 | 0.00060928 | 0.0001527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_153-5_0_6_load_332 | 67 | 0.00060267 | 0.00015104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_153-5_0_6_load_134 | 68 | 0.0010591 | 0.00026544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_153-5_0_6_load_131 | 69 | 0.00065734 | 0.00016474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_153-5_0_6_load_136 | 70 | 0.0080276 | 0.0020119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_153-5_0_6_load_137 | 71 | 0.005274 | 0.0013218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_153-5_0_6_load_32 | 73 | 0.00031661 | 7.9349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_153-5_0_6_load_33 | 74 | 0.00014562 | 3.6496e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_153-5_0_6_load_35 | 76 | 7.9352e-05 | 1.9887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_153-5_0_6_load_36 | 77 | 8.3009e-05 | 2.0804e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_153-5_0_6_load_38 | 79 | 0.00034323 | 8.6021e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_153-5_0_6_load_41 | 81 | 0.00020235 | 5.0714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_153-5_0_6_load_153 | 82 | 0.00013761 | 3.4489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_153-5_0_6_load_104 | 83 | 0.0043485 | 0.0010898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_153-5_0_6_load_53 | 84 | 0.0032472 | 0.00081381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_153-5_0_6_load_168 | 86 | 0.00021735 | 5.4472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_153-5_0_6_load_52 | 87 | 0.001327 | 0.00033259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_153-5_0_6_load_118 | 88 | 0.0001746 | 4.3759e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_153-5_0_6_load_42 | 89 | 0.0016796 | 0.00042095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_153-5_0_6_load_45 | 92 | 0.0019448 | 0.00048742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_153-5_0_6_load_46 | 93 | 0.00055794 | 0.00013983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_153-5_0_6_load_47 | 94 | 0.0046362 | 0.0011619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_153-5_0_6_load_48 | 95 | 0.0022296 | 0.00055879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_153-5_0_6_load_111 | 98 | 0.0015364 | 0.00038506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_153-5_0_6_load_70 | 100 | 0.00075069 | 0.00018814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_153-5_0_6_load_107 | 101 | 0.0023134 | 0.0005798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_153-5_0_6_load_112 | 102 | 0.00050631 | 0.00012689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_153-5_0_6_load_49 | 103 | 0.0037451 | 0.0009386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_153-5_0_6_load_50 | 104 | 0.006905 | 0.0017305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_153-5_0_6_load_54 | 106 | 0.00071563 | 0.00017935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_153-5_0_6_load_55 | 107 | 0.0053005 | 0.0013284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_153-5_0_6_load_57 | 109 | 0.0011453 | 0.00028704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_153-5_0_6_load_346 | 111 | 0.0016962 | 0.0004251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_153-5_0_6_load_96 | 113 | 0.00038206 | 9.5754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_153-5_0_6_load_140 | 114 | 0.00059362 | 0.00014878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_153-5_0_6_load_94 | 115 | 0.00096866 | 0.00024277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_153-5_0_6_load_141 | 116 | 0.00018126 | 4.5429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_153-5_0_6_load_64 | 117 | 0.00016615 | 4.1642e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_153-5_0_6_load_65 | 118 | 0.00075507 | 0.00018924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_153-5_0_6_load_68 | 119 | 0.00050977 | 0.00012776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_153-5_0_6_load_150 | 122 | 0.0014837 | 0.00037184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_153-5_0_6_load_147 | 123 | 0.0025135 | 0.00062995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_153-5_0_6_load_151 | 125 | 0.0027781 | 0.00069625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_153-5_0_6_load_186 | 127 | 0.00013052 | 3.2713e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_153-5_0_6_load_79 | 128 | 0.0016337 | 0.00040945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_153-5_0_6_load_84 | 132 | 0.0015811 | 0.00039627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_153-5_0_6_load_86 | 133 | 0.0045867 | 0.0011495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_153-5_0_6_load_90 | 134 | 0.00053224 | 0.00013339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_153-5_0_6_load_343 | 135 | 0.0039501 | 0.00098998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_153-5_0_6_load_191 | 138 | 0.00086672 | 0.00021722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_153-5_0_6_load_126 | 140 | 0.00069294 | 0.00017367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_153-5_0_6_load_127 | 141 | 0.0084319 | 0.0021132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_153-5_0_6_load_185 | 144 | 0.00034431 | 8.6293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_153-5_0_6_load_187 | 146 | 0.00015807 | 3.9617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_153-5_0_6_load_144 | 149 | 0.0071153 | 0.0017833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_153-5_0_6_load_145 | 150 | 0.0024485 | 0.00061366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_153-5_0_6_load_120 | 152 | 0.00025019 | 6.2703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_153-5_0_6_load_167 | 154 | 0.0001308 | 3.2781e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_153-5_0_6_load_166 | 155 | 0.0018661 | 0.00046769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_153-5_0_6_load_170 | 156 | 9.545e-05 | 2.3922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_153-5_0_6_load_123 | 157 | 0.0022853 | 0.00057276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_153-5_0_6_load_124 | 158 | 0.0018771 | 0.00047045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_153-5_0_6_load_128 | 159 | 0.00041809 | 0.00010478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_153-5_0_6_load_129 | 160 | 0.0015699 | 0.00039346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_153-5_0_6_load_135 | 161 | 0.00059547 | 0.00014924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_153-5_0_6_load_174 | 162 | 0.0023557 | 0.00059039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_153-5_0_6_load_172 | 163 | 0.001754 | 0.00043959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_153-5_0_6_load_139 | 164 | 0.0019755 | 0.00049511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_153-5_0_6_load_142 | 165 | 0.00034466 | 8.6379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_153-5_0_6_load_143 | 166 | 0.00053601 | 0.00013434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_153-5_0_6_load_156 | 167 | 0.0022456 | 0.0005628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_153-5_0_6_load_157 | 168 | 0.00074409 | 0.00018649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_153-5_0_6_load_158 | 169 | 0.0017528 | 0.00043929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_153-5_0_6_load_159 | 170 | 0.00092174 | 0.00023101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_153-5_0_6_load_162 | 173 | 0.00041072 | 0.00010294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_153-5_0_6_load_163 | 174 | 0.00096441 | 0.0002417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_153-5_0_6_load_176 | 175 | 0.00042997 | 0.00010776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_153-5_0_6_load_164 | 176 | 0.00056957 | 0.00014275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_153-5_0_6_load_189 | 177 | 0.00039744 | 9.9607e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_153-5_0_6_load_190 | 178 | 0.0010481 | 0.00026268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_153-5_0_6_load_341 | 180 | 0.0010483 | 0.00026273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_153-5_0_6_load_255 | 181 | 0.00060993 | 0.00015286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_153-5_0_6_load_251 | 182 | 0.001121 | 0.00028095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_153-5_0_6_load_171 | 185 | 0.0017632 | 0.00044189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_153-5_0_6_load_173 | 186 | 0.0015091 | 0.00037823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_153-5_0_6_load_178 | 188 | 0.0019214 | 0.00048155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_153-5_0_6_load_179 | 189 | 0.0028373 | 0.0007111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_153-5_0_6_load_180 | 190 | 0.00078698 | 0.00019724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_153-5_0_6_load_214 | 192 | 0.0026707 | 0.00066934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_153-5_0_6_load_215 | 193 | 0.00048489 | 0.00012152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_153-5_0_6_load_188 | 194 | 0.00017872 | 4.4793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_153-5_0_6_load_339 | 195 | 0.0010485 | 0.00026279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_153-5_0_6_load_199 | 196 | 0.002622 | 0.00065714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_153-5_0_6_load_200 | 197 | 0.0013048 | 0.00032701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_153-5_0_6_load_201 | 198 | 0.0012752 | 0.00031959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_153-5_0_6_load_202 | 199 | 0.0018007 | 0.0004513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_153-5_0_6_load_216 | 200 | 0.0015487 | 0.00038815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_153-5_0_6_load_254 | 201 | 0.0015963 | 0.00040007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_153-5_0_6_load_338 | 202 | 0.00011697 | 2.9316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_153-5_0_6_load_340 | 203 | 0.00083924 | 0.00021033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_153-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_153-5_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_153-5_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0086049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_153-5_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.026857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_153-5_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.055778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_153-5_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.046479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_153-5_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.011687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_153-5_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.022053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_153-5_0_6_line_8 |  | 5 | 15 | 0.031794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_153-5_0_6_line_9 |  | 5 | 16 | 0.016186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_153-5_0_6_line_10 |  | 6 | 22 | 0.019625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_153-5_0_6_line_11 |  | 7 | 26 | 0.00098848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_153-5_0_6_line_12 |  | 8 | 27 | 0.029019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_153-5_0_6_line_13 |  | 8 | 11 | 0.01939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_153-5_0_6_line_14 |  | 9 | 10 | 0.043281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_153-5_0_6_line_15 |  | 9 | 11 | 0.035051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_153-5_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.04407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_153-5_0_6_line_17 |  | 12 | 14 | 0.003817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_153-5_0_6_line_18 |  | 13 | 28 | 0.025746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_153-5_0_6_line_19 |  | 14 | 29 | 0.028218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_153-5_0_6_line_20 |  | 14 | 19 | 0.016822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_153-5_0_6_line_21 |  | 15 | 20 | 0.01627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_153-5_0_6_line_22 |  | 15 | 17 | 0.038607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_153-5_0_6_line_23 |  | 17 | 18 | 0.065366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_153-5_0_6_line_24 |  | 17 | 19 | 0.0030162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_153-5_0_6_line_25 |  | 18 | 21 | 0.0070068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_153-5_0_6_line_26 |  | 20 | 30 | 0.0027926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_153-5_0_6_line_27 |  | 21 | 36 | 0.045801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_153-5_0_6_line_28 |  | 22 | 23 | 0.018532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_153-5_0_6_line_29 |  | 23 | 24 | 0.029567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_153-5_0_6_line_30 |  | 23 | 25 | 0.039628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_153-5_0_6_line_31 |  | 24 | 37 | 0.024077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_153-5_0_6_line_32 |  | 25 | 38 | 0.014273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_153-5_0_6_line_33 |  | 26 | 39 | 0.023013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_153-5_0_6_line_34 |  | 27 | 40 | 0.020633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_153-5_0_6_line_35 |  | 28 | 121 | 0.0078072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_153-5_0_6_line_36 |  | 29 | 101 | 0.043376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_153-5_0_6_line_37 |  | 29 | 123 | 0.016362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_153-5_0_6_line_38 |  | 30 | 34 | 0.013959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_153-5_0_6_line_39 |  | 31 | 32 | 0.0711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_153-5_0_6_line_40 |  | 31 | 33 | 0.065191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_153-5_0_6_line_41 |  | 33 | 129 | 0.00984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_153-5_0_6_line_42 |  | 34 | 35 | 0.01475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_153-5_0_6_line_43 |  | 35 | 131 | 0.025901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_153-5_0_6_line_44 |  | 36 | 84 | 0.047697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_153-5_0_6_line_45 |  | 36 | 80 | 0.008087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_153-5_0_6_line_46 |  | 38 | 117 | 0.021075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_153-5_0_6_line_47 |  | 39 | 140 | 0.009417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_153-5_0_6_line_48 |  | 39 | 141 | 0.018918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_153-5_0_6_line_49 |  | 40 | 70 | 0.0083816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_153-5_0_6_line_50 |  | 40 | 71 | 0.010081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_153-5_0_6_line_51 |  | 41 | 42 | 0.013646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_153-5_0_6_line_52 |  | 41 | 43 | 0.0066543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_153-5_0_6_line_53 |  | 42 | 44 | 0.092076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_153-5_0_6_line_54 |  | 43 | 45 | 0.012735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_153-5_0_6_line_55 |  | 43 | 46 | 0.025069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_153-5_0_6_line_56 |  | 44 | 56 | 0.012255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_153-5_0_6_line_57 |  | 44 | 54 | 0.017246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_153-5_0_6_line_58 |  | 45 | 50 | 0.030131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_153-5_0_6_line_59 |  | 45 | 47 | 0.073006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_153-5_0_6_line_60 |  | 46 | 60 | 0.0013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_153-5_0_6_line_61 |  | 47 | 48 | 0.21578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_153-5_0_6_line_62 |  | 47 | 49 | 0.015249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_153-5_0_6_line_63 |  | 48 | 61 | 0.006347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_153-5_0_6_line_64 |  | 48 | 62 | 0.11115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_153-5_0_6_line_65 |  | 49 | 63 | 0.029473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_153-5_0_6_line_66 |  | 50 | 64 | 0.019969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_153-5_0_6_line_67 |  | 51 | 52 | 0.011255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_153-5_0_6_line_68 |  | 51 | 53 | 0.008687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_153-5_0_6_line_69 |  | 52 | 59 | 0.02155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_153-5_0_6_line_70 |  | 53 | 55 | 0.011004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_153-5_0_6_line_71 |  | 53 | 65 | 0.025045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_153-5_0_6_line_72 |  | 54 | 55 | 0.0046869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_153-5_0_6_line_73 |  | 56 | 66 | 0.0027609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_153-5_0_6_line_74 |  | 57 | 58 | 0.015505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_153-5_0_6_line_75 |  | 57 | 59 | 0.0028672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_153-5_0_6_line_76 |  | 58 | 67 | 0.0028932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_153-5_0_6_line_77 |  | 60 | 68 | 0.026929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_153-5_0_6_line_78 |  | 62 | 135 | 0.023487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_153-5_0_6_line_79 |  | 62 | 136 | 0.078484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_153-5_0_6_line_80 |  | 63 | 115 | 0.021404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_153-5_0_6_line_81 |  | 65 | 134 | 0.019091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_153-5_0_6_line_82 |  | 68 | 69 | 0.0084231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_153-5_0_6_line_83 |  | 69 | 160 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_153-5_0_6_line_84 |  | 71 | 72 | 0.0047116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_153-5_0_6_line_85 |  | 72 | 164 | 0.016372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_153-5_0_6_line_86 |  | 73 | 74 | 0.016146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_153-5_0_6_line_87 |  | 73 | 75 | 0.017545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_153-5_0_6_line_88 |  | 74 | 76 | 0.0048109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_153-5_0_6_line_89 |  | 75 | 77 | 0.025969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_153-5_0_6_line_90 |  | 75 | 78 | 0.010257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_153-5_0_6_line_91 |  | 76 | 79 | 0.027077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_153-5_0_6_line_92 |  | 77 | 80 | 0.01464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_153-5_0_6_line_93 |  | 78 | 81 | 0.019124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_153-5_0_6_line_94 |  | 79 | 82 | 0.020215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_153-5_0_6_line_95 |  | 80 | 83 | 0.0069566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_153-5_0_6_line_96 |  | 81 | 85 | 0.014181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_153-5_0_6_line_97 |  | 82 | 86 | 0.01375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_153-5_0_6_line_98 |  | 84 | 87 | 0.050324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_153-5_0_6_line_99 |  | 85 | 88 | 0.032008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_153-5_0_6_line_100 |  | 87 | 105 | 0.0116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_153-5_0_6_line_101 |  | 88 | 153 | 0.039447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_153-5_0_6_line_102 |  | 89 | 90 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_153-5_0_6_line_103 |  | 90 | 91 | 0.024904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_153-5_0_6_line_104 |  | 90 | 92 | 0.024894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_153-5_0_6_line_105 |  | 91 | 93 | 0.0097285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_153-5_0_6_line_106 |  | 91 | 94 | 0.031421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_153-5_0_6_line_107 |  | 92 | 95 | 0.040673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_153-5_0_6_line_108 |  | 93 | 96 | 0.032545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_153-5_0_6_line_109 |  | 94 | 97 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_153-5_0_6_line_110 |  | 95 | 98 | 0.017918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_153-5_0_6_line_111 |  | 96 | 99 | 0.080109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_153-5_0_6_line_112 |  | 96 | 100 | 0.019968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_153-5_0_6_line_113 |  | 97 | 101 | 0.049858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_153-5_0_6_line_114 |  | 98 | 102 | 0.018293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_153-5_0_6_line_115 |  | 99 | 114 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_153-5_0_6_line_116 |  | 99 | 108 | 0.17641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_153-5_0_6_line_117 |  | 99 | 112 | 0.019923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_153-5_0_6_line_118 |  | 100 | 120 | 0.0091109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_153-5_0_6_line_119 |  | 102 | 147 | 0.025106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_153-5_0_6_line_120 |  | 103 | 104 | 0.0079231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_153-5_0_6_line_121 |  | 103 | 105 | 0.0084999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_153-5_0_6_line_122 |  | 106 | 107 | 0.030279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_153-5_0_6_line_123 |  | 106 | 108 | 0.019225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_153-5_0_6_line_124 |  | 107 | 109 | 0.014746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_153-5_0_6_line_125 |  | 108 | 110 | 0.095908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_153-5_0_6_line_126 |  | 110 | 111 | 0.031805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_153-5_0_6_line_127 |  | 112 | 113 | 0.029272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_153-5_0_6_line_128 |  | 113 | 115 | 0.027052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_153-5_0_6_line_129 |  | 114 | 116 | 0.023473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_153-5_0_6_line_130 |  | 116 | 165 | 0.0034936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_153-5_0_6_line_131 |  | 117 | 118 | 0.045267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_153-5_0_6_line_132 |  | 119 | 120 | 0.013347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_153-5_0_6_line_133 |  | 121 | 122 | 0.0092421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_153-5_0_6_line_134 |  | 124 | 125 | 0.029537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_153-5_0_6_line_135 |  | 124 | 126 | 0.053377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_153-5_0_6_line_136 |  | 126 | 127 | 0.022789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_153-5_0_6_line_137 |  | 127 | 146 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_153-5_0_6_line_138 |  | 127 | 144 | 0.016072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_153-5_0_6_line_139 |  | 128 | 129 | 0.0084576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_153-5_0_6_line_140 |  | 128 | 130 | 0.028767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_153-5_0_6_line_141 |  | 129 | 131 | 0.004875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_153-5_0_6_line_142 |  | 130 | 132 | 0.016631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_153-5_0_6_line_143 |  | 131 | 133 | 0.015655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_153-5_0_6_line_144 |  | 136 | 137 | 0.2189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_153-5_0_6_line_145 |  | 137 | 138 | 0.01289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_153-5_0_6_line_146 |  | 137 | 139 | 0.072697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_153-5_0_6_line_147 |  | 139 | 161 | 0.0095915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_153-5_0_6_line_148 |  | 140 | 142 | 0.010189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_153-5_0_6_line_149 |  | 142 | 158 | 0.010418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_153-5_0_6_line_150 |  | 143 | 144 | 0.053492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_153-5_0_6_line_151 |  | 143 | 145 | 0.044336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_153-5_0_6_line_152 |  | 145 | 154 | 0.026605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_153-5_0_6_line_153 |  | 145 | 151 | 0.059282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_153-5_0_6_line_154 |  | 146 | 194 | 0.012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_153-5_0_6_line_155 |  | 147 | 148 | 0.014687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_153-5_0_6_line_156 |  | 148 | 149 | 0.013728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_153-5_0_6_line_157 |  | 149 | 150 | 0.00051756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_153-5_0_6_line_158 |  | 151 | 152 | 0.049992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_153-5_0_6_line_159 |  | 152 | 153 | 0.025632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_153-5_0_6_line_160 |  | 153 | 155 | 0.19199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_153-5_0_6_line_161 |  | 155 | 156 | 0.012412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_153-5_0_6_line_162 |  | 156 | 181 | 0.0028527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_153-5_0_6_line_163 |  | 157 | 158 | 0.038838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_153-5_0_6_line_164 |  | 159 | 160 | 0.054223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_153-5_0_6_line_165 |  | 161 | 162 | 0.059052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_153-5_0_6_line_166 |  | 162 | 163 | 0.022296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_153-5_0_6_line_167 |  | 163 | 185 | 0.00011401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_153-5_0_6_line_168 |  | 165 | 166 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_153-5_0_6_line_169 |  | 167 | 168 | 0.022335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_153-5_0_6_line_170 |  | 167 | 169 | 0.03618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_153-5_0_6_line_171 |  | 168 | 170 | 0.0098284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_153-5_0_6_line_172 |  | 169 | 171 | 0.031396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_153-5_0_6_line_173 |  | 170 | 172 | 0.025277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_153-5_0_6_line_174 |  | 171 | 173 | 0.058672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_153-5_0_6_line_175 |  | 171 | 174 | 0.13551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_153-5_0_6_line_176 |  | 172 | 175 | 0.033676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_153-5_0_6_line_177 |  | 172 | 176 | 0.01869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_153-5_0_6_line_178 |  | 173 | 177 | 0.0023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_153-5_0_6_line_179 |  | 174 | 178 | 0.00015106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_153-5_0_6_line_180 |  | 175 | 179 | 0.006484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_153-5_0_6_line_181 |  | 178 | 180 | 0.0096947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_153-5_0_6_line_182 |  | 179 | 187 | 0.070741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_153-5_0_6_line_183 |  | 179 | 186 | 0.016558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_153-5_0_6_line_184 |  | 180 | 195 | 0.0078295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_153-5_0_6_line_185 |  | 181 | 184 | 0.041087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_153-5_0_6_line_186 |  | 182 | 183 | 0.019413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_153-5_0_6_line_187 |  | 183 | 184 | 0.006369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_153-5_0_6_line_188 |  | 184 | 201 | 0.014134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_153-5_0_6_line_189 |  | 185 | 186 | 0.014634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_153-5_0_6_line_190 |  | 187 | 188 | 0.046025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_153-5_0_6_line_191 |  | 188 | 189 | 0.13604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_153-5_0_6_line_192 |  | 189 | 190 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_153-5_0_6_line_193 |  | 190 | 191 | 0.014225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_153-5_0_6_line_194 |  | 191 | 192 | 0.0074821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_153-5_0_6_line_195 |  | 192 | 193 | 0.03699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_153-5_0_6_line_196 |  | 193 | 200 | 0.0036496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_153-5_0_6_line_197 |  | 195 | 202 | 0.029416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_153-5_0_6_line_198 |  | 196 | 197 | 0.0065299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_153-5_0_6_line_199 |  | 197 | 198 | 0.017827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_153-5_0_6_line_200 |  | 198 | 199 | 0.00017545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_153-5_0_6_line_201 |  | 199 | 200 | 0.016913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_153-5_0_6_line_202 |  | 202 | 203 | 0.030647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_153-5_0_6_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 204 | 65 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2702099.8246 | 1232904.5068 | 2702096.832 | 1232916.3604
1 | 2702089.6456 | 1232935.4106 | 2702092.8838 | 1232928.9725 | 2702095.4446 | 1232921.8557 | 2702096.832 | 1232916.3604
2 | 2702099.8246 | 1232904.5068 | 2702102.0569 | 1232896.1965
3 | 2702099.8246 | 1232904.5068 | 2702086.4255 | 1232892.3231 | 2702081.1958 | 1232885.3118
4 | 2702089.6456 | 1232935.4106 | 2702085.5363 | 1232940.0991 | 2702086.152 | 1232943.49 | 2702085.6088 | 1232946.8943 | 2702083.2787 | 1232950.7239 | 2702079.5405 | 1232953.206 | 2702075.0992 | 1232953.8635 | 2702070.797 | 1232952.5887 | 2702063.218 | 1232961.3206 | 2702067.6584 | 1232965.5667 | 2702069.333 | 1232967.2745 | 2702072.6094 | 1232970.511
5 | 2702089.6456 | 1232935.4106 | 2702098.7045 | 1232939.2691 | 2702096.3935 | 1232947.2798 | 2702123.9626 | 1232953.6471
6 | 2702102.0569 | 1232896.1965 | 2702105.0886 | 1232884.9098
7 | 2702073.425 | 1232864.8794 | 2702076.7043 | 1232877.2004 | 2702079.7042 | 1232883.3121 | 2702081.1958 | 1232885.3118
8 | 2702049.7629 | 1232953.2836 | 2702056.4135 | 1232951.8634 | 2702058.9044 | 1232957.1879 | 2702063.218 | 1232961.3206 | 2702067.6584 | 1232965.5667 | 2702069.333 | 1232967.2745 | 2702072.6094 | 1232970.511
9 | 2702072.6094 | 1232970.511 | 2702075.3694 | 1232970.7474 | 2702078.094 | 1232973.4852 | 2702081.4163 | 1232977.1338 | 2702082.5358 | 1232979.8551 | 2702082.5668 | 1232981.5313
10 | 2702123.9626 | 1232953.6471 | 2702140.4668 | 1232957.4335 | 2702143.1241 | 1232957.8625
11 | 2702105.3451 | 1232883.9551 | 2702105.0886 | 1232884.9098
12 | 2702073.425 | 1232864.8794 | 2702069.1006 | 1232851.2282 | 2702062.1747 | 1232838.2628
13 | 2702073.425 | 1232864.8794 | 2702054.7156 | 1232869.973
14 | 2702034.3565 | 1232896.1654 | 2702001.0469 | 1232868.53
15 | 2702034.3565 | 1232896.1654 | 2702043.9138 | 1232892.182 | 2702054.7156 | 1232869.973
16 | 2702047.5994 | 1233007.8095 | 2702044.3512 | 1233039.9555 | 2702042.4027 | 1233051.553
17 | 2702043.8068 | 1233007.2884 | 2702047.5994 | 1233007.8095
18 | 2702035.3438 | 1233076.3059 | 2702038.6452 | 1233065.7435 | 2702042.4027 | 1233051.553
19 | 2702015.7661 | 1233004.1381 | 2702039.8856 | 1233006.7652 | 2702043.8068 | 1233007.2884
20 | 2702043.8068 | 1233007.2884 | 2702045.3895 | 1232997.1525 | 2702047.2048 | 1232990.8451
21 | 2702049.7629 | 1232953.2836 | 2702033.5475 | 1232951.9477
22 | 2702048.0391 | 1232987.9466 | 2702052.4209 | 1232977.9699 | 2702057.1764 | 1232968.2888 | 2702054.6328 | 1232960.3058 | 2702049.7629 | 1232953.2836
23 | 2702048.0391 | 1232987.9466 | 2702049.2523 | 1232997.5524 | 2702050.2274 | 1232997.6581 | 2702051.2024 | 1232997.7638 | 2702058.3913 | 1232998.51 | 2702064.1893 | 1232999.11 | 2702067.6739 | 1232999.4812 | 2702066.4671 | 1233004.9313 | 2702063.8614 | 1233017.7517 | 2702064.4382 | 1233020.319 | 2702070.5482 | 1233030.0868 | 2702073.4767 | 1233033.295
24 | 2702048.0391 | 1232987.9466 | 2702047.2048 | 1232990.8451
25 | 2702073.4767 | 1233033.295 | 2702075.145 | 1233040.1004
26 | 2702030.7644 | 1232951.7184 | 2702033.5475 | 1232951.9477
27 | 2702089.292 | 1233082.8815 | 2702084.2402 | 1233077.2016 | 2702075.145 | 1233040.1004
28 | 2702160.7147 | 1232963.2635 | 2702150.9488 | 1232959.126 | 2702143.1241 | 1232957.8625
29 | 2702160.7147 | 1232963.2635 | 2702190.2865 | 1232961.0591
30 | 2702160.7147 | 1232963.2635 | 2702163.7346 | 1232923.7512
31 | 2702190.2865 | 1232961.0591 | 2702188.7233 | 1232937.0365
32 | 2702163.7346 | 1232923.7512 | 2702164.0078 | 1232920.1768 | 2702169.4818 | 1232910.9974 | 2702169.4818 | 1232910.9974
33 | 2702113.1044 | 1232862.3923 | 2702108.6191 | 1232871.7667 | 2702105.3451 | 1232883.9551
34 | 2702052.4531 | 1232820.0636 | 2702062.1747 | 1232838.2628
35 | 2702027.8786 | 1233074.0205 | 2702031.0802 | 1233074.9984 | 2702035.3438 | 1233076.3059
36 | 2702015.7661 | 1233004.1381 | 2702011.6022 | 1233003.6329 | 2702003.9164 | 1233006.2474 | 2701998.8347 | 1233005.8266 | 2701988.0669 | 1233000.0598 | 2701979.3324 | 1232995.829 | 2701975.5243 | 1232994.4692
37 | 2702015.7661 | 1233004.1381 | 2702013.856 | 1233020.3886
38 | 2702016.8527 | 1232950.5723 | 2702030.7644 | 1232951.7184
39 | 2702013.7234 | 1232888.4944 | 2701975.5067 | 1232855.2027 | 2701959.7732 | 1232842.1919
40 | 2702013.7234 | 1232888.4944 | 2702002.2375 | 1232899.3943 | 2701994.7388 | 1232900.3664 | 2701975.954 | 1232937.7015
41 | 2701971.5313 | 1232946.4916 | 2701975.954 | 1232937.7015
42 | 2702016.8527 | 1232950.5723 | 2702009.6637 | 1232949.8261 | 2702002.1559 | 1232949.3647
43 | 2701976.3317 | 1232947.4191 | 2701979.0086 | 1232947.6429 | 2701987.5669 | 1232948.4682 | 2702002.1559 | 1232949.3647
44 | 2702089.292 | 1233082.8815 | 2702094.6558 | 1233064.2375 | 2702100.2062 | 1233054.1252 | 2702108.4381 | 1233048.8182 | 2702115.3963 | 1233048.4701
45 | 2702089.292 | 1233082.8815 | 2702097.1806 | 1233084.7628
46 | 2702189.8651 | 1232907.8204 | 2702176.6482 | 1232907.7737 | 2702169.4818 | 1232910.9974
47 | 2702113.1044 | 1232862.3923 | 2702116.5361 | 1232853.6229
48 | 2702113.1044 | 1232862.3923 | 2702101.0217 | 1232856.447 | 2702102.2245 | 1232851.13
49 | 2702052.4531 | 1232820.0636 | 2702054.3578 | 1232811.9013
50 | 2702052.4531 | 1232820.0636 | 2702046.9858 | 1232818.7132 | 2702043.7131 | 1232815.6992
51 | 2701725.7523 | 1232799.4486 | 2701719.4498 | 1232796.0159 | 2701713.412 | 1232793.6926
52 | 2701707.2017 | 1232791.3028 | 2701713.412 | 1232793.6926
53 | 2701725.7523 | 1232799.4486 | 2701759.5606 | 1232820.9655 | 2701779.8069 | 1232834.8891 | 2701792.1232 | 1232844.8964 | 2701801.2326 | 1232852.0133
54 | 2701707.2017 | 1232791.3028 | 2701708.7037 | 1232799.1121 | 2701707.0141 | 1232803.5866
55 | 2701707.2017 | 1232791.3028 | 2701683.756 | 1232782.4288
56 | 2701801.2326 | 1232852.0133 | 2701807.7736 | 1232844.6198 | 2701808.5723 | 1232842.3737
57 | 2701809.0585 | 1232867.3031 | 2701806.7592 | 1232864.0391 | 2701805.105 | 1232860.6972 | 2701804.1919 | 1232857.8572 | 2701801.2326 | 1232852.0133
58 | 2701707.0141 | 1232803.5866 | 2701688.3897 | 1232816.1106 | 2701680.7312 | 1232816.775
59 | 2701677.1979 | 1232865.6006 | 2701677.2991 | 1232862.3443 | 2701678.8766 | 1232858.6685 | 2701692.3857 | 1232831.3014 | 2701693.8997 | 1232828.2362 | 2701702.7342 | 1232814.2658 | 2701710.3079 | 1232807.5904 | 2701707.0141 | 1232803.5866
60 | 2701682.4784 | 1232781.9453 | 2701683.756 | 1232782.4288
61 | 2701677.1979 | 1232865.6006 | 2701670.6642 | 1232863.7319 | 2701640.1149 | 1232862.4196 | 2701519.164 | 1232872.8494 | 2701486.7387 | 1232871.4169 | 2701462.2003 | 1232865.7827
62 | 2701677.1979 | 1232865.6006 | 2701680.5241 | 1232871.6953 | 2701686.0522 | 1232877.8945
63 | 2701460.7544 | 1232871.9627 | 2701462.2003 | 1232865.7827
64 | 2701354.4134 | 1232839.7134 | 2701379.5172 | 1232847.2805 | 2701403.9055 | 1232855.0578 | 2701433.0756 | 1232859.0918 | 2701462.2003 | 1232865.7827
65 | 2701686.0522 | 1232877.8945 | 2701692.1045 | 1232883.1131 | 2701709.1622 | 1232896.1708
66 | 2701662.0991 | 1232810.6045 | 2701677.2561 | 1232817.0765 | 2701680.7312 | 1232816.775
67 | 2701814.3664 | 1232881.4824 | 2701809.4347 | 1232891.5997
68 | 2701814.3664 | 1232881.4824 | 2701817.9716 | 1232880.5657 | 2701821.4184 | 1232876.9665
69 | 2701793.4526 | 1232891.6286 | 2701806.282 | 1232898.0675 | 2701809.4347 | 1232891.5997
70 | 2701821.4184 | 1232876.9665 | 2701814.8546 | 1232871.9948 | 2701812.7015 | 1232870.252
71 | 2701821.4184 | 1232876.9665 | 2701842.9153 | 1232889.9222
72 | 2701809.0585 | 1232867.3031 | 2701812.7015 | 1232870.252
73 | 2701808.5723 | 1232842.3737 | 2701809.4973 | 1232839.7724
74 | 2701790.89 | 1232890.3425 | 2701783.7401 | 1232904.1082
75 | 2701790.89 | 1232890.3425 | 2701793.4526 | 1232891.6286
76 | 2701783.7401 | 1232904.1082 | 2701786.3563 | 1232905.3434
77 | 2701682.4784 | 1232781.9453 | 2701657.2933 | 1232772.4128
78 | 2701354.4134 | 1232839.7134 | 2701349.1342 | 1232849.086 | 2701336.9594 | 1232852.9368
79 | 2701354.4134 | 1232839.7134 | 2701327.1608 | 1232830.2529 | 2701282.4437 | 1232822.196 | 2701278.2528 | 1232821.9355
80 | 2701709.1622 | 1232896.1708 | 2701717.4818 | 1232902.5395 | 2701725.5496 | 1232909.9079
81 | 2701842.9153 | 1232889.9222 | 2701839.8383 | 1232895.3624 | 2701843.9361 | 1232900.6143 | 2701841.1889 | 1232906.1499
82 | 2701649.519 | 1232769.171 | 2701657.2933 | 1232772.4128 | 2701657.2933 | 1232772.4128
83 | 2701633.7369 | 1232762.59 | 2701649.519 | 1232769.171
84 | 2702044.7991 | 1232811.1144 | 2702043.7131 | 1232815.6992
85 | 2702044.7991 | 1232811.1144 | 2702043.7517 | 1232807.2824 | 2702040.0245 | 1232795.4541
86 | 2702102.2007 | 1233135.592 | 2702116.2044 | 1233143.6281
87 | 2702088.834 | 1233124.5048 | 2702095.9596 | 1233132.0106 | 2702102.2007 | 1233135.592
88 | 2702120.3771 | 1233146.0226 | 2702116.2044 | 1233143.6281
89 | 2702088.834 | 1233124.5048 | 2702094.1715 | 1233099.0906
90 | 2702082.0759 | 1233116.7718 | 2702088.834 | 1233124.5048
91 | 2702120.3771 | 1233146.0226 | 2702141.1835 | 1233157.9625 | 2702143.8376 | 1233159.5411
92 | 2702097.1806 | 1233084.7628 | 2702094.1715 | 1233099.0906
93 | 2702082.0759 | 1233116.7718 | 2702077.1666 | 1233135.2545
94 | 2702161.2115 | 1233169.8753 | 2702143.8376 | 1233159.5411
95 | 2702097.1806 | 1233084.7628 | 2702098.6107 | 1233077.9548
96 | 2702073.5261 | 1233148.9602 | 2702077.1666 | 1233135.2545
97 | 2702173.0286 | 1233176.9042 | 2702161.2115 | 1233169.8753
98 | 2702165.657 | 1233045.9553 | 2702115.3963 | 1233048.4701
99 | 2702073.5261 | 1233148.9602 | 2702078.0669 | 1233154.8426 | 2702096.3923 | 1233171.2197
100 | 2702177.2421 | 1233045.3757 | 2702165.657 | 1233045.9553
101 | 2702125.8053 | 1233197.5056 | 2702096.3923 | 1233171.2197
102 | 2701919.0664 | 1233017.1335 | 2701911.9678 | 1233033.275
103 | 2701919.0664 | 1233017.1335 | 2701897.1828 | 1233005.1271
104 | 2701919.0664 | 1233017.1335 | 2701936.3266 | 1233024.0791 | 2701941.4209 | 1233027.7659
105 | 2701897.1828 | 1233005.1271 | 2701888.8299 | 1233000.1398
106 | 2701897.1828 | 1233005.1271 | 2701898.0209 | 1233003.507 | 2701903.944 | 1233005.1987 | 2701904.9771 | 1233004.1267 | 2701912.919 | 1233001.5943 | 2701919.9209 | 1232989.9207
107 | 2701972.9906 | 1233053.3743 | 2701972.9906 | 1233053.3743 | 2701950.3961 | 1233034.2613 | 2701941.4209 | 1233027.7659
108 | 2701860.8873 | 1232983.4556 | 2701888.8299 | 1233000.1398
109 | 2701929.5364 | 1232975.3929 | 2701926.8026 | 1232978.4817 | 2701923.5212 | 1232983.9184 | 2701919.9209 | 1232989.9207
110 | 2701962.3083 | 1233067.7594 | 2701972.9906 | 1233053.3743
111 | 2701787.7299 | 1232952.3458 | 2701802.4523 | 1232954.9443 | 2701812.0009 | 1232957.6321 | 2701825.6115 | 1232962.8024 | 2701860.8873 | 1232983.4556
112 | 2701860.8873 | 1232983.4556 | 2701849.7815 | 1233000.0503
113 | 2701929.5364 | 1232975.3929 | 2701950.7087 | 1232985.6081 | 2701975.5243 | 1232994.4692
114 | 2701962.3083 | 1233067.7594 | 2701951.4022 | 1233082.4459
115 | 2701787.7299 | 1232952.3458 | 2701795.044 | 1232963.8166
116 | 2701722.6466 | 1233105.0569 | 2701724.9298 | 1233099.97 | 2701734.0851 | 1233086.7056 | 2701746.7003 | 1233076.5806 | 2701751.2944 | 1233071.4221 | 2701756.3392 | 1233064.2698 | 2701765.8515 | 1233047.4089 | 2701774.2644 | 1233024.8917 | 2701776.9699 | 1233014.1633 | 2701778.8803 | 1233003.8772 | 2701779.9096 | 1232994.1876 | 2701780.3121 | 1232984.8431 | 2701779.6393 | 1232975.0465 | 2701775.8733 | 1232961.483 | 2701787.7299 | 1232952.3458
117 | 2701787.7299 | 1232952.3458 | 2701773.417 | 1232946.6187 | 2701768.9411 | 1232945.7526
118 | 2701845.465 | 1233007.9874 | 2701846.416 | 1233005.0793 | 2701849.7815 | 1233000.0503
119 | 2701946.354 | 1233106.079 | 2701945.2725 | 1233097.176 | 2701948.7428 | 1233086.0272 | 2701951.4022 | 1233082.4459
120 | 2702185.7315 | 1233044.9522 | 2702193.6447 | 1233044.5574
121 | 2702177.2421 | 1233045.3757 | 2702185.7315 | 1233044.9522
122 | 2701717.6609 | 1233123.6241 | 2701715.1567 | 1233132.9496 | 2701712.3538 | 1233146.723 | 2701711.4469 | 1233153.2277
123 | 2701722.6466 | 1233105.0569 | 2701717.6609 | 1233123.6241
124 | 2701711.4469 | 1233153.2277 | 2701710.6186 | 1233159.1693 | 2701709.8889 | 1233167.8861
125 | 2701705.0506 | 1233016.4452 | 2701702.0645 | 1233047.5507 | 2701701.1218 | 1233063.2463 | 2701701.4098 | 1233068.9777 | 2701702.9039 | 1233076.3643 | 2701710.0621 | 1233088.1845 | 2701713.3195 | 1233097.4027 | 2701722.6466 | 1233105.0569
126 | 2701705.0506 | 1233016.4452 | 2701703.8944 | 1233010.5544 | 2701698.4688 | 1232998.3747 | 2701689.7159 | 1232989.4627
127 | 2701768.9411 | 1232945.7526 | 2701745.8215 | 1232927.7994
128 | 2701725.5496 | 1232909.9079 | 2701741.2671 | 1232924.2628 | 2701745.8215 | 1232927.7994
129 | 2701795.044 | 1232963.8166 | 2701800.038 | 1232971.6488 | 2701794.3539 | 1232979.4239 | 2701796.0955 | 1232983.6301
130 | 2701796.0955 | 1232983.6301 | 2701797.432 | 1232986.858
131 | 2702189.8651 | 1232907.8204 | 2702235.1319 | 1232907.9803
132 | 2701845.465 | 1233007.9874 | 2701832.1739 | 1233009.2107
133 | 2702027.8786 | 1233074.0205 | 2702026.695 | 1233073.711 | 2702024.0004 | 1233073.1977 | 2702022.6264 | 1233072.9517 | 2702021.482 | 1233073.8884 | 2702019.9593 | 1233075.7448
134 | 2701997.6521 | 1233191.5563 | 2702005.3282 | 1233163.0341
135 | 2701997.6521 | 1233191.5563 | 2701992.4166 | 1233208.9239 | 2701984.8607 | 1233239.2725 | 2701988.6739 | 1233240.3499
136 | 2701988.6739 | 1233240.3499 | 2701990.3237 | 1233240.8452 | 2701994.5349 | 1233242.1184 | 2702001.7415 | 1233236.9604 | 2702009.5755 | 1233237.6065
137 | 2702009.5755 | 1233237.6065 | 2702009.3727 | 1233222.9587 | 2702010.6262 | 1233218.7364
138 | 2702009.5755 | 1233237.6065 | 2702009.7981 | 1233253.677
139 | 2701971.5313 | 1232946.4916 | 2701963.1332 | 1232945.4909
140 | 2701934.8615 | 1232940.447 | 2701948.7459 | 1232943.7765 | 2701963.1332 | 1232945.4909
141 | 2701976.3317 | 1232947.4191 | 2701971.5313 | 1232946.4916
142 | 2701934.8615 | 1232940.447 | 2701934.2686 | 1232944.1063 | 2701936.3401 | 1232948.2782 | 2701942.7397 | 1232953.5364
143 | 2701976.3317 | 1232947.4191 | 2701979.4778 | 1232956.0462 | 2701985.0316 | 1232959.3995
144 | 2701177.7049 | 1232658.8796 | 2701184.6775 | 1232665.2364 | 2701208.2095 | 1232681.1043 | 2701211.5673 | 1232684.931 | 2701208.3303 | 1232690.013 | 2701207.9992 | 1232697.0015 | 2701212.839 | 1232701.4094 | 2701241.0236 | 1232709.9957 | 2701248.2144 | 1232714.2102 | 2701251.1611 | 1232720.3872 | 2701253.8246 | 1232742.727 | 2701257.8327 | 1232759.9414 | 2701267.3478 | 1232788.6138 | 2701276.6629 | 1232804.1396 | 2701278.4934 | 1232808.7075 | 2701279.2305 | 1232814.3354 | 2701282.4437 | 1232822.196 | 2701278.2528 | 1232821.9355
145 | 2701177.7049 | 1232658.8796 | 2701165.7754 | 1232653.9977
146 | 2701247.651 | 1232676.6171 | 2701218.8634 | 1232674.5253 | 2701177.7049 | 1232658.8796
147 | 2701247.651 | 1232676.6171 | 2701255.8745 | 1232671.6802
148 | 2702120.249 | 1232844.1347 | 2702116.5361 | 1232853.6229
149 | 2702120.249 | 1232844.1347 | 2702124.0462 | 1232834.4332
150 | 2702010.539 | 1233307.1639 | 2702009.7981 | 1233253.677
151 | 2702026.6057 | 1233265.831 | 2702010.539 | 1233307.1639
152 | 2702026.6057 | 1233265.831 | 2702034.0966 | 1233268.3726 | 2702038.7787 | 1233286.4714
153 | 2702051.6746 | 1233212.2546 | 2702038.0778 | 1233236.3058 | 2702026.6057 | 1233265.831
154 | 2702010.6262 | 1233218.7364 | 2702014.3213 | 1233206.2899
155 | 2701946.354 | 1233106.079 | 2701934.8009 | 1233115.1877
156 | 2701934.8009 | 1233115.1877 | 2701924.8614 | 1233105.719
157 | 2701924.4867 | 1233105.362 | 2701924.8614 | 1233105.719
158 | 2702051.6746 | 1233212.2546 | 2702080.9956 | 1233205.1861 | 2702100.5415 | 1233201.8359
159 | 2702125.8053 | 1233197.5056 | 2702100.5415 | 1233201.8359
160 | 2702125.8053 | 1233197.5056 | 2702143.8719 | 1233215.6407 | 2702157.3261 | 1233237.7774 | 2702165.5091 | 1233318.9454 | 2702176.8343 | 1233376.7568
161 | 2702176.8343 | 1233376.7568 | 2702177.7466 | 1233381.4137 | 2702177.6103 | 1233389.0793
162 | 2702177.5596 | 1233391.9316 | 2702177.6103 | 1233389.0793
163 | 2702131.2784 | 1232796.4888 | 2702127.4729 | 1232825.6784 | 2702124.0462 | 1232834.4332
164 | 2701583.691 | 1232741.7213 | 2701633.7369 | 1232762.59
165 | 2701310.6026 | 1232649.7978 | 2701273.7246 | 1232663.7739 | 2701262.2576 | 1232667.8482 | 2701255.8745 | 1232671.6802
166 | 2701331.7784 | 1232642.9132 | 2701321.6239 | 1232645.621 | 2701310.6026 | 1232649.7978
167 | 2701331.8886 | 1232642.8838 | 2701331.7784 | 1232642.9132
168 | 2701811.2101 | 1232982.8748 | 2701798.9352 | 1232990.4884 | 2701797.432 | 1232986.858
169 | 2701262.4435 | 1232633.452 | 2701275.9848 | 1232634.7018 | 2701284.5211 | 1232632.8459
170 | 2701262.4435 | 1232633.452 | 2701260.4691 | 1232633.2698 | 2701250.3698 | 1232630.4067 | 2701244.8974 | 1232624.4535 | 2701240.0748 | 1232616.8102 | 2701237.03 | 1232610.9819
171 | 2701284.5211 | 1232632.8459 | 2701284.5211 | 1232632.8459 | 2701293.42 | 1232628.6737
172 | 2701229.2671 | 1232581.2997 | 2701229.3925 | 1232589.9416 | 2701230.1896 | 1232597.8277 | 2701234.3837 | 1232605.9163 | 2701237.03 | 1232610.9819
173 | 2701309.2643 | 1232610.1061 | 2701301.3829 | 1232624.1823 | 2701294.041 | 1232628.3825 | 2701293.42 | 1232628.6737
174 | 2701229.2671 | 1232581.2997 | 2701200.0072 | 1232569.1147 | 2701176.13 | 1232556.5605
175 | 2701229.2671 | 1232581.2997 | 2701259.3724 | 1232495.0149 | 2701260.412 | 1232487.338 | 2701257.7789 | 1232482.3116 | 2701253.752 | 1232478.6292 | 2701241.1711 | 1232471.1649 | 2701233.1173 | 1232464.2448 | 2701233.1173 | 1232464.2448
176 | 2701309.2643 | 1232610.1061 | 2701341.8837 | 1232618.4761
177 | 2701309.2643 | 1232610.1061 | 2701291.4198 | 1232604.549
178 | 2701174.0434 | 1232555.4634 | 2701176.13 | 1232556.5605
179 | 2701233.0537 | 1232464.1078 | 2701233.1173 | 1232464.2448
180 | 2701348.1642 | 1232620.0877 | 2701341.8837 | 1232618.4761
181 | 2701228.971 | 1232455.3147 | 2701233.0537 | 1232464.1078
182 | 2701348.1642 | 1232620.0877 | 2701361.6004 | 1232622.6743 | 2701385.7263 | 1232627.2446 | 2701405.7649 | 1232630.3554 | 2701418.0464 | 1232632.2552
183 | 2701348.1642 | 1232620.0877 | 2701343.6979 | 1232636.0315
184 | 2701225.6762 | 1232448.2122 | 2701226.5499 | 1232450.1002 | 2701228.971 | 1232455.3147
185 | 2702172.9807 | 1233432.6479 | 2702177.2779 | 1233407.7809 | 2702177.5596 | 1233391.9316
186 | 2702171.8959 | 1233438.9229 | 2702190.1808 | 1233432.4025
187 | 2702172.9807 | 1233432.6479 | 2702171.8959 | 1233438.9229
188 | 2702158.8302 | 1233432.9716 | 2702167.7376 | 1233432.3909 | 2702172.9807 | 1233432.6479
189 | 2701331.8886 | 1232642.8838 | 2701338.9468 | 1232641.0017 | 2701341.639 | 1232639.8912 | 2701343.3498 | 1232637.274 | 2701343.6979 | 1232636.0315
190 | 2701418.0464 | 1232632.2552 | 2701418.9565 | 1232586.2389
191 | 2701418.0089 | 1232450.2091 | 2701418.2262 | 1232484.2147 | 2701419.2648 | 1232570.6523 | 2701418.9565 | 1232586.2389
192 | 2701418.0089 | 1232450.2091 | 2701417.9952 | 1232448.0616 | 2701415.5122 | 1232431.8866
193 | 2701413.3538 | 1232417.8266 | 2701415.5122 | 1232431.8866
194 | 2701413.3538 | 1232417.8266 | 2701411.3138 | 1232410.628
195 | 2701411.3138 | 1232410.628 | 2701403.0819 | 1232381.58 | 2701400.215 | 1232375.4157
196 | 2701398.676 | 1232372.1064 | 2701400.215 | 1232375.4157
197 | 2701213.322 | 1232421.5162 | 2701225.6762 | 1232448.2122
198 | 2701383.9517 | 1232340.4468 | 2701381.1981 | 1232334.5259
199 | 2701383.9517 | 1232340.4468 | 2701391.4696 | 1232356.6115
200 | 2701391.5436 | 1232356.7706 | 2701391.4696 | 1232356.6115
201 | 2701398.676 | 1232372.1064 | 2701391.5436 | 1232356.7706
202 | 2701200.4508 | 1232393.7028 | 2701213.322 | 1232421.5162

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702096.832 | 1232916.3604
1 | 2702099.8246 | 1232904.5068
2 | 2702089.6456 | 1232935.4106
3 | 2702102.0569 | 1232896.1965
4 | 2702081.1958 | 1232885.3118
5 | 2702072.6094 | 1232970.511
6 | 2702123.9626 | 1232953.6471
7 | 2702105.0886 | 1232884.9098
8 | 2702073.425 | 1232864.8794
9 | 2702034.3565 | 1232896.1654
10 | 2702001.0469 | 1232868.53
11 | 2702054.7156 | 1232869.973
12 | 2702047.5994 | 1233007.8095
13 | 2702042.4027 | 1233051.553
14 | 2702043.8068 | 1233007.2884
15 | 2702049.7629 | 1232953.2836
16 | 2702082.5668 | 1232981.5313
17 | 2702048.0391 | 1232987.9466
18 | 2702073.4767 | 1233033.295
19 | 2702047.2048 | 1232990.8451
20 | 2702033.5475 | 1232951.9477
21 | 2702075.145 | 1233040.1004
22 | 2702143.1241 | 1232957.8625
23 | 2702160.7147 | 1232963.2635
24 | 2702190.2865 | 1232961.0591
25 | 2702163.7346 | 1232923.7512
26 | 2702105.3451 | 1232883.9551
27 | 2702062.1747 | 1232838.2628
28 | 2702035.3438 | 1233076.3059
29 | 2702015.7661 | 1233004.1381
30 | 2702030.7644 | 1232951.7184
31 | 2702013.7234 | 1232888.4944
32 | 2701959.7732 | 1232842.1919
33 | 2701975.954 | 1232937.7015
34 | 2702016.8527 | 1232950.5723
35 | 2702002.1559 | 1232949.3647
36 | 2702089.292 | 1233082.8815
37 | 2702188.7233 | 1232937.0365
38 | 2702169.4818 | 1232910.9974
39 | 2702113.1044 | 1232862.3923
40 | 2702052.4531 | 1232820.0636
41 | 2701713.412 | 1232793.6926
42 | 2701725.7523 | 1232799.4486
43 | 2701707.2017 | 1232791.3028
44 | 2701801.2326 | 1232852.0133
45 | 2701707.0141 | 1232803.5866
46 | 2701683.756 | 1232782.4288
47 | 2701677.1979 | 1232865.6006
48 | 2701462.2003 | 1232865.7827
49 | 2701686.0522 | 1232877.8945
50 | 2701680.7312 | 1232816.775
51 | 2701814.3664 | 1232881.4824
52 | 2701809.4347 | 1232891.5997
53 | 2701821.4184 | 1232876.9665
54 | 2701809.0585 | 1232867.3031
55 | 2701812.7015 | 1232870.252
56 | 2701808.5723 | 1232842.3737
57 | 2701790.89 | 1232890.3425
58 | 2701783.7401 | 1232904.1082
59 | 2701793.4526 | 1232891.6286
60 | 2701682.4784 | 1232781.9453
61 | 2701460.7544 | 1232871.9627
62 | 2701354.4134 | 1232839.7134
63 | 2701709.1622 | 1232896.1708
64 | 2701662.0991 | 1232810.6045
65 | 2701842.9153 | 1232889.9222
66 | 2701809.4973 | 1232839.7724
67 | 2701786.3563 | 1232905.3434
68 | 2701657.2933 | 1232772.4128
69 | 2701649.519 | 1232769.171
70 | 2702054.3578 | 1232811.9013
71 | 2702043.7131 | 1232815.6992
72 | 2702044.7991 | 1232811.1144
73 | 2702102.2007 | 1233135.592
74 | 2702116.2044 | 1233143.6281
75 | 2702088.834 | 1233124.5048
76 | 2702120.3771 | 1233146.0226
77 | 2702094.1715 | 1233099.0906
78 | 2702082.0759 | 1233116.7718
79 | 2702143.8376 | 1233159.5411
80 | 2702097.1806 | 1233084.7628
81 | 2702077.1666 | 1233135.2545
82 | 2702161.2115 | 1233169.8753
83 | 2702098.6107 | 1233077.9548
84 | 2702115.3963 | 1233048.4701
85 | 2702073.5261 | 1233148.9602
86 | 2702173.0286 | 1233176.9042
87 | 2702165.657 | 1233045.9553
88 | 2702096.3923 | 1233171.2197
89 | 2701911.9678 | 1233033.275
90 | 2701919.0664 | 1233017.1335
91 | 2701897.1828 | 1233005.1271
92 | 2701941.4209 | 1233027.7659
93 | 2701888.8299 | 1233000.1398
94 | 2701919.9209 | 1232989.9207
95 | 2701972.9906 | 1233053.3743
96 | 2701860.8873 | 1232983.4556
97 | 2701929.5364 | 1232975.3929
98 | 2701962.3083 | 1233067.7594
99 | 2701787.7299 | 1232952.3458
100 | 2701849.7815 | 1233000.0503
101 | 2701975.5243 | 1232994.4692
102 | 2701951.4022 | 1233082.4459
103 | 2702185.7315 | 1233044.9522
104 | 2702193.6447 | 1233044.5574
105 | 2702177.2421 | 1233045.3757
106 | 2701717.6609 | 1233123.6241
107 | 2701711.4469 | 1233153.2277
108 | 2701722.6466 | 1233105.0569
109 | 2701709.8889 | 1233167.8861
110 | 2701705.0506 | 1233016.4452
111 | 2701689.7159 | 1232989.4627
112 | 2701768.9411 | 1232945.7526
113 | 2701745.8215 | 1232927.7994
114 | 2701795.044 | 1232963.8166
115 | 2701725.5496 | 1232909.9079
116 | 2701796.0955 | 1232983.6301
117 | 2702189.8651 | 1232907.8204
118 | 2702235.1319 | 1232907.9803
119 | 2701832.1739 | 1233009.2107
120 | 2701845.465 | 1233007.9874
121 | 2702027.8786 | 1233074.0205
122 | 2702019.9593 | 1233075.7448
123 | 2702013.856 | 1233020.3886
124 | 2701997.6521 | 1233191.5563
125 | 2702005.3282 | 1233163.0341
126 | 2701988.6739 | 1233240.3499
127 | 2702009.5755 | 1233237.6065
128 | 2701963.1332 | 1232945.4909
129 | 2701971.5313 | 1232946.4916
130 | 2701934.8615 | 1232940.447
131 | 2701976.3317 | 1232947.4191
132 | 2701942.7397 | 1232953.5364
133 | 2701985.0316 | 1232959.3995
134 | 2701841.1889 | 1232906.1499
135 | 2701336.9594 | 1232852.9368
136 | 2701278.2528 | 1232821.9355
137 | 2701177.7049 | 1232658.8796
138 | 2701165.7754 | 1232653.9977
139 | 2701247.651 | 1232676.6171
140 | 2702116.5361 | 1232853.6229
141 | 2702102.2245 | 1232851.13
142 | 2702120.249 | 1232844.1347
143 | 2702010.539 | 1233307.1639
144 | 2702009.7981 | 1233253.677
145 | 2702026.6057 | 1233265.831
146 | 2702010.6262 | 1233218.7364
147 | 2701946.354 | 1233106.079
148 | 2701934.8009 | 1233115.1877
149 | 2701924.8614 | 1233105.719
150 | 2701924.4867 | 1233105.362
151 | 2702051.6746 | 1233212.2546
152 | 2702100.5415 | 1233201.8359
153 | 2702125.8053 | 1233197.5056
154 | 2702038.7787 | 1233286.4714
155 | 2702176.8343 | 1233376.7568
156 | 2702177.6103 | 1233389.0793
157 | 2702131.2784 | 1232796.4888
158 | 2702124.0462 | 1232834.4332
159 | 2701583.691 | 1232741.7213
160 | 2701633.7369 | 1232762.59
161 | 2701255.8745 | 1232671.6802
162 | 2701310.6026 | 1232649.7978
163 | 2701331.7784 | 1232642.9132
164 | 2702040.0245 | 1232795.4541
165 | 2701797.432 | 1232986.858
166 | 2701811.2101 | 1232982.8748
167 | 2701262.4435 | 1232633.452
168 | 2701284.5211 | 1232632.8459
169 | 2701237.03 | 1232610.9819
170 | 2701293.42 | 1232628.6737
171 | 2701229.2671 | 1232581.2997
172 | 2701309.2643 | 1232610.1061
173 | 2701176.13 | 1232556.5605
174 | 2701233.1173 | 1232464.2448
175 | 2701341.8837 | 1232618.4761
176 | 2701291.4198 | 1232604.549
177 | 2701174.0434 | 1232555.4634
178 | 2701233.0537 | 1232464.1078
179 | 2701348.1642 | 1232620.0877
180 | 2701228.971 | 1232455.3147
181 | 2702177.5596 | 1233391.9316
182 | 2702190.1808 | 1233432.4025
183 | 2702171.8959 | 1233438.9229
184 | 2702172.9807 | 1233432.6479
185 | 2701331.8886 | 1232642.8838
186 | 2701343.6979 | 1232636.0315
187 | 2701418.0464 | 1232632.2552
188 | 2701418.9565 | 1232586.2389
189 | 2701418.0089 | 1232450.2091
190 | 2701415.5122 | 1232431.8866
191 | 2701413.3538 | 1232417.8266
192 | 2701411.3138 | 1232410.628
193 | 2701400.215 | 1232375.4157
194 | 2702014.3213 | 1233206.2899
195 | 2701225.6762 | 1232448.2122
196 | 2701381.1981 | 1232334.5259
197 | 2701383.9517 | 1232340.4468
198 | 2701391.4696 | 1232356.6115
199 | 2701391.5436 | 1232356.7706
200 | 2701398.676 | 1232372.1064
201 | 2702158.8302 | 1233432.9716
202 | 2701213.322 | 1232421.5162
203 | 2701200.4508 | 1232393.7028
204 | 2701821.4184 | 1232876.9665

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97247 | -0.53019 | 0.0066755 | 0.001673
1 | 0.97234 | -0.53275 | 0 | 0
2 | 0.97271 | -0.5254 | 0 | 0
3 | 0.97231 | -0.53335 | 0.00018825 | 4.7181e-05
4 | 0.97215 | -0.53649 | 0.0064346 | 0.0016127
5 | 0.97343 | -0.51129 | 0 | 0
6 | 0.97249 | -0.52985 | 0 | 0
7 | 0.97227 | -0.53416 | 0.0044772 | 0.0011221
8 | 0.97202 | -0.53904 | 0 | 0
9 | 0.97173 | -0.54481 | 0 | 0
10 | 0.97167 | -0.54609 | 0.0016013 | 0.00040132
11 | 0.97178 | -0.54377 | 0.011611 | 0.0029099
12 | 0.97512 | -0.47806 | 0 | 0
13 | 0.97498 | -0.48073 | 0.0018174 | 0.00045548
14 | 0.97513 | -0.47783 | 0 | 0
15 | 0.97385 | -0.50301 | 0 | 0
16 | 0.9734 | -0.51193 | 0.0021434 | 0.00053719
17 | 0.97461 | -0.48803 | 0 | 0
18 | 0.97422 | -0.49564 | 0 | 0
19 | 0.97469 | -0.4865 | 0.0031846 | 0.00079814
20 | 0.97332 | -0.51343 | 0.008362 | 0.0020957
21 | 0.97418 | -0.49646 | 0.0011631 | 0.00029151
22 | 0.97239 | -0.53173 | 0.00092051 | 0.0002307
23 | 0.97232 | -0.53319 | 0 | 0
24 | 0.97226 | -0.53432 | 0 | 0
25 | 0.97224 | -0.53481 | 0.0010085 | 0.00025275
26 | 0.97227 | -0.53421 | 0.0010486 | 0.0002628
27 | 0.97178 | -0.54391 | 0.0028776 | 0.00072118
28 | 0.97494 | -0.48143 | 0 | 0
29 | 0.97588 | -0.46295 | 0 | 0
30 | 0.97325 | -0.51479 | 0.0057676 | 0.0014455
31 | 0.97208 | -0.53795 | 0 | 0
32 | 0.97182 | -0.54316 | 0.0039752 | 0.00099628
33 | 0.97232 | -0.53316 | 0.001492 | 0.00037394
34 | 0.97298 | -0.5201 | 0.0024443 | 0.0006126
35 | 0.97273 | -0.52505 | 0.0049638 | 0.001244
36 | 0.97353 | -0.50932 | 0 | 0
37 | 0.97222 | -0.53523 | 0.0020634 | 0.00051713
38 | 0.97222 | -0.53512 | 0.00027515 | 6.8959e-05
39 | 0.97213 | -0.53703 | 0 | 0
40 | 0.97148 | -0.54973 | 0 | 0
41 | 0.99265 | -0.13889 | 0.000521 | 0.00013057
42 | 0.99326 | -0.12731 | 0 | 0
43 | 0.99235 | -0.14453 | 0 | 0
44 | 0.99736 | -0.049564 | 0 | 0
45 | 0.9918 | -0.15505 | 0 | 0
46 | 0.99221 | -0.14728 | 0.0012608 | 0.000316
47 | 0.98864 | -0.21545 | 0 | 0
48 | 0.98679 | -0.25124 | 0 | 0
49 | 0.98811 | -0.22559 | 0.0010071 | 0.00025241
50 | 0.99179 | -0.1553 | 0.00022299 | 5.5888e-05
51 | 0.99881 | -0.022364 | 0 | 0
52 | 0.99876 | -0.023287 | 0.0024548 | 0.00061524
53 | 0.99885 | -0.021652 | 0 | 0
54 | 0.99814 | -0.034964 | 0 | 0
55 | 0.99835 | -0.031 | 0.0012498 | 0.00031322
56 | 0.99734 | -0.049951 | 0.0011889 | 0.00029795
57 | 0.99872 | -0.02416 | 0 | 0
58 | 0.99871 | -0.024323 | 0 | 0
59 | 0.99872 | -0.02413 | 0.0016339 | 0.0004095
60 | 0.9922 | -0.1474 | 0.0012378 | 0.00031022
61 | 0.98677 | -0.25166 | 0.0036965 | 0.00092644
62 | 0.98592 | -0.26824 | 0 | 0
63 | 0.9871 | -0.24511 | 0.00067712 | 0.0001697
64 | 0.99178 | -0.15539 | 0.00025153 | 6.304e-05
65 | 1 | 0 | -0.25496 | -0.065456
66 | 0.99734 | -0.04998 | 0.00060928 | 0.0001527
67 | 0.99871 | -0.024354 | 0.00060267 | 0.00015104
68 | 0.99211 | -0.14917 | 0.0010591 | 0.00026544
69 | 0.99209 | -0.14956 | 0.00065734 | 0.00016474
70 | 0.97142 | -0.55097 | 0.0080276 | 0.0020119
71 | 0.97142 | -0.55108 | 0.005274 | 0.0013218
72 | 0.97141 | -0.55125 | 0 | 0
73 | 0.97298 | -0.52018 | 0.00031661 | 7.9349e-05
74 | 0.97297 | -0.52045 | 0.00014562 | 3.6496e-05
75 | 0.973 | -0.51978 | 0 | 0
76 | 0.97296 | -0.52052 | 7.9352e-05 | 1.9887e-05
77 | 0.97326 | -0.51457 | 8.3009e-05 | 2.0804e-05
78 | 0.97291 | -0.5216 | 0 | 0
79 | 0.97294 | -0.52087 | 0.00034323 | 8.6021e-05
80 | 0.97341 | -0.51161 | 0 | 0
81 | 0.97274 | -0.52501 | 0.00020235 | 5.0714e-05
82 | 0.97294 | -0.521 | 0.00013761 | 3.4489e-05
83 | 0.97339 | -0.51216 | 0.0043485 | 0.0010898
84 | 0.97285 | -0.52269 | 0.0032472 | 0.00081381
85 | 0.97261 | -0.52748 | 0 | 0
86 | 0.97294 | -0.52106 | 0.00021735 | 5.4472e-05
87 | 0.97229 | -0.5338 | 0.001327 | 0.00033259
88 | 0.97233 | -0.53306 | 0.0001746 | 4.3759e-05
89 | 0.9794 | -0.39415 | 0.0016796 | 0.00042095
90 | 0.97943 | -0.39361 | 0 | 0
91 | 0.97983 | -0.38571 | 0 | 0
92 | 0.97906 | -0.40075 | 0.0019448 | 0.00048742
93 | 0.98014 | -0.37967 | 0.00055794 | 0.00013983
94 | 0.97893 | -0.40323 | 0.0046362 | 0.0011619
95 | 0.97854 | -0.41099 | 0.0022296 | 0.00055879
96 | 0.98118 | -0.35945 | 0 | 0
97 | 0.97845 | -0.41269 | 0 | 0
98 | 0.97835 | -0.41478 | 0.0015364 | 0.00038506
99 | 0.98376 | -0.30948 | 0 | 0
100 | 0.98116 | -0.35991 | 0.00075069 | 0.00018814
101 | 0.97707 | -0.43973 | 0.0023134 | 0.0005798
102 | 0.97818 | -0.41813 | 0.00050631 | 0.00012689
103 | 0.97209 | -0.53775 | 0.0037451 | 0.0009386
104 | 0.97204 | -0.53875 | 0.006905 | 0.0017305
105 | 0.97217 | -0.53608 | 0 | 0
106 | 0.98219 | -0.34018 | 0.00071563 | 0.00017935
107 | 0.98201 | -0.34371 | 0.0053005 | 0.0013284
108 | 0.98232 | -0.3377 | 0 | 0
109 | 0.98199 | -0.34402 | 0.0011453 | 0.00028704
110 | 0.98217 | -0.34064 | 0 | 0
111 | 0.98212 | -0.34161 | 0.0016962 | 0.0004251
112 | 0.98444 | -0.29634 | 0 | 0
113 | 0.98544 | -0.27707 | 0.00038206 | 9.5754e-05
114 | 0.98374 | -0.30989 | 0.00059362 | 0.00014878
115 | 0.98636 | -0.25925 | 0.00096866 | 0.00024277
116 | 0.98371 | -0.31034 | 0.00018126 | 4.5429e-05
117 | 0.9722 | -0.53548 | 0.00016615 | 4.1642e-05
118 | 0.97217 | -0.53611 | 0.00075507 | 0.00018924
119 | 0.98115 | -0.36011 | 0.00050977 | 0.00012776
120 | 0.98115 | -0.35999 | 0 | 0
121 | 0.97493 | -0.48164 | 0 | 0
122 | 0.97492 | -0.48189 | 0.0014837 | 0.00037184
123 | 0.97585 | -0.46371 | 0.0025135 | 0.00062995
124 | 0.97094 | -0.5606 | 0 | 0
125 | 0.97086 | -0.56211 | 0.0027781 | 0.00069625
126 | 0.97108 | -0.55785 | 0 | 0
127 | 0.97114 | -0.55668 | 0.00013052 | 3.2713e-05
128 | 0.97235 | -0.53267 | 0.0016337 | 0.00040945
129 | 0.97237 | -0.53217 | 0 | 0
130 | 0.9723 | -0.53351 | 0 | 0
131 | 0.97241 | -0.53139 | 0 | 0
132 | 0.97228 | -0.534 | 0.0015811 | 0.00039627
133 | 0.97234 | -0.53271 | 0.0045867 | 0.0011495
134 | 0.99999 | -0.00017721 | 0.00053224 | 0.00013339
135 | 0.98583 | -0.2699 | 0.0039501 | 0.00098998
136 | 0.98536 | -0.27914 | 0 | 0
137 | 0.98379 | -0.3096 | 0 | 0
138 | 0.98378 | -0.3098 | 0.00086672 | 0.00021722
139 | 0.98328 | -0.31951 | 0 | 0
140 | 0.97208 | -0.53788 | 0.00069294 | 0.00017367
141 | 0.97198 | -0.53998 | 0.0084319 | 0.0021132
142 | 0.97204 | -0.53866 | 0 | 0
143 | 0.97137 | -0.55216 | 0 | 0
144 | 0.97119 | -0.55572 | 0.00034431 | 8.6293e-05
145 | 0.97151 | -0.54922 | 0 | 0
146 | 0.97113 | -0.5568 | 0.00015807 | 3.9617e-05
147 | 0.97796 | -0.42251 | 0 | 0
148 | 0.97783 | -0.42507 | 0 | 0
149 | 0.9777 | -0.42746 | 0.0071153 | 0.0017833
150 | 0.9777 | -0.42749 | 0.0024485 | 0.00061366
151 | 0.97172 | -0.54514 | 0 | 0
152 | 0.97189 | -0.54169 | 0.00025019 | 6.2703e-05
153 | 0.97199 | -0.53981 | 0 | 0
154 | 0.97151 | -0.54928 | 0.0001308 | 3.2781e-05
155 | 0.97104 | -0.55858 | 0.0018661 | 0.00046769
156 | 0.971 | -0.55937 | 9.545e-05 | 2.3922e-05
157 | 0.97192 | -0.5411 | 0.0022853 | 0.00057276
158 | 0.972 | -0.53946 | 0.0018771 | 0.00047045
159 | 0.99204 | -0.15057 | 0.00041809 | 0.00010478
160 | 0.99206 | -0.15017 | 0.0015699 | 0.00039346
161 | 0.98321 | -0.32081 | 0.00059547 | 0.00014924
162 | 0.98219 | -0.34064 | 0.0023557 | 0.00059039
163 | 0.98148 | -0.35469 | 0.001754 | 0.00043959
164 | 0.97138 | -0.55185 | 0.0019755 | 0.00049511
165 | 0.98371 | -0.3104 | 0.00034466 | 8.6379e-05
166 | 0.9837 | -0.31057 | 0.00053601 | 0.00013434
167 | 0.97957 | -0.39208 | 0.0022456 | 0.0005628
168 | 0.97977 | -0.38807 | 0.00074409 | 0.00018649
169 | 0.97931 | -0.3971 | 0.0017528 | 0.00043929
170 | 0.97987 | -0.38617 | 0.00092174 | 0.00023101
171 | 0.97914 | -0.40046 | 0 | 0
172 | 0.98014 | -0.38088 | 0 | 0
173 | 0.9791 | -0.40132 | 0.00041072 | 0.00010294
174 | 0.9785 | -0.41296 | 0.00096441 | 0.0002417
175 | 0.98051 | -0.37347 | 0.00042997 | 0.00010776
176 | 0.98013 | -0.38107 | 0.00056957 | 0.00014275
177 | 0.97909 | -0.40134 | 0.00039744 | 9.9607e-05
178 | 0.9785 | -0.41297 | 0.0010481 | 0.00026268
179 | 0.98059 | -0.372 | 0 | 0
180 | 0.97848 | -0.41351 | 0.0010483 | 0.00026273
181 | 0.97099 | -0.55954 | 0.00060993 | 0.00015286
182 | 0.97086 | -0.56214 | 0.001121 | 0.00028095
183 | 0.97088 | -0.56174 | 0 | 0
184 | 0.97089 | -0.56161 | 0 | 0
185 | 0.98147 | -0.35475 | 0.0017632 | 0.00044189
186 | 0.98105 | -0.36305 | 0.0015091 | 0.00037823
187 | 0.97946 | -0.39416 | 0 | 0
188 | 0.97872 | -0.4086 | 0.0019214 | 0.00048155
189 | 0.97678 | -0.44665 | 0.0028373 | 0.0007111
190 | 0.97657 | -0.45087 | 0.00078698 | 0.00019724
191 | 0.97641 | -0.45392 | 0 | 0
192 | 0.97633 | -0.45552 | 0.0026707 | 0.00066934
193 | 0.97602 | -0.46163 | 0.00048489 | 0.00012152
194 | 0.97113 | -0.55684 | 0.00017872 | 4.4793e-05
195 | 0.97846 | -0.41379 | 0.0010485 | 0.00026279
196 | 0.9758 | -0.46598 | 0.002622 | 0.00065714
197 | 0.97581 | -0.46567 | 0.0013048 | 0.00032701
198 | 0.97588 | -0.46439 | 0.0012752 | 0.00031959
199 | 0.97588 | -0.46437 | 0.0018007 | 0.0004513
200 | 0.97599 | -0.46221 | 0.0015487 | 0.00038815
201 | 0.97087 | -0.56203 | 0.0015963 | 0.00040007
202 | 0.97843 | -0.41431 | 0.00011697 | 2.9316e-05
203 | 0.97841 | -0.41477 | 0.00083924 | 0.00021033
204 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.056838 | 0.014249 | -0.056831 | -0.014245 | 6.9355e-06 | 3.6804e-06 | 0.086971 | 0.086971 | 0.086971 | 0.97247 | -0.53019 | 0.97234 | -0.53275 | 4.7786
1 | -0.063513 | -0.015922 | 0.063528 | 0.01593 | 1.4478e-05 | 7.9975e-06 | 0.097185 | 0.097185 | 0.097185 | 0.97247 | -0.53019 | 0.97271 | -0.5254 | 5.3399
2 | 0.019006 | 0.0047624 | -0.019006 | -0.0047625 | 5.4597e-07 | -1.8422e-07 | 0.029086 | 0.029086 | 0.029086 | 0.97234 | -0.53275 | 0.97231 | -0.53335 | 1.5981
3 | 0.037824 | 0.009483 | -0.037818 | -0.0094803 | 6.7494e-06 | 2.6543e-06 | 0.057885 | 0.057886 | 0.057886 | 0.97234 | -0.53275 | 0.97215 | -0.53649 | 3.1806
4 | -0.068719 | -0.017229 | 0.068765 | 0.017255 | 4.6231e-05 | 2.6123e-05 | 0.10513 | 0.10512 | 0.10513 | 0.97271 | -0.5254 | 0.97343 | -0.51129 | 5.7761
5 | 0.005191 | 0.0012987 | -0.0051899 | -0.0012986 | 1.0989e-06 | 1.2649e-07 | 0.0079402 | 0.0079404 | 0.0079404 | 0.97271 | -0.5254 | 0.97249 | -0.52985 | 2.1814
6 | 0.018817 | 0.0047154 | -0.018817 | -0.0047156 | 7.269e-07 | -2.595e-07 | 0.028798 | 0.028798 | 0.028798 | 0.97231 | -0.53335 | 0.97227 | -0.53416 | 1.5823
7 | 0.031383 | 0.0078677 | -0.031379 | -0.0078666 | 3.8167e-06 | 1.0757e-06 | 0.048037 | 0.048037 | 0.048037 | 0.97215 | -0.53649 | 0.97202 | -0.53904 | 2.6394
8 | -0.070908 | -0.017792 | 0.070936 | 0.017808 | 2.802e-05 | 1.5955e-05 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.97343 | -0.51129 | 0.97385 | -0.50301 | 5.9561
9 | 0.0021435 | 0.00053703 | -0.0021434 | -0.00053719 | 6.5164e-08 | -1.595e-07 | 0.0032765 | 0.0032766 | 0.0032766 | 0.97343 | -0.51129 | 0.9734 | -0.51193 | 0.90016
10 | 0.0051899 | 0.0012986 | -0.0051895 | -0.0012985 | 4.6401e-07 | 5.3498e-08 | 0.0079404 | 0.0079405 | 0.0079405 | 0.97249 | -0.52985 | 0.97239 | -0.53173 | 2.1815
11 | 0.01434 | 0.0035935 | -0.014339 | -0.0035936 | 3.5705e-08 | -3.8443e-08 | 0.021946 | 0.021946 | 0.021946 | 0.97227 | -0.53416 | 0.97227 | -0.53421 | 1.2058
12 | 0.018164 | 0.0045546 | -0.01816 | -0.0045526 | 4.2073e-06 | 1.9735e-06 | 0.027807 | 0.027808 | 0.027808 | 0.97202 | -0.53904 | 0.97178 | -0.54391 | 3.8197
13 | 0.013215 | 0.003312 | -0.013212 | -0.0033104 | 2.9759e-06 | 1.6643e-06 | 0.02023 | 0.02023 | 0.02023 | 0.97202 | -0.53904 | 0.97178 | -0.54377 | 5.5578
14 | 0.0016014 | 0.00040084 | -0.0016013 | -0.00040132 | 9.759e-08 | -4.7367e-07 | 0.002452 | 0.0024522 | 0.0024522 | 0.97173 | -0.54481 | 0.97167 | -0.54609 | 0.67368
15 | -0.0016014 | -0.00040084 | 0.0016014 | 0.00040046 | 7.9021e-08 | -3.8366e-07 | 0.002452 | 0.0024518 | 0.002452 | 0.97173 | -0.54481 | 0.97178 | -0.54377 | 0.67363
16 | 0.0033015 | 0.00082656 | -0.0033011 | -0.00082684 | 4.1944e-07 | -2.8123e-07 | 0.0050378 | 0.005038 | 0.005038 | 0.97512 | -0.47806 | 0.97498 | -0.48073 | 1.3841
17 | -0.0033015 | -0.00082656 | 0.0033016 | 0.00082653 | 3.6328e-08 | -2.4366e-08 | 0.0050378 | 0.0050378 | 0.0050378 | 0.97512 | -0.47806 | 0.97513 | -0.47783 | 1.384
18 | 0.0014837 | 0.00037136 | -0.0014837 | -0.00037165 | 4.9503e-08 | -2.8938e-07 | 0.0022643 | 0.0022644 | 0.0022644 | 0.97498 | -0.48073 | 0.97494 | -0.48143 | 0.6221
19 | -0.14418 | -0.036235 | 0.14428 | 0.036299 | 0.00010248 | 6.3823e-05 | 0.22005 | 0.22005 | 0.22005 | 0.97513 | -0.47783 | 0.97588 | -0.46295 | 12.0905
20 | 0.14088 | 0.035408 | -0.14082 | -0.035372 | 5.8325e-05 | 3.6279e-05 | 0.21501 | 0.21501 | 0.21501 | 0.97513 | -0.47783 | 0.97469 | -0.4865 | 11.8137
21 | 0.034842 | 0.0087424 | -0.034825 | -0.0087315 | 1.7295e-05 | 1.0867e-05 | 0.053241 | 0.053241 | 0.053241 | 0.97385 | -0.50301 | 0.97332 | -0.51343 | 14.6267
22 | -0.10578 | -0.02655 | 0.10585 | 0.026596 | 7.5652e-05 | 4.6014e-05 | 0.16164 | 0.16164 | 0.16164 | 0.97385 | -0.50301 | 0.97461 | -0.48803 | 8.8814
23 | 0.031769 | 0.0079716 | -0.031757 | -0.0079682 | 1.1536e-05 | 3.3117e-06 | 0.048508 | 0.048509 | 0.048509 | 0.97461 | -0.48803 | 0.97422 | -0.49564 | 2.6653
24 | -0.13762 | -0.034568 | 0.13763 | 0.034574 | 9.9899e-06 | 6.2056e-06 | 0.21015 | 0.21015 | 0.21015 | 0.97461 | -0.48803 | 0.97469 | -0.4865 | 11.5466
25 | 0.031757 | 0.0079682 | -0.031756 | -0.0079679 | 1.2366e-06 | 3.5521e-07 | 0.048509 | 0.048509 | 0.048509 | 0.97422 | -0.49564 | 0.97418 | -0.49646 | 2.6653
26 | 0.026463 | 0.0066358 | -0.026461 | -0.0066347 | 1.7141e-06 | 1.0623e-06 | 0.040457 | 0.040458 | 0.040458 | 0.97332 | -0.51343 | 0.97325 | -0.51479 | 11.1147
27 | 0.030593 | 0.0076764 | -0.030574 | -0.0076655 | 1.8755e-05 | 1.0864e-05 | 0.046733 | 0.046733 | 0.046733 | 0.97418 | -0.49646 | 0.97353 | -0.50932 | 6.4194
28 | 0.004269 | 0.0010678 | -0.0042687 | -0.0010678 | 2.9651e-07 | -4.0107e-08 | 0.0065319 | 0.006532 | 0.006532 | 0.97239 | -0.53173 | 0.97232 | -0.53319 | 1.7945
29 | 0.0020636 | 0.0005166 | -0.0020635 | -0.00051689 | 1.1057e-07 | -2.9593e-07 | 0.0031578 | 0.003158 | 0.003158 | 0.97232 | -0.53319 | 0.97226 | -0.53432 | 0.86758
30 | 0.0022051 | 0.00055124 | -0.0022049 | -0.00055163 | 1.6919e-07 | -3.8318e-07 | 0.0033741 | 0.0033743 | 0.0033743 | 0.97232 | -0.53319 | 0.97224 | -0.53481 | 0.927
31 | 0.0020635 | 0.00051689 | -0.0020634 | -0.00051713 | 9.0047e-08 | -2.4095e-07 | 0.003158 | 0.0031581 | 0.0031581 | 0.97226 | -0.53432 | 0.97222 | -0.53523 | 0.86761
32 | 0.0011964 | 0.00029888 | -0.0011964 | -0.00029904 | 1.794e-08 | -1.6551e-07 | 0.0018308 | 0.0018309 | 0.0018309 | 0.97224 | -0.53481 | 0.97222 | -0.53512 | 0.50298
33 | 0.013291 | 0.0033308 | -0.013289 | -0.0033302 | 1.7853e-06 | 5.7191e-07 | 0.020341 | 0.020341 | 0.020341 | 0.97227 | -0.53421 | 0.97213 | -0.53703 | 2.7941
34 | 0.015282 | 0.0038314 | -0.015278 | -0.003829 | 4.2372e-06 | 2.4563e-06 | 0.023401 | 0.023401 | 0.023401 | 0.97178 | -0.54391 | 0.97148 | -0.54973 | 6.429
35 | 0.0014837 | 0.00037165 | -0.0014837 | -0.00037174 | 1.5013e-08 | -8.7748e-08 | 0.0022644 | 0.0022645 | 0.0022645 | 0.97494 | -0.48143 | 0.97493 | -0.48164 | 0.62211
36 | -0.14679 | -0.036929 | 0.14696 | 0.03703 | 0.00016305 | 0.00010164 | 0.22388 | 0.22388 | 0.22388 | 0.97588 | -0.46295 | 0.97707 | -0.43973 | 12.301
37 | 0.0025136 | 0.0006298 | -0.0025135 | -0.00062995 | 9.0133e-08 | -1.4674e-07 | 0.0038327 | 0.0038327 | 0.0038327 | 0.97588 | -0.46295 | 0.97585 | -0.46371 | 1.0529
38 | 0.020693 | 0.0051893 | -0.020688 | -0.0051861 | 5.2401e-06 | 3.1802e-06 | 0.031639 | 0.031639 | 0.031639 | 0.97325 | -0.51479 | 0.97298 | -0.5201 | 8.6922
39 | 0.0039762 | 0.00099603 | -0.0039752 | -0.00099628 | 9.8775e-07 | -2.4903e-07 | 0.0060864 | 0.0060867 | 0.0060867 | 0.97208 | -0.53795 | 0.97182 | -0.54316 | 1.6722
40 | -0.0039762 | -0.00099603 | 0.0039771 | 0.0009958 | 9.0556e-07 | -2.2881e-07 | 0.0060864 | 0.0060861 | 0.0060864 | 0.97208 | -0.53795 | 0.97232 | -0.53316 | 1.6721
41 | -0.0054691 | -0.0013697 | 0.0054694 | 0.0013698 | 2.5848e-07 | 4.3371e-08 | 0.0083695 | 0.0083694 | 0.0083695 | 0.97232 | -0.53316 | 0.97237 | -0.53217 | 2.2993
42 | 0.018244 | 0.0045735 | -0.018239 | -0.0045709 | 4.3058e-06 | 2.5726e-06 | 0.027901 | 0.027901 | 0.027901 | 0.97298 | -0.5201 | 0.97273 | -0.52505 | 7.6652
43 | 0.013276 | 0.0033269 | -0.013272 | -0.0033246 | 4.0058e-06 | 2.2423e-06 | 0.020308 | 0.020308 | 0.020308 | 0.97273 | -0.52505 | 0.97241 | -0.53139 | 5.5792
44 | 0.015243 | 0.0038258 | -0.015233 | -0.0038201 | 9.7104e-06 | 5.622e-06 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0233 | 0.97353 | -0.50932 | 0.97285 | -0.52269 | 6.4012
45 | 0.015332 | 0.0038398 | -0.01533 | -0.0038388 | 1.6652e-06 | 9.6522e-07 | 0.023433 | 0.023433 | 0.023433 | 0.97353 | -0.50932 | 0.97341 | -0.51161 | 6.4377
46 | 0.00092126 | 0.00023008 | -0.00092125 | -0.00023033 | 1.5707e-08 | -2.5129e-07 | 0.0014097 | 0.0014098 | 0.0014098 | 0.97222 | -0.53512 | 0.9722 | -0.53548 | 0.38731
47 | 0.0048561 | 0.0012165 | -0.0048559 | -0.0012165 | 1.951e-07 | 8.1182e-09 | 0.0074329 | 0.007433 | 0.007433 | 0.97213 | -0.53703 | 0.97208 | -0.53788 | 2.042
48 | 0.008433 | 0.0021137 | -0.0084319 | -0.0021132 | 1.1821e-06 | 5.2202e-07 | 0.012908 | 0.012908 | 0.012908 | 0.97213 | -0.53703 | 0.97198 | -0.53998 | 3.5463
49 | 0.0080281 | 0.0020121 | -0.0080276 | -0.0020119 | 4.7526e-07 | 2.0039e-07 | 0.012297 | 0.012297 | 0.012297 | 0.97148 | -0.54973 | 0.97142 | -0.55097 | 3.3782
50 | 0.0072501 | 0.0018169 | -0.0072496 | -0.0018167 | 4.6617e-07 | 1.7354e-07 | 0.011105 | 0.011105 | 0.011105 | 0.97148 | -0.54973 | 0.97142 | -0.55108 | 3.0508
51 | -0.24338 | -0.062332 | 0.24352 | 0.062419 | 0.00013658 | 8.6531e-05 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.99265 | -0.13889 | 0.99326 | -0.12731 | 20.0722
52 | 0.24286 | 0.062202 | -0.24279 | -0.06216 | 6.6318e-05 | 4.2014e-05 | 0.36453 | 0.36453 | 0.36453 | 0.99265 | -0.13889 | 0.99235 | -0.14453 | 20.0293
53 | -0.24352 | -0.062419 | 0.24444 | 0.063002 | 0.00092158 | 0.00058383 | 0.36531 | 0.36531 | 0.36531 | 0.99326 | -0.12731 | 0.99736 | -0.049564 | 20.0722
54 | 0.23659 | 0.060606 | -0.23647 | -0.060529 | 0.00012053 | 7.6314e-05 | 0.35523 | 0.35523 | 0.35523 | 0.99235 | -0.14453 | 0.9918 | -0.15505 | 19.5181
55 | 0.0062044 | 0.0015537 | -0.0062035 | -0.0015535 | 8.1359e-07 | 1.9687e-07 | 0.0093029 | 0.009303 | 0.009303 | 0.99235 | -0.14453 | 0.99221 | -0.14728 | 2.5558
56 | 0.0017982 | 0.00045048 | -0.0017981 | -0.00045062 | 3.3076e-08 | -1.3876e-07 | 0.0026827 | 0.0026828 | 0.0026828 | 0.99736 | -0.049564 | 0.99734 | -0.049951 | 0.73702
57 | -0.24624 | -0.063453 | 0.24641 | 0.063564 | 0.00017516 | 0.00011097 | 0.36799 | 0.36799 | 0.36799 | 0.99736 | -0.049564 | 0.99814 | -0.034964 | 20.2194
58 | 0.00047453 | 0.00011829 | -0.00047453 | -0.00011867 | 5.7246e-09 | -3.8517e-07 | 0.00071172 | 0.00071186 | 0.00071186 | 0.9918 | -0.15505 | 0.99179 | -0.1553 | 0.19557
59 | 0.23599 | 0.060411 | -0.23531 | -0.059975 | 0.00068818 | 0.00043574 | 0.35452 | 0.35452 | 0.35452 | 0.9918 | -0.15505 | 0.98864 | -0.21545 | 19.4791
60 | 0.0049427 | 0.0012375 | -0.0049427 | -0.0012375 | 2.8144e-08 | 3.6879e-10 | 0.0074121 | 0.0074121 | 0.0074121 | 0.99221 | -0.14728 | 0.9922 | -0.1474 | 2.0363
61 | 0.046662 | 0.011784 | -0.046582 | -0.011747 | 7.9902e-05 | 3.7328e-05 | 0.070263 | 0.070268 | 0.070268 | 0.98864 | -0.21545 | 0.98679 | -0.25124 | 3.8609
62 | 0.18864 | 0.048191 | -0.18855 | -0.048133 | 9.2414e-05 | 5.8168e-05 | 0.28426 | 0.28426 | 0.28426 | 0.98864 | -0.21545 | 0.98811 | -0.22559 | 15.6186
63 | 0.0036966 | 0.00092641 | -0.0036965 | -0.00092644 | 7.3955e-08 | -3.375e-08 | 0.0055742 | 0.0055742 | 0.0055742 | 0.98679 | -0.25124 | 0.98677 | -0.25166 | 1.5314
64 | 0.042885 | 0.010821 | -0.04285 | -0.010806 | 3.4891e-05 | 1.5237e-05 | 0.064694 | 0.064696 | 0.064696 | 0.98679 | -0.25124 | 0.98592 | -0.26824 | 3.5547
65 | 0.18754 | 0.04788 | -0.18737 | -0.047769 | 0.00017671 | 0.00011121 | 0.28274 | 0.28274 | 0.28274 | 0.98811 | -0.22559 | 0.9871 | -0.24511 | 15.5353
66 | 0.00025153 | 6.2783e-05 | -0.00025153 | -6.304e-05 | 1.0662e-09 | -2.5701e-07 | 0.00037729 | 0.00037738 | 0.00037738 | 0.99179 | -0.1553 | 0.99178 | -0.15539 | 0.10368
67 | 0.0046918 | 0.0011753 | -0.0046915 | -0.0011753 | 2.062e-07 | -1.5336e-08 | 0.0069895 | 0.0069896 | 0.0069896 | 0.99881 | -0.022364 | 0.99876 | -0.023287 | 1.9202
68 | -0.0046918 | -0.0011753 | 0.0046919 | 0.0011753 | 1.5914e-07 | -1.1848e-08 | 0.0069895 | 0.0069895 | 0.0069895 | 0.99881 | -0.022364 | 0.99885 | -0.021652 | 1.9202
69 | 0.0022367 | 0.00056005 | -0.0022366 | -0.00056027 | 8.9731e-08 | -2.2458e-07 | 0.0033322 | 0.0033323 | 0.0033323 | 0.99876 | -0.023287 | 0.99872 | -0.02413 | 0.91546
70 | 0.24782 | 0.063979 | -0.24771 | -0.063907 | 0.0001129 | 7.1535e-05 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.99885 | -0.021652 | 0.99835 | -0.031 | 20.3217
71 | -0.25251 | -0.065154 | 0.25278 | 0.065323 | 0.00026675 | 0.00016908 | 0.37684 | 0.37684 | 0.37684 | 0.99885 | -0.021652 | 1 | 0 | 20.7058
72 | -0.24641 | -0.063564 | 0.24646 | 0.063594 | 4.7602e-05 | 3.0159e-05 | 0.36799 | 0.36799 | 0.36799 | 0.99814 | -0.034964 | 0.99835 | -0.031 | 20.2194
73 | 0.00060928 | 0.00015267 | -0.00060928 | -0.0001527 | 8.5553e-10 | -3.5481e-08 | 0.00090903 | 0.00090904 | 0.00090904 | 0.99734 | -0.049951 | 0.99734 | -0.04998 | 0.24974
74 | 0.00060268 | 0.00015081 | -0.00060267 | -0.00015101 | 4.6877e-09 | -1.9989e-07 | 0.00089786 | 0.00089793 | 0.00089793 | 0.99872 | -0.02416 | 0.99871 | -0.024323 | 0.24668
75 | -0.00060268 | -0.00015081 | 0.00060268 | 0.00015077 | 8.6673e-10 | -3.6964e-08 | 0.00089786 | 0.00089785 | 0.00089786 | 0.99872 | -0.02416 | 0.99872 | -0.02413 | 0.24667
76 | 0.00060267 | 0.00015101 | -0.00060267 | -0.00015104 | 8.7482e-10 | -3.7298e-08 | 0.00089793 | 0.00089795 | 0.00089795 | 0.99871 | -0.024323 | 0.99871 | -0.024354 | 0.24669
77 | 0.0037049 | 0.00092732 | -0.0037046 | -0.00092747 | 3.1171e-07 | -1.4827e-07 | 0.0055558 | 0.005556 | 0.005556 | 0.9922 | -0.1474 | 0.99211 | -0.14917 | 1.5264
78 | 0.0039504 | 0.00098988 | -0.0039501 | -0.00098998 | 3.1309e-07 | -9.9111e-08 | 0.0059621 | 0.0059623 | 0.0059623 | 0.98592 | -0.26824 | 0.98583 | -0.2699 | 1.638
79 | 0.0389 | 0.0098156 | -0.03888 | -0.0098076 | 2.0307e-05 | 7.9948e-06 | 0.058734 | 0.058736 | 0.058736 | 0.98592 | -0.26824 | 0.98536 | -0.27914 | 3.2272
80 | 0.18669 | 0.047599 | -0.18656 | -0.047519 | 0.00012741 | 8.0173e-05 | 0.28172 | 0.28172 | 0.28172 | 0.9871 | -0.24511 | 0.98636 | -0.25925 | 15.4792
81 | 0.00053225 | 0.00013315 | -0.00053224 | -0.00013339 | 4.4901e-09 | -2.4759e-07 | 0.00079191 | 0.00079199 | 0.00079199 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.00017721 | 0.21758
82 | 0.0026455 | 0.00066203 | -0.0026454 | -0.00066211 | 4.972e-08 | -7.6946e-08 | 0.0039675 | 0.0039675 | 0.0039675 | 0.99211 | -0.14917 | 0.99209 | -0.14956 | 1.09
83 | 0.0019881 | 0.00049737 | -0.001988 | -0.00049755 | 5.7004e-08 | -1.8431e-07 | 0.0029816 | 0.0029816 | 0.0029816 | 0.99209 | -0.14956 | 0.99206 | -0.15017 | 0.81913
84 | 0.0019756 | 0.0004949 | -0.0019756 | -0.00049495 | 1.618e-08 | -4.7974e-08 | 0.0030261 | 0.0030262 | 0.0030262 | 0.97142 | -0.55108 | 0.97141 | -0.55125 | 0.83137
85 | 0.0019756 | 0.00049495 | -0.0019755 | -0.00049511 | 5.6225e-08 | -1.6669e-07 | 0.0030262 | 0.0030262 | 0.0030262 | 0.97141 | -0.55125 | 0.97138 | -0.55185 | 0.83139
86 | 0.00092319 | 0.00023037 | -0.00092317 | -0.00023056 | 1.2064e-08 | -1.928e-07 | 0.0014115 | 0.0014116 | 0.0014116 | 0.97298 | -0.52018 | 0.97297 | -0.52045 | 0.3878
87 | -0.0012398 | -0.00030971 | 0.0012398 | 0.00030951 | 2.3643e-08 | -2.0278e-07 | 0.0018957 | 0.0018956 | 0.0018957 | 0.97298 | -0.52018 | 0.973 | -0.51978 | 0.5208
88 | 0.00077756 | 0.00019406 | -0.00077755 | -0.00019412 | 2.5499e-09 | -5.8117e-08 | 0.0011889 | 0.0011889 | 0.0011889 | 0.97297 | -0.52045 | 0.97296 | -0.52052 | 0.32662
89 | -0.010894 | -0.002726 | 0.010897 | 0.0027274 | 2.7025e-06 | 1.407e-06 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.973 | -0.51978 | 0.97326 | -0.51457 | 4.5766
90 | 0.0096543 | 0.0024164 | -0.0096535 | -0.002416 | 8.3833e-07 | 4.0915e-07 | 0.014763 | 0.014763 | 0.014763 | 0.973 | -0.51978 | 0.97291 | -0.5216 | 4.0559
91 | 0.0006982 | 0.00017423 | -0.00069819 | -0.00017456 | 1.1573e-08 | -3.2887e-07 | 0.0010675 | 0.0010677 | 0.0010677 | 0.97296 | -0.52052 | 0.97294 | -0.52087 | 0.29331
92 | -0.01098 | -0.0027482 | 0.010981 | 0.002749 | 1.5469e-06 | 8.0804e-07 | 0.016786 | 0.016786 | 0.016786 | 0.97326 | -0.51457 | 0.97341 | -0.51161 | 4.6114
93 | 0.0096535 | 0.002416 | -0.0096519 | -0.0024153 | 1.563e-06 | 7.6291e-07 | 0.014763 | 0.014763 | 0.014763 | 0.97291 | -0.5216 | 0.97274 | -0.52501 | 4.0559
94 | 0.00035496 | 8.8541e-05 | -0.00035496 | -8.8791e-05 | 2.2333e-09 | -2.4962e-07 | 0.00054273 | 0.00054282 | 0.00054282 | 0.97294 | -0.52087 | 0.97294 | -0.521 | 0.14913
95 | 0.0043486 | 0.0010898 | -0.0043485 | -0.0010898 | 1.1528e-07 | -1.2696e-08 | 0.0066475 | 0.0066476 | 0.0066476 | 0.97341 | -0.51161 | 0.97339 | -0.51216 | 1.8263
96 | 0.0094495 | 0.0023646 | -0.0094484 | -0.002364 | 1.111e-06 | 5.3501e-07 | 0.014454 | 0.014454 | 0.014454 | 0.97274 | -0.52501 | 0.97261 | -0.52748 | 3.9709
97 | 0.00021735 | 5.4302e-05 | -0.00021735 | -5.4472e-05 | 5.6962e-10 | -1.7039e-07 | 0.00033235 | 0.00033241 | 0.00033241 | 0.97294 | -0.521 | 0.97294 | -0.52106 | 0.091321
98 | 0.011986 | 0.0030063 | -0.011979 | -0.0030029 | 6.3431e-06 | 3.4351e-06 | 0.018334 | 0.018334 | 0.018334 | 0.97285 | -0.52269 | 0.97229 | -0.5338 | 5.0367
99 | 0.0094484 | 0.002364 | -0.0094459 | -0.0023628 | 2.5076e-06 | 1.2078e-06 | 0.014454 | 0.014454 | 0.014454 | 0.97261 | -0.52748 | 0.97233 | -0.53306 | 3.9709
100 | 0.010652 | 0.0026703 | -0.010651 | -0.0026697 | 1.1561e-06 | 5.9607e-07 | 0.016303 | 0.016303 | 0.016303 | 0.97229 | -0.5338 | 0.97217 | -0.53608 | 4.4788
101 | 0.0092713 | 0.0023191 | -0.0092683 | -0.0023176 | 2.9773e-06 | 1.4164e-06 | 0.014187 | 0.014187 | 0.014187 | 0.97233 | -0.53306 | 0.97199 | -0.53981 | 3.8975
102 | -0.0016796 | -0.00042095 | 0.0016797 | 0.00042076 | 4.3059e-08 | -1.9435e-07 | 0.0025519 | 0.0025518 | 0.0025519 | 0.9794 | -0.39415 | 0.97943 | -0.39361 | 0.70106
103 | -0.017481 | -0.0043868 | 0.017487 | 0.0043907 | 6.588e-06 | 3.9028e-06 | 0.02656 | 0.02656 | 0.02656 | 0.97943 | -0.39361 | 0.97983 | -0.38571 | 7.2967
104 | 0.015801 | 0.003966 | -0.015796 | -0.0039629 | 5.3808e-06 | 3.1305e-06 | 0.024008 | 0.024008 | 0.024008 | 0.97943 | -0.39361 | 0.97906 | -0.40075 | 6.5957
105 | -0.17178 | -0.043406 | 0.17183 | 0.043438 | 4.9706e-05 | 3.1199e-05 | 0.26101 | 0.26101 | 0.26101 | 0.97983 | -0.38571 | 0.98014 | -0.37967 | 14.341
106 | 0.1543 | 0.039016 | -0.15417 | -0.038935 | 0.00012953 | 8.0922e-05 | 0.23445 | 0.23445 | 0.23445 | 0.97983 | -0.38571 | 0.97893 | -0.40323 | 12.8817
107 | 0.013851 | 0.0034755 | -0.013844 | -0.0034716 | 6.7601e-06 | 3.8152e-06 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.97906 | -0.40075 | 0.97854 | -0.41099 | 5.7837
108 | -0.17239 | -0.043578 | 0.17256 | 0.043683 | 0.00016736 | 0.00010506 | 0.26185 | 0.26185 | 0.26185 | 0.98014 | -0.37967 | 0.98118 | -0.35945 | 14.3875
109 | 0.14953 | 0.037773 | -0.14946 | -0.037731 | 6.7771e-05 | 4.2275e-05 | 0.2274 | 0.2274 | 0.2274 | 0.97893 | -0.40323 | 0.97845 | -0.41269 | 12.4945
110 | 0.011615 | 0.0029128 | -0.011612 | -0.0029117 | 2.0961e-06 | 1.1165e-06 | 0.017662 | 0.017662 | 0.017662 | 0.97854 | -0.41099 | 0.97835 | -0.41478 | 4.8523
111 | -0.17382 | -0.043998 | 0.17424 | 0.04426 | 0.00041799 | 0.00026244 | 0.26376 | 0.26376 | 0.26376 | 0.98118 | -0.35945 | 0.98376 | -0.30948 | 14.4925
112 | 0.0012605 | 0.00031539 | -0.0012605 | -0.00031562 | 2.7359e-08 | -2.3468e-07 | 0.0019114 | 0.0019115 | 0.0019115 | 0.98118 | -0.35945 | 0.98116 | -0.35991 | 0.52514
113 | 0.14946 | 0.037731 | -0.14927 | -0.03761 | 0.00019337 | 0.00012063 | 0.2274 | 0.2274 | 0.2274 | 0.97845 | -0.41269 | 0.97707 | -0.43973 | 12.4946
114 | 0.010076 | 0.0025267 | -0.010074 | -0.0025259 | 1.6112e-06 | 8.015e-07 | 0.015326 | 0.015326 | 0.015326 | 0.97835 | -0.41478 | 0.97818 | -0.41813 | 4.2103
115 | 0.0016556 | 0.00041421 | -0.0016556 | -0.00041436 | 3.1988e-08 | -1.5225e-07 | 0.002504 | 0.0025041 | 0.0025041 | 0.98376 | -0.30948 | 0.98374 | -0.30989 | 0.68793
116 | 0.0088718 | 0.0022243 | -0.0088599 | -0.0022189 | 1.1914e-05 | 5.3886e-06 | 0.01342 | 0.01342 | 0.01342 | 0.98376 | -0.30948 | 0.98232 | -0.3377 | 3.6869
117 | -0.18476 | -0.046899 | 0.18488 | 0.046972 | 0.00011688 | 7.354e-05 | 0.27969 | 0.27968 | 0.27969 | 0.98376 | -0.30948 | 0.98444 | -0.29634 | 15.3673
118 | 0.00050977 | 0.00012748 | -0.00050977 | -0.00012759 | 2.0417e-09 | -1.1376e-07 | 0.00077301 | 0.00077306 | 0.00077306 | 0.98116 | -0.35991 | 0.98115 | -0.35999 | 0.21238
119 | 0.0095681 | 0.002399 | -0.0095661 | -0.002398 | 1.9946e-06 | 9.6147e-07 | 0.014555 | 0.014556 | 0.014556 | 0.97818 | -0.41813 | 0.97796 | -0.42251 | 3.9988
120 | 0.0069053 | 0.0017307 | -0.006905 | -0.0017305 | 3.3197e-07 | 1.1424e-07 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.97209 | -0.53775 | 0.97204 | -0.53875 | 2.9039
121 | -0.01065 | -0.0026693 | 0.010651 | 0.0026697 | 8.4718e-07 | 4.3681e-07 | 0.016303 | 0.016303 | 0.016303 | 0.97209 | -0.53775 | 0.97217 | -0.53608 | 4.4788
122 | 0.0064469 | 0.0016156 | -0.0064458 | -0.0016153 | 1.0832e-06 | 3.101e-07 | 0.009767 | 0.0097672 | 0.0097672 | 0.98219 | -0.34018 | 0.98201 | -0.34371 | 2.6833
123 | -0.0071625 | -0.001795 | 0.0071634 | 0.0017953 | 8.4889e-07 | 2.9994e-07 | 0.010851 | 0.010851 | 0.010851 | 0.98219 | -0.34018 | 0.98232 | -0.3377 | 2.9811
124 | 0.0011453 | 0.00028686 | -0.0011453 | -0.00028704 | 1.6655e-08 | -1.759e-07 | 0.0017354 | 0.0017355 | 0.0017355 | 0.98201 | -0.34371 | 0.98199 | -0.34402 | 0.47678
125 | 0.0016965 | 0.00042369 | -0.0016962 | -0.00042475 | 2.3746e-07 | -1.062e-06 | 0.0025693 | 0.0025697 | 0.0025697 | 0.98232 | -0.3377 | 0.98217 | -0.34064 | 0.70597
126 | 0.0016962 | 0.00042475 | -0.0016962 | -0.0004251 | 7.8764e-08 | -3.5208e-07 | 0.0025697 | 0.0025699 | 0.0025699 | 0.98217 | -0.34064 | 0.98212 | -0.34161 | 0.70601
127 | -0.18488 | -0.046972 | 0.18505 | 0.047081 | 0.00017173 | 0.00010804 | 0.27968 | 0.27968 | 0.27968 | 0.98444 | -0.29634 | 0.98544 | -0.27707 | 15.3673
128 | -0.18544 | -0.047176 | 0.1856 | 0.047277 | 0.00015936 | 0.00010027 | 0.28026 | 0.28026 | 0.28026 | 0.98544 | -0.27707 | 0.98636 | -0.25925 | 15.399
129 | 0.001062 | 0.00026559 | -0.0010619 | -0.00026587 | 2.2708e-08 | -2.8347e-07 | 0.0016061 | 0.0016062 | 0.0016062 | 0.98374 | -0.30989 | 0.98371 | -0.31034 | 0.44127
130 | 0.00088067 | 0.00022044 | -0.00088067 | -0.00022048 | 2.3246e-09 | -4.2865e-08 | 0.0013321 | 0.0013321 | 0.0013321 | 0.98371 | -0.31034 | 0.98371 | -0.3104 | 0.36595
131 | 0.00075509 | 0.00018869 | -0.00075507 | -0.00018924 | 2.2669e-08 | -5.4679e-07 | 0.0011555 | 0.0011557 | 0.0011557 | 0.9722 | -0.53548 | 0.97217 | -0.53611 | 0.3175
132 | -0.00050977 | -0.00012776 | 0.00050977 | 0.00012759 | 2.9914e-09 | -1.6665e-07 | 0.00077312 | 0.00077306 | 0.00077312 | 0.98115 | -0.36011 | 0.98115 | -0.35999 | 0.21239
133 | 0.0014837 | 0.00037174 | -0.0014837 | -0.00037184 | 1.7772e-08 | -1.0387e-07 | 0.0022645 | 0.0022645 | 0.0022645 | 0.97493 | -0.48164 | 0.97492 | -0.48189 | 0.62212
134 | 0.0027783 | 0.00069601 | -0.0027781 | -0.00069625 | 2.008e-07 | -2.3677e-07 | 0.0042577 | 0.0042579 | 0.0042579 | 0.97094 | -0.5606 | 0.97086 | -0.56211 | 1.1697
135 | -0.0027783 | -0.00069601 | 0.0027786 | 0.00069558 | 3.6284e-07 | -4.2804e-07 | 0.0042577 | 0.0042575 | 0.0042577 | 0.97094 | -0.5606 | 0.97108 | -0.55785 | 1.1697
136 | -0.0027786 | -0.00069558 | 0.0027788 | 0.0006954 | 1.549e-07 | -1.8281e-07 | 0.0042575 | 0.0042574 | 0.0042575 | 0.97108 | -0.55785 | 0.97114 | -0.55668 | 1.1696
137 | 0.0003368 | 8.4014e-05 | -0.0003368 | -8.4249e-05 | 1.9021e-09 | -2.3453e-07 | 0.00051592 | 0.000516 | 0.000516 | 0.97114 | -0.55668 | 0.97113 | -0.5568 | 0.14176
138 | -0.0032461 | -0.00081213 | 0.0032463 | 0.00081203 | 1.4907e-07 | -1.0346e-07 | 0.0049733 | 0.0049732 | 0.0049733 | 0.97114 | -0.55668 | 0.97119 | -0.55572 | 1.3663
139 | -0.003215 | -0.00080522 | 0.003215 | 0.00080517 | 7.6765e-08 | -5.5778e-08 | 0.0049198 | 0.0049197 | 0.0049198 | 0.97235 | -0.53267 | 0.97237 | -0.53217 | 1.3516
140 | 0.0015812 | 0.00039577 | -0.0015812 | -0.00039609 | 6.3161e-08 | -3.1638e-07 | 0.0024196 | 0.0024198 | 0.0024198 | 0.97235 | -0.53267 | 0.9723 | -0.53351 | 0.66477
141 | -0.0086844 | -0.0021749 | 0.0086847 | 0.0021751 | 3.2285e-07 | 1.4615e-07 | 0.013289 | 0.013289 | 0.013289 | 0.97237 | -0.53217 | 0.97241 | -0.53139 | 3.6509
142 | 0.0015812 | 0.00039609 | -0.0015811 | -0.00039627 | 3.6518e-08 | -1.8289e-07 | 0.0024198 | 0.0024198 | 0.0024198 | 0.9723 | -0.53351 | 0.97228 | -0.534 | 0.66479
143 | 0.004587 | 0.0011495 | -0.0045867 | -0.0011495 | 2.8924e-07 | -9.0811e-09 | 0.0070191 | 0.0070192 | 0.0070192 | 0.97241 | -0.53139 | 0.97234 | -0.53271 | 1.9283
144 | 0.03888 | 0.0098076 | -0.038823 | -0.0097853 | 5.6642e-05 | 2.2332e-05 | 0.058736 | 0.058741 | 0.058741 | 0.98536 | -0.27914 | 0.98379 | -0.3096 | 3.2275
145 | 0.00086673 | 0.00021706 | -0.00086672 | -0.00021722 | 8.3068e-09 | -1.5835e-07 | 0.0013109 | 0.001311 | 0.001311 | 0.98379 | -0.3096 | 0.98378 | -0.3098 | 0.36015
146 | 0.037956 | 0.0095682 | -0.037938 | -0.0095614 | 1.7983e-05 | 6.8963e-06 | 0.05743 | 0.057432 | 0.057432 | 0.98379 | -0.3096 | 0.98328 | -0.31951 | 3.1556
147 | 0.037938 | 0.0095614 | -0.037936 | -0.0095604 | 2.3728e-06 | 9.103e-07 | 0.057432 | 0.057432 | 0.057432 | 0.98328 | -0.31951 | 0.98321 | -0.32081 | 3.1556
148 | 0.0041629 | 0.0010428 | -0.0041628 | -0.0010428 | 1.5515e-07 | -2.7012e-08 | 0.0063722 | 0.0063723 | 0.0063723 | 0.97208 | -0.53788 | 0.97204 | -0.53866 | 1.7506
149 | 0.0041628 | 0.0010428 | -0.0041626 | -0.0010428 | 1.5864e-07 | -2.7608e-08 | 0.0063723 | 0.0063723 | 0.0063723 | 0.97204 | -0.53866 | 0.972 | -0.53946 | 1.7506
150 | 0.0035912 | 0.00089804 | -0.0035906 | -0.00089832 | 6.0695e-07 | -2.736e-07 | 0.0055005 | 0.0055008 | 0.0055008 | 0.97137 | -0.55216 | 0.97119 | -0.55572 | 1.5112
151 | -0.0035912 | -0.00089804 | 0.0035917 | 0.00089782 | 5.0302e-07 | -2.2698e-07 | 0.0055005 | 0.0055003 | 0.0055005 | 0.97137 | -0.55216 | 0.97151 | -0.54922 | 1.5111
152 | 0.0001308 | 3.2452e-05 | -0.0001308 | -3.2781e-05 | 4.002e-10 | -3.2918e-07 | 0.00020022 | 0.00020034 | 0.00020034 | 0.97151 | -0.54922 | 0.97151 | -0.54928 | 0.055038
153 | -0.0037225 | -0.00093027 | 0.0037232 | 0.00093 | 7.2239e-07 | -2.7189e-07 | 0.0057006 | 0.0057003 | 0.0057006 | 0.97151 | -0.54922 | 0.97172 | -0.54514 | 1.5661
154 | 0.00017873 | 4.4632e-05 | -0.00017872 | -4.4793e-05 | 3.6507e-10 | -1.6041e-07 | 0.00027379 | 0.00027385 | 0.00027385 | 0.97113 | -0.5568 | 0.97113 | -0.55684 | 0.075234
155 | 0.0095661 | 0.002398 | -0.0095649 | -0.0023974 | 1.1669e-06 | 5.6254e-07 | 0.014556 | 0.014556 | 0.014556 | 0.97796 | -0.42251 | 0.97783 | -0.42507 | 3.9988
156 | 0.0095649 | 0.0023974 | -0.0095639 | -0.0023969 | 1.0907e-06 | 5.2585e-07 | 0.014556 | 0.014556 | 0.014556 | 0.97783 | -0.42507 | 0.9777 | -0.42746 | 3.9988
157 | 0.0024485 | 0.00061366 | -0.0024485 | -0.00061366 | 2.6951e-09 | -4.7654e-09 | 0.0037265 | 0.0037265 | 0.0037265 | 0.9777 | -0.42746 | 0.9777 | -0.42749 | 1.0238
158 | -0.0037232 | -0.00093 | 0.0037238 | 0.00092977 | 6.0913e-07 | -2.2956e-07 | 0.0057003 | 0.0057001 | 0.0057003 | 0.97172 | -0.54514 | 0.97189 | -0.54169 | 1.566
159 | -0.003974 | -0.00099247 | 0.0039744 | 0.00099238 | 3.5568e-07 | -9.0033e-08 | 0.0060831 | 0.006083 | 0.0060831 | 0.97189 | -0.54169 | 0.97199 | -0.53981 | 1.6712
160 | 0.005294 | 0.0013253 | -0.0052893 | -0.0013246 | 4.7289e-06 | 6.4915e-07 | 0.008104 | 0.0081049 | 0.0081049 | 0.97199 | -0.53981 | 0.97104 | -0.55858 | 2.2266
161 | 0.0034232 | 0.00085692 | -0.003423 | -0.00085699 | 1.2806e-07 | -7.1579e-08 | 0.0052453 | 0.0052453 | 0.0052453 | 0.97104 | -0.55858 | 0.971 | -0.55937 | 1.441
162 | 0.0033276 | 0.00083307 | -0.0033276 | -0.00083309 | 2.7814e-08 | -1.7485e-08 | 0.0050991 | 0.0050991 | 0.0050991 | 0.971 | -0.55937 | 0.97099 | -0.55954 | 1.4008
163 | -0.0022853 | -0.00057276 | 0.0022855 | 0.0005724 | 1.7829e-07 | -3.6725e-07 | 0.0034989 | 0.0034987 | 0.0034989 | 0.97192 | -0.5411 | 0.972 | -0.53946 | 0.96123
164 | -0.00041809 | -0.00010478 | 0.0004181 | 0.00010409 | 7.9935e-09 | -6.9498e-07 | 0.00062712 | 0.00062687 | 0.00062712 | 0.99204 | -0.15057 | 0.99206 | -0.15017 | 0.17229
165 | 0.03734 | 0.0094112 | -0.037305 | -0.0093901 | 3.5384e-05 | 2.1149e-05 | 0.056531 | 0.056531 | 0.056531 | 0.98321 | -0.32081 | 0.98219 | -0.34064 | 7.7653
166 | 0.034949 | 0.0087997 | -0.034926 | -0.0087849 | 2.3452e-05 | 1.4728e-05 | 0.052962 | 0.052962 | 0.052962 | 0.98219 | -0.34064 | 0.98148 | -0.35469 | 14.5501
167 | 0.033172 | 0.0083453 | -0.033172 | -0.0083453 | 1.0818e-07 | 6.7794e-08 | 0.050303 | 0.050303 | 0.050303 | 0.98148 | -0.35469 | 0.98147 | -0.35475 | 13.8196
168 | 0.00053601 | 0.00013411 | -0.00053601 | -0.00013434 | 4.5292e-09 | -2.3036e-07 | 0.00081072 | 0.0008108 | 0.0008108 | 0.98371 | -0.3104 | 0.9837 | -0.31057 | 0.22275
169 | -0.0098781 | -0.0024737 | 0.00988 | 0.0024746 | 1.8856e-06 | 9.2559e-07 | 0.015005 | 0.015005 | 0.015005 | 0.97957 | -0.39208 | 0.97977 | -0.38807 | 4.1222
170 | 0.0076325 | 0.0019109 | -0.0076307 | -0.0019102 | 1.8236e-06 | 7.1177e-07 | 0.011593 | 0.011594 | 0.011594 | 0.97957 | -0.39208 | 0.97931 | -0.3971 | 3.1851
171 | -0.010624 | -0.0026611 | 0.010625 | 0.0026616 | 9.5947e-07 | 4.9027e-07 | 0.016135 | 0.016135 | 0.016135 | 0.97977 | -0.38807 | 0.97987 | -0.38617 | 4.4326
172 | 0.0058779 | 0.0014709 | -0.0058769 | -0.0014707 | 9.3896e-07 | 2.0598e-07 | 0.0089304 | 0.0089305 | 0.0089305 | 0.97931 | -0.3971 | 0.97914 | -0.40046 | 2.4534
173 | -0.011547 | -0.0028926 | 0.01155 | 0.0028942 | 2.9143e-06 | 1.5466e-06 | 0.017534 | 0.017534 | 0.017534 | 0.97987 | -0.38617 | 0.98014 | -0.38088 | 4.8171
174 | 0.00080819 | 0.0002018 | -0.00080816 | -0.00020251 | 3.3183e-08 | -7.1669e-07 | 0.001228 | 0.0012282 | 0.0012282 | 0.97914 | -0.40046 | 0.9791 | -0.40132 | 0.33742
175 | 0.0050687 | 0.0012689 | -0.0050657 | -0.0012687 | 3.0152e-06 | 2.2639e-07 | 0.0077025 | 0.0077032 | 0.0077032 | 0.97914 | -0.40046 | 0.9785 | -0.41296 | 2.1163
176 | -0.012119 | -0.0030367 | 0.012124 | 0.003039 | 4.275e-06 | 2.3114e-06 | 0.018399 | 0.018399 | 0.018399 | 0.98014 | -0.38088 | 0.98051 | -0.37347 | 5.0546
177 | 0.00056957 | 0.00014252 | -0.00056957 | -0.00014275 | 5.24e-09 | -2.322e-07 | 0.00086463 | 0.00086471 | 0.00086471 | 0.98014 | -0.38088 | 0.98013 | -0.38107 | 0.23756
178 | 0.00039744 | 9.9578e-05 | -0.00039744 | -9.9607e-05 | 3.2251e-10 | -2.9442e-08 | 0.00060401 | 0.00060402 | 0.00060402 | 0.9791 | -0.40132 | 0.97909 | -0.40134 | 0.16594
179 | 0.0041013 | 0.001027 | -0.0041013 | -0.001027 | 2.202e-09 | -4.8733e-10 | 0.0062366 | 0.0062366 | 0.0062366 | 0.9785 | -0.41296 | 0.9785 | -0.41297 | 1.7133
180 | -0.012553 | -0.0031468 | 0.012554 | 0.0031472 | 8.8251e-07 | 4.8302e-07 | 0.019051 | 0.019051 | 0.019051 | 0.98051 | -0.37347 | 0.98059 | -0.372 | 5.2339
181 | 0.0030532 | 0.00076429 | -0.0030531 | -0.00076436 | 7.8363e-08 | -7.1622e-08 | 0.0046427 | 0.0046427 | 0.0046427 | 0.9785 | -0.41297 | 0.97848 | -0.41351 | 1.2755
182 | 0.01732 | 0.0043622 | -0.017301 | -0.0043513 | 1.8335e-05 | 1.0843e-05 | 0.02629 | 0.02629 | 0.02629 | 0.98059 | -0.372 | 0.97946 | -0.39416 | 7.2226
183 | -0.029874 | -0.0075094 | 0.029887 | 0.0075174 | 1.2765e-05 | 7.9605e-06 | 0.045341 | 0.045341 | 0.045341 | 0.98059 | -0.372 | 0.98105 | -0.36305 | 12.4564
184 | 0.0020048 | 0.00050163 | -0.0020048 | -0.00050171 | 2.7286e-08 | -8.0879e-08 | 0.0030485 | 0.0030485 | 0.0030485 | 0.97848 | -0.41351 | 0.97846 | -0.41379 | 0.83751
185 | 0.0027176 | 0.00068023 | -0.0027174 | -0.00068057 | 2.6721e-07 | -3.3715e-07 | 0.0041644 | 0.0041646 | 0.0041646 | 0.97099 | -0.55954 | 0.97089 | -0.56161 | 1.1441
186 | -0.001121 | -0.00028095 | 0.001121 | 0.00028073 | 2.1489e-08 | -2.2631e-07 | 0.0017182 | 0.0017181 | 0.0017182 | 0.97086 | -0.56214 | 0.97088 | -0.56174 | 0.47202
187 | -0.001121 | -0.00028073 | 0.001121 | 0.00028065 | 7.0498e-09 | -7.425e-08 | 0.0017181 | 0.001718 | 0.0017181 | 0.97088 | -0.56174 | 0.97089 | -0.56161 | 0.472
188 | 0.0015963 | 0.00039991 | -0.0015963 | -0.00040007 | 3.1725e-08 | -1.5448e-07 | 0.0024465 | 0.0024466 | 0.0024466 | 0.97089 | -0.56161 | 0.97087 | -0.56203 | 0.67214
189 | 0.031409 | 0.0079034 | -0.031396 | -0.0078956 | 1.245e-05 | 7.783e-06 | 0.04763 | 0.04763 | 0.04763 | 0.98147 | -0.35475 | 0.98105 | -0.36305 | 13.0852
190 | 0.017301 | 0.0043513 | -0.01729 | -0.0043443 | 1.193e-05 | 7.0561e-06 | 0.02629 | 0.026291 | 0.026291 | 0.97946 | -0.39416 | 0.97872 | -0.4086 | 7.2227
191 | 0.015368 | 0.0038627 | -0.01534 | -0.0038466 | 2.7861e-05 | 1.6125e-05 | 0.023369 | 0.02337 | 0.02337 | 0.97872 | -0.4086 | 0.97678 | -0.44665 | 6.4203
192 | 0.012503 | 0.0031355 | -0.0125 | -0.0031341 | 2.5186e-06 | 1.3803e-06 | 0.019048 | 0.019048 | 0.019048 | 0.97678 | -0.44665 | 0.97657 | -0.45087 | 5.2329
193 | 0.011713 | 0.0029369 | -0.011712 | -0.002936 | 1.6993e-06 | 9.0963e-07 | 0.017849 | 0.017849 | 0.017849 | 0.97657 | -0.45087 | 0.97641 | -0.45392 | 4.9035
194 | 0.011712 | 0.002936 | -0.011711 | -0.0029355 | 8.9384e-07 | 4.7848e-07 | 0.017849 | 0.017849 | 0.017849 | 0.97641 | -0.45392 | 0.97633 | -0.45552 | 4.9035
195 | 0.0090402 | 0.0022662 | -0.0090375 | -0.0022649 | 2.6334e-06 | 1.2229e-06 | 0.013778 | 0.013778 | 0.013778 | 0.97633 | -0.45552 | 0.97602 | -0.46163 | 3.7853
196 | 0.0085527 | 0.0021434 | -0.0085524 | -0.0021433 | 2.3269e-07 | 1.0331e-07 | 0.013039 | 0.013039 | 0.013039 | 0.97602 | -0.46163 | 0.97599 | -0.46221 | 3.5822
197 | 0.00095625 | 0.00023892 | -0.00095622 | -0.00023927 | 2.3322e-08 | -3.5454e-07 | 0.001454 | 0.0014541 | 0.0014541 | 0.97846 | -0.41379 | 0.97843 | -0.41431 | 0.39948
198 | -0.002622 | -0.00065714 | 0.002622 | 0.00065708 | 3.9147e-08 | -5.6519e-08 | 0.0039983 | 0.0039983 | 0.0039983 | 0.9758 | -0.46598 | 0.97581 | -0.46567 | 1.0984
199 | -0.0039268 | -0.00098409 | 0.0039271 | 0.00098402 | 2.397e-07 | -6.9312e-08 | 0.005988 | 0.0059879 | 0.005988 | 0.97581 | -0.46567 | 0.97588 | -0.46439 | 1.645
200 | -0.0052022 | -0.0013036 | 0.0052023 | 0.0013036 | 4.1398e-09 | 4.5757e-10 | 0.0079323 | 0.0079323 | 0.0079323 | 0.97588 | -0.46439 | 0.97588 | -0.46437 | 2.1792
201 | -0.007003 | -0.0017549 | 0.0070037 | 0.0017552 | 7.2316e-07 | 2.5148e-07 | 0.010678 | 0.010678 | 0.010678 | 0.97588 | -0.46437 | 0.97599 | -0.46221 | 2.9335
202 | 0.00083925 | 0.00020996 | -0.00083924 | -0.00021033 | 1.872e-08 | -3.7292e-07 | 0.0012762 | 0.0012764 | 0.0012764 | 0.97843 | -0.41431 | 0.97841 | -0.41477 | 0.35065

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25496 | 0.065456

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0066755 | 0.001673
1 | 0.00018825 | 4.7181e-05
2 | 0.0064346 | 0.0016127
3 | 0.0044772 | 0.0011221
4 | 0.0016013 | 0.00040132
5 | 0.011611 | 0.0029099
6 | 0.0018174 | 0.00045548
7 | 0.0021434 | 0.00053719
8 | 0.0031846 | 0.00079814
9 | 0.008362 | 0.0020957
10 | 0.0011631 | 0.00029151
11 | 0.00092051 | 0.0002307
12 | 0.0010085 | 0.00025275
13 | 0.0010486 | 0.0002628
14 | 0.0028776 | 0.00072118
15 | 0.0057676 | 0.0014455
16 | 0.0039752 | 0.00099628
17 | 0.001492 | 0.00037394
18 | 0.0024443 | 0.0006126
19 | 0.0049638 | 0.001244
20 | 0.0020634 | 0.00051713
21 | 0.00027515 | 6.8959e-05
22 | 0.000521 | 0.00013057
23 | 0.0012608 | 0.000316
24 | 0.0010071 | 0.00025241
25 | 0.00022299 | 5.5888e-05
26 | 0.0024548 | 0.00061524
27 | 0.0012498 | 0.00031322
28 | 0.0011889 | 0.00029795
29 | 0.0016339 | 0.0004095
30 | 0.0012378 | 0.00031022
31 | 0.0036965 | 0.00092644
32 | 0.00067712 | 0.0001697
33 | 0.00025153 | 6.304e-05
34 | 0.00060928 | 0.0001527
35 | 0.00060267 | 0.00015104
36 | 0.0010591 | 0.00026544
37 | 0.00065734 | 0.00016474
38 | 0.0080276 | 0.0020119
39 | 0.005274 | 0.0013218
40 | 0.00031661 | 7.9349e-05
41 | 0.00014562 | 3.6496e-05
42 | 7.9352e-05 | 1.9887e-05
43 | 8.3009e-05 | 2.0804e-05
44 | 0.00034323 | 8.6021e-05
45 | 0.00020235 | 5.0714e-05
46 | 0.00013761 | 3.4489e-05
47 | 0.0043485 | 0.0010898
48 | 0.0032472 | 0.00081381
49 | 0.00021735 | 5.4472e-05
50 | 0.001327 | 0.00033259
51 | 0.0001746 | 4.3759e-05
52 | 0.0016796 | 0.00042095
53 | 0.0019448 | 0.00048742
54 | 0.00055794 | 0.00013983
55 | 0.0046362 | 0.0011619
56 | 0.0022296 | 0.00055879
57 | 0.0015364 | 0.00038506
58 | 0.00075069 | 0.00018814
59 | 0.0023134 | 0.0005798
60 | 0.00050631 | 0.00012689
61 | 0.0037451 | 0.0009386
62 | 0.006905 | 0.0017305
63 | 0.00071563 | 0.00017935
64 | 0.0053005 | 0.0013284
65 | 0.0011453 | 0.00028704
66 | 0.0016962 | 0.0004251
67 | 0.00038206 | 9.5754e-05
68 | 0.00059362 | 0.00014878
69 | 0.00096866 | 0.00024277
70 | 0.00018126 | 4.5429e-05
71 | 0.00016615 | 4.1642e-05
72 | 0.00075507 | 0.00018924
73 | 0.00050977 | 0.00012776
74 | 0.0014837 | 0.00037184
75 | 0.0025135 | 0.00062995
76 | 0.0027781 | 0.00069625
77 | 0.00013052 | 3.2713e-05
78 | 0.0016337 | 0.00040945
79 | 0.0015811 | 0.00039627
80 | 0.0045867 | 0.0011495
81 | 0.00053224 | 0.00013339
82 | 0.0039501 | 0.00098998
83 | 0.00086672 | 0.00021722
84 | 0.00069294 | 0.00017367
85 | 0.0084319 | 0.0021132
86 | 0.00034431 | 8.6293e-05
87 | 0.00015807 | 3.9617e-05
88 | 0.0071153 | 0.0017833
89 | 0.0024485 | 0.00061366
90 | 0.00025019 | 6.2703e-05
91 | 0.0001308 | 3.2781e-05
92 | 0.0018661 | 0.00046769
93 | 9.545e-05 | 2.3922e-05
94 | 0.0022853 | 0.00057276
95 | 0.0018771 | 0.00047045
96 | 0.00041809 | 0.00010478
97 | 0.0015699 | 0.00039346
98 | 0.00059547 | 0.00014924
99 | 0.0023557 | 0.00059039
100 | 0.001754 | 0.00043959
101 | 0.0019755 | 0.00049511
102 | 0.00034466 | 8.6379e-05
103 | 0.00053601 | 0.00013434
104 | 0.0022456 | 0.0005628
105 | 0.00074409 | 0.00018649
106 | 0.0017528 | 0.00043929
107 | 0.00092174 | 0.00023101
108 | 0.00041072 | 0.00010294
109 | 0.00096441 | 0.0002417
110 | 0.00042997 | 0.00010776
111 | 0.00056957 | 0.00014275
112 | 0.00039744 | 9.9607e-05
113 | 0.0010481 | 0.00026268
114 | 0.0010483 | 0.00026273
115 | 0.00060993 | 0.00015286
116 | 0.001121 | 0.00028095
117 | 0.0017632 | 0.00044189
118 | 0.0015091 | 0.00037823
119 | 0.0019214 | 0.00048155
120 | 0.0028373 | 0.0007111
121 | 0.00078698 | 0.00019724
122 | 0.0026707 | 0.00066934
123 | 0.00048489 | 0.00012152
124 | 0.00017872 | 4.4793e-05
125 | 0.0010485 | 0.00026279
126 | 0.002622 | 0.00065714
127 | 0.0013048 | 0.00032701
128 | 0.0012752 | 0.00031959
129 | 0.0018007 | 0.0004513
130 | 0.0015487 | 0.00038815
131 | 0.0015963 | 0.00040007
132 | 0.00011697 | 2.9316e-05
133 | 0.00083924 | 0.00021033

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1