## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_153-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_153-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_153-7_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_153-7_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_153-7_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_153-7_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_153-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_153-7_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_153-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_153-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_153-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_153-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_153-7_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_153-7_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_153-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_153-7_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_153-7_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_153-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_153-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_153-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_153-7_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_153-7_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_153-7_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_153-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_153-7_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_153-7_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_153-7_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_153-7_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_153-7_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_153-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_153-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_153-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_153-7_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_153-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_153-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_153-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_153-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_153-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_153-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_153-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_153-7_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_153-7_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_153-7_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_153-7_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_153-7_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_153-7_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_153-7_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_153-7_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_153-7_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_153-7_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_153-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_153-7_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_153-7_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_153-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_153-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_153-7_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_153-7_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_153-7_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_153-7_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_153-7_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_153-7_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_153-7_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_153-7_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_153-7_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_153-7_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_153-7_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_153-7_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_153-7_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_153-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_153-7_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_153-7_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_153-7_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_153-7_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_153-7_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_153-7_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_153-7_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_153-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_153-7_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_153-7_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_153-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_153-7_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_153-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_153-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_153-7_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_153-7_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_153-7_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_153-7_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_153-7_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_153-7_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_153-7_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_153-7_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_153-7_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_153-7_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_153-7_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_153-7_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_153-7_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_153-7_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_153-7_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_153-7_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_153-7_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_153-7_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_153-7_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_153-7_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_153-7_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_153-7_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_153-7_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_153-7_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_153-7_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_153-7_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_153-7_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_153-7_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_153-7_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_153-7_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_153-7_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_153-7_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_153-7_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_153-7_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_153-7_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_153-7_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_153-7_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_153-7_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_153-7_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_153-7_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_153-7_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_153-7_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_153-7_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_153-7_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_153-7_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_153-7_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_153-7_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_153-7_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_153-7_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_153-7_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_153-7_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_153-7_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_153-7_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_153-7_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_153-7_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_153-7_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_153-7_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_153-7_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_153-7_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_153-7_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_153-7_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_153-7_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_153-7_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_153-7_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_153-7_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_153-7_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_153-7_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_153-7_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_153-7_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_153-7_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_153-7_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_153-7_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_153-7_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_153-7_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_153-7_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_153-7_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_153-7_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_153-7_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_153-7_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_153-7_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_153-7_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_153-7_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_153-7_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_153-7_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_153-7_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_153-7_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_153-7_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_153-7_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_153-7_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_153-7_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_153-7_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_153-7_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_153-7_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_153-7_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_153-7_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_153-7_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_153-7_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_153-7_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_153-7_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_153-7_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_153-7_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_153-7_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_153-7_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_153-7_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_153-7_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_153-7_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_153-7_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_153-7_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_153-7_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_153-7_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_153-7_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_153-7_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_153-7_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_153-7_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_153-7_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_153-7_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_153-7_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_153-7_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_153-7_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_153-7_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_153-7_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_153-7_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_153-7_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_153-7_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_153-7_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_153-7_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_153-7_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_153-7_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_153-7_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_153-7_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_153-7_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_153-7_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_153-7_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_153-7_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_153-7_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_355_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_153-7_0_6_load_0 | 0 | 0.0012534 | 0.00031413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_153-7_0_6_load_1 | 2 | 0.0014141 | 0.0003544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_153-7_0_6_load_4 | 4 | 0.0024095 | 0.00060388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_153-7_0_6_load_72 | 5 | 0.00083745 | 0.00020989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_153-7_0_6_load_9 | 6 | 0.00029772 | 7.4617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_153-7_0_6_load_78 | 7 | 0.0012231 | 0.00030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_153-7_0_6_load_7 | 8 | 0.00046393 | 0.00011627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_153-7_0_6_load_5 | 9 | 0.00046372 | 0.00011622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_153-7_0_6_load_6 | 10 | 0.00033183 | 8.3165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_153-7_0_6_load_8 | 11 | 0.00025981 | 6.5114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_153-7_0_6_load_26 | 12 | 0.00021117 | 5.2924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_153-7_0_6_load_27 | 13 | 0.00035522 | 8.9027e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_153-7_0_6_load_10 | 14 | 0.0016277 | 0.00040795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_153-7_0_6_load_11 | 15 | 0.00034218 | 8.5758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_153-7_0_6_load_28 | 21 | 0.0017568 | 0.0004403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_153-7_0_6_load_30 | 22 | 0.0021221 | 0.00053185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_153-7_0_6_load_31 | 23 | 0.0017766 | 0.00044526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_153-7_0_6_load_221 | 24 | 0.0013419 | 0.00033632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_153-7_0_6_load_29 | 26 | 0.0024226 | 0.00060716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_153-7_0_6_load_16 | 27 | 0.0018343 | 0.00045972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_153-7_0_6_load_17 | 28 | 0.0026762 | 0.00067071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_153-7_0_6_load_19 | 29 | 0.0017873 | 0.00044794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_153-7_0_6_load_21 | 30 | 0.0014234 | 0.00035675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_153-7_0_6_load_22 | 32 | 0.0043225 | 0.0010833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_153-7_0_6_load_25 | 34 | 0.0034324 | 0.00086023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_153-7_0_6_load_60 | 36 | 0.00048155 | 0.00012069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_153-7_0_6_load_61 | 37 | 0.00062522 | 0.00015669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_153-7_0_6_load_32 | 38 | 0.0013419 | 0.0003363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_153-7_0_6_load_33 | 39 | 0.0053471 | 0.0013401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_153-7_0_6_load_37 | 42 | 0.0088893 | 0.0022279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_153-7_0_6_load_73 | 43 | 0.0021278 | 0.00053329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_153-7_0_6_load_74 | 44 | 0.0007945 | 0.00019912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_153-7_0_6_load_36 | 45 | 0.00046909 | 0.00011756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_153-7_0_6_load_64 | 46 | 0.00046909 | 0.00011756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_153-7_0_6_load_76 | 47 | 0.002355 | 0.00059023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_153-7_0_6_load_92 | 49 | 0.0014145 | 0.0003545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_153-7_0_6_load_75 | 51 | 0.0010916 | 0.00027358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_153-7_0_6_load_38 | 52 | 0.0019759 | 0.00049521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_153-7_0_6_load_39 | 53 | 0.0017787 | 0.00044578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_153-7_0_6_load_40 | 54 | 0.0019228 | 0.0004819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_153-7_0_6_load_41 | 55 | 0.0015449 | 0.00038718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_153-7_0_6_load_42 | 56 | 0.0016242 | 0.00040707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_153-7_0_6_load_96 | 57 | 0.0026351 | 0.00066041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_153-7_0_6_load_215 | 58 | 0.0014844 | 0.00037203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_153-7_0_6_load_107 | 59 | 0.0067916 | 0.0017021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_153-7_0_6_load_71 | 60 | 0.0015057 | 0.00037736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_153-7_0_6_load_43 | 61 | 0.0024231 | 0.00060728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_153-7_0_6_load_44 | 62 | 0.0036738 | 0.00092074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_153-7_0_6_load_45 | 63 | 0.0024185 | 0.00060613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_153-7_0_6_load_46 | 64 | 0.0039111 | 0.00098021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_153-7_0_6_load_47 | 65 | 0.0024233 | 0.00060733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_153-7_0_6_load_216 | 67 | 0.0024191 | 0.00060627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_153-7_0_6_load_54 | 68 | 0.004252 | 0.0010656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_153-7_0_6_load_214 | 69 | 0.0024239 | 0.00060749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_153-7_0_6_load_48 | 70 | 0.004524 | 0.0011338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_153-7_0_6_load_49 | 71 | 0.0036124 | 0.00090535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_153-7_0_6_load_50 | 72 | 0.0039869 | 0.0009992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_153-7_0_6_load_51 | 73 | 0.00261 | 0.00065413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_153-7_0_6_load_52 | 74 | 0.0039189 | 0.00098217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_153-7_0_6_load_94 | 75 | 0.0040751 | 0.0010213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_153-7_0_6_load_57 | 76 | 0.0037794 | 0.00094722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_153-7_0_6_load_95 | 77 | 0.0026097 | 0.00065406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_153-7_0_6_load_55 | 78 | 0.0043626 | 0.0010934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_153-7_0_6_load_63 | 80 | 0.0027646 | 0.00069288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_153-7_0_6_load_56 | 81 | 0.0041508 | 0.0010403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_153-7_0_6_load_217 | 83 | 0.0058585 | 0.0014683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_153-7_0_6_load_85 | 84 | 0.0027595 | 0.0006916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_153-7_0_6_load_97 | 85 | 0.00158 | 0.00039598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_153-7_0_6_load_100 | 86 | 0.0010896 | 0.00027307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_153-7_0_6_load_218 | 90 | 0.0013309 | 0.00033356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_153-7_0_6_load_84 | 91 | 0.0027577 | 0.00069114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_153-7_0_6_load_112 | 93 | 0.0036633 | 0.00091812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_153-7_0_6_load_93 | 94 | 0.00050466 | 0.00012648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_153-7_0_6_load_66 | 95 | 0.0015117 | 0.00037886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_153-7_0_6_load_67 | 96 | 0.0014024 | 0.00035148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_153-7_0_6_load_69 | 98 | 0.0017009 | 0.00042629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_153-7_0_6_load_70 | 99 | 0.004583 | 0.0011486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_153-7_0_6_load_109 | 100 | 0.0024798 | 0.0006215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_153-7_0_6_load_198 | 101 | 0.0041023 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_153-7_0_6_load_110 | 102 | 0.0024316 | 0.00060942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_153-7_0_6_load_199 | 103 | 0.0012504 | 0.00031338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_153-7_0_6_load_77 | 104 | 0.00094866 | 0.00023776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_153-7_0_6_load_79 | 105 | 0.001664 | 0.00041704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_153-7_0_6_load_80 | 106 | 0.0024203 | 0.0006066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_153-7_0_6_load_163 | 108 | 0.0021103 | 0.00052889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_153-7_0_6_load_186 | 111 | 0.00075679 | 0.00018967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_153-7_0_6_load_86 | 112 | 0.0019483 | 0.00048829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_153-7_0_6_load_87 | 113 | 0.0018861 | 0.00047269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_153-7_0_6_load_139 | 116 | 0.0026769 | 0.00067088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_153-7_0_6_load_134 | 117 | 0.0004448 | 0.00011148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_153-7_0_6_load_90 | 119 | 0.040557 | 0.010165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_153-7_0_6_load_106 | 122 | 0.0033458 | 0.00083853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_153-7_0_6_load_104 | 123 | 0.008989 | 0.0022528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_153-7_0_6_load_102 | 124 | 0.0056714 | 0.0014214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_153-7_0_6_load_166 | 126 | 0.087764 | 0.021996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_153-7_0_6_load_117 | 127 | 0.0026091 | 0.00065391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_153-7_0_6_load_115 | 128 | 0.0026089 | 0.00065384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_153-7_0_6_load_144 | 129 | 0.0045833 | 0.0011487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_153-7_0_6_load_168 | 130 | 0.0044372 | 0.0011121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_153-7_0_6_load_142 | 131 | 0.0071545 | 0.0017931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_153-7_0_6_load_167 | 132 | 0.026791 | 0.0067145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_153-7_0_6_load_103 | 133 | 0.00056738 | 0.0001422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_153-7_0_6_load_153 | 137 | 0.0049314 | 0.0012359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_153-7_0_6_load_129 | 138 | 0.014454 | 0.0036226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_153-7_0_6_load_132 | 139 | 0.0039481 | 0.00098949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_153-7_0_6_load_141 | 142 | 0.004721 | 0.0011832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_153-7_0_6_load_157 | 146 | 0.0020852 | 0.00052261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_153-7_0_6_load_156 | 148 | 0.015007 | 0.0037611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_153-7_0_6_load_145 | 149 | 0.0020728 | 0.00051949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_153-7_0_6_load_222 | 150 | 0.0016687 | 0.0004182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_153-7_0_6_load_171 | 151 | 0.00062265 | 0.00015605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_153-7_0_6_load_192 | 152 | 0.00025563 | 6.4067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_153-7_0_6_load_212 | 155 | 0.0014148 | 0.00035458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_153-7_0_6_load_184 | 156 | 0.00062588 | 0.00015686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_153-7_0_6_load_111 | 157 | 0.0023821 | 0.00059701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_153-7_0_6_load_116 | 158 | 0.0025463 | 0.00063815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_153-7_0_6_load_114 | 159 | 0.0026143 | 0.00065522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_153-7_0_6_load_113 | 160 | 0.0035514 | 0.00089006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_153-7_0_6_load_118 | 161 | 0.0053634 | 0.0013442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_153-7_0_6_load_122 | 165 | 0.00981 | 0.0024586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_153-7_0_6_load_165 | 166 | 0.0054874 | 0.0013753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_153-7_0_6_load_164 | 167 | 0.013507 | 0.0033851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_153-7_0_6_load_128 | 168 | 0.0050868 | 0.0012749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_153-7_0_6_load_123 | 169 | 0.0023005 | 0.00057655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_153-7_0_6_load_124 | 170 | 0.004574 | 0.0011463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_153-7_0_6_load_125 | 171 | 0.0023102 | 0.00057899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_153-7_0_6_load_126 | 172 | 0.0025011 | 0.00062685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_153-7_0_6_load_140 | 173 | 0.0069329 | 0.0017376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_153-7_0_6_load_159 | 174 | 0.0048576 | 0.0012174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_153-7_0_6_load_148 | 175 | 0.0015488 | 0.00038816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_153-7_0_6_load_149 | 176 | 0.0021419 | 0.00053681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_153-7_0_6_load_150 | 177 | 0.00090917 | 0.00022786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_153-7_0_6_load_151 | 178 | 0.00090202 | 0.00022607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_153-7_0_6_load_152 | 179 | 0.0009103 | 0.00022814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_153-7_0_6_load_154 | 180 | 0.00090145 | 0.00022592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_153-7_0_6_load_208 | 181 | 0.00090917 | 0.00022786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_153-7_0_6_load_205 | 182 | 0.00085854 | 0.00021517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_153-7_0_6_load_207 | 183 | 0.00090785 | 0.00022753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_153-7_0_6_load_204 | 184 | 0.00085907 | 0.0002153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_153-7_0_6_load_161 | 186 | 0.0036268 | 0.00090896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_153-7_0_6_load_162 | 187 | 0.003738 | 0.00093684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_153-7_0_6_load_206 | 188 | 0.00090785 | 0.00022753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_153-7_0_6_load_176 | 189 | 0.001843 | 0.0004619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_153-7_0_6_load_195 | 191 | 0.00089675 | 0.00022475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_153-7_0_6_load_193 | 192 | 0.0047724 | 0.0011961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_153-7_0_6_load_175 | 193 | 0.0037417 | 0.00093775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_153-7_0_6_load_172 | 195 | 0.00055222 | 0.0001384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_153-7_0_6_load_173 | 196 | 0.0027008 | 0.00067688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_153-7_0_6_load_174 | 197 | 0.0058594 | 0.0014685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_153-7_0_6_load_177 | 198 | 0.0049752 | 0.0012469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_153-7_0_6_load_178 | 199 | 0.0050507 | 0.0012658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_153-7_0_6_load_179 | 200 | 0.0020436 | 0.00051217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_153-7_0_6_load_181 | 202 | 0.0045321 | 0.0011358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_153-7_0_6_load_182 | 203 | 0.0057163 | 0.0014326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_153-7_0_6_load_185 | 204 | 0.00092157 | 0.00023097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_153-7_0_6_load_187 | 205 | 0.00074709 | 0.00018724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_153-7_0_6_load_188 | 206 | 0.00074641 | 0.00018707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_153-7_0_6_load_189 | 207 | 0.0020686 | 0.00051843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_153-7_0_6_load_190 | 208 | 0.0020686 | 0.00051843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_153-7_0_6_load_196 | 209 | 0.00097563 | 0.00024451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_153-7_0_6_load_211 | 210 | 0.0014149 | 0.0003546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_153-7_0_6_load_202 | 211 | 0.00089728 | 0.00022488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_153-7_0_6_load_201 | 212 | 0.0040974 | 0.0010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_153-7_0_6_load_200 | 213 | 0.0041424 | 0.0010382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_153-7_0_6_load_203 | 214 | 0.0012369 | 0.00031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_153-7_0_6_load_209 | 215 | 0.0023872 | 0.00059828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_153-7_0_6_load_210 | 216 | 0.0023869 | 0.00059821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_153-7_0_6_load_219 | 217 | 0.00070019 | 0.00017548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 122 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_153-7_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_153-7_0_6_line_1 |  | 1 | 4 | 0.018996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_153-7_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_153-7_0_6_line_3 |  | 3 | 5 | 0.017312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_153-7_0_6_line_4 |  | 4 | 6 | 0.0088459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_153-7_0_6_line_5 |  | 5 | 7 | 0.0024086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_153-7_0_6_line_6 |  | 6 | 8 | 0.016307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_153-7_0_6_line_7 |  | 7 | 104 | 0.00077065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_153-7_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.011372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_153-7_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.011221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_153-7_0_6_line_10 |  | 10 | 11 | 0.0056931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_153-7_0_6_line_11 |  | 11 | 12 | 0.010683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_153-7_0_6_line_12 |  | 12 | 13 | 0.014711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_153-7_0_6_line_13 |  | 13 | 19 | 0.01271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_153-7_0_6_line_14 |  | 14 | 15 | 0.003474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_153-7_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_153-7_0_6_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0050598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_153-7_0_6_line_17 |  | 16 | 18 | 0.032281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_153-7_0_6_line_18 |  | 16 | 19 | 0.004928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_153-7_0_6_line_19 |  | 17 | 20 | 0.040164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_153-7_0_6_line_20 |  | 17 | 21 | 0.014922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_153-7_0_6_line_21 |  | 18 | 22 | 0.011628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_153-7_0_6_line_22 |  | 19 | 23 | 0.014341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_153-7_0_6_line_23 |  | 20 | 24 | 0.025195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_153-7_0_6_line_24 |  | 20 | 25 | 0.058478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_153-7_0_6_line_25 |  | 21 | 26 | 0.0043991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_153-7_0_6_line_26 |  | 25 | 30 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_153-7_0_6_line_27 |  | 25 | 27 | 0.040993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_153-7_0_6_line_28 |  | 27 | 28 | 0.033735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_153-7_0_6_line_29 |  | 28 | 29 | 0.0037999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_153-7_0_6_line_30 |  | 30 | 31 | 0.0085395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_153-7_0_6_line_31 |  | 31 | 32 | 0.039495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_153-7_0_6_line_32 |  | 32 | 33 | 0.022062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_153-7_0_6_line_33 |  | 33 | 34 | 0.039986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_153-7_0_6_line_34 |  | 34 | 35 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_153-7_0_6_line_35 |  | 35 | 36 | 0.012557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_153-7_0_6_line_36 |  | 35 | 37 | 0.0059421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_153-7_0_6_line_37 |  | 36 | 85 | 0.013409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_153-7_0_6_line_38 |  | 37 | 86 | 0.012714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_153-7_0_6_line_39 |  | 38 | 39 | 0.023772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_153-7_0_6_line_40 |  | 38 | 40 | 0.025941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_153-7_0_6_line_41 |  | 39 | 41 | 0.0061952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_153-7_0_6_line_42 |  | 40 | 42 | 0.017765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_153-7_0_6_line_43 |  | 41 | 43 | 0.007204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_153-7_0_6_line_44 |  | 41 | 44 | 0.025283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_153-7_0_6_line_45 |  | 42 | 47 | 0.017616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_153-7_0_6_line_46 |  | 43 | 48 | 0.009477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_153-7_0_6_line_47 |  | 44 | 49 | 1.4677e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_153-7_0_6_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0082366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_153-7_0_6_line_49 |  | 46 | 50 | 0.022183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_153-7_0_6_line_50 |  | 47 | 51 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_153-7_0_6_line_51 |  | 48 | 89 | 0.016656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_153-7_0_6_line_52 |  | 48 | 82 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_153-7_0_6_line_53 |  | 49 | 94 | 0.022588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_153-7_0_6_line_54 |  | 50 | 92 | 0.010556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_153-7_0_6_line_55 |  | 51 | 104 | 0.016268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_153-7_0_6_line_56 |  | 52 | 53 | 0.016016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_153-7_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0029621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_153-7_0_6_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0058715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_153-7_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.011756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_153-7_0_6_line_60 |  | 55 | 57 | 0.016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_153-7_0_6_line_61 |  | 56 | 58 | 0.0066647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_153-7_0_6_line_62 |  | 57 | 59 | 0.022128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_153-7_0_6_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0062467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_153-7_0_6_line_64 |  | 59 | 122 | 0.0025864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_153-7_0_6_line_65 |  | 59 | 118 | 0.1259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_153-7_0_6_line_66 |  | 60 | 97 | 0.0056326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_153-7_0_6_line_67 |  | 61 | 62 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_153-7_0_6_line_68 |  | 61 | 63 | 0.0056999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_153-7_0_6_line_69 |  | 62 | 64 | 0.023404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_153-7_0_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0056997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_153-7_0_6_line_71 |  | 64 | 66 | 0.047706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_153-7_0_6_line_72 |  | 65 | 67 | 0.0056999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_153-7_0_6_line_73 |  | 66 | 68 | 0.036457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_153-7_0_6_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0056993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_153-7_0_6_line_75 |  | 68 | 79 | 0.024071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_153-7_0_6_line_76 |  | 69 | 114 | 0.031586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_153-7_0_6_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0043016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_153-7_0_6_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0042681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_153-7_0_6_line_79 |  | 71 | 73 | 0.020926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_153-7_0_6_line_80 |  | 72 | 74 | 0.0072798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_153-7_0_6_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0015373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_153-7_0_6_line_82 |  | 74 | 76 | 0.01475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_153-7_0_6_line_83 |  | 75 | 77 | 0.0046011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_153-7_0_6_line_84 |  | 76 | 78 | 0.0092627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_153-7_0_6_line_85 |  | 77 | 127 | 0.0061382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_153-7_0_6_line_86 |  | 78 | 81 | 0.010003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_153-7_0_6_line_87 |  | 79 | 80 | 0.019359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_153-7_0_6_line_88 |  | 79 | 81 | 0.026897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_153-7_0_6_line_89 |  | 80 | 84 | 0.032097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_153-7_0_6_line_90 |  | 82 | 83 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_153-7_0_6_line_91 |  | 83 | 90 | 0.015921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_153-7_0_6_line_92 |  | 84 | 91 | 0.0049259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_153-7_0_6_line_93 |  | 85 | 87 | 0.014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_153-7_0_6_line_94 |  | 86 | 88 | 0.03412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_153-7_0_6_line_95 |  | 87 | 92 | 0.01488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_153-7_0_6_line_96 |  | 88 | 107 | 0.012712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_153-7_0_6_line_97 |  | 88 | 110 | 0.0095528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_153-7_0_6_line_98 |  | 89 | 91 | 0.0059411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_153-7_0_6_line_99 |  | 89 | 105 | 0.019827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_153-7_0_6_line_100 |  | 90 | 217 | 0.0043213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_153-7_0_6_line_101 |  | 92 | 93 | 0.011018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_153-7_0_6_line_102 |  | 92 | 94 | 0.022297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_153-7_0_6_line_103 |  | 95 | 96 | 0.0060866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_153-7_0_6_line_104 |  | 95 | 97 | 0.00065503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_153-7_0_6_line_105 |  | 96 | 98 | 0.0085259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_153-7_0_6_line_106 |  | 97 | 99 | 0.023496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_153-7_0_6_line_107 |  | 98 | 100 | 0.0034268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_153-7_0_6_line_108 |  | 99 | 101 | 0.0054284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_153-7_0_6_line_109 |  | 100 | 102 | 0.0059832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_153-7_0_6_line_110 |  | 101 | 103 | 0.031133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_153-7_0_6_line_111 |  | 102 | 157 | 0.005872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_153-7_0_6_line_112 |  | 103 | 213 | 0.003497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_153-7_0_6_line_113 |  | 106 | 107 | 0.011074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_153-7_0_6_line_114 |  | 107 | 108 | 0.033356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_153-7_0_6_line_115 |  | 108 | 109 | 0.012652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_153-7_0_6_line_116 |  | 109 | 174 | 0.018172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_153-7_0_6_line_117 |  | 109 | 171 | 0.018775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_153-7_0_6_line_118 |  | 110 | 111 | 0.031082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_153-7_0_6_line_119 |  | 111 | 156 | 0.012059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_153-7_0_6_line_120 |  | 112 | 113 | 0.0018623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_153-7_0_6_line_121 |  | 113 | 114 | 0.057754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_153-7_0_6_line_122 |  | 115 | 116 | 0.011121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_153-7_0_6_line_123 |  | 115 | 117 | 0.070983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_153-7_0_6_line_124 |  | 117 | 121 | 0.091968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_153-7_0_6_line_125 |  | 118 | 119 | 0.01313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_153-7_0_6_line_126 |  | 119 | 120 | 0.030333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_153-7_0_6_line_127 |  | 120 | 121 | 0.036141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_153-7_0_6_line_128 |  | 121 | 125 | 0.015589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_153-7_0_6_line_129 |  | 122 | 123 | 0.038074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_153-7_0_6_line_130 |  | 123 | 124 | 0.0043901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_153-7_0_6_line_131 |  | 124 | 133 | 0.037159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_153-7_0_6_line_132 |  | 125 | 126 | 0.023142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_153-7_0_6_line_133 |  | 126 | 141 | 0.020796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_153-7_0_6_line_134 |  | 127 | 128 | 0.006139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_153-7_0_6_line_135 |  | 128 | 160 | 0.006135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_153-7_0_6_line_136 |  | 129 | 130 | 0.029193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_153-7_0_6_line_137 |  | 129 | 131 | 0.011753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_153-7_0_6_line_138 |  | 130 | 132 | 0.035526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_153-7_0_6_line_139 |  | 131 | 142 | 0.0013659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_153-7_0_6_line_140 |  | 133 | 134 | 0.021639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_153-7_0_6_line_141 |  | 134 | 135 | 0.011921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_153-7_0_6_line_142 |  | 135 | 150 | 0.016622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_153-7_0_6_line_143 |  | 136 | 137 | 0.0043405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_153-7_0_6_line_144 |  | 136 | 138 | 0.020482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
145 | LV_153-7_0_6_line_145 |  | 137 | 147 | 0.012488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_153-7_0_6_line_146 |  | 138 | 168 | 0.022272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_153-7_0_6_line_147 |  | 139 | 140 | 0.044202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_153-7_0_6_line_148 |  | 140 | 168 | 0.017942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_153-7_0_6_line_149 |  | 140 | 141 | 0.068209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_153-7_0_6_line_150 |  | 142 | 143 | 0.023998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_153-7_0_6_line_151 |  | 143 | 149 | 0.014095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_153-7_0_6_line_152 |  | 143 | 145 | 0.04208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_153-7_0_6_line_153 |  | 144 | 145 | 0.023891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_153-7_0_6_line_154 |  | 144 | 146 | 0.0046762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_153-7_0_6_line_155 |  | 145 | 167 | 0.052477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_153-7_0_6_line_156 |  | 146 | 148 | 0.04513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_153-7_0_6_line_157 |  | 147 | 149 | 0.022688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_153-7_0_6_line_158 |  | 151 | 152 | 0.0033971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_153-7_0_6_line_159 |  | 152 | 194 | 0.014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_153-7_0_6_line_160 |  | 153 | 154 | 0.029737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_153-7_0_6_line_161 |  | 153 | 155 | 0.06274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_153-7_0_6_line_162 |  | 154 | 209 | 0.032032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_153-7_0_6_line_163 |  | 155 | 210 | 0.00031118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_153-7_0_6_line_164 |  | 156 | 204 | 0.013173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_153-7_0_6_line_165 |  | 157 | 158 | 0.0060668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_153-7_0_6_line_166 |  | 158 | 159 | 0.0093753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_153-7_0_6_line_167 |  | 159 | 160 | 8.7485e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_153-7_0_6_line_168 |  | 161 | 162 | 0.034504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_153-7_0_6_line_169 |  | 161 | 163 | 0.011639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_153-7_0_6_line_170 |  | 162 | 164 | 0.024867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_153-7_0_6_line_171 |  | 163 | 165 | 0.046383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_153-7_0_6_line_172 |  | 164 | 166 | 0.022035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_153-7_0_6_line_173 |  | 166 | 167 | 0.058928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_153-7_0_6_line_174 |  | 169 | 170 | 0.022946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_153-7_0_6_line_175 |  | 169 | 171 | 6.2881e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_153-7_0_6_line_176 |  | 170 | 172 | 0.0095169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_153-7_0_6_line_177 |  | 172 | 173 | 0.0058528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_153-7_0_6_line_178 |  | 175 | 176 | 0.014324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_153-7_0_6_line_179 |  | 175 | 177 | 0.0090459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_153-7_0_6_line_180 |  | 176 | 178 | 0.022123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_153-7_0_6_line_181 |  | 177 | 179 | 0.0061023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_153-7_0_6_line_182 |  | 178 | 180 | 0.0055013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_153-7_0_6_line_183 |  | 179 | 181 | 0.0061023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_153-7_0_6_line_184 |  | 180 | 182 | 0.013435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_153-7_0_6_line_185 |  | 181 | 183 | 0.017357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_153-7_0_6_line_186 |  | 182 | 184 | 0.0035159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_153-7_0_6_line_187 |  | 183 | 188 | 0.0060868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_153-7_0_6_line_188 |  | 184 | 214 | 0.014609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_153-7_0_6_line_189 |  | 185 | 186 | 0.013468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_153-7_0_6_line_190 |  | 185 | 187 | 0.019406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_153-7_0_6_line_191 |  | 186 | 188 | 0.024616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_153-7_0_6_line_192 |  | 187 | 189 | 0.0025214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_153-7_0_6_line_193 |  | 189 | 193 | 0.015248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_153-7_0_6_line_194 |  | 190 | 191 | 0.018211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_153-7_0_6_line_195 |  | 190 | 192 | 0.016045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_153-7_0_6_line_196 |  | 191 | 211 | 0.0059284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_153-7_0_6_line_197 |  | 192 | 194 | 0.013351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_153-7_0_6_line_198 |  | 193 | 196 | 0.013768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_153-7_0_6_line_199 |  | 194 | 203 | 0.035161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_153-7_0_6_line_200 |  | 195 | 196 | 0.0078828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_153-7_0_6_line_201 |  | 195 | 197 | 0.016431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_153-7_0_6_line_202 |  | 198 | 199 | 0.021712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_153-7_0_6_line_203 |  | 198 | 200 | 0.0034841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_153-7_0_6_line_204 |  | 200 | 201 | 0.00077838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_153-7_0_6_line_205 |  | 201 | 202 | 0.019165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_153-7_0_6_line_206 |  | 202 | 203 | 0.0014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_153-7_0_6_line_207 |  | 204 | 205 | 0.017482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_153-7_0_6_line_208 |  | 205 | 206 | 0.014776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_153-7_0_6_line_209 |  | 206 | 207 | 0.01108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_153-7_0_6_line_210 |  | 207 | 208 | 0.0044929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_153-7_0_6_line_211 |  | 208 | 209 | 0.022541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_153-7_0_6_line_212 |  | 210 | 216 | 0.040137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_153-7_0_6_line_213 |  | 211 | 212 | 0.015614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_153-7_0_6_line_214 |  | 212 | 214 | 0.0091477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_153-7_0_6_line_215 |  | 212 | 213 | 0.020409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_153-7_0_6_line_216 |  | 215 | 216 | 8.1152e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_153-7_0_6_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 218 | 122 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2701379.0708 | 1233412.0609 | 2701388.8278 | 1233423.0005
1 | 2701379.0708 | 1233412.0609 | 2701364.8892 | 1233399.4227
2 | 2701442.6684 | 1233486.6128 | 2701436.8161 | 1233476.8055 | 2701430.5351 | 1233469.7632
3 | 2701442.6684 | 1233486.6128 | 2701434.6362 | 1233501.9481
4 | 2701364.8892 | 1233399.4227 | 2701358.2852 | 1233393.5374
5 | 2701434.6362 | 1233501.9481 | 2701433.5187 | 1233504.0817
6 | 2701346.1108 | 1233382.6879 | 2701358.2852 | 1233393.5374
7 | 2701433.1611 | 1233504.7644 | 2701433.5187 | 1233504.0817
8 | 2701337.6207 | 1233375.1217 | 2701346.1108 | 1233382.6879
9 | 2701337.6207 | 1233375.1217 | 2701335.4891 | 1233373.2221 | 2701330.5695 | 1233366.4562
10 | 2701330.5695 | 1233366.4562 | 2701327.2214 | 1233361.8516
11 | 2701320.9386 | 1233353.211 | 2701327.2214 | 1233361.8516
12 | 2701311.3694 | 1233342.2303 | 2701314.7358 | 1233344.6803 | 2701320.9386 | 1233353.211
13 | 2701301.0933 | 1233334.7515 | 2701311.3694 | 1233342.2303
14 | 2701286.6726 | 1233353.7489 | 2701287.4446 | 1233350.3618
15 | 2701297.0992 | 1233331.8479 | 2701287.8809 | 1233348.4477 | 2701287.4446 | 1233350.3618
16 | 2701285.5482 | 1233358.6822 | 2701286.6726 | 1233353.7489
17 | 2701297.0992 | 1233331.8479 | 2701285.5848 | 1233321.8999 | 2701270.4013 | 1233313.9686
18 | 2701301.0933 | 1233334.7515 | 2701297.0992 | 1233331.8479
19 | 2701285.5482 | 1233358.6822 | 2701282.123 | 1233391.693 | 2701281.9587 | 1233398.662
20 | 2701285.5482 | 1233358.6822 | 2701272.2661 | 1233354.7085 | 2701271.3204 | 1233354.2343
21 | 2701270.4013 | 1233313.9686 | 2701265.8901 | 1233324.6857
22 | 2701301.0933 | 1233334.7515 | 2701307.3059 | 1233321.8258
23 | 2701281.9587 | 1233398.662 | 2701262.3459 | 1233393.8243 | 2701257.7604 | 1233391.8456
24 | 2701285.1087 | 1233456.8369 | 2701281.2043 | 1233430.4729 | 2701281.9587 | 1233398.662
25 | 2701267.3881 | 1233352.2622 | 2701271.3204 | 1233354.2343
26 | 2701285.1087 | 1233456.8369 | 2701287.0155 | 1233475.664
27 | 2701285.1087 | 1233456.8369 | 2701306.88 | 1233434.558 | 2701306.3499 | 1233424.7292
28 | 2701309.7779 | 1233392.1339 | 2701305.0966 | 1233401.4918 | 2701306.3499 | 1233424.7292
29 | 2701311.4779 | 1233388.7355 | 2701309.7779 | 1233392.1339
30 | 2701287.876 | 1233484.16 | 2701287.0155 | 1233475.664
31 | 2701287.876 | 1233484.16 | 2701292.0339 | 1233513.8642 | 2701293.5401 | 1233523.2451
32 | 2701297.0375 | 1233545.0283 | 2701293.5401 | 1233523.2451
33 | 2701297.0375 | 1233545.0283 | 2701297.2653 | 1233546.322 | 2701298.2534 | 1233551.8763 | 2701302.5038 | 1233577.0342 | 2701302.9626 | 1233584.5371
34 | 2701303.6228 | 1233595.3336 | 2701302.9626 | 1233584.5371
35 | 2701303.6228 | 1233595.3336 | 2701315.3356 | 1233590.808
36 | 2701303.6228 | 1233595.3336 | 2701304.7548 | 1233601.1669
37 | 2701327.8923 | 1233586.2209 | 2701327.1602 | 1233586.2392 | 2701315.3356 | 1233590.808
38 | 2701304.7548 | 1233601.1669 | 2701307.1767 | 1233613.6477
39 | 2701413.6759 | 1233590.1636 | 2701415.7522 | 1233599.9826 | 2701419.1832 | 1233613.2831
40 | 2701411.793 | 1233564.4552 | 2701411.1524 | 1233572.2612 | 2701412.144 | 1233582.9194 | 2701413.6759 | 1233590.1636
41 | 2701420.7306 | 1233619.282 | 2701419.1832 | 1233613.2831
42 | 2701411.793 | 1233564.4552 | 2701417.9584 | 1233547.7943
43 | 2701420.7306 | 1233619.282 | 2701425.9073 | 1233624.3074
44 | 2701420.7306 | 1233619.282 | 2701413.5315 | 1233618.7365 | 2701396.5149 | 1233612.6787
45 | 2701423.8177 | 1233531.19 | 2701422.8987 | 1233534.4445 | 2701417.9584 | 1233547.7943
46 | 2701429.5132 | 1233633.0755 | 2701425.9073 | 1233624.3074
47 | 2701396.501 | 1233612.6738 | 2701396.5149 | 1233612.6787
48 | 2701379.3046 | 1233577.4461 | 2701386.8918 | 1233574.2404
49 | 2701358.4171 | 1233584.9156 | 2701379.2841 | 1233577.4547 | 2701379.3046 | 1233577.4461
50 | 2701423.8177 | 1233531.19 | 2701427.0494 | 1233519.7469
51 | 2701413.6661 | 1233638.3423 | 2701429.5132 | 1233633.0755
52 | 2701444.6073 | 1233628.0071 | 2701429.5132 | 1233633.0755
53 | 2701396.501 | 1233612.6738 | 2701375.2212 | 1233605.0983
54 | 2701358.4171 | 1233584.9156 | 2701356.6331 | 1233590.0668 | 2701355.3825 | 1233595.0158
55 | 2701433.1611 | 1233504.7644 | 2701429.0802 | 1233512.5558 | 2701427.0494 | 1233519.7469
56 | 2701405.6293 | 1233847.049 | 2701394.5111 | 1233858.5766
57 | 2701407.6857 | 1233844.917 | 2701405.6293 | 1233847.049
58 | 2701390.435 | 1233862.8027 | 2701390.435 | 1233862.8027 | 2701394.5111 | 1233858.5766
59 | 2701407.6857 | 1233844.917 | 2701407.6857 | 1233844.917 | 2701411.0859 | 1233833.663
60 | 2701390.435 | 1233862.8027 | 2701375.8092 | 1233870.9094
61 | 2701413.0135 | 1233827.2831 | 2701411.0859 | 1233833.663
62 | 2701375.8092 | 1233870.9094 | 2701375.4299 | 1233871.1196 | 2701353.8039 | 1233869.3961
63 | 2701414.8201 | 1233821.3033 | 2701413.0135 | 1233827.2831
64 | 2701351.2257 | 1233869.1906 | 2701353.8039 | 1233869.3961
65 | 2701353.8039 | 1233869.3961 | 2701345.679 | 1233995.0383
66 | 2701416.4492 | 1233815.9115 | 2701414.8201 | 1233821.3033
67 | 2701492.4994 | 1233753.0537 | 2701496.1662 | 1233740.8939 | 2701496.0228 | 1233735.1093 | 2701496.0318 | 1233735.0775
68 | 2701490.8538 | 1233758.5108 | 2701492.4994 | 1233753.0537
69 | 2701502.4404 | 1233712.5679 | 2701496.0318 | 1233735.0775
70 | 2701489.2083 | 1233763.9678 | 2701490.8538 | 1233758.5108
71 | 2701517.0376 | 1233667.1508 | 2701509.1815 | 1233691.3124 | 2701502.6765 | 1233711.7388 | 2701502.4404 | 1233712.5679
72 | 2701487.5627 | 1233769.4249 | 2701489.2083 | 1233763.9678
73 | 2701517.0376 | 1233667.1508 | 2701506.9038 | 1233662.8745 | 2701498.1941 | 1233660.7797 | 2701488.9786 | 1233659.9217 | 2701481.741 | 1233660.2376
74 | 2701485.9172 | 1233774.8816 | 2701487.5627 | 1233769.4249
75 | 2701457.9956 | 1233658.5251 | 2701464.1856 | 1233660.5211 | 2701471.2169 | 1233660.6968 | 2701481.741 | 1233660.2376
76 | 2701476.7981 | 1233805.1223 | 2701485.9172 | 1233774.8816
77 | 2701424.7863 | 1233721.0933 | 2701423.2921 | 1233725.127 | 2701423.2921 | 1233725.127
78 | 2701426.2689 | 1233717.091 | 2701424.7863 | 1233721.0933
79 | 2701422.6272 | 1233746.0427 | 2701423.2921 | 1233725.127
80 | 2701426.2689 | 1233717.091 | 2701428.7977 | 1233710.2644
81 | 2701422.6272 | 1233746.0427 | 2701422.5784 | 1233747.5792
82 | 2701434.5682 | 1233696.8259 | 2701433.2302 | 1233698.2988 | 2701428.7977 | 1233710.2644
83 | 2701422.4322 | 1233752.178 | 2701422.5784 | 1233747.5792
84 | 2701440.7967 | 1233689.97 | 2701434.5682 | 1233696.8259
85 | 2701422.2372 | 1233758.3131 | 2701422.4322 | 1233752.178
86 | 2701440.7967 | 1233689.97 | 2701447.5231 | 1233682.5659
87 | 2701457.9956 | 1233658.5251 | 2701450.257 | 1233657.2031 | 2701446.4541 | 1233646.3414
88 | 2701457.9956 | 1233658.5251 | 2701456.1134 | 1233665.8762 | 2701453.3637 | 1233676.1369 | 2701447.5231 | 1233682.5659
89 | 2701420.2299 | 1233642.2563 | 2701434.146 | 1233637.1353 | 2701437.2901 | 1233637.0334 | 2701441.4303 | 1233638.0159 | 2701443.788 | 1233640.5135 | 2701445.4632 | 1233643.511 | 2701446.4541 | 1233646.3414
90 | 2701444.6073 | 1233628.0071 | 2701457.7407 | 1233623.3611 | 2701458.8892 | 1233622.8714
91 | 2701458.8892 | 1233622.8714 | 2701473.5346 | 1233616.6272
92 | 2701415.6071 | 1233643.9574 | 2701420.2299 | 1233642.2563
93 | 2701342.5334 | 1233587.4466 | 2701335.8943 | 1233586.0212 | 2701327.8923 | 1233586.2209
94 | 2701310.3721 | 1233647.5544 | 2701310.1711 | 1233638.4775 | 2701308.7385 | 1233621.6961 | 2701307.1767 | 1233613.6477
95 | 2701342.5334 | 1233587.4466 | 2701355.3825 | 1233595.0158
96 | 2701310.3721 | 1233647.5544 | 2701310.2993 | 1233651.823 | 2701318.7335 | 1233651.4331
97 | 2701305.0242 | 1233652.1222 | 2701310.2993 | 1233651.823 | 2701310.3721 | 1233647.5544
98 | 2701413.6661 | 1233638.3423 | 2701415.6071 | 1233643.9574
99 | 2701413.6661 | 1233638.3423 | 2701394.5768 | 1233643.6984
100 | 2701473.5346 | 1233616.6272 | 2701477.5097 | 1233614.9323
101 | 2701355.3825 | 1233595.0158 | 2701354.1642 | 1233598.9646 | 2701350.0566 | 1233604.4987
102 | 2701355.3825 | 1233595.0158 | 2701371.2417 | 1233603.6816 | 2701375.2212 | 1233605.0983
103 | 2701418.4016 | 1233809.4587 | 2701416.6389 | 1233815.2845
104 | 2701416.6389 | 1233815.2845 | 2701416.4492 | 1233815.9115
105 | 2701418.4016 | 1233809.4587 | 2701420.8707 | 1233801.2982
106 | 2701416.4492 | 1233815.9115 | 2701393.2738 | 1233812.0428
107 | 2701420.8707 | 1233801.2982 | 2701420.8707 | 1233801.2982 | 2701420.9796 | 1233797.8731
108 | 2701387.9195 | 1233811.149 | 2701393.2738 | 1233812.0428
109 | 2701421.1697 | 1233791.893 | 2701420.9796 | 1233797.8731
110 | 2701387.9195 | 1233811.149 | 2701357.2118 | 1233806.023
111 | 2701421.1697 | 1233791.893 | 2701421.3563 | 1233786.0239
112 | 2701353.7625 | 1233805.4472 | 2701357.2118 | 1233806.023
113 | 2701318.7335 | 1233651.4331 | 2701329.8055 | 1233651.2233
114 | 2701318.7335 | 1233651.4331 | 2701318.8552 | 1233657.1728 | 2701319.5474 | 1233663.645 | 2701321.1998 | 1233673.7474 | 2701324.3992 | 1233684.1353
115 | 2701328.1232 | 1233696.2266 | 2701324.3992 | 1233684.1353
116 | 2701328.1232 | 1233696.2266 | 2701328.9934 | 1233698.9213 | 2701330.3755 | 1233706.2281 | 2701330.8215 | 1233713.3744 | 2701330.7436 | 1233714.1139
117 | 2701328.1232 | 1233696.2266 | 2701346.8851 | 1233695.5168
118 | 2701305.0242 | 1233652.1222 | 2701305.1912 | 1233656.0946 | 2701296.409 | 1233656.4675 | 2701292.7776 | 1233656.728 | 2701292.2263 | 1233664.1908 | 2701289.1499 | 1233668.3193 | 2701287.646 | 1233669.7032
119 | 2701278.3738 | 1233677.4033 | 2701284.9267 | 1233672.2058 | 2701287.646 | 1233669.7032
120 | 2701465.2364 | 1233861.6029 | 2701464.9305 | 1233863.4399
121 | 2701476.7981 | 1233805.1223 | 2701472.0836 | 1233820.4756 | 2701465.2364 | 1233861.6029
122 | 2701473.4475 | 1234016.2898 | 2701484.248 | 1234013.6386
123 | 2701473.4475 | 1234016.2898 | 2701455.3337 | 1234020.4504 | 2701450.4138 | 1234021.6895 | 2701437.536 | 1234024.7275 | 2701418.9645 | 1234029.0917 | 2701404.349 | 1234032.5326
124 | 2701314.8065 | 1234044.9604 | 2701320.9513 | 1234047.3669 | 2701327.6082 | 1234048.6036 | 2701331.7547 | 1234048.7522 | 2701336.7574 | 1234048.4261 | 2701354.3535 | 1234044.4232 | 2701386.2456 | 1234036.7947 | 2701404.349 | 1234032.5326
125 | 2701345.679 | 1233995.0383 | 2701335.0804 | 1234002.7883
126 | 2701309.2674 | 1234017.7011 | 2701315.6761 | 1234016.6207 | 2701321.1903 | 1234012.9453 | 2701335.0804 | 1234002.7883
127 | 2701314.8065 | 1234044.9604 | 2701311.5223 | 1234043.0808 | 2701307.074 | 1234040.2028 | 2701309.6021 | 1234036.6988 | 2701304.8418 | 1234032.5813 | 2701305.963 | 1234020.5581 | 2701309.2674 | 1234017.7011
128 | 2701307.3574 | 1234058.6548 | 2701312.8602 | 1234048.541 | 2701314.8065 | 1234044.9604
129 | 2701314.5386 | 1233870.1694 | 2701329.0031 | 1233872.3177 | 2701332.3552 | 1233872.4416 | 2701336.401 | 1233870.0755 | 2701339.1122 | 1233868.2648 | 2701345.0712 | 1233868.7001 | 2701351.2257 | 1233869.1906
130 | 2701314.5386 | 1233870.1694 | 2701310.1962 | 1233869.5245
131 | 2701310.1962 | 1233869.5245 | 2701273.44 | 1233864.0654
132 | 2701307.3574 | 1234058.6548 | 2701306.5673 | 1234081.7834
133 | 2701303.0751 | 1234101.9697 | 2701306.1324 | 1234094.5163 | 2701306.5673 | 1234081.7834
134 | 2701422.0421 | 1233764.4489 | 2701422.2372 | 1233758.3131
135 | 2701422.0421 | 1233764.4489 | 2701421.8472 | 1233770.5808
136 | 2701370.3686 | 1234283.5391 | 2701363.8325 | 1234285.7544 | 2701352.5026 | 1234286.4061 | 2701342.3877 | 1234282.2291
137 | 2701342.3877 | 1234282.2291 | 2701337.504 | 1234280.2123 | 2701331.0356 | 1234280.1404
138 | 2701370.3686 | 1234283.5391 | 2701389.3204 | 1234277.116 | 2701403.5457 | 1234270.9228
139 | 2701331.0356 | 1234280.1404 | 2701329.6697 | 1234280.1252
140 | 2701252.0359 | 1233860.8864 | 2701273.44 | 1233864.0654
141 | 2701245.1319 | 1233870.576 | 2701248.2758 | 1233866.9268 | 2701252.0359 | 1233860.8864
142 | 2701245.1319 | 1233870.576 | 2701261.6705 | 1233872.6704
143 | 2701310.7046 | 1234226.8266 | 2701309.3049 | 1234230.9351
144 | 2701310.7046 | 1234226.8266 | 2701306.2935 | 1234223.1041 | 2701303.4387 | 1234217.3623 | 2701301.4301 | 1234209.3117
145 | 2701306.581 | 1234243.0907 | 2701308.0983 | 1234234.4767 | 2701309.3049 | 1234230.9351
146 | 2701296.8039 | 1234187.5406 | 2701296.9701 | 1234189.1198 | 2701299.371 | 1234201.0585 | 2701301.4301 | 1234209.3117
147 | 2701295.4394 | 1234169.668 | 2701327.5372 | 1234154.8263 | 2701335.6575 | 1234151.3345
148 | 2701295.4394 | 1234169.668 | 2701295.4846 | 1234175.0061 | 2701296.8039 | 1234187.5406
149 | 2701303.0751 | 1234101.9697 | 2701301.852 | 1234111.5338 | 2701295.1629 | 1234165.0154 | 2701295.4394 | 1234169.668
150 | 2701305.6737 | 1234279.8583 | 2701329.6697 | 1234280.1252
151 | 2701305.6737 | 1234279.8583 | 2701305.9342 | 1234265.7656
152 | 2701298.8084 | 1234321.0388 | 2701300.8366 | 1234315.7583 | 2701304.148 | 1234304.4952 | 2701305.6737 | 1234279.8583
153 | 2701298.8084 | 1234321.0388 | 2701300.8366 | 1234315.7583 | 2701312.7527 | 1234329.5606
154 | 2701312.7527 | 1234329.5606 | 2701312.6264 | 1234334.2351
155 | 2701298.8084 | 1234321.0388 | 2701282.7724 | 1234306.8659 | 2701255.1486 | 1234292.6324
156 | 2701286.9521 | 1234366.7753 | 2701308.5564 | 1234352.7509 | 2701312.3415 | 1234344.7872 | 2701312.6264 | 1234334.2351
157 | 2701306.581 | 1234243.0907 | 2701306.2625 | 1234248 | 2701305.9342 | 1234265.7656
158 | 2701270.2322 | 1233818.5727 | 2701268.8902 | 1233821.6935
159 | 2701278.5701 | 1233806.5201 | 2701272.1249 | 1233814.1715 | 2701270.2322 | 1233818.5727
160 | 2701176.2463 | 1233668.7411 | 2701180.6443 | 1233698.149
161 | 2701176.2463 | 1233668.7411 | 2701170.0992 | 1233628.2173 | 2701191.6266 | 1233625.094
162 | 2701180.6443 | 1233698.149 | 2701198.0516 | 1233695.0542 | 2701210.3917 | 1233702.3824
163 | 2701191.6266 | 1233625.094 | 2701191.9345 | 1233625.0493
164 | 2701278.3738 | 1233677.4033 | 2701276.706 | 1233678.7261 | 2701268.1 | 1233685.6474
165 | 2701421.3563 | 1233786.0239 | 2701421.549 | 1233779.9602
166 | 2701421.549 | 1233779.9602 | 2701421.8469 | 1233770.5896
167 | 2701421.8472 | 1233770.5808 | 2701421.8469 | 1233770.5896
168 | 2701160.7251 | 1234244.763 | 2701163.6664 | 1234241.4328 | 2701166.662 | 1234238.0257 | 2701169.7578 | 1234234.5202 | 2701174.1533 | 1234230.2696 | 2701186.3407 | 1234221.9916
169 | 2701195.9684 | 1234215.4522 | 2701186.3407 | 1234221.9916
170 | 2701182.9283 | 1234256.0383 | 2701172.3847 | 1234250.0877 | 2701160.7251 | 1234244.763
171 | 2701195.9684 | 1234215.4522 | 2701239.2343 | 1234198.7343
172 | 2701182.9283 | 1234256.0383 | 2701202.6221 | 1234265.9215
173 | 2701202.6221 | 1234265.9215 | 2701205.7268 | 1234267.4795 | 2701243.6031 | 1234286.6834 | 2701255.1486 | 1234292.6324
174 | 2701369.8778 | 1233694.6468 | 2701346.9479 | 1233695.5144
175 | 2701346.9479 | 1233695.5144 | 2701346.8851 | 1233695.5168
176 | 2701369.8778 | 1233694.6468 | 2701379.3879 | 1233694.2869
177 | 2701385.2365 | 1233694.0656 | 2701379.3879 | 1233694.2869
178 | 2701378.0594 | 1233756.1118 | 2701378.0594 | 1233756.1118 | 2701377.5319 | 1233765.2763 | 2701377.2769 | 1233770.4145
179 | 2701369.023 | 1233756.5268 | 2701378.0594 | 1233756.1118
180 | 2701363.3415 | 1233778.2575 | 2701376.851 | 1233778.9972 | 2701377.2769 | 1233770.4145
181 | 2701369.023 | 1233756.5268 | 2701362.9271 | 1233756.8068
182 | 2701357.8472 | 1233778.2671 | 2701360.9198 | 1233778.1249 | 2701363.3415 | 1233778.2575
183 | 2701356.8312 | 1233757.0867 | 2701362.9271 | 1233756.8068
184 | 2701357.8472 | 1233778.2671 | 2701344.4268 | 1233778.8885
185 | 2701356.8312 | 1233757.0867 | 2701339.4924 | 1233757.883
186 | 2701340.9147 | 1233779.0511 | 2701340.9147 | 1233779.0511 | 2701344.4268 | 1233778.8885
187 | 2701333.412 | 1233758.1623 | 2701339.4924 | 1233757.883
188 | 2701340.9147 | 1233779.0511 | 2701341.938 | 1233793.6239
189 | 2701308.9268 | 1233757.1449 | 2701311.0925 | 1233751.3664 | 2701315.7542 | 1233745.7417
190 | 2701315.7542 | 1233745.7417 | 2701301.5651 | 1233732.5036
191 | 2701308.9268 | 1233757.1449 | 2701320.1582 | 1233758.7709 | 2701333.412 | 1233758.1623
192 | 2701301.5651 | 1233732.5036 | 2701299.7215 | 1233730.7835
193 | 2701299.7215 | 1233730.7835 | 2701288.5726 | 1233720.3818
194 | 2701299.2264 | 1233785.612 | 2701317.1215 | 1233788.9914
195 | 2701299.2264 | 1233785.612 | 2701296.7873 | 1233788.3391 | 2701288.0199 | 1233797.0891
196 | 2701317.1215 | 1233788.9914 | 2701322.9469 | 1233790.0916
197 | 2701278.5701 | 1233806.5201 | 2701288.0199 | 1233797.0891
198 | 2701278.5056 | 1233710.9895 | 2701288.5726 | 1233720.3818
199 | 2701278.5701 | 1233806.5201 | 2701251.2806 | 1233784.3484
200 | 2701278.5056 | 1233710.9895 | 2701272.7418 | 1233705.612
201 | 2701261.3339 | 1233717.4376 | 2701272.7418 | 1233705.612 | 2701272.7418 | 1233705.612
202 | 2701232.0832 | 1233768.4937 | 2701215.8923 | 1233754.0273
203 | 2701232.0832 | 1233768.4937 | 2701234.6813 | 1233770.8151
204 | 2701234.6813 | 1233770.8151 | 2701235.2617 | 1233771.3337
205 | 2701235.2617 | 1233771.3337 | 2701250.136 | 1233783.4185
206 | 2701250.136 | 1233783.4185 | 2701251.2806 | 1233784.3484
207 | 2701268.1 | 1233685.6474 | 2701254.4771 | 1233696.6033
208 | 2701242.9624 | 1233705.8638 | 2701254.4771 | 1233696.6033
209 | 2701234.3285 | 1233712.8074 | 2701242.9624 | 1233705.8638
210 | 2701234.3285 | 1233712.8074 | 2701234.3285 | 1233712.8074 | 2701229.8743 | 1233713.3955
211 | 2701229.8743 | 1233713.3955 | 2701229.1074 | 1233713.4968 | 2701210.3917 | 1233702.3824
212 | 2701231.6561 | 1233619.2863 | 2701191.9345 | 1233625.0493
213 | 2701334.7639 | 1233798.7276 | 2701329.0009 | 1233791.2348 | 2701322.9469 | 1233790.0916
214 | 2701334.7639 | 1233798.7276 | 2701339.1141 | 1233797.1561 | 2701341.938 | 1233793.6239
215 | 2701334.7639 | 1233798.7276 | 2701344.6244 | 1233803.9218 | 2701353.7625 | 1233805.4472
216 | 2701231.6561 | 1233619.2863 | 2701231.7364 | 1233619.2747

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701388.8278 | 1233423.0005
1 | 2701379.0708 | 1233412.0609
2 | 2701430.5351 | 1233469.7632
3 | 2701442.6684 | 1233486.6128
4 | 2701364.8892 | 1233399.4227
5 | 2701434.6362 | 1233501.9481
6 | 2701358.2852 | 1233393.5374
7 | 2701433.5187 | 1233504.0817
8 | 2701346.1108 | 1233382.6879
9 | 2701337.6207 | 1233375.1217
10 | 2701330.5695 | 1233366.4562
11 | 2701327.2214 | 1233361.8516
12 | 2701320.9386 | 1233353.211
13 | 2701311.3694 | 1233342.2303
14 | 2701287.4446 | 1233350.3618
15 | 2701286.6726 | 1233353.7489
16 | 2701297.0992 | 1233331.8479
17 | 2701285.5482 | 1233358.6822
18 | 2701270.4013 | 1233313.9686
19 | 2701301.0933 | 1233334.7515
20 | 2701281.9587 | 1233398.662
21 | 2701271.3204 | 1233354.2343
22 | 2701265.8901 | 1233324.6857
23 | 2701307.3059 | 1233321.8258
24 | 2701257.7604 | 1233391.8456
25 | 2701285.1087 | 1233456.8369
26 | 2701267.3881 | 1233352.2622
27 | 2701306.3499 | 1233424.7292
28 | 2701309.7779 | 1233392.1339
29 | 2701311.4779 | 1233388.7355
30 | 2701287.0155 | 1233475.664
31 | 2701287.876 | 1233484.16
32 | 2701293.5401 | 1233523.2451
33 | 2701297.0375 | 1233545.0283
34 | 2701302.9626 | 1233584.5371
35 | 2701303.6228 | 1233595.3336
36 | 2701315.3356 | 1233590.808
37 | 2701304.7548 | 1233601.1669
38 | 2701413.6759 | 1233590.1636
39 | 2701419.1832 | 1233613.2831
40 | 2701411.793 | 1233564.4552
41 | 2701420.7306 | 1233619.282
42 | 2701417.9584 | 1233547.7943
43 | 2701425.9073 | 1233624.3074
44 | 2701396.5149 | 1233612.6787
45 | 2701386.8918 | 1233574.2404
46 | 2701379.3046 | 1233577.4461
47 | 2701423.8177 | 1233531.19
48 | 2701429.5132 | 1233633.0755
49 | 2701396.501 | 1233612.6738
50 | 2701358.4171 | 1233584.9156
51 | 2701427.0494 | 1233519.7469
52 | 2701405.6293 | 1233847.049
53 | 2701394.5111 | 1233858.5766
54 | 2701407.6857 | 1233844.917
55 | 2701390.435 | 1233862.8027
56 | 2701411.0859 | 1233833.663
57 | 2701375.8092 | 1233870.9094
58 | 2701413.0135 | 1233827.2831
59 | 2701353.8039 | 1233869.3961
60 | 2701414.8201 | 1233821.3033
61 | 2701492.4994 | 1233753.0537
62 | 2701496.0318 | 1233735.0775
63 | 2701490.8538 | 1233758.5108
64 | 2701502.4404 | 1233712.5679
65 | 2701489.2083 | 1233763.9678
66 | 2701517.0376 | 1233667.1508
67 | 2701487.5627 | 1233769.4249
68 | 2701481.741 | 1233660.2376
69 | 2701485.9172 | 1233774.8816
70 | 2701424.7863 | 1233721.0933
71 | 2701423.2921 | 1233725.127
72 | 2701426.2689 | 1233717.091
73 | 2701422.6272 | 1233746.0427
74 | 2701428.7977 | 1233710.2644
75 | 2701422.5784 | 1233747.5792
76 | 2701434.5682 | 1233696.8259
77 | 2701422.4322 | 1233752.178
78 | 2701440.7967 | 1233689.97
79 | 2701457.9956 | 1233658.5251
80 | 2701446.4541 | 1233646.3414
81 | 2701447.5231 | 1233682.5659
82 | 2701444.6073 | 1233628.0071
83 | 2701458.8892 | 1233622.8714
84 | 2701420.2299 | 1233642.2563
85 | 2701327.8923 | 1233586.2209
86 | 2701307.1767 | 1233613.6477
87 | 2701342.5334 | 1233587.4466
88 | 2701310.3721 | 1233647.5544
89 | 2701413.6661 | 1233638.3423
90 | 2701473.5346 | 1233616.6272
91 | 2701415.6071 | 1233643.9574
92 | 2701355.3825 | 1233595.0158
93 | 2701350.0566 | 1233604.4987
94 | 2701375.2212 | 1233605.0983
95 | 2701416.6389 | 1233815.2845
96 | 2701418.4016 | 1233809.4587
97 | 2701416.4492 | 1233815.9115
98 | 2701420.8707 | 1233801.2982
99 | 2701393.2738 | 1233812.0428
100 | 2701420.9796 | 1233797.8731
101 | 2701387.9195 | 1233811.149
102 | 2701421.1697 | 1233791.893
103 | 2701357.2118 | 1233806.023
104 | 2701433.1611 | 1233504.7644
105 | 2701394.5768 | 1233643.6984
106 | 2701329.8055 | 1233651.2233
107 | 2701318.7335 | 1233651.4331
108 | 2701324.3992 | 1233684.1353
109 | 2701328.1232 | 1233696.2266
110 | 2701305.0242 | 1233652.1222
111 | 2701287.646 | 1233669.7032
112 | 2701464.9305 | 1233863.4399
113 | 2701465.2364 | 1233861.6029
114 | 2701476.7981 | 1233805.1223
115 | 2701473.4475 | 1234016.2898
116 | 2701484.248 | 1234013.6386
117 | 2701404.349 | 1234032.5326
118 | 2701345.679 | 1233995.0383
119 | 2701335.0804 | 1234002.7883
120 | 2701309.2674 | 1234017.7011
121 | 2701314.8065 | 1234044.9604
122 | 2701351.2257 | 1233869.1906
123 | 2701314.5386 | 1233870.1694
124 | 2701310.1962 | 1233869.5245
125 | 2701307.3574 | 1234058.6548
126 | 2701306.5673 | 1234081.7834
127 | 2701422.2372 | 1233758.3131
128 | 2701422.0421 | 1233764.4489
129 | 2701342.3877 | 1234282.2291
130 | 2701370.3686 | 1234283.5391
131 | 2701331.0356 | 1234280.1404
132 | 2701403.5457 | 1234270.9228
133 | 2701273.44 | 1233864.0654
134 | 2701252.0358 | 1233860.8864
135 | 2701245.1319 | 1233870.576
136 | 2701310.7046 | 1234226.8266
137 | 2701309.3049 | 1234230.9351
138 | 2701301.4301 | 1234209.3117
139 | 2701335.6575 | 1234151.3345
140 | 2701295.4394 | 1234169.668
141 | 2701303.0751 | 1234101.9697
142 | 2701329.6697 | 1234280.1252
143 | 2701305.6737 | 1234279.8583
144 | 2701312.7527 | 1234329.5606
145 | 2701298.8084 | 1234321.0388
146 | 2701312.6264 | 1234334.2351
147 | 2701306.581 | 1234243.0907
148 | 2701286.9521 | 1234366.7753
149 | 2701305.9342 | 1234265.7656
150 | 2701261.6705 | 1233872.6704
151 | 2701268.8902 | 1233821.6935
152 | 2701270.2322 | 1233818.5727
153 | 2701176.2463 | 1233668.7411
154 | 2701180.6443 | 1233698.149
155 | 2701191.6266 | 1233625.094
156 | 2701278.3738 | 1233677.4033
157 | 2701421.3563 | 1233786.0239
158 | 2701421.549 | 1233779.9602
159 | 2701421.8469 | 1233770.5896
160 | 2701421.8472 | 1233770.5808
161 | 2701186.3407 | 1234221.9916
162 | 2701160.7251 | 1234244.763
163 | 2701195.9684 | 1234215.4522
164 | 2701182.9283 | 1234256.0383
165 | 2701239.2343 | 1234198.7343
166 | 2701202.6221 | 1234265.9215
167 | 2701255.1486 | 1234292.6324
168 | 2701296.8039 | 1234187.5406
169 | 2701346.9479 | 1233695.5144
170 | 2701369.8778 | 1233694.6468
171 | 2701346.8851 | 1233695.5168
172 | 2701379.3879 | 1233694.2869
173 | 2701385.2365 | 1233694.0656
174 | 2701330.7436 | 1233714.1139
175 | 2701378.0594 | 1233756.1118
176 | 2701377.2769 | 1233770.4145
177 | 2701369.023 | 1233756.5268
178 | 2701363.3415 | 1233778.2575
179 | 2701362.9271 | 1233756.8068
180 | 2701357.8472 | 1233778.2671
181 | 2701356.8312 | 1233757.0867
182 | 2701344.4268 | 1233778.8885
183 | 2701339.4924 | 1233757.883
184 | 2701340.9147 | 1233779.0511
185 | 2701315.7542 | 1233745.7417
186 | 2701308.9268 | 1233757.1449
187 | 2701301.5651 | 1233732.5036
188 | 2701333.412 | 1233758.1623
189 | 2701299.7215 | 1233730.7835
190 | 2701299.2264 | 1233785.612
191 | 2701317.1215 | 1233788.9914
192 | 2701288.0199 | 1233797.0891
193 | 2701288.5726 | 1233720.3818
194 | 2701278.5701 | 1233806.5201
195 | 2701272.7418 | 1233705.612
196 | 2701278.5056 | 1233710.9895
197 | 2701261.3339 | 1233717.4376
198 | 2701232.0832 | 1233768.4937
199 | 2701215.8923 | 1233754.0273
200 | 2701234.6813 | 1233770.8151
201 | 2701235.2617 | 1233771.3337
202 | 2701250.136 | 1233783.4185
203 | 2701251.2806 | 1233784.3484
204 | 2701268.1 | 1233685.6474
205 | 2701254.4771 | 1233696.6033
206 | 2701242.9624 | 1233705.8638
207 | 2701234.3285 | 1233712.8074
208 | 2701229.8743 | 1233713.3955
209 | 2701210.3917 | 1233702.3824
210 | 2701191.9345 | 1233625.0493
211 | 2701322.9469 | 1233790.0916
212 | 2701334.7639 | 1233798.7276
213 | 2701353.7625 | 1233805.4472
214 | 2701341.938 | 1233793.6239
215 | 2701231.7364 | 1233619.2747
216 | 2701231.6561 | 1233619.2863
217 | 2701477.5097 | 1233614.9323
218 | 2701416.4492 | 1233815.9115

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97016 | -0.57696 | 0.0012534 | 0.00031413
1 | 0.97018 | -0.57662 | 0 | 0
2 | 0.98444 | -0.29801 | 0.0014141 | 0.0003544
3 | 0.98447 | -0.29748 | 0 | 0
4 | 0.9702 | -0.57617 | 0.0024095 | 0.00060388
5 | 0.98449 | -0.29704 | 0.00083745 | 0.00020989
6 | 0.97023 | -0.57557 | 0.00029772 | 7.4617e-05
7 | 0.9845 | -0.29694 | 0.0012231 | 0.00030653
8 | 0.97029 | -0.57438 | 0.00046393 | 0.00011627
9 | 0.97034 | -0.57345 | 0.00046372 | 0.00011622
10 | 0.97039 | -0.57243 | 0.00033183 | 8.3165e-05
11 | 0.97042 | -0.57188 | 0.00025981 | 6.5114e-05
12 | 0.97047 | -0.5708 | 0.00021117 | 5.2924e-05
13 | 0.97055 | -0.56925 | 0.00035522 | 8.9027e-05
14 | 0.97086 | -0.56325 | 0.0016277 | 0.00040795
15 | 0.97089 | -0.56251 | 0.00034218 | 8.5758e-05
16 | 0.97066 | -0.56711 | 0 | 0
17 | 0.97095 | -0.56139 | 0 | 0
18 | 0.9706 | -0.56838 | 0 | 0
19 | 0.97062 | -0.56782 | 0 | 0
20 | 0.97155 | -0.54945 | 0 | 0
21 | 0.97089 | -0.56255 | 0.0017568 | 0.0004403
22 | 0.97057 | -0.56883 | 0.0021221 | 0.00053185
23 | 0.9706 | -0.56829 | 0.0017766 | 0.00044526
24 | 0.97152 | -0.55007 | 0.0013419 | 0.00033632
25 | 0.97251 | -0.53062 | 0 | 0
26 | 0.97088 | -0.56274 | 0.0024226 | 0.00060716
27 | 0.97226 | -0.53538 | 0.0018343 | 0.00045972
28 | 0.97212 | -0.53816 | 0.0026762 | 0.00067071
29 | 0.97212 | -0.53829 | 0.0017873 | 0.00044794
30 | 0.97292 | -0.52235 | 0.0014234 | 0.00035675
31 | 0.97312 | -0.51839 | 0 | 0
32 | 0.97405 | -0.50011 | 0.0043225 | 0.0010833
33 | 0.97466 | -0.48816 | 0 | 0
34 | 0.97576 | -0.46654 | 0.0034324 | 0.00086023
35 | 0.97609 | -0.46003 | 0 | 0
36 | 0.97702 | -0.44185 | 0.00048155 | 0.00012069
37 | 0.97584 | -0.46505 | 0.00062522 | 0.00015669
38 | 0.98543 | -0.27877 | 0.0013419 | 0.0003363
39 | 0.98582 | -0.27105 | 0.0053471 | 0.0013401
40 | 0.98503 | -0.28658 | 0 | 0
41 | 0.98596 | -0.26844 | 0 | 0
42 | 0.98475 | -0.29193 | 0.0088893 | 0.0022279
43 | 0.98633 | -0.26121 | 0.0021278 | 0.00053329
44 | 0.98387 | -0.30867 | 0.0007945 | 0.00019912
45 | 0.98023 | -0.37917 | 0.00046909 | 0.00011756
46 | 0.98024 | -0.3791 | 0.00046909 | 0.00011756
47 | 0.98463 | -0.29442 | 0.002355 | 0.00059023
48 | 0.98653 | -0.25733 | 0 | 0
49 | 0.98387 | -0.3087 | 0.0014145 | 0.0003545
50 | 0.98025 | -0.37872 | 0 | 0
51 | 0.98456 | -0.2956 | 0.0010916 | 0.00027358
52 | 0.99616 | -0.07293 | 0.0019759 | 0.00049521
53 | 0.99709 | -0.055235 | 0.0017787 | 0.00044578
54 | 0.99598 | -0.076186 | 0.0019228 | 0.0004819
55 | 0.99743 | -0.04872 | 0.0015449 | 0.00038718
56 | 0.99531 | -0.089039 | 0.0016242 | 0.00040707
57 | 0.99841 | -0.030098 | 0.0026351 | 0.00066041
58 | 0.99493 | -0.096295 | 0.0014844 | 0.00037203
59 | 0.99972 | -0.0053076 | 0.0067916 | 0.0017021
60 | 0.99457 | -0.10307 | 0.0015057 | 0.00037736
61 | 0.98528 | -0.28217 | 0.0024231 | 0.00060728
62 | 0.98555 | -0.27687 | 0.0036738 | 0.00092074
63 | 0.98521 | -0.28356 | 0.0024185 | 0.00060613
64 | 0.98597 | -0.26864 | 0.0039111 | 0.00098021
65 | 0.98515 | -0.28469 | 0.0024233 | 0.00060733
66 | 0.987 | -0.24853 | 0 | 0
67 | 0.9851 | -0.28558 | 0.0024191 | 0.00060627
68 | 0.98779 | -0.23319 | 0.004252 | 0.0010656
69 | 0.98507 | -0.28622 | 0.0024239 | 0.00060749
70 | 0.99065 | -0.17823 | 0.004524 | 0.0011338
71 | 0.99079 | -0.17541 | 0.0036124 | 0.00090535
72 | 0.99051 | -0.18096 | 0.0039869 | 0.0009992
73 | 0.99152 | -0.16144 | 0.00261 | 0.00065413
74 | 0.99027 | -0.18551 | 0.0039189 | 0.00098217
75 | 0.99158 | -0.1604 | 0.0040751 | 0.0010213
76 | 0.9898 | -0.19454 | 0.0037794 | 0.00094722
77 | 0.99174 | -0.15722 | 0.0026097 | 0.00065406
78 | 0.98951 | -0.20009 | 0.0043626 | 0.0010934
79 | 0.98841 | -0.22125 | 0 | 0
80 | 0.98793 | -0.23037 | 0.0027646 | 0.00069288
81 | 0.9892 | -0.20593 | 0.0041508 | 0.0010403
82 | 0.98642 | -0.25958 | 0 | 0
83 | 0.98631 | -0.26172 | 0.0058585 | 0.0014683
84 | 0.98716 | -0.2452 | 0.0027595 | 0.0006916
85 | 0.97802 | -0.42237 | 0.00158 | 0.00039598
86 | 0.97529 | -0.47568 | 0.0010896 | 0.00027307
87 | 0.97914 | -0.40049 | 0 | 0
88 | 0.97388 | -0.50356 | 0 | 0
89 | 0.98691 | -0.25006 | 0 | 0
90 | 0.98628 | -0.2623 | 0.0013309 | 0.00033356
91 | 0.98705 | -0.24743 | 0.0027577 | 0.00069114
92 | 0.98026 | -0.37854 | 0 | 0
93 | 0.98023 | -0.37927 | 0.0036633 | 0.00091812
94 | 0.98205 | -0.34388 | 0.00050466 | 0.00012648
95 | 0.99423 | -0.10967 | 0.0015117 | 0.00037886
96 | 0.99398 | -0.11443 | 0.0014024 | 0.00035148
97 | 0.99426 | -0.10915 | 0 | 0
98 | 0.99363 | -0.12106 | 0.0017009 | 0.00042629
99 | 0.99246 | -0.1436 | 0.004583 | 0.0011486
100 | 0.99349 | -0.1237 | 0.0024798 | 0.0006215
101 | 0.99207 | -0.15114 | 0.0041023 | 0.0010281
102 | 0.99326 | -0.12827 | 0.0024316 | 0.00060942
103 | 0.98994 | -0.1922 | 0.0012504 | 0.00031338
104 | 0.9845 | -0.29689 | 0.00094866 | 0.00023776
105 | 0.98688 | -0.25065 | 0.001664 | 0.00041704
106 | 0.97352 | -0.5106 | 0.0024203 | 0.0006066
107 | 0.97355 | -0.51011 | 0 | 0
108 | 0.97275 | -0.52582 | 0.0021103 | 0.00052889
109 | 0.97247 | -0.53129 | 0 | 0
110 | 0.97373 | -0.50646 | 0 | 0
111 | 0.97325 | -0.51591 | 0.00075679 | 0.00018967
112 | 0.98475 | -0.29245 | 0.0019483 | 0.00048829
113 | 0.98475 | -0.29238 | 0.0018861 | 0.00047269
114 | 0.98496 | -0.2884 | 0 | 0
115 | 0.98989 | -0.19313 | 0 | 0
116 | 0.98986 | -0.19366 | 0.0026769 | 0.00067088
117 | 0.99006 | -0.18975 | 0.0004448 | 0.00011148
118 | 0.99366 | -0.1206 | 0 | 0
119 | 0.99303 | -0.13271 | 0.040557 | 0.010165
120 | 0.99179 | -0.15637 | 0 | 0
121 | 0.99032 | -0.18463 | 0 | 0
122 | 1 | 0 | -0.61547 | -0.1571
123 | 0.99942 | -0.011221 | 0.008989 | 0.0022528
124 | 0.99938 | -0.011827 | 0.0056714 | 0.0014214
125 | 0.9897 | -0.19668 | 0 | 0
126 | 0.98877 | -0.21459 | 0.087764 | 0.021996
127 | 0.99197 | -0.15293 | 0.0026091 | 0.00065391
128 | 0.99219 | -0.14858 | 0.0026089 | 0.00065384
129 | 0.97818 | -0.4202 | 0.0045833 | 0.0011487
130 | 0.97733 | -0.43682 | 0.0044372 | 0.0011121
131 | 0.97857 | -0.41253 | 0.0071545 | 0.0017931
132 | 0.97645 | -0.4542 | 0.026791 | 0.0067145
133 | 0.99931 | -0.013279 | 0.00056738 | 0.0001422
134 | 0.99928 | -0.01391 | 0 | 0
135 | 0.99926 | -0.014257 | 0 | 0
136 | 0.98471 | -0.29294 | 0 | 0
137 | 0.98428 | -0.30121 | 0.0049314 | 0.0012359
138 | 0.98572 | -0.27345 | 0.014454 | 0.0036226
139 | 0.98647 | -0.25889 | 0.0039481 | 0.00098949
140 | 0.98663 | -0.25577 | 0 | 0
141 | 0.98827 | -0.22419 | 0 | 0
142 | 0.97862 | -0.41147 | 0.004721 | 0.0011832
143 | 0.97968 | -0.39066 | 0 | 0
144 | 0.9773 | -0.43737 | 0 | 0
145 | 0.97768 | -0.42992 | 0 | 0
146 | 0.97723 | -0.43883 | 0.0020852 | 0.00052261
147 | 0.98311 | -0.32394 | 0 | 0
148 | 0.9766 | -0.4512 | 0.015007 | 0.0037611
149 | 0.98098 | -0.36536 | 0.0020728 | 0.00051949
150 | 0.99923 | -0.014741 | 0.0016687 | 0.0004182
151 | 0.98665 | -0.25611 | 0.00062265 | 0.00015605
152 | 0.98665 | -0.25607 | 0.00025563 | 6.4067e-05
153 | 0.97168 | -0.54705 | 0 | 0
154 | 0.97189 | -0.54287 | 0 | 0
155 | 0.97123 | -0.55586 | 0.0014148 | 0.00035458
156 | 0.97307 | -0.51941 | 0.00062588 | 0.00015686
157 | 0.99302 | -0.13271 | 0.0023821 | 0.00059701
158 | 0.99279 | -0.13724 | 0.0025463 | 0.00063815
159 | 0.99242 | -0.14417 | 0.0026143 | 0.00065522
160 | 0.99242 | -0.14418 | 0.0035514 | 0.00089006
161 | 0.97373 | -0.50767 | 0.0053634 | 0.0013442
162 | 0.97421 | -0.49805 | 0 | 0
163 | 0.97362 | -0.50977 | 0 | 0
164 | 0.97457 | -0.49112 | 0 | 0
165 | 0.9732 | -0.51814 | 0.00981 | 0.0024586
166 | 0.97488 | -0.48499 | 0.0054874 | 0.0013753
167 | 0.97601 | -0.46268 | 0.013507 | 0.0033851
168 | 0.98622 | -0.26383 | 0.0050868 | 0.0012749
169 | 0.97215 | -0.53776 | 0.0023005 | 0.00057655
170 | 0.97185 | -0.54369 | 0.004574 | 0.0011463
171 | 0.97215 | -0.53774 | 0.0023102 | 0.00057899
172 | 0.97176 | -0.54534 | 0.0025011 | 0.00062685
173 | 0.97172 | -0.54609 | 0.0069329 | 0.0017376
174 | 0.97239 | -0.53292 | 0.0048576 | 0.0012174
175 | 0.98601 | -0.26844 | 0.0015488 | 0.00038816
176 | 0.98638 | -0.26122 | 0.0021419 | 0.00053681
177 | 0.98579 | -0.27276 | 0.00090917 | 0.00022786
178 | 0.987 | -0.24921 | 0.00090202 | 0.00022607
179 | 0.98565 | -0.27557 | 0.0009103 | 0.00022814
180 | 0.98716 | -0.24614 | 0.00090145 | 0.00022592
181 | 0.98551 | -0.27829 | 0.00090917 | 0.00022786
182 | 0.98756 | -0.23843 | 0.00085854 | 0.00021517
183 | 0.98513 | -0.28573 | 0.00090785 | 0.00022753
184 | 0.98766 | -0.23636 | 0.00085907 | 0.0002153
185 | 0.98427 | -0.30247 | 0 | 0
186 | 0.9845 | -0.29801 | 0.0036268 | 0.00090896
187 | 0.98394 | -0.30891 | 0.003738 | 0.00093684
188 | 0.985 | -0.28824 | 0.00090785 | 0.00022753
189 | 0.9839 | -0.30958 | 0.001843 | 0.0004619
190 | 0.98736 | -0.24227 | 0 | 0
191 | 0.98783 | -0.23316 | 0.00089675 | 0.00022475
192 | 0.98695 | -0.25029 | 0.0047724 | 0.0011961
193 | 0.98372 | -0.31311 | 0.0037417 | 0.00093775
194 | 0.98666 | -0.25584 | 0 | 0
195 | 0.98356 | -0.31628 | 0.00055222 | 0.0001384
196 | 0.98361 | -0.31537 | 0.0027008 | 0.00067688
197 | 0.98347 | -0.31801 | 0.0058594 | 0.0014685
198 | 0.98567 | -0.27528 | 0.0049752 | 0.0012469
199 | 0.98556 | -0.27725 | 0.0050507 | 0.0012658
200 | 0.9857 | -0.27466 | 0.0020436 | 0.00051217
201 | 0.98571 | -0.27449 | 0 | 0
202 | 0.98592 | -0.27034 | 0.0045321 | 0.0011358
203 | 0.98594 | -0.2699 | 0.0057163 | 0.0014326
204 | 0.97289 | -0.52308 | 0.00092157 | 0.00023097
205 | 0.97266 | -0.52766 | 0.00074709 | 0.00018724
206 | 0.97247 | -0.53132 | 0.00074641 | 0.00018707
207 | 0.97234 | -0.53392 | 0.0020686 | 0.00051843
208 | 0.97229 | -0.53481 | 0.0020686 | 0.00051843
209 | 0.97211 | -0.53837 | 0.00097563 | 0.00024451
210 | 0.97123 | -0.55589 | 0.0014149 | 0.0003546
211 | 0.98799 | -0.23011 | 0.00089728 | 0.00022488
212 | 0.98841 | -0.22181 | 0.0040974 | 0.0010269
213 | 0.98971 | -0.19675 | 0.0041424 | 0.0010382
214 | 0.98812 | -0.22754 | 0.0012369 | 0.00031
215 | 0.97105 | -0.55944 | 0.0023872 | 0.00059828
216 | 0.97105 | -0.55944 | 0.0023869 | 0.00059821
217 | 0.98628 | -0.26236 | 0.00070019 | 0.00017548
218 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0012534 | -0.00031413 | 0.0012534 | 0.00031397 | 2.0315e-08 | -1.6801e-07 | 0.0019225 | 0.0019224 | 0.0019225 | 0.97016 | -0.57696 | 0.97018 | -0.57662 | 0.52815
1 | -0.0012534 | -0.00031397 | 0.0012535 | 0.00031375 | 2.6324e-08 | -2.1773e-07 | 0.0019224 | 0.0019223 | 0.0019224 | 0.97018 | -0.57662 | 0.9702 | -0.57617 | 0.52813
2 | -0.0014141 | -0.0003544 | 0.0014141 | 0.00035415 | 3.573e-08 | -2.4232e-07 | 0.0021374 | 0.0021373 | 0.0021374 | 0.98444 | -0.29801 | 0.98447 | -0.29748 | 0.5872
3 | -0.0014141 | -0.00035415 | 0.0014141 | 0.00035395 | 2.9654e-08 | -2.0114e-07 | 0.0021373 | 0.0021372 | 0.0021373 | 0.98447 | -0.29748 | 0.98449 | -0.29704 | 0.58717
4 | -0.003663 | -0.00091762 | 0.0036631 | 0.00091758 | 1.0469e-07 | -4.2241e-08 | 0.0056178 | 0.0056177 | 0.0056178 | 0.9702 | -0.57617 | 0.97023 | -0.57557 | 1.5433
5 | -0.0022516 | -0.00056384 | 0.0022516 | 0.00056381 | 1.046e-08 | -2.3932e-08 | 0.003403 | 0.003403 | 0.003403 | 0.98449 | -0.29704 | 0.9845 | -0.29694 | 0.93489
6 | -0.0039608 | -0.0009922 | 0.003961 | 0.00099214 | 2.2564e-07 | -5.6999e-08 | 0.0060744 | 0.0060743 | 0.0060744 | 0.97023 | -0.57557 | 0.97029 | -0.57438 | 1.6688
7 | -0.0034747 | -0.00087035 | 0.0034747 | 0.00087034 | 7.9705e-09 | -4.6984e-09 | 0.0052516 | 0.0052516 | 0.0052516 | 0.9845 | -0.29694 | 0.9845 | -0.29689 | 1.4427
8 | -0.0044249 | -0.0011084 | 0.0044251 | 0.0011084 | 1.9637e-07 | -1.4795e-08 | 0.0067857 | 0.0067857 | 0.0067857 | 0.97029 | -0.57438 | 0.97034 | -0.57345 | 1.8642
9 | -0.0048889 | -0.0012246 | 0.0048891 | 0.0012246 | 2.3648e-07 | 1.2737e-08 | 0.0074968 | 0.0074968 | 0.0074968 | 0.97034 | -0.57345 | 0.97039 | -0.57243 | 2.0596
10 | -0.0052209 | -0.0013078 | 0.0052211 | 0.0013078 | 1.3683e-07 | 1.7234e-08 | 0.0080056 | 0.0080056 | 0.0080056 | 0.97039 | -0.57243 | 0.97042 | -0.57188 | 2.1993
11 | -0.0054809 | -0.0013729 | 0.0054811 | 0.001373 | 2.8295e-07 | 4.9089e-08 | 0.008404 | 0.0084039 | 0.008404 | 0.97042 | -0.57188 | 0.97047 | -0.5708 | 2.3088
12 | -0.0056923 | -0.0014259 | 0.0056927 | 0.001426 | 4.2021e-07 | 8.7151e-08 | 0.0087277 | 0.0087276 | 0.0087277 | 0.97047 | -0.5708 | 0.97055 | -0.56925 | 2.3977
13 | -0.006048 | -0.001515 | 0.0060484 | 0.0015151 | 4.0976e-07 | 1.0517e-07 | 0.0092722 | 0.0092722 | 0.0092722 | 0.97055 | -0.56925 | 0.97062 | -0.56782 | 2.5473
14 | -0.011577 | -0.0029006 | 0.011578 | 0.0029008 | 4.1016e-07 | 2.1954e-07 | 0.017744 | 0.017744 | 0.017744 | 0.97086 | -0.56325 | 0.97089 | -0.56251 | 4.8747
15 | 0.0099494 | 0.0024927 | -0.0099475 | -0.0024918 | 1.8269e-06 | 9.102e-07 | 0.015249 | 0.015249 | 0.015249 | 0.97086 | -0.56325 | 0.97066 | -0.56711 | 4.1893
16 | -0.01192 | -0.0029866 | 0.01192 | 0.0029869 | 6.3322e-07 | 3.4269e-07 | 0.018268 | 0.018268 | 0.018268 | 0.97089 | -0.56251 | 0.97095 | -0.56139 | 5.0187
17 | 0.0021223 | 0.00053142 | -0.0021221 | -0.00053173 | 1.2813e-07 | -3.1699e-07 | 0.0032533 | 0.0032534 | 0.0032534 | 0.97066 | -0.56711 | 0.9706 | -0.56838 | 0.89379
18 | 0.0078253 | 0.0019603 | -0.007825 | -0.0019602 | 2.6593e-07 | 1.0928e-07 | 0.011996 | 0.011996 | 0.011996 | 0.97066 | -0.56711 | 0.97062 | -0.56782 | 3.2956
19 | -0.0161 | -0.0040343 | 0.016109 | 0.0040397 | 9.1692e-06 | 5.3712e-06 | 0.024674 | 0.024673 | 0.024674 | 0.97095 | -0.56139 | 0.97155 | -0.54945 | 6.7785
20 | 0.0041797 | 0.0010474 | -0.0041795 | -0.0010474 | 2.2959e-07 | -3.7604e-08 | 0.0064055 | 0.0064055 | 0.0064055 | 0.97095 | -0.56139 | 0.97089 | -0.56255 | 1.7598
21 | 0.0021221 | 0.00053173 | -0.0021221 | -0.00053185 | 4.6155e-08 | -1.1417e-07 | 0.0032534 | 0.0032535 | 0.0032535 | 0.9706 | -0.56838 | 0.97057 | -0.56883 | 0.89381
22 | 0.0017766 | 0.00044511 | -0.0017766 | -0.00044526 | 3.9895e-08 | -1.5172e-07 | 0.0027236 | 0.0027237 | 0.0027237 | 0.97062 | -0.56782 | 0.9706 | -0.56829 | 0.74827
23 | 0.001342 | 0.00033603 | -0.0013419 | -0.00033632 | 3.9911e-08 | -2.8645e-07 | 0.0020552 | 0.0020554 | 0.0020554 | 0.97155 | -0.54945 | 0.97152 | -0.55007 | 0.56466
24 | -0.017451 | -0.0043757 | 0.017467 | 0.004385 | 1.5667e-05 | 9.3018e-06 | 0.026729 | 0.026728 | 0.026729 | 0.97155 | -0.54945 | 0.97251 | -0.53062 | 7.343
25 | 0.0024226 | 0.00060712 | -0.0024226 | -0.00060716 | 2.2743e-08 | -3.9846e-08 | 0.003713 | 0.003713 | 0.003713 | 0.97089 | -0.56255 | 0.97088 | -0.56274 | 1.0201
26 | -0.023767 | -0.0059637 | 0.023776 | 0.0059695 | 9.3855e-06 | 5.7718e-06 | 0.036368 | 0.036367 | 0.036368 | 0.97251 | -0.53062 | 0.97292 | -0.52235 | 9.9911
27 | 0.0062998 | 0.0015787 | -0.0062984 | -0.0015783 | 1.4283e-06 | 4.0563e-07 | 0.0096392 | 0.0096393 | 0.0096393 | 0.97251 | -0.53062 | 0.97226 | -0.53538 | 2.6482
28 | 0.0044641 | 0.0011186 | -0.0044635 | -0.0011186 | 5.9049e-07 | -4.0389e-08 | 0.006832 | 0.0068322 | 0.0068322 | 0.97226 | -0.53538 | 0.97212 | -0.53816 | 1.877
29 | 0.0017873 | 0.0004479 | -0.0017873 | -0.00044794 | 1.0666e-08 | -4.0285e-08 | 0.0027358 | 0.0027358 | 0.0027358 | 0.97212 | -0.53816 | 0.97212 | -0.53829 | 0.75161
30 | -0.025199 | -0.0063262 | 0.025204 | 0.0063292 | 4.7576e-06 | 2.9388e-06 | 0.038545 | 0.038545 | 0.038545 | 0.97292 | -0.52235 | 0.97312 | -0.51839 | 10.5892
31 | -0.025204 | -0.0063292 | 0.025226 | 0.0063428 | 2.2004e-05 | 1.3591e-05 | 0.038545 | 0.038544 | 0.038545 | 0.97312 | -0.51839 | 0.97405 | -0.50011 | 10.5891
32 | -0.029549 | -0.0074261 | 0.029566 | 0.0074366 | 1.6863e-05 | 1.0518e-05 | 0.045148 | 0.045147 | 0.045148 | 0.97405 | -0.50011 | 0.97466 | -0.48816 | 12.4032
33 | -0.029566 | -0.0074366 | 0.029596 | 0.0074557 | 3.0564e-05 | 1.9062e-05 | 0.045147 | 0.045147 | 0.045147 | 0.97466 | -0.48816 | 0.97576 | -0.46654 | 12.4031
34 | -0.033028 | -0.0083159 | 0.033039 | 0.0083223 | 1.0296e-05 | 6.4543e-06 | 0.050382 | 0.050382 | 0.050382 | 0.97576 | -0.46654 | 0.97609 | -0.46003 | 13.8411
35 | -0.079445 | -0.020013 | 0.079514 | 0.020057 | 6.9109e-05 | 4.4073e-05 | 0.12115 | 0.12115 | 0.12115 | 0.97609 | -0.46003 | 0.97702 | -0.44185 | 33.2823
36 | 0.046406 | 0.011691 | -0.046395 | -0.011683 | 1.1159e-05 | 7.0674e-06 | 0.070766 | 0.070766 | 0.070766 | 0.97609 | -0.46003 | 0.97584 | -0.46505 | 19.4412
37 | -0.079995 | -0.020178 | 0.08007 | 0.020225 | 7.4695e-05 | 4.7637e-05 | 0.12188 | 0.12188 | 0.12188 | 0.97702 | -0.44185 | 0.97802 | -0.42237 | 33.4837
38 | 0.04577 | 0.011527 | -0.045746 | -0.011512 | 2.3236e-05 | 1.4713e-05 | 0.069813 | 0.069813 | 0.069813 | 0.97584 | -0.46505 | 0.97529 | -0.47568 | 19.1793
39 | -0.018113 | -0.0045426 | 0.01812 | 0.0045466 | 6.6694e-06 | 3.9654e-06 | 0.027352 | 0.027352 | 0.027352 | 0.98543 | -0.27877 | 0.98582 | -0.27105 | 7.5144
40 | 0.016771 | 0.0042063 | -0.016765 | -0.0042027 | 6.2395e-06 | 3.663e-06 | 0.025326 | 0.025326 | 0.025326 | 0.98543 | -0.27877 | 0.98503 | -0.28658 | 6.9577
41 | -0.023467 | -0.0058867 | 0.02347 | 0.0058885 | 2.9152e-06 | 1.7867e-06 | 0.035423 | 0.035423 | 0.035423 | 0.98582 | -0.27105 | 0.98596 | -0.26844 | 9.7317
42 | 0.016765 | 0.0042027 | -0.016761 | -0.0042002 | 4.273e-06 | 2.5087e-06 | 0.025326 | 0.025326 | 0.025326 | 0.98503 | -0.28658 | 0.98475 | -0.29193 | 6.9578
43 | -0.11307 | -0.028749 | 0.11311 | 0.028774 | 3.9404e-05 | 2.5035e-05 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1708 | 0.98596 | -0.26844 | 0.98633 | -0.26121 | 23.4612
44 | 0.089603 | 0.022861 | -0.089429 | -0.02275 | 0.00017375 | 0.00011088 | 0.13537 | 0.13537 | 0.13537 | 0.98596 | -0.26844 | 0.98387 | -0.30867 | 37.1909
45 | 0.0078715 | 0.0019723 | -0.0078705 | -0.0019719 | 9.3457e-07 | 3.7403e-07 | 0.011894 | 0.011894 | 0.011894 | 0.98475 | -0.29193 | 0.98463 | -0.29442 | 3.2676
46 | -0.11524 | -0.029308 | 0.11526 | 0.029321 | 2.1521e-05 | 1.3169e-05 | 0.17401 | 0.17401 | 0.17401 | 0.98633 | -0.26121 | 0.98653 | -0.25733 | 9.5609
47 | 0.088635 | 0.022551 | -0.088635 | -0.022551 | 9.9085e-08 | 6.3229e-08 | 0.13417 | 0.13417 | 0.13417 | 0.98387 | -0.30867 | 0.98387 | -0.3087 | 36.8608
48 | -0.00046909 | -0.00011756 | 0.00046909 | 0.00011746 | 1.5661e-09 | -1.0283e-07 | 0.00071209 | 0.00071205 | 0.00071209 | 0.98023 | -0.37917 | 0.98024 | -0.3791 | 0.19563
49 | -0.00093818 | -0.00023503 | 0.0009382 | 0.00023476 | 1.687e-08 | -2.6884e-07 | 0.0014241 | 0.001424 | 0.0014241 | 0.98024 | -0.3791 | 0.98025 | -0.37872 | 0.39125
50 | 0.0055155 | 0.0013817 | -0.0055152 | -0.0013816 | 3.0979e-07 | 4.7034e-08 | 0.0083351 | 0.0083351 | 0.0083351 | 0.98463 | -0.29442 | 0.98456 | -0.2956 | 2.2899
51 | -0.12315 | -0.031298 | 0.1232 | 0.031325 | 4.3175e-05 | 2.6569e-05 | 0.18591 | 0.18591 | 0.18591 | 0.98653 | -0.25733 | 0.98691 | -0.25006 | 10.2148
52 | 0.0078913 | 0.0019777 | -0.0078904 | -0.0019774 | 8.4372e-07 | 3.3723e-07 | 0.011903 | 0.011903 | 0.011903 | 0.98653 | -0.25733 | 0.98642 | -0.25958 | 3.27
53 | 0.08722 | 0.022196 | -0.087072 | -0.022102 | 0.00014767 | 9.422e-05 | 0.13203 | 0.13203 | 0.13203 | 0.98387 | -0.3087 | 0.98205 | -0.34388 | 36.2731
54 | -0.0009382 | -0.00023476 | 0.00093821 | 0.00023463 | 8.0271e-09 | -1.2794e-07 | 0.001424 | 0.001424 | 0.001424 | 0.98025 | -0.37872 | 0.98026 | -0.37854 | 0.39122
55 | 0.0044236 | 0.0011081 | -0.0044233 | -0.0011081 | 2.7266e-07 | -3.237e-08 | 0.0066854 | 0.0066855 | 0.0066855 | 0.98456 | -0.2956 | 0.9845 | -0.29689 | 1.8367
56 | -0.31832 | -0.081148 | 0.3186 | 0.081321 | 0.00027214 | 0.00017313 | 0.47599 | 0.47599 | 0.47599 | 0.99616 | -0.07293 | 0.99709 | -0.055235 | 26.1531
57 | 0.31635 | 0.080653 | -0.3163 | -0.080621 | 4.971e-05 | 3.1622e-05 | 0.47303 | 0.47303 | 0.47303 | 0.99616 | -0.07293 | 0.99598 | -0.076186 | 25.9909
58 | -0.32038 | -0.081767 | 0.32048 | 0.081831 | 0.00010089 | 6.4183e-05 | 0.47864 | 0.47864 | 0.47864 | 0.99709 | -0.055235 | 0.99743 | -0.04872 | 26.2989
59 | 0.31438 | 0.080139 | -0.31418 | -0.080015 | 0.00019491 | 0.00012398 | 0.47016 | 0.47016 | 0.47016 | 0.99598 | -0.076186 | 0.99531 | -0.089039 | 25.8331
60 | -0.32202 | -0.082218 | 0.32231 | 0.082403 | 0.0002901 | 0.00018457 | 0.48094 | 0.48094 | 0.48094 | 0.99743 | -0.04872 | 0.99841 | -0.030098 | 26.4255
61 | 0.31256 | 0.079608 | -0.31245 | -0.079539 | 0.00010936 | 6.9555e-05 | 0.46773 | 0.46773 | 0.46773 | 0.99531 | -0.089039 | 0.99493 | -0.096295 | 25.6997
62 | -0.32495 | -0.083063 | 0.32534 | 0.083311 | 0.00039018 | 0.00024826 | 0.48487 | 0.48487 | 0.48487 | 0.99841 | -0.030098 | 0.99972 | -0.0053076 | 26.6413
63 | 0.31096 | 0.079167 | -0.31086 | -0.079102 | 0.00010153 | 6.4571e-05 | 0.46551 | 0.46551 | 0.46551 | 0.99493 | -0.096295 | 0.99457 | -0.10307 | 25.5777
64 | -0.59676 | -0.15276 | 0.59692 | 0.15286 | 0.00015343 | 9.8028e-05 | 0.88938 | 0.88938 | 0.88938 | 0.99972 | -0.0053076 | 1 | 0 | 48.8668
65 | 0.26463 | 0.06775 | -0.26316 | -0.066818 | 0.0014688 | 0.00093185 | 0.3944 | 0.3944 | 0.3944 | 0.99972 | -0.0053076 | 0.99366 | -0.1206 | 21.6703
66 | 0.30936 | 0.078725 | -0.30927 | -0.078667 | 9.0661e-05 | 5.7658e-05 | 0.46326 | 0.46326 | 0.46326 | 0.99457 | -0.10307 | 0.99426 | -0.10915 | 25.4539
67 | -0.015945 | -0.0039961 | 0.015949 | 0.0039984 | 4.0275e-06 | 2.3417e-06 | 0.024081 | 0.024081 | 0.024081 | 0.98528 | -0.28217 | 0.98555 | -0.27687 | 6.6158
68 | 0.013522 | 0.0033888 | -0.013521 | -0.0033883 | 8.9144e-07 | 4.9793e-07 | 0.020422 | 0.020422 | 0.020422 | 0.98528 | -0.28217 | 0.98521 | -0.28356 | 5.6104
69 | -0.019623 | -0.0049191 | 0.019631 | 0.0049238 | 7.7043e-06 | 4.6324e-06 | 0.029628 | 0.029628 | 0.029628 | 0.98555 | -0.27687 | 0.98597 | -0.26864 | 8.1396
70 | 0.011103 | 0.0027822 | -0.011102 | -0.0027819 | 6.0104e-07 | 3.1209e-07 | 0.016769 | 0.016769 | 0.016769 | 0.98521 | -0.28356 | 0.98515 | -0.28469 | 4.6069
71 | -0.023542 | -0.005904 | 0.023565 | 0.0059178 | 2.2584e-05 | 1.3845e-05 | 0.035531 | 0.03553 | 0.035531 | 0.98597 | -0.26864 | 0.987 | -0.24853 | 9.7612
72 | 0.008679 | 0.0021745 | -0.0086786 | -0.0021744 | 3.6731e-07 | 1.6251e-07 | 0.013109 | 0.013109 | 0.013109 | 0.98515 | -0.28469 | 0.9851 | -0.28558 | 3.6014
73 | -0.023565 | -0.0059178 | 0.023582 | 0.0059284 | 1.7259e-05 | 1.0579e-05 | 0.03553 | 0.03553 | 0.03553 | 0.987 | -0.24853 | 0.98779 | -0.23319 | 9.7611
74 | 0.0062596 | 0.0015681 | -0.0062594 | -0.001568 | 1.9106e-07 | 4.9723e-08 | 0.009455 | 0.009455 | 0.009455 | 0.9851 | -0.28558 | 0.98507 | -0.28622 | 2.5975
75 | -0.027834 | -0.0069941 | 0.02785 | 0.0070039 | 1.5874e-05 | 9.8512e-06 | 0.041935 | 0.041935 | 0.041935 | 0.98779 | -0.23319 | 0.98841 | -0.22125 | 11.5207
76 | 0.0038355 | 0.00096054 | -0.0038351 | -0.00096069 | 3.9757e-07 | -1.4761e-07 | 0.0057935 | 0.0057937 | 0.0057937 | 0.98507 | -0.28622 | 0.98496 | -0.2884 | 1.5917
77 | -0.18624 | -0.047348 | 0.18627 | 0.047364 | 2.5292e-05 | 1.591e-05 | 0.27999 | 0.27999 | 0.27999 | 0.99065 | -0.17823 | 0.99079 | -0.17541 | 15.3841
78 | 0.18172 | 0.046215 | -0.1817 | -0.0462 | 2.3892e-05 | 1.5016e-05 | 0.2732 | 0.2732 | 0.2732 | 0.99065 | -0.17823 | 0.99051 | -0.18096 | 15.0107
79 | -0.18988 | -0.04827 | 0.19001 | 0.04835 | 0.00012785 | 8.0477e-05 | 0.28542 | 0.28542 | 0.28542 | 0.99079 | -0.17541 | 0.99152 | -0.16144 | 15.6822
80 | 0.17771 | 0.0452 | -0.17767 | -0.045176 | 3.8983e-05 | 2.4481e-05 | 0.26721 | 0.26721 | 0.26721 | 0.99051 | -0.18096 | 0.99027 | -0.18551 | 14.6817
81 | -0.19262 | -0.049004 | 0.19263 | 0.04901 | 9.6516e-06 | 6.0779e-06 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.99152 | -0.16144 | 0.99158 | -0.1604 | 15.8974
82 | 0.17375 | 0.044194 | -0.17368 | -0.044146 | 7.5543e-05 | 4.7399e-05 | 0.26132 | 0.26132 | 0.26132 | 0.99027 | -0.18551 | 0.9898 | -0.19454 | 14.3581
83 | -0.1967 | -0.050032 | 0.19674 | 0.050051 | 3.0122e-05 | 1.8981e-05 | 0.29545 | 0.29545 | 0.29545 | 0.99158 | -0.1604 | 0.99174 | -0.15722 | 16.2334
84 | 0.1699 | 0.043199 | -0.16985 | -0.043171 | 4.5399e-05 | 2.846e-05 | 0.25564 | 0.25564 | 0.25564 | 0.9898 | -0.19454 | 0.98951 | -0.20009 | 14.046
85 | -0.19934 | -0.050705 | 0.19939 | 0.050731 | 4.1257e-05 | 2.6008e-05 | 0.29936 | 0.29936 | 0.29936 | 0.99174 | -0.15722 | 0.99197 | -0.15293 | 16.4485
86 | 0.16549 | 0.042077 | -0.16544 | -0.042048 | 4.6544e-05 | 2.9146e-05 | 0.24908 | 0.24908 | 0.24908 | 0.98951 | -0.20009 | 0.9892 | -0.20593 | 13.6855
87 | 0.13332 | 0.03393 | -0.13326 | -0.033893 | 5.8599e-05 | 3.6264e-05 | 0.2009 | 0.2009 | 0.2009 | 0.98841 | -0.22125 | 0.98793 | -0.23037 | 11.0384
88 | -0.16117 | -0.040933 | 0.16129 | 0.041008 | 0.00011895 | 7.4405e-05 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.98841 | -0.22125 | 0.9892 | -0.20593 | 13.3425
89 | 0.1305 | 0.0332 | -0.13041 | -0.033143 | 9.3172e-05 | 5.7577e-05 | 0.19673 | 0.19674 | 0.19674 | 0.98793 | -0.23037 | 0.98716 | -0.2452 | 10.8096
90 | 0.0078904 | 0.0019774 | -0.0078896 | -0.0019771 | 8.0645e-07 | 3.2238e-07 | 0.011903 | 0.011903 | 0.011903 | 0.98642 | -0.25958 | 0.98631 | -0.26172 | 3.27
91 | 0.0020311 | 0.00050882 | -0.0020311 | -0.00050898 | 5.6061e-08 | -1.6731e-07 | 0.0030643 | 0.0030643 | 0.0030643 | 0.98631 | -0.26172 | 0.98628 | -0.2623 | 0.84185
92 | 0.12765 | 0.032451 | -0.12763 | -0.032443 | 1.3701e-05 | 8.4537e-06 | 0.19258 | 0.19258 | 0.19258 | 0.98716 | -0.2452 | 0.98705 | -0.24743 | 10.5811
93 | -0.08165 | -0.020621 | 0.081736 | 0.020676 | 8.5699e-05 | 5.4662e-05 | 0.12428 | 0.12428 | 0.12428 | 0.97802 | -0.42237 | 0.97914 | -0.40049 | 34.1441
94 | 0.044657 | 0.011239 | -0.044597 | -0.011201 | 5.9426e-05 | 3.7608e-05 | 0.06815 | 0.06815 | 0.06815 | 0.97529 | -0.47568 | 0.97388 | -0.50356 | 18.7227
95 | -0.081736 | -0.020676 | 0.081822 | 0.020731 | 8.6192e-05 | 5.4976e-05 | 0.12428 | 0.12428 | 0.12428 | 0.97914 | -0.40049 | 0.98026 | -0.37854 | 34.1441
96 | 0.028052 | 0.0070463 | -0.028043 | -0.0070409 | 8.7601e-06 | 5.4484e-06 | 0.042867 | 0.042867 | 0.042867 | 0.97388 | -0.50356 | 0.97355 | -0.51011 | 11.7767
97 | 0.016545 | 0.004155 | -0.016543 | -0.0041537 | 2.29e-06 | 1.3467e-06 | 0.025283 | 0.025283 | 0.025283 | 0.97388 | -0.50356 | 0.97373 | -0.50646 | 6.9459
98 | -0.12486 | -0.031742 | 0.12488 | 0.031752 | 1.5819e-05 | 9.7444e-06 | 0.18842 | 0.18842 | 0.18842 | 0.98691 | -0.25006 | 0.98705 | -0.24743 | 10.3527
99 | 0.0016641 | 0.00041682 | -0.001664 | -0.00041704 | 4.6801e-08 | -2.2338e-07 | 0.0025089 | 0.002509 | 0.002509 | 0.98691 | -0.25006 | 0.98688 | -0.25065 | 0.68928
100 | 0.00070019 | 0.00017543 | -0.00070019 | -0.00017548 | 1.8084e-09 | -5.399e-08 | 0.0010564 | 0.0010564 | 0.0010564 | 0.98628 | -0.2623 | 0.98628 | -0.26236 | 0.29022
101 | 0.0036634 | 0.00091806 | -0.0036633 | -0.00091812 | 1.2777e-07 | -5.7118e-08 | 0.005561 | 0.005561 | 0.005561 | 0.98026 | -0.37854 | 0.98023 | -0.37927 | 1.5278
102 | -0.086424 | -0.021884 | 0.086568 | 0.021975 | 0.00014408 | 9.1928e-05 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.98026 | -0.37854 | 0.98205 | -0.34388 | 36.063
103 | 0.22416 | 0.057111 | -0.22411 | -0.057078 | 5.1482e-05 | 3.2554e-05 | 0.33582 | 0.33582 | 0.33582 | 0.99423 | -0.10967 | 0.99398 | -0.11443 | 18.4518
104 | -0.22567 | -0.057489 | 0.22568 | 0.057493 | 5.6153e-06 | 3.5513e-06 | 0.33808 | 0.33808 | 0.33808 | 0.99423 | -0.10967 | 0.99426 | -0.10915 | 18.5761
105 | 0.22271 | 0.056727 | -0.22264 | -0.056682 | 7.1215e-05 | 4.5025e-05 | 0.33372 | 0.33372 | 0.33372 | 0.99398 | -0.11443 | 0.99363 | -0.12106 | 18.3364
106 | 0.083587 | 0.021174 | -0.083449 | -0.021086 | 0.00013806 | 8.8056e-05 | 0.12518 | 0.12518 | 0.12518 | 0.99426 | -0.10915 | 0.99246 | -0.1436 | 34.3894
107 | 0.22093 | 0.056255 | -0.22091 | -0.056237 | 2.8188e-05 | 1.7819e-05 | 0.33118 | 0.33118 | 0.33118 | 0.99363 | -0.12106 | 0.99349 | -0.1237 | 18.1965
108 | 0.078866 | 0.019937 | -0.078837 | -0.019919 | 2.8491e-05 | 1.8164e-05 | 0.11831 | 0.11831 | 0.11831 | 0.99246 | -0.1436 | 0.99207 | -0.15114 | 32.5016
109 | 0.21843 | 0.055616 | -0.21838 | -0.055586 | 4.8119e-05 | 3.0409e-05 | 0.32746 | 0.32746 | 0.32746 | 0.99349 | -0.1237 | 0.99326 | -0.12827 | 17.9924
110 | 0.074735 | 0.018891 | -0.074588 | -0.018797 | 0.00014685 | 9.3582e-05 | 0.11215 | 0.11215 | 0.11215 | 0.99207 | -0.15114 | 0.98994 | -0.1922 | 30.8113
111 | 0.21595 | 0.054976 | -0.2159 | -0.054947 | 4.618e-05 | 2.9175e-05 | 0.32382 | 0.32382 | 0.32382 | 0.99326 | -0.12827 | 0.99302 | -0.13271 | 17.7923
112 | 0.073338 | 0.018484 | -0.073322 | -0.018474 | 1.5947e-05 | 1.0161e-05 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.98994 | -0.1922 | 0.98971 | -0.19675 | 30.2949
113 | -0.0024203 | -0.0006066 | 0.0024204 | 0.00060649 | 5.6834e-08 | -1.0132e-07 | 0.0036995 | 0.0036994 | 0.0036995 | 0.97352 | -0.5106 | 0.97355 | -0.51011 | 1.0163
114 | 0.025623 | 0.0064344 | -0.025604 | -0.0064225 | 1.919e-05 | 1.1867e-05 | 0.039168 | 0.039168 | 0.039168 | 0.97355 | -0.51011 | 0.97275 | -0.52582 | 10.7605
115 | 0.023493 | 0.0058936 | -0.023487 | -0.0058898 | 6.1283e-06 | 3.7651e-06 | 0.03594 | 0.03594 | 0.03594 | 0.97275 | -0.52582 | 0.97247 | -0.53129 | 9.8736
116 | 0.0048579 | 0.0012174 | -0.0048576 | -0.0012174 | 3.7653e-07 | 1.5539e-08 | 0.0074333 | 0.0074334 | 0.0074334 | 0.97247 | -0.53129 | 0.97239 | -0.53292 | 2.0421
117 | 0.018629 | 0.0046724 | -0.018624 | -0.004669 | 5.7216e-06 | 3.4289e-06 | 0.028507 | 0.028507 | 0.028507 | 0.97247 | -0.53129 | 0.97215 | -0.53774 | 7.8315
118 | 0.016543 | 0.0041537 | -0.016536 | -0.0041493 | 7.451e-06 | 4.3822e-06 | 0.025283 | 0.025283 | 0.025283 | 0.97373 | -0.50646 | 0.97325 | -0.51591 | 6.946
119 | 0.015779 | 0.0039596 | -0.015776 | -0.0039581 | 2.6323e-06 | 1.5349e-06 | 0.024126 | 0.024126 | 0.024126 | 0.97325 | -0.51591 | 0.97307 | -0.51941 | 6.6281
120 | -0.0019483 | -0.00048829 | 0.0019483 | 0.00048827 | 6.0529e-09 | -1.9819e-08 | 0.002944 | 0.002944 | 0.002944 | 0.98475 | -0.29245 | 0.98475 | -0.29238 | 0.80879
121 | -0.0038344 | -0.00096096 | 0.0038351 | 0.00096069 | 7.2701e-07 | -2.6963e-07 | 0.0057939 | 0.0057937 | 0.0057939 | 0.98475 | -0.29238 | 0.98496 | -0.2884 | 1.5917
122 | 0.0026769 | 0.00067078 | -0.0026769 | -0.00067088 | 6.7529e-08 | -9.9742e-08 | 0.004024 | 0.004024 | 0.004024 | 0.98989 | -0.19313 | 0.98986 | -0.19366 | 1.1055
123 | -0.0026769 | -0.00067078 | 0.0026774 | 0.00067015 | 4.3098e-07 | -6.3684e-07 | 0.004024 | 0.0040236 | 0.004024 | 0.98989 | -0.19313 | 0.99006 | -0.18975 | 1.1055
124 | -0.0031222 | -0.00078162 | 0.0031229 | 0.00078093 | 7.5923e-07 | -6.971e-07 | 0.0046922 | 0.0046917 | 0.0046922 | 0.99006 | -0.18975 | 0.99032 | -0.18463 | 1.2891
125 | 0.26316 | 0.066818 | -0.26301 | -0.066721 | 0.00015318 | 9.7183e-05 | 0.3944 | 0.3944 | 0.3944 | 0.99366 | -0.1206 | 0.99303 | -0.13271 | 21.6703
126 | 0.22245 | 0.056557 | -0.2222 | -0.056397 | 0.00025322 | 0.0001601 | 0.33363 | 0.33363 | 0.33363 | 0.99303 | -0.13271 | 0.99179 | -0.15637 | 18.3311
127 | 0.2222 | 0.056397 | -0.2219 | -0.056206 | 0.0003017 | 0.00019076 | 0.33363 | 0.33363 | 0.33363 | 0.99179 | -0.15637 | 0.99032 | -0.18463 | 18.3312
128 | 0.21878 | 0.055425 | -0.21865 | -0.055345 | 0.00012651 | 7.9961e-05 | 0.32894 | 0.32894 | 0.32894 | 0.99032 | -0.18463 | 0.9897 | -0.19668 | 18.0734
129 | 0.016906 | 0.004239 | -0.016897 | -0.0042338 | 9.036e-06 | 5.2838e-06 | 0.025157 | 0.025157 | 0.025157 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.011221 | 6.9113
130 | 0.007908 | 0.0019809 | -0.0079077 | -0.0019808 | 2.2821e-07 | 8.8527e-08 | 0.011774 | 0.011774 | 0.011774 | 0.99942 | -0.011221 | 0.99938 | -0.011827 | 3.2345
131 | 0.0022363 | 0.00055943 | -0.0022362 | -0.00055982 | 1.5447e-07 | -3.8801e-07 | 0.0033293 | 0.0033295 | 0.0033295 | 0.99938 | -0.011827 | 0.99931 | -0.013279 | 0.9147
132 | 0.21865 | 0.055345 | -0.21846 | -0.055226 | 0.0001878 | 0.0001187 | 0.32894 | 0.32894 | 0.32894 | 0.9897 | -0.19668 | 0.98877 | -0.21459 | 18.0735
133 | 0.1307 | 0.033231 | -0.13064 | -0.033193 | 6.0446e-05 | 3.7352e-05 | 0.19686 | 0.19686 | 0.19686 | 0.98877 | -0.21459 | 0.98827 | -0.22419 | 10.8165
134 | -0.202 | -0.051385 | 0.20204 | 0.051411 | 4.2348e-05 | 2.6707e-05 | 0.30328 | 0.30328 | 0.30328 | 0.99197 | -0.15293 | 0.99219 | -0.14858 | 16.6636
135 | -0.20465 | -0.052065 | 0.20469 | 0.052093 | 4.342e-05 | 2.7392e-05 | 0.30719 | 0.30719 | 0.30719 | 0.99219 | -0.14858 | 0.99242 | -0.14418 | 16.8785
136 | 0.031275 | 0.0078558 | -0.03125 | -0.0078403 | 2.4786e-05 | 1.5497e-05 | 0.047583 | 0.047583 | 0.047583 | 0.97818 | -0.4202 | 0.97733 | -0.43682 | 13.0722
137 | -0.035859 | -0.0090045 | 0.035872 | 0.0090127 | 1.3117e-05 | 8.2472e-06 | 0.054555 | 0.054555 | 0.054555 | 0.97818 | -0.4202 | 0.97857 | -0.41253 | 14.9875
138 | 0.026813 | 0.0067282 | -0.026791 | -0.0067145 | 2.2206e-05 | 1.3767e-05 | 0.040827 | 0.040827 | 0.040827 | 0.97733 | -0.43682 | 0.97645 | -0.4542 | 11.2162
139 | -0.043026 | -0.010806 | 0.043028 | 0.010807 | 2.1931e-06 | 1.3864e-06 | 0.065434 | 0.065434 | 0.065434 | 0.97857 | -0.41253 | 0.97862 | -0.41147 | 17.9763
140 | 0.0016688 | 0.00041762 | -0.0016687 | -0.00041787 | 5.0098e-08 | -2.5142e-07 | 0.0024847 | 0.0024848 | 0.0024848 | 0.99931 | -0.013279 | 0.99928 | -0.01391 | 0.68263
141 | 0.0016687 | 0.00041787 | -0.0016687 | -0.00041801 | 2.7601e-08 | -1.385e-07 | 0.0024848 | 0.0024848 | 0.0024848 | 0.99928 | -0.01391 | 0.99926 | -0.014257 | 0.68264
142 | 0.0016687 | 0.00041801 | -0.0016687 | -0.0004182 | 3.8487e-08 | -1.9311e-07 | 0.0024848 | 0.0024849 | 0.0024849 | 0.99926 | -0.014257 | 0.99923 | -0.014741 | 0.68266
143 | 0.10675 | 0.027056 | -0.1067 | -0.027029 | 4.2408e-05 | 2.7086e-05 | 0.16141 | 0.16141 | 0.16141 | 0.98471 | -0.29294 | 0.98428 | -0.30121 | 44.3445
144 | -0.10675 | -0.027056 | 0.10685 | 0.027119 | 0.00010006 | 6.3515e-05 | 0.16141 | 0.16141 | 0.16141 | 0.98471 | -0.29294 | 0.98572 | -0.27345 | 22.1722
145 | 0.10177 | 0.025793 | -0.10166 | -0.025722 | 0.000111 | 7.0883e-05 | 0.15396 | 0.15396 | 0.15396 | 0.98428 | -0.30121 | 0.98311 | -0.32394 | 42.2964
146 | -0.1213 | -0.030742 | 0.12136 | 0.030776 | 5.6082e-05 | 3.4472e-05 | 0.18323 | 0.18323 | 0.18323 | 0.98572 | -0.27345 | 0.98622 | -0.26383 | 10.0678
147 | -0.0039481 | -0.00098949 | 0.0039487 | 0.0009893 | 5.8788e-07 | -1.8817e-07 | 0.0059554 | 0.0059552 | 0.0059554 | 0.98647 | -0.25889 | 0.98663 | -0.25577 | 1.6361
148 | 0.12649 | 0.032081 | -0.12644 | -0.032051 | 4.9043e-05 | 3.0242e-05 | 0.19091 | 0.19091 | 0.19091 | 0.98663 | -0.25577 | 0.98622 | -0.26383 | 10.4894
149 | -0.13044 | -0.033071 | 0.13064 | 0.033193 | 0.00019826 | 0.00012252 | 0.19686 | 0.19686 | 0.19686 | 0.98663 | -0.25577 | 0.98827 | -0.22419 | 10.8166
150 | -0.047749 | -0.01199 | 0.047797 | 0.01202 | 4.7448e-05 | 3.0065e-05 | 0.072612 | 0.072612 | 0.072612 | 0.97862 | -0.41147 | 0.97968 | -0.39066 | 19.9484
151 | -0.099266 | -0.024997 | 0.099386 | 0.025074 | 0.00012022 | 7.6765e-05 | 0.15081 | 0.15081 | 0.15081 | 0.97968 | -0.39066 | 0.98098 | -0.36536 | 41.4327
152 | 0.051469 | 0.012976 | -0.051373 | -0.012915 | 9.6507e-05 | 6.1236e-05 | 0.078203 | 0.078203 | 0.078203 | 0.97968 | -0.39066 | 0.97768 | -0.42992 | 21.4844
153 | -0.017102 | -0.0042895 | 0.017108 | 0.0042931 | 6.0753e-06 | 3.5887e-06 | 0.026041 | 0.026041 | 0.026041 | 0.9773 | -0.43737 | 0.97768 | -0.42992 | 7.154
154 | 0.017102 | 0.0042895 | -0.017101 | -0.0042888 | 1.1891e-06 | 7.0246e-07 | 0.026041 | 0.026041 | 0.026041 | 0.9773 | -0.43737 | 0.97723 | -0.43883 | 7.154
155 | 0.034264 | 0.0086221 | -0.034211 | -0.0085885 | 5.3545e-05 | 3.3612e-05 | 0.052163 | 0.052163 | 0.052163 | 0.97768 | -0.42992 | 0.97601 | -0.46268 | 14.3304
156 | 0.015016 | 0.0037662 | -0.015007 | -0.0037611 | 8.8484e-06 | 5.0979e-06 | 0.022866 | 0.022866 | 0.022866 | 0.97723 | -0.43883 | 0.9766 | -0.4512 | 6.2818
157 | 0.10166 | 0.025722 | -0.10146 | -0.025593 | 0.00020167 | 0.00012878 | 0.15396 | 0.15396 | 0.15396 | 0.98311 | -0.32394 | 0.98098 | -0.36536 | 42.2964
158 | -0.00062265 | -0.00015605 | 0.00062265 | 0.00015601 | 1.1234e-09 | -4.2666e-08 | 0.00093905 | 0.00093903 | 0.00093905 | 0.98665 | -0.25611 | 0.98665 | -0.25607 | 0.25798
159 | -0.00087828 | -0.00022007 | 0.00087829 | 0.00021989 | 9.7336e-09 | -1.8273e-07 | 0.0013246 | 0.0013245 | 0.0013246 | 0.98665 | -0.25607 | 0.98666 | -0.25584 | 0.36389
160 | -0.0076078 | -0.001907 | 0.0076093 | 0.0019076 | 1.5136e-06 | 6.003e-07 | 0.011651 | 0.01165 | 0.011651 | 0.97168 | -0.54705 | 0.97189 | -0.54287 | 3.2007
161 | 0.0076078 | 0.001907 | -0.0076046 | -0.0019057 | 3.1936e-06 | 1.2671e-06 | 0.011651 | 0.011651 | 0.011651 | 0.97168 | -0.54705 | 0.97123 | -0.55586 | 3.2008
162 | -0.0076093 | -0.0019076 | 0.0076109 | 0.0019082 | 1.6304e-06 | 6.4643e-07 | 0.01165 | 0.01165 | 0.01165 | 0.97189 | -0.54287 | 0.97211 | -0.53837 | 3.2007
163 | 0.0061898 | 0.0015511 | -0.0061898 | -0.0015511 | 1.0494e-08 | 2.8652e-09 | 0.0094832 | 0.0094832 | 0.0094832 | 0.97123 | -0.55586 | 0.97123 | -0.55589 | 2.6053
164 | 0.01515 | 0.0038013 | -0.015148 | -0.0037997 | 2.6517e-06 | 1.5335e-06 | 0.023169 | 0.023169 | 0.023169 | 0.97307 | -0.51941 | 0.97289 | -0.52308 | 6.3652
165 | 0.21352 | 0.05435 | -0.21347 | -0.05432 | 4.6666e-05 | 2.9474e-05 | 0.32025 | 0.32025 | 0.32025 | 0.99302 | -0.13271 | 0.99279 | -0.13724 | 17.5961
166 | 0.21093 | 0.053682 | -0.21086 | -0.053638 | 7.0407e-05 | 4.4454e-05 | 0.31643 | 0.31643 | 0.31643 | 0.99279 | -0.13724 | 0.99242 | -0.14417 | 17.3865
167 | 0.20824 | 0.052983 | -0.20824 | -0.052983 | 6.408e-08 | 4.0435e-08 | 0.31251 | 0.31251 | 0.31251 | 0.99242 | -0.14417 | 0.99242 | -0.14418 | 17.1711
168 | -0.015178 | -0.0038052 | 0.015185 | 0.0038093 | 6.9615e-06 | 4.026e-06 | 0.023195 | 0.023195 | 0.023195 | 0.97373 | -0.50767 | 0.97421 | -0.49805 | 6.3724
169 | 0.0098149 | 0.002461 | -0.0098139 | -0.0024606 | 9.8191e-07 | 4.8367e-07 | 0.014999 | 0.014999 | 0.014999 | 0.97373 | -0.50767 | 0.97362 | -0.50977 | 4.1207
170 | -0.015185 | -0.0038093 | 0.01519 | 0.0038122 | 5.0171e-06 | 2.9012e-06 | 0.023195 | 0.023195 | 0.023195 | 0.97421 | -0.49805 | 0.97457 | -0.49112 | 6.3723
171 | 0.0098139 | 0.0024606 | -0.00981 | -0.0024586 | 3.9133e-06 | 1.9279e-06 | 0.014999 | 0.015 | 0.015 | 0.97362 | -0.50977 | 0.9732 | -0.51814 | 4.1207
172 | -0.01519 | -0.0038122 | 0.015195 | 0.0038147 | 4.4456e-06 | 2.5705e-06 | 0.023195 | 0.023195 | 0.023195 | 0.97457 | -0.49112 | 0.97488 | -0.48499 | 6.3723
173 | -0.020682 | -0.00519 | 0.020704 | 0.0052034 | 2.2025e-05 | 1.3361e-05 | 0.031571 | 0.031571 | 0.031571 | 0.97488 | -0.48499 | 0.97601 | -0.46268 | 8.6733
174 | 0.014013 | 0.0035134 | -0.014009 | -0.0035112 | 3.959e-06 | 2.2493e-06 | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.97215 | -0.53776 | 0.97185 | -0.54369 | 5.8928
175 | -0.016313 | -0.00409 | 0.016313 | 0.00409 | 1.4703e-08 | 8.6284e-09 | 0.024971 | 0.024971 | 0.024971 | 0.97215 | -0.53776 | 0.97215 | -0.53774 | 6.8601
176 | 0.0094351 | 0.0023648 | -0.0094343 | -0.0023645 | 7.448e-07 | 3.5876e-07 | 0.014446 | 0.014446 | 0.014446 | 0.97185 | -0.54369 | 0.97176 | -0.54534 | 3.9688
177 | 0.0069332 | 0.0017376 | -0.0069329 | -0.0017376 | 2.4738e-07 | 8.5814e-08 | 0.010616 | 0.010617 | 0.010617 | 0.97176 | -0.54534 | 0.97172 | -0.54609 | 2.9166
178 | -0.028203 | -0.0070848 | 0.028212 | 0.0070908 | 9.7331e-06 | 6.0464e-06 | 0.042567 | 0.042567 | 0.042567 | 0.98601 | -0.26844 | 0.98638 | -0.26122 | 11.6943
179 | 0.026654 | 0.0066966 | -0.026648 | -0.0066932 | 5.4901e-06 | 3.3983e-06 | 0.04023 | 0.04023 | 0.04023 | 0.98601 | -0.26844 | 0.98579 | -0.27276 | 11.0522
180 | -0.030354 | -0.0076276 | 0.030372 | 0.0076385 | 1.7401e-05 | 1.0854e-05 | 0.045798 | 0.045798 | 0.045798 | 0.98638 | -0.26122 | 0.987 | -0.24921 | 12.5819
181 | 0.025739 | 0.0064654 | -0.025736 | -0.0064632 | 3.4552e-06 | 2.1336e-06 | 0.038858 | 0.038858 | 0.038858 | 0.98579 | -0.27276 | 0.98565 | -0.27557 | 10.6752
182 | -0.031274 | -0.0078646 | 0.031278 | 0.0078674 | 4.5878e-06 | 2.8659e-06 | 0.047158 | 0.047158 | 0.047158 | 0.987 | -0.24921 | 0.98716 | -0.24614 | 12.9555
183 | 0.024825 | 0.0062351 | -0.024822 | -0.0062331 | 3.2152e-06 | 1.9799e-06 | 0.037483 | 0.037483 | 0.037483 | 0.98565 | -0.27557 | 0.98551 | -0.27829 | 10.2976
184 | -0.03218 | -0.0080934 | 0.032192 | 0.0081008 | 1.1859e-05 | 7.4179e-06 | 0.048517 | 0.048517 | 0.048517 | 0.98716 | -0.24614 | 0.98756 | -0.23843 | 13.3288
185 | 0.023913 | 0.0060053 | -0.023905 | -0.006 | 8.4875e-06 | 5.2109e-06 | 0.036111 | 0.036111 | 0.036111 | 0.98551 | -0.27829 | 0.98513 | -0.28573 | 9.9205
186 | -0.03305 | -0.0083159 | 0.033053 | 0.008318 | 3.2712e-06 | 2.0486e-06 | 0.04981 | 0.04981 | 0.04981 | 0.98756 | -0.23843 | 0.98766 | -0.23636 | 13.6842
187 | 0.022997 | 0.0057725 | -0.022994 | -0.0057708 | 2.7546e-06 | 1.6855e-06 | 0.034739 | 0.034739 | 0.034739 | 0.98513 | -0.28573 | 0.985 | -0.28824 | 9.5438
188 | -0.033912 | -0.0085333 | 0.033927 | 0.0085423 | 1.4307e-05 | 8.9697e-06 | 0.051105 | 0.051105 | 0.051105 | 0.98766 | -0.23636 | 0.98812 | -0.22754 | 14.0397
189 | -0.018445 | -0.0046257 | 0.018449 | 0.0046281 | 3.9275e-06 | 2.3424e-06 | 0.027886 | 0.027886 | 0.027886 | 0.98427 | -0.30247 | 0.9845 | -0.29801 | 7.6611
190 | 0.018445 | 0.0046257 | -0.018439 | -0.0046224 | 5.6591e-06 | 3.3752e-06 | 0.027886 | 0.027886 | 0.027886 | 0.98427 | -0.30247 | 0.98394 | -0.30891 | 7.6611
191 | -0.022076 | -0.005537 | 0.022086 | 0.0055433 | 1.0278e-05 | 6.2648e-06 | 0.033368 | 0.033368 | 0.033368 | 0.9845 | -0.29801 | 0.985 | -0.28824 | 9.167
192 | 0.014701 | 0.0036855 | -0.014701 | -0.0036852 | 4.674e-07 | 2.6711e-07 | 0.022233 | 0.022233 | 0.022233 | 0.98394 | -0.30891 | 0.9839 | -0.30958 | 6.1081
193 | 0.012858 | 0.0032234 | -0.012856 | -0.0032222 | 2.1622e-06 | 1.1902e-06 | 0.019446 | 0.019446 | 0.019446 | 0.9839 | -0.30958 | 0.98372 | -0.31311 | 5.3424
194 | -0.028004 | -0.0070306 | 0.028016 | 0.0070381 | 1.2166e-05 | 7.5534e-06 | 0.042208 | 0.042208 | 0.042208 | 0.98736 | -0.24227 | 0.98783 | -0.23316 | 11.5956
195 | 0.028004 | 0.0070306 | -0.027993 | -0.0070239 | 1.0719e-05 | 6.6553e-06 | 0.042208 | 0.042208 | 0.042208 | 0.98736 | -0.24227 | 0.98695 | -0.25029 | 11.5956
196 | -0.028913 | -0.0072629 | 0.028917 | 0.0072655 | 4.2181e-06 | 2.6237e-06 | 0.043559 | 0.043559 | 0.043559 | 0.98783 | -0.23316 | 0.98799 | -0.23011 | 11.9666
197 | 0.023221 | 0.0058278 | -0.023215 | -0.0058241 | 6.1374e-06 | 3.7574e-06 | 0.035013 | 0.035013 | 0.035013 | 0.98695 | -0.25029 | 0.98666 | -0.25584 | 9.6189
198 | 0.0091141 | 0.0022844 | -0.0091132 | -0.002284 | 9.8132e-07 | 4.5327e-07 | 0.013786 | 0.013787 | 0.013787 | 0.98372 | -0.31311 | 0.98361 | -0.31537 | 3.7875
199 | 0.022336 | 0.0056042 | -0.022321 | -0.0055951 | 1.4964e-05 | 9.1283e-06 | 0.033688 | 0.033688 | 0.033688 | 0.98666 | -0.25584 | 0.98594 | -0.2699 | 9.2551
200 | -0.0064121 | -0.001607 | 0.0064124 | 0.0016071 | 2.7818e-07 | 7.7984e-08 | 0.0097007 | 0.0097007 | 0.0097007 | 0.98356 | -0.31628 | 0.98361 | -0.31537 | 2.665
201 | 0.0058599 | 0.0014686 | -0.0058594 | -0.0014685 | 4.8427e-07 | 1.0142e-07 | 0.0088653 | 0.0088654 | 0.0088654 | 0.98356 | -0.31628 | 0.98347 | -0.31801 | 2.4355
202 | 0.0050511 | 0.0012658 | -0.0050507 | -0.0012658 | 4.7345e-07 | 2.6293e-08 | 0.0076254 | 0.0076255 | 0.0076255 | 0.98567 | -0.27528 | 0.98556 | -0.27725 | 2.0949
203 | -0.010026 | -0.0025127 | 0.010027 | 0.0025129 | 2.9933e-07 | 1.4716e-07 | 0.015136 | 0.015136 | 0.015136 | 0.98567 | -0.27528 | 0.9857 | -0.27466 | 4.1583
204 | -0.01207 | -0.0030251 | 0.01207 | 0.0030251 | 9.6912e-08 | 5.2102e-08 | 0.018221 | 0.018221 | 0.018221 | 0.9857 | -0.27466 | 0.98571 | -0.27449 | 5.0058
205 | -0.01207 | -0.0030251 | 0.012073 | 0.0030264 | 2.3861e-06 | 1.2828e-06 | 0.018221 | 0.018221 | 0.018221 | 0.98571 | -0.27449 | 0.98592 | -0.27034 | 5.0058
206 | -0.016605 | -0.0041622 | 0.016605 | 0.0041624 | 3.4733e-07 | 2.0349e-07 | 0.025061 | 0.025061 | 0.025061 | 0.98592 | -0.27034 | 0.98594 | -0.2699 | 6.885
207 | 0.014226 | 0.0035687 | -0.014223 | -0.003567 | 3.1041e-06 | 1.7696e-06 | 0.02176 | 0.02176 | 0.02176 | 0.97289 | -0.52308 | 0.97266 | -0.52766 | 5.978
208 | 0.013476 | 0.0033797 | -0.013474 | -0.0033784 | 2.3553e-06 | 1.324e-06 | 0.020617 | 0.020617 | 0.020617 | 0.97266 | -0.52766 | 0.97247 | -0.53132 | 5.664
209 | 0.012727 | 0.0031914 | -0.012726 | -0.0031905 | 1.5758e-06 | 8.7108e-07 | 0.019475 | 0.019475 | 0.019475 | 0.97247 | -0.53132 | 0.97234 | -0.53392 | 5.3503
210 | 0.010657 | 0.002672 | -0.010657 | -0.0026718 | 4.4815e-07 | 2.3109e-07 | 0.016309 | 0.016309 | 0.016309 | 0.97234 | -0.53392 | 0.97229 | -0.53481 | 4.4806
211 | 0.008588 | 0.0021534 | -0.0085865 | -0.0021527 | 1.4603e-06 | 6.5506e-07 | 0.013144 | 0.013144 | 0.013144 | 0.97229 | -0.53481 | 0.97211 | -0.53837 | 3.6109
212 | 0.0047749 | 0.0011965 | -0.0047741 | -0.0011965 | 8.0553e-07 | 1.8919e-08 | 0.0073155 | 0.0073157 | 0.0073157 | 0.97123 | -0.55589 | 0.97105 | -0.55944 | 2.0098
213 | -0.029814 | -0.0074904 | 0.029826 | 0.0074977 | 1.1809e-05 | 7.3579e-06 | 0.04491 | 0.04491 | 0.04491 | 0.98799 | -0.23011 | 0.98841 | -0.22181 | 12.3379
214 | 0.035173 | 0.0088583 | -0.035164 | -0.0088523 | 9.6241e-06 | 6.0422e-06 | 0.052967 | 0.052967 | 0.052967 | 0.98841 | -0.22181 | 0.98812 | -0.22754 | 14.5515
215 | -0.069097 | -0.017383 | 0.06918 | 0.017436 | 8.2853e-05 | 5.2764e-05 | 0.10405 | 0.10405 | 0.10405 | 0.98841 | -0.22181 | 0.98971 | -0.19675 | 28.584
216 | -0.0023872 | -0.00059828 | 0.0023872 | 0.00059828 | 4.0626e-10 | -7.4269e-10 | 0.0036581 | 0.0036581 | 0.0036581 | 0.97105 | -0.55944 | 0.97105 | -0.55944 | 1.005

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61882 | 0.15794

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012534 | 0.00031413
1 | 0.0014141 | 0.0003544
2 | 0.0024095 | 0.00060388
3 | 0.00083745 | 0.00020989
4 | 0.00029772 | 7.4617e-05
5 | 0.0012231 | 0.00030653
6 | 0.00046393 | 0.00011627
7 | 0.00046372 | 0.00011622
8 | 0.00033183 | 8.3165e-05
9 | 0.00025981 | 6.5114e-05
10 | 0.00021117 | 5.2924e-05
11 | 0.00035522 | 8.9027e-05
12 | 0.0016277 | 0.00040795
13 | 0.00034218 | 8.5758e-05
14 | 0.0017568 | 0.0004403
15 | 0.0021221 | 0.00053185
16 | 0.0017766 | 0.00044526
17 | 0.0013419 | 0.00033632
18 | 0.0024226 | 0.00060716
19 | 0.0018343 | 0.00045972
20 | 0.0026762 | 0.00067071
21 | 0.0017873 | 0.00044794
22 | 0.0014234 | 0.00035675
23 | 0.0043225 | 0.0010833
24 | 0.0034324 | 0.00086023
25 | 0.00048155 | 0.00012069
26 | 0.00062522 | 0.00015669
27 | 0.0013419 | 0.0003363
28 | 0.0053471 | 0.0013401
29 | 0.0088893 | 0.0022279
30 | 0.0021278 | 0.00053329
31 | 0.0007945 | 0.00019912
32 | 0.00046909 | 0.00011756
33 | 0.00046909 | 0.00011756
34 | 0.002355 | 0.00059023
35 | 0.0014145 | 0.0003545
36 | 0.0010916 | 0.00027358
37 | 0.0019759 | 0.00049521
38 | 0.0017787 | 0.00044578
39 | 0.0019228 | 0.0004819
40 | 0.0015449 | 0.00038718
41 | 0.0016242 | 0.00040707
42 | 0.0026351 | 0.00066041
43 | 0.0014844 | 0.00037203
44 | 0.0067916 | 0.0017021
45 | 0.0015057 | 0.00037736
46 | 0.0024231 | 0.00060728
47 | 0.0036738 | 0.00092074
48 | 0.0024185 | 0.00060613
49 | 0.0039111 | 0.00098021
50 | 0.0024233 | 0.00060733
51 | 0.0024191 | 0.00060627
52 | 0.004252 | 0.0010656
53 | 0.0024239 | 0.00060749
54 | 0.004524 | 0.0011338
55 | 0.0036124 | 0.00090535
56 | 0.0039869 | 0.0009992
57 | 0.00261 | 0.00065413
58 | 0.0039189 | 0.00098217
59 | 0.0040751 | 0.0010213
60 | 0.0037794 | 0.00094722
61 | 0.0026097 | 0.00065406
62 | 0.0043626 | 0.0010934
63 | 0.0027646 | 0.00069288
64 | 0.0041508 | 0.0010403
65 | 0.0058585 | 0.0014683
66 | 0.0027595 | 0.0006916
67 | 0.00158 | 0.00039598
68 | 0.0010896 | 0.00027307
69 | 0.0013309 | 0.00033356
70 | 0.0027577 | 0.00069114
71 | 0.0036633 | 0.00091812
72 | 0.00050466 | 0.00012648
73 | 0.0015117 | 0.00037886
74 | 0.0014024 | 0.00035148
75 | 0.0017009 | 0.00042629
76 | 0.004583 | 0.0011486
77 | 0.0024798 | 0.0006215
78 | 0.0041023 | 0.0010281
79 | 0.0024316 | 0.00060942
80 | 0.0012504 | 0.00031338
81 | 0.00094866 | 0.00023776
82 | 0.001664 | 0.00041704
83 | 0.0024203 | 0.0006066
84 | 0.0021103 | 0.00052889
85 | 0.00075679 | 0.00018967
86 | 0.0019483 | 0.00048829
87 | 0.0018861 | 0.00047269
88 | 0.0026769 | 0.00067088
89 | 0.0004448 | 0.00011148
90 | 0.040557 | 0.010165
91 | 0.0033458 | 0.00083853
92 | 0.008989 | 0.0022528
93 | 0.0056714 | 0.0014214
94 | 0.087764 | 0.021996
95 | 0.0026091 | 0.00065391
96 | 0.0026089 | 0.00065384
97 | 0.0045833 | 0.0011487
98 | 0.0044372 | 0.0011121
99 | 0.0071545 | 0.0017931
100 | 0.026791 | 0.0067145
101 | 0.00056738 | 0.0001422
102 | 0.0049314 | 0.0012359
103 | 0.014454 | 0.0036226
104 | 0.0039481 | 0.00098949
105 | 0.004721 | 0.0011832
106 | 0.0020852 | 0.00052261
107 | 0.015007 | 0.0037611
108 | 0.0020728 | 0.00051949
109 | 0.0016687 | 0.0004182
110 | 0.00062265 | 0.00015605
111 | 0.00025563 | 6.4067e-05
112 | 0.0014148 | 0.00035458
113 | 0.00062588 | 0.00015686
114 | 0.0023821 | 0.00059701
115 | 0.0025463 | 0.00063815
116 | 0.0026143 | 0.00065522
117 | 0.0035514 | 0.00089006
118 | 0.0053634 | 0.0013442
119 | 0.00981 | 0.0024586
120 | 0.0054874 | 0.0013753
121 | 0.013507 | 0.0033851
122 | 0.0050868 | 0.0012749
123 | 0.0023005 | 0.00057655
124 | 0.004574 | 0.0011463
125 | 0.0023102 | 0.00057899
126 | 0.0025011 | 0.00062685
127 | 0.0069329 | 0.0017376
128 | 0.0048576 | 0.0012174
129 | 0.0015488 | 0.00038816
130 | 0.0021419 | 0.00053681
131 | 0.00090917 | 0.00022786
132 | 0.00090202 | 0.00022607
133 | 0.0009103 | 0.00022814
134 | 0.00090145 | 0.00022592
135 | 0.00090917 | 0.00022786
136 | 0.00085854 | 0.00021517
137 | 0.00090785 | 0.00022753
138 | 0.00085907 | 0.0002153
139 | 0.0036268 | 0.00090896
140 | 0.003738 | 0.00093684
141 | 0.00090785 | 0.00022753
142 | 0.001843 | 0.0004619
143 | 0.00089675 | 0.00022475
144 | 0.0047724 | 0.0011961
145 | 0.0037417 | 0.00093775
146 | 0.00055222 | 0.0001384
147 | 0.0027008 | 0.00067688
148 | 0.0058594 | 0.0014685
149 | 0.0049752 | 0.0012469
150 | 0.0050507 | 0.0012658
151 | 0.0020436 | 0.00051217
152 | 0.0045321 | 0.0011358
153 | 0.0057163 | 0.0014326
154 | 0.00092157 | 0.00023097
155 | 0.00074709 | 0.00018724
156 | 0.00074641 | 0.00018707
157 | 0.0020686 | 0.00051843
158 | 0.0020686 | 0.00051843
159 | 0.00097563 | 0.00024451
160 | 0.0014149 | 0.0003546
161 | 0.00089728 | 0.00022488
162 | 0.0040974 | 0.0010269
163 | 0.0041424 | 0.0010382
164 | 0.0012369 | 0.00031
165 | 0.0023872 | 0.00059828
166 | 0.0023869 | 0.00059821
167 | 0.00070019 | 0.00017548

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1