## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_157-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_157-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_157-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_157-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_157-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_157-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_157-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_157-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_157-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_157-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_157-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_157-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_157-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_157-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_157-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_157-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_157-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_157-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_157-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_157-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_157-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_157-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_157-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_157-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_157-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_157-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_157-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_157-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_157-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_157-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_157-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_157-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_157-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_157-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_157-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_157-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_157-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_157-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_157-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_157-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_157-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_157-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_157-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_157-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_157-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_157-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_157-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_157-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_157-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_157-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_157-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_157-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_157-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_157-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_157-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_157-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_157-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_157-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_157-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_157-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_157-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_157-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_157-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_157-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_157-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_157-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_157-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_157-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_157-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_157-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_157-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_157-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_157-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_157-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_157-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_157-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_157-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_157-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_157-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_157-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_157-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_157-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_157-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_157-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_157-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_157-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_157-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_157-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_157-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_157-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_157-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_157-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_157-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_157-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_157-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_157-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_157-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_157-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_157-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_157-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_157-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_157-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_157-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_361_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_157-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0024405 | 0.00061165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_157-6_0_4_load_4 | 3 | 0.0019305 | 0.00048384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_157-6_0_4_load_98 | 4 | 0.0021719 | 0.00054432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_157-6_0_4_load_5 | 6 | 0.066804 | 0.016743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_157-6_0_4_load_7 | 8 | 0.020214 | 0.0050662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_157-6_0_4_load_22 | 13 | 0.0036599 | 0.00091726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_157-6_0_4_load_21 | 15 | 0.024529 | 0.0061476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_157-6_0_4_load_95 | 18 | 0.0029864 | 0.00074846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_157-6_0_4_load_29 | 20 | 0.0030507 | 0.00076458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_157-6_0_4_load_33 | 21 | 0.0029903 | 0.00074945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_157-6_0_4_load_105 | 23 | 0.036705 | 0.0091991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_157-6_0_4_load_26 | 25 | 0.0040685 | 0.0010197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_157-6_0_4_load_85 | 27 | 0.0014498 | 0.00036335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_157-6_0_4_load_39 | 28 | 0.0079097 | 0.0019824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_157-6_0_4_load_96 | 31 | 0.0048158 | 0.001207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_157-6_0_4_load_104 | 32 | 0.0054503 | 0.001366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_157-6_0_4_load_89 | 33 | 0.0041889 | 0.0010498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_157-6_0_4_load_27 | 35 | 0.0030514 | 0.00076476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_157-6_0_4_load_31 | 36 | 0.00306 | 0.00076692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_157-6_0_4_load_23 | 38 | 0.004121 | 0.0010328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_157-6_0_4_load_24 | 39 | 0.0030525 | 0.00076502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_157-6_0_4_load_87 | 41 | 0.0045771 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_157-6_0_4_load_86 | 43 | 0.0011919 | 0.00029872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_157-6_0_4_load_68 | 46 | 0.018986 | 0.0047584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_157-6_0_4_load_81 | 50 | 0.017469 | 0.0043782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_157-6_0_4_load_102 | 51 | 0.0071424 | 0.0017901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_157-6_0_4_load_35 | 54 | 0.0055453 | 0.0013898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_157-6_0_4_load_37 | 55 | 0.0043292 | 0.001085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_157-6_0_4_load_30 | 56 | 0.0055665 | 0.0013951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_157-6_0_4_load_28 | 57 | 0.0030683 | 0.00076898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_157-6_0_4_load_32 | 58 | 0.0005547 | 0.00013902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_157-6_0_4_load_56 | 60 | 0.0012697 | 0.00031821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_157-6_0_4_load_55 | 61 | 0.002636 | 0.00066065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_157-6_0_4_load_57 | 62 | 0.0018328 | 0.00045934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_157-6_0_4_load_54 | 63 | 0.0027145 | 0.00068032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_157-6_0_4_load_38 | 64 | 0.0038764 | 0.00097153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_157-6_0_4_load_82 | 65 | 0.0045659 | 0.0011443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_157-6_0_4_load_107 | 68 | 0.019157 | 0.0048012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_157-6_0_4_load_78 | 69 | 0.021797 | 0.0054628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_157-6_0_4_load_41 | 72 | 0.002598 | 0.00065113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_157-6_0_4_load_42 | 73 | 0.0035612 | 0.00089252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_157-6_0_4_load_43 | 74 | 0.0019897 | 0.00049865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_157-6_0_4_load_44 | 75 | 0.0050118 | 0.0012561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_157-6_0_4_load_46 | 77 | 0.0030046 | 0.00075303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_157-6_0_4_load_47 | 78 | 0.0041476 | 0.0010395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_157-6_0_4_load_53 | 79 | 0.0019948 | 0.00049995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_157-6_0_4_load_48 | 81 | 0.0028472 | 0.00071358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_157-6_0_4_load_51 | 82 | 0.002781 | 0.00069697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_157-6_0_4_load_67 | 83 | 0.0034557 | 0.00086608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_157-6_0_4_load_58 | 85 | 0.0046157 | 0.0011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_157-6_0_4_load_66 | 86 | 0.0019108 | 0.00047888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_157-6_0_4_load_59 | 87 | 0.0069726 | 0.0017475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_157-6_0_4_load_60 | 88 | 0.0046472 | 0.0011647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_157-6_0_4_load_61 | 89 | 0.0033846 | 0.00084827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_157-6_0_4_load_62 | 90 | 0.0041169 | 0.0010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_157-6_0_4_load_63 | 91 | 0.0025236 | 0.00063248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_157-6_0_4_load_64 | 92 | 0.0025818 | 0.00064706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_157-6_0_4_load_65 | 93 | 0.0030221 | 0.0007574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_157-6_0_4_load_83 | 94 | 0.0017261 | 0.0004326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_157-6_0_4_load_80 | 95 | 0.00732 | 0.0018346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_157-6_0_4_load_106 | 96 | 0.0027694 | 0.00069407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_157-6_0_4_load_94 | 98 | 0.001239 | 0.00031052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_157-6_0_4_load_100 | 99 | 0.028828 | 0.0072249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_157-6_0_4_load_99 | 100 | 0.019529 | 0.0048945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_157-6_0_4_load_103 | 102 | 0.03741 | 0.0093759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_157-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_157-6_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.071743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_157-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_157-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.052553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_157-6_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.03085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_157-6_0_4_line_5 |  | 5 | 19 | 0.059139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_157-6_0_4_line_6 |  | 5 | 22 | 0.073745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_157-6_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.0071216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_157-6_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.023641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_157-6_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.076392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_157-6_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.01491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_157-6_0_4_line_11 |  | 9 | 15 | 0.026726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_157-6_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.008215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_157-6_0_4_line_13 |  | 11 | 33 | 0.041508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_157-6_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.036471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_157-6_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.032074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_157-6_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.028576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_157-6_0_4_line_17 |  | 14 | 27 | 0.034367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_157-6_0_4_line_18 |  | 14 | 24 | 0.076876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_157-6_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.085314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_157-6_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.03979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_157-6_0_4_line_21 |  | 17 | 32 | 0.021837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_157-6_0_4_line_22 |  | 18 | 34 | 0.0096429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_157-6_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.026192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_157-6_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.015728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_157-6_0_4_line_25 |  | 20 | 35 | 0.035088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_157-6_0_4_line_26 |  | 21 | 36 | 0.014397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_157-6_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.012598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_157-6_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.01668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_157-6_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.086709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_157-6_0_4_line_30 |  | 25 | 37 | 0.016054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_157-6_0_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.019921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_157-6_0_4_line_32 |  | 27 | 42 | 0.016896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_157-6_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.022579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_157-6_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.033605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_157-6_0_4_line_35 |  | 30 | 51 | 0.032641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_157-6_0_4_line_36 |  | 31 | 52 | 0.0070184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_157-6_0_4_line_37 |  | 33 | 97 | 0.02281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_157-6_0_4_line_38 |  | 34 | 98 | 0.011986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_157-6_0_4_line_39 |  | 34 | 97 | 0.024811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_157-6_0_4_line_40 |  | 35 | 57 | 0.0029831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_157-6_0_4_line_41 |  | 36 | 58 | 0.018158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_157-6_0_4_line_42 |  | 37 | 55 | 0.021648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_157-6_0_4_line_43 |  | 37 | 53 | 0.01198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_157-6_0_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.019181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_157-6_0_4_line_45 |  | 39 | 53 | 0.023446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_157-6_0_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.022229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_157-6_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.003197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_157-6_0_4_line_48 |  | 40 | 43 | 0.037153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_157-6_0_4_line_49 |  | 42 | 94 | 0.0063969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_157-6_0_4_line_50 |  | 43 | 66 | 0.014564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_157-6_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.055307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_157-6_0_4_line_52 |  | 44 | 46 | 0.025195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_157-6_0_4_line_53 |  | 45 | 69 | 0.022534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_157-6_0_4_line_54 |  | 46 | 67 | 0.022641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_157-6_0_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.028297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_157-6_0_4_line_56 |  | 47 | 49 | 0.032283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_157-6_0_4_line_57 |  | 47 | 50 | 0.025853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_157-6_0_4_line_58 |  | 48 | 65 | 0.017791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_157-6_0_4_line_59 |  | 49 | 68 | 0.008185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_157-6_0_4_line_60 |  | 49 | 66 | 0.054681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_157-6_0_4_line_61 |  | 50 | 70 | 0.048953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_157-6_0_4_line_62 |  | 51 | 99 | 0.025887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_157-6_0_4_line_63 |  | 52 | 97 | 0.032245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_157-6_0_4_line_64 |  | 53 | 54 | 0.023415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_157-6_0_4_line_65 |  | 54 | 56 | 0.028247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_157-6_0_4_line_66 |  | 55 | 64 | 0.031796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_157-6_0_4_line_67 |  | 56 | 57 | 0.033214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_157-6_0_4_line_68 |  | 58 | 59 | 0.020791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_157-6_0_4_line_69 |  | 59 | 60 | 0.033119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_157-6_0_4_line_70 |  | 59 | 61 | 0.047921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_157-6_0_4_line_71 |  | 60 | 62 | 0.023648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_157-6_0_4_line_72 |  | 61 | 63 | 0.02103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_157-6_0_4_line_73 |  | 62 | 84 | 0.015386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_157-6_0_4_line_74 |  | 63 | 78 | 0.024873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_157-6_0_4_line_75 |  | 65 | 96 | 0.15658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_157-6_0_4_line_76 |  | 66 | 67 | 0.063785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_157-6_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.030115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_157-6_0_4_line_78 |  | 71 | 95 | 0.0012915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_157-6_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.024285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_157-6_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.0078753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_157-6_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.025116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_157-6_0_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.011871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_157-6_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.013584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_157-6_0_4_line_84 |  | 76 | 78 | 0.024359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_157-6_0_4_line_85 |  | 77 | 79 | 0.032725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_157-6_0_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.028918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_157-6_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.016874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_157-6_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.0072491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_157-6_0_4_line_89 |  | 83 | 86 | 0.021066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_157-6_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.029015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_157-6_0_4_line_91 |  | 85 | 87 | 0.017603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_157-6_0_4_line_92 |  | 86 | 93 | 0.00096171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_157-6_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_157-6_0_4_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0086182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_157-6_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 0.018273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_157-6_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0080648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_157-6_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.014327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_157-6_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.020002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_157-6_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 0.010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_157-6_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_157-6_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_157-6_0_4_trafo_22 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2696821.0311 | 1236082.9709 | 2696835.7731 | 1236058.5447
1 | 2696821.0311 | 1236082.9709 | 2696837.2749 | 1236093.5434 | 2696847.7401 | 1236098.3175 | 2696877.7114 | 1236107.146 | 2696887.0401 | 1236110.1337
2 | 2696821.0311 | 1236082.9709 | 2696811.4177 | 1236099.373
3 | 2696887.0401 | 1236110.1337 | 2696853.3799 | 1236150.4928
4 | 2696833.4642 | 1236174.0521 | 2696839.2129 | 1236167.2963 | 2696846.7286 | 1236158.4678 | 2696853.3799 | 1236150.4928
5 | 2696796.4952 | 1236179.8984 | 2696809.2415 | 1236199.7986 | 2696815.5007 | 1236195.1527 | 2696822.0131 | 1236187.5088 | 2696833.4642 | 1236174.0521
6 | 2696881.1677 | 1236187.5397 | 2696878.0226 | 1236193.3594 | 2696869.6213 | 1236198.4818 | 2696858.786 | 1236202.9529 | 2696854.4831 | 1236207.3749 | 2696833.4642 | 1236174.0521
7 | 2696868.8307 | 1236261.3155 | 2696873.6033 | 1236256.0298
8 | 2696868.8307 | 1236261.3155 | 2696880.5651 | 1236269.9132 | 2696889.1588 | 1236272.8886
9 | 2696826.188 | 1236284.671 | 2696825.8394 | 1236293.5163 | 2696835.2636 | 1236292.0244 | 2696838.1724 | 1236290.9377 | 2696840.6298 | 1236289.6879 | 2696842.6507 | 1236288.2865 | 2696844.1159 | 1236286.6202 | 2696845.2302 | 1236284.1921 | 2696852.9056 | 1236283.1943 | 2696850.9919 | 1236272.9222 | 2696849.74 | 1236268.4762 | 2696858.2016 | 1236268.9256 | 2696863.8231 | 1236266.7156 | 2696867.3524 | 1236263.7821 | 2696868.8307 | 1236261.3155
10 | 2696903.248 | 1236277.7667 | 2696889.1588 | 1236272.8886
11 | 2696826.188 | 1236284.671 | 2696813.5509 | 1236291.0476 | 2696801.0939 | 1236292.7401
12 | 2696903.248 | 1236277.7667 | 2696905.7672 | 1236269.9465
13 | 2696905.7672 | 1236269.9465 | 2696909.0855 | 1236269.2779 | 2696933.3382 | 1236259.3217 | 2696942.8108 | 1236252.1086
14 | 2696775.5462 | 1236301.5139 | 2696756.1522 | 1236270.6271
15 | 2696755.825 | 1236318.5832 | 2696763.0222 | 1236316.7435 | 2696765.1111 | 1236313.9532 | 2696769.6117 | 1236310.8575 | 2696768.8695 | 1236306.709 | 2696768.239 | 1236302.6736 | 2696775.5462 | 1236301.5139
16 | 2696775.5462 | 1236301.5139 | 2696778.6874 | 1236296.8505 | 2696781.2534 | 1236295.4357 | 2696801.0939 | 1236292.7401
17 | 2696755.825 | 1236318.5832 | 2696755.4472 | 1236325.0485 | 2696754.1119 | 1236330.8199 | 2696741.3969 | 1236348.7329
18 | 2696697.027 | 1236303.2479 | 2696702.6357 | 1236313.4356 | 2696703.3351 | 1236316.9607 | 2696754.6427 | 1236308.9345 | 2696755.825 | 1236318.5832
19 | 2696972.1749 | 1236308.692 | 2696973.3838 | 1236318.5413 | 2696979.3369 | 1236309.0092 | 2696988.5256 | 1236302.0095 | 2697018.4609 | 1236283.3289 | 2697018.0934 | 1236276.6402 | 2697024.0062 | 1236273.2787 | 2697027.307 | 1236271.3645
20 | 2696972.1749 | 1236308.692 | 2696972.4376 | 1236302.3361 | 2696975.6955 | 1236289.1461 | 2696977.0242 | 1236276.3806 | 2696976.312 | 1236272.2548 | 2696975.3029 | 1236269.6203
21 | 2697027.307 | 1236271.3645 | 2697043.7268 | 1236261.8589 | 2697046.2053 | 1236260.4228
22 | 2696971.4665 | 1236260.7783 | 2696974.1562 | 1236266.6265 | 2696975.3029 | 1236269.6203
23 | 2696796.4952 | 1236179.8984 | 2696783.9788 | 1236188.1451 | 2696774.0523 | 1236193.3383
24 | 2696796.4952 | 1236179.8984 | 2696787.0078 | 1236167.3547
25 | 2696774.0523 | 1236193.3383 | 2696742.9622 | 1236209.6036
26 | 2696787.0078 | 1236167.3547 | 2696783.8929 | 1236163.2363 | 2696777.5054 | 1236156.5682
27 | 2696881.1677 | 1236187.5397 | 2696888.5085 | 1236197.7781
28 | 2696697.027 | 1236303.2479 | 2696689.3822 | 1236289.3576 | 2696688.9656 | 1236288.645
29 | 2696632.8145 | 1236328.5441 | 2696640.9053 | 1236326.6632 | 2696703.3351 | 1236316.9607 | 2696702.6357 | 1236313.4356 | 2696697.027 | 1236303.2479
30 | 2696680.863 | 1236274.7859 | 2696688.9656 | 1236288.645
31 | 2696632.8145 | 1236328.5441 | 2696628.705 | 1236309.0514
32 | 2696731.6173 | 1236362.5104 | 2696741.3969 | 1236348.7329
33 | 2696981.7429 | 1236172.8364 | 2696984.971 | 1236172.6 | 2696989.411 | 1236174.1514 | 2696993.4138 | 1236176.5296 | 2696997.3105 | 1236179.3731 | 2696999.504 | 1236184.0902
34 | 2696999.504 | 1236184.0902 | 2696978.1843 | 1236198.8754 | 2696972.6821 | 1236204.2054
35 | 2696981.7429 | 1236172.8364 | 2696981.6305 | 1236179.7174 | 2696976.2104 | 1236188.1241 | 2696972.9181 | 1236190.9057 | 2696969.7051 | 1236194.8562 | 2696967.0159 | 1236198.2482 | 2696965.0936 | 1236198.8882
36 | 2696967.6411 | 1236209.0886 | 2696972.6821 | 1236204.2054
37 | 2696960.9581 | 1236238.2901 | 2696942.8108 | 1236252.1086
38 | 2696971.4665 | 1236260.7783 | 2696963.3977 | 1236269.6421
39 | 2696960.9581 | 1236238.2901 | 2696971.4665 | 1236260.7783
40 | 2696740.319 | 1236210.9864 | 2696742.9622 | 1236209.6036
41 | 2696762.65 | 1236146.5586 | 2696764.7634 | 1236147.224 | 2696773.4297 | 1236152.3134 | 2696777.5054 | 1236156.5682
42 | 2696680.863 | 1236274.7859 | 2696675.3311 | 1236276.6084 | 2696659.6536 | 1236278.7511
43 | 2696680.863 | 1236274.7859 | 2696679.3915 | 1236262.8976
44 | 2696707.9562 | 1236272.114 | 2696701.1563 | 1236254.1787
45 | 2696679.3915 | 1236262.8976 | 2696701.1563 | 1236254.1787
46 | 2696728.9907 | 1236360.6774 | 2696718.0852 | 1236352.7607 | 2696716.3789 | 1236344.1487
47 | 2696731.6173 | 1236362.5104 | 2696728.9907 | 1236360.6774
48 | 2696728.9907 | 1236360.6774 | 2696707.6769 | 1236391.1083
49 | 2696731.6173 | 1236362.5104 | 2696727.9143 | 1236367.7266
50 | 2696699.322 | 1236403.0369 | 2696707.6769 | 1236391.1083
51 | 2696669.0842 | 1236328.3895 | 2696644.1679 | 1236333.1321 | 2696622.8557 | 1236340.1018 | 2696623.3769 | 1236347.6047
52 | 2696669.0842 | 1236328.3895 | 2696670.408 | 1236353.5501
53 | 2696623.3769 | 1236347.6047 | 2696624.5145 | 1236363.7351 | 2696624.6273 | 1236366.1054 | 2696624.9192 | 1236370.0853
54 | 2696674.8957 | 1236372.5946 | 2696674.6396 | 1236366.9418 | 2696674.3351 | 1236363.8012 | 2696670.9567 | 1236363.9797 | 2696670.408 | 1236353.5501
55 | 2696646.9547 | 1236445.9944 | 2696649.8715 | 1236445.8084 | 2696649.8572 | 1236446.6866 | 2696649.9831 | 1236449.6464 | 2696650.043 | 1236452.4717 | 2696651.4819 | 1236452.4173 | 2696668.7393 | 1236451.8198
56 | 2696646.9547 | 1236445.9944 | 2696646.0591 | 1236434.9939 | 2696645.2523 | 1236425.0512 | 2696656.5021 | 1236424.3671
57 | 2696646.9547 | 1236445.9944 | 2696621.1391 | 1236447.3934
58 | 2696668.7393 | 1236451.8198 | 2696661.3809 | 1236466.3665 | 2696660.6463 | 1236467.6616
59 | 2696656.5021 | 1236424.3671 | 2696656.0221 | 1236416.1976
60 | 2696656.5021 | 1236424.3671 | 2696670.0551 | 1236423.5314 | 2696670.162 | 1236420.2196 | 2696675.3499 | 1236419.9927 | 2696688.0206 | 1236419.4318 | 2696699.322 | 1236403.0369
61 | 2696597.9217 | 1236416.6419 | 2696599.7346 | 1236442.4349 | 2696600.9272 | 1236444.4892 | 2696612.2394 | 1236447.8756 | 2696621.1391 | 1236447.3934
62 | 2696965.0936 | 1236198.8882 | 2696963.5458 | 1236199.4035 | 2696960.3047 | 1236199.0503 | 2696957.5944 | 1236196.7822 | 2696948.9371 | 1236186.5222 | 2696948.7908 | 1236182.9728 | 2696948.7147 | 1236182.4949
63 | 2696967.6411 | 1236209.0886 | 2696962.5193 | 1236214.9872 | 2696959.896 | 1236219.9036 | 2696958.5787 | 1236225.9532 | 2696958.825 | 1236231.7282 | 2696960.9581 | 1236238.2901
64 | 2696679.3915 | 1236262.8976 | 2696679.1377 | 1236260.8253 | 2696682.0054 | 1236248.7853 | 2696687.5083 | 1236241.726
65 | 2696710.8894 | 1236226.383 | 2696698.7278 | 1236232.7455 | 2696689.9826 | 1236238.552 | 2696687.5083 | 1236241.726
66 | 2696659.6536 | 1236278.7511 | 2696656.2846 | 1236279.2115 | 2696644.3095 | 1236277.938 | 2696631.9231 | 1236282.8735 | 2696628.9242 | 1236282.5245
67 | 2696740.319 | 1236210.9864 | 2696710.8894 | 1236226.383
68 | 2696742.2368 | 1236143.6768 | 2696755.0424 | 1236144.1634 | 2696762.65 | 1236146.5586
69 | 2696742.2368 | 1236143.6768 | 2696741.3033 | 1236136.8676 | 2696721.5973 | 1236124.6377 | 2696719.3071 | 1236122.6184
70 | 2696742.2368 | 1236143.6768 | 2696732.0262 | 1236145.5786 | 2696721.5109 | 1236149.4547 | 2696697.8566 | 1236161.014
71 | 2696719.3071 | 1236122.6184 | 2696701.5689 | 1236106.9787
72 | 2696678.9618 | 1236170.2474 | 2696697.8566 | 1236161.014
73 | 2696690.0282 | 1236096.8033 | 2696701.5689 | 1236106.9787
74 | 2696656.6147 | 1236181.1679 | 2696678.9618 | 1236170.2474
75 | 2696660.6463 | 1236467.6616 | 2696733.7781 | 1236606.1151
76 | 2696674.8957 | 1236372.5946 | 2696680.4348 | 1236372.1845 | 2696680.3252 | 1236375.196 | 2696671.1396 | 1236375.9916 | 2696672.4093 | 1236391.9018 | 2696676.6296 | 1236391.6036 | 2696686.6382 | 1236394.1795 | 2696699.322 | 1236403.0369
77 | 2696585.4653 | 1236397.0582 | 2696587.037 | 1236413.9518 | 2696588.4425 | 1236417.3439 | 2696597.9217 | 1236416.6419
78 | 2696585.4653 | 1236397.0582 | 2696585.3696 | 1236395.7702
79 | 2696608.6307 | 1236254.0195 | 2696613.2797 | 1236241.6398 | 2696616.934 | 1236237.5295 | 2696618.4722 | 1236232.1848
80 | 2696620.6502 | 1236224.6167 | 2696618.4722 | 1236232.1848
81 | 2696620.6502 | 1236224.6167 | 2696623.6004 | 1236214.3652 | 2696629.8044 | 1236209.8405 | 2696631.5928 | 1236203.3117
82 | 2696634.7289 | 1236191.8629 | 2696631.5928 | 1236203.3117
83 | 2696634.7289 | 1236191.8629 | 2696624.8261 | 1236196.7165 | 2696622.4136 | 1236197.56
84 | 2696634.7289 | 1236191.8629 | 2696656.6147 | 1236181.1679
85 | 2696591.1837 | 1236207.1517 | 2696600.9405 | 1236205.0676 | 2696622.4136 | 1236197.56
86 | 2696562.54 | 1236206.3554 | 2696569.8336 | 1236207.8974 | 2696578.2921 | 1236208.5464 | 2696589.1381 | 1236207.5887 | 2696591.1837 | 1236207.1517
87 | 2696562.54 | 1236206.3554 | 2696553.4394 | 1236202.8383 | 2696547.3174 | 1236199.2077
88 | 2696549.5324 | 1236134.3042 | 2696542.4695 | 1236132.6714
89 | 2696570.1821 | 1236138.2608 | 2696564.4731 | 1236137.7583 | 2696549.5324 | 1236134.3042
90 | 2696690.0282 | 1236096.8033 | 2696683.7612 | 1236100.0704 | 2696663.8952 | 1236109.3987
91 | 2696663.8952 | 1236109.3987 | 2696654.1232 | 1236113.9874 | 2696647.5604 | 1236112.1793 | 2696647.5604 | 1236112.1793
92 | 2696571.1401 | 1236138.3451 | 2696570.1821 | 1236138.2608
93 | 2696636.0461 | 1236117.8408 | 2696647.5604 | 1236112.1793
94 | 2696636.0461 | 1236117.8408 | 2696628.3121 | 1236121.6435
95 | 2696611.914 | 1236129.7063 | 2696628.3121 | 1236121.6435
96 | 2696611.914 | 1236129.7063 | 2696604.6768 | 1236133.2648
97 | 2696591.0147 | 1236137.4331 | 2696602.2483 | 1236134.4588 | 2696604.6768 | 1236133.2648
98 | 2696591.0147 | 1236137.4331 | 2696588.3608 | 1236138.1358 | 2696576.0969 | 1236138.7813 | 2696571.1401 | 1236138.3451
99 | 2696942.4921 | 1236174.1397 | 2696948.4201 | 1236180.6428 | 2696948.7147 | 1236182.4949
100 | 2696935.044 | 1236165.9692 | 2696942.4921 | 1236174.1397
101 | 2696935.044 | 1236165.9692 | 2696915.7575 | 1236178.6084

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696835.7731 | 1236058.5447
1 | 2696821.0311 | 1236082.9709
2 | 2696887.0401 | 1236110.1337
3 | 2696811.4177 | 1236099.373
4 | 2696853.3799 | 1236150.4928
5 | 2696833.4642 | 1236174.0521
6 | 2696873.6033 | 1236256.0298
7 | 2696868.8307 | 1236261.3155
8 | 2696889.1588 | 1236272.8886
9 | 2696826.188 | 1236284.671
10 | 2696903.248 | 1236277.7667
11 | 2696905.7672 | 1236269.9465
12 | 2696775.5462 | 1236301.5139
13 | 2696756.1522 | 1236270.6271
14 | 2696755.825 | 1236318.5832
15 | 2696801.0939 | 1236292.7401
16 | 2696972.1749 | 1236308.692
17 | 2697027.307 | 1236271.3645
18 | 2696975.3029 | 1236269.6203
19 | 2696796.4952 | 1236179.8984
20 | 2696774.0523 | 1236193.3383
21 | 2696787.0078 | 1236167.3547
22 | 2696881.1677 | 1236187.5397
23 | 2696888.5085 | 1236197.7781
24 | 2696697.027 | 1236303.2479
25 | 2696688.9656 | 1236288.645
26 | 2696632.8145 | 1236328.5441
27 | 2696741.3969 | 1236348.7329
28 | 2696628.705 | 1236309.0514
29 | 2696999.504 | 1236184.0902
30 | 2696981.7429 | 1236172.8364
31 | 2696972.6821 | 1236204.2054
32 | 2697046.2053 | 1236260.4228
33 | 2696942.8108 | 1236252.1086
34 | 2696971.4665 | 1236260.7783
35 | 2696742.9622 | 1236209.6036
36 | 2696777.5054 | 1236156.5682
37 | 2696680.863 | 1236274.7859
38 | 2696707.9562 | 1236272.114
39 | 2696701.1563 | 1236254.1787
40 | 2696728.9907 | 1236360.6774
41 | 2696716.3789 | 1236344.1487
42 | 2696731.6173 | 1236362.5104
43 | 2696707.6769 | 1236391.1083
44 | 2696669.0842 | 1236328.3895
45 | 2696623.3769 | 1236347.6047
46 | 2696670.408 | 1236353.5501
47 | 2696646.9547 | 1236445.9944
48 | 2696668.7393 | 1236451.8198
49 | 2696656.5021 | 1236424.3671
50 | 2696621.1391 | 1236447.3934
51 | 2696965.0936 | 1236198.8882
52 | 2696967.6411 | 1236209.0886
53 | 2696679.3915 | 1236262.8976
54 | 2696687.5083 | 1236241.726
55 | 2696659.6536 | 1236278.7511
56 | 2696710.8894 | 1236226.383
57 | 2696740.319 | 1236210.9864
58 | 2696762.65 | 1236146.5586
59 | 2696742.2368 | 1236143.6768
60 | 2696719.3071 | 1236122.6184
61 | 2696697.8566 | 1236161.014
62 | 2696701.5689 | 1236106.9787
63 | 2696678.9618 | 1236170.2474
64 | 2696628.9242 | 1236282.5245
65 | 2696660.6463 | 1236467.6616
66 | 2696699.322 | 1236403.0369
67 | 2696674.8957 | 1236372.5946
68 | 2696656.0221 | 1236416.1976
69 | 2696624.9192 | 1236370.0853
70 | 2696597.9217 | 1236416.6419
71 | 2696585.4653 | 1236397.0582
72 | 2696608.6307 | 1236254.0195
73 | 2696618.4722 | 1236232.1848
74 | 2696620.6502 | 1236224.6167
75 | 2696631.5928 | 1236203.3117
76 | 2696634.7289 | 1236191.8629
77 | 2696622.4136 | 1236197.56
78 | 2696656.6147 | 1236181.1679
79 | 2696591.1837 | 1236207.1517
80 | 2696562.54 | 1236206.3554
81 | 2696547.3174 | 1236199.2077
82 | 2696542.4695 | 1236132.6714
83 | 2696549.5324 | 1236134.3042
84 | 2696690.0282 | 1236096.8033
85 | 2696663.8952 | 1236109.3987
86 | 2696570.1821 | 1236138.2608
87 | 2696647.5604 | 1236112.1793
88 | 2696636.0461 | 1236117.8408
89 | 2696628.3121 | 1236121.6435
90 | 2696611.914 | 1236129.7063
91 | 2696604.6768 | 1236133.2648
92 | 2696591.0147 | 1236137.4331
93 | 2696571.1401 | 1236138.3451
94 | 2696727.9143 | 1236367.7266
95 | 2696585.3696 | 1236395.7702
96 | 2696733.7781 | 1236606.1151
97 | 2696960.9581 | 1236238.2901
98 | 2696963.3977 | 1236269.6421
99 | 2696948.7147 | 1236182.4949
100 | 2696942.4921 | 1236174.1397
101 | 2696935.044 | 1236165.9692
102 | 2696915.7575 | 1236178.6084
103 | 2696756.1522 | 1236270.6271

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97961 | -0.39123 | 0.0024405 | 0.00061165
1 | 0.97967 | -0.38996 | 0 | 0
2 | 0.97996 | -0.38427 | 0 | 0
3 | 0.97964 | -0.39063 | 0.0019305 | 0.00048384
4 | 0.98018 | -0.38009 | 0.0021719 | 0.00054432
5 | 0.98036 | -0.37643 | 0 | 0
6 | 0.98918 | -0.2063 | 0.066804 | 0.016743
7 | 0.98962 | -0.19783 | 0 | 0
8 | 0.9889 | -0.21171 | 0.020214 | 0.0050662
9 | 0.99312 | -0.13055 | 0 | 0
10 | 0.98851 | -0.21912 | 0 | 0
11 | 0.9883 | -0.22321 | 0 | 0
12 | 0.99582 | -0.079058 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | -0.50547 | -0.12955
14 | 0.9938 | -0.1175 | 0 | 0
15 | 0.99435 | -0.10712 | 0.024529 | 0.0061476
16 | 0.98616 | -0.26451 | 0 | 0
17 | 0.98573 | -0.27285 | 0 | 0
18 | 0.98636 | -0.26062 | 0.0029864 | 0.00074846
19 | 0.98274 | -0.33015 | 0 | 0
20 | 0.98424 | -0.30101 | 0.0030507 | 0.00076458
21 | 0.98156 | -0.35295 | 0.0029903 | 0.00074945
22 | 0.97785 | -0.42564 | 0 | 0
23 | 0.97742 | -0.43408 | 0.036705 | 0.0091991
24 | 0.99075 | -0.17574 | 0 | 0
25 | 0.99012 | -0.18783 | 0.0040685 | 0.0010197
26 | 0.99012 | -0.18793 | 0 | 0
27 | 0.99059 | -0.17898 | 0.0014498 | 0.00036335
28 | 0.98998 | -0.19073 | 0.0079097 | 0.0019824
29 | 0.98237 | -0.33751 | 0 | 0
30 | 0.98042 | -0.37548 | 0 | 0
31 | 0.98528 | -0.28129 | 0.0048158 | 0.001207
32 | 0.98562 | -0.27499 | 0.0054503 | 0.001366
33 | 0.98722 | -0.2439 | 0.0041889 | 0.0010498
34 | 0.98643 | -0.25917 | 0 | 0
35 | 0.9863 | -0.26114 | 0.0030514 | 0.00076476
36 | 0.98053 | -0.3731 | 0.00306 | 0.00076692
37 | 0.98953 | -0.1992 | 0 | 0
38 | 0.98888 | -0.21166 | 0.004121 | 0.0010328
39 | 0.98895 | -0.21025 | 0.0030525 | 0.00076502
40 | 0.98874 | -0.21448 | 0 | 0
41 | 0.98865 | -0.2163 | 0.0045771 | 0.0011471
42 | 0.98903 | -0.20891 | 0 | 0
43 | 0.98554 | -0.27647 | 0.0011919 | 0.00029872
44 | 0.98053 | -0.37414 | 0 | 0
45 | 0.97941 | -0.39602 | 0 | 0
46 | 0.98103 | -0.36419 | 0.018986 | 0.0047584
47 | 0.98074 | -0.36993 | 0 | 0
48 | 0.98055 | -0.3737 | 0 | 0
49 | 0.9817 | -0.35115 | 0 | 0
50 | 0.98015 | -0.38156 | 0.017469 | 0.0043782
51 | 0.9776 | -0.43063 | 0.0071424 | 0.0017901
52 | 0.98592 | -0.26898 | 0 | 0
53 | 0.98911 | -0.20725 | 0 | 0
54 | 0.98832 | -0.22226 | 0.0055453 | 0.0013898
55 | 0.98936 | -0.20236 | 0.0043292 | 0.001085
56 | 0.98742 | -0.2397 | 0.0055665 | 0.0013951
57 | 0.98639 | -0.25941 | 0.0030683 | 0.00076898
58 | 0.97927 | -0.39755 | 0.0005547 | 0.00013902
59 | 0.97784 | -0.42541 | 0 | 0
60 | 0.97651 | -0.45148 | 0.0012697 | 0.00031821
61 | 0.97649 | -0.45211 | 0.002636 | 0.00066065
62 | 0.97559 | -0.46959 | 0.0018328 | 0.00045934
63 | 0.97594 | -0.46283 | 0.0027145 | 0.00068032
64 | 0.98925 | -0.20456 | 0.0038764 | 0.00097153
65 | 0.98043 | -0.37607 | 0.0045659 | 0.0011443
66 | 0.9843 | -0.30056 | 0 | 0
67 | 0.98189 | -0.34748 | 0 | 0
68 | 0.98156 | -0.35399 | 0.019157 | 0.0048012
69 | 0.97895 | -0.40495 | 0.021797 | 0.0054628
70 | 0.97982 | -0.38806 | 0 | 0
71 | 0.97961 | -0.39206 | 0 | 0
72 | 0.97444 | -0.49234 | 0.002598 | 0.00065113
73 | 0.9745 | -0.49118 | 0.0035612 | 0.00089252
74 | 0.97455 | -0.49029 | 0.0019897 | 0.00049865
75 | 0.97474 | -0.48654 | 0.0050118 | 0.0012561
76 | 0.97488 | -0.48367 | 0 | 0
77 | 0.97478 | -0.48563 | 0.0030046 | 0.00075303
78 | 0.97536 | -0.47429 | 0.0041476 | 0.0010395
79 | 0.97464 | -0.48853 | 0.0019948 | 0.00049995
80 | 0.97456 | -0.49004 | 0 | 0
81 | 0.97451 | -0.49093 | 0.0028472 | 0.00071358
82 | 0.97181 | -0.54411 | 0.002781 | 0.00069697
83 | 0.97183 | -0.54373 | 0.0034557 | 0.00086608
84 | 0.97502 | -0.48087 | 0 | 0
85 | 0.97394 | -0.50218 | 0.0046157 | 0.0011568
86 | 0.97195 | -0.54131 | 0.0019108 | 0.00047888
87 | 0.97335 | -0.51364 | 0.0069726 | 0.0017475
88 | 0.97301 | -0.52035 | 0.0046472 | 0.0011647
89 | 0.97282 | -0.52412 | 0.0033846 | 0.00084827
90 | 0.97248 | -0.53099 | 0.0041169 | 0.0010318
91 | 0.97235 | -0.53341 | 0.0025236 | 0.00063248
92 | 0.97217 | -0.53704 | 0.0025818 | 0.00064706
93 | 0.97196 | -0.54116 | 0.0030221 | 0.0007574
94 | 0.98902 | -0.2091 | 0.0017261 | 0.0004326
95 | 0.97961 | -0.39224 | 0.00732 | 0.0018346
96 | 0.98003 | -0.38394 | 0.0027694 | 0.00069407
97 | 0.98665 | -0.25486 | 0 | 0
98 | 0.98642 | -0.25943 | 0.001239 | 0.00031052
99 | 0.97553 | -0.47121 | 0.028828 | 0.0072249
100 | 0.97497 | -0.48234 | 0.019529 | 0.0048945
101 | 0.97458 | -0.48993 | 0 | 0
102 | 0.97378 | -0.50574 | 0.03741 | 0.0093759
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0024405 | -0.00061165 | 0.0024407 | 0.00061138 | 1.4702e-07 | -2.6511e-07 | 0.0037071 | 0.003707 | 0.0037071 | 0.97961 | -0.39123 | 0.97967 | -0.38996 | 1.0184
1 | -0.0043713 | -0.001095 | 0.0043724 | 0.0010949 | 1.1858e-06 | -1.4467e-07 | 0.0066393 | 0.0066389 | 0.0066393 | 0.97967 | -0.38996 | 0.97996 | -0.38427 | 1.824
2 | 0.0019306 | 0.00048364 | -0.0019305 | -0.00048384 | 6.1303e-08 | -2.0014e-07 | 0.0029323 | 0.0029324 | 0.0029324 | 0.97967 | -0.38996 | 0.97964 | -0.39063 | 0.8056
3 | -0.0043724 | -0.0010949 | 0.0043733 | 0.0010948 | 8.6859e-07 | -1.0636e-07 | 0.0066389 | 0.0066387 | 0.0066389 | 0.97996 | -0.38427 | 0.98018 | -0.38009 | 1.8239
4 | -0.0065452 | -0.0016391 | 0.0065463 | 0.0016394 | 1.142e-06 | 3.42e-07 | 0.0099359 | 0.0099357 | 0.0099359 | 0.98018 | -0.38009 | 0.98036 | -0.37643 | 2.7296
5 | -0.043352 | -0.010902 | 0.043448 | 0.010963 | 9.6059e-05 | 6.073e-05 | 0.065814 | 0.065814 | 0.065814 | 0.98036 | -0.37643 | 0.98274 | -0.33015 | 18.0808
6 | 0.036806 | 0.0092627 | -0.036719 | -0.0092083 | 8.6348e-05 | 5.4335e-05 | 0.055878 | 0.055879 | 0.055879 | 0.98036 | -0.37643 | 0.97785 | -0.42564 | 15.3513
7 | -0.066804 | -0.016743 | 0.066831 | 0.01676 | 2.697e-05 | 1.7169e-05 | 0.10049 | 0.10049 | 0.10049 | 0.98918 | -0.2063 | 0.98962 | -0.19783 | 27.608
8 | 0.13317 | 0.033893 | -0.13308 | -0.033837 | 8.9025e-05 | 5.5762e-05 | 0.20042 | 0.20042 | 0.20042 | 0.98962 | -0.19783 | 0.9889 | -0.21171 | 13.765
9 | -0.2 | -0.050653 | 0.20065 | 0.051064 | 0.00064847 | 0.00041108 | 0.30091 | 0.30091 | 0.30091 | 0.98962 | -0.19783 | 0.99312 | -0.13055 | 20.6669
10 | 0.11286 | 0.028771 | -0.11282 | -0.028746 | 4.0397e-05 | 2.5089e-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.9889 | -0.21171 | 0.98851 | -0.21912 | 11.6759
11 | -0.20065 | -0.051064 | 0.20087 | 0.051208 | 0.00022687 | 0.00014381 | 0.30091 | 0.30091 | 0.30091 | 0.99312 | -0.13055 | 0.99435 | -0.10712 | 20.6668
12 | 0.11282 | 0.028746 | -0.1128 | -0.028732 | 2.2258e-05 | 1.3824e-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.98851 | -0.21912 | 0.9883 | -0.22321 | 11.6759
13 | 0.1128 | 0.028732 | -0.11269 | -0.028662 | 0.00011246 | 6.9851e-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.9883 | -0.22321 | 0.98722 | -0.2439 | 11.676
14 | -0.5019 | -0.12831 | 0.50382 | 0.12955 | 0.0019277 | 0.0012318 | 0.75086 | 0.75086 | 0.75086 | 0.99582 | -0.079058 | 1 | 0 | 51.5702
15 | 0.27619 | 0.070766 | -0.27567 | -0.070439 | 0.00051351 | 0.00032698 | 0.41325 | 0.41325 | 0.41325 | 0.99582 | -0.079058 | 0.9938 | -0.1175 | 28.3824
16 | 0.22571 | 0.057549 | -0.2254 | -0.057355 | 0.00030536 | 0.00019394 | 0.33761 | 0.33761 | 0.33761 | 0.99582 | -0.079058 | 0.99435 | -0.10712 | 23.1878
17 | 0.10221 | 0.026076 | -0.10191 | -0.025882 | 0.0003025 | 0.00019315 | 0.1532 | 0.15321 | 0.15321 | 0.9938 | -0.1175 | 0.99059 | -0.17898 | 42.0893
18 | 0.17346 | 0.044363 | -0.17298 | -0.044055 | 0.00048737 | 0.00030794 | 0.26004 | 0.26004 | 0.26004 | 0.9938 | -0.1175 | 0.99075 | -0.17574 | 17.8602
19 | 0.005453 | 0.0013663 | -0.0054509 | -0.001366 | 2.166e-06 | 2.9823e-07 | 0.008228 | 0.0082284 | 0.0082284 | 0.98616 | -0.26451 | 0.98573 | -0.27285 | 2.2605
20 | -0.005453 | -0.0013663 | 0.005454 | 0.0013665 | 1.0101e-06 | 1.3872e-07 | 0.008228 | 0.0082278 | 0.008228 | 0.98616 | -0.26451 | 0.98636 | -0.26062 | 2.2604
21 | 0.0054509 | 0.001366 | -0.0054503 | -0.001366 | 5.5445e-07 | 7.6507e-08 | 0.0082284 | 0.0082285 | 0.0082285 | 0.98573 | -0.27285 | 0.98562 | -0.27499 | 2.2606
22 | -0.0084404 | -0.0021149 | 0.008441 | 0.0021152 | 5.8628e-07 | 2.5213e-07 | 0.012733 | 0.012733 | 0.012733 | 0.98636 | -0.26062 | 0.98643 | -0.25917 | 3.4981
23 | -0.1243 | -0.031466 | 0.12448 | 0.031577 | 0.00017418 | 0.00011081 | 0.18833 | 0.18833 | 0.18833 | 0.98274 | -0.33015 | 0.98424 | -0.30101 | 25.8692
24 | 0.080856 | 0.020503 | -0.080767 | -0.020446 | 8.8525e-05 | 5.6457e-05 | 0.12251 | 0.12251 | 0.12251 | 0.98274 | -0.33015 | 0.98156 | -0.35295 | 33.6578
25 | -0.12753 | -0.032341 | 0.12777 | 0.032497 | 0.00024491 | 0.00015585 | 0.19294 | 0.19294 | 0.19294 | 0.98424 | -0.30101 | 0.9863 | -0.26114 | 26.5027
26 | 0.077777 | 0.019697 | -0.077702 | -0.019649 | 7.5152e-05 | 4.7916e-05 | 0.11798 | 0.11798 | 0.11798 | 0.98156 | -0.35295 | 0.98053 | -0.3731 | 32.4124
27 | 0.036719 | 0.0092083 | -0.036705 | -0.0091991 | 1.4751e-05 | 9.2828e-06 | 0.055879 | 0.055879 | 0.055879 | 0.97785 | -0.42564 | 0.97742 | -0.43408 | 15.3513
28 | 0.16506 | 0.04207 | -0.16496 | -0.04201 | 9.6301e-05 | 6.0774e-05 | 0.24816 | 0.24816 | 0.24816 | 0.99075 | -0.17574 | 0.99012 | -0.18783 | 17.0437
29 | 0.0079153 | 0.0019846 | -0.0079108 | -0.0019828 | 4.5958e-06 | 1.8254e-06 | 0.011888 | 0.011889 | 0.011889 | 0.99075 | -0.17574 | 0.99012 | -0.18793 | 3.2662
30 | 0.1609 | 0.04099 | -0.16081 | -0.040934 | 8.8173e-05 | 5.5605e-05 | 0.24204 | 0.24204 | 0.24204 | 0.99012 | -0.18783 | 0.98953 | -0.1992 | 16.6238
31 | 0.0079108 | 0.0019828 | -0.0079097 | -0.0019824 | 1.0559e-06 | 4.196e-07 | 0.011889 | 0.011889 | 0.011889 | 0.99012 | -0.18793 | 0.98998 | -0.19073 | 3.2662
32 | 0.10046 | 0.025519 | -0.10031 | -0.025427 | 0.00014452 | 9.2273e-05 | 0.15103 | 0.15103 | 0.15103 | 0.99059 | -0.17898 | 0.98903 | -0.20891 | 41.491
33 | 0.093565 | 0.023703 | -0.093394 | -0.023594 | 0.00017029 | 0.0001087 | 0.14181 | 0.14181 | 0.14181 | 0.98237 | -0.33751 | 0.98042 | -0.37548 | 38.9601
34 | -0.093565 | -0.023703 | 0.093818 | 0.023865 | 0.00025344 | 0.00016178 | 0.14181 | 0.14181 | 0.14181 | 0.98237 | -0.33751 | 0.98528 | -0.28129 | 38.9601
35 | 0.093394 | 0.023594 | -0.093148 | -0.023437 | 0.00024617 | 0.00015714 | 0.14181 | 0.14182 | 0.14182 | 0.98042 | -0.37548 | 0.9776 | -0.43063 | 38.9602
36 | -0.098634 | -0.025072 | 0.098692 | 0.025109 | 5.8499e-05 | 3.735e-05 | 0.14909 | 0.14909 | 0.14909 | 0.98528 | -0.28129 | 0.98592 | -0.26898 | 40.9582
37 | 0.1085 | 0.027612 | -0.10844 | -0.027577 | 5.7296e-05 | 3.5504e-05 | 0.16369 | 0.16369 | 0.16369 | 0.98722 | -0.2439 | 0.98665 | -0.25486 | 11.2424
38 | 0.001239 | 0.00031038 | -0.001239 | -0.00031052 | 1.5702e-08 | -1.4296e-07 | 0.001869 | 0.0018691 | 0.0018691 | 0.98643 | -0.25917 | 0.98642 | -0.25943 | 0.51348
39 | -0.00968 | -0.0024256 | 0.009682 | 0.0024265 | 1.9838e-06 | 9.5283e-07 | 0.014602 | 0.014602 | 0.014602 | 0.98643 | -0.25917 | 0.98665 | -0.25486 | 4.0115
40 | -0.13083 | -0.033262 | 0.13084 | 0.033269 | 1.0913e-05 | 6.8323e-06 | 0.19754 | 0.19754 | 0.19754 | 0.9863 | -0.26114 | 0.98639 | -0.25941 | 13.5675
41 | 0.074642 | 0.018882 | -0.074554 | -0.018826 | 8.7466e-05 | 5.575e-05 | 0.11334 | 0.11334 | 0.11334 | 0.98053 | -0.3731 | 0.97927 | -0.39755 | 31.1366
42 | 0.0082073 | 0.0020569 | -0.0082061 | -0.0020564 | 1.2365e-06 | 5.1334e-07 | 0.012342 | 0.012342 | 0.012342 | 0.98953 | -0.1992 | 0.98936 | -0.20236 | 3.3906
43 | 0.1526 | 0.038877 | -0.15254 | -0.03884 | 5.9259e-05 | 3.731e-05 | 0.2297 | 0.2297 | 0.2297 | 0.98953 | -0.1992 | 0.98911 | -0.20725 | 15.7762
44 | -0.004121 | -0.0010328 | 0.0041213 | 0.0010328 | 2.7659e-07 | -6.9078e-08 | 0.0062011 | 0.006201 | 0.0062011 | 0.98888 | -0.21166 | 0.98895 | -0.21025 | 1.7036
45 | -0.0071738 | -0.0017978 | 0.0071748 | 0.0017981 | 1.0244e-06 | 3.5471e-07 | 0.010794 | 0.010794 | 0.010794 | 0.98895 | -0.21025 | 0.98911 | -0.20725 | 2.9653
46 | 0.0045775 | 0.0011471 | -0.0045771 | -0.0011471 | 3.956e-07 | -3.1889e-08 | 0.0068889 | 0.006889 | 0.006889 | 0.98874 | -0.21448 | 0.98865 | -0.2163 | 1.8926
47 | -0.098562 | -0.024977 | 0.098589 | 0.024994 | 2.6413e-05 | 1.6863e-05 | 0.14843 | 0.14843 | 0.14843 | 0.98874 | -0.21448 | 0.98903 | -0.20891 | 40.7776
48 | 0.093985 | 0.02383 | -0.093706 | -0.023652 | 0.00027912 | 0.00017816 | 0.14154 | 0.14154 | 0.14154 | 0.98874 | -0.21448 | 0.98554 | -0.27647 | 38.8851
49 | 0.0017261 | 0.00043253 | -0.0017261 | -0.0004326 | 1.6178e-08 | -7.1737e-08 | 0.0025969 | 0.002597 | 0.002597 | 0.98903 | -0.20891 | 0.98902 | -0.2091 | 0.71345
50 | 0.092514 | 0.023353 | -0.092407 | -0.023285 | 0.00010665 | 6.8069e-05 | 0.13974 | 0.13974 | 0.13974 | 0.98554 | -0.27647 | 0.9843 | -0.30056 | 38.3907
51 | 0.021829 | 0.0054823 | -0.021806 | -0.0054685 | 2.2766e-05 | 1.3874e-05 | 0.033131 | 0.033131 | 0.033131 | 0.98053 | -0.37414 | 0.97941 | -0.39602 | 9.102
52 | -0.021829 | -0.0054823 | 0.021839 | 0.0054887 | 1.0371e-05 | 6.3195e-06 | 0.033131 | 0.033131 | 0.033131 | 0.98053 | -0.37414 | 0.98103 | -0.36419 | 9.1019
53 | 0.021806 | 0.0054685 | -0.021797 | -0.0054628 | 9.2758e-06 | 5.653e-06 | 0.033131 | 0.033131 | 0.033131 | 0.97941 | -0.39602 | 0.97895 | -0.40495 | 9.102
54 | -0.040825 | -0.010247 | 0.040858 | 0.010268 | 3.2562e-05 | 2.0554e-05 | 0.061929 | 0.061929 | 0.061929 | 0.98103 | -0.36419 | 0.98189 | -0.34748 | 17.0134
55 | 0.0073384 | 0.0018379 | -0.0073371 | -0.0018374 | 1.3154e-06 | 4.8483e-07 | 0.011134 | 0.011134 | 0.011134 | 0.98074 | -0.36993 | 0.98055 | -0.3737 | 3.0587
56 | -0.032145 | -0.0080604 | 0.032174 | 0.0080784 | 2.8798e-05 | 1.8023e-05 | 0.048773 | 0.048773 | 0.048773 | 0.98074 | -0.36993 | 0.9817 | -0.35115 | 13.3991
57 | 0.024807 | 0.0062226 | -0.024793 | -0.0062141 | 1.3735e-05 | 8.4644e-06 | 0.037639 | 0.037639 | 0.037639 | 0.98074 | -0.36993 | 0.98015 | -0.38156 | 10.3405
58 | 0.0073371 | 0.0018374 | -0.0073363 | -0.0018371 | 8.2701e-07 | 3.049e-07 | 0.011134 | 0.011134 | 0.011134 | 0.98055 | -0.3737 | 0.98043 | -0.37607 | 3.0587
59 | 0.019159 | 0.0048027 | -0.019157 | -0.0048012 | 2.5887e-06 | 1.5533e-06 | 0.029041 | 0.029041 | 0.029041 | 0.9817 | -0.35115 | 0.98156 | -0.35399 | 7.9784
60 | -0.051333 | -0.012881 | 0.051457 | 0.01296 | 0.00012416 | 7.8769e-05 | 0.077814 | 0.077814 | 0.077814 | 0.9817 | -0.35115 | 0.9843 | -0.30056 | 21.3775
61 | 0.0073237 | 0.0018359 | -0.0073214 | -0.0018351 | 2.2694e-06 | 8.3567e-07 | 0.011119 | 0.011119 | 0.011119 | 0.98015 | -0.38156 | 0.97982 | -0.38806 | 3.0546
62 | 0.086006 | 0.021647 | -0.085839 | -0.021541 | 0.00016645 | 0.0001062 | 0.13094 | 0.13094 | 0.13094 | 0.9776 | -0.43063 | 0.97553 | -0.47121 | 35.9735
63 | -0.098692 | -0.025109 | 0.09876 | 0.02515 | 6.7192e-05 | 4.1357e-05 | 0.14909 | 0.14909 | 0.14909 | 0.98592 | -0.26898 | 0.98665 | -0.25486 | 10.2395
64 | 0.14537 | 0.037042 | -0.14526 | -0.036976 | 0.00010519 | 6.6124e-05 | 0.21891 | 0.21891 | 0.21891 | 0.98911 | -0.20725 | 0.98832 | -0.22226 | 15.0349
65 | 0.13972 | 0.035586 | -0.1396 | -0.035512 | 0.00011741 | 7.3694e-05 | 0.21056 | 0.21056 | 0.21056 | 0.98832 | -0.22226 | 0.98742 | -0.2397 | 14.4615
66 | 0.0038768 | 0.00097138 | -0.0038764 | -0.00097153 | 4.0538e-07 | -1.4882e-07 | 0.0058307 | 0.0058309 | 0.0058309 | 0.98936 | -0.20236 | 0.98925 | -0.20456 | 1.6019
67 | 0.13403 | 0.034117 | -0.1339 | -0.034038 | 0.00012727 | 7.9756e-05 | 0.20217 | 0.20217 | 0.20217 | 0.98742 | -0.2397 | 0.98639 | -0.25941 | 13.8854
68 | 0.074 | 0.018687 | -0.073901 | -0.018624 | 9.8665e-05 | 6.2884e-05 | 0.11249 | 0.11249 | 0.11249 | 0.97927 | -0.39755 | 0.97784 | -0.42541 | 30.9051
69 | 0.043314 | 0.01093 | -0.04326 | -0.010896 | 5.3999e-05 | 3.4145e-05 | 0.065939 | 0.065939 | 0.065939 | 0.97784 | -0.42541 | 0.97651 | -0.45148 | 18.1151
70 | 0.030587 | 0.0076942 | -0.030548 | -0.0076699 | 3.895e-05 | 2.4327e-05 | 0.046556 | 0.046556 | 0.046556 | 0.97784 | -0.42541 | 0.97649 | -0.45211 | 12.7901
71 | 0.04199 | 0.010578 | -0.041954 | -0.010555 | 3.6329e-05 | 2.2955e-05 | 0.064004 | 0.064004 | 0.064004 | 0.97651 | -0.45148 | 0.97559 | -0.46959 | 17.5836
72 | 0.027912 | 0.0070093 | -0.027898 | -0.0070004 | 1.4271e-05 | 8.8705e-06 | 0.042539 | 0.042539 | 0.042539 | 0.97649 | -0.45211 | 0.97594 | -0.46283 | 11.6866
73 | 0.040121 | 0.010096 | -0.040099 | -0.010082 | 2.1617e-05 | 1.3643e-05 | 0.061209 | 0.061209 | 0.061209 | 0.97559 | -0.46959 | 0.97502 | -0.48087 | 16.8157
74 | 0.025184 | 0.0063201 | -0.02517 | -0.0063116 | 1.3754e-05 | 8.4919e-06 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.97594 | -0.46283 | 0.97536 | -0.47429 | 10.5496
75 | 0.0027704 | 0.00069276 | -0.0027694 | -0.00069407 | 1.038e-06 | -1.3095e-06 | 0.0042041 | 0.0042048 | 0.0042048 | 0.98043 | -0.37607 | 0.98003 | -0.38394 | 1.1552
76 | 0.04095 | 0.010325 | -0.040858 | -0.010268 | 9.1734e-05 | 5.7901e-05 | 0.061928 | 0.061929 | 0.061929 | 0.9843 | -0.30056 | 0.98189 | -0.34748 | 17.0134
77 | 0.0073214 | 0.0018351 | -0.00732 | -0.0018346 | 1.3962e-06 | 5.1433e-07 | 0.011119 | 0.011119 | 0.011119 | 0.97982 | -0.38806 | 0.97961 | -0.39206 | 3.0547
78 | 0.00732 | 0.0018346 | -0.00732 | -0.0018346 | 5.9879e-08 | 2.2062e-08 | 0.011119 | 0.011119 | 0.011119 | 0.97961 | -0.39206 | 0.97961 | -0.39224 | 3.0547
79 | -0.002598 | -0.00065113 | 0.0025982 | 0.00065092 | 1.4334e-07 | -2.1081e-07 | 0.0039673 | 0.0039672 | 0.0039673 | 0.97444 | -0.49234 | 0.9745 | -0.49118 | 1.0899
80 | -0.0061594 | -0.0015434 | 0.0061596 | 0.0015435 | 2.6122e-07 | 6.9062e-08 | 0.009405 | 0.0094049 | 0.009405 | 0.9745 | -0.49118 | 0.97455 | -0.49029 | 2.5838
81 | -0.0081493 | -0.0020422 | 0.0081507 | 0.0020428 | 1.4582e-06 | 6.2024e-07 | 0.012443 | 0.012443 | 0.012443 | 0.97455 | -0.49029 | 0.97474 | -0.48654 | 3.4184
82 | -0.013163 | -0.0032989 | 0.013164 | 0.0032999 | 1.7973e-06 | 1.0023e-06 | 0.020094 | 0.020094 | 0.020094 | 0.97474 | -0.48654 | 0.97488 | -0.48367 | 5.5203
83 | 0.0078484 | 0.0019665 | -0.0078477 | -0.0019662 | 7.3101e-07 | 2.9849e-07 | 0.011979 | 0.011979 | 0.011979 | 0.97488 | -0.48367 | 0.97478 | -0.48563 | 3.291
84 | -0.021013 | -0.0052664 | 0.021022 | 0.0052721 | 9.3966e-06 | 5.7099e-06 | 0.032073 | 0.032073 | 0.032073 | 0.97488 | -0.48367 | 0.97536 | -0.47429 | 8.8112
85 | 0.004843 | 0.0012132 | -0.0048424 | -0.0012132 | 6.7069e-07 | 2.136e-08 | 0.0073927 | 0.0073929 | 0.0073929 | 0.97478 | -0.48563 | 0.97464 | -0.48853 | 2.031
86 | 0.0028475 | 0.00071321 | -0.0028473 | -0.00071344 | 2.0495e-07 | -2.2919e-07 | 0.0043473 | 0.0043474 | 0.0043474 | 0.97464 | -0.48853 | 0.97456 | -0.49004 | 1.1943
87 | 0.0028473 | 0.00071344 | -0.0028472 | -0.00071358 | 1.196e-07 | -1.337e-07 | 0.0043474 | 0.0043475 | 0.0043475 | 0.97456 | -0.49004 | 0.97451 | -0.49093 | 1.1944
88 | -0.002781 | -0.00069697 | 0.002781 | 0.00069691 | 4.9289e-08 | -5.8274e-08 | 0.0042581 | 0.0042581 | 0.0042581 | 0.97181 | -0.54411 | 0.97183 | -0.54373 | 1.1698
89 | -0.0062367 | -0.001563 | 0.0062374 | 0.0015632 | 7.2036e-07 | 1.9998e-07 | 0.0095493 | 0.0095492 | 0.0095493 | 0.97183 | -0.54373 | 0.97195 | -0.54131 | 2.6234
90 | 0.040099 | 0.010082 | -0.040059 | -0.010056 | 4.0764e-05 | 2.5728e-05 | 0.061209 | 0.061209 | 0.061209 | 0.97502 | -0.48087 | 0.97394 | -0.50218 | 16.8157
91 | 0.035443 | 0.0088994 | -0.035424 | -0.0088872 | 1.9361e-05 | 1.2172e-05 | 0.054157 | 0.054157 | 0.054157 | 0.97394 | -0.50218 | 0.97335 | -0.51364 | 14.8783
92 | -0.0081482 | -0.0020421 | 0.0081482 | 0.0020421 | 5.612e-08 | 2.3998e-08 | 0.012474 | 0.012474 | 0.012474 | 0.97195 | -0.54131 | 0.97196 | -0.54116 | 3.4271
93 | 0.028451 | 0.0071398 | -0.028442 | -0.0071341 | 9.1039e-06 | 5.667e-06 | 0.043498 | 0.043498 | 0.043498 | 0.97335 | -0.51364 | 0.97301 | -0.52035 | 11.95
94 | 0.023795 | 0.0059694 | -0.02379 | -0.0059668 | 4.2799e-06 | 2.6321e-06 | 0.036391 | 0.036391 | 0.036391 | 0.97301 | -0.52035 | 0.97282 | -0.52412 | 9.9975
95 | 0.020406 | 0.0051185 | -0.020399 | -0.0051144 | 6.6764e-06 | 4.0461e-06 | 0.031214 | 0.031214 | 0.031214 | 0.97282 | -0.52412 | 0.97248 | -0.53099 | 8.5753
96 | 0.016282 | 0.0040826 | -0.01628 | -0.0040815 | 1.8773e-06 | 1.1014e-06 | 0.024915 | 0.024915 | 0.024915 | 0.97248 | -0.53099 | 0.97235 | -0.53341 | 6.8447
97 | 0.013757 | 0.0034491 | -0.013754 | -0.0034477 | 2.3812e-06 | 1.3463e-06 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.97235 | -0.53341 | 0.97217 | -0.53704 | 5.7837
98 | 0.011172 | 0.0028007 | -0.01117 | -0.0027995 | 2.1936e-06 | 1.1559e-06 | 0.017101 | 0.017101 | 0.017101 | 0.97217 | -0.53704 | 0.97196 | -0.54116 | 4.6981
99 | 0.057012 | 0.014316 | -0.056981 | -0.014297 | 3.028e-05 | 1.9246e-05 | 0.086972 | 0.086972 | 0.086972 | 0.97553 | -0.47121 | 0.97497 | -0.48234 | 23.8933
100 | 0.037452 | 0.0094022 | -0.037438 | -0.0093936 | 1.3549e-05 | 8.5333e-06 | 0.057166 | 0.057166 | 0.057166 | 0.97497 | -0.48234 | 0.97458 | -0.48993 | 15.7049
101 | 0.037438 | 0.0093936 | -0.03741 | -0.0093759 | 2.8203e-05 | 1.7763e-05 | 0.057166 | 0.057166 | 0.057166 | 0.97458 | -0.48993 | 0.97378 | -0.50574 | 15.7049

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50913 | 0.13046

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024405 | 0.00061165
1 | 0.0019305 | 0.00048384
2 | 0.0021719 | 0.00054432
3 | 0.066804 | 0.016743
4 | 0.020214 | 0.0050662
5 | 0.0036599 | 0.00091726
6 | 0.024529 | 0.0061476
7 | 0.0029864 | 0.00074846
8 | 0.0030507 | 0.00076458
9 | 0.0029903 | 0.00074945
10 | 0.036705 | 0.0091991
11 | 0.0040685 | 0.0010197
12 | 0.0014498 | 0.00036335
13 | 0.0079097 | 0.0019824
14 | 0.0048158 | 0.001207
15 | 0.0054503 | 0.001366
16 | 0.0041889 | 0.0010498
17 | 0.0030514 | 0.00076476
18 | 0.00306 | 0.00076692
19 | 0.004121 | 0.0010328
20 | 0.0030525 | 0.00076502
21 | 0.0045771 | 0.0011471
22 | 0.0011919 | 0.00029872
23 | 0.018986 | 0.0047584
24 | 0.017469 | 0.0043782
25 | 0.0071424 | 0.0017901
26 | 0.0055453 | 0.0013898
27 | 0.0043292 | 0.001085
28 | 0.0055665 | 0.0013951
29 | 0.0030683 | 0.00076898
30 | 0.0005547 | 0.00013902
31 | 0.0012697 | 0.00031821
32 | 0.002636 | 0.00066065
33 | 0.0018328 | 0.00045934
34 | 0.0027145 | 0.00068032
35 | 0.0038764 | 0.00097153
36 | 0.0045659 | 0.0011443
37 | 0.019157 | 0.0048012
38 | 0.021797 | 0.0054628
39 | 0.002598 | 0.00065113
40 | 0.0035612 | 0.00089252
41 | 0.0019897 | 0.00049865
42 | 0.0050118 | 0.0012561
43 | 0.0030046 | 0.00075303
44 | 0.0041476 | 0.0010395
45 | 0.0019948 | 0.00049995
46 | 0.0028472 | 0.00071358
47 | 0.002781 | 0.00069697
48 | 0.0034557 | 0.00086608
49 | 0.0046157 | 0.0011568
50 | 0.0019108 | 0.00047888
51 | 0.0069726 | 0.0017475
52 | 0.0046472 | 0.0011647
53 | 0.0033846 | 0.00084827
54 | 0.0041169 | 0.0010318
55 | 0.0025236 | 0.00063248
56 | 0.0025818 | 0.00064706
57 | 0.0030221 | 0.0007574
58 | 0.0017261 | 0.0004326
59 | 0.00732 | 0.0018346
60 | 0.0027694 | 0.00069407
61 | 0.001239 | 0.00031052
62 | 0.028828 | 0.0072249
63 | 0.019529 | 0.0048945
64 | 0.03741 | 0.0093759

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1