## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_157-8_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_157-8_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_157-8_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_157-8_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_157-8_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_157-8_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_157-8_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_157-8_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_157-8_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_157-8_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_157-8_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_157-8_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_157-8_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_157-8_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_157-8_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_157-8_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_157-8_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_157-8_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_157-8_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_157-8_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_157-8_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_157-8_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_157-8_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_157-8_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_157-8_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_157-8_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_157-8_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_157-8_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_157-8_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_157-8_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_157-8_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_157-8_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_157-8_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_157-8_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_157-8_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_157-8_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_157-8_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_157-8_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_157-8_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_157-8_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_157-8_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_157-8_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_157-8_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_157-8_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_157-8_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_157-8_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_157-8_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_157-8_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_157-8_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_157-8_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_157-8_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_157-8_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_157-8_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_157-8_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_157-8_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_157-8_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_157-8_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_157-8_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_157-8_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_157-8_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_157-8_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_157-8_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_157-8_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_157-8_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_157-8_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_157-8_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_157-8_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_157-8_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_157-8_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_157-8_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_157-8_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_157-8_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_157-8_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_157-8_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_157-8_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_157-8_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_157-8_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_157-8_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_157-8_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_157-8_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_157-8_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_157-8_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_157-8_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_157-8_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_157-8_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_157-8_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_157-8_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_157-8_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_157-8_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_157-8_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_157-8_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_157-8_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_157-8_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_157-8_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_157-8_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_157-8_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_157-8_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_157-8_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_157-8_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_157-8_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_157-8_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_157-8_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_157-8_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_157-8_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_157-8_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_157-8_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_157-8_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_157-8_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_157-8_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_157-8_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_157-8_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_157-8_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_157-8_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_157-8_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_157-8_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_157-8_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_157-8_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_157-8_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_157-8_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_157-8_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_157-8_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_157-8_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_157-8_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_157-8_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_157-8_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_157-8_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_157-8_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_157-8_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_157-8_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_157-8_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_157-8_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_157-8_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_157-8_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_157-8_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_157-8_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_157-8_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_157-8_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_157-8_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_157-8_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_157-8_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_157-8_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_157-8_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_157-8_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_157-8_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_157-8_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_157-8_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_157-8_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_157-8_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_157-8_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_157-8_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_157-8_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_157-8_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_157-8_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_157-8_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_157-8_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_157-8_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_157-8_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_157-8_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_157-8_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_157-8_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_157-8_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_157-8_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_157-8_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_157-8_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_157-8_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_157-8_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_157-8_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_157-8_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_157-8_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_157-8_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_157-8_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_157-8_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_157-8_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_157-8_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_157-8_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_157-8_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_157-8_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_157-8_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_157-8_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_157-8_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_157-8_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_157-8_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_157-8_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_157-8_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_157-8_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_157-8_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_157-8_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_157-8_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_157-8_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_157-8_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_157-8_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_157-8_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_157-8_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_157-8_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_157-8_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_157-8_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_157-8_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_157-8_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_157-8_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_157-8_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_157-8_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_157-8_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_157-8_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_157-8_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_157-8_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_157-8_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_157-8_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_157-8_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_157-8_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_157-8_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_157-8_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_157-8_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_157-8_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_157-8_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_157-8_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_157-8_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_157-8_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_157-8_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_356_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_157-8_0_5_load_0 | 0 | 0.0056686 | 0.0014207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_157-8_0_5_load_1 | 1 | 0.0031404 | 0.00078706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_157-8_0_5_load_5 | 5 | 0.0014775 | 0.00037029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_157-8_0_5_load_191 | 6 | 0.0089997 | 0.0022555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_157-8_0_5_load_13 | 7 | 0.005167 | 0.001295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_157-8_0_5_load_14 | 9 | 0.0039454 | 0.00098881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_157-8_0_5_load_188 | 11 | 0.0068562 | 0.0017183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_157-8_0_5_load_197 | 12 | 0.0044968 | 0.001127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_157-8_0_5_load_11 | 13 | 0.0015393 | 0.00038578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_157-8_0_5_load_15 | 14 | 0.0046388 | 0.0011626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_157-8_0_5_load_202 | 16 | 0.0019111 | 0.00047896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_157-8_0_5_load_10 | 18 | 0.00072523 | 0.00018176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_157-8_0_5_load_12 | 19 | 0.0037696 | 0.00094476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_157-8_0_5_load_16 | 20 | 0.0044558 | 0.0011167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_157-8_0_5_load_187 | 21 | 0.0016463 | 0.0004126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_157-8_0_5_load_17 | 22 | 0.0022219 | 0.00055686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_157-8_0_5_load_18 | 23 | 0.010135 | 0.0025401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_157-8_0_5_load_19 | 25 | 0.0071006 | 0.0017796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_157-8_0_5_load_21 | 26 | 0.0027039 | 0.00067765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_157-8_0_5_load_23 | 28 | 0.010622 | 0.002662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_157-8_0_5_load_59 | 29 | 0.0064237 | 0.0016099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_157-8_0_5_load_56 | 30 | 0.0020472 | 0.00051309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_157-8_0_5_load_52 | 31 | 0.0037986 | 0.00095201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_157-8_0_5_load_24 | 32 | 0.006895 | 0.0017281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_157-8_0_5_load_124 | 34 | 0.0020815 | 0.00052167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_157-8_0_5_load_26 | 37 | 0.0016408 | 0.00041123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_157-8_0_5_load_32 | 39 | 0.00080257 | 0.00020114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_157-8_0_5_load_215 | 40 | 0.0070005 | 0.0017545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_157-8_0_5_load_33 | 42 | 0.0014904 | 0.00037354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_157-8_0_5_load_222 | 43 | 0.013801 | 0.0034588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_157-8_0_5_load_221 | 45 | 0.0068694 | 0.0017216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_157-8_0_5_load_28 | 46 | 0.00078447 | 0.00019661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_157-8_0_5_load_29 | 47 | 0.00081385 | 0.00020397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_157-8_0_5_load_120 | 49 | 0.0028721 | 0.00071983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_157-8_0_5_load_214 | 52 | 0.00372 | 0.00093232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_157-8_0_5_load_34 | 53 | 0.0034925 | 0.0008753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_157-8_0_5_load_35 | 54 | 0.0047536 | 0.0011914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_157-8_0_5_load_38 | 55 | 0.00086174 | 0.00021597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_157-8_0_5_load_39 | 56 | 0.0013324 | 0.00033394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_157-8_0_5_load_40 | 57 | 0.0060106 | 0.0015064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_157-8_0_5_load_44 | 61 | 0.0027671 | 0.00069351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_157-8_0_5_load_46 | 63 | 0.0070534 | 0.0017678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_157-8_0_5_load_137 | 65 | 0.0074971 | 0.001879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_157-8_0_5_load_150 | 66 | 0.0026622 | 0.0006672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_157-8_0_5_load_180 | 68 | 0.0059239 | 0.0014847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_157-8_0_5_load_174 | 70 | 0.0091327 | 0.0022889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_157-8_0_5_load_151 | 71 | 0.0019662 | 0.00049278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_157-8_0_5_load_220 | 72 | 0.0058075 | 0.0014555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_157-8_0_5_load_179 | 74 | 0.0036095 | 0.00090463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_157-8_0_5_load_139 | 75 | 0.0052416 | 0.0013137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_157-8_0_5_load_47 | 76 | 0.0014107 | 0.00035355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_157-8_0_5_load_48 | 77 | 0.0033589 | 0.00084182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_157-8_0_5_load_49 | 78 | 0.0017357 | 0.000435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_157-8_0_5_load_153 | 81 | 0.0022239 | 0.00055735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_157-8_0_5_load_92 | 82 | 0.012326 | 0.0030893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_157-8_0_5_load_152 | 83 | 0.0016624 | 0.00041665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_157-8_0_5_load_86 | 86 | 0.012323 | 0.0030884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_157-8_0_5_load_55 | 89 | 0.0022109 | 0.0005541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_157-8_0_5_load_84 | 90 | 0.0021492 | 0.00053863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_157-8_0_5_load_83 | 91 | 0.0032066 | 0.00080364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_157-8_0_5_load_57 | 92 | 0.001597 | 0.00040024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_157-8_0_5_load_93 | 93 | 0.0080646 | 0.0020212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_157-8_0_5_load_82 | 94 | 0.0014819 | 0.00037139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_157-8_0_5_load_58 | 95 | 0.0013428 | 0.00033653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_157-8_0_5_load_123 | 96 | 0.00248 | 0.00062155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_157-8_0_5_load_162 | 97 | 0.0020057 | 0.00050267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_157-8_0_5_load_161 | 98 | 0.00095045 | 0.00023821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_157-8_0_5_load_63 | 100 | 0.0097235 | 0.0024369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_157-8_0_5_load_67 | 101 | 0.0052849 | 0.0013245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_157-8_0_5_load_64 | 102 | 0.0057438 | 0.0014395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_157-8_0_5_load_168 | 104 | 0.0051783 | 0.0012978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_157-8_0_5_load_65 | 105 | 0.0053568 | 0.0013425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_157-8_0_5_load_136 | 106 | 0.0084421 | 0.0021158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_157-8_0_5_load_68 | 109 | 0.0067903 | 0.0017018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_157-8_0_5_load_69 | 110 | 0.0043986 | 0.0011024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_157-8_0_5_load_70 | 111 | 0.0069354 | 0.0017382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_157-8_0_5_load_186 | 112 | 0.0076817 | 0.0019252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_157-8_0_5_load_71 | 114 | 0.0017424 | 0.00043669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_157-8_0_5_load_74 | 118 | 0.0024111 | 0.00060429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_157-8_0_5_load_99 | 119 | 0.0044134 | 0.0011061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_157-8_0_5_load_75 | 120 | 0.001498 | 0.00037542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_157-8_0_5_load_94 | 121 | 0.0023223 | 0.00058202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_157-8_0_5_load_98 | 122 | 0.01015 | 0.0025438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_157-8_0_5_load_79 | 126 | 0.001696 | 0.00042507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_157-8_0_5_load_122 | 128 | 0.0054108 | 0.0013561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_157-8_0_5_load_80 | 129 | 0.0014496 | 0.00036331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_157-8_0_5_load_90 | 130 | 0.006595 | 0.0016529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_157-8_0_5_load_81 | 131 | 0.0017491 | 0.00043837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_157-8_0_5_load_85 | 132 | 0.0016689 | 0.00041826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_157-8_0_5_load_164 | 134 | 0.0018034 | 0.00045199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_157-8_0_5_load_167 | 141 | 0.0031595 | 0.00079185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_157-8_0_5_load_116 | 142 | 0.0066072 | 0.0016559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_157-8_0_5_load_113 | 143 | 0.0064684 | 0.0016211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_157-8_0_5_load_208 | 145 | 0.0010322 | 0.0002587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_157-8_0_5_load_207 | 147 | 0.0010322 | 0.0002587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_157-8_0_5_load_112 | 149 | 0.0041428 | 0.0010383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_157-8_0_5_load_104 | 150 | 0.0037889 | 0.00094959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_157-8_0_5_load_196 | 153 | 0.0037888 | 0.00094955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_157-8_0_5_load_166 | 155 | 0.0013313 | 0.00033365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_157-8_0_5_load_102 | 156 | 0.0026792 | 0.00067147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_157-8_0_5_load_103 | 157 | 0.0026697 | 0.00066908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_157-8_0_5_load_111 | 159 | 0.0023846 | 0.00059764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_157-8_0_5_load_110 | 162 | 0.00095633 | 0.00023968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_157-8_0_5_load_107 | 163 | 0.022336 | 0.0055979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_157-8_0_5_load_121 | 164 | 0.0040711 | 0.0010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_157-8_0_5_load_210 | 166 | 0.0010322 | 0.0002587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_157-8_0_5_load_125 | 168 | 0.0025039 | 0.00062752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_157-8_0_5_load_126 | 169 | 0.0031304 | 0.00078454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_157-8_0_5_load_127 | 170 | 0.009722 | 0.0024366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_157-8_0_5_load_129 | 171 | 0.0081251 | 0.0020364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_157-8_0_5_load_131 | 173 | 0.0073491 | 0.0018419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_157-8_0_5_load_149 | 176 | 0.0039143 | 0.00098102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_157-8_0_5_load_185 | 178 | 0.0075184 | 0.0018843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_157-8_0_5_load_183 | 179 | 0.0039683 | 0.00099454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_157-8_0_5_load_143 | 180 | 0.001025 | 0.00025688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_157-8_0_5_load_144 | 181 | 0.00067836 | 0.00017001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_157-8_0_5_load_146 | 183 | 0.00067849 | 0.00017005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_157-8_0_5_load_147 | 184 | 0.0010325 | 0.00025876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_157-8_0_5_load_148 | 185 | 0.0010266 | 0.00025728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_157-8_0_5_load_193 | 186 | 0.00067849 | 0.00017005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_157-8_0_5_load_213 | 187 | 0.0010261 | 0.00025716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_157-8_0_5_load_204 | 188 | 0.00067836 | 0.00017001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_157-8_0_5_load_194 | 189 | 0.0010325 | 0.00025876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_157-8_0_5_load_195 | 190 | 0.0010333 | 0.00025896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_157-8_0_5_load_212 | 191 | 0.0010248 | 0.00025683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_157-8_0_5_load_165 | 192 | 0.0020212 | 0.00050656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_157-8_0_5_load_170 | 193 | 0.0021256 | 0.00053273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_157-8_0_5_load_154 | 194 | 0.0016089 | 0.00040324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_157-8_0_5_load_155 | 195 | 0.0018099 | 0.0004536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_157-8_0_5_load_156 | 196 | 0.0052869 | 0.001325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_157-8_0_5_load_157 | 197 | 0.0019033 | 0.00047702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_157-8_0_5_load_158 | 198 | 0.00544 | 0.0013634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_157-8_0_5_load_159 | 199 | 0.0014738 | 0.00036937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_157-8_0_5_load_160 | 200 | 0.0060224 | 0.0015094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_157-8_0_5_load_171 | 201 | 0.0019 | 0.0004762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_157-8_0_5_load_175 | 202 | 0.00559 | 0.001401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_157-8_0_5_load_176 | 203 | 0.0021784 | 0.00054595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_157-8_0_5_load_199 | 204 | 0.0041238 | 0.0010335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_157-8_0_5_load_177 | 205 | 0.007132 | 0.0017875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_157-8_0_5_load_173 | 207 | 0.0039722 | 0.00099553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_157-8_0_5_load_201 | 208 | 0.0039678 | 0.00099442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_157-8_0_5_load_189 | 209 | 0.00087325 | 0.00021886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_157-8_0_5_load_192 | 211 | 0.0022297 | 0.00055881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_157-8_0_5_load_198 | 212 | 0.0065904 | 0.0016517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_157-8_0_5_load_203 | 213 | 0.00067849 | 0.00017005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_157-8_0_5_load_211 | 214 | 0.0010322 | 0.0002587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_157-8_0_5_load_219 | 215 | 0.0059391 | 0.0014885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_157-8_0_5_load_205 | 216 | 0.0010255 | 0.00025703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_157-8_0_5_load_209 | 217 | 0.0010268 | 0.00025734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_157-8_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_157-8_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.026215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_157-8_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_157-8_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_157-8_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.021113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_157-8_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.025719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_157-8_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.070124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_157-8_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.015439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_157-8_0_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.0085338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_157-8_0_5_line_9 |  | 5 | 10 | 0.017313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_157-8_0_5_line_10 |  | 7 | 13 | 0.026589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_157-8_0_5_line_11 |  | 8 | 11 | 0.025411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_157-8_0_5_line_12 |  | 9 | 14 | 0.039759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_157-8_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0091848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_157-8_0_5_line_14 |  | 13 | 18 | 0.076766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_157-8_0_5_line_15 |  | 14 | 20 | 0.03526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_157-8_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.016687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_157-8_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0082091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_157-8_0_5_line_18 |  | 17 | 21 | 0.011008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_157-8_0_5_line_19 |  | 17 | 64 | 0.012167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_157-8_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.011829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_157-8_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.040056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_157-8_0_5_line_22 |  | 22 | 23 | 0.018467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_157-8_0_5_line_23 |  | 23 | 24 | 0.03204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_157-8_0_5_line_24 |  | 24 | 27 | 0.028883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_157-8_0_5_line_25 |  | 24 | 28 | 0.019375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_157-8_0_5_line_26 |  | 25 | 26 | 0.061648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_157-8_0_5_line_27 |  | 26 | 29 | 0.025277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_157-8_0_5_line_28 |  | 27 | 30 | 0.042924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_157-8_0_5_line_29 |  | 27 | 31 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_157-8_0_5_line_30 |  | 28 | 32 | 0.040071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_157-8_0_5_line_31 |  | 29 | 33 | 0.036435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_157-8_0_5_line_32 |  | 30 | 34 | 0.0084935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_157-8_0_5_line_33 |  | 31 | 35 | 0.022819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_157-8_0_5_line_34 |  | 32 | 36 | 0.019129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_157-8_0_5_line_35 |  | 33 | 99 | 0.021428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_157-8_0_5_line_36 |  | 33 | 100 | 0.045129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_157-8_0_5_line_37 |  | 34 | 96 | 0.014827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_157-8_0_5_line_38 |  | 35 | 88 | 0.022749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_157-8_0_5_line_39 |  | 35 | 89 | 0.036218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_157-8_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.014467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_157-8_0_5_line_41 |  | 36 | 38 | 0.047507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_157-8_0_5_line_42 |  | 37 | 39 | 0.0081383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_157-8_0_5_line_43 |  | 38 | 40 | 0.021382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_157-8_0_5_line_44 |  | 38 | 41 | 0.028324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_157-8_0_5_line_45 |  | 39 | 42 | 1.5432e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_157-8_0_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.019842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_157-8_0_5_line_47 |  | 41 | 44 | 0.020785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_157-8_0_5_line_48 |  | 42 | 53 | 0.0043938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_157-8_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.003136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_157-8_0_5_line_50 |  | 46 | 47 | 0.0046005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_157-8_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.03406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_157-8_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.045026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_157-8_0_5_line_53 |  | 48 | 52 | 0.013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_157-8_0_5_line_54 |  | 48 | 53 | 0.020256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_157-8_0_5_line_55 |  | 49 | 50 | 0.027011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_157-8_0_5_line_56 |  | 50 | 51 | 0.038104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_157-8_0_5_line_57 |  | 51 | 55 | 0.046679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_157-8_0_5_line_58 |  | 51 | 54 | 0.026463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_157-8_0_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.02207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_157-8_0_5_line_60 |  | 57 | 58 | 0.037387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_157-8_0_5_line_61 |  | 57 | 59 | 0.024071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_157-8_0_5_line_62 |  | 58 | 60 | 0.031542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_157-8_0_5_line_63 |  | 58 | 61 | 0.030913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_157-8_0_5_line_64 |  | 59 | 62 | 0.009318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_157-8_0_5_line_65 |  | 59 | 63 | 0.030383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_157-8_0_5_line_66 |  | 60 | 64 | 0.011903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_157-8_0_5_line_67 |  | 60 | 65 | 0.025229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_157-8_0_5_line_68 |  | 61 | 66 | 0.014556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_157-8_0_5_line_69 |  | 62 | 67 | 0.019394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_157-8_0_5_line_70 |  | 62 | 68 | 0.021116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_157-8_0_5_line_71 |  | 63 | 69 | 0.0071331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_157-8_0_5_line_72 |  | 64 | 70 | 0.046283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_157-8_0_5_line_73 |  | 66 | 71 | 0.014103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_157-8_0_5_line_74 |  | 67 | 72 | 0.006012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_157-8_0_5_line_75 |  | 67 | 73 | 0.015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_157-8_0_5_line_76 |  | 68 | 74 | 0.026876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_157-8_0_5_line_77 |  | 69 | 75 | 0.046847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_157-8_0_5_line_78 |  | 71 | 192 | 0.01498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_157-8_0_5_line_79 |  | 73 | 215 | 0.024043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_157-8_0_5_line_80 |  | 74 | 152 | 0.011893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_157-8_0_5_line_81 |  | 75 | 154 | 0.0080354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_157-8_0_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.00046771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_157-8_0_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.019951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_157-8_0_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.0079584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_157-8_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.060616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_157-8_0_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_157-8_0_5_line_87 |  | 80 | 82 | 0.019553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_157-8_0_5_line_88 |  | 81 | 83 | 0.0016189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_157-8_0_5_line_89 |  | 82 | 87 | 0.039508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_157-8_0_5_line_90 |  | 83 | 194 | 0.0011115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_157-8_0_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.034328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_157-8_0_5_line_92 |  | 84 | 86 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_157-8_0_5_line_93 |  | 85 | 121 | 0.035268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_157-8_0_5_line_94 |  | 86 | 127 | 0.041088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_157-8_0_5_line_95 |  | 87 | 93 | 0.013679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_157-8_0_5_line_96 |  | 88 | 90 | 0.043354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_157-8_0_5_line_97 |  | 88 | 91 | 0.0021493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_157-8_0_5_line_98 |  | 89 | 92 | 0.02664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_157-8_0_5_line_99 |  | 90 | 93 | 0.027789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_157-8_0_5_line_100 |  | 91 | 94 | 0.029942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_157-8_0_5_line_101 |  | 92 | 95 | 0.00055838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_157-8_0_5_line_102 |  | 95 | 97 | 0.016865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_157-8_0_5_line_103 |  | 96 | 168 | 0.015983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_157-8_0_5_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0092072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_157-8_0_5_line_105 |  | 98 | 133 | 0.019222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_157-8_0_5_line_106 |  | 99 | 101 | 0.022327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_157-8_0_5_line_107 |  | 99 | 102 | 0.042231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_157-8_0_5_line_108 |  | 100 | 103 | 0.020651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_157-8_0_5_line_109 |  | 101 | 104 | 0.00036985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_157-8_0_5_line_110 |  | 102 | 105 | 0.024652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_157-8_0_5_line_111 |  | 103 | 106 | 0.0254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_157-8_0_5_line_112 |  | 103 | 107 | 0.026577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_157-8_0_5_line_113 |  | 104 | 113 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_157-8_0_5_line_114 |  | 105 | 108 | 0.005637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_157-8_0_5_line_115 |  | 106 | 172 | 0.0204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_157-8_0_5_line_116 |  | 107 | 171 | 0.028978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_157-8_0_5_line_117 |  | 107 | 170 | 0.014195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_157-8_0_5_line_118 |  | 108 | 109 | 0.017998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_157-8_0_5_line_119 |  | 108 | 110 | 0.029011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_157-8_0_5_line_120 |  | 109 | 111 | 0.026595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_157-8_0_5_line_121 |  | 110 | 112 | 0.00037418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_157-8_0_5_line_122 |  | 111 | 114 | 0.004708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_157-8_0_5_line_123 |  | 112 | 115 | 0.01943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_157-8_0_5_line_124 |  | 113 | 202 | 0.018579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_157-8_0_5_line_125 |  | 113 | 203 | 0.012344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_157-8_0_5_line_126 |  | 114 | 116 | 0.036915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_157-8_0_5_line_127 |  | 115 | 146 | 0.012403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_157-8_0_5_line_128 |  | 116 | 117 | 0.0058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_157-8_0_5_line_129 |  | 116 | 118 | 0.012633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_157-8_0_5_line_130 |  | 117 | 119 | 0.026594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_157-8_0_5_line_131 |  | 118 | 120 | 0.026845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_157-8_0_5_line_132 |  | 119 | 122 | 0.0064725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_157-8_0_5_line_133 |  | 120 | 123 | 0.019385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_157-8_0_5_line_134 |  | 121 | 135 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_157-8_0_5_line_135 |  | 122 | 137 | 0.028847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_157-8_0_5_line_136 |  | 123 | 124 | 0.022438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_157-8_0_5_line_137 |  | 123 | 125 | 0.025496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_157-8_0_5_line_138 |  | 124 | 126 | 0.013365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_157-8_0_5_line_139 |  | 125 | 127 | 0.025298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_157-8_0_5_line_140 |  | 125 | 128 | 0.023697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_157-8_0_5_line_141 |  | 126 | 129 | 0.0015535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_157-8_0_5_line_142 |  | 127 | 130 | 0.0081813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_157-8_0_5_line_143 |  | 129 | 131 | 0.029893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_157-8_0_5_line_144 |  | 131 | 132 | 0.0058558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_157-8_0_5_line_145 |  | 132 | 133 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_157-8_0_5_line_146 |  | 133 | 134 | 0.013293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_157-8_0_5_line_147 |  | 134 | 199 | 0.011236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_157-8_0_5_line_148 |  | 135 | 136 | 0.00485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_157-8_0_5_line_149 |  | 136 | 140 | 0.028516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_157-8_0_5_line_150 |  | 137 | 138 | 0.016412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_157-8_0_5_line_151 |  | 137 | 139 | 0.007395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_157-8_0_5_line_152 |  | 138 | 141 | 0.025082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_157-8_0_5_line_153 |  | 139 | 142 | 0.0075864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_157-8_0_5_line_154 |  | 140 | 143 | 0.04417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_157-8_0_5_line_155 |  | 141 | 155 | 0.012784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_157-8_0_5_line_156 |  | 143 | 149 | 0.044122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_157-8_0_5_line_157 |  | 144 | 145 | 0.011203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_157-8_0_5_line_158 |  | 144 | 146 | 0.02592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_157-8_0_5_line_159 |  | 144 | 147 | 0.0093342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_157-8_0_5_line_160 |  | 145 | 166 | 0.0060628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_157-8_0_5_line_161 |  | 146 | 154 | 0.032782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_157-8_0_5_line_162 |  | 147 | 167 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_157-8_0_5_line_163 |  | 148 | 149 | 0.037768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_157-8_0_5_line_164 |  | 148 | 150 | 0.027228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_157-8_0_5_line_165 |  | 150 | 156 | 0.023908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_157-8_0_5_line_166 |  | 151 | 152 | 0.018401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_157-8_0_5_line_167 |  | 151 | 153 | 0.042873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_157-8_0_5_line_168 |  | 152 | 165 | 0.0109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_157-8_0_5_line_169 |  | 156 | 157 | 0.068786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_157-8_0_5_line_170 |  | 157 | 158 | 0.011135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_157-8_0_5_line_171 |  | 158 | 159 | 0.0096416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_157-8_0_5_line_172 |  | 159 | 162 | 0.015591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_157-8_0_5_line_173 |  | 160 | 161 | 0.049302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_157-8_0_5_line_174 |  | 160 | 162 | 0.01141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_157-8_0_5_line_175 |  | 160 | 163 | 0.037713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_157-8_0_5_line_176 |  | 161 | 164 | 0.01455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_157-8_0_5_line_177 |  | 165 | 208 | 0.029792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_157-8_0_5_line_178 |  | 165 | 207 | 0.032714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_157-8_0_5_line_179 |  | 166 | 214 | 0.0060628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_157-8_0_5_line_180 |  | 167 | 217 | 0.013714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_157-8_0_5_line_181 |  | 167 | 216 | 0.008733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_157-8_0_5_line_182 |  | 168 | 169 | 0.0080114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_157-8_0_5_line_183 |  | 172 | 173 | 0.022566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_157-8_0_5_line_184 |  | 173 | 174 | 0.02269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_157-8_0_5_line_185 |  | 174 | 175 | 0.028923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_157-8_0_5_line_186 |  | 175 | 176 | 0.0067092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_157-8_0_5_line_187 |  | 175 | 177 | 0.004631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_157-8_0_5_line_188 |  | 177 | 178 | 0.021451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_157-8_0_5_line_189 |  | 177 | 179 | 0.044915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_157-8_0_5_line_190 |  | 180 | 181 | 0.020366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_157-8_0_5_line_191 |  | 180 | 182 | 0.0091175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_157-8_0_5_line_192 |  | 181 | 183 | 0.0060135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_157-8_0_5_line_193 |  | 182 | 184 | 0.013405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_157-8_0_5_line_194 |  | 182 | 185 | 0.012632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_157-8_0_5_line_195 |  | 183 | 186 | 0.0060121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_157-8_0_5_line_196 |  | 185 | 187 | 0.0060969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_157-8_0_5_line_197 |  | 186 | 188 | 0.0060135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_157-8_0_5_line_198 |  | 187 | 191 | 0.0060914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_157-8_0_5_line_199 |  | 188 | 213 | 0.0060135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_157-8_0_5_line_200 |  | 189 | 190 | 0.0060654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_157-8_0_5_line_201 |  | 190 | 214 | 0.0060656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_157-8_0_5_line_202 |  | 191 | 217 | 0.0060907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_157-8_0_5_line_203 |  | 192 | 193 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_157-8_0_5_line_204 |  | 193 | 201 | 0.041154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_157-8_0_5_line_205 |  | 194 | 195 | 0.01889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_157-8_0_5_line_206 |  | 196 | 197 | 0.018195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_157-8_0_5_line_207 |  | 196 | 198 | 0.029063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_157-8_0_5_line_208 |  | 197 | 199 | 0.003566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_157-8_0_5_line_209 |  | 198 | 200 | 0.0065768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_157-8_0_5_line_210 |  | 201 | 205 | 0.00028102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_157-8_0_5_line_211 |  | 203 | 204 | 1.001e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_157-8_0_5_line_212 |  | 205 | 206 | 0.020869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_157-8_0_5_line_213 |  | 206 | 209 | 0.037921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_157-8_0_5_line_214 |  | 209 | 210 | 0.02363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_157-8_0_5_line_215 |  | 210 | 211 | 0.027333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_157-8_0_5_line_216 |  | 211 | 212 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_157-8_0_5_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 218 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2696907.1668 | 1236677.3353 | 2696891.3315 | 1236672.1798
1 | 2696932.0943 | 1236685.4509 | 2696907.1668 | 1236677.3353
2 | 2696877.0809 | 1236667.5402 | 2696891.3315 | 1236672.1798
3 | 2696924.0432 | 1236698.3624 | 2696932.0943 | 1236685.4509
4 | 2696932.0943 | 1236685.4509 | 2696941.1255 | 1236666.3667
5 | 2696877.0809 | 1236667.5402 | 2696868.1671 | 1236672.1094 | 2696858.3011 | 1236684.3246
6 | 2696877.0809 | 1236667.5402 | 2696874.3284 | 1236654.4189 | 2696869.5958 | 1236642.9888 | 2696861.7821 | 1236631.6197 | 2696849.55 | 1236621.5572 | 2696837.0169 | 1236613.853
7 | 2696924.0432 | 1236698.3624 | 2696931.1713 | 1236701.192 | 2696938.3894 | 1236704.0674
8 | 2696924.0432 | 1236698.3624 | 2696918.7417 | 1236704.6362 | 2696918.632 | 1236704.9368
9 | 2696948.5763 | 1236650.7385 | 2696942.7936 | 1236662.842 | 2696941.1255 | 1236666.3667
10 | 2696813.1488 | 1236617.8205 | 2696821.8933 | 1236612.0327 | 2696826.4013 | 1236610.7941 | 2696832.3616 | 1236610.9914 | 2696837.0169 | 1236613.853
11 | 2696938.3894 | 1236704.0674 | 2696940.0065 | 1236713.9456 | 2696939.3113 | 1236717.5925 | 2696935.1183 | 1236728.5029
12 | 2696908.1376 | 1236743.0538 | 2696910.043 | 1236728.4786 | 2696918.632 | 1236704.9368
13 | 2696948.5763 | 1236650.7385 | 2696952.3185 | 1236642.3506
14 | 2696813.1488 | 1236617.8205 | 2696799.661 | 1236626.748 | 2696776.3442 | 1236630.0039 | 2696743.8519 | 1236613.0287 | 2696743.5313 | 1236612.8087
15 | 2696908.1376 | 1236743.0538 | 2696907.3276 | 1236749.2498 | 2696900.4846 | 1236777.4426
16 | 2696894.7464 | 1236826.4352 | 2696897.9637 | 1236827.2994 | 2696905.2134 | 1236824.5267 | 2696906.5612 | 1236819.0972
17 | 2696888.4399 | 1236827.0661 | 2696894.2115 | 1236828.6059 | 2696894.7464 | 1236826.4352
18 | 2696888.4399 | 1236827.0661 | 2696891.0364 | 1236816.3687
19 | 2696888.4399 | 1236827.0661 | 2696885.4926 | 1236838.8713
20 | 2696733.7781 | 1236606.1151 | 2696743.5313 | 1236612.8087
21 | 2696891.0364 | 1236816.3687 | 2696900.4846 | 1236777.4426
22 | 2697086.978 | 1237040.4183 | 2697094.4602 | 1237045.5255 | 2697103.6078 | 1237047.7243
23 | 2697134.781 | 1237055.1252 | 2697107.2668 | 1237048.6038 | 2697103.6078 | 1237047.7243
24 | 2697134.781 | 1237055.1252 | 2697109.1277 | 1237068.538
25 | 2697134.781 | 1237055.1252 | 2697141.5688 | 1237050.0435 | 2697147.8113 | 1237044.9974 | 2697149.9689 | 1237043.1065
26 | 2696993.773 | 1236920.7827 | 2697021.3171 | 1236949.4924 | 2697031.7093 | 1236968.7266
27 | 2696993.773 | 1236920.7827 | 2696976.2738 | 1236902.543
28 | 2697109.1277 | 1237068.538 | 2697111.9457 | 1237091.023 | 2697102.3616 | 1237108.8766
29 | 2697109.1277 | 1237068.538 | 2697088.6735 | 1237077.1567
30 | 2697176.4876 | 1237013.2234 | 2697174.5665 | 1237016.0579 | 2697170.9005 | 1237020.8904 | 2697164.9851 | 1237028.1435 | 2697159.2817 | 1237034.466 | 2697153.055 | 1237040.402 | 2697149.9689 | 1237043.1065
31 | 2696950.3763 | 1236876.9359 | 2696962.4677 | 1236888.1527 | 2696976.2738 | 1236902.543
32 | 2697102.3616 | 1237108.8766 | 2697099.8867 | 1237113.487 | 2697099.0302 | 1237116.6333
33 | 2697067.6452 | 1237086.0174 | 2697088.6735 | 1237077.1567
34 | 2697186.3907 | 1236996.8704 | 2697183.7609 | 1237001.731 | 2697181.0707 | 1237006.1236 | 2697178.0174 | 1237010.9661 | 2697176.4876 | 1237013.2234
35 | 2696950.3763 | 1236876.9359 | 2696949.95 | 1236887.7481 | 2696946.3288 | 1236897.7186
36 | 2696950.3763 | 1236876.9359 | 2696963.8551 | 1236864.3688 | 2696968.1738 | 1236854.7877 | 2696973.1911 | 1236839.3937
37 | 2697095.1355 | 1237130.9398 | 2697099.0302 | 1237116.6333
38 | 2697067.6452 | 1237086.0174 | 2697045.7756 | 1237092.4983
39 | 2697067.6452 | 1237086.0174 | 2697061.2741 | 1237065.1534 | 2697054.9857 | 1237054.5094 | 2697053.6923 | 1237052.932
40 | 2697186.3907 | 1236996.8704 | 2697196.0872 | 1237002.2553 | 2697198.1758 | 1237003.646 | 2697198.8375 | 1237004.2054
41 | 2697186.3907 | 1236996.8704 | 2697192.1079 | 1236984.6215 | 2697201.0015 | 1236965.5639 | 2697189.2712 | 1236960.0568
42 | 2697204.2838 | 1237010.2174 | 2697202.0355 | 1237007.323 | 2697200.1612 | 1237005.3242 | 2697198.8375 | 1237004.2054
43 | 2697189.2712 | 1236960.0568 | 2697181.9755 | 1236975.8158 | 2697178.1681 | 1236974.4859
44 | 2697163.3297 | 1236948.5128 | 2697170.2339 | 1236951.5835 | 2697189.2712 | 1236960.0568
45 | 2697204.2932 | 1237010.2295 | 2697204.2838 | 1237010.2174
46 | 2697163.3297 | 1236948.5128 | 2697160.983 | 1236953.6449 | 2697157.4666 | 1236961.3486 | 2697152.231 | 1236958.9724
47 | 2697163.3297 | 1236948.5128 | 2697165.6763 | 1236943.3807 | 2697170.1371 | 1236933.4574 | 2697169.7905 | 1236929.2041
48 | 2697206.9886 | 1237013.6995 | 2697204.2932 | 1237010.2295
49 | 2697166.905 | 1236927.9559 | 2697169.7905 | 1236929.2041
50 | 2697243.1456 | 1237033.5351 | 2697242.2417 | 1237034.0899 | 2697239.4017 | 1237036.203
51 | 2697210.4282 | 1237030.3998 | 2697212.2525 | 1237033.1428 | 2697224.1522 | 1237039.8425 | 2697229.5995 | 1237041.2994 | 2697232.6351 | 1237041.2379 | 2697239.4017 | 1237036.203
52 | 2697239.4017 | 1237036.203 | 2697260.7473 | 1237075.8475
53 | 2697197.3171 | 1237034.366 | 2697199.6287 | 1237033.2252 | 2697200.7868 | 1237032.7437 | 2697201.9037 | 1237032.4729 | 2697203.1938 | 1237032.2494 | 2697205.8554 | 1237031.915 | 2697207.1989 | 1237031.6701 | 2697208.8947 | 1237031.1641 | 2697210.4282 | 1237030.3998
54 | 2697210.4282 | 1237030.3998 | 2697211.7388 | 1237029.3871 | 2697212.9402 | 1237028.117 | 2697213.6793 | 1237026.8837 | 2697213.9797 | 1237025.6321 | 2697213.9052 | 1237024.1743 | 2697213.5621 | 1237022.9455 | 2697213.0459 | 1237021.6583 | 2697212.0702 | 1237020.2413 | 2697206.9886 | 1237013.6995
55 | 2697285.401 | 1237064.875 | 2697265.4511 | 1237074.2553 | 2697260.7473 | 1237075.8475
56 | 2697261.8899 | 1237094.8568 | 2697272.332 | 1237080.1279 | 2697285.401 | 1237064.875
57 | 2697261.8899 | 1237094.8568 | 2697254.0339 | 1237106.4701 | 2697244.683 | 1237118.337 | 2697232.2453 | 1237130.7179
58 | 2697261.8899 | 1237094.8568 | 2697242.6588 | 1237101.0132 | 2697236.9528 | 1237103.6141
59 | 2697217.9323 | 1237147.4771 | 2697227.6052 | 1237135.3368 | 2697232.2453 | 1237130.7179
60 | 2696853.5053 | 1236851.7926 | 2696841.1333 | 1236865.6457 | 2696837.8222 | 1236867.2818 | 2696832.2058 | 1236868.291 | 2696823.1194 | 1236865.83
61 | 2696804.3778 | 1236880.9358 | 2696823.1194 | 1236865.83
62 | 2696882.6175 | 1236850.4219 | 2696863.6064 | 1236845.864 | 2696859.329 | 1236846.8951 | 2696855.7639 | 1236849.2609 | 2696853.5053 | 1236851.7926
63 | 2696853.5053 | 1236851.7926 | 2696849.065 | 1236843.3251 | 2696849.9774 | 1236839.8151 | 2696843.5007 | 1236838.3529 | 2696845.4066 | 1236829.6108 | 2696845.8971 | 1236827.5296
64 | 2696804.3778 | 1236880.9358 | 2696795.1515 | 1236882.4198
65 | 2696804.3778 | 1236880.9358 | 2696804.2697 | 1236888.9622 | 2696825.9776 | 1236894.3066
66 | 2696882.6175 | 1236850.4219 | 2696885.4926 | 1236838.8713
67 | 2696882.6175 | 1236850.4219 | 2696876.7489 | 1236874.9586
68 | 2696845.8971 | 1236827.5296 | 2696849.2367 | 1236813.3616
69 | 2696791.1078 | 1236868.6549 | 2696798.8604 | 1236872.1616 | 2696795.1515 | 1236882.4198
70 | 2696795.1515 | 1236882.4198 | 2696787.9722 | 1236902.2784
71 | 2696832.9038 | 1236896.0119 | 2696825.9776 | 1236894.3066
72 | 2696885.4926 | 1236838.8713 | 2696863.4647 | 1236833.6749 | 2696860.5593 | 1236832.2487 | 2696858.4988 | 1236830.5249 | 2696857.3723 | 1236828.1381 | 2696857.1713 | 1236825.1548 | 2696859.9179 | 1236813.3723
73 | 2696852.4723 | 1236799.6349 | 2696849.2367 | 1236813.3616
74 | 2696785.585 | 1236866.2409 | 2696791.1078 | 1236868.6549
75 | 2696796.8436 | 1236854.2932 | 2696791.1078 | 1236868.6549
76 | 2696787.9722 | 1236902.2784 | 2696780.6409 | 1236922.5577 | 2696778.8357 | 1236927.5534
77 | 2696832.9038 | 1236896.0119 | 2696858.8847 | 1236902.4179 | 2696853.8377 | 1236921.8612
78 | 2696852.4723 | 1236799.6349 | 2696852.7564 | 1236798.4297 | 2696855.9109 | 1236785.0548
79 | 2696791.6688 | 1236837.9634 | 2696801.8816 | 1236842.3553 | 2696796.8436 | 1236854.2932
80 | 2696774.7697 | 1236938.7296 | 2696775.6798 | 1236936.2871 | 2696778.8357 | 1236927.5534
81 | 2696861.5983 | 1236923.9448 | 2696853.8377 | 1236921.8612
82 | 2697031.3792 | 1237197.5267 | 2697030.9845 | 1237197.2756
83 | 2697013.3054 | 1237188.243 | 2697022.1642 | 1237191.6642 | 2697030.9845 | 1237197.2756
84 | 2697038.0939 | 1237201.7986 | 2697031.3792 | 1237197.5267
85 | 2696956.7888 | 1237166.3335 | 2696960.2315 | 1237167.7463 | 2697013.3054 | 1237188.243
86 | 2697038.0939 | 1237201.7986 | 2697047.5903 | 1237208.6325
87 | 2696956.7888 | 1237166.3335 | 2696972.8766 | 1237155.2211
88 | 2697047.5903 | 1237208.6325 | 2697048.9043 | 1237209.5781
89 | 2697003.8782 | 1237140.95 | 2697001.3038 | 1237143.8212 | 2696997.0914 | 1237151.536 | 2696991.0006 | 1237156.5847 | 2696985.3217 | 1237158.6491 | 2696972.8766 | 1237155.2211
90 | 2697049.8065 | 1237210.2273 | 2697048.9043 | 1237209.5781
91 | 2696871.3162 | 1237138.1069 | 2696881.1567 | 1237140.2356 | 2696898.2983 | 1237146.153 | 2696904.1831 | 1237148.1616
92 | 2696904.1831 | 1237148.1616 | 2696906.1918 | 1237145.6369 | 2696907.6109 | 1237143.5363 | 2696908.5719 | 1237142.6068 | 2696910.6958 | 1237140.9069 | 2696919.0785 | 1237134.5278
93 | 2696871.3162 | 1237138.1069 | 2696854.0595 | 1237135.9906 | 2696836.4238 | 1237133.035
94 | 2696952.4699 | 1237123.5867 | 2696938.7352 | 1237137.4952 | 2696925.6552 | 1237139.5833 | 2696919.0785 | 1237134.5278
95 | 2697003.8782 | 1237140.95 | 2697005.2194 | 1237139.4486 | 2697016.3251 | 1237136.3943 | 2697016.4728 | 1237136.4018
96 | 2697045.7756 | 1237092.4983 | 2697044.7126 | 1237135.3017 | 2697044.1775 | 1237135.35
97 | 2697045.7756 | 1237092.4983 | 2697043.6572 | 1237092.8614
98 | 2697053.6923 | 1237052.932 | 2697045.8004 | 1237043.3066 | 2697036.285 | 1237032.7765
99 | 2697016.4728 | 1237136.4018 | 2697026.7745 | 1237136.9209 | 2697044.1775 | 1237135.35
100 | 2697043.6572 | 1237092.8614 | 2697021.1355 | 1237096.7212 | 2697014.045 | 1237096.8483
101 | 2697035.9106 | 1237032.3622 | 2697036.285 | 1237032.7765
102 | 2697023.3785 | 1237021.4864 | 2697025.0161 | 1237021.8066 | 2697031.3285 | 1237027.2916 | 2697035.9106 | 1237032.3622
103 | 2697095.1355 | 1237130.9398 | 2697090.937 | 1237146.3621
104 | 2697023.3785 | 1237021.4864 | 2697014.3424 | 1237019.7196
105 | 2696997.097 | 1237028.0108 | 2697005.9309 | 1237022.7512 | 2697014.3424 | 1237019.7196
106 | 2696946.3288 | 1236897.7186 | 2696924.648 | 1236892.3869
107 | 2696946.3288 | 1236897.7186 | 2696932.2421 | 1236937.5315
108 | 2696979.5905 | 1236819.7591 | 2696973.1911 | 1236839.3937
109 | 2696924.2888 | 1236892.2986 | 2696924.648 | 1236892.3869
110 | 2696932.2421 | 1236937.5315 | 2696924.0193 | 1236960.7717
111 | 2696979.5905 | 1236819.7591 | 2696987.9773 | 1236815.0148 | 2696989.2831 | 1236802.7158 | 2696990.2747 | 1236799.4676
112 | 2696979.5905 | 1236819.7591 | 2696954.2127 | 1236811.6278
113 | 2696909.5694 | 1236888.6788 | 2696924.2888 | 1236892.2986
114 | 2696922.139 | 1236966.0858 | 2696924.0193 | 1236960.7717
115 | 2696996.2313 | 1236779.9568 | 2696990.2747 | 1236799.4676
116 | 2696954.2127 | 1236811.6278 | 2696963.2818 | 1236784.1055
117 | 2696954.2127 | 1236811.6278 | 2696949.7711 | 1236825.11
118 | 2696922.139 | 1236966.0858 | 2696915.4889 | 1236982.8098
119 | 2696922.139 | 1236966.0858 | 2696910.7664 | 1236962.2975 | 2696894.2936 | 1236957.9987
120 | 2696906.8604 | 1237007.9401 | 2696906.8998 | 1237007.7015 | 2696911.2488 | 1236993.4729 | 2696915.4889 | 1236982.8098
121 | 2696894.2936 | 1236957.9987 | 2696893.9315 | 1236957.9042
122 | 2696906.8604 | 1237007.9401 | 2696906.0929 | 1237012.5851
123 | 2696875.1316 | 1236952.9982 | 2696893.9315 | 1236957.9042
124 | 2696909.5694 | 1236888.6788 | 2696914.1541 | 1236870.6735
125 | 2696909.5694 | 1236888.6788 | 2696909.0882 | 1236890.8059 | 2696899.1875 | 1236888.5096
126 | 2696906.7817 | 1237049.2415 | 2696904.6094 | 1237033.5055 | 2696904.767 | 1237020.6096 | 2696906.0929 | 1237012.5851
127 | 2696863.0895 | 1236949.8884 | 2696875.1316 | 1236952.9982
128 | 2696901.2942 | 1237051.1645 | 2696906.7817 | 1237049.2415
129 | 2696906.7817 | 1237049.2415 | 2696909.0976 | 1237053.8605 | 2696914.8907 | 1237058.5701
130 | 2696901.2942 | 1237051.1645 | 2696893.6147 | 1237053.8635 | 2696875.7034 | 1237049.4229
131 | 2696914.8907 | 1237058.5701 | 2696935.721 | 1237075.5041
132 | 2696869.4211 | 1237047.8654 | 2696875.7034 | 1237049.4229
133 | 2696950.7626 | 1237087.7322 | 2696935.721 | 1237075.5041
134 | 2696821.9923 | 1237130.7195 | 2696830.9065 | 1237132.1103 | 2696836.4238 | 1237133.035
135 | 2696841.4218 | 1237040.925 | 2696850.9334 | 1237043.2819 | 2696869.4211 | 1237047.8654
136 | 2696950.7626 | 1237087.7322 | 2696972.71 | 1237092.6941
137 | 2696950.7626 | 1237087.7322 | 2696936.8271 | 1237102.349 | 2696934.2237 | 1237106.9989
138 | 2696972.71 | 1237092.6941 | 2696977.058 | 1237080.0566
139 | 2696952.4699 | 1237123.5867 | 2696947.7305 | 1237116.3151 | 2696943.057 | 1237111.9578 | 2696937.9505 | 1237108.1605 | 2696934.2237 | 1237106.9989
140 | 2696934.2237 | 1237106.9989 | 2696922.5237 | 1237103.3497 | 2696913.2402 | 1237097.694 | 2696912.6758 | 1237097.7778
141 | 2696977.058 | 1237080.0566 | 2696977.5634 | 1237078.5876
142 | 2696952.4699 | 1237123.5867 | 2696955.8559 | 1237124.7651 | 2696960.3746 | 1237125.6054
143 | 2696988.3557 | 1237051.9231 | 2696985.6891 | 1237060.2041 | 2696983.8642 | 1237060.2743 | 2696977.5634 | 1237078.5876
144 | 2696990.1506 | 1237046.3491 | 2696988.3557 | 1237051.9231
145 | 2696997.097 | 1237028.0108 | 2696993.8921 | 1237034.7302 | 2696990.1506 | 1237046.3491
146 | 2696997.097 | 1237028.0108 | 2696985.9158 | 1237020.8217
147 | 2696985.9158 | 1237020.8217 | 2696983.6997 | 1237019.3968 | 2696978.2866 | 1237012.7127
148 | 2696817.1839 | 1237129.985 | 2696821.9923 | 1237130.7195
149 | 2696789.4716 | 1237123.0839 | 2696792.8701 | 1237124.4291 | 2696817.1839 | 1237129.985
150 | 2696845.0881 | 1237024.9285 | 2696841.4218 | 1237040.925
151 | 2696834.2079 | 1237039.2062 | 2696841.4218 | 1237040.925
152 | 2696845.0881 | 1237024.9285 | 2696850.9414 | 1237000.5393
153 | 2696834.2079 | 1237039.2062 | 2696831.1838 | 1237046.1638
154 | 2696789.4716 | 1237123.0839 | 2696788.7084 | 1237120.236 | 2696790.9282 | 1237105.2277 | 2696790.1247 | 1237091.8491 | 2696786.1935 | 1237079.8284
155 | 2696850.9414 | 1237000.5393 | 2696853.8814 | 1236988.2891 | 2696853.9248 | 1236988.1083
156 | 2696766.0809 | 1237040.6572 | 2696784.2935 | 1237074.0186 | 2696786.1935 | 1237079.8284
157 | 2696847.4091 | 1236959.6623 | 2696844.7842 | 1236970.5533
158 | 2696847.4091 | 1236959.6623 | 2696851.8955 | 1236960.6584 | 2696855.1836 | 1236947.9025 | 2696863.0895 | 1236949.8884
159 | 2696847.4091 | 1236959.6623 | 2696838.2985 | 1236957.6316
160 | 2696844.7842 | 1236970.5533 | 2696843.3637 | 1236976.4473
161 | 2696861.5983 | 1236923.9448 | 2696858.997 | 1236933.0981 | 2696866.7592 | 1236935.0817 | 2696863.0895 | 1236949.8884
162 | 2696824.4537 | 1236958.0091 | 2696828.7852 | 1236955.5111 | 2696838.2985 | 1236957.6316
163 | 2696754.1153 | 1237006.677 | 2696751.9153 | 1237012.123 | 2696754.5748 | 1237018.8824 | 2696759.237 | 1237028.1208 | 2696766.0809 | 1237040.6572
164 | 2696754.1153 | 1237006.677 | 2696747.1198 | 1237005.0174 | 2696740.094 | 1237000.5774 | 2696733.4182 | 1236990.9357
165 | 2696733.4182 | 1236990.9357 | 2696719.8083 | 1236971.2794
166 | 2696772.3558 | 1236956.8259 | 2696773.1439 | 1236943.2954 | 2696774.7697 | 1236938.7296
167 | 2696772.3558 | 1236956.8259 | 2696729.5152 | 1236955.165
168 | 2696774.7697 | 1236938.7296 | 2696785.5462 | 1236940.5621
169 | 2696719.8083 | 1236971.2794 | 2696704.6719 | 1236949.4182 | 2696694.1067 | 1236934.146 | 2696690.9733 | 1236929.992 | 2696679.8883 | 1236915.2783
170 | 2696673.1882 | 1236906.385 | 2696679.8883 | 1236915.2783
171 | 2696673.1882 | 1236906.385 | 2696664.0646 | 1236903.2674
172 | 2696650.3944 | 1236896.1843 | 2696656.2404 | 1236900.5938 | 2696664.0646 | 1236903.2674
173 | 2696640.2793 | 1236890.9047 | 2696618.9979 | 1236856.1216 | 2696616.2455 | 1236852.7299 | 2696612.7183 | 1236850.4486
174 | 2696640.2793 | 1236890.9047 | 2696650.3944 | 1236896.1843
175 | 2696640.2793 | 1236890.9047 | 2696622.4424 | 1236908.5832 | 2696613.4929 | 1236917.4517
176 | 2696612.7183 | 1236850.4486 | 2696601.7321 | 1236843.3536 | 2696600.5987 | 1236842.4144
177 | 2696785.5462 | 1236940.5621 | 2696811.412 | 1236947.055 | 2696812.3246 | 1236943.9899
178 | 2696785.5462 | 1236940.5621 | 2696801.9113 | 1236918.9571 | 2696807.3706 | 1236920.2514
179 | 2696843.3637 | 1236976.4473 | 2696841.9431 | 1236982.3413
180 | 2696824.4537 | 1236958.0091 | 2696821.2271 | 1236971.3376
181 | 2696824.4537 | 1236958.0091 | 2696815.9873 | 1236955.8678
182 | 2697088.8327 | 1237154.0921 | 2697090.937 | 1237146.3621
183 | 2696996.2313 | 1236779.9568 | 2697002.8216 | 1236758.3743
184 | 2697009.448 | 1236736.6738 | 2697002.8216 | 1236758.3743
185 | 2697009.448 | 1236736.6738 | 2696981.8581 | 1236727.7389
186 | 2696981.8581 | 1236727.7389 | 2696979.758 | 1236734.111
187 | 2696983.2998 | 1236723.337 | 2696981.8581 | 1236727.7389
188 | 2696983.2998 | 1236723.337 | 2696984.3268 | 1236720.2292 | 2696992.7047 | 1236704.0966
189 | 2696983.2998 | 1236723.337 | 2696962.9849 | 1236712.3972 | 2696972.7298 | 1236692.8498
190 | 2696805.1092 | 1236999.1681 | 2696791.9921 | 1236995.886 | 2696793.6387 | 1236989.2429
191 | 2696813.954 | 1237001.3813 | 2696805.1092 | 1236999.1681
192 | 2696795.0854 | 1236983.406 | 2696793.6387 | 1236989.2429
193 | 2696813.954 | 1237001.3813 | 2696826.9614 | 1237004.6204
194 | 2696813.954 | 1237001.3813 | 2696816.9263 | 1236989.1035
195 | 2696796.5318 | 1236977.5705 | 2696795.0854 | 1236983.406
196 | 2696818.3608 | 1236983.1778 | 2696816.9263 | 1236989.1035
197 | 2696797.9785 | 1236971.7335 | 2696796.5318 | 1236977.5705
198 | 2696819.794 | 1236977.2574 | 2696818.3608 | 1236983.1778
199 | 2696799.4253 | 1236965.8966 | 2696797.9785 | 1236971.7335
200 | 2696840.5219 | 1236988.2381 | 2696839.1008 | 1236994.1346
201 | 2696841.9431 | 1236982.3413 | 2696840.5219 | 1236988.2381
202 | 2696821.2271 | 1236971.3376 | 2696819.794 | 1236977.2574
203 | 2696863.7338 | 1236772.6877 | 2696861.0506 | 1236782.1973 | 2696856.5288 | 1236782.4349 | 2696855.9109 | 1236785.0548
204 | 2696863.7338 | 1236772.6877 | 2696865.8539 | 1236765.1741 | 2696868.0354 | 1236752.9895 | 2696867.3408 | 1236746.8625 | 2696854.168 | 1236740.1099
205 | 2697049.8065 | 1237210.2273 | 2697060.292 | 1237217.7731 | 2697065.4758 | 1237220.7368
206 | 2696976.7785 | 1237009.6479 | 2696975.9748 | 1236999.3892 | 2696979.5448 | 1236992.3363
207 | 2696992.3823 | 1236966.2729 | 2696990.723 | 1236970.2527 | 2696979.5448 | 1236992.3363
208 | 2696976.7785 | 1237009.6479 | 2696976.8827 | 1237010.9793 | 2696978.2866 | 1237012.7127
209 | 2696994.9132 | 1236960.2026 | 2696992.3823 | 1236966.2729
210 | 2696853.9179 | 1236739.9817 | 2696854.168 | 1236740.1099
211 | 2696899.1777 | 1236888.5074 | 2696899.1875 | 1236888.5096
212 | 2696835.347 | 1236730.4621 | 2696853.9179 | 1236739.9817
213 | 2696835.347 | 1236730.4621 | 2696826.9541 | 1236748.5721 | 2696813.2859 | 1236760.2246
214 | 2696792.9961 | 1236772.3363 | 2696813.2859 | 1236760.2246
215 | 2696792.9961 | 1236772.3363 | 2696784.8318 | 1236794.542 | 2696788.1978 | 1236796.0136
216 | 2696800.6565 | 1236801.4605 | 2696788.1978 | 1236796.0136

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696907.1668 | 1236677.3353
1 | 2696891.3315 | 1236672.1798
2 | 2696932.0943 | 1236685.4509
3 | 2696877.0809 | 1236667.5402
4 | 2696924.0432 | 1236698.3624
5 | 2696941.1255 | 1236666.3667
6 | 2696858.3011 | 1236684.3246
7 | 2696837.0169 | 1236613.853
8 | 2696938.3894 | 1236704.0674
9 | 2696918.632 | 1236704.9368
10 | 2696948.5763 | 1236650.7385
11 | 2696935.1183 | 1236728.5029
12 | 2696952.3185 | 1236642.3506
13 | 2696813.1488 | 1236617.8205
14 | 2696908.1376 | 1236743.0538
15 | 2696894.7464 | 1236826.4352
16 | 2696906.5612 | 1236819.0972
17 | 2696888.4399 | 1236827.0661
18 | 2696743.5313 | 1236612.8087
19 | 2696733.7781 | 1236606.1151
20 | 2696900.4846 | 1236777.4426
21 | 2696891.0364 | 1236816.3687
22 | 2697086.978 | 1237040.4183
23 | 2697103.6078 | 1237047.7243
24 | 2697134.781 | 1237055.1252
25 | 2697031.7093 | 1236968.7266
26 | 2696993.773 | 1236920.7827
27 | 2697109.1277 | 1237068.538
28 | 2697149.9689 | 1237043.1065
29 | 2696976.2738 | 1236902.543
30 | 2697102.3616 | 1237108.8766
31 | 2697088.6735 | 1237077.1567
32 | 2697176.4876 | 1237013.2234
33 | 2696950.3763 | 1236876.9359
34 | 2697099.0302 | 1237116.6333
35 | 2697067.6452 | 1237086.0174
36 | 2697186.3907 | 1236996.8704
37 | 2697198.8375 | 1237004.2054
38 | 2697189.2712 | 1236960.0568
39 | 2697204.2838 | 1237010.2174
40 | 2697178.1681 | 1236974.4859
41 | 2697163.3297 | 1236948.5128
42 | 2697204.2932 | 1237010.2295
43 | 2697152.231 | 1236958.9724
44 | 2697169.7905 | 1236929.2041
45 | 2697166.905 | 1236927.9559
46 | 2697243.1456 | 1237033.5351
47 | 2697239.4017 | 1237036.203
48 | 2697210.4282 | 1237030.3998
49 | 2697260.7473 | 1237075.8475
50 | 2697285.401 | 1237064.875
51 | 2697261.8899 | 1237094.8568
52 | 2697197.3171 | 1237034.366
53 | 2697206.9886 | 1237013.6995
54 | 2697236.9528 | 1237103.6141
55 | 2697232.2453 | 1237130.7179
56 | 2697217.9323 | 1237147.4771
57 | 2696823.1194 | 1236865.83
58 | 2696853.5053 | 1236851.7926
59 | 2696804.3778 | 1236880.9358
60 | 2696882.6175 | 1236850.4219
61 | 2696845.8971 | 1236827.5296
62 | 2696795.1515 | 1236882.4198
63 | 2696825.9776 | 1236894.3066
64 | 2696885.4926 | 1236838.8713
65 | 2696876.7489 | 1236874.9586
66 | 2696849.2367 | 1236813.3616
67 | 2696791.1078 | 1236868.6549
68 | 2696787.9722 | 1236902.2784
69 | 2696832.9038 | 1236896.0119
70 | 2696859.9179 | 1236813.3723
71 | 2696852.4723 | 1236799.6349
72 | 2696785.585 | 1236866.2409
73 | 2696796.8436 | 1236854.2932
74 | 2696778.8357 | 1236927.5534
75 | 2696853.8377 | 1236921.8612
76 | 2697030.9845 | 1237197.2756
77 | 2697031.3792 | 1237197.5267
78 | 2697013.3054 | 1237188.243
79 | 2697038.0939 | 1237201.7986
80 | 2696956.7888 | 1237166.3335
81 | 2697047.5903 | 1237208.6325
82 | 2696972.8766 | 1237155.2211
83 | 2697048.9043 | 1237209.5781
84 | 2696904.1831 | 1237148.1616
85 | 2696871.3162 | 1237138.1069
86 | 2696919.0785 | 1237134.5278
87 | 2697003.8782 | 1237140.95
88 | 2697045.7756 | 1237092.4983
89 | 2697053.6923 | 1237052.932
90 | 2697044.1775 | 1237135.35
91 | 2697043.6572 | 1237092.8614
92 | 2697036.285 | 1237032.7765
93 | 2697016.4728 | 1237136.4018
94 | 2697014.045 | 1237096.8483
95 | 2697035.9106 | 1237032.3622
96 | 2697095.1355 | 1237130.9398
97 | 2697023.3785 | 1237021.4864
98 | 2697014.3424 | 1237019.7196
99 | 2696946.3288 | 1236897.7186
100 | 2696973.1911 | 1236839.3937
101 | 2696924.648 | 1236892.3869
102 | 2696932.2421 | 1236937.5315
103 | 2696979.5905 | 1236819.7591
104 | 2696924.2888 | 1236892.2986
105 | 2696924.0193 | 1236960.7717
106 | 2696990.2747 | 1236799.4676
107 | 2696954.2127 | 1236811.6278
108 | 2696922.139 | 1236966.0858
109 | 2696915.4889 | 1236982.8098
110 | 2696894.2936 | 1236957.9987
111 | 2696906.8604 | 1237007.9401
112 | 2696893.9315 | 1236957.9042
113 | 2696909.5694 | 1236888.6788
114 | 2696906.0929 | 1237012.5851
115 | 2696875.1316 | 1236952.9982
116 | 2696906.7817 | 1237049.2415
117 | 2696901.2942 | 1237051.1645
118 | 2696914.8907 | 1237058.5701
119 | 2696875.7034 | 1237049.4229
120 | 2696935.721 | 1237075.5041
121 | 2696836.4238 | 1237133.035
122 | 2696869.4211 | 1237047.8654
123 | 2696950.7626 | 1237087.7322
124 | 2696972.71 | 1237092.6941
125 | 2696934.2237 | 1237106.9989
126 | 2696977.058 | 1237080.0566
127 | 2696952.4699 | 1237123.5867
128 | 2696912.6758 | 1237097.7778
129 | 2696977.5634 | 1237078.5876
130 | 2696960.3746 | 1237125.6054
131 | 2696988.3557 | 1237051.9231
132 | 2696990.1506 | 1237046.3491
133 | 2696997.097 | 1237028.0108
134 | 2696985.9158 | 1237020.8217
135 | 2696821.9923 | 1237130.7195
136 | 2696817.1839 | 1237129.985
137 | 2696841.4218 | 1237040.925
138 | 2696845.0881 | 1237024.9285
139 | 2696834.2079 | 1237039.2062
140 | 2696789.4716 | 1237123.0839
141 | 2696850.9414 | 1237000.5393
142 | 2696831.1838 | 1237046.1638
143 | 2696786.1935 | 1237079.8284
144 | 2696847.4091 | 1236959.6623
145 | 2696844.7842 | 1236970.5533
146 | 2696863.0895 | 1236949.8884
147 | 2696838.2985 | 1236957.6316
148 | 2696754.1153 | 1237006.677
149 | 2696766.0809 | 1237040.6572
150 | 2696733.4182 | 1236990.9357
151 | 2696772.3558 | 1236956.8259
152 | 2696774.7697 | 1236938.7296
153 | 2696729.5152 | 1236955.165
154 | 2696861.5983 | 1236923.9448
155 | 2696853.9248 | 1236988.1083
156 | 2696719.8083 | 1236971.2794
157 | 2696679.8883 | 1236915.2783
158 | 2696673.1882 | 1236906.385
159 | 2696664.0646 | 1236903.2674
160 | 2696640.2793 | 1236890.9047
161 | 2696612.7183 | 1236850.4486
162 | 2696650.3944 | 1236896.1843
163 | 2696613.4929 | 1236917.4517
164 | 2696600.5987 | 1236842.4144
165 | 2696785.5462 | 1236940.5621
166 | 2696843.3637 | 1236976.4473
167 | 2696824.4537 | 1236958.0091
168 | 2697090.937 | 1237146.3621
169 | 2697088.8327 | 1237154.0921
170 | 2696949.7712 | 1236825.11
171 | 2696963.2818 | 1236784.1055
172 | 2696996.2313 | 1236779.9568
173 | 2697002.8216 | 1236758.3743
174 | 2697009.448 | 1236736.6738
175 | 2696981.8581 | 1236727.7389
176 | 2696979.758 | 1236734.111
177 | 2696983.2998 | 1236723.337
178 | 2696992.7047 | 1236704.0966
179 | 2696972.7298 | 1236692.8498
180 | 2696805.1092 | 1236999.1681
181 | 2696793.6387 | 1236989.2429
182 | 2696813.954 | 1237001.3813
183 | 2696795.0854 | 1236983.406
184 | 2696826.9614 | 1237004.6204
185 | 2696816.9263 | 1236989.1035
186 | 2696796.5318 | 1236977.5705
187 | 2696818.3608 | 1236983.1778
188 | 2696797.9785 | 1236971.7335
189 | 2696839.1008 | 1236994.1346
190 | 2696840.5219 | 1236988.2381
191 | 2696819.794 | 1236977.2574
192 | 2696855.9109 | 1236785.0548
193 | 2696863.7338 | 1236772.6877
194 | 2697049.8065 | 1237210.2273
195 | 2697065.4758 | 1237220.7368
196 | 2696979.5448 | 1236992.3363
197 | 2696976.7785 | 1237009.6479
198 | 2696992.3823 | 1236966.2729
199 | 2696978.2866 | 1237012.7127
200 | 2696994.9132 | 1236960.2026
201 | 2696854.168 | 1236740.1099
202 | 2696914.1541 | 1236870.6735
203 | 2696899.1875 | 1236888.5096
204 | 2696899.1777 | 1236888.5074
205 | 2696853.9179 | 1236739.9817
206 | 2696835.347 | 1236730.4621
207 | 2696807.3706 | 1236920.2514
208 | 2696812.3246 | 1236943.9899
209 | 2696813.2859 | 1236760.2246
210 | 2696792.9961 | 1236772.3363
211 | 2696788.1978 | 1236796.0136
212 | 2696800.6565 | 1236801.4605
213 | 2696799.4253 | 1236965.8966
214 | 2696841.9431 | 1236982.3413
215 | 2696791.6688 | 1236837.9634
216 | 2696815.9873 | 1236955.8678
217 | 2696821.2271 | 1236971.3376
218 | 2696922.139 | 1236966.0858

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97262 | -0.52839 | 0.0056686 | 0.0014207
1 | 0.97226 | -0.53556 | 0.0031404 | 0.00078706
2 | 0.97333 | -0.51439 | 0 | 0
3 | 0.97198 | -0.54114 | 0 | 0
4 | 0.97383 | -0.5046 | 0 | 0
5 | 0.97321 | -0.51671 | 0.0014775 | 0.00037029
6 | 0.97176 | -0.54542 | 0.0089997 | 0.0022555
7 | 0.97124 | -0.55565 | 0.005167 | 0.001295
8 | 0.97373 | -0.50655 | 0 | 0
9 | 0.97416 | -0.49804 | 0.0039454 | 0.00098881
10 | 0.97314 | -0.51814 | 0 | 0
11 | 0.97357 | -0.50975 | 0.0068562 | 0.0017183
12 | 0.9731 | -0.5189 | 0.0044968 | 0.001127
13 | 0.97109 | -0.55862 | 0.0015393 | 0.00038578
14 | 0.97586 | -0.46465 | 0.0046388 | 0.0011626
15 | 0.98013 | -0.38112 | 0 | 0
16 | 0.9801 | -0.3817 | 0.0019111 | 0.00047896
17 | 0.98014 | -0.38083 | 0 | 0
18 | 0.97077 | -0.565 | 0.00072523 | 0.00018176
19 | 0.97073 | -0.56583 | 0.0037696 | 0.00094476
20 | 0.97752 | -0.43216 | 0.0044558 | 0.0011167
21 | 0.97956 | -0.39213 | 0.0016463 | 0.0004126
22 | 0.97758 | -0.43052 | 0.0022219 | 0.00055686
23 | 0.97762 | -0.42977 | 0.010135 | 0.0025401
24 | 0.97799 | -0.42255 | 0 | 0
25 | 0.99361 | -0.12272 | 0.0071006 | 0.0017796
26 | 0.99401 | -0.115 | 0.0027039 | 0.00067765
27 | 0.97907 | -0.40149 | 0 | 0
28 | 0.97676 | -0.44651 | 0.010622 | 0.002662
29 | 0.99423 | -0.11063 | 0.0064237 | 0.0016099
30 | 0.97858 | -0.41105 | 0.0020472 | 0.00051309
31 | 0.9797 | -0.38907 | 0.0037986 | 0.00095201
32 | 0.97463 | -0.48843 | 0.006895 | 0.0017281
33 | 0.99477 | -0.1002 | 0 | 0
34 | 0.9785 | -0.41263 | 0.0020815 | 0.00052167
35 | 0.98021 | -0.37911 | 0 | 0
36 | 0.97373 | -0.50609 | 0 | 0
37 | 0.97343 | -0.51209 | 0.0016408 | 0.00041123
38 | 0.97251 | -0.53029 | 0 | 0
39 | 0.97327 | -0.51523 | 0.00080257 | 0.00020114
40 | 0.97237 | -0.53304 | 0.0070005 | 0.0017545
41 | 0.97196 | -0.54108 | 0 | 0
42 | 0.97327 | -0.51523 | 0.0014904 | 0.00037354
43 | 0.97171 | -0.54614 | 0.013801 | 0.0034588
44 | 0.97183 | -0.54372 | 0 | 0
45 | 0.97181 | -0.54411 | 0.0068694 | 0.0017216
46 | 0.97254 | -0.52962 | 0.00078447 | 0.00019661
47 | 0.97255 | -0.52956 | 0.00081385 | 0.00020397
48 | 0.97291 | -0.52239 | 0 | 0
49 | 0.97213 | -0.53771 | 0.0028721 | 0.00071983
50 | 0.97196 | -0.54118 | 0 | 0
51 | 0.97171 | -0.54606 | 0 | 0
52 | 0.97286 | -0.52333 | 0.00372 | 0.00093232
53 | 0.97319 | -0.51674 | 0.0034925 | 0.0008753
54 | 0.97159 | -0.54839 | 0.0047536 | 0.0011914
55 | 0.97162 | -0.54796 | 0.00086174 | 0.00021597
56 | 0.97159 | -0.5485 | 0.0013324 | 0.00033394
57 | 0.98742 | -0.23994 | 0.0060106 | 0.0015064
58 | 0.98376 | -0.31062 | 0 | 0
59 | 0.98866 | -0.21601 | 0 | 0
60 | 0.98156 | -0.35337 | 0 | 0
61 | 0.98289 | -0.32749 | 0.0027671 | 0.00069351
62 | 0.98838 | -0.2215 | 0 | 0
63 | 0.99069 | -0.17697 | 0.0070534 | 0.0017678
64 | 0.98081 | -0.36794 | 0 | 0
65 | 0.98138 | -0.3568 | 0.0074971 | 0.001879
66 | 0.98252 | -0.33472 | 0.0026622 | 0.0006672
67 | 0.98817 | -0.22556 | 0 | 0
68 | 0.98797 | -0.22951 | 0.0059239 | 0.0014847
69 | 0.99094 | -0.17218 | 0 | 0
70 | 0.98042 | -0.3756 | 0.0091327 | 0.0022889
71 | 0.9822 | -0.34105 | 0.0019662 | 0.00049278
72 | 0.98814 | -0.22619 | 0.0058075 | 0.0014555
73 | 0.98809 | -0.2272 | 0 | 0
74 | 0.98759 | -0.23688 | 0.0036095 | 0.00090463
75 | 0.99259 | -0.14075 | 0.0052416 | 0.0013137
76 | 0.97445 | -0.49224 | 0.0014107 | 0.00035355
77 | 0.97444 | -0.49233 | 0.0033589 | 0.00084182
78 | 0.97467 | -0.48782 | 0.0017357 | 0.000435
79 | 0.97439 | -0.4934 | 0 | 0
80 | 0.97545 | -0.47247 | 0 | 0
81 | 0.97431 | -0.49496 | 0.0022239 | 0.00055735
82 | 0.9757 | -0.46752 | 0.012326 | 0.0030893
83 | 0.9743 | -0.49512 | 0.0016624 | 0.00041665
84 | 0.98573 | -0.27207 | 0 | 0
85 | 0.98517 | -0.28272 | 0 | 0
86 | 0.98597 | -0.26734 | 0.012323 | 0.0030884
87 | 0.97666 | -0.44863 | 0 | 0
88 | 0.97934 | -0.39607 | 0 | 0
89 | 0.98137 | -0.3566 | 0.0022109 | 0.0005541
90 | 0.97788 | -0.42475 | 0.0021492 | 0.00053863
91 | 0.97934 | -0.39625 | 0.0032066 | 0.00080364
92 | 0.98223 | -0.33981 | 0.001597 | 0.00040024
93 | 0.977 | -0.4421 | 0.0080646 | 0.0020212
94 | 0.97929 | -0.39706 | 0.0014819 | 0.00037139
95 | 0.98225 | -0.33945 | 0.0013428 | 0.00033653
96 | 0.97839 | -0.41482 | 0.00248 | 0.00062155
97 | 0.98281 | -0.32861 | 0.0020057 | 0.00050267
98 | 0.98312 | -0.32262 | 0.00095045 | 0.00023821
99 | 0.99624 | -0.071938 | 0 | 0
100 | 0.99234 | -0.14704 | 0.0097235 | 0.0024369
101 | 0.99579 | -0.080708 | 0.0052849 | 0.0013245
102 | 1 | 0 | -0.59429 | -0.15212
103 | 0.99142 | -0.16498 | 0 | 0
104 | 0.99578 | -0.080819 | 0.0051783 | 0.0012978
105 | 0.99723 | -0.052354 | 0.0053568 | 0.0013425
106 | 0.99069 | -0.17904 | 0.0084421 | 0.0021158
107 | 0.99098 | -0.1734 | 0 | 0
108 | 0.9966 | -0.064234 | 0 | 0
109 | 0.99537 | -0.087563 | 0.0067903 | 0.0017018
110 | 0.99536 | -0.087882 | 0.0043986 | 0.0011024
111 | 0.99359 | -0.12135 | 0.0069354 | 0.0017382
112 | 0.99534 | -0.08818 | 0.0076817 | 0.0019252
113 | 0.99562 | -0.083988 | 0 | 0
114 | 0.99328 | -0.12719 | 0.0017424 | 0.00043669
115 | 0.99456 | -0.10302 | 0 | 0
116 | 0.99089 | -0.17289 | 0 | 0
117 | 0.99075 | -0.17554 | 0 | 0
118 | 0.99014 | -0.18714 | 0.0024111 | 0.00060429
119 | 0.99013 | -0.18766 | 0.0044134 | 0.0011061
120 | 0.98858 | -0.2172 | 0.001498 | 0.00037542
121 | 0.98347 | -0.3156 | 0.0023223 | 0.00058202
122 | 0.99 | -0.19011 | 0.01015 | 0.0025438
123 | 0.98745 | -0.23884 | 0 | 0
124 | 0.98655 | -0.25629 | 0 | 0
125 | 0.987 | -0.24752 | 0 | 0
126 | 0.98601 | -0.26669 | 0.001696 | 0.00042507
127 | 0.98659 | -0.25553 | 0 | 0
128 | 0.98688 | -0.24982 | 0.0054108 | 0.0013561
129 | 0.98594 | -0.26789 | 0.0014496 | 0.00036331
130 | 0.98654 | -0.2565 | 0.006595 | 0.0016529
131 | 0.98476 | -0.29079 | 0.0017491 | 0.00043837
132 | 0.98453 | -0.29524 | 0.0016689 | 0.00041826
133 | 0.98377 | -0.31003 | 0 | 0
134 | 0.9835 | -0.31528 | 0.0018034 | 0.00045199
135 | 0.98279 | -0.32865 | 0 | 0
136 | 0.98257 | -0.33299 | 0 | 0
137 | 0.98971 | -0.19581 | 0 | 0
138 | 0.98964 | -0.19712 | 0 | 0
139 | 0.98966 | -0.19667 | 0 | 0
140 | 0.98125 | -0.35851 | 0 | 0
141 | 0.98954 | -0.19912 | 0.0031595 | 0.00079185
142 | 0.98962 | -0.19757 | 0.0066072 | 0.0016559
143 | 0.97921 | -0.39818 | 0.0064684 | 0.0016211
144 | 0.99367 | -0.12018 | 0 | 0
145 | 0.99362 | -0.1212 | 0.0010322 | 0.0002587
146 | 0.99407 | -0.1125 | 0 | 0
147 | 0.99357 | -0.12209 | 0.0010322 | 0.0002587
148 | 0.97607 | -0.45959 | 0 | 0
149 | 0.97744 | -0.43276 | 0.0041428 | 0.0010383
150 | 0.97508 | -0.47899 | 0.0037889 | 0.00094959
151 | 0.9874 | -0.24062 | 0 | 0
152 | 0.98746 | -0.23937 | 0 | 0
153 | 0.98725 | -0.24352 | 0.0037888 | 0.00094955
154 | 0.99288 | -0.13518 | 0 | 0
155 | 0.98952 | -0.19943 | 0.0013313 | 0.00033365
156 | 0.9743 | -0.49438 | 0.0026792 | 0.00067147
157 | 0.97221 | -0.53542 | 0.0026697 | 0.00066908
158 | 0.97191 | -0.54153 | 0 | 0
159 | 0.97164 | -0.54683 | 0.0023846 | 0.00059764
160 | 0.97096 | -0.56028 | 0 | 0
161 | 0.97077 | -0.56399 | 0 | 0
162 | 0.97124 | -0.55471 | 0.00095633 | 0.00023968
163 | 0.97017 | -0.57586 | 0.022336 | 0.0055979
164 | 0.97071 | -0.56509 | 0.0040711 | 0.0010203
165 | 0.98738 | -0.24092 | 0 | 0
166 | 0.99359 | -0.12164 | 0.0010322 | 0.0002587
167 | 0.99343 | -0.12485 | 0 | 0
168 | 0.9783 | -0.41646 | 0.0025039 | 0.00062752
169 | 0.97828 | -0.41692 | 0.0031304 | 0.00078454
170 | 0.99086 | -0.17585 | 0.009722 | 0.0024366
171 | 0.99077 | -0.17758 | 0.0081251 | 0.0020364
172 | 0.99026 | -0.18729 | 0 | 0
173 | 0.98979 | -0.19642 | 0.0073491 | 0.0018419
174 | 0.98947 | -0.20264 | 0 | 0
175 | 0.98906 | -0.21058 | 0 | 0
176 | 0.98904 | -0.21104 | 0.0039143 | 0.00098102
177 | 0.98902 | -0.21152 | 0 | 0
178 | 0.98887 | -0.2144 | 0.0075184 | 0.0018843
179 | 0.98885 | -0.2147 | 0.0039683 | 0.00099454
180 | 0.99308 | -0.13151 | 0.001025 | 0.00025688
181 | 0.99302 | -0.13273 | 0.00067836 | 0.00017001
182 | 0.99312 | -0.1308 | 0 | 0
183 | 0.993 | -0.13302 | 0.00067849 | 0.00017005
184 | 0.99311 | -0.13105 | 0.0010325 | 0.00025876
185 | 0.99318 | -0.12958 | 0.0010266 | 0.00025728
186 | 0.99299 | -0.13324 | 0.00067849 | 0.00017005
187 | 0.99322 | -0.12889 | 0.0010261 | 0.00025716
188 | 0.99299 | -0.13338 | 0.00067836 | 0.00017001
189 | 0.99356 | -0.1223 | 0.0010325 | 0.00025876
190 | 0.99356 | -0.12219 | 0.0010333 | 0.00025896
191 | 0.99326 | -0.12808 | 0.0010248 | 0.00025683
192 | 0.98188 | -0.34724 | 0.0020212 | 0.00050656
193 | 0.98155 | -0.35369 | 0.0021256 | 0.00053273
194 | 0.9743 | -0.49519 | 0.0016089 | 0.00040324
195 | 0.97427 | -0.49581 | 0.0018099 | 0.0004536
196 | 0.98295 | -0.32605 | 0.0052869 | 0.001325
197 | 0.98323 | -0.32056 | 0.0019033 | 0.00047702
198 | 0.98264 | -0.33206 | 0.00544 | 0.0013634
199 | 0.98329 | -0.31936 | 0.0014738 | 0.00036937
200 | 0.9826 | -0.33278 | 0.0060224 | 0.0015094
201 | 0.98084 | -0.36765 | 0.0019 | 0.0004762
202 | 0.99552 | -0.085815 | 0.00559 | 0.001401
203 | 0.99555 | -0.085356 | 0.0021784 | 0.00054595
204 | 0.99555 | -0.085357 | 0.0041238 | 0.0010335
205 | 0.98084 | -0.36773 | 0.007132 | 0.0017875
206 | 0.98065 | -0.3714 | 0 | 0
207 | 0.98726 | -0.24324 | 0.0039722 | 0.00099553
208 | 0.98727 | -0.24303 | 0.0039678 | 0.00099442
209 | 0.98031 | -0.37807 | 0.00087325 | 0.00021886
210 | 0.98012 | -0.38185 | 0 | 0
211 | 0.97989 | -0.38622 | 0.0022297 | 0.00055881
212 | 0.97981 | -0.38785 | 0.0065904 | 0.0016517
213 | 0.99298 | -0.13346 | 0.00067849 | 0.00017005
214 | 0.99358 | -0.12197 | 0.0010322 | 0.0002587
215 | 0.98796 | -0.22975 | 0.0059391 | 0.0014885
216 | 0.99342 | -0.125 | 0.0010255 | 0.00025703
217 | 0.99331 | -0.12716 | 0.0010268 | 0.00025734
218 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.023367 | 0.0058631 | -0.023359 | -0.0058582 | 7.982e-06 | 4.9019e-06 | 0.035751 | 0.035751 | 0.035751 | 0.97262 | -0.52839 | 0.97226 | -0.53556 | 9.8217
1 | -0.029035 | -0.0072837 | 0.029055 | 0.0072958 | 1.94e-05 | 1.2091e-05 | 0.044423 | 0.044423 | 0.044423 | 0.97262 | -0.52839 | 0.97333 | -0.51439 | 12.2042
2 | 0.020218 | 0.0050711 | -0.020213 | -0.0050678 | 5.3817e-06 | 3.2585e-06 | 0.030945 | 0.030945 | 0.030945 | 0.97226 | -0.53556 | 0.97198 | -0.54114 | 8.5013
3 | -0.03503 | -0.0087933 | 0.035046 | 0.0088035 | 1.6357e-05 | 1.0279e-05 | 0.053558 | 0.053558 | 0.053558 | 0.97333 | -0.51439 | 0.97383 | -0.5046 | 14.7139
4 | 0.0059754 | 0.0014974 | -0.0059748 | -0.0014973 | 6.6072e-07 | 1.6048e-07 | 0.0091351 | 0.0091352 | 0.0091352 | 0.97333 | -0.51439 | 0.97321 | -0.51671 | 2.5097
5 | 0.0090015 | 0.0022564 | -0.0089997 | -0.0022555 | 1.8316e-06 | 8.5352e-07 | 0.013781 | 0.013781 | 0.013781 | 0.97198 | -0.54114 | 0.97176 | -0.54542 | 3.7859
6 | 0.011211 | 0.0028115 | -0.011204 | -0.0028074 | 7.7473e-06 | 4.0898e-06 | 0.017164 | 0.017164 | 0.017164 | 0.97198 | -0.54114 | 0.97124 | -0.55565 | 4.7155
7 | 0.0068578 | 0.0017189 | -0.0068572 | -0.0017187 | 6.3574e-07 | 2.1481e-07 | 0.010479 | 0.010479 | 0.010479 | 0.97383 | -0.5046 | 0.97373 | -0.50655 | 2.8788
8 | -0.041904 | -0.010522 | 0.041917 | 0.010531 | 1.3123e-05 | 8.2926e-06 | 0.064037 | 0.064037 | 0.064037 | 0.97383 | -0.5046 | 0.97416 | -0.49804 | 17.5926
9 | 0.0044973 | 0.001127 | -0.004497 | -0.001127 | 3.0698e-07 | -1.865e-08 | 0.0068762 | 0.0068762 | 0.0068762 | 0.97321 | -0.51671 | 0.97314 | -0.51814 | 1.8891
10 | 0.0060365 | 0.0015124 | -0.0060356 | -0.0015122 | 8.5283e-07 | 2.168e-07 | 0.0092482 | 0.0092483 | 0.0092483 | 0.97124 | -0.55565 | 0.97109 | -0.55862 | 2.5407
11 | 0.0068572 | 0.0017187 | -0.0068562 | -0.0017183 | 1.0464e-06 | 3.5365e-07 | 0.010479 | 0.010479 | 0.010479 | 0.97373 | -0.50655 | 0.97357 | -0.50975 | 2.8789
12 | -0.045863 | -0.01152 | 0.045936 | 0.011566 | 7.319e-05 | 4.6346e-05 | 0.070064 | 0.070064 | 0.070064 | 0.97416 | -0.49804 | 0.97586 | -0.46465 | 19.2483
13 | 0.004497 | 0.001127 | -0.0044968 | -0.001127 | 1.6286e-07 | -9.8791e-09 | 0.0068762 | 0.0068763 | 0.0068763 | 0.97314 | -0.51814 | 0.9731 | -0.5189 | 1.8891
14 | 0.0044964 | 0.0011264 | -0.004495 | -0.0011265 | 1.3665e-06 | -7.4843e-08 | 0.0068896 | 0.00689 | 0.00689 | 0.97109 | -0.55862 | 0.97077 | -0.565 | 1.8929
15 | -0.050575 | -0.012728 | 0.050653 | 0.012778 | 7.8675e-05 | 4.9911e-05 | 0.077137 | 0.077137 | 0.077137 | 0.97586 | -0.46465 | 0.97752 | -0.43216 | 21.1915
16 | 0.0019111 | 0.00047878 | -0.0019111 | -0.00047896 | 5.2678e-08 | -1.7659e-07 | 0.0029014 | 0.0029014 | 0.0029014 | 0.98013 | -0.38112 | 0.9801 | -0.3817 | 0.7971
17 | -0.0019111 | -0.00047878 | 0.0019111 | 0.00047869 | 2.5913e-08 | -8.6878e-08 | 0.0029014 | 0.0029013 | 0.0029014 | 0.98013 | -0.38112 | 0.98014 | -0.38083 | 0.79707
18 | 0.056892 | 0.014395 | -0.056861 | -0.014375 | 3.083e-05 | 1.9593e-05 | 0.08642 | 0.08642 | 0.08642 | 0.98014 | -0.38083 | 0.97956 | -0.39213 | 23.7419
19 | -0.058803 | -0.014873 | 0.05884 | 0.014896 | 3.6402e-05 | 2.3144e-05 | 0.089322 | 0.089322 | 0.089322 | 0.98014 | -0.38083 | 0.98081 | -0.36794 | 24.5389
20 | 0.0037698 | 0.00094471 | -0.0037696 | -0.00094476 | 1.4811e-07 | -5.1451e-08 | 0.0057783 | 0.0057784 | 0.0057784 | 0.97077 | -0.565 | 0.97073 | -0.56583 | 1.5875
21 | -0.055109 | -0.013895 | 0.055215 | 0.013962 | 0.00010579 | 6.72e-05 | 0.08392 | 0.08392 | 0.08392 | 0.97752 | -0.43216 | 0.97956 | -0.39213 | 23.0549
22 | -0.0022219 | -0.00055686 | 0.002222 | 0.00055668 | 7.921e-08 | -1.8085e-07 | 0.003382 | 0.003382 | 0.003382 | 0.97758 | -0.43052 | 0.97762 | -0.42977 | 0.92913
23 | -0.012357 | -0.0030967 | 0.012361 | 0.0030991 | 4.2502e-06 | 2.3182e-06 | 0.018808 | 0.018808 | 0.018808 | 0.97762 | -0.42977 | 0.97799 | -0.42255 | 5.1671
24 | -0.080423 | -0.020271 | 0.080504 | 0.020322 | 8.1141e-05 | 5.1205e-05 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.97799 | -0.42255 | 0.97907 | -0.40149 | 16.8139
25 | 0.068061 | 0.017172 | -0.067983 | -0.017122 | 7.7978e-05 | 4.9663e-05 | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | 0.97799 | -0.42255 | 0.97676 | -0.44651 | 28.4607
26 | -0.0071006 | -0.0017796 | 0.0071032 | 0.0017804 | 2.614e-06 | 8.742e-07 | 0.010634 | 0.010633 | 0.010634 | 0.99361 | -0.12272 | 0.99401 | -0.115 | 2.9214
27 | -0.0098071 | -0.0024581 | 0.0098091 | 0.0024591 | 2.043e-06 | 9.7979e-07 | 0.014681 | 0.014681 | 0.014681 | 0.99401 | -0.115 | 0.99423 | -0.11063 | 4.0333
28 | 0.012251 | 0.0030722 | -0.012245 | -0.0030691 | 5.5806e-06 | 3.032e-06 | 0.01862 | 0.01862 | 0.01862 | 0.97907 | -0.40149 | 0.97858 | -0.41105 | 5.1153
29 | -0.092754 | -0.023394 | 0.09281 | 0.023429 | 5.5178e-05 | 3.4476e-05 | 0.14102 | 0.14102 | 0.14102 | 0.97907 | -0.40149 | 0.9797 | -0.38907 | 12.9143
30 | 0.057362 | 0.01446 | -0.057247 | -0.014387 | 0.00011483 | 7.2988e-05 | 0.087416 | 0.087416 | 0.087416 | 0.97676 | -0.44651 | 0.97463 | -0.48843 | 24.0155
31 | -0.016233 | -0.004069 | 0.016241 | 0.0040737 | 8.0646e-06 | 4.6886e-06 | 0.024295 | 0.024295 | 0.024295 | 0.99423 | -0.11063 | 0.99477 | -0.1002 | 6.6745
32 | 0.010198 | 0.002556 | -0.010197 | -0.0025557 | 7.6588e-07 | 3.8347e-07 | 0.015507 | 0.015507 | 0.015507 | 0.97858 | -0.41105 | 0.9785 | -0.41263 | 4.2601
33 | -0.096608 | -0.024381 | 0.096654 | 0.024409 | 4.6098e-05 | 2.8353e-05 | 0.14679 | 0.14679 | 0.14679 | 0.9797 | -0.38907 | 0.98021 | -0.37911 | 10.082
34 | 0.050352 | 0.012659 | -0.05031 | -0.012632 | 4.2408e-05 | 2.6903e-05 | 0.076889 | 0.076889 | 0.076889 | 0.97463 | -0.48843 | 0.97373 | -0.50609 | 21.1234
35 | -0.07524 | -0.018948 | 0.075342 | 0.019013 | 0.00010184 | 6.49e-05 | 0.11258 | 0.11258 | 0.11258 | 0.99477 | -0.1002 | 0.99624 | -0.071938 | 30.9283
36 | 0.058999 | 0.014874 | -0.058867 | -0.01479 | 0.0001319 | 8.3833e-05 | 0.088284 | 0.088284 | 0.088284 | 0.99477 | -0.1002 | 0.99234 | -0.14704 | 24.2539
37 | 0.0081156 | 0.002034 | -0.0081147 | -0.0020336 | 8.4689e-07 | 3.5579e-07 | 0.012342 | 0.012342 | 0.012342 | 0.9785 | -0.41263 | 0.97839 | -0.41482 | 3.3905
38 | 0.041199 | 0.010384 | -0.041166 | -0.010363 | 3.3392e-05 | 2.1084e-05 | 0.062564 | 0.062564 | 0.062564 | 0.98021 | -0.37911 | 0.97934 | -0.39607 | 17.1879
39 | -0.13785 | -0.034793 | 0.138 | 0.034887 | 0.00014882 | 9.3418e-05 | 0.20936 | 0.20936 | 0.20936 | 0.98021 | -0.37911 | 0.98137 | -0.3566 | 14.3789
40 | 0.022591 | 0.0056683 | -0.022585 | -0.0056644 | 6.4666e-06 | 3.9587e-06 | 0.034525 | 0.034525 | 0.034525 | 0.97373 | -0.50609 | 0.97343 | -0.51209 | 9.4849
41 | 0.027719 | 0.0069638 | -0.027687 | -0.006944 | 3.1974e-05 | 1.9873e-05 | 0.042364 | 0.042365 | 0.042365 | 0.97373 | -0.50609 | 0.97251 | -0.53029 | 11.6387
42 | 0.020944 | 0.0052531 | -0.020941 | -0.0052512 | 3.1284e-06 | 1.901e-06 | 0.032017 | 0.032017 | 0.032017 | 0.97343 | -0.51209 | 0.97327 | -0.51523 | 8.7958
43 | 0.0070014 | 0.0017548 | -0.0070005 | -0.0017545 | 9.2021e-07 | 3.2367e-07 | 0.010713 | 0.010713 | 0.010713 | 0.97251 | -0.53029 | 0.97237 | -0.53304 | 2.9431
44 | 0.020685 | 0.0051891 | -0.020675 | -0.0051827 | 1.0641e-05 | 6.4591e-06 | 0.031652 | 0.031652 | 0.031652 | 0.97251 | -0.53029 | 0.97196 | -0.54108 | 8.6956
45 | 0.020138 | 0.0050501 | -0.020138 | -0.0050501 | 5.4843e-09 | 3.3128e-09 | 0.03079 | 0.03079 | 0.03079 | 0.97327 | -0.51523 | 0.97327 | -0.51523 | 8.4587
46 | 0.013804 | 0.0034607 | -0.013801 | -0.0034588 | 3.3233e-06 | 1.8811e-06 | 0.021134 | 0.021134 | 0.021134 | 0.97196 | -0.54108 | 0.97171 | -0.54614 | 5.806
47 | 0.0068704 | 0.001722 | -0.0068695 | -0.0017217 | 8.6232e-07 | 2.9431e-07 | 0.010518 | 0.010518 | 0.010518 | 0.97196 | -0.54108 | 0.97183 | -0.54372 | 2.8896
48 | 0.018648 | 0.0046766 | -0.018646 | -0.0046758 | 1.3394e-06 | 8.0259e-07 | 0.028511 | 0.028511 | 0.028511 | 0.97327 | -0.51523 | 0.97319 | -0.51674 | 7.8327
49 | 0.0068695 | 0.0017217 | -0.0068694 | -0.0017216 | 1.3011e-07 | 4.4413e-08 | 0.010518 | 0.010518 | 0.010518 | 0.97183 | -0.54372 | 0.97181 | -0.54411 | 2.8896
50 | -0.00078447 | -0.00019661 | 0.00078447 | 0.00019655 | 2.4853e-09 | -5.5496e-08 | 0.0012003 | 0.0012002 | 0.0012003 | 0.97254 | -0.52962 | 0.97255 | -0.52956 | 0.32974
51 | -0.011426 | -0.0028638 | 0.011429 | 0.0028658 | 3.9032e-06 | 2.0753e-06 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.97255 | -0.52956 | 0.97291 | -0.52239 | 4.8026
52 | 0.0098272 | 0.0024633 | -0.0098234 | -0.0024614 | 3.8174e-06 | 1.8846e-06 | 0.015036 | 0.015036 | 0.015036 | 0.97255 | -0.52956 | 0.97213 | -0.53771 | 4.1308
53 | 0.0037202 | 0.00093225 | -0.00372 | -0.00093232 | 1.6738e-07 | -6.4079e-08 | 0.0056898 | 0.0056898 | 0.0056898 | 0.97291 | -0.52239 | 0.97286 | -0.52333 | 1.5631
54 | -0.01515 | -0.0037981 | 0.015154 | 0.0038005 | 4.0782e-06 | 2.3585e-06 | 0.023171 | 0.023171 | 0.023171 | 0.97291 | -0.52239 | 0.97319 | -0.51674 | 6.3657
55 | 0.0069513 | 0.0017415 | -0.0069501 | -0.0017411 | 1.1467e-06 | 3.9907e-07 | 0.01064 | 0.01064 | 0.01064 | 0.97213 | -0.53771 | 0.97196 | -0.54118 | 2.9231
56 | 0.0069501 | 0.0017411 | -0.0069485 | -0.0017406 | 1.6177e-06 | 5.6319e-07 | 0.01064 | 0.01064 | 0.01064 | 0.97196 | -0.54118 | 0.97171 | -0.54606 | 2.9231
57 | 0.0021944 | 0.00054921 | -0.0021942 | -0.00054966 | 1.9764e-07 | -4.5169e-07 | 0.0033601 | 0.0033603 | 0.0033603 | 0.97171 | -0.54606 | 0.97162 | -0.54796 | 0.92316
58 | 0.0047541 | 0.0011914 | -0.0047536 | -0.0011914 | 5.2597e-07 | 8.8442e-09 | 0.0072801 | 0.0072802 | 0.0072802 | 0.97171 | -0.54606 | 0.97159 | -0.54839 | 2.0001
59 | 0.0013325 | 0.00033369 | -0.0013324 | -0.00033394 | 3.4463e-08 | -2.5127e-07 | 0.0020406 | 0.0020407 | 0.0020407 | 0.97162 | -0.54796 | 0.97159 | -0.5485 | 0.56062
60 | 0.10638 | 0.027057 | -0.10602 | -0.026827 | 0.00036096 | 0.00023054 | 0.16046 | 0.16046 | 0.16046 | 0.98742 | -0.23994 | 0.98376 | -0.31062 | 44.0813
61 | -0.11239 | -0.028563 | 0.11252 | 0.028646 | 0.00012969 | 8.2386e-05 | 0.16951 | 0.16951 | 0.16951 | 0.98742 | -0.23994 | 0.98866 | -0.21601 | 23.2848
62 | 0.075677 | 0.019195 | -0.075522 | -0.019096 | 0.00015521 | 9.8932e-05 | 0.11455 | 0.11455 | 0.11455 | 0.98376 | -0.31062 | 0.98156 | -0.35337 | 31.4697
63 | 0.030344 | 0.0076311 | -0.030319 | -0.0076159 | 2.443e-05 | 1.5243e-05 | 0.045907 | 0.045907 | 0.045907 | 0.98376 | -0.31062 | 0.98289 | -0.32749 | 12.6118
64 | 0.033038 | 0.0082881 | -0.033029 | -0.0082827 | 8.6408e-06 | 5.4106e-06 | 0.049728 | 0.049728 | 0.049728 | 0.98866 | -0.21601 | 0.98838 | -0.2215 | 13.6615
65 | -0.14556 | -0.036934 | 0.14583 | 0.037108 | 0.00027383 | 0.00017447 | 0.21924 | 0.21924 | 0.21924 | 0.98866 | -0.21601 | 0.99069 | -0.17697 | 30.1155
66 | 0.068023 | 0.017217 | -0.067976 | -0.017187 | 4.7522e-05 | 3.0264e-05 | 0.10318 | 0.10318 | 0.10318 | 0.98156 | -0.35337 | 0.98081 | -0.36794 | 28.3468
67 | 0.0074983 | 0.0018794 | -0.0074971 | -0.001879 | 1.2225e-06 | 4.6357e-07 | 0.011367 | 0.011367 | 0.011367 | 0.98156 | -0.35337 | 0.98138 | -0.3568 | 3.1229
68 | 0.027552 | 0.0069224 | -0.027543 | -0.0069165 | 9.4999e-06 | 5.8955e-06 | 0.041718 | 0.041718 | 0.041718 | 0.98289 | -0.32749 | 0.98252 | -0.33472 | 11.4609
69 | 0.01175 | 0.0029455 | -0.011748 | -0.0029442 | 2.276e-06 | 1.2081e-06 | 0.01769 | 0.01769 | 0.01769 | 0.98838 | -0.2215 | 0.98817 | -0.22556 | 4.86
70 | 0.021279 | 0.0053372 | -0.021271 | -0.0053323 | 8.1278e-06 | 4.9313e-06 | 0.032038 | 0.032038 | 0.032038 | 0.98838 | -0.2215 | 0.98797 | -0.22951 | 8.8016
71 | -0.15289 | -0.038876 | 0.15292 | 0.038898 | 3.5325e-05 | 2.224e-05 | 0.22983 | 0.22983 | 0.22983 | 0.99069 | -0.17697 | 0.99094 | -0.17218 | 15.7854
72 | 0.009136 | 0.0022904 | -0.0091327 | -0.0022889 | 3.3346e-06 | 1.5502e-06 | 0.013861 | 0.013861 | 0.013861 | 0.98081 | -0.36794 | 0.98042 | -0.3756 | 3.808
73 | 0.02488 | 0.0062493 | -0.024873 | -0.0062447 | 7.511e-06 | 4.6285e-06 | 0.037686 | 0.037686 | 0.037686 | 0.98252 | -0.33472 | 0.9822 | -0.34105 | 10.3533
74 | 0.0058077 | 0.0014555 | -0.0058075 | -0.0014555 | 1.7243e-07 | 3.3338e-08 | 0.0087453 | 0.0087454 | 0.0087454 | 0.98817 | -0.22556 | 0.98814 | -0.22619 | 2.4026
75 | 0.0059402 | 0.0014887 | -0.0059398 | -0.0014886 | 4.6391e-07 | 9.885e-08 | 0.008945 | 0.008945 | 0.008945 | 0.98817 | -0.22556 | 0.98809 | -0.2272 | 2.4574
76 | 0.015347 | 0.0038476 | -0.015342 | -0.0038445 | 5.3852e-06 | 3.1025e-06 | 0.023115 | 0.023116 | 0.023116 | 0.98797 | -0.22951 | 0.98759 | -0.23688 | 6.3504
77 | -0.15292 | -0.038898 | 0.15315 | 0.039044 | 0.00023199 | 0.00014606 | 0.22983 | 0.22983 | 0.22983 | 0.99094 | -0.17218 | 0.99259 | -0.14075 | 15.7853
78 | 0.022907 | 0.0057519 | -0.0229 | -0.0057477 | 6.7668e-06 | 4.1412e-06 | 0.034707 | 0.034707 | 0.034707 | 0.9822 | -0.34105 | 0.98188 | -0.34724 | 9.5349
79 | 0.0059398 | 0.0014886 | -0.0059391 | -0.0014885 | 7.2142e-07 | 1.538e-07 | 0.008945 | 0.0089452 | 0.0089452 | 0.98809 | -0.2272 | 0.98796 | -0.22975 | 2.4575
80 | 0.011732 | 0.0029399 | -0.011731 | -0.0029392 | 1.3936e-06 | 7.3975e-07 | 0.017677 | 0.017677 | 0.017677 | 0.98759 | -0.23688 | 0.98746 | -0.23937 | 4.8564
81 | -0.1584 | -0.040358 | 0.15844 | 0.040385 | 4.256e-05 | 2.6823e-05 | 0.23769 | 0.23769 | 0.23769 | 0.99259 | -0.14075 | 0.99288 | -0.13518 | 16.325
82 | 0.010665 | 0.0026728 | -0.010665 | -0.0026728 | 4.6519e-08 | 2.3946e-08 | 0.016286 | 0.016286 | 0.016286 | 0.97445 | -0.49224 | 0.97444 | -0.49233 | 4.4741
83 | -0.012076 | -0.0030264 | 0.012078 | 0.0030277 | 2.5439e-06 | 1.3795e-06 | 0.01844 | 0.01844 | 0.01844 | 0.97445 | -0.49224 | 0.97467 | -0.48782 | 5.0659
84 | 0.0073061 | 0.001831 | -0.0073058 | -0.0018308 | 3.7148e-07 | 1.3861e-07 | 0.011157 | 0.011157 | 0.011157 | 0.97444 | -0.49233 | 0.97439 | -0.4934 | 3.065
85 | -0.013814 | -0.0034627 | 0.013824 | 0.0034685 | 1.011e-05 | 5.7144e-06 | 0.02109 | 0.02109 | 0.02109 | 0.97467 | -0.48782 | 0.97545 | -0.47247 | 5.7939
86 | 0.0073058 | 0.0018308 | -0.0073052 | -0.0018306 | 5.4612e-07 | 2.038e-07 | 0.011157 | 0.011157 | 0.011157 | 0.97439 | -0.4934 | 0.97431 | -0.49496 | 3.0651
87 | -0.013824 | -0.0034685 | 0.013827 | 0.0034703 | 3.2611e-06 | 1.843e-06 | 0.02109 | 0.021089 | 0.02109 | 0.97545 | -0.47247 | 0.9757 | -0.46752 | 5.7938
88 | 0.0050814 | 0.0012733 | -0.0050813 | -0.0012733 | 3.656e-08 | 3.2378e-09 | 0.0077604 | 0.0077604 | 0.0077604 | 0.97431 | -0.49496 | 0.9743 | -0.49512 | 2.132
89 | -0.026154 | -0.0065596 | 0.026177 | 0.0065742 | 2.3572e-05 | 1.4592e-05 | 0.039888 | 0.039888 | 0.039888 | 0.9757 | -0.46752 | 0.97666 | -0.44863 | 10.9582
90 | 0.0034189 | 0.00085663 | -0.0034189 | -0.00085664 | 1.1364e-08 | -6.5692e-09 | 0.0052214 | 0.0052215 | 0.0052215 | 0.9743 | -0.49512 | 0.9743 | -0.49519 | 1.4345
91 | 0.052426 | 0.013368 | -0.052399 | -0.013352 | 2.6932e-05 | 1.5924e-05 | 0.079223 | 0.079223 | 0.079223 | 0.98573 | -0.27207 | 0.98517 | -0.28272 | 7.2549
92 | -0.052426 | -0.013368 | 0.052438 | 0.013375 | 1.1975e-05 | 6.6263e-06 | 0.079223 | 0.079223 | 0.079223 | 0.98573 | -0.27207 | 0.98597 | -0.26734 | 5.4411
93 | 0.052399 | 0.013352 | -0.052316 | -0.0133 | 8.3007e-05 | 5.2676e-05 | 0.079223 | 0.079224 | 0.079224 | 0.98517 | -0.28272 | 0.98347 | -0.3156 | 21.7647
94 | -0.064761 | -0.016463 | 0.064798 | 0.016485 | 3.6859e-05 | 2.1492e-05 | 0.09782 | 0.09782 | 0.09782 | 0.98597 | -0.26734 | 0.98659 | -0.25553 | 6.7184
95 | -0.026177 | -0.0065742 | 0.026185 | 0.0065792 | 8.1615e-06 | 5.0521e-06 | 0.039888 | 0.039888 | 0.039888 | 0.97666 | -0.44863 | 0.977 | -0.4421 | 10.9582
96 | 0.036477 | 0.0091883 | -0.036428 | -0.0091568 | 4.9971e-05 | 3.1436e-05 | 0.05544 | 0.055441 | 0.055441 | 0.97934 | -0.39607 | 0.97788 | -0.42475 | 15.2309
97 | 0.0046885 | 0.0011747 | -0.0046885 | -0.0011747 | 4.0901e-08 | -8.6779e-10 | 0.0071236 | 0.0071236 | 0.0071236 | 0.97934 | -0.39607 | 0.97934 | -0.39625 | 1.957
98 | -0.14021 | -0.035441 | 0.14033 | 0.035512 | 0.000113 | 7.0971e-05 | 0.21271 | 0.21271 | 0.21271 | 0.98137 | -0.3566 | 0.98223 | -0.33981 | 14.6091
99 | 0.034278 | 0.0086182 | -0.03425 | -0.0086004 | 2.8362e-05 | 1.7804e-05 | 0.05217 | 0.05217 | 0.05217 | 0.97788 | -0.42475 | 0.977 | -0.4421 | 14.3325
100 | 0.0014819 | 0.00037105 | -0.0014819 | -0.00037139 | 5.6924e-08 | -3.403e-07 | 0.0022515 | 0.0022517 | 0.0022517 | 0.97934 | -0.39625 | 0.97929 | -0.39706 | 0.61859
101 | -0.14192 | -0.035912 | 0.14193 | 0.035913 | 2.4227e-06 | 1.5222e-06 | 0.21513 | 0.21513 | 0.21513 | 0.98223 | -0.33981 | 0.98225 | -0.33945 | 14.7752
102 | -0.14327 | -0.03625 | 0.14334 | 0.036297 | 7.4565e-05 | 4.6867e-05 | 0.21716 | 0.21716 | 0.21716 | 0.98225 | -0.33945 | 0.98281 | -0.32861 | 14.9149
103 | 0.0056347 | 0.0014121 | -0.0056343 | -0.001412 | 4.4019e-07 | 8.1015e-08 | 0.0085698 | 0.0085698 | 0.0085698 | 0.97839 | -0.41482 | 0.9783 | -0.41646 | 2.3543
104 | -0.14535 | -0.036799 | 0.14539 | 0.036826 | 4.1853e-05 | 2.6319e-05 | 0.2202 | 0.2202 | 0.2202 | 0.98281 | -0.32861 | 0.98312 | -0.32262 | 15.1235
105 | -0.14634 | -0.037064 | 0.14643 | 0.03712 | 8.8523e-05 | 5.5679e-05 | 0.22164 | 0.22164 | 0.22164 | 0.98312 | -0.32262 | 0.98377 | -0.31003 | 15.2223
106 | 0.022367 | 0.0056096 | -0.022358 | -0.005604 | 9.3457e-06 | 5.6907e-06 | 0.03341 | 0.03341 | 0.03341 | 0.99624 | -0.071938 | 0.99579 | -0.080708 | 9.1786
107 | -0.097709 | -0.024623 | 0.098047 | 0.024838 | 0.00033753 | 0.00021546 | 0.14599 | 0.14599 | 0.14599 | 0.99624 | -0.071938 | 1 | 0 | 40.1069
108 | 0.049144 | 0.012354 | -0.049102 | -0.012327 | 4.2069e-05 | 2.6657e-05 | 0.073704 | 0.073704 | 0.073704 | 0.99234 | -0.14704 | 0.99142 | -0.16498 | 20.2484
109 | 0.017073 | 0.0042794 | -0.017073 | -0.0042794 | 9.0278e-08 | 5.2967e-08 | 0.025513 | 0.025513 | 0.025513 | 0.99579 | -0.080708 | 0.99578 | -0.080819 | 7.0091
110 | 0.49459 | 0.12729 | -0.49333 | -0.12648 | 0.0012558 | 0.00080242 | 0.73714 | 0.73714 | 0.73714 | 1 | 0 | 0.99723 | -0.052354 | 50.6277
111 | 0.031245 | 0.0078485 | -0.031224 | -0.0078354 | 2.0953e-05 | 1.3082e-05 | 0.046901 | 0.046902 | 0.046902 | 0.99142 | -0.16498 | 0.99069 | -0.17904 | 12.885
112 | 0.017857 | 0.0044784 | -0.01785 | -0.0044741 | 7.1597e-06 | 4.2397e-06 | 0.026803 | 0.026803 | 0.026803 | 0.99142 | -0.16498 | 0.99098 | -0.1734 | 7.3634
113 | 0.011895 | 0.0029816 | -0.011893 | -0.0029806 | 1.7959e-06 | 9.5224e-07 | 0.017775 | 0.017775 | 0.017775 | 0.99578 | -0.080819 | 0.99562 | -0.083988 | 4.8832
114 | 0.48798 | 0.12514 | -0.48769 | -0.12496 | 0.00028096 | 0.00017952 | 0.72915 | 0.72915 | 0.72915 | 0.99723 | -0.052354 | 0.9966 | -0.064234 | 50.0787
115 | 0.022782 | 0.0057197 | -0.022773 | -0.0057142 | 8.9589e-06 | 5.4712e-06 | 0.034221 | 0.034222 | 0.034222 | 0.99069 | -0.17904 | 0.99026 | -0.18729 | 9.4015
116 | 0.0081268 | 0.002037 | -0.0081251 | -0.0020364 | 1.6182e-06 | 6.6238e-07 | 0.012203 | 0.012203 | 0.012203 | 0.99098 | -0.1734 | 0.99077 | -0.17758 | 3.3525
117 | 0.0097231 | 0.0024371 | -0.009722 | -0.0024366 | 1.1347e-06 | 5.4333e-07 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | 0.99098 | -0.1734 | 0.99086 | -0.17585 | 4.011
118 | 0.29979 | 0.076962 | -0.29945 | -0.076746 | 0.00033905 | 0.00021606 | 0.44827 | 0.44827 | 0.44827 | 0.9966 | -0.064234 | 0.99537 | -0.087563 | 30.7878
119 | 0.1879 | 0.047999 | -0.18769 | -0.047863 | 0.00021457 | 0.00013582 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.9966 | -0.064234 | 0.99536 | -0.087882 | 19.291
120 | 0.29266 | 0.075044 | -0.29219 | -0.074739 | 0.00047859 | 0.00030492 | 0.43812 | 0.43812 | 0.43812 | 0.99537 | -0.087563 | 0.99359 | -0.12135 | 30.0907
121 | 0.18329 | 0.04676 | -0.18329 | -0.046759 | 2.6394e-06 | 1.6698e-06 | 0.2743 | 0.2743 | 0.2743 | 0.99536 | -0.087882 | 0.99534 | -0.08818 | 18.8394
122 | 0.28525 | 0.073001 | -0.28517 | -0.07295 | 8.0752e-05 | 5.1437e-05 | 0.42773 | 0.42773 | 0.42773 | 0.99359 | -0.12135 | 0.99328 | -0.12719 | 29.3773
123 | 0.1756 | 0.044833 | -0.17548 | -0.044754 | 0.00012582 | 7.9514e-05 | 0.26282 | 0.26282 | 0.26282 | 0.99534 | -0.08818 | 0.99456 | -0.10302 | 18.0506
124 | 0.0055904 | 0.001401 | -0.00559 | -0.001401 | 4.8638e-07 | 6.9697e-08 | 0.0083553 | 0.0083554 | 0.0083554 | 0.99562 | -0.083988 | 0.99552 | -0.085815 | 2.2954
125 | 0.0063026 | 0.0015796 | -0.0063022 | -0.0015795 | 4.1075e-07 | 1.0236e-07 | 0.0094197 | 0.0094197 | 0.0094197 | 0.99562 | -0.083988 | 0.99555 | -0.085356 | 2.5878
126 | 0.28343 | 0.072513 | -0.2828 | -0.072115 | 0.00062547 | 0.0003984 | 0.42512 | 0.42512 | 0.42512 | 0.99328 | -0.12719 | 0.99089 | -0.17289 | 29.1981
127 | 0.17548 | 0.044754 | -0.1754 | -0.044703 | 8.0317e-05 | 5.0759e-05 | 0.26282 | 0.26282 | 0.26282 | 0.99456 | -0.10302 | 0.99407 | -0.1125 | 18.0507
128 | 0.025686 | 0.0064455 | -0.025683 | -0.0064435 | 3.2366e-06 | 1.9967e-06 | 0.038576 | 0.038576 | 0.038576 | 0.99089 | -0.17289 | 0.99075 | -0.17554 | 10.5978
129 | 0.25712 | 0.065669 | -0.25694 | -0.065556 | 0.00017696 | 0.00011261 | 0.38655 | 0.38655 | 0.38655 | 0.99089 | -0.17289 | 0.99014 | -0.18714 | 26.5487
130 | 0.025683 | 0.0064435 | -0.025668 | -0.0064344 | 1.484e-05 | 9.1555e-06 | 0.038576 | 0.038576 | 0.038576 | 0.99075 | -0.17554 | 0.99013 | -0.18766 | 10.5978
131 | 0.25453 | 0.064952 | -0.25416 | -0.064717 | 0.00036903 | 0.0002348 | 0.38293 | 0.38293 | 0.38293 | 0.99014 | -0.18714 | 0.98858 | -0.2172 | 26.2998
132 | 0.021255 | 0.0053283 | -0.021252 | -0.0053268 | 2.4766e-06 | 1.5018e-06 | 0.031943 | 0.031943 | 0.031943 | 0.99013 | -0.18766 | 0.99 | -0.19011 | 8.7756
133 | 0.25266 | 0.064342 | -0.2524 | -0.064174 | 0.00026335 | 0.00016755 | 0.38067 | 0.38067 | 0.38067 | 0.98858 | -0.2172 | 0.98745 | -0.23884 | 26.145
134 | 0.049994 | 0.012718 | -0.049963 | -0.012698 | 3.1418e-05 | 1.9922e-05 | 0.07571 | 0.07571 | 0.07571 | 0.98347 | -0.3156 | 0.98279 | -0.32865 | 20.7995
135 | 0.011102 | 0.0027829 | -0.011099 | -0.0027814 | 3.0123e-06 | 1.5571e-06 | 0.016687 | 0.016688 | 0.016688 | 0.99 | -0.19011 | 0.98971 | -0.19581 | 4.5845
136 | 0.17553 | 0.044645 | -0.17538 | -0.044552 | 0.00014744 | 9.3215e-05 | 0.26475 | 0.26475 | 0.26475 | 0.98745 | -0.23884 | 0.98655 | -0.25629 | 18.1832
137 | 0.076865 | 0.01953 | -0.076832 | -0.01951 | 3.2121e-05 | 1.9254e-05 | 0.11592 | 0.11592 | 0.11592 | 0.98745 | -0.23884 | 0.987 | -0.24752 | 7.9619
138 | 0.17538 | 0.044552 | -0.1753 | -0.044496 | 8.782e-05 | 5.5522e-05 | 0.26475 | 0.26475 | 0.26475 | 0.98655 | -0.25629 | 0.98601 | -0.26669 | 18.1832
139 | 0.071421 | 0.018154 | -0.071393 | -0.018138 | 2.7544e-05 | 1.6335e-05 | 0.10777 | 0.10777 | 0.10777 | 0.987 | -0.24752 | 0.98659 | -0.25553 | 7.4016
140 | 0.0054114 | 0.0013561 | -0.0054108 | -0.0013561 | 5.9146e-07 | 7.5709e-08 | 0.0081582 | 0.0081583 | 0.0081583 | 0.987 | -0.24752 | 0.98688 | -0.24982 | 2.2413
141 | 0.1736 | 0.044071 | -0.17359 | -0.044065 | 1.0012e-05 | 6.3283e-06 | 0.26219 | 0.26219 | 0.26219 | 0.98601 | -0.26669 | 0.98594 | -0.26789 | 18.0074
142 | 0.0065953 | 0.001653 | -0.006595 | -0.0016529 | 3.0358e-07 | 8.9824e-08 | 0.0099474 | 0.0099474 | 0.0099474 | 0.98659 | -0.25553 | 0.98654 | -0.2565 | 2.7328
143 | 0.17214 | 0.043701 | -0.17195 | -0.043582 | 0.00018945 | 0.00011972 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.98594 | -0.26789 | 0.98476 | -0.29079 | 17.8572
144 | 0.1702 | 0.043143 | -0.17017 | -0.04312 | 3.6361e-05 | 2.2973e-05 | 0.25736 | 0.25736 | 0.25736 | 0.98476 | -0.29079 | 0.98453 | -0.29524 | 17.6757
145 | 0.1685 | 0.042702 | -0.16838 | -0.042626 | 0.00011964 | 7.5571e-05 | 0.25484 | 0.25484 | 0.25484 | 0.98453 | -0.29524 | 0.98377 | -0.31003 | 17.5025
146 | 0.021948 | 0.0055069 | -0.021943 | -0.0055035 | 5.4947e-06 | 3.3479e-06 | 0.033201 | 0.033201 | 0.033201 | 0.98377 | -0.31003 | 0.9835 | -0.31528 | 9.121
147 | 0.020139 | 0.0050515 | -0.020135 | -0.0050492 | 3.9123e-06 | 2.3613e-06 | 0.030472 | 0.030472 | 0.030472 | 0.9835 | -0.31528 | 0.98329 | -0.31936 | 8.3714
148 | 0.049963 | 0.012698 | -0.049952 | -0.012691 | 1.0425e-05 | 6.6106e-06 | 0.07571 | 0.07571 | 0.07571 | 0.98279 | -0.32865 | 0.98257 | -0.33299 | 20.7995
149 | 0.049952 | 0.012691 | -0.049891 | -0.012652 | 6.1295e-05 | 3.8868e-05 | 0.07571 | 0.07571 | 0.07571 | 0.98257 | -0.33299 | 0.98125 | -0.35851 | 20.7995
150 | 0.0044915 | 0.0011253 | -0.0044912 | -0.0011253 | 2.8065e-07 | -3.1274e-08 | 0.0067528 | 0.0067529 | 0.0067529 | 0.98971 | -0.19581 | 0.98964 | -0.19712 | 1.8552
151 | 0.0066078 | 0.0016561 | -0.0066075 | -0.001656 | 2.737e-07 | 8.0144e-08 | 0.0099347 | 0.0099347 | 0.0099347 | 0.98971 | -0.19581 | 0.98966 | -0.19667 | 2.7293
152 | 0.0044912 | 0.0011253 | -0.0044908 | -0.0011253 | 4.2892e-07 | -4.7731e-08 | 0.0067529 | 0.006753 | 0.006753 | 0.98964 | -0.19712 | 0.98954 | -0.19912 | 1.8552
153 | 0.0066075 | 0.001656 | -0.0066072 | -0.0016559 | 2.8079e-07 | 8.2228e-08 | 0.0099347 | 0.0099348 | 0.0099348 | 0.98966 | -0.19667 | 0.98962 | -0.19757 | 2.7293
154 | 0.049891 | 0.012652 | -0.049796 | -0.012592 | 9.4944e-05 | 6.0207e-05 | 0.07571 | 0.07571 | 0.07571 | 0.98125 | -0.35851 | 0.97921 | -0.39818 | 20.7996
155 | 0.0013313 | 0.0003335 | -0.0013313 | -0.00033365 | 1.9213e-08 | -1.5193e-07 | 0.0020019 | 0.0020019 | 0.0020019 | 0.98954 | -0.19912 | 0.98952 | -0.19943 | 0.54998
156 | 0.043328 | 0.010971 | -0.043256 | -0.010926 | 7.1813e-05 | 4.5406e-05 | 0.065881 | 0.065881 | 0.065881 | 0.97921 | -0.39818 | 0.97744 | -0.43276 | 18.0992
157 | 0.0051628 | 0.0012936 | -0.0051626 | -0.0012936 | 2.5111e-07 | 1.5599e-08 | 0.0077312 | 0.0077313 | 0.0077313 | 0.99367 | -0.12018 | 0.99362 | -0.1212 | 2.124
158 | -0.01678 | -0.0042052 | 0.016786 | 0.0042088 | 6.137e-06 | 3.5918e-06 | 0.025127 | 0.025127 | 0.025127 | 0.99367 | -0.12018 | 0.99407 | -0.1125 | 6.9031
159 | 0.011617 | 0.0029116 | -0.011616 | -0.002911 | 1.0593e-06 | 5.5704e-07 | 0.017396 | 0.017396 | 0.017396 | 0.99367 | -0.12018 | 0.99357 | -0.12209 | 4.7791
160 | 0.0041304 | 0.0010349 | -0.0041303 | -0.0010349 | 8.6985e-08 | -2.2855e-08 | 0.0061854 | 0.0061855 | 0.0061855 | 0.99362 | -0.1212 | 0.99359 | -0.12164 | 1.6993
161 | 0.15861 | 0.040494 | -0.15844 | -0.040385 | 0.00017363 | 0.00010943 | 0.23769 | 0.23769 | 0.23769 | 0.99407 | -0.1125 | 0.99288 | -0.13518 | 16.325
162 | 0.010583 | 0.0026523 | -0.010582 | -0.0026516 | 1.3893e-06 | 6.982e-07 | 0.01585 | 0.01585 | 0.01585 | 0.99357 | -0.12209 | 0.99343 | -0.12485 | 4.3545
163 | -0.039063 | -0.0098556 | 0.039113 | 0.0098873 | 5.0267e-05 | 3.1698e-05 | 0.059575 | 0.059574 | 0.059575 | 0.97607 | -0.45959 | 0.97744 | -0.43276 | 16.3666
164 | 0.039063 | 0.0098556 | -0.039026 | -0.0098327 | 3.6239e-05 | 2.2853e-05 | 0.059575 | 0.059575 | 0.059575 | 0.97607 | -0.45959 | 0.97508 | -0.47899 | 16.3667
165 | 0.035238 | 0.0088831 | -0.035212 | -0.0088668 | 2.5943e-05 | 1.6306e-05 | 0.053793 | 0.053793 | 0.053793 | 0.97508 | -0.47899 | 0.9743 | -0.49438 | 14.7782
166 | -0.0037893 | -0.00094934 | 0.0037895 | 0.00094925 | 2.2501e-07 | -9.1373e-08 | 0.0057104 | 0.0057103 | 0.0057104 | 0.9874 | -0.24062 | 0.98746 | -0.23937 | 1.5688
167 | 0.0037893 | 0.00094934 | -0.0037888 | -0.00094955 | 5.2427e-07 | -2.1276e-07 | 0.0057104 | 0.0057106 | 0.0057106 | 0.9874 | -0.24062 | 0.98725 | -0.24352 | 1.5688
168 | 0.0079414 | 0.0019899 | -0.0079408 | -0.0019897 | 5.8535e-07 | 2.352e-07 | 0.011967 | 0.011967 | 0.011967 | 0.98746 | -0.23937 | 0.98738 | -0.24092 | 3.2876
169 | 0.032532 | 0.0081954 | -0.032469 | -0.0081554 | 6.3718e-05 | 3.9925e-05 | 0.049701 | 0.049701 | 0.049701 | 0.9743 | -0.49438 | 0.97221 | -0.53542 | 13.6542
170 | 0.029799 | 0.0074864 | -0.02979 | -0.0074809 | 8.6882e-06 | 5.4224e-06 | 0.045615 | 0.045615 | 0.045615 | 0.97221 | -0.53542 | 0.97191 | -0.54153 | 12.5317
171 | 0.02979 | 0.0074809 | -0.029783 | -0.0074762 | 7.5231e-06 | 4.6954e-06 | 0.045615 | 0.045615 | 0.045615 | 0.97191 | -0.54153 | 0.97164 | -0.54683 | 12.5317
172 | 0.027398 | 0.0068786 | -0.027388 | -0.0068722 | 1.0295e-05 | 6.396e-06 | 0.041963 | 0.041963 | 0.041963 | 0.97164 | -0.54683 | 0.97124 | -0.55471 | 11.5284
173 | 0.004072 | 0.0010201 | -0.0040713 | -0.0010203 | 7.2e-07 | -1.4887e-07 | 0.0062404 | 0.0062406 | 0.0062406 | 0.97096 | -0.56028 | 0.97077 | -0.56399 | 1.7144
174 | -0.026425 | -0.0066282 | 0.026432 | 0.0066325 | 7.0177e-06 | 4.3501e-06 | 0.040498 | 0.040498 | 0.040498 | 0.97096 | -0.56028 | 0.97124 | -0.55471 | 11.1259
175 | 0.022353 | 0.0056081 | -0.022336 | -0.0055979 | 1.6598e-05 | 1.0156e-05 | 0.034258 | 0.034258 | 0.034258 | 0.97096 | -0.56028 | 0.97017 | -0.57586 | 9.4116
176 | 0.0040713 | 0.0010203 | -0.0040711 | -0.0010203 | 2.1249e-07 | -4.3883e-08 | 0.0062406 | 0.0062406 | 0.0062406 | 0.97077 | -0.56399 | 0.97071 | -0.56509 | 1.7145
177 | 0.0039682 | 0.00099429 | -0.0039678 | -0.00099442 | 3.9954e-07 | -1.253e-07 | 0.0059801 | 0.0059802 | 0.0059802 | 0.98738 | -0.24092 | 0.98727 | -0.24303 | 1.6429
178 | 0.0039726 | 0.00099539 | -0.0039722 | -0.00099553 | 4.3971e-07 | -1.3696e-07 | 0.0059868 | 0.0059869 | 0.0059869 | 0.98738 | -0.24092 | 0.98726 | -0.24324 | 1.6448
179 | 0.003098 | 0.00077623 | -0.003098 | -0.00077628 | 4.894e-08 | -4.72e-08 | 0.0046396 | 0.0046396 | 0.0046396 | 0.99359 | -0.12164 | 0.99358 | -0.12197 | 1.2746
180 | 0.0095565 | 0.0023947 | -0.0095554 | -0.0023942 | 1.0537e-06 | 4.9683e-07 | 0.014314 | 0.014314 | 0.014314 | 0.99343 | -0.12485 | 0.99331 | -0.12716 | 3.9325
181 | 0.0010256 | 0.00025692 | -0.0010255 | -0.00025703 | 7.7276e-09 | -1.0812e-07 | 0.0015361 | 0.0015361 | 0.0015361 | 0.99343 | -0.12485 | 0.99342 | -0.125 | 0.42202
182 | 0.0031304 | 0.00078449 | -0.0031304 | -0.00078454 | 6.8111e-08 | -5.6999e-08 | 0.0047614 | 0.0047615 | 0.0047615 | 0.9783 | -0.41646 | 0.97828 | -0.41692 | 1.3081
183 | 0.022773 | 0.0057142 | -0.022763 | -0.0057081 | 9.9104e-06 | 6.0525e-06 | 0.034222 | 0.034222 | 0.034222 | 0.99026 | -0.18729 | 0.98979 | -0.19642 | 9.4016
184 | 0.015414 | 0.0038663 | -0.015409 | -0.0038636 | 4.5692e-06 | 2.6327e-06 | 0.023173 | 0.023173 | 0.023173 | 0.98979 | -0.19642 | 0.98947 | -0.20264 | 6.3663
185 | 0.015409 | 0.0038636 | -0.015403 | -0.0038603 | 5.8245e-06 | 3.3563e-06 | 0.023173 | 0.023174 | 0.023174 | 0.98947 | -0.20264 | 0.98906 | -0.21058 | 6.3664
186 | 0.0039144 | 0.00098099 | -0.0039143 | -0.00098102 | 8.7257e-08 | -3.0259e-08 | 0.0058891 | 0.0058891 | 0.0058891 | 0.98906 | -0.21058 | 0.98904 | -0.21104 | 1.6179
187 | 0.011489 | 0.0028793 | -0.011488 | -0.002879 | 5.1882e-07 | 2.7262e-07 | 0.017285 | 0.017285 | 0.017285 | 0.98906 | -0.21058 | 0.98902 | -0.21152 | 4.7485
188 | 0.0075194 | 0.0018847 | -0.0075184 | -0.0018843 | 1.0296e-06 | 3.8371e-07 | 0.011313 | 0.011313 | 0.011313 | 0.98902 | -0.21152 | 0.98887 | -0.2144 | 3.1081
189 | 0.0039689 | 0.00099435 | -0.0039683 | -0.00099454 | 6.0057e-07 | -1.9192e-07 | 0.0059712 | 0.0059714 | 0.0059714 | 0.98902 | -0.21152 | 0.98885 | -0.2147 | 1.6405
190 | 0.0033925 | 0.00084976 | -0.0033923 | -0.0008499 | 1.9732e-07 | -1.3719e-07 | 0.005083 | 0.0050831 | 0.0050831 | 0.99308 | -0.13151 | 0.99302 | -0.13273 | 1.3965
191 | -0.0044174 | -0.0011066 | 0.0044176 | 0.0011066 | 1.4978e-07 | -2.2109e-08 | 0.0066188 | 0.0066188 | 0.0066188 | 0.99308 | -0.13151 | 0.99312 | -0.1308 | 1.8184
192 | 0.0027139 | 0.00067988 | -0.0027139 | -0.00067994 | 3.7293e-08 | -5.3927e-08 | 0.0040666 | 0.0040666 | 0.0040666 | 0.99302 | -0.13273 | 0.993 | -0.13302 | 1.1172
193 | 0.0010325 | 0.00025859 | -0.0010325 | -0.00025876 | 1.2029e-08 | -1.6575e-07 | 0.0015469 | 0.001547 | 0.001547 | 0.99312 | -0.1308 | 0.99311 | -0.13105 | 0.42499
194 | -0.00545 | -0.0013652 | 0.0054503 | 0.0013652 | 3.1586e-07 | 3.8686e-08 | 0.0081657 | 0.0081656 | 0.0081657 | 0.99312 | -0.1308 | 0.99318 | -0.12958 | 2.2433
195 | 0.0020354 | 0.00050989 | -0.0020354 | -0.00050996 | 2.0972e-08 | -6.4352e-08 | 0.0030499 | 0.00305 | 0.00305 | 0.993 | -0.13302 | 0.99299 | -0.13324 | 0.8379
196 | -0.0064769 | -0.0016225 | 0.0064771 | 0.0016226 | 2.1528e-07 | 5.8878e-08 | 0.0097037 | 0.0097036 | 0.0097037 | 0.99318 | -0.12958 | 0.99322 | -0.12889 | 2.6658
197 | 0.0013569 | 0.00033991 | -0.0013569 | -0.00033998 | 9.3226e-09 | -7.1825e-08 | 0.0020332 | 0.0020333 | 0.0020333 | 0.99299 | -0.13324 | 0.99299 | -0.13338 | 0.55859
198 | -0.0075032 | -0.0018798 | 0.0075035 | 0.0018799 | 2.8864e-07 | 1.0589e-07 | 0.011241 | 0.011241 | 0.011241 | 0.99322 | -0.12889 | 0.99326 | -0.12808 | 3.0882
199 | 0.0006785 | 0.00016997 | -0.00067849 | -0.00017005 | 2.3312e-09 | -7.6298e-08 | 0.0010167 | 0.0010167 | 0.0010167 | 0.99299 | -0.13338 | 0.99298 | -0.13346 | 0.27933
200 | -0.0010325 | -0.00025876 | 0.0010325 | 0.00025868 | 5.4382e-09 | -7.5072e-08 | 0.0015463 | 0.0015462 | 0.0015463 | 0.99356 | -0.1223 | 0.99356 | -0.12219 | 0.4248
201 | -0.0020657 | -0.00051765 | 0.0020658 | 0.00051758 | 2.177e-08 | -6.4623e-08 | 0.0030937 | 0.0030937 | 0.0030937 | 0.99356 | -0.12219 | 0.99358 | -0.12197 | 0.84993
202 | -0.0085283 | -0.0021367 | 0.0085286 | 0.0021368 | 3.7282e-07 | 1.5977e-07 | 0.012776 | 0.012776 | 0.012776 | 0.99326 | -0.12808 | 0.99331 | -0.12716 | 3.5099
203 | 0.020879 | 0.0052412 | -0.020872 | -0.0052373 | 6.4214e-06 | 3.8935e-06 | 0.031644 | 0.031644 | 0.031644 | 0.98188 | -0.34724 | 0.98155 | -0.35369 | 8.6935
204 | 0.018747 | 0.0047046 | -0.018734 | -0.0046971 | 1.2467e-05 | 7.4589e-06 | 0.028422 | 0.028422 | 0.028422 | 0.98155 | -0.35369 | 0.98084 | -0.36765 | 7.8082
205 | 0.0018099 | 0.0004534 | -0.0018099 | -0.0004536 | 5.4125e-08 | -2.006e-07 | 0.0027642 | 0.0027643 | 0.0027643 | 0.9743 | -0.49519 | 0.97427 | -0.49581 | 0.75941
206 | -0.016753 | -0.0041996 | 0.016757 | 0.0042021 | 4.3886e-06 | 2.578e-06 | 0.025361 | 0.025361 | 0.025361 | 0.98295 | -0.32605 | 0.98323 | -0.32056 | 6.9674
207 | 0.011466 | 0.0028745 | -0.011463 | -0.0028728 | 3.2837e-06 | 1.7333e-06 | 0.017358 | 0.017358 | 0.017358 | 0.98295 | -0.32605 | 0.98264 | -0.33206 | 4.7687
208 | -0.018661 | -0.0046792 | 0.018662 | 0.0046798 | 1.0666e-06 | 6.3738e-07 | 0.028242 | 0.028242 | 0.028242 | 0.98323 | -0.32056 | 0.98329 | -0.31936 | 7.7587
209 | 0.0060226 | 0.0015094 | -0.0060224 | -0.0015094 | 2.0514e-07 | 4.7977e-08 | 0.00912 | 0.0091201 | 0.0091201 | 0.98264 | -0.33206 | 0.9826 | -0.33278 | 2.5055
210 | 0.016834 | 0.0042209 | -0.016834 | -0.0042209 | 6.8737e-08 | 4.0444e-08 | 0.025539 | 0.025539 | 0.025539 | 0.98084 | -0.36765 | 0.98084 | -0.36773 | 7.0163
211 | 0.0041238 | 0.0010335 | -0.0041238 | -0.0010335 | 1.4242e-10 | -3.9109e-11 | 0.0061638 | 0.0061638 | 0.0061638 | 0.99555 | -0.085356 | 0.99555 | -0.085357 | 1.6933
212 | 0.0097021 | 0.0024334 | -0.0097004 | -0.0024326 | 1.6956e-06 | 8.2183e-07 | 0.01472 | 0.01472 | 0.01472 | 0.98084 | -0.36773 | 0.98065 | -0.3714 | 4.0439
213 | 0.0097004 | 0.0024326 | -0.0096973 | -0.0024311 | 3.0812e-06 | 1.4937e-06 | 0.01472 | 0.01472 | 0.01472 | 0.98065 | -0.3714 | 0.98031 | -0.37807 | 4.0439
214 | 0.008824 | 0.0022122 | -0.0088224 | -0.0022115 | 1.5898e-06 | 7.196e-07 | 0.013394 | 0.013394 | 0.013394 | 0.98031 | -0.37807 | 0.98012 | -0.38185 | 3.6798
215 | 0.0088224 | 0.0022115 | -0.0088206 | -0.0022107 | 1.8389e-06 | 8.3252e-07 | 0.013394 | 0.013395 | 0.013395 | 0.98012 | -0.38185 | 0.97989 | -0.38622 | 3.6798
216 | 0.0065909 | 0.0016519 | -0.0065904 | -0.0016517 | 5.1079e-07 | 1.5563e-07 | 0.010009 | 0.010009 | 0.010009 | 0.97989 | -0.38622 | 0.97981 | -0.38785 | 2.7496

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60003 | 0.15356

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0056686 | 0.0014207
1 | 0.0031404 | 0.00078706
2 | 0.0014775 | 0.00037029
3 | 0.0089997 | 0.0022555
4 | 0.005167 | 0.001295
5 | 0.0039454 | 0.00098881
6 | 0.0068562 | 0.0017183
7 | 0.0044968 | 0.001127
8 | 0.0015393 | 0.00038578
9 | 0.0046388 | 0.0011626
10 | 0.0019111 | 0.00047896
11 | 0.00072523 | 0.00018176
12 | 0.0037696 | 0.00094476
13 | 0.0044558 | 0.0011167
14 | 0.0016463 | 0.0004126
15 | 0.0022219 | 0.00055686
16 | 0.010135 | 0.0025401
17 | 0.0071006 | 0.0017796
18 | 0.0027039 | 0.00067765
19 | 0.010622 | 0.002662
20 | 0.0064237 | 0.0016099
21 | 0.0020472 | 0.00051309
22 | 0.0037986 | 0.00095201
23 | 0.006895 | 0.0017281
24 | 0.0020815 | 0.00052167
25 | 0.0016408 | 0.00041123
26 | 0.00080257 | 0.00020114
27 | 0.0070005 | 0.0017545
28 | 0.0014904 | 0.00037354
29 | 0.013801 | 0.0034588
30 | 0.0068694 | 0.0017216
31 | 0.00078447 | 0.00019661
32 | 0.00081385 | 0.00020397
33 | 0.0028721 | 0.00071983
34 | 0.00372 | 0.00093232
35 | 0.0034925 | 0.0008753
36 | 0.0047536 | 0.0011914
37 | 0.00086174 | 0.00021597
38 | 0.0013324 | 0.00033394
39 | 0.0060106 | 0.0015064
40 | 0.0027671 | 0.00069351
41 | 0.0070534 | 0.0017678
42 | 0.0074971 | 0.001879
43 | 0.0026622 | 0.0006672
44 | 0.0059239 | 0.0014847
45 | 0.0091327 | 0.0022889
46 | 0.0019662 | 0.00049278
47 | 0.0058075 | 0.0014555
48 | 0.0036095 | 0.00090463
49 | 0.0052416 | 0.0013137
50 | 0.0014107 | 0.00035355
51 | 0.0033589 | 0.00084182
52 | 0.0017357 | 0.000435
53 | 0.0022239 | 0.00055735
54 | 0.012326 | 0.0030893
55 | 0.0016624 | 0.00041665
56 | 0.012323 | 0.0030884
57 | 0.0022109 | 0.0005541
58 | 0.0021492 | 0.00053863
59 | 0.0032066 | 0.00080364
60 | 0.001597 | 0.00040024
61 | 0.0080646 | 0.0020212
62 | 0.0014819 | 0.00037139
63 | 0.0013428 | 0.00033653
64 | 0.00248 | 0.00062155
65 | 0.0020057 | 0.00050267
66 | 0.00095045 | 0.00023821
67 | 0.0097235 | 0.0024369
68 | 0.0052849 | 0.0013245
69 | 0.0057438 | 0.0014395
70 | 0.0051783 | 0.0012978
71 | 0.0053568 | 0.0013425
72 | 0.0084421 | 0.0021158
73 | 0.0067903 | 0.0017018
74 | 0.0043986 | 0.0011024
75 | 0.0069354 | 0.0017382
76 | 0.0076817 | 0.0019252
77 | 0.0017424 | 0.00043669
78 | 0.0024111 | 0.00060429
79 | 0.0044134 | 0.0011061
80 | 0.001498 | 0.00037542
81 | 0.0023223 | 0.00058202
82 | 0.01015 | 0.0025438
83 | 0.001696 | 0.00042507
84 | 0.0054108 | 0.0013561
85 | 0.0014496 | 0.00036331
86 | 0.006595 | 0.0016529
87 | 0.0017491 | 0.00043837
88 | 0.0016689 | 0.00041826
89 | 0.0018034 | 0.00045199
90 | 0.0031595 | 0.00079185
91 | 0.0066072 | 0.0016559
92 | 0.0064684 | 0.0016211
93 | 0.0010322 | 0.0002587
94 | 0.0010322 | 0.0002587
95 | 0.0041428 | 0.0010383
96 | 0.0037889 | 0.00094959
97 | 0.0037888 | 0.00094955
98 | 0.0013313 | 0.00033365
99 | 0.0026792 | 0.00067147
100 | 0.0026697 | 0.00066908
101 | 0.0023846 | 0.00059764
102 | 0.00095633 | 0.00023968
103 | 0.022336 | 0.0055979
104 | 0.0040711 | 0.0010203
105 | 0.0010322 | 0.0002587
106 | 0.0025039 | 0.00062752
107 | 0.0031304 | 0.00078454
108 | 0.009722 | 0.0024366
109 | 0.0081251 | 0.0020364
110 | 0.0073491 | 0.0018419
111 | 0.0039143 | 0.00098102
112 | 0.0075184 | 0.0018843
113 | 0.0039683 | 0.00099454
114 | 0.001025 | 0.00025688
115 | 0.00067836 | 0.00017001
116 | 0.00067849 | 0.00017005
117 | 0.0010325 | 0.00025876
118 | 0.0010266 | 0.00025728
119 | 0.00067849 | 0.00017005
120 | 0.0010261 | 0.00025716
121 | 0.00067836 | 0.00017001
122 | 0.0010325 | 0.00025876
123 | 0.0010333 | 0.00025896
124 | 0.0010248 | 0.00025683
125 | 0.0020212 | 0.00050656
126 | 0.0021256 | 0.00053273
127 | 0.0016089 | 0.00040324
128 | 0.0018099 | 0.0004536
129 | 0.0052869 | 0.001325
130 | 0.0019033 | 0.00047702
131 | 0.00544 | 0.0013634
132 | 0.0014738 | 0.00036937
133 | 0.0060224 | 0.0015094
134 | 0.0019 | 0.0004762
135 | 0.00559 | 0.001401
136 | 0.0021784 | 0.00054595
137 | 0.0041238 | 0.0010335
138 | 0.007132 | 0.0017875
139 | 0.0039722 | 0.00099553
140 | 0.0039678 | 0.00099442
141 | 0.00087325 | 0.00021886
142 | 0.0022297 | 0.00055881
143 | 0.0065904 | 0.0016517
144 | 0.00067849 | 0.00017005
145 | 0.0010322 | 0.0002587
146 | 0.0059391 | 0.0014885
147 | 0.0010255 | 0.00025703
148 | 0.0010268 | 0.00025734

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1