## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_157-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_157-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_157-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_157-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_157-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_157-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_157-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_157-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_157-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_157-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_157-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_157-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_157-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_157-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_157-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_157-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_157-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_157-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_157-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_157-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_157-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_157-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_157-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_157-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_157-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_157-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_157-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_157-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_157-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_157-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_157-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_157-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_157-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_157-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_157-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_157-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_157-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_157-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_157-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_157-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_157-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_157-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_157-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_157-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_157-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_157-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_157-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_157-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_157-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_157-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_157-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_157-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_157-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_157-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_157-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_157-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_157-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_157-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_157-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_157-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_157-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_157-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_157-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_157-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_157-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_157-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_157-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_157-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_157-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_157-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_157-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_157-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_157-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_157-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_157-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_157-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_157-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_157-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_157-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_157-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_157-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_157-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_157-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_157-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_157-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_157-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_157-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_157-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_157-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_157-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_157-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_157-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_157-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_157-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_157-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_157-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_157-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_157-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_157-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_157-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_157-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_157-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_157-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_157-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_157-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_157-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_157-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_157-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_157-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_157-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_157-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_157-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_356_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_157-9_0_4_load_0 | 0 | 0.00064547 | 0.00016177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_157-9_0_4_load_1 | 1 | 0.00064512 | 0.00016168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_157-9_0_4_load_2 | 2 | 0.00018391 | 4.6093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_157-9_0_4_load_3 | 3 | 0.00030673 | 7.6873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_157-9_0_4_load_5 | 5 | 0.00018099 | 4.536e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_157-9_0_4_load_6 | 6 | 0.00043003 | 0.00010778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_157-9_0_4_load_39 | 7 | 0.00039927 | 0.00010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_157-9_0_4_load_34 | 8 | 0.00030938 | 7.7539e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_157-9_0_4_load_7 | 9 | 0.0028902 | 0.00072436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_157-9_0_4_load_8 | 10 | 0.0013596 | 0.00034075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_157-9_0_4_load_11 | 12 | 0.0010663 | 0.00026723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_157-9_0_4_load_118 | 15 | 0.0016937 | 0.00042447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_157-9_0_4_load_20 | 18 | 0.0049281 | 0.0012351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_157-9_0_4_load_22 | 19 | 0.0018527 | 0.00046433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_157-9_0_4_load_21 | 20 | 0.0011689 | 0.00029295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_157-9_0_4_load_16 | 21 | 0.00074336 | 0.0001863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_157-9_0_4_load_17 | 23 | 0.0021113 | 0.00052914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_157-9_0_4_load_18 | 24 | 0.00057056 | 0.000143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_157-9_0_4_load_19 | 25 | 0.0007752 | 0.00019428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_157-9_0_4_load_35 | 26 | 0.00030806 | 7.7208e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_157-9_0_4_load_23 | 30 | 0.0058225 | 0.0014593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_157-9_0_4_load_24 | 31 | 0.0060887 | 0.001526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_157-9_0_4_load_113 | 35 | 0.0020473 | 0.00051311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_157-9_0_4_load_112 | 36 | 0.0032104 | 0.00080461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_157-9_0_4_load_27 | 37 | 0.074664 | 0.018713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_157-9_0_4_load_28 | 38 | 0.003427 | 0.00085888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_157-9_0_4_load_33 | 39 | 0.0025605 | 0.00064171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_157-9_0_4_load_38 | 40 | 0.0014025 | 0.0003515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_157-9_0_4_load_31 | 42 | 0.063464 | 0.015905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_157-9_0_4_load_32 | 43 | 0.030293 | 0.007592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_157-9_0_4_load_36 | 44 | 0.012924 | 0.003239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_157-9_0_4_load_37 | 45 | 0.017306 | 0.0043374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_157-9_0_4_load_90 | 46 | 0.0027701 | 0.00069426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_157-9_0_4_load_87 | 47 | 0.0015923 | 0.00039908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_157-9_0_4_load_43 | 50 | 0.001747 | 0.00043783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_157-9_0_4_load_46 | 52 | 0.0030873 | 0.00077375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_157-9_0_4_load_99 | 53 | 0.007387 | 0.0018514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_157-9_0_4_load_104 | 54 | 0.0032745 | 0.00082068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_157-9_0_4_load_61 | 56 | 0.0042704 | 0.0010703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_157-9_0_4_load_60 | 57 | 0.0012644 | 0.00031689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_157-9_0_4_load_47 | 58 | 0.0023948 | 0.0006002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_157-9_0_4_load_62 | 61 | 0.046055 | 0.011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_157-9_0_4_load_55 | 64 | 0.0027907 | 0.00069942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_157-9_0_4_load_50 | 65 | 0.006923 | 0.0017351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_157-9_0_4_load_53 | 66 | 0.0012425 | 0.00031141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_157-9_0_4_load_56 | 67 | 0.0015837 | 0.0003969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_157-9_0_4_load_57 | 68 | 0.0062839 | 0.0015749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_157-9_0_4_load_58 | 69 | 0.0012426 | 0.00031142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_157-9_0_4_load_59 | 70 | 0.0012649 | 0.00031702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_157-9_0_4_load_117 | 71 | 0.0015033 | 0.00037677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_157-9_0_4_load_80 | 72 | 0.0015033 | 0.00037676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_157-9_0_4_load_63 | 73 | 0.0027735 | 0.00069512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_157-9_0_4_load_64 | 74 | 0.0028913 | 0.00072462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_157-9_0_4_load_65 | 75 | 0.0015833 | 0.00039682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_157-9_0_4_load_66 | 76 | 0.0014184 | 0.00035548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_157-9_0_4_load_67 | 77 | 0.001418 | 0.00035537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_157-9_0_4_load_68 | 78 | 0.0015816 | 0.00039639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_157-9_0_4_load_72 | 79 | 0.0014548 | 0.00036461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_157-9_0_4_load_74 | 81 | 0.0016665 | 0.00041767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_157-9_0_4_load_75 | 82 | 0.00070958 | 0.00017784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_157-9_0_4_load_76 | 83 | 0.0015591 | 0.00039074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_157-9_0_4_load_77 | 84 | 0.00081582 | 0.00020446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_157-9_0_4_load_114 | 85 | 0.00073185 | 0.00018342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_157-9_0_4_load_79 | 86 | 0.0015174 | 0.00038031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_157-9_0_4_load_116 | 88 | 0.001404 | 0.00035189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_157-9_0_4_load_81 | 89 | 0.00076376 | 0.00019142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_157-9_0_4_load_82 | 90 | 0.0023045 | 0.00057757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_157-9_0_4_load_84 | 92 | 0.0017268 | 0.00043277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_157-9_0_4_load_85 | 93 | 0.00048273 | 0.00012098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_157-9_0_4_load_86 | 94 | 0.00020387 | 5.1094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_157-9_0_4_load_106 | 96 | 0.00035105 | 8.7981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_157-9_0_4_load_107 | 97 | 0.0003509 | 8.7945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_157-9_0_4_load_103 | 98 | 0.0031129 | 0.00078016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_157-9_0_4_load_88 | 99 | 0.0014074 | 0.00035274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_157-9_0_4_load_102 | 101 | 0.0031113 | 0.00077976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_157-9_0_4_load_91 | 102 | 0.0003314 | 8.3056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_157-9_0_4_load_96 | 103 | 0.00059034 | 0.00014795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_157-9_0_4_load_97 | 105 | 0.00027902 | 6.9928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_157-9_0_4_load_93 | 106 | 0.00053491 | 0.00013406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_157-9_0_4_load_94 | 107 | 0.0009968 | 0.00024982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_157-9_0_4_load_95 | 108 | 0.00065974 | 0.00016535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_157-9_0_4_load_109 | 110 | 0.0032086 | 0.00080416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_157-9_0_4_load_108 | 111 | 0.0032752 | 0.00082083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_157-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_157-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0022192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_157-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_157-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0053631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_157-9_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0012935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_157-9_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.024116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_157-9_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.013763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_157-9_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_157-9_0_4_line_8 |  | 8 | 27 | 0.020927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_157-9_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0036739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_157-9_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0055357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_157-9_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.033178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_157-9_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.020697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_157-9_0_4_line_13 |  | 13 | 21 | 0.035918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_157-9_0_4_line_14 |  | 13 | 16 | 0.03332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_157-9_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.001883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_157-9_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.067279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_157-9_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.019639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_157-9_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.025867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_157-9_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.084199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_157-9_0_4_line_20 |  | 17 | 20 | 0.01077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_157-9_0_4_line_21 |  | 18 | 22 | 0.10978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_157-9_0_4_line_22 |  | 21 | 23 | 0.00012099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_157-9_0_4_line_23 |  | 22 | 28 | 0.066078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_157-9_0_4_line_24 |  | 22 | 29 | 0.023277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_157-9_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0010945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_157-9_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0060586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_157-9_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.025311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_157-9_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.032763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_157-9_0_4_line_29 |  | 27 | 39 | 0.037378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_157-9_0_4_line_30 |  | 27 | 38 | 0.039821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_157-9_0_4_line_31 |  | 28 | 34 | 0.032841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_157-9_0_4_line_32 |  | 28 | 36 | 0.015699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_157-9_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.033933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_157-9_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.036694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_157-9_0_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.046056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_157-9_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.071108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_157-9_0_4_line_37 |  | 32 | 35 | 0.022239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_157-9_0_4_line_38 |  | 33 | 53 | 0.035819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_157-9_0_4_line_39 |  | 34 | 54 | 0.015247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_157-9_0_4_line_40 |  | 36 | 55 | 0.015272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_157-9_0_4_line_41 |  | 37 | 38 | 0.050286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_157-9_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.02709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_157-9_0_4_line_43 |  | 40 | 48 | 0.0036307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_157-9_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.067307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_157-9_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.053835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_157-9_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.055579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_157-9_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.061647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_157-9_0_4_line_48 |  | 44 | 48 | 0.074731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_157-9_0_4_line_49 |  | 45 | 49 | 0.02627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_157-9_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.078687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_157-9_0_4_line_51 |  | 47 | 92 | 0.0077457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_157-9_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.0092143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_157-9_0_4_line_53 |  | 49 | 51 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_157-9_0_4_line_54 |  | 49 | 52 | 0.021938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_157-9_0_4_line_55 |  | 50 | 56 | 0.021256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_157-9_0_4_line_56 |  | 51 | 58 | 0.02387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_157-9_0_4_line_57 |  | 51 | 59 | 0.009293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_157-9_0_4_line_58 |  | 52 | 60 | 0.063007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_157-9_0_4_line_59 |  | 53 | 105 | 0.1809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_157-9_0_4_line_60 |  | 54 | 101 | 0.02676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_157-9_0_4_line_61 |  | 55 | 111 | 0.015311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_157-9_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0015131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_157-9_0_4_line_63 |  | 57 | 70 | 0.0072489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_157-9_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.065614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_157-9_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.052455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_157-9_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.062377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_157-9_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.04359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_157-9_0_4_line_68 |  | 62 | 65 | 0.00047268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_157-9_0_4_line_69 |  | 63 | 86 | 0.014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_157-9_0_4_line_70 |  | 63 | 83 | 0.023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_157-9_0_4_line_71 |  | 64 | 68 | 0.0063448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_157-9_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0025079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_157-9_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0049518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_157-9_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.017691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_157-9_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.034926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_157-9_0_4_line_76 |  | 72 | 86 | 0.035349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_157-9_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.024906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_157-9_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.0030129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_157-9_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0046865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_157-9_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.0023213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_157-9_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.0023215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_157-9_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_157-9_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.028172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_157-9_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0092894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_157-9_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.023587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_157-9_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0012821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_157-9_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.0013999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_157-9_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.021223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_157-9_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.046029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_157-9_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.024633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_157-9_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.012641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_157-9_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.014679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_157-9_0_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_157-9_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.0055289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_157-9_0_4_line_95 |  | 91 | 94 | 0.031343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_157-9_0_4_line_96 |  | 93 | 99 | 0.033147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_157-9_0_4_line_97 |  | 94 | 100 | 0.014396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_157-9_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.022438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_157-9_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.011466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_157-9_0_4_line_100 |  | 95 | 98 | 0.014027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_157-9_0_4_line_101 |  | 97 | 109 | 0.011467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_157-9_0_4_line_102 |  | 98 | 101 | 0.03256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_157-9_0_4_line_103 |  | 99 | 102 | 0.011528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_157-9_0_4_line_104 |  | 100 | 103 | 0.0058045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_157-9_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_157-9_0_4_line_106 |  | 103 | 105 | 0.0039812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_157-9_0_4_line_107 |  | 104 | 106 | 0.033842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_157-9_0_4_line_108 |  | 104 | 107 | 0.022352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_157-9_0_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.16553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_157-9_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.03369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_157-9_0_4_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2697360.1 | 1236565.4211 | 2697375.1758 | 1236572.4484
1 | 2697360.1 | 1236565.4211 | 2697358.0885 | 1236564.4835
2 | 2697375.1758 | 1236572.4484 | 2697380.9811 | 1236575.1545 | 2697388.0767 | 1236578.6557
3 | 2697352.9625 | 1236564.6541 | 2697356.6769 | 1236563.8255 | 2697358.0885 | 1236564.4835
4 | 2697389.2367 | 1236579.2281 | 2697388.0767 | 1236578.6557
5 | 2697352.9625 | 1236564.6541 | 2697335.2854 | 1236581.0586
6 | 2697401.5786 | 1236585.3181 | 2697389.2367 | 1236579.2281
7 | 2697401.5786 | 1236585.3181 | 2697403.2748 | 1236586.1551
8 | 2697421.3145 | 1236596.6094 | 2697414.9662 | 1236591.9241 | 2697403.2748 | 1236586.1551
9 | 2697411.4201 | 1236468.3158 | 2697408.2275 | 1236466.4979
10 | 2697416.2306 | 1236471.055 | 2697411.4201 | 1236468.3158
11 | 2697416.2306 | 1236471.055 | 2697443.4072 | 1236487.2238 | 2697444.6244 | 1236488.1923
12 | 2697458.7782 | 1236502.8876 | 2697454.6504 | 1236496.1704 | 2697444.6244 | 1236488.1923
13 | 2697458.7782 | 1236502.8876 | 2697451.8009 | 1236514.8487 | 2697442.3604 | 1236534.7985
14 | 2697491.4538 | 1236506.7821 | 2697477.0425 | 1236502.2756 | 2697467.7537 | 1236501.9786 | 2697458.7782 | 1236502.8876
15 | 2697517.3546 | 1236448.0969 | 2697516.472 | 1236449.7614
16 | 2697491.4538 | 1236506.7821 | 2697494.2584 | 1236501.4464 | 2697514.5007 | 1236463.8062 | 2697510.0825 | 1236461.8656 | 2697516.472 | 1236449.7614
17 | 2697516.472 | 1236449.7614 | 2697521.2032 | 1236451.5404 | 2697523.0469 | 1236453.5611 | 2697524.5141 | 1236456.3873 | 2697525.9131 | 1236455.5318 | 2697532.8959 | 1236454.7681
18 | 2697491.4538 | 1236506.7821 | 2697502.0397 | 1236509.658 | 2697516.6008 | 1236512.8035
19 | 2697532.8959 | 1236454.7681 | 2697539.8785 | 1236453.5596 | 2697549.1356 | 1236448.4189 | 2697553.9974 | 1236441.7827 | 2697562.7036 | 1236423.1896 | 2697567.1069 | 1236417.7467 | 2697572.4905 | 1236412.9872 | 2697581.3747 | 1236410.2755 | 2697595.6147 | 1236409.0708
20 | 2697532.8959 | 1236454.7681 | 2697535.6774 | 1236457.2934 | 2697537.418 | 1236463.282 | 2697537.2368 | 1236464.0376
21 | 2697624.1947 | 1236534.5937 | 2697551.1879 | 1236520.1837 | 2697543.0418 | 1236518.5154 | 2697516.6008 | 1236512.8035
22 | 2697442.3086 | 1236534.9079 | 2697442.3604 | 1236534.7985
23 | 2697624.1947 | 1236534.5937 | 2697643.1231 | 1236538.2297 | 2697645.9372 | 1236538.7652 | 2697654.6658 | 1236540.4433 | 2697668.6151 | 1236543.119 | 2697689.0986 | 1236546.992
24 | 2697624.1947 | 1236534.5937 | 2697621.4911 | 1236557.7109
25 | 2697441.8405 | 1236535.8972 | 2697442.3086 | 1236534.9079
26 | 2697439.249 | 1236541.3736 | 2697439.249 | 1236541.3736 | 2697441.8405 | 1236535.8972
27 | 2697439.249 | 1236541.3736 | 2697431.4324 | 1236565.4478
28 | 2697421.3145 | 1236596.6094 | 2697431.4324 | 1236565.4478
29 | 2697421.3145 | 1236596.6094 | 2697409.3096 | 1236612.8803 | 2697399.1811 | 1236626.7295
30 | 2697421.3145 | 1236596.6094 | 2697436.1709 | 1236606.2603 | 2697451.0652 | 1236622.5941
31 | 2697689.0986 | 1236546.992 | 2697694.2111 | 1236547.6655 | 2697698.6362 | 1236547.7939 | 2697702.5274 | 1236547.7245 | 2697707.5517 | 1236547.3179 | 2697721.8213 | 1236545.24
32 | 2697689.0986 | 1236546.992 | 2697686.3944 | 1236562.4559
33 | 2697621.4911 | 1236557.7109 | 2697616.6209 | 1236568.5389 | 2697605.6396 | 1236580.5119 | 2697602.2846 | 1236585.2603 | 2697602.2846 | 1236585.2603
34 | 2697621.0898 | 1236616.6834 | 2697615.4908 | 1236608.7281 | 2697606.8137 | 1236594.7195 | 2697602.2846 | 1236585.2603
35 | 2697754.9163 | 1236537.8901 | 2697757.251 | 1236538.5846 | 2697759.7575 | 1236539.4153 | 2697762.9228 | 1236540.6795 | 2697765.454 | 1236541.8442 | 2697768.1165 | 1236543.3114 | 2697771.3602 | 1236545.3329 | 2697769.0417 | 1236548.2525 | 2697774.211 | 1236552.8298 | 2697786.698 | 1236564.7887
36 | 2697754.9163 | 1236537.8901 | 2697757.251 | 1236538.5846 | 2697759.7575 | 1236539.4153 | 2697762.9228 | 1236540.6795 | 2697765.454 | 1236541.8442 | 2697768.1165 | 1236543.3114 | 2697771.3602 | 1236545.3329 | 2697769.0417 | 1236548.2525 | 2697765.7559 | 1236546.0301 | 2697762.6361 | 1236544.2997 | 2697760.1357 | 1236543.1021 | 2697757.1647 | 1236541.9857 | 2697753.7324 | 1236541.3065 | 2697749.9996 | 1236540.9559 | 2697745.6503 | 1236541.2735 | 2697721.8213 | 1236545.24
37 | 2697754.9163 | 1236537.8901 | 2697759.642 | 1236535.3993 | 2697763.6875 | 1236533.7647 | 2697768.4063 | 1236532.1523 | 2697775.5736 | 1236529.7892
38 | 2697786.698 | 1236564.7887 | 2697763.9148 | 1236579.7026 | 2697755.4257 | 1236581.0048
39 | 2697721.8213 | 1236545.24 | 2697723.921 | 1236560.3414
40 | 2697687.0501 | 1236577.6589 | 2697686.041 | 1236564.477 | 2697686.3944 | 1236562.4559
41 | 2697484.948 | 1236659.7516 | 2697451.0652 | 1236622.5941
42 | 2697399.1811 | 1236626.7295 | 2697395.7695 | 1236631.3942 | 2697380.2502 | 1236645.9988
43 | 2697377.6062 | 1236648.487 | 2697380.2502 | 1236645.9988
44 | 2697507.4873 | 1236797.2502 | 2697483.3291 | 1236765.1188 | 2697465.1236 | 1236745.0348
45 | 2697507.4873 | 1236797.2502 | 2697463.8659 | 1236828.8004
46 | 2697427.7962 | 1236703.8558 | 2697465.1236 | 1236745.0348
47 | 2697463.8659 | 1236828.8004 | 2697413.9149 | 1236864.9286
48 | 2697377.6062 | 1236648.487 | 2697427.7962 | 1236703.8558
49 | 2697391.3606 | 1236877.9832 | 2697396.282 | 1236876.4516 | 2697401.4401 | 1236873.8676 | 2697405.9879 | 1236870.662 | 2697413.9149 | 1236864.9286
50 | 2697797.4893 | 1236823.459 | 2697787.0888 | 1236832.7948 | 2697731.4223 | 1236865.7915
51 | 2697797.4893 | 1236823.459 | 2697797.4893 | 1236823.459 | 2697803.608 | 1236818.7096
52 | 2697377.6062 | 1236648.487 | 2697370.7953 | 1236654.6931
53 | 2697391.3606 | 1236877.9832 | 2697397.3865 | 1236887.5447
54 | 2697391.3606 | 1236877.9832 | 2697385.4032 | 1236878.5526 | 2697381.15 | 1236877.6378 | 2697376.9067 | 1236875.6667 | 2697371.2722 | 1236871.7715 | 2697371.2182 | 1236871.7209
55 | 2697355.0836 | 1236669.0096 | 2697370.7953 | 1236654.6931
56 | 2697397.3865 | 1236887.5447 | 2697379.0706 | 1236902.9114
57 | 2697397.3865 | 1236887.5447 | 2697400.4622 | 1236893.7997 | 2697401.1447 | 1236896.0237
58 | 2697329.0329 | 1236824.9667 | 2697365.1234 | 1236866.0109 | 2697371.2182 | 1236871.7209
59 | 2697755.4257 | 1236581.0048 | 2697843.4162 | 1236739.0635
60 | 2697734.3818 | 1236584.4216 | 2697731.2957 | 1236579.3101 | 2697730.1891 | 1236577.5684 | 2697727.1381 | 1236572.5811 | 2697726.4158 | 1236571.4017 | 2697725.1777 | 1236569.3798 | 2697723.921 | 1236560.3414
61 | 2697687.0501 | 1236577.6589 | 2697702.2385 | 1236575.7222
62 | 2697355.0836 | 1236669.0096 | 2697353.9652 | 1236670.0287
63 | 2697348.607 | 1236674.9111 | 2697353.9652 | 1236670.0287
64 | 2697401.1447 | 1236896.0237 | 2697401.3081 | 1236897.5942 | 2697401.1856 | 1236899.527 | 2697400.7651 | 1236901.6328 | 2697399.8935 | 1236904.0202 | 2697398.1077 | 1236907.2378 | 2697380.4239 | 1236929.7424 | 2697365.2045 | 1236949.7122
65 | 2697294.1154 | 1236785.7322 | 2697329.0329 | 1236824.9667
66 | 2697365.2045 | 1236949.7122 | 2697316.6442 | 1236988.8635
67 | 2697294.1154 | 1236785.7322 | 2697280.1853 | 1236797.6129 | 2697261.534 | 1236814.6806
68 | 2697293.7845 | 1236785.3947 | 2697294.1154 | 1236785.7322
69 | 2697316.6442 | 1236988.8635 | 2697307.9267 | 1236977.4423
70 | 2697316.6442 | 1236988.8635 | 2697315.2736 | 1236990.2977 | 2697314.0733 | 1236993.8139 | 2697310.9048 | 1236996.9088 | 2697299.2077 | 1237002.6334
71 | 2697256.8532 | 1236818.9639 | 2697261.534 | 1236814.6806
72 | 2697331.87 | 1236690.1619 | 2697330.0163 | 1236691.8511
73 | 2697331.87 | 1236690.1619 | 2697335.5302 | 1236686.8268
74 | 2697348.607 | 1236674.9111 | 2697335.5302 | 1236686.8268
75 | 2697286.4795 | 1236949.343 | 2697265.289 | 1236921.5801
76 | 2697307.9267 | 1236977.4423 | 2697286.4795 | 1236949.343
77 | 2697239.1777 | 1236951.1448 | 2697254.4848 | 1236970.7918
78 | 2697239.1777 | 1236951.1448 | 2697237.326 | 1236948.7681
79 | 2697254.4848 | 1236970.7918 | 2697257.3651 | 1236974.4888
80 | 2697235.8993 | 1236946.937 | 2697237.326 | 1236948.7681
81 | 2697258.7919 | 1236976.3201 | 2697257.3651 | 1236974.4888
82 | 2697269.5501 | 1236990.1285 | 2697258.7919 | 1236976.3201
83 | 2697289.7124 | 1237007.2805 | 2697288.2055 | 1237005.9548 | 2697287.6278 | 1237005.1893 | 2697280.8861 | 1237004.6785 | 2697269.5501 | 1236990.1285
84 | 2697289.7124 | 1237007.2805 | 2697298.0561 | 1237003.197
85 | 2697289.7124 | 1237007.2805 | 2697278.6461 | 1237012.5254 | 2697268.6136 | 1237017.8131
86 | 2697299.2077 | 1237002.6334 | 2697298.0561 | 1237003.197
87 | 2697268.6136 | 1237017.8131 | 2697267.3752 | 1237018.4658
88 | 2697267.3752 | 1237018.4658 | 2697256.9369 | 1237023.9673 | 2697249.2802 | 1237029.4611
89 | 2697210.4282 | 1237030.3998 | 2697212.2525 | 1237033.1428 | 2697224.1522 | 1237039.8425 | 2697229.5995 | 1237041.2994 | 2697232.6351 | 1237041.2379 | 2697242.2417 | 1237034.0899 | 2697246.3008 | 1237031.5989 | 2697249.2802 | 1237029.4611
90 | 2697210.4282 | 1237030.3998 | 2697211.7388 | 1237029.3871 | 2697212.9402 | 1237028.117 | 2697213.6793 | 1237026.8837 | 2697213.9797 | 1237025.6321 | 2697213.9052 | 1237024.1743 | 2697213.5621 | 1237022.9455 | 2697213.0459 | 1237021.6583 | 2697212.0702 | 1237020.2413 | 2697204.3037 | 1237010.2431
91 | 2697824.7707 | 1236801.2214 | 2697821.1526 | 1236804.2232 | 2697815.0664 | 1236809.3222
92 | 2697836.0682 | 1236791.8485 | 2697824.7707 | 1236801.2214
93 | 2697803.608 | 1236818.7096 | 2697807.0561 | 1236816.0332 | 2697815.0664 | 1236809.3222
94 | 2697836.0682 | 1236791.8485 | 2697839.0695 | 1236796.4918
95 | 2697836.0682 | 1236791.8485 | 2697834.8218 | 1236789.415 | 2697833.9555 | 1236786.8766 | 2697833.3069 | 1236783.986 | 2697832.9607 | 1236781.1115 | 2697832.8275 | 1236778.1738 | 2697833.0651 | 1236774.7752 | 2697835.3599 | 1236761.2475
96 | 2697857.9584 | 1236823.7217 | 2697844.0086 | 1236804.1328 | 2697839.0695 | 1236796.4918
97 | 2697837.7675 | 1236747.0542 | 2697835.3599 | 1236761.2475
98 | 2697687.7122 | 1236618.3668 | 2697703.8407 | 1236615.5299 | 2697709.0475 | 1236612.3131
99 | 2697709.0475 | 1236612.3131 | 2697704.9062 | 1236601.621
100 | 2697709.0475 | 1236612.3131 | 2697720.9554 | 1236604.8993
101 | 2697700.7644 | 1236590.9277 | 2697704.9062 | 1236601.621
102 | 2697734.3818 | 1236584.4216 | 2697735.6423 | 1236586.5092 | 2697736.6161 | 1236588.0374 | 2697739.8622 | 1236593.128 | 2697720.9554 | 1236604.8993
103 | 2697857.9584 | 1236823.7217 | 2697857.9584 | 1236823.7217 | 2697861.0221 | 1236828.8426 | 2697863.5185 | 1236833.4872 | 2697863.6509 | 1236833.7422
104 | 2697837.7675 | 1236747.0542 | 2697841.1181 | 1236742.3144
105 | 2697870.1417 | 1236846.2503 | 2697863.6509 | 1236833.7422
106 | 2697841.1181 | 1236742.3144 | 2697843.4162 | 1236739.0635
107 | 2697870.1417 | 1236846.2503 | 2697876.3153 | 1236841.3039 | 2697881.27 | 1236838.2165 | 2697885.9322 | 1236835.8916 | 2697899.6647 | 1236830.1528
108 | 2697870.1417 | 1236846.2503 | 2697863.5732 | 1236867.6156
109 | 2698041.5751 | 1236745.5587 | 2698038.9801 | 1236747.9609 | 2698035.5878 | 1236750.8293 | 2698031.948 | 1236753.5602 | 2698026.6128 | 1236757.2193 | 2698021.8556 | 1236760.2542 | 2698013.8917 | 1236764.993 | 2697995.3783 | 1236776.1514 | 2697960.3812 | 1236797.0231 | 2697921.8182 | 1236819.8266 | 2697917.436 | 1236822.1561 | 2697913.0408 | 1236824.352 | 2697908.3813 | 1236826.5101 | 2697899.6647 | 1236830.1528
110 | 2697700.7644 | 1236590.9277 | 2697678.3311 | 1236595.1731 | 2697676.1298 | 1236584.5401

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697360.1 | 1236565.4211
1 | 2697375.1758 | 1236572.4484
2 | 2697358.0885 | 1236564.4835
3 | 2697388.0767 | 1236578.6557
4 | 2697352.9625 | 1236564.6541
5 | 2697389.2367 | 1236579.2281
6 | 2697335.2854 | 1236581.0586
7 | 2697401.5786 | 1236585.3181
8 | 2697403.2748 | 1236586.1551
9 | 2697411.4201 | 1236468.3158
10 | 2697408.2275 | 1236466.4979
11 | 2697416.2306 | 1236471.055
12 | 2697444.6244 | 1236488.1923
13 | 2697458.7782 | 1236502.8876
14 | 2697516.472 | 1236449.7614
15 | 2697517.3546 | 1236448.0969
16 | 2697491.4538 | 1236506.7821
17 | 2697532.8959 | 1236454.7681
18 | 2697516.6008 | 1236512.8035
19 | 2697595.6147 | 1236409.0708
20 | 2697537.2368 | 1236464.0376
21 | 2697442.3604 | 1236534.7986
22 | 2697624.1947 | 1236534.5937
23 | 2697442.3086 | 1236534.9079
24 | 2697441.8405 | 1236535.8972
25 | 2697439.249 | 1236541.3736
26 | 2697431.4324 | 1236565.4478
27 | 2697421.3145 | 1236596.6094
28 | 2697689.0986 | 1236546.992
29 | 2697621.4911 | 1236557.7109
30 | 2697621.0898 | 1236616.6834
31 | 2697602.2846 | 1236585.2603
32 | 2697754.9163 | 1236537.8901
33 | 2697786.698 | 1236564.7887
34 | 2697721.8213 | 1236545.24
35 | 2697775.5736 | 1236529.7892
36 | 2697686.3944 | 1236562.4559
37 | 2697484.948 | 1236659.7516
38 | 2697451.0652 | 1236622.5941
39 | 2697399.1811 | 1236626.7295
40 | 2697380.2502 | 1236645.9988
41 | 2697507.4873 | 1236797.2502
42 | 2697465.1236 | 1236745.0348
43 | 2697463.8659 | 1236828.8004
44 | 2697427.7962 | 1236703.8558
45 | 2697413.9149 | 1236864.9286
46 | 2697731.4223 | 1236865.7915
47 | 2697797.4893 | 1236823.459
48 | 2697377.6062 | 1236648.487
49 | 2697391.3606 | 1236877.9832
50 | 2697370.7953 | 1236654.6931
51 | 2697397.3865 | 1236887.5447
52 | 2697371.2182 | 1236871.7209
53 | 2697755.4257 | 1236581.0048
54 | 2697723.921 | 1236560.3414
55 | 2697687.0501 | 1236577.6589
56 | 2697355.0836 | 1236669.0096
57 | 2697353.9652 | 1236670.0287
58 | 2697379.0706 | 1236902.9114
59 | 2697401.1447 | 1236896.0237
60 | 2697329.0329 | 1236824.9667
61 | 2697365.2045 | 1236949.7122
62 | 2697294.1154 | 1236785.7322
63 | 2697316.6442 | 1236988.8635
64 | 2697261.534 | 1236814.6806
65 | 2697293.7845 | 1236785.3947
66 | 2697330.0163 | 1236691.8511
67 | 2697331.87 | 1236690.1619
68 | 2697256.8532 | 1236818.9639
69 | 2697335.5302 | 1236686.8268
70 | 2697348.607 | 1236674.9111
71 | 2697265.289 | 1236921.5801
72 | 2697286.4795 | 1236949.343
73 | 2697239.1777 | 1236951.1448
74 | 2697254.4848 | 1236970.7918
75 | 2697237.326 | 1236948.7681
76 | 2697257.3651 | 1236974.4888
77 | 2697235.8993 | 1236946.937
78 | 2697258.7919 | 1236976.3201
79 | 2697269.5501 | 1236990.1285
80 | 2697289.7124 | 1237007.2805
81 | 2697298.0561 | 1237003.197
82 | 2697268.6136 | 1237017.8131
83 | 2697299.2077 | 1237002.6334
84 | 2697267.3752 | 1237018.4658
85 | 2697249.2802 | 1237029.4611
86 | 2697307.9267 | 1236977.4423
87 | 2697210.4282 | 1237030.3998
88 | 2697204.3037 | 1237010.2431
89 | 2697824.7707 | 1236801.2214
90 | 2697815.0664 | 1236809.3222
91 | 2697836.0682 | 1236791.8485
92 | 2697803.608 | 1236818.7096
93 | 2697839.0695 | 1236796.4918
94 | 2697835.3599 | 1236761.2475
95 | 2697709.0475 | 1236612.3131
96 | 2697687.7122 | 1236618.3668
97 | 2697704.9062 | 1236601.621
98 | 2697720.9554 | 1236604.8993
99 | 2697857.9584 | 1236823.7217
100 | 2697837.7675 | 1236747.0542
101 | 2697734.3818 | 1236584.4216
102 | 2697863.6509 | 1236833.7422
103 | 2697841.1181 | 1236742.3144
104 | 2697870.1417 | 1236846.2503
105 | 2697843.4162 | 1236739.0635
106 | 2697899.6647 | 1236830.1528
107 | 2697863.5732 | 1236867.6156
108 | 2698041.5751 | 1236745.5587
109 | 2697700.7644 | 1236590.9277
110 | 2697676.1298 | 1236584.5401
111 | 2697702.2385 | 1236575.7222
112 | 2697507.4873 | 1236797.2502

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98406 | -0.30419 | 0.00064547 | 0.00016177
1 | 0.98408 | -0.30381 | 0.00064512 | 0.00016168
2 | 0.98406 | -0.30421 | 0.00018391 | 4.6093e-05
3 | 0.98411 | -0.30332 | 0.00030673 | 7.6873e-05
4 | 0.98406 | -0.30426 | 0 | 0
5 | 0.98411 | -0.30327 | 0.00018099 | 4.536e-05
6 | 0.98405 | -0.30444 | 0.00043003 | 0.00010778
7 | 0.98414 | -0.30268 | 0.00039927 | 0.00010007
8 | 0.98414 | -0.30258 | 0.00030938 | 7.7539e-05
9 | 0.98048 | -0.37374 | 0.0028902 | 0.00072436
10 | 0.98048 | -0.37383 | 0.0013596 | 0.00034075
11 | 0.98051 | -0.37331 | 0 | 0
12 | 0.98064 | -0.37076 | 0.0010663 | 0.00026723
13 | 0.98074 | -0.36876 | 0 | 0
14 | 0.97943 | -0.39435 | 0 | 0
15 | 0.97942 | -0.39441 | 0.0016937 | 0.00042447
16 | 0.97972 | -0.38859 | 0 | 0
17 | 0.97937 | -0.39543 | 0 | 0
18 | 0.97899 | -0.40289 | 0.0049281 | 0.0012351
19 | 0.97923 | -0.39827 | 0.0018527 | 0.00046433
20 | 0.97936 | -0.39566 | 0.0011689 | 0.00029295
21 | 0.98192 | -0.34571 | 0.00074336 | 0.0001863
22 | 0.97613 | -0.4589 | 0 | 0
23 | 0.98193 | -0.34563 | 0.0021113 | 0.00052914
24 | 0.98196 | -0.3449 | 0.00057056 | 0.000143
25 | 0.98217 | -0.34083 | 0.0007752 | 0.00019428
26 | 0.98306 | -0.32367 | 0.00030806 | 7.7208e-05
27 | 0.9842 | -0.30141 | 0 | 0
28 | 0.97477 | -0.48554 | 0 | 0
29 | 0.97587 | -0.46397 | 0 | 0
30 | 0.9753 | -0.47529 | 0.0058225 | 0.0014593
31 | 0.9755 | -0.47137 | 0.0060887 | 0.001526
32 | 0.9734 | -0.51261 | 0 | 0
33 | 0.97293 | -0.52196 | 0 | 0
34 | 0.9742 | -0.49685 | 0 | 0
35 | 0.97336 | -0.51344 | 0.0020473 | 0.00051311
36 | 0.97468 | -0.48741 | 0.0032104 | 0.00080461
37 | 0.97784 | -0.42573 | 0.074664 | 0.018713
38 | 0.98132 | -0.35753 | 0.003427 | 0.00085888
39 | 0.98692 | -0.24889 | 0.0025605 | 0.00064171
40 | 0.98893 | -0.21038 | 0.0014025 | 0.0003515
41 | 0.99565 | -0.082298 | 0 | 0
42 | 1 | 0 | -0.33333 | -0.0854
43 | 0.99218 | -0.14864 | 0.030293 | 0.007592
44 | 0.9952 | -0.090595 | 0.012924 | 0.003239
45 | 0.98593 | -0.2688 | 0.017306 | 0.0043374
46 | 0.97007 | -0.57857 | 0.0027701 | 0.00069426
47 | 0.97027 | -0.57453 | 0.0015923 | 0.00039908
48 | 0.9892 | -0.20519 | 0 | 0
49 | 0.98369 | -0.31228 | 0 | 0
50 | 0.98909 | -0.20726 | 0.001747 | 0.00043783
51 | 0.98293 | -0.32714 | 0 | 0
52 | 0.9833 | -0.31982 | 0.0030873 | 0.00077375
53 | 0.97256 | -0.52923 | 0.007387 | 0.0018514
54 | 0.97401 | -0.50061 | 0.0032745 | 0.00082068
55 | 0.97463 | -0.48832 | 0 | 0
56 | 0.98888 | -0.21137 | 0.0042704 | 0.0010703
57 | 0.98887 | -0.21155 | 0.0012644 | 0.00031689
58 | 0.98287 | -0.32817 | 0.0023948 | 0.0006002
59 | 0.98232 | -0.33898 | 0 | 0
60 | 0.98237 | -0.33802 | 0 | 0
61 | 0.97802 | -0.42302 | 0.046055 | 0.011542
62 | 0.9816 | -0.35319 | 0 | 0
63 | 0.9766 | -0.45096 | 0 | 0
64 | 0.98123 | -0.36034 | 0.0027907 | 0.00069942
65 | 0.98159 | -0.35324 | 0.006923 | 0.0017351
66 | 0.98875 | -0.21383 | 0.0012425 | 0.00031141
67 | 0.98875 | -0.21377 | 0.0015837 | 0.0003969
68 | 0.98119 | -0.36107 | 0.0062839 | 0.0015749
69 | 0.98877 | -0.21352 | 0.0012426 | 0.00031142
70 | 0.98883 | -0.21224 | 0.0012649 | 0.00031702
71 | 0.97639 | -0.45505 | 0.0015033 | 0.00037677
72 | 0.97644 | -0.45409 | 0.0015033 | 0.00037676
73 | 0.97527 | -0.47703 | 0.0027735 | 0.00069512
74 | 0.97541 | -0.47439 | 0.0028913 | 0.00072462
75 | 0.97526 | -0.4772 | 0.0015833 | 0.00039682
76 | 0.97544 | -0.47365 | 0.0014184 | 0.00035548
77 | 0.97526 | -0.47726 | 0.001418 | 0.00035537
78 | 0.97547 | -0.47322 | 0.0015816 | 0.00039639
79 | 0.97566 | -0.46948 | 0.0014548 | 0.00036461
80 | 0.976 | -0.46271 | 0 | 0
81 | 0.97614 | -0.45986 | 0.0016665 | 0.00041767
82 | 0.97592 | -0.4643 | 0.00070958 | 0.00017784
83 | 0.97617 | -0.45943 | 0.0015591 | 0.00039074
84 | 0.97592 | -0.46437 | 0.00081582 | 0.00020446
85 | 0.97587 | -0.4652 | 0.00073185 | 0.00018342
86 | 0.97654 | -0.45215 | 0.0015174 | 0.00038031
87 | 0.97581 | -0.46639 | 0 | 0
88 | 0.97578 | -0.46702 | 0.001404 | 0.00035189
89 | 0.97049 | -0.57027 | 0.00076376 | 0.00019142
90 | 0.97039 | -0.57224 | 0.0023045 | 0.00057757
91 | 0.97061 | -0.56778 | 0 | 0
92 | 0.9703 | -0.57391 | 0.0017268 | 0.00043277
93 | 0.97059 | -0.56824 | 0.00048273 | 0.00012098
94 | 0.97101 | -0.55991 | 0.00020387 | 5.1094e-05
95 | 0.97349 | -0.51081 | 0 | 0
96 | 0.97349 | -0.51095 | 0.00035105 | 8.7981e-05
97 | 0.97346 | -0.51156 | 0.0003509 | 8.7945e-05
98 | 0.97355 | -0.5098 | 0.0031129 | 0.00078016
99 | 0.97047 | -0.57065 | 0.0014074 | 0.00035274
100 | 0.97119 | -0.55624 | 0 | 0
101 | 0.97376 | -0.50559 | 0.0031113 | 0.00077976
102 | 0.97044 | -0.57119 | 0.0003314 | 8.3056e-05
103 | 0.97127 | -0.55476 | 0.00059034 | 0.00014795
104 | 0.97041 | -0.57177 | 0 | 0
105 | 0.97132 | -0.55371 | 0.00027902 | 6.9928e-05
106 | 0.97037 | -0.57252 | 0.00053491 | 0.00013406
107 | 0.97039 | -0.57218 | 0.0009968 | 0.00024982
108 | 0.97027 | -0.57455 | 0.00065974 | 0.00016535
109 | 0.97342 | -0.51224 | 0 | 0
110 | 0.97332 | -0.51423 | 0.0032086 | 0.00080416
111 | 0.97459 | -0.48924 | 0.0032752 | 0.00082083
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0012594 | -0.00031524 | 0.0012594 | 0.00031504 | 2.2617e-08 | -1.9685e-07 | 0.0019042 | 0.0019042 | 0.0019042 | 0.98406 | -0.30419 | 0.98408 | -0.30381 | 0.52314
1 | 0.00061395 | 0.00015347 | -0.00061395 | -0.0001535 | 7.1703e-10 | -2.7735e-08 | 0.00092822 | 0.00092823 | 0.00092823 | 0.98406 | -0.30419 | 0.98406 | -0.30421 | 0.25501
2 | -0.0019046 | -0.00047672 | 0.0019046 | 0.00047657 | 4.4521e-08 | -1.5341e-07 | 0.0028796 | 0.0028796 | 0.0028796 | 0.98408 | -0.30381 | 0.98411 | -0.30332 | 0.79111
3 | 0.00043003 | 0.0001074 | -0.00043003 | -0.00010747 | 8.5008e-10 | -6.7591e-08 | 0.00065013 | 0.00065015 | 0.00065015 | 0.98406 | -0.30421 | 0.98406 | -0.30426 | 0.17861
4 | -0.0022113 | -0.00055344 | 0.0022113 | 0.00055343 | 5.4222e-09 | -1.2965e-08 | 0.0033434 | 0.0033434 | 0.0033434 | 0.98411 | -0.30332 | 0.98411 | -0.30327 | 0.91851
5 | 0.00043003 | 0.00010747 | -0.00043003 | -0.00010778 | 3.8234e-09 | -3.0393e-07 | 0.00065015 | 0.00065026 | 0.00065026 | 0.98406 | -0.30426 | 0.98405 | -0.30444 | 0.17864
6 | -0.0023923 | -0.00059879 | 0.0023924 | 0.00059866 | 6.7519e-08 | -1.3166e-07 | 0.003617 | 0.003617 | 0.003617 | 0.98411 | -0.30327 | 0.98414 | -0.30268 | 0.99369
7 | -0.0027917 | -0.00069873 | 0.0027917 | 0.00069871 | 1.2636e-08 | -1.5948e-08 | 0.0042206 | 0.0042206 | 0.0042206 | 0.98414 | -0.30268 | 0.98414 | -0.30258 | 1.1595
8 | -0.0031011 | -0.00077625 | 0.0031012 | 0.00077609 | 1.725e-07 | -1.5553e-07 | 0.0046884 | 0.0046883 | 0.0046884 | 0.98414 | -0.30258 | 0.9842 | -0.30141 | 1.288
9 | 0.0013596 | 0.00034071 | -0.0013596 | -0.00034075 | 5.8658e-09 | -4.2581e-08 | 0.0020634 | 0.0020634 | 0.0020634 | 0.98048 | -0.37374 | 0.98048 | -0.37383 | 0.56687
10 | -0.0042499 | -0.0010651 | 0.0042499 | 0.0010651 | 8.6354e-08 | -1.4552e-08 | 0.0064497 | 0.0064497 | 0.0064497 | 0.98048 | -0.37374 | 0.98051 | -0.37331 | 1.7719
11 | -0.0042499 | -0.0010651 | 0.0042505 | 0.001065 | 5.1755e-07 | -8.7293e-08 | 0.0064497 | 0.0064495 | 0.0064497 | 0.98051 | -0.37331 | 0.98064 | -0.37076 | 1.7719
12 | -0.0053167 | -0.0013322 | 0.0053172 | 0.0013323 | 5.0514e-07 | 6.2145e-08 | 0.0080675 | 0.0080674 | 0.0080675 | 0.98064 | -0.37076 | 0.98074 | -0.36876 | 2.2163
13 | -0.071259 | -0.017993 | 0.071338 | 0.018043 | 7.8794e-05 | 4.9521e-05 | 0.10817 | 0.10817 | 0.10817 | 0.98074 | -0.36876 | 0.98192 | -0.34571 | 14.8579
14 | 0.065942 | 0.016661 | -0.06588 | -0.016622 | 6.2598e-05 | 3.9223e-05 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.98074 | -0.36876 | 0.97972 | -0.38859 | 13.7498
15 | 0.0016937 | 0.00042445 | -0.0016937 | -0.00042447 | 4.6753e-09 | -2.0705e-08 | 0.0025731 | 0.0025731 | 0.0025731 | 0.97943 | -0.39435 | 0.97942 | -0.39441 | 0.7069
16 | -0.0047157 | -0.0011806 | 0.004717 | 0.0011805 | 1.2948e-06 | -1.831e-08 | 0.0071639 | 0.0071636 | 0.0071639 | 0.97943 | -0.39435 | 0.97972 | -0.38859 | 1.9681
17 | 0.003022 | 0.00075611 | -0.0030218 | -0.00075625 | 1.5521e-07 | -1.478e-07 | 0.0045908 | 0.0045909 | 0.0045909 | 0.97943 | -0.39435 | 0.97937 | -0.39543 | 1.2612
18 | 0.061163 | 0.015441 | -0.061121 | -0.015415 | 4.1889e-05 | 2.6158e-05 | 0.092935 | 0.092935 | 0.092935 | 0.97972 | -0.38859 | 0.97899 | -0.40289 | 12.7658
19 | 0.0018529 | 0.00046343 | -0.0018527 | -0.00046433 | 2.5023e-07 | -8.9922e-07 | 0.0028149 | 0.0028153 | 0.0028153 | 0.97937 | -0.39543 | 0.97923 | -0.39827 | 0.77344
20 | 0.0011689 | 0.00029282 | -0.0011689 | -0.00029295 | 1.2739e-08 | -1.2737e-07 | 0.0017759 | 0.001776 | 0.001776 | 0.97937 | -0.39543 | 0.97936 | -0.39566 | 0.48791
21 | 0.056193 | 0.01418 | -0.056042 | -0.014086 | 0.00015028 | 9.3428e-05 | 0.085445 | 0.085446 | 0.085446 | 0.97899 | -0.40289 | 0.97613 | -0.4589 | 11.7371
22 | -0.072081 | -0.018229 | 0.072082 | 0.018229 | 2.7097e-07 | 1.7036e-07 | 0.10929 | 0.10929 | 0.10929 | 0.98192 | -0.34571 | 0.98193 | -0.34563 | 15.0126
23 | 0.044123 | 0.011097 | -0.044067 | -0.011063 | 5.6075e-05 | 3.4238e-05 | 0.067275 | 0.067276 | 0.067276 | 0.97613 | -0.4589 | 0.97477 | -0.48554 | 9.2412
24 | 0.011919 | 0.0029893 | -0.011916 | -0.0029877 | 2.8821e-06 | 1.5536e-06 | 0.018171 | 0.018171 | 0.018171 | 0.97613 | -0.4589 | 0.97587 | -0.46397 | 4.992
25 | -0.074193 | -0.018758 | 0.074196 | 0.01876 | 2.5969e-06 | 1.6343e-06 | 0.11249 | 0.11249 | 0.11249 | 0.98193 | -0.34563 | 0.98196 | -0.3449 | 15.4521
26 | -0.074766 | -0.018903 | 0.074781 | 0.018912 | 1.4597e-05 | 9.1887e-06 | 0.11336 | 0.11336 | 0.11336 | 0.98196 | -0.3449 | 0.98217 | -0.34083 | 15.5709
27 | -0.075556 | -0.019106 | 0.075618 | 0.019146 | 6.2253e-05 | 3.92e-05 | 0.11453 | 0.11453 | 0.11453 | 0.98217 | -0.34083 | 0.98306 | -0.32367 | 15.7322
28 | -0.075926 | -0.019223 | 0.076008 | 0.019274 | 8.1237e-05 | 5.116e-05 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.98306 | -0.32367 | 0.9842 | -0.30141 | 15.7962
29 | -0.15765 | -0.039911 | 0.15805 | 0.040165 | 0.00039865 | 0.00025418 | 0.2385 | 0.2385 | 0.2385 | 0.9842 | -0.30141 | 0.98692 | -0.24889 | 32.761
30 | 0.078545 | 0.019861 | -0.078334 | -0.019727 | 0.00021081 | 0.00013441 | 0.11882 | 0.11882 | 0.11882 | 0.9842 | -0.30141 | 0.98132 | -0.35753 | 32.6416
31 | 0.03758 | 0.0094375 | -0.03756 | -0.0094253 | 2.027e-05 | 1.2154e-05 | 0.057374 | 0.057374 | 0.057374 | 0.97477 | -0.48554 | 0.9742 | -0.49685 | 7.8811
32 | 0.0064865 | 0.0016254 | -0.0064859 | -0.0016253 | 5.7718e-07 | 1.7372e-07 | 0.0099017 | 0.0099017 | 0.0099017 | 0.97477 | -0.48554 | 0.97468 | -0.48741 | 2.7203
33 | 0.011916 | 0.0029877 | -0.011912 | -0.0029855 | 4.2015e-06 | 2.2652e-06 | 0.018171 | 0.018171 | 0.018171 | 0.97587 | -0.46397 | 0.9755 | -0.47137 | 4.992
34 | -0.0058225 | -0.0014593 | 0.0058236 | 0.0014595 | 1.0859e-06 | 2.3696e-07 | 0.0088834 | 0.0088833 | 0.0088834 | 0.9753 | -0.47529 | 0.9755 | -0.47137 | 2.4405
35 | 0.022078 | 0.0055396 | -0.022069 | -0.0055344 | 9.8382e-06 | 5.152e-06 | 0.033753 | 0.033753 | 0.033753 | 0.9734 | -0.51261 | 0.97293 | -0.52196 | 4.6364
36 | -0.024126 | -0.0060525 | 0.024144 | 0.0060623 | 1.8137e-05 | 9.8381e-06 | 0.036883 | 0.036882 | 0.036883 | 0.9734 | -0.51261 | 0.9742 | -0.49685 | 5.0663
37 | 0.0020474 | 0.00051289 | -0.0020473 | -0.00051311 | 8.1691e-08 | -2.2415e-07 | 0.0031297 | 0.0031298 | 0.0031298 | 0.9734 | -0.51261 | 0.97336 | -0.51344 | 0.85985
38 | 0.022069 | 0.0055344 | -0.022061 | -0.0055304 | 7.6516e-06 | 4.0077e-06 | 0.033753 | 0.033754 | 0.033754 | 0.97293 | -0.52196 | 0.97256 | -0.52923 | 4.6365
39 | 0.013416 | 0.003363 | -0.013414 | -0.0033617 | 2.401e-06 | 1.3469e-06 | 0.020492 | 0.020493 | 0.020493 | 0.9742 | -0.49685 | 0.97401 | -0.50061 | 5.6298
40 | 0.0032755 | 0.00082064 | -0.0032753 | -0.00082074 | 1.4321e-07 | -9.8684e-08 | 0.0050004 | 0.0050005 | 0.0050005 | 0.97468 | -0.48741 | 0.97463 | -0.48832 | 1.3738
41 | -0.074664 | -0.018713 | 0.074908 | 0.018868 | 0.00024344 | 0.00015517 | 0.11362 | 0.11362 | 0.11362 | 0.97784 | -0.42573 | 0.98132 | -0.35753 | 31.2141
42 | -0.16061 | -0.040807 | 0.16091 | 0.040997 | 0.00029835 | 0.00019025 | 0.24236 | 0.24236 | 0.24236 | 0.98692 | -0.24889 | 0.98893 | -0.21038 | 33.2912
43 | -0.16231 | -0.041349 | 0.16235 | 0.041375 | 4.0686e-05 | 2.5946e-05 | 0.24447 | 0.24447 | 0.24447 | 0.98893 | -0.21038 | 0.9892 | -0.20519 | 33.581
44 | -0.14141 | -0.036111 | 0.14198 | 0.036471 | 0.00056496 | 0.00035982 | 0.21158 | 0.21158 | 0.21158 | 0.99565 | -0.082298 | 1 | 0 | 29.0634
45 | 0.14141 | 0.036111 | -0.14096 | -0.035823 | 0.00045188 | 0.00028781 | 0.21158 | 0.21158 | 0.21158 | 0.99565 | -0.082298 | 0.99218 | -0.14864 | 29.0635
46 | 0.1897 | 0.048929 | -0.18887 | -0.048398 | 0.00083329 | 0.00053185 | 0.28277 | 0.28278 | 0.28278 | 1 | 0 | 0.9952 | -0.090595 | 38.8428
47 | 0.11067 | 0.028231 | -0.11003 | -0.027824 | 0.00063819 | 0.00040765 | 0.16615 | 0.16615 | 0.16615 | 0.99218 | -0.14864 | 0.98593 | -0.2688 | 45.6461
48 | 0.17595 | 0.045159 | -0.17497 | -0.044538 | 0.00097254 | 0.0006205 | 0.26345 | 0.26345 | 0.26345 | 0.9952 | -0.090595 | 0.9892 | -0.20519 | 36.1886
49 | 0.092724 | 0.023486 | -0.092531 | -0.023363 | 0.00019318 | 0.0001233 | 0.14003 | 0.14003 | 0.14003 | 0.98593 | -0.2688 | 0.98369 | -0.31228 | 38.4705
50 | -0.0027701 | -0.00069426 | 0.0027707 | 0.00069363 | 5.3273e-07 | -6.307e-07 | 0.0042492 | 0.0042488 | 0.0042492 | 0.97007 | -0.57857 | 0.97027 | -0.57453 | 1.1674
51 | -0.004363 | -0.0010927 | 0.0043631 | 0.0010927 | 1.3003e-07 | -1.2448e-08 | 0.0066908 | 0.0066908 | 0.0066908 | 0.97027 | -0.57453 | 0.9703 | -0.57391 | 1.8381
52 | 0.012619 | 0.0031634 | -0.012618 | -0.0031627 | 1.2452e-06 | 6.7863e-07 | 0.018983 | 0.018983 | 0.018983 | 0.9892 | -0.20519 | 0.98909 | -0.20726 | 5.2152
53 | 0.073411 | 0.018559 | -0.073358 | -0.018526 | 5.2277e-05 | 3.3314e-05 | 0.1111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.98369 | -0.31228 | 0.98293 | -0.32714 | 30.5234
54 | 0.019121 | 0.0048036 | -0.019114 | -0.0047995 | 6.8841e-06 | 4.1275e-06 | 0.028928 | 0.028928 | 0.028928 | 0.98369 | -0.31228 | 0.9833 | -0.31982 | 7.9472
55 | 0.010871 | 0.0027249 | -0.010869 | -0.0027238 | 2.1321e-06 | 1.0918e-06 | 0.016355 | 0.016355 | 0.016355 | 0.98909 | -0.20726 | 0.98888 | -0.21137 | 4.4931
56 | 0.0023949 | 0.00059997 | -0.0023948 | -0.0006002 | 1.1766e-07 | -2.2724e-07 | 0.0036255 | 0.0036256 | 0.0036256 | 0.98293 | -0.32714 | 0.98287 | -0.32817 | 0.99605
57 | 0.070963 | 0.017926 | -0.070923 | -0.0179 | 4.0257e-05 | 2.5647e-05 | 0.10748 | 0.10748 | 0.10748 | 0.98293 | -0.32714 | 0.98232 | -0.33898 | 29.5274
58 | 0.016026 | 0.0040257 | -0.016013 | -0.0040176 | 1.3901e-05 | 8.0983e-06 | 0.024256 | 0.024256 | 0.024256 | 0.9833 | -0.31982 | 0.98237 | -0.33802 | 6.6637
59 | 0.014674 | 0.003679 | -0.014657 | -0.0036726 | 1.7099e-05 | 6.4592e-06 | 0.022452 | 0.022453 | 0.022453 | 0.97256 | -0.52923 | 0.97132 | -0.55371 | 3.0842
60 | 0.010139 | 0.002541 | -0.010137 | -0.0025398 | 2.4078e-06 | 1.208e-06 | 0.01549 | 0.01549 | 0.01549 | 0.97401 | -0.50061 | 0.97376 | -0.50559 | 4.2555
61 | 0.0032753 | 0.00082074 | -0.0032752 | -0.00082083 | 1.4358e-07 | -9.8916e-08 | 0.0050005 | 0.0050006 | 0.0050006 | 0.97463 | -0.48832 | 0.97459 | -0.48924 | 1.3738
62 | 0.0065986 | 0.0016535 | -0.0065985 | -0.0016535 | 5.5939e-08 | 1.639e-08 | 0.0099292 | 0.0099292 | 0.0099292 | 0.98888 | -0.21137 | 0.98887 | -0.21155 | 2.7278
63 | 0.0053341 | 0.0013366 | -0.0053339 | -0.0013366 | 1.7513e-07 | 1.9091e-08 | 0.0080265 | 0.0080266 | 0.0080266 | 0.98887 | -0.21155 | 0.98883 | -0.21224 | 2.2051
64 | 0.070923 | 0.0179 | -0.070639 | -0.017719 | 0.00028424 | 0.00018108 | 0.10748 | 0.10748 | 0.10748 | 0.98232 | -0.33898 | 0.97802 | -0.42302 | 29.5274
65 | 0.016013 | 0.0040176 | -0.016001 | -0.0040109 | 1.1573e-05 | 6.7434e-06 | 0.024256 | 0.024256 | 0.024256 | 0.98237 | -0.33802 | 0.9816 | -0.35319 | 6.6638
66 | 0.024584 | 0.0061769 | -0.024551 | -0.0061567 | 3.2735e-05 | 2.0169e-05 | 0.037409 | 0.037409 | 0.037409 | 0.97802 | -0.42302 | 0.9766 | -0.45096 | 10.2773
67 | 0.0090779 | 0.0022758 | -0.0090748 | -0.0022744 | 3.0957e-06 | 1.4304e-06 | 0.013762 | 0.013762 | 0.013762 | 0.9816 | -0.35319 | 0.98123 | -0.36034 | 3.7807
68 | 0.0069231 | 0.0017351 | -0.006923 | -0.0017351 | 1.9523e-08 | 6.5195e-09 | 0.010495 | 0.010495 | 0.010495 | 0.9816 | -0.35319 | 0.98159 | -0.35324 | 2.8832
69 | 0.0045247 | 0.0011332 | -0.0045244 | -0.0011332 | 2.5606e-07 | -1.5886e-08 | 0.0068938 | 0.0068939 | 0.0068939 | 0.9766 | -0.45096 | 0.97654 | -0.45215 | 1.8939
70 | 0.020027 | 0.0050236 | -0.020019 | -0.0050187 | 8.0845e-06 | 4.8845e-06 | 0.030516 | 0.030516 | 0.030516 | 0.9766 | -0.45096 | 0.97617 | -0.45943 | 8.3835
71 | 0.0062841 | 0.0015749 | -0.0062839 | -0.0015749 | 2.1608e-07 | 5.8147e-08 | 0.0095297 | 0.0095297 | 0.0095297 | 0.98123 | -0.36034 | 0.98119 | -0.36107 | 2.618
72 | -0.0012425 | -0.00031141 | 0.0012425 | 0.00031138 | 3.2884e-09 | -3.0062e-08 | 0.0018699 | 0.0018699 | 0.0018699 | 0.98875 | -0.21383 | 0.98875 | -0.21377 | 0.51372
73 | -0.0028262 | -0.00070828 | 0.0028262 | 0.00070824 | 3.3591e-08 | -4.2013e-08 | 0.0042532 | 0.0042532 | 0.0042532 | 0.98875 | -0.21377 | 0.98877 | -0.21352 | 1.1685
74 | -0.0040688 | -0.0010197 | 0.004069 | 0.0010196 | 2.4874e-07 | -6.7738e-08 | 0.0061232 | 0.0061231 | 0.0061232 | 0.98877 | -0.21352 | 0.98883 | -0.21224 | 1.6822
75 | -0.0015033 | -0.00037677 | 0.0015034 | 0.00037637 | 6.8742e-08 | -3.9285e-07 | 0.0022911 | 0.0022909 | 0.0022911 | 0.97639 | -0.45505 | 0.97644 | -0.45409 | 0.62941
76 | -0.0030067 | -0.00075313 | 0.0030069 | 0.00075287 | 2.7827e-07 | -2.6411e-07 | 0.0045818 | 0.0045816 | 0.0045818 | 0.97644 | -0.45409 | 0.97654 | -0.45215 | 1.2587
77 | -0.0057748 | -0.0014473 | 0.0057756 | 0.0014474 | 7.2506e-07 | 1.532e-07 | 0.0088109 | 0.0088108 | 0.0088109 | 0.97527 | -0.47703 | 0.97541 | -0.47439 | 2.4206
78 | 0.0030013 | 0.00075214 | -0.0030013 | -0.00075216 | 2.3691e-08 | -2.2433e-08 | 0.0045792 | 0.0045792 | 0.0045792 | 0.97527 | -0.47703 | 0.97526 | -0.4772 | 1.258
79 | -0.0086668 | -0.002172 | 0.0086671 | 0.0021722 | 3.0721e-07 | 1.3812e-07 | 0.013222 | 0.013222 | 0.013222 | 0.97541 | -0.47439 | 0.97544 | -0.47365 | 3.6323
80 | 0.001418 | 0.00035535 | -0.001418 | -0.00035537 | 4.0743e-09 | -2.6358e-08 | 0.0021634 | 0.0021635 | 0.0021635 | 0.97526 | -0.4772 | 0.97526 | -0.47726 | 0.59436
81 | -0.010086 | -0.0025277 | 0.010086 | 0.0025278 | 2.0607e-07 | 1.029e-07 | 0.015385 | 0.015385 | 0.015385 | 0.97544 | -0.47365 | 0.97547 | -0.47322 | 4.2267
82 | -0.011667 | -0.0029241 | 0.011669 | 0.0029253 | 2.0793e-06 | 1.1122e-06 | 0.017798 | 0.017798 | 0.017798 | 0.97547 | -0.47322 | 0.97566 | -0.46948 | 4.8895
83 | -0.013124 | -0.0032899 | 0.013128 | 0.0032922 | 4.2328e-06 | 2.357e-06 | 0.020017 | 0.020016 | 0.020017 | 0.97566 | -0.46948 | 0.976 | -0.46271 | 5.4991
84 | -0.01679 | -0.0042087 | 0.016793 | 0.00421 | 2.2827e-06 | 1.3448e-06 | 0.025599 | 0.025599 | 0.025599 | 0.976 | -0.46271 | 0.97614 | -0.45986 | 7.0326
85 | 0.0036618 | 0.00091646 | -0.0036615 | -0.00091658 | 2.7564e-07 | -1.1833e-07 | 0.0055823 | 0.0055824 | 0.0055824 | 0.976 | -0.46271 | 0.97592 | -0.4643 | 1.5336
86 | -0.018459 | -0.0046277 | 0.018459 | 0.0046279 | 3.8069e-07 | 2.2761e-07 | 0.028139 | 0.028139 | 0.028139 | 0.97614 | -0.45986 | 0.97617 | -0.45943 | 7.7306
87 | 0.0029519 | 0.00073874 | -0.0029519 | -0.00073875 | 1.0633e-08 | -1.0687e-08 | 0.0045005 | 0.0045005 | 0.0045005 | 0.97592 | -0.4643 | 0.97592 | -0.46437 | 1.2364
88 | 0.0021361 | 0.00053429 | -0.002136 | -0.0005345 | 8.4408e-08 | -2.1115e-07 | 0.0032566 | 0.0032567 | 0.0032567 | 0.97592 | -0.46437 | 0.97587 | -0.4652 | 0.8947
89 | 0.0014042 | 0.00035108 | -0.0014041 | -0.00035161 | 7.9113e-08 | -5.2441e-07 | 0.0021408 | 0.002141 | 0.002141 | 0.97587 | -0.4652 | 0.97581 | -0.46639 | 0.58818
90 | 0.0014041 | 0.00035161 | -0.001404 | -0.00035189 | 4.2344e-08 | -2.8061e-07 | 0.002141 | 0.0021411 | 0.0021411 | 0.97581 | -0.46639 | 0.97578 | -0.46702 | 0.58821
91 | 0.0083957 | 0.0021035 | -0.0083949 | -0.0021032 | 7.855e-07 | 3.4654e-07 | 0.012873 | 0.012873 | 0.012873 | 0.97049 | -0.57027 | 0.97039 | -0.57224 | 3.5364
92 | -0.0091595 | -0.0022949 | 0.0091605 | 0.0022954 | 1.0857e-06 | 5.1342e-07 | 0.014044 | 0.014044 | 0.014044 | 0.97049 | -0.57027 | 0.97061 | -0.56778 | 3.8581
93 | 0.0060904 | 0.0015256 | -0.0060899 | -0.0015255 | 4.8453e-07 | 1.2709e-07 | 0.0093388 | 0.0093389 | 0.0093389 | 0.97039 | -0.57224 | 0.9703 | -0.57391 | 2.5656
94 | 0.0044138 | 0.001103 | -0.0044137 | -0.001103 | 9.4901e-08 | -7.596e-09 | 0.0067655 | 0.0067655 | 0.0067655 | 0.97061 | -0.56778 | 0.97059 | -0.56824 | 1.8587
95 | -0.013574 | -0.0033984 | 0.013579 | 0.0034013 | 5.0894e-06 | 2.8697e-06 | 0.020809 | 0.020809 | 0.020809 | 0.97061 | -0.56778 | 0.97101 | -0.55991 | 5.7168
96 | 0.003931 | 0.000982 | -0.0039305 | -0.00098213 | 4.513e-07 | -1.2078e-07 | 0.0060255 | 0.0060256 | 0.0060256 | 0.97059 | -0.56824 | 0.97047 | -0.57065 | 1.6554
97 | -0.013783 | -0.0034524 | 0.013786 | 0.0034537 | 2.4083e-06 | 1.3632e-06 | 0.021121 | 0.021121 | 0.021121 | 0.97101 | -0.55991 | 0.97119 | -0.55624 | 5.8026
98 | 0.00035105 | 8.7704e-05 | -0.00035105 | -8.7981e-05 | 2.4223e-09 | -2.7742e-07 | 0.00053649 | 0.00053659 | 0.00053659 | 0.97349 | -0.51081 | 0.97349 | -0.51095 | 0.14742
99 | 0.0035601 | 0.00089174 | -0.0035599 | -0.0008918 | 1.2732e-07 | -6.107e-08 | 0.0054415 | 0.0054415 | 0.0054415 | 0.97349 | -0.51081 | 0.97346 | -0.51156 | 1.4949
100 | -0.0039111 | -0.00097944 | 0.0039113 | 0.00097939 | 1.8798e-07 | -5.4104e-08 | 0.005978 | 0.0059779 | 0.005978 | 0.97349 | -0.51081 | 0.97355 | -0.5098 | 1.6423
101 | 0.003209 | 0.00080386 | -0.0032089 | -0.00080393 | 1.0347e-07 | -7.6339e-08 | 0.0049052 | 0.0049052 | 0.0049052 | 0.97346 | -0.51156 | 0.97342 | -0.51224 | 1.3476
102 | -0.0070242 | -0.0017596 | 0.0070256 | 0.00176 | 1.4073e-06 | 4.957e-07 | 0.010736 | 0.010736 | 0.010736 | 0.97355 | -0.5098 | 0.97376 | -0.50559 | 2.9494
103 | 0.0025231 | 0.00062939 | -0.002523 | -0.00062949 | 6.4664e-08 | -1.0105e-07 | 0.0038676 | 0.0038676 | 0.0038676 | 0.97047 | -0.57065 | 0.97044 | -0.57119 | 1.0625
104 | -0.013786 | -0.0034537 | 0.013787 | 0.0034543 | 9.7103e-07 | 5.4963e-07 | 0.021121 | 0.021121 | 0.021121 | 0.97119 | -0.55624 | 0.97127 | -0.55476 | 5.8026
105 | 0.0021916 | 0.00054643 | -0.0021916 | -0.00054657 | 5.9643e-08 | -1.3593e-07 | 0.0033595 | 0.0033596 | 0.0033596 | 0.97044 | -0.57119 | 0.97041 | -0.57177 | 0.92295
106 | -0.014377 | -0.0036022 | 0.014378 | 0.0036027 | 7.2427e-07 | 4.1426e-07 | 0.022026 | 0.022026 | 0.022026 | 0.97127 | -0.55476 | 0.97132 | -0.55371 | 6.051
107 | 0.0011948 | 0.00029701 | -0.0011947 | -0.0002974 | 4.2557e-08 | -3.9084e-07 | 0.0018311 | 0.0018313 | 0.0018313 | 0.97041 | -0.57177 | 0.97037 | -0.57252 | 0.5031
108 | 0.00099682 | 0.00024956 | -0.0009968 | -0.00024982 | 1.9582e-08 | -2.6361e-07 | 0.0015284 | 0.0015285 | 0.0015285 | 0.97041 | -0.57177 | 0.97039 | -0.57218 | 0.41992
109 | 0.0006598 | 0.00016334 | -0.00065974 | -0.00016535 | 6.3499e-08 | -2.004e-06 | 0.001011 | 0.0010118 | 0.0010118 | 0.97037 | -0.57252 | 0.97027 | -0.57455 | 0.27796
110 | 0.0032089 | 0.00080393 | -0.0032086 | -0.00080416 | 3.0399e-07 | -2.2421e-07 | 0.0049052 | 0.0049054 | 0.0049054 | 0.97342 | -0.51224 | 0.97332 | -0.51423 | 1.3476

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3968 | 0.10131

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00064547 | 0.00016177
1 | 0.00064512 | 0.00016168
2 | 0.00018391 | 4.6093e-05
3 | 0.00030673 | 7.6873e-05
4 | 0.00018099 | 4.536e-05
5 | 0.00043003 | 0.00010778
6 | 0.00039927 | 0.00010007
7 | 0.00030938 | 7.7539e-05
8 | 0.0028902 | 0.00072436
9 | 0.0013596 | 0.00034075
10 | 0.0010663 | 0.00026723
11 | 0.0016937 | 0.00042447
12 | 0.0049281 | 0.0012351
13 | 0.0018527 | 0.00046433
14 | 0.0011689 | 0.00029295
15 | 0.00074336 | 0.0001863
16 | 0.0021113 | 0.00052914
17 | 0.00057056 | 0.000143
18 | 0.0007752 | 0.00019428
19 | 0.00030806 | 7.7208e-05
20 | 0.0058225 | 0.0014593
21 | 0.0060887 | 0.001526
22 | 0.0020473 | 0.00051311
23 | 0.0032104 | 0.00080461
24 | 0.074664 | 0.018713
25 | 0.003427 | 0.00085888
26 | 0.0025605 | 0.00064171
27 | 0.0014025 | 0.0003515
28 | 0.063464 | 0.015905
29 | 0.030293 | 0.007592
30 | 0.012924 | 0.003239
31 | 0.017306 | 0.0043374
32 | 0.0027701 | 0.00069426
33 | 0.0015923 | 0.00039908
34 | 0.001747 | 0.00043783
35 | 0.0030873 | 0.00077375
36 | 0.007387 | 0.0018514
37 | 0.0032745 | 0.00082068
38 | 0.0042704 | 0.0010703
39 | 0.0012644 | 0.00031689
40 | 0.0023948 | 0.0006002
41 | 0.046055 | 0.011542
42 | 0.0027907 | 0.00069942
43 | 0.006923 | 0.0017351
44 | 0.0012425 | 0.00031141
45 | 0.0015837 | 0.0003969
46 | 0.0062839 | 0.0015749
47 | 0.0012426 | 0.00031142
48 | 0.0012649 | 0.00031702
49 | 0.0015033 | 0.00037677
50 | 0.0015033 | 0.00037676
51 | 0.0027735 | 0.00069512
52 | 0.0028913 | 0.00072462
53 | 0.0015833 | 0.00039682
54 | 0.0014184 | 0.00035548
55 | 0.001418 | 0.00035537
56 | 0.0015816 | 0.00039639
57 | 0.0014548 | 0.00036461
58 | 0.0016665 | 0.00041767
59 | 0.00070958 | 0.00017784
60 | 0.0015591 | 0.00039074
61 | 0.00081582 | 0.00020446
62 | 0.00073185 | 0.00018342
63 | 0.0015174 | 0.00038031
64 | 0.001404 | 0.00035189
65 | 0.00076376 | 0.00019142
66 | 0.0023045 | 0.00057757
67 | 0.0017268 | 0.00043277
68 | 0.00048273 | 0.00012098
69 | 0.00020387 | 5.1094e-05
70 | 0.00035105 | 8.7981e-05
71 | 0.0003509 | 8.7945e-05
72 | 0.0031129 | 0.00078016
73 | 0.0014074 | 0.00035274
74 | 0.0031113 | 0.00077976
75 | 0.0003314 | 8.3056e-05
76 | 0.00059034 | 0.00014795
77 | 0.00027902 | 6.9928e-05
78 | 0.00053491 | 0.00013406
79 | 0.0009968 | 0.00024982
80 | 0.00065974 | 0.00016535
81 | 0.0032086 | 0.00080416
82 | 0.0032752 | 0.00082083

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1