## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_172-14_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_172-14_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_172-14_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_172-14_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_172-14_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_172-14_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_172-14_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_172-14_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_172-14_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_172-14_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_172-14_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_172-14_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_172-14_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_172-14_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_172-14_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_172-14_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_172-14_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_172-14_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_172-14_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_172-14_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_172-14_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_172-14_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_172-14_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_172-14_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_172-14_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_172-14_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_172-14_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_172-14_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_172-14_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_172-14_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_172-14_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_172-14_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_172-14_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_172-14_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_172-14_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_172-14_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_172-14_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_172-14_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_172-14_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_172-14_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_172-14_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_172-14_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_172-14_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_172-14_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_172-14_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_172-14_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_172-14_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_172-14_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_172-14_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_172-14_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_172-14_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_172-14_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_172-14_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_172-14_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_172-14_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_172-14_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_172-14_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_172-14_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_172-14_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_172-14_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_172-14_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_172-14_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_172-14_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_172-14_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_172-14_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_172-14_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_172-14_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_172-14_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_172-14_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_172-14_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_172-14_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_172-14_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_172-14_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_172-14_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_172-14_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_172-14_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_172-14_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_172-14_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_172-14_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_172-14_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_172-14_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_172-14_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_172-14_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_172-14_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_172-14_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_172-14_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_172-14_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_172-14_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_172-14_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_172-14_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_172-14_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_172-14_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_172-14_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_172-14_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_172-14_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_172-14_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_172-14_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_172-14_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_172-14_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_172-14_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_172-14_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_172-14_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_172-14_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_172-14_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_172-14_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_362_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_172-14_0_3_load_0 | 0 | 0.0045302 | 0.0011354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_172-14_0_3_load_1 | 1 | 0.0042259 | 0.0010591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_172-14_0_3_load_3 | 3 | 0.0039275 | 0.00098432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_172-14_0_3_load_4 | 4 | 0.00071141 | 0.00017829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_172-14_0_3_load_7 | 6 | 0.0017885 | 0.00044824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_172-14_0_3_load_9 | 7 | 0.007791 | 0.0019526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_172-14_0_3_load_46 | 9 | 0.0012948 | 0.0003245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_172-14_0_3_load_20 | 13 | 0.0019902 | 0.00049879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_172-14_0_3_load_55 | 16 | 0.0013701 | 0.00034338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_172-14_0_3_load_42 | 17 | 0.0021747 | 0.00054502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_172-14_0_3_load_39 | 18 | 0.00068389 | 0.0001714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_172-14_0_3_load_35 | 19 | 0.0032398 | 0.00081198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_172-14_0_3_load_52 | 20 | 0.0020444 | 0.00051237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_172-14_0_3_load_15 | 21 | 0.0076685 | 0.0019219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_172-14_0_3_load_10 | 22 | 0.010547 | 0.0026432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_172-14_0_3_load_69 | 24 | 0.00093439 | 0.00023418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_172-14_0_3_load_14 | 27 | 0.0026005 | 0.00065174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_172-14_0_3_load_16 | 28 | 0.0030351 | 0.00076067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_172-14_0_3_load_18 | 29 | 0.0024946 | 0.00062521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_172-14_0_3_load_99 | 30 | 0.0029707 | 0.00074453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_172-14_0_3_load_17 | 31 | 0.0027077 | 0.00067861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_172-14_0_3_load_96 | 32 | 0.0026721 | 0.00066968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_172-14_0_3_load_103 | 33 | 0.0054878 | 0.0013754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_172-14_0_3_load_97 | 35 | 0.0012431 | 0.00031156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_172-14_0_3_load_47 | 36 | 0.0043848 | 0.0010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_172-14_0_3_load_48 | 37 | 0.015558 | 0.0038992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_172-14_0_3_load_51 | 38 | 0.0045411 | 0.0011381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_172-14_0_3_load_21 | 39 | 0.0050844 | 0.0012743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_172-14_0_3_load_22 | 40 | 0.00078496 | 0.00019673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_172-14_0_3_load_23 | 41 | 0.00069105 | 0.00017319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_172-14_0_3_load_53 | 47 | 0.0021825 | 0.00054699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_172-14_0_3_load_75 | 48 | 0.018119 | 0.004541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_172-14_0_3_load_73 | 49 | 0.0013847 | 0.00034703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_172-14_0_3_load_63 | 50 | 0.0081085 | 0.0020322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_172-14_0_3_load_74 | 54 | 0.0019857 | 0.00049767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_172-14_0_3_load_65 | 57 | 0.0078516 | 0.0019678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_172-14_0_3_load_110 | 58 | 0.0081398 | 0.00204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_172-14_0_3_load_43 | 61 | 0.001836 | 0.00046013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_172-14_0_3_load_78 | 63 | 0.0086592 | 0.0021702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_172-14_0_3_load_93 | 64 | 0.001337 | 0.00033509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_172-14_0_3_load_66 | 65 | 0.010553 | 0.0026449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_172-14_0_3_load_109 | 67 | 0.0067461 | 0.0016907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_172-14_0_3_load_79 | 68 | 0.0072362 | 0.0018136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_172-14_0_3_load_50 | 69 | 0.0026548 | 0.00066536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_172-14_0_3_load_38 | 71 | 0.0019336 | 0.00048459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_172-14_0_3_load_40 | 72 | 0.0040099 | 0.001005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_172-14_0_3_load_41 | 73 | 0.003606 | 0.00090374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_172-14_0_3_load_64 | 74 | 0.0015621 | 0.0003915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_172-14_0_3_load_59 | 75 | 0.0013904 | 0.00034848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_172-14_0_3_load_108 | 77 | 0.0080162 | 0.002009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_172-14_0_3_load_107 | 78 | 0.0020409 | 0.0005115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_172-14_0_3_load_106 | 79 | 0.0020573 | 0.00051561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_172-14_0_3_load_100 | 80 | 0.0014546 | 0.00036456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_172-14_0_3_load_56 | 81 | 0.001305 | 0.00032707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_172-14_0_3_load_60 | 82 | 0.011238 | 0.0028166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_172-14_0_3_load_62 | 83 | 0.004515 | 0.0011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_172-14_0_3_load_89 | 85 | 0.0052268 | 0.0013099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_172-14_0_3_load_86 | 86 | 0.00042399 | 0.00010626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_172-14_0_3_load_81 | 87 | 0.0074902 | 0.0018772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_172-14_0_3_load_82 | 88 | 0.009558 | 0.0023955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_172-14_0_3_load_87 | 89 | 0.00028895 | 7.2417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_172-14_0_3_load_71 | 90 | 0.0021084 | 0.00052841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_172-14_0_3_load_70 | 91 | 0.0015578 | 0.00039042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_172-14_0_3_load_72 | 92 | 0.00081271 | 0.00020368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_172-14_0_3_load_105 | 93 | 0.0020614 | 0.00051663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_172-14_0_3_load_104 | 94 | 0.0014543 | 0.00036449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_172-14_0_3_load_83 | 95 | 0.00011925 | 2.9888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_172-14_0_3_load_84 | 96 | 0.00013896 | 3.4827e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_172-14_0_3_load_85 | 97 | 0.00020149 | 5.0498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_172-14_0_3_load_94 | 98 | 0.00011928 | 2.9894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_172-14_0_3_load_95 | 99 | 0.00013893 | 3.4818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_172-14_0_3_load_88 | 100 | 0.00039258 | 9.8389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_172-14_0_3_load_90 | 101 | 0.0010452 | 0.00026196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_172-14_0_3_load_91 | 102 | 0.00017172 | 4.3037e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_172-14_0_3_load_101 | 103 | 0.0013105 | 0.00032845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_172-14_0_3_load_102 | 104 | 0.0026173 | 0.00065596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_172-14_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0086388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_172-14_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_172-14_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_172-14_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.032126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_172-14_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_172-14_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_172-14_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.017112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_172-14_0_3_line_7 |  | 6 | 11 | 0.0051122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_172-14_0_3_line_8 |  | 7 | 15 | 0.021398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_172-14_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.014116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_172-14_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.025428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_172-14_0_3_line_11 |  | 9 | 16 | 0.00075012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_172-14_0_3_line_12 |  | 10 | 17 | 0.028314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_172-14_0_3_line_13 |  | 11 | 18 | 0.015047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_172-14_0_3_line_14 |  | 11 | 19 | 0.013016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_172-14_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.029063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_172-14_0_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.013345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_172-14_0_3_line_17 |  | 13 | 20 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_172-14_0_3_line_18 |  | 14 | 21 | 0.013905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_172-14_0_3_line_19 |  | 14 | 22 | 0.0042098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_172-14_0_3_line_20 |  | 15 | 23 | 0.004043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_172-14_0_3_line_21 |  | 15 | 24 | 0.012941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_172-14_0_3_line_22 |  | 16 | 34 | 0.0093631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_172-14_0_3_line_23 |  | 17 | 61 | 0.00057782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_172-14_0_3_line_24 |  | 18 | 73 | 0.00054132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_172-14_0_3_line_25 |  | 19 | 70 | 0.02501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_172-14_0_3_line_26 |  | 20 | 38 | 0.0043159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_172-14_0_3_line_27 |  | 22 | 25 | 0.037087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_172-14_0_3_line_28 |  | 23 | 91 | 0.01971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_172-14_0_3_line_29 |  | 23 | 90 | 0.023022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_172-14_0_3_line_30 |  | 24 | 92 | 0.00716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_172-14_0_3_line_31 |  | 25 | 26 | 0.002617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_172-14_0_3_line_32 |  | 25 | 27 | 0.030016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_172-14_0_3_line_33 |  | 26 | 28 | 0.015168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_172-14_0_3_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0087258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_172-14_0_3_line_35 |  | 28 | 30 | 0.020926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_172-14_0_3_line_36 |  | 29 | 33 | 0.0076588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_172-14_0_3_line_37 |  | 30 | 34 | 0.012937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_172-14_0_3_line_38 |  | 31 | 32 | 0.0080068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_172-14_0_3_line_39 |  | 32 | 35 | 0.0079518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_172-14_0_3_line_40 |  | 34 | 80 | 0.014344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_172-14_0_3_line_41 |  | 34 | 35 | 0.014334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_172-14_0_3_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0068593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_172-14_0_3_line_43 |  | 37 | 51 | 0.027681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_172-14_0_3_line_44 |  | 38 | 44 | 0.011024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_172-14_0_3_line_45 |  | 39 | 40 | 0.0034813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_172-14_0_3_line_46 |  | 39 | 41 | 0.006257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_172-14_0_3_line_47 |  | 40 | 42 | 0.023662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_172-14_0_3_line_48 |  | 41 | 43 | 0.032749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_172-14_0_3_line_49 |  | 42 | 44 | 0.020305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_172-14_0_3_line_50 |  | 42 | 45 | 0.018264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_172-14_0_3_line_51 |  | 43 | 46 | 0.02701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_172-14_0_3_line_52 |  | 44 | 47 | 0.013033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_172-14_0_3_line_53 |  | 45 | 48 | 0.028019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_172-14_0_3_line_54 |  | 45 | 49 | 0.011046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_172-14_0_3_line_55 |  | 46 | 50 | 0.017714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_172-14_0_3_line_56 |  | 46 | 51 | 0.00983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_172-14_0_3_line_57 |  | 47 | 62 | 0.014509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_172-14_0_3_line_58 |  | 48 | 63 | 0.034626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_172-14_0_3_line_59 |  | 49 | 54 | 0.020591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_172-14_0_3_line_60 |  | 50 | 58 | 0.019388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_172-14_0_3_line_61 |  | 52 | 53 | 0.16955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_172-14_0_3_line_62 |  | 52 | 54 | 0.018781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_172-14_0_3_line_63 |  | 53 | 64 | 0.048217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_172-14_0_3_line_64 |  | 55 | 56 | 0.065615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_172-14_0_3_line_65 |  | 55 | 57 | 0.037589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_172-14_0_3_line_66 |  | 56 | 58 | 0.021255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_172-14_0_3_line_67 |  | 57 | 65 | 0.022726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_172-14_0_3_line_68 |  | 59 | 60 | 0.033994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_172-14_0_3_line_69 |  | 59 | 61 | 0.018212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_172-14_0_3_line_70 |  | 60 | 68 | 0.018833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_172-14_0_3_line_71 |  | 60 | 69 | 0.0044401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_172-14_0_3_line_72 |  | 62 | 77 | 0.015075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_172-14_0_3_line_73 |  | 62 | 78 | 0.034016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_172-14_0_3_line_74 |  | 63 | 95 | 0.0085123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_172-14_0_3_line_75 |  | 66 | 67 | 0.0097082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_172-14_0_3_line_76 |  | 66 | 68 | 0.017051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_172-14_0_3_line_77 |  | 70 | 71 | 0.020687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_172-14_0_3_line_78 |  | 71 | 72 | 0.010644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_172-14_0_3_line_79 |  | 72 | 74 | 0.013202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_172-14_0_3_line_80 |  | 73 | 75 | 0.011716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_172-14_0_3_line_81 |  | 75 | 76 | 0.017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_172-14_0_3_line_82 |  | 76 | 81 | 0.042505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_172-14_0_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.007357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_172-14_0_3_line_84 |  | 79 | 94 | 0.0062475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_172-14_0_3_line_85 |  | 80 | 103 | 0.0016326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_172-14_0_3_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0087874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_172-14_0_3_line_87 |  | 83 | 87 | 0.03258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_172-14_0_3_line_88 |  | 84 | 85 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_172-14_0_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.13292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_172-14_0_3_line_90 |  | 85 | 88 | 0.0032517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_172-14_0_3_line_91 |  | 86 | 89 | 0.0048354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_172-14_0_3_line_92 |  | 87 | 90 | 0.0085645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_172-14_0_3_line_93 |  | 88 | 91 | 0.036314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_172-14_0_3_line_94 |  | 89 | 100 | 0.0028716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_172-14_0_3_line_95 |  | 92 | 93 | 0.006648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_172-14_0_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0065117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_172-14_0_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.00038029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_172-14_0_3_line_98 |  | 96 | 97 | 0.021231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_172-14_0_3_line_99 |  | 97 | 98 | 0.0028804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_172-14_0_3_line_100 |  | 98 | 99 | 0.00038012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_172-14_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.00052474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_172-14_0_3_line_102 |  | 101 | 102 | 0.0076802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_172-14_0_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.0030899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_172-14_0_3_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2699076.9006 | 1249628.9789 | 2699083.2344 | 1249623.1042
1 | 2699061.6437 | 1249643.1299 | 2699076.9006 | 1249628.9789
2 | 2699083.2344 | 1249623.1042 | 2699092.1566 | 1249614.8288 | 2699097.5027 | 1249605.438
3 | 2699061.6437 | 1249643.1299 | 2699050.6259 | 1249631.8592 | 2699042.8456 | 1249620.2534 | 2699041.6845 | 1249618.1615
4 | 2699086.615 | 1249661.7062 | 2699061.6437 | 1249643.1299
5 | 2699041.6845 | 1249618.1615 | 2699038.5719 | 1249612.5538 | 2699035.8807 | 1249605.1626
6 | 2699086.615 | 1249661.7062 | 2699080.2593 | 1249677.5944
7 | 2699034.1316 | 1249600.3589 | 2699035.8807 | 1249605.1626
8 | 2699076.0873 | 1249698.3367 | 2699077.0397 | 1249685.6427 | 2699080.2593 | 1249677.5944
9 | 2699128.6369 | 1249576.9646 | 2699137.2756 | 1249588.1292
10 | 2699150.4312 | 1249563.8411 | 2699140.5818 | 1249568.9359 | 2699128.6369 | 1249576.9646
11 | 2699137.7346 | 1249588.7224 | 2699137.2756 | 1249588.1292
12 | 2699150.4312 | 1249563.8411 | 2699178.2076 | 1249558.3506
13 | 2699034.1316 | 1249600.3589 | 2699028.3479 | 1249603.0311 | 2699020.4725 | 1249606.6713
14 | 2699034.1316 | 1249600.3589 | 2699030.4399 | 1249587.8776
15 | 2699115.5161 | 1249681.8941 | 2699133.4929 | 1249693.804 | 2699139.6816 | 1249698.0394
16 | 2699115.5161 | 1249681.8941 | 2699124.9773 | 1249672.456
17 | 2699139.6816 | 1249698.0394 | 2699142.2204 | 1249699.7769 | 2699150.2827 | 1249705.7942 | 2699152.24 | 1249707.5685
18 | 2699124.9773 | 1249672.456 | 2699131.8093 | 1249673.0263 | 2699137.4082 | 1249668.7438
19 | 2699124.9773 | 1249672.456 | 2699128.082 | 1249669.6129
20 | 2699075.7858 | 1249702.3682 | 2699076.0873 | 1249698.3367
21 | 2699076.0873 | 1249698.3367 | 2699088.5107 | 1249701.9589
22 | 2699143.4644 | 1249596.1276 | 2699137.7346 | 1249588.7224
23 | 2699178.7745 | 1249558.2385 | 2699178.2076 | 1249558.3506
24 | 2699019.9811 | 1249606.8984 | 2699020.4725 | 1249606.6713
25 | 2699023.3461 | 1249563.8947 | 2699030.4399 | 1249587.8776
26 | 2699152.24 | 1249707.5685 | 2699155.4376 | 1249710.4672
27 | 2699138.0841 | 1249637.4033 | 2699136.5472 | 1249646.2178 | 2699138.5359 | 1249660.0397 | 2699128.082 | 1249669.6129
28 | 2699075.7858 | 1249702.3682 | 2699074.3096 | 1249722.0228
29 | 2699075.7858 | 1249702.3682 | 2699053.174 | 1249698.0395
30 | 2699088.5107 | 1249701.9589 | 2699095.3845 | 1249703.963
31 | 2699139.1661 | 1249635.0195 | 2699138.0841 | 1249637.4033
32 | 2699138.0841 | 1249637.4033 | 2699144.9063 | 1249639.4634 | 2699151.6759 | 1249647.8277 | 2699160.3968 | 1249639.3979
33 | 2699139.1661 | 1249635.0195 | 2699148.5842 | 1249623.1292
34 | 2699160.3968 | 1249639.3979 | 2699166.6707 | 1249633.3335
35 | 2699148.5842 | 1249623.1292 | 2699156.2382 | 1249613.466 | 2699151.1379 | 1249606.5431
36 | 2699172.1774 | 1249628.0106 | 2699166.6707 | 1249633.3335
37 | 2699143.4644 | 1249596.1276 | 2699151.1379 | 1249606.5431
38 | 2699122.5551 | 1249618.047 | 2699128.0817 | 1249612.2534
39 | 2699128.0817 | 1249612.2534 | 2699133.5703 | 1249606.4997
40 | 2699143.4644 | 1249596.1276 | 2699151.1287 | 1249592.9978 | 2699157.0404 | 1249591.64
41 | 2699143.4644 | 1249596.1276 | 2699133.5703 | 1249606.4997
42 | 2699192.3701 | 1249661.7959 | 2699187.3921 | 1249666.515
43 | 2699212.459 | 1249642.7518 | 2699192.3701 | 1249661.7959
44 | 2699163.6049 | 1249717.871 | 2699155.4376 | 1249710.4672
45 | 2699195.1371 | 1249710.1043 | 2699193.015 | 1249712.864
46 | 2699195.1371 | 1249710.1043 | 2699198.9513 | 1249705.1443
47 | 2699178.5905 | 1249731.6213 | 2699183.006 | 1249725.8796 | 2699193.015 | 1249712.864
48 | 2699218.7378 | 1249679.052 | 2699214.1076 | 1249685.435 | 2699198.9513 | 1249705.1443
49 | 2699163.6049 | 1249717.871 | 2699178.5905 | 1249731.6213
50 | 2699192.4126 | 1249743.6065 | 2699178.5905 | 1249731.6213
51 | 2699214.0484 | 1249652.4527 | 2699218.7378 | 1249679.052
52 | 2699163.6049 | 1249717.871 | 2699154.8281 | 1249727.5063
53 | 2699192.4126 | 1249743.6065 | 2699175.3385 | 1249765.8217
54 | 2699192.4126 | 1249743.6065 | 2699200.7607 | 1249750.8404
55 | 2699214.0484 | 1249652.4527 | 2699231.2315 | 1249656.7586
56 | 2699212.459 | 1249642.7518 | 2699214.0484 | 1249652.4527
57 | 2699145.0579 | 1249738.2322 | 2699154.8281 | 1249727.5063
58 | 2699177.2633 | 1249791.2971 | 2699164.669 | 1249779.7039 | 2699175.3385 | 1249765.8217
59 | 2699200.7607 | 1249750.8404 | 2699209.5544 | 1249758.4605 | 2699213.1047 | 1249761.0887 | 2699217.0544 | 1249763.3232
60 | 2699231.2315 | 1249656.7586 | 2699233.7353 | 1249657.386 | 2699240.8353 | 1249662.242 | 2699249.0186 | 1249662.8351
61 | 2699235.1519 | 1249767.9965 | 2699233.619 | 1249792.7902 | 2699236.1166 | 1249811.3799 | 2699237.5589 | 1249833.9106 | 2699238.1085 | 1249855.1921 | 2699236.5769 | 1249876.75 | 2699230.2808 | 1249917.2208 | 2699228.4529 | 1249936.6388
62 | 2699235.1519 | 1249767.9965 | 2699225.5287 | 1249766.3674 | 2699221.2079 | 1249765.1052 | 2699217.0544 | 1249763.3232 | 2699217.0544 | 1249763.3232
63 | 2699228.4529 | 1249936.6388 | 2699185.9774 | 1249930.3785 | 2699181.9262 | 1249933.769
64 | 2699267.7296 | 1249668.7752 | 2699277.7237 | 1249669.0095 | 2699277.7903 | 1249686.213 | 2699316.0662 | 1249689.4789
65 | 2699316.0662 | 1249689.4789 | 2699317.8148 | 1249661.7531 | 2699318.3611 | 1249654.3898 | 2699318.8323 | 1249652.0117
66 | 2699267.7296 | 1249668.7752 | 2699261.189 | 1249668.3876 | 2699252.5911 | 1249667.7543 | 2699250.0096 | 1249664.086 | 2699249.0186 | 1249662.8351
67 | 2699318.8323 | 1249652.0117 | 2699323.2496 | 1249629.7192
68 | 2699196.6407 | 1249554.707 | 2699197.5022 | 1249559.1805 | 2699202.582 | 1249588.1771
69 | 2699196.6407 | 1249554.707 | 2699178.7745 | 1249558.2385
70 | 2699202.582 | 1249588.1771 | 2699220.949 | 1249588.974 | 2699221.2959 | 1249589.2587
71 | 2699202.582 | 1249588.1771 | 2699203.3728 | 1249592.5462
72 | 2699136.3788 | 1249750.5745 | 2699145.0579 | 1249738.2322
73 | 2699145.0579 | 1249738.2322 | 2699117.5409 | 1249718.234
74 | 2699177.2633 | 1249791.2971 | 2699183.2233 | 1249796.7833 | 2699183.0116 | 1249797.1365
75 | 2699234.4765 | 1249600.0758 | 2699243.9421 | 1249602.2321
76 | 2699234.4765 | 1249600.0758 | 2699221.2959 | 1249589.2587
77 | 2699023.3461 | 1249563.8947 | 2699041.1527 | 1249553.3656
78 | 2699050.3148 | 1249547.9481 | 2699041.1527 | 1249553.3656
79 | 2699061.679 | 1249541.2285 | 2699050.3148 | 1249547.9481
80 | 2699009.3463 | 1249611.8141 | 2699019.9811 | 1249606.8984
81 | 2698993.1734 | 1249619.2896 | 2699009.3463 | 1249611.8141
82 | 2698993.1734 | 1249619.2896 | 2698994.342 | 1249626.626 | 2698997.8512 | 1249631.733 | 2698998.8667 | 1249634.6745 | 2698999.7535 | 1249642.1619 | 2699005.7183 | 1249659.386
83 | 2699111.7514 | 1249713.6988 | 2699115.3798 | 1249716.6635 | 2699117.5409 | 1249718.234
84 | 2699106.9136 | 1249709.7458 | 2699111.7514 | 1249713.6988
85 | 2699157.0404 | 1249591.64 | 2699158.6316 | 1249591.2745
86 | 2699005.4411 | 1249701.4822 | 2699010.8676 | 1249699.6258 | 2699013.4815 | 1249698.05
87 | 2699044.7622 | 1249696.4293 | 2699027.0319 | 1249693.0351 | 2699016.4133 | 1249696.2825 | 2699013.4815 | 1249698.05
88 | 2699070.1998 | 1249776.7442 | 2699071.3464 | 1249761.4774
89 | 2699070.1998 | 1249776.7442 | 2699066.277 | 1249886.6759 | 2699065.4773 | 1249908.3017 | 2699065.3993 | 1249909.5776
90 | 2699071.5899 | 1249758.2348 | 2699071.3464 | 1249761.4774
91 | 2699065.3993 | 1249909.5776 | 2699065.1042 | 1249914.4039
92 | 2699053.174 | 1249698.0395 | 2699044.7622 | 1249696.4293
93 | 2699071.5899 | 1249758.2348 | 2699074.3096 | 1249722.0228
94 | 2699064.929 | 1249917.2702 | 2699065.1042 | 1249914.4039
95 | 2699095.3845 | 1249703.963 | 2699101.7668 | 1249705.8238
96 | 2699106.9136 | 1249709.7458 | 2699102.306 | 1249705.981 | 2699101.7668 | 1249705.8238
97 | 2699182.8162 | 1249797.4627 | 2699183.0116 | 1249797.1365
98 | 2699171.9033 | 1249815.6748 | 2699182.8162 | 1249797.4627
99 | 2699171.9033 | 1249815.6748 | 2699170.4228 | 1249818.1455
100 | 2699170.2275 | 1249818.4716 | 2699170.4228 | 1249818.1455
101 | 2699064.929 | 1249917.2702 | 2699064.897 | 1249917.794
102 | 2699064.3962 | 1249925.4578 | 2699064.8328 | 1249918.8436 | 2699064.897 | 1249917.794
103 | 2699161.643 | 1249590.5829 | 2699158.6316 | 1249591.2745

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699076.9006 | 1249628.9789
1 | 2699083.2344 | 1249623.1042
2 | 2699061.6437 | 1249643.1299
3 | 2699097.5027 | 1249605.438
4 | 2699041.6845 | 1249618.1615
5 | 2699086.615 | 1249661.7062
6 | 2699035.8807 | 1249605.1626
7 | 2699080.2593 | 1249677.5944
8 | 2699128.6369 | 1249576.9646
9 | 2699137.2756 | 1249588.1292
10 | 2699150.4312 | 1249563.8411
11 | 2699034.1316 | 1249600.3589
12 | 2699115.5161 | 1249681.8941
13 | 2699139.6816 | 1249698.0394
14 | 2699124.9773 | 1249672.456
15 | 2699076.0873 | 1249698.3367
16 | 2699137.7346 | 1249588.7224
17 | 2699178.2076 | 1249558.3506
18 | 2699020.4725 | 1249606.6713
19 | 2699030.4399 | 1249587.8776
20 | 2699152.24 | 1249707.5685
21 | 2699137.4082 | 1249668.7438
22 | 2699128.082 | 1249669.6129
23 | 2699075.7858 | 1249702.3682
24 | 2699088.5107 | 1249701.9589
25 | 2699138.0841 | 1249637.4033
26 | 2699139.1661 | 1249635.0195
27 | 2699160.3968 | 1249639.3979
28 | 2699148.5842 | 1249623.1292
29 | 2699166.6707 | 1249633.3335
30 | 2699151.1379 | 1249606.5431
31 | 2699122.5551 | 1249618.047
32 | 2699128.0817 | 1249612.2534
33 | 2699172.1774 | 1249628.0106
34 | 2699143.4644 | 1249596.1276
35 | 2699133.5703 | 1249606.4997
36 | 2699187.3921 | 1249666.515
37 | 2699192.3701 | 1249661.7959
38 | 2699155.4376 | 1249710.4672
39 | 2699195.1371 | 1249710.1043
40 | 2699193.015 | 1249712.864
41 | 2699198.9513 | 1249705.1443
42 | 2699178.5905 | 1249731.6213
43 | 2699218.7378 | 1249679.052
44 | 2699163.6049 | 1249717.871
45 | 2699192.4126 | 1249743.6065
46 | 2699214.0484 | 1249652.4527
47 | 2699154.8281 | 1249727.5063
48 | 2699175.3385 | 1249765.8217
49 | 2699200.7607 | 1249750.8404
50 | 2699231.2315 | 1249656.7586
51 | 2699212.459 | 1249642.7518
52 | 2699235.1519 | 1249767.9965
53 | 2699228.4529 | 1249936.6388
54 | 2699217.0544 | 1249763.3232
55 | 2699316.0662 | 1249689.4789
56 | 2699267.7296 | 1249668.7752
57 | 2699318.8323 | 1249652.0117
58 | 2699249.0187 | 1249662.8351
59 | 2699196.6407 | 1249554.707
60 | 2699202.582 | 1249588.1771
61 | 2699178.7745 | 1249558.2385
62 | 2699145.0579 | 1249738.2322
63 | 2699177.2633 | 1249791.2971
64 | 2699181.9262 | 1249933.769
65 | 2699323.2496 | 1249629.7192
66 | 2699234.4765 | 1249600.0758
67 | 2699243.9421 | 1249602.2321
68 | 2699221.2959 | 1249589.2587
69 | 2699203.3728 | 1249592.5462
70 | 2699023.3461 | 1249563.8947
71 | 2699041.1527 | 1249553.3656
72 | 2699050.3148 | 1249547.9481
73 | 2699019.9811 | 1249606.8984
74 | 2699061.679 | 1249541.2285
75 | 2699009.3463 | 1249611.8141
76 | 2698993.1734 | 1249619.2896
77 | 2699136.3788 | 1249750.5745
78 | 2699117.5409 | 1249718.234
79 | 2699111.7514 | 1249713.6988
80 | 2699157.0404 | 1249591.64
81 | 2699005.7183 | 1249659.386
82 | 2699005.4411 | 1249701.4822
83 | 2699013.4815 | 1249698.05
84 | 2699070.1998 | 1249776.7442
85 | 2699071.3464 | 1249761.4774
86 | 2699065.3993 | 1249909.5776
87 | 2699044.7622 | 1249696.4293
88 | 2699071.5899 | 1249758.2348
89 | 2699065.1042 | 1249914.4039
90 | 2699053.174 | 1249698.0395
91 | 2699074.3096 | 1249722.0228
92 | 2699095.3845 | 1249703.963
93 | 2699101.7668 | 1249705.8238
94 | 2699106.9136 | 1249709.7458
95 | 2699183.0116 | 1249797.1365
96 | 2699182.8162 | 1249797.4627
97 | 2699171.9033 | 1249815.6748
98 | 2699170.4228 | 1249818.1455
99 | 2699170.2275 | 1249818.4716
100 | 2699064.929 | 1249917.2702
101 | 2699064.897 | 1249917.794
102 | 2699064.3962 | 1249925.4578
103 | 2699158.6316 | 1249591.2745
104 | 2699161.643 | 1249590.5829
105 | 2699124.9773 | 1249672.456

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97945 | -0.39584 | 0.0045302 | 0.0011354
1 | 0.97938 | -0.39712 | 0.0042259 | 0.0010591
2 | 0.97969 | -0.39105 | 0 | 0
3 | 0.9793 | -0.39876 | 0.0039275 | 0.00098432
4 | 0.97909 | -0.40286 | 0.00071141 | 0.00017829
5 | 0.98064 | -0.37249 | 0 | 0
6 | 0.97883 | -0.40793 | 0.0017885 | 0.00044824
7 | 0.98116 | -0.36229 | 0.007791 | 0.0019526
8 | 0.99398 | -0.11532 | 0 | 0
9 | 0.99425 | -0.11018 | 0.0012948 | 0.0003245
10 | 0.9935 | -0.12459 | 0 | 0
11 | 0.97875 | -0.40958 | 0 | 0
12 | 0.99701 | -0.056722 | 0 | 0
13 | 0.99424 | -0.10943 | 0.0019902 | 0.00049879
14 | 0.99828 | -0.03262 | 0 | 0
15 | 0.98197 | -0.34652 | 0 | 0
16 | 0.99427 | -0.10989 | 0.0013701 | 0.00034338
17 | 0.99297 | -0.13492 | 0.0021747 | 0.00054502
18 | 0.97865 | -0.41149 | 0.00068389 | 0.0001714
19 | 0.97862 | -0.41212 | 0.0032398 | 0.00081198
20 | 0.99276 | -0.13788 | 0.0020444 | 0.00051237
21 | 1 | 0 | -0.27378 | -0.069522
22 | 0.99804 | -0.03722 | 0.010547 | 0.0026432
23 | 0.9818 | -0.34974 | 0 | 0
24 | 0.98298 | -0.32672 | 0.00093439 | 0.00023418
25 | 0.99628 | -0.070972 | 0 | 0
26 | 0.99619 | -0.072871 | 0 | 0
27 | 0.996 | -0.076552 | 0.0026005 | 0.00065174
28 | 0.99561 | -0.083889 | 0.0030351 | 0.00076067
29 | 0.99593 | -0.077776 | 0.0024946 | 0.00062521
30 | 0.99488 | -0.097991 | 0.0029707 | 0.00074453
31 | 0.99432 | -0.10885 | 0.0027077 | 0.00067861
32 | 0.99434 | -0.10847 | 0.0026721 | 0.00066968
33 | 0.99589 | -0.078514 | 0.0054878 | 0.0013754
34 | 0.99446 | -0.10604 | 0 | 0
35 | 0.99438 | -0.10771 | 0.0012431 | 0.00031156
36 | 0.98403 | -0.30679 | 0.0043848 | 0.0010989
37 | 0.98406 | -0.30625 | 0.015558 | 0.0038992
38 | 0.99236 | -0.1456 | 0.0045411 | 0.0011381
39 | 0.98808 | -0.22814 | 0.0050844 | 0.0012743
40 | 0.98827 | -0.22439 | 0.00078496 | 0.00019673
41 | 0.98776 | -0.23432 | 0.00069105 | 0.00017319
42 | 0.9896 | -0.1986 | 0 | 0
43 | 0.98611 | -0.26632 | 0 | 0
44 | 0.99135 | -0.16491 | 0 | 0
45 | 0.98907 | -0.20907 | 0 | 0
46 | 0.98475 | -0.29279 | 0 | 0
47 | 0.99009 | -0.18905 | 0.0021825 | 0.00054699
48 | 0.98836 | -0.22281 | 0.018119 | 0.004541
49 | 0.98902 | -0.21 | 0.0013847 | 0.00034703
50 | 0.98418 | -0.30383 | 0.0081085 | 0.0020322
51 | 0.98457 | -0.29632 | 0 | 0
52 | 0.98893 | -0.21167 | 0 | 0
53 | 0.98872 | -0.21573 | 0 | 0
54 | 0.98895 | -0.21122 | 0.0019857 | 0.00049767
55 | 0.98223 | -0.34195 | 0 | 0
56 | 0.98335 | -0.32015 | 0 | 0
57 | 0.98159 | -0.35445 | 0.0078516 | 0.0019678
58 | 0.98371 | -0.3131 | 0.0081398 | 0.00204
59 | 0.99268 | -0.14047 | 0 | 0
60 | 0.99217 | -0.15048 | 0 | 0
61 | 0.99296 | -0.13511 | 0.001836 | 0.00046013
62 | 0.98872 | -0.21543 | 0 | 0
63 | 0.98806 | -0.22861 | 0.0086592 | 0.0021702
64 | 0.98867 | -0.21688 | 0.001337 | 0.00033509
65 | 0.98137 | -0.35879 | 0.010553 | 0.0026449
66 | 0.99182 | -0.15718 | 0 | 0
67 | 0.99176 | -0.15834 | 0.0067461 | 0.0016907
68 | 0.99193 | -0.15514 | 0.0072362 | 0.0018136
69 | 0.99216 | -0.15069 | 0.0026548 | 0.00066536
70 | 0.97845 | -0.41554 | 0 | 0
71 | 0.9783 | -0.41837 | 0.0019336 | 0.00048459
72 | 0.97825 | -0.41945 | 0.0040099 | 0.001005
73 | 0.97865 | -0.41155 | 0.003606 | 0.00090374
74 | 0.97823 | -0.41983 | 0.0015621 | 0.0003915
75 | 0.97862 | -0.41213 | 0.0013904 | 0.00034848
76 | 0.9786 | -0.41255 | 0 | 0
77 | 0.98861 | -0.21759 | 0.0080162 | 0.002009
78 | 0.98576 | -0.27268 | 0.0020409 | 0.0005115
79 | 0.98514 | -0.28483 | 0.0020573 | 0.00051561
80 | 0.99439 | -0.1074 | 0.0014546 | 0.00036456
81 | 0.97855 | -0.41356 | 0.001305 | 0.00032707
82 | 0.98051 | -0.375 | 0.011238 | 0.0028166
83 | 0.98061 | -0.37321 | 0.004515 | 0.0011316
84 | 0.98083 | -0.36874 | 0 | 0
85 | 0.98087 | -0.3681 | 0.0052268 | 0.0013099
86 | 0.98055 | -0.37434 | 0.00042399 | 0.00010626
87 | 0.98108 | -0.36391 | 0.0074902 | 0.0018772
88 | 0.98089 | -0.36765 | 0.009558 | 0.0023955
89 | 0.98054 | -0.37451 | 0.00028895 | 7.2417e-05
90 | 0.98126 | -0.3603 | 0.0021084 | 0.00052841
91 | 0.98146 | -0.3564 | 0.0015578 | 0.00039042
92 | 0.98355 | -0.31566 | 0.00081271 | 0.00020368
93 | 0.98408 | -0.30531 | 0.0020614 | 0.00051663
94 | 0.98462 | -0.29494 | 0.0014543 | 0.00036449
95 | 0.98806 | -0.22872 | 0.00011925 | 2.9888e-05
96 | 0.98805 | -0.22872 | 0.00013896 | 3.4827e-05
97 | 0.98805 | -0.2289 | 0.00020149 | 5.0498e-05
98 | 0.98805 | -0.22891 | 0.00011928 | 2.9894e-05
99 | 0.98805 | -0.22891 | 0.00013893 | 3.4818e-05
100 | 0.98054 | -0.37459 | 0.00039258 | 9.8389e-05
101 | 0.98054 | -0.3746 | 0.0010452 | 0.00026196
102 | 0.98053 | -0.37463 | 0.00017172 | 4.3037e-05
103 | 0.99439 | -0.10752 | 0.0013105 | 0.00032845
104 | 0.99438 | -0.10766 | 0.0026173 | 0.00065596
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0081542 | 0.0020436 | -0.0081537 | -0.0020433 | 4.9716e-07 | 2.0947e-07 | 0.012388 | 0.012388 | 0.012388 | 0.97945 | -0.39584 | 0.97938 | -0.39712 | 3.4034
1 | -0.012684 | -0.0031789 | 0.012687 | 0.0031805 | 2.8978e-06 | 1.5927e-06 | 0.019271 | 0.01927 | 0.019271 | 0.97945 | -0.39584 | 0.97969 | -0.39105 | 5.2941
2 | 0.0039278 | 0.00098423 | -0.0039275 | -0.00098432 | 3.0683e-07 | -9.2722e-08 | 0.0059676 | 0.0059677 | 0.0059677 | 0.97938 | -0.39712 | 0.9793 | -0.39876 | 1.6395
3 | 0.020253 | 0.0050817 | -0.020241 | -0.0050748 | 1.1401e-05 | 6.8926e-06 | 0.030763 | 0.030763 | 0.030763 | 0.97969 | -0.39105 | 0.97909 | -0.40286 | 8.4515
4 | -0.03294 | -0.0082622 | 0.032969 | 0.0082805 | 2.9161e-05 | 1.8271e-05 | 0.050034 | 0.050034 | 0.050034 | 0.97969 | -0.39105 | 0.98064 | -0.37249 | 13.7455
5 | 0.01953 | 0.0048965 | -0.019525 | -0.0048937 | 4.7178e-06 | 2.8398e-06 | 0.029682 | 0.029682 | 0.029682 | 0.97909 | -0.40286 | 0.97883 | -0.40793 | 8.1545
6 | -0.032969 | -0.0082805 | 0.032985 | 0.0082905 | 1.6064e-05 | 1.0065e-05 | 0.050034 | 0.050033 | 0.050034 | 0.98064 | -0.37249 | 0.98116 | -0.36229 | 13.7455
7 | 0.017737 | 0.0044454 | -0.017735 | -0.0044446 | 1.3938e-06 | 8.2776e-07 | 0.026963 | 0.026963 | 0.026963 | 0.97883 | -0.40793 | 0.97875 | -0.40958 | 7.4075
8 | -0.040776 | -0.010243 | 0.040807 | 0.010263 | 3.0695e-05 | 1.9375e-05 | 0.061849 | 0.061849 | 0.061849 | 0.98116 | -0.36229 | 0.98197 | -0.34652 | 16.9915
9 | -0.020684 | -0.0051957 | 0.020689 | 0.0051988 | 5.0767e-06 | 3.066e-06 | 0.030968 | 0.030968 | 0.030968 | 0.99398 | -0.11532 | 0.99425 | -0.11018 | 8.5077
10 | 0.020684 | 0.0051957 | -0.020674 | -0.0051902 | 9.1447e-06 | 5.5232e-06 | 0.030968 | 0.030968 | 0.030968 | 0.99398 | -0.11532 | 0.9935 | -0.12459 | 8.5077
11 | -0.021983 | -0.0055233 | 0.021984 | 0.0055235 | 3.0458e-07 | 1.852e-07 | 0.032906 | 0.032906 | 0.032906 | 0.99425 | -0.11018 | 0.99427 | -0.10989 | 9.04
12 | 0.020674 | 0.0051902 | -0.020664 | -0.005184 | 1.0183e-05 | 6.1504e-06 | 0.030968 | 0.030968 | 0.030968 | 0.9935 | -0.12459 | 0.99297 | -0.13492 | 8.5077
13 | 0.0069862 | 0.0017501 | -0.0069855 | -0.0017499 | 6.3653e-07 | 2.1829e-07 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010621 | 0.97875 | -0.40958 | 0.97865 | -0.41149 | 2.9179
14 | 0.010749 | 0.0026945 | -0.010748 | -0.0026938 | 1.3036e-06 | 6.7074e-07 | 0.016342 | 0.016343 | 0.016343 | 0.97875 | -0.40958 | 0.97862 | -0.41212 | 4.4897
15 | 0.20879 | 0.053309 | -0.20826 | -0.052971 | 0.00053034 | 0.00033866 | 0.31196 | 0.31196 | 0.31196 | 0.99701 | -0.056722 | 0.99424 | -0.10943 | 42.8522
16 | -0.20879 | -0.053309 | 0.20903 | 0.053465 | 0.00024352 | 0.0001555 | 0.31196 | 0.31196 | 0.31196 | 0.99701 | -0.056722 | 0.99828 | -0.03262 | 42.8521
17 | 0.20627 | 0.052472 | -0.20599 | -0.052291 | 0.00028245 | 0.00018036 | 0.30899 | 0.30899 | 0.30899 | 0.99424 | -0.10943 | 0.99276 | -0.13788 | 42.443
18 | -0.2717 | -0.069248 | 0.27213 | 0.069522 | 0.00042848 | 0.00027386 | 0.4054 | 0.4054 | 0.4054 | 0.99828 | -0.03262 | 1 | 0 | 55.6867
19 | 0.062666 | 0.015784 | -0.062652 | -0.015775 | 1.3782e-05 | 8.7656e-06 | 0.093436 | 0.093436 | 0.093436 | 0.99828 | -0.03262 | 0.99804 | -0.03722 | 25.6693
20 | 0.044064 | 0.011058 | -0.044058 | -0.011054 | 6.7608e-06 | 4.2758e-06 | 0.066778 | 0.066778 | 0.066778 | 0.98197 | -0.34652 | 0.9818 | -0.34974 | 18.3456
21 | -0.084871 | -0.021321 | 0.084952 | 0.021372 | 8.0288e-05 | 5.122e-05 | 0.12863 | 0.12863 | 0.12863 | 0.98197 | -0.34652 | 0.98298 | -0.32672 | 35.337
22 | -0.023354 | -0.0058668 | 0.023358 | 0.0058695 | 4.2904e-06 | 2.6244e-06 | 0.034956 | 0.034956 | 0.034956 | 0.99427 | -0.10989 | 0.99446 | -0.10604 | 9.6033
23 | 0.01849 | 0.004639 | -0.018489 | -0.0046389 | 1.6637e-07 | 9.9003e-08 | 0.027709 | 0.027709 | 0.027709 | 0.99297 | -0.13492 | 0.99296 | -0.13511 | 7.6124
24 | 0.0063016 | 0.0015785 | -0.0063016 | -0.0015785 | 1.8635e-08 | 5.1246e-09 | 0.0095812 | 0.0095812 | 0.0095812 | 0.97865 | -0.41149 | 0.97865 | -0.41155 | 2.6322
25 | 0.0075081 | 0.0018818 | -0.0075068 | -0.0018813 | 1.2224e-06 | 4.6813e-07 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.97862 | -0.41212 | 0.97845 | -0.41554 | 3.1364
26 | 0.20394 | 0.051779 | -0.20387 | -0.051731 | 7.5734e-05 | 4.8358e-05 | 0.30592 | 0.30592 | 0.30592 | 0.99276 | -0.13788 | 0.99236 | -0.1456 | 42.0221
27 | 0.052106 | 0.013132 | -0.052022 | -0.013078 | 8.399e-05 | 5.327e-05 | 0.077712 | 0.077712 | 0.077712 | 0.99804 | -0.03722 | 0.99628 | -0.070972 | 21.3495
28 | 0.018681 | 0.0046853 | -0.018675 | -0.0046818 | 5.9255e-06 | 3.5431e-06 | 0.028314 | 0.028314 | 0.028314 | 0.9818 | -0.34974 | 0.98146 | -0.3564 | 7.7786
29 | 0.025377 | 0.0063687 | -0.025364 | -0.0063608 | 1.2773e-05 | 7.8836e-06 | 0.038464 | 0.038464 | 0.038464 | 0.9818 | -0.34974 | 0.98126 | -0.3603 | 10.567
30 | -0.085886 | -0.021606 | 0.085931 | 0.021635 | 4.5405e-05 | 2.8969e-05 | 0.13004 | 0.13004 | 0.13004 | 0.98298 | -0.32672 | 0.98355 | -0.31566 | 35.7256
31 | 0.041435 | 0.010424 | -0.041432 | -0.010422 | 3.7603e-06 | 2.3725e-06 | 0.0619 | 0.0619 | 0.0619 | 0.99628 | -0.070972 | 0.99619 | -0.072871 | 17.0056
32 | 0.010586 | 0.0026539 | -0.010584 | -0.0026525 | 2.8141e-06 | 1.4103e-06 | 0.015812 | 0.015812 | 0.015812 | 0.99628 | -0.070972 | 0.996 | -0.076552 | 4.3439
33 | 0.041432 | 0.010422 | -0.04141 | -0.010408 | 2.1795e-05 | 1.3751e-05 | 0.0619 | 0.061901 | 0.061901 | 0.99619 | -0.072871 | 0.99561 | -0.083889 | 17.0056
34 | 0.0079831 | 0.0020008 | -0.0079826 | -0.0020006 | 4.6545e-07 | 1.8434e-07 | 0.011927 | 0.011927 | 0.011927 | 0.996 | -0.076552 | 0.99593 | -0.077776 | 3.2766
35 | 0.038375 | 0.0096477 | -0.038349 | -0.0096314 | 2.5823e-05 | 1.6255e-05 | 0.057364 | 0.057364 | 0.057364 | 0.99561 | -0.083889 | 0.99488 | -0.097991 | 15.7595
36 | 0.005488 | 0.0013754 | -0.0054878 | -0.0013754 | 1.931e-07 | 2.3923e-08 | 0.0081996 | 0.0081996 | 0.0081996 | 0.99593 | -0.077776 | 0.99589 | -0.078514 | 2.2526
37 | 0.035378 | 0.0088869 | -0.035365 | -0.0088784 | 1.3587e-05 | 8.5278e-06 | 0.052921 | 0.052921 | 0.052921 | 0.99488 | -0.097991 | 0.99446 | -0.10604 | 14.5388
38 | -0.0027077 | -0.00067861 | 0.0027077 | 0.00067853 | 4.9299e-08 | -7.2304e-08 | 0.0040521 | 0.004052 | 0.0040521 | 0.99432 | -0.10885 | 0.99434 | -0.10847 | 1.1132
39 | -0.0053798 | -0.0013482 | 0.00538 | 0.0013482 | 1.9327e-07 | 2.0546e-08 | 0.0080508 | 0.0080507 | 0.0080508 | 0.99434 | -0.10847 | 0.99438 | -0.10771 | 2.2117
40 | 0.0053828 | 0.001349 | -0.0053825 | -0.0013489 | 3.4895e-07 | 3.7235e-08 | 0.0080543 | 0.0080544 | 0.0080544 | 0.99446 | -0.10604 | 0.99439 | -0.1074 | 2.2127
41 | 0.0066237 | 0.00166 | -0.0066231 | -0.0016598 | 5.2801e-07 | 1.5196e-07 | 0.0099109 | 0.009911 | 0.009911 | 0.99446 | -0.10604 | 0.99438 | -0.10771 | 2.7228
42 | -0.0043848 | -0.0010989 | 0.004385 | 0.0010989 | 1.1309e-07 | -1.4765e-08 | 0.0066306 | 0.0066306 | 0.0066306 | 0.98403 | -0.30679 | 0.98406 | -0.30625 | 1.8216
43 | -0.019943 | -0.0049981 | 0.019952 | 0.0050038 | 9.4398e-06 | 5.6896e-06 | 0.030156 | 0.030156 | 0.030156 | 0.98406 | -0.30625 | 0.98457 | -0.29632 | 8.2846
44 | 0.19933 | 0.050593 | -0.19914 | -0.050474 | 0.00018492 | 0.00011807 | 0.29911 | 0.29911 | 0.29911 | 0.99236 | -0.1456 | 0.99135 | -0.16491 | 41.0868
45 | -0.060622 | -0.015287 | 0.060633 | 0.015294 | 1.0889e-05 | 6.9243e-06 | 0.091329 | 0.091329 | 0.091329 | 0.98808 | -0.22814 | 0.98827 | -0.22439 | 25.0904
46 | 0.055538 | 0.014013 | -0.055521 | -0.014003 | 1.6427e-05 | 1.0433e-05 | 0.083672 | 0.083672 | 0.083672 | 0.98808 | -0.22814 | 0.98776 | -0.23432 | 22.9868
47 | -0.061418 | -0.015491 | 0.061494 | 0.015539 | 7.594e-05 | 4.8298e-05 | 0.092511 | 0.092511 | 0.092511 | 0.98827 | -0.22439 | 0.9896 | -0.1986 | 25.4151
48 | 0.05483 | 0.013829 | -0.054746 | -0.013776 | 8.3851e-05 | 5.3246e-05 | 0.082631 | 0.082631 | 0.082631 | 0.98776 | -0.23432 | 0.98611 | -0.26632 | 22.7008
49 | -0.093735 | -0.023629 | 0.093886 | 0.023726 | 0.00015137 | 9.6613e-05 | 0.14099 | 0.14099 | 0.14099 | 0.9896 | -0.1986 | 0.99135 | -0.16491 | 38.7344
50 | 0.032241 | 0.00809 | -0.032225 | -0.00808 | 1.6099e-05 | 1.0069e-05 | 0.048482 | 0.048483 | 0.048483 | 0.9896 | -0.1986 | 0.98907 | -0.20907 | 13.3194
51 | 0.054746 | 0.013776 | -0.054677 | -0.013732 | 6.9158e-05 | 4.3917e-05 | 0.082631 | 0.082631 | 0.082631 | 0.98611 | -0.26632 | 0.98475 | -0.29279 | 22.7009
52 | 0.10525 | 0.026749 | -0.10513 | -0.026671 | 0.0001222 | 7.8038e-05 | 0.15812 | 0.15812 | 0.15812 | 0.99135 | -0.16491 | 0.99009 | -0.18905 | 43.4393
53 | 0.027517 | 0.0069031 | -0.027499 | -0.006892 | 1.8009e-05 | 1.1166e-05 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.98907 | -0.20907 | 0.98836 | -0.22281 | 11.3738
54 | 0.0047082 | 0.0011768 | -0.004708 | -0.0011768 | 2.0777e-07 | -8.7869e-09 | 0.0070822 | 0.0070822 | 0.0070822 | 0.98907 | -0.20907 | 0.98902 | -0.21 | 1.9457
55 | 0.034722 | 0.0087264 | -0.034703 | -0.008715 | 1.8292e-05 | 1.1482e-05 | 0.052475 | 0.052475 | 0.052475 | 0.98475 | -0.29279 | 0.98418 | -0.30383 | 14.4163
56 | 0.019956 | 0.0050058 | -0.019952 | -0.0050038 | 3.3522e-06 | 2.0204e-06 | 0.030156 | 0.030156 | 0.030156 | 0.98475 | -0.29279 | 0.98457 | -0.29632 | 8.2846
57 | 0.10295 | 0.026124 | -0.10282 | -0.02604 | 0.00013044 | 8.3297e-05 | 0.15484 | 0.15484 | 0.15484 | 0.99009 | -0.18905 | 0.98872 | -0.21543 | 42.5382
58 | 0.0093797 | 0.0023509 | -0.0093771 | -0.0023497 | 2.5895e-06 | 1.2136e-06 | 0.014122 | 0.014122 | 0.014122 | 0.98836 | -0.22281 | 0.98806 | -0.22861 | 3.8796
59 | 0.0033233 | 0.00082981 | -0.0033231 | -0.00082995 | 1.9296e-07 | -1.4073e-07 | 0.0049989 | 0.004999 | 0.004999 | 0.98902 | -0.21 | 0.98895 | -0.21122 | 1.3734
60 | 0.026595 | 0.0066828 | -0.026583 | -0.0066755 | 1.1759e-05 | 7.2793e-06 | 0.040216 | 0.040216 | 0.040216 | 0.98418 | -0.30383 | 0.98371 | -0.3131 | 11.0484
61 | 0.0013374 | 0.00033251 | -0.0013371 | -0.00033452 | 2.5732e-07 | -2.0103e-06 | 0.0020113 | 0.0020121 | 0.0020121 | 0.98893 | -0.21167 | 0.98872 | -0.21573 | 0.55278
62 | -0.0013374 | -0.00033251 | 0.0013374 | 0.00033229 | 2.8491e-08 | -2.2274e-07 | 0.0020113 | 0.0020113 | 0.0020113 | 0.98893 | -0.21167 | 0.98895 | -0.21122 | 0.55257
63 | 0.0013371 | 0.00033452 | -0.001337 | -0.00033509 | 7.3212e-08 | -5.715e-07 | 0.0020121 | 0.0020123 | 0.0020123 | 0.98872 | -0.21573 | 0.98867 | -0.21688 | 0.55284
64 | -0.018418 | -0.0046203 | 0.018437 | 0.0046318 | 1.9158e-05 | 1.143e-05 | 0.027904 | 0.027903 | 0.027904 | 0.98223 | -0.34195 | 0.98335 | -0.32015 | 7.6658
65 | 0.018418 | 0.0046203 | -0.018407 | -0.0046138 | 1.0975e-05 | 6.5487e-06 | 0.027904 | 0.027904 | 0.027904 | 0.98223 | -0.34195 | 0.98159 | -0.35445 | 7.6659
66 | -0.018437 | -0.0046318 | 0.018443 | 0.0046355 | 6.2058e-06 | 3.702e-06 | 0.027903 | 0.027903 | 0.027903 | 0.98335 | -0.32015 | 0.98371 | -0.3131 | 7.6658
67 | 0.010555 | 0.002646 | -0.010553 | -0.0026449 | 2.1821e-06 | 1.1093e-06 | 0.016001 | 0.016002 | 0.016002 | 0.98159 | -0.35445 | 0.98137 | -0.35879 | 4.396
68 | 0.016649 | 0.0041763 | -0.016641 | -0.0041717 | 7.9407e-06 | 4.6428e-06 | 0.024958 | 0.024958 | 0.024958 | 0.99268 | -0.14047 | 0.99217 | -0.15048 | 6.8567
69 | -0.016649 | -0.0041763 | 0.016653 | 0.0041788 | 4.2541e-06 | 2.4871e-06 | 0.024958 | 0.024958 | 0.024958 | 0.99268 | -0.14047 | 0.99296 | -0.13511 | 6.8566
70 | 0.013986 | 0.0035063 | -0.013983 | -0.0035046 | 3.1076e-06 | 1.7457e-06 | 0.020977 | 0.020977 | 0.020977 | 0.99217 | -0.15048 | 0.99193 | -0.15514 | 5.7628
71 | 0.0026548 | 0.00066532 | -0.0026548 | -0.00066536 | 2.6396e-08 | -4.0448e-08 | 0.0039816 | 0.0039816 | 0.0039816 | 0.99217 | -0.15048 | 0.99216 | -0.15069 | 1.0939
72 | 0.008017 | 0.0020094 | -0.0080162 | -0.002009 | 8.2297e-07 | 3.3339e-07 | 0.012066 | 0.012066 | 0.012066 | 0.98872 | -0.21543 | 0.98861 | -0.21759 | 3.3147
73 | 0.094803 | 0.024031 | -0.094543 | -0.023865 | 0.00026003 | 0.00016598 | 0.14277 | 0.14277 | 0.14277 | 0.98872 | -0.21543 | 0.98576 | -0.27268 | 39.2236
74 | 0.00071792 | 0.0001795 | -0.00071791 | -0.00017961 | 3.7306e-09 | -1.0664e-07 | 0.001081 | 0.0010811 | 0.0010811 | 0.98806 | -0.22861 | 0.98806 | -0.22872 | 0.297
75 | 0.0067465 | 0.0016908 | -0.0067461 | -0.0016907 | 3.7297e-07 | 1.1342e-07 | 0.010122 | 0.010122 | 0.010122 | 0.99182 | -0.15718 | 0.99176 | -0.15834 | 2.7807
76 | -0.0067465 | -0.0016908 | 0.0067471 | 0.001691 | 6.5506e-07 | 1.9916e-07 | 0.010122 | 0.010122 | 0.010122 | 0.99182 | -0.15718 | 0.99193 | -0.15514 | 2.7807
77 | 0.0075068 | 0.0018813 | -0.0075058 | -0.001881 | 1.0111e-06 | 3.873e-07 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.97845 | -0.41554 | 0.9783 | -0.41837 | 3.1364
78 | 0.0055723 | 0.0013964 | -0.005572 | -0.0013963 | 2.8672e-07 | 4.9864e-08 | 0.0084755 | 0.0084755 | 0.0084755 | 0.9783 | -0.41837 | 0.97825 | -0.41945 | 2.3284
79 | 0.0015621 | 0.00039135 | -0.0015621 | -0.0003915 | 2.7953e-08 | -1.4786e-07 | 0.0023761 | 0.0023762 | 0.0023762 | 0.97825 | -0.41945 | 0.97823 | -0.41983 | 0.65279
80 | 0.0026956 | 0.00067475 | -0.0026956 | -0.00067485 | 7.3797e-08 | -9.9977e-08 | 0.0040984 | 0.0040984 | 0.0040984 | 0.97865 | -0.41155 | 0.97862 | -0.41213 | 1.1259
81 | 0.0013051 | 0.00032637 | -0.0013051 | -0.00032658 | 2.6307e-08 | -2.0702e-07 | 0.0019842 | 0.0019843 | 0.0019843 | 0.97862 | -0.41213 | 0.9786 | -0.41255 | 0.54514
82 | 0.0013051 | 0.00032658 | -0.001305 | -0.00032707 | 6.2766e-08 | -4.9382e-07 | 0.0019843 | 0.0019845 | 0.0019845 | 0.9786 | -0.41255 | 0.97855 | -0.41356 | 0.54519
83 | 0.092502 | 0.023353 | -0.092448 | -0.023319 | 5.3837e-05 | 3.4362e-05 | 0.13969 | 0.13969 | 0.13969 | 0.98576 | -0.27268 | 0.98514 | -0.28483 | 38.3772
84 | 0.090391 | 0.022803 | -0.090347 | -0.022775 | 4.3706e-05 | 2.7893e-05 | 0.13659 | 0.13659 | 0.13659 | 0.98514 | -0.28483 | 0.98462 | -0.29494 | 37.5235
85 | 0.0039279 | 0.00098438 | -0.0039279 | -0.00098438 | 2.1151e-08 | -7.6426e-09 | 0.0058777 | 0.0058777 | 0.0058777 | 0.99439 | -0.1074 | 0.99439 | -0.10752 | 1.6148
86 | -0.011238 | -0.0028166 | 0.011239 | 0.0028171 | 9.5852e-07 | 5.0261e-07 | 0.017055 | 0.017055 | 0.017055 | 0.98051 | -0.375 | 0.98061 | -0.37321 | 4.6855
87 | -0.015754 | -0.0039487 | 0.015761 | 0.0039527 | 6.9824e-06 | 4.0575e-06 | 0.023906 | 0.023906 | 0.023906 | 0.98061 | -0.37321 | 0.98108 | -0.36391 | 6.5677
88 | -0.0023231 | -0.00058059 | 0.0023232 | 0.00058045 | 7.1286e-08 | -1.4761e-07 | 0.0035238 | 0.0035237 | 0.0035238 | 0.98083 | -0.36874 | 0.98087 | -0.3681 | 0.96807
89 | 0.0023231 | 0.00058059 | -0.0023225 | -0.00058187 | 6.1903e-07 | -1.281e-06 | 0.0035238 | 0.0035244 | 0.0035244 | 0.98083 | -0.36874 | 0.98055 | -0.37434 | 0.96823
90 | -0.0075499 | -0.0018904 | 0.0075501 | 0.0018905 | 1.5995e-07 | 6.1321e-08 | 0.011453 | 0.011453 | 0.011453 | 0.98087 | -0.3681 | 0.98089 | -0.36765 | 3.1464
91 | 0.0018985 | 0.00047561 | -0.0018985 | -0.00047567 | 1.505e-08 | -5.136e-08 | 0.0028809 | 0.002881 | 0.002881 | 0.98055 | -0.37434 | 0.98054 | -0.37451 | 0.79148
92 | -0.023252 | -0.0058299 | 0.023255 | 0.0058324 | 3.9945e-06 | 2.4483e-06 | 0.035267 | 0.035267 | 0.035267 | 0.98108 | -0.36391 | 0.98126 | -0.3603 | 9.6887
93 | -0.017108 | -0.0042859 | 0.017117 | 0.0042913 | 9.1719e-06 | 5.4114e-06 | 0.025952 | 0.025952 | 0.025952 | 0.98089 | -0.36765 | 0.98146 | -0.3564 | 7.1298
94 | 0.0016095 | 0.00040325 | -0.0016095 | -0.00040328 | 6.4244e-09 | -3.211e-08 | 0.0024425 | 0.0024425 | 0.0024425 | 0.98054 | -0.37451 | 0.98054 | -0.37459 | 0.67102
95 | -0.086744 | -0.021839 | 0.086787 | 0.021866 | 4.296e-05 | 2.741e-05 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.98355 | -0.31566 | 0.98408 | -0.30531 | 36.0634
96 | -0.088848 | -0.022383 | 0.088893 | 0.022411 | 4.4101e-05 | 2.8142e-05 | 0.13439 | 0.13439 | 0.13439 | 0.98408 | -0.30531 | 0.98462 | -0.29494 | 36.9197
97 | 0.00059866 | 0.00014972 | -0.00059866 | -0.00014973 | 1.1622e-10 | -4.7964e-09 | 0.00090147 | 0.00090148 | 0.00090148 | 0.98806 | -0.22872 | 0.98805 | -0.22872 | 0.24766
98 | 0.0004597 | 0.0001149 | -0.0004597 | -0.00011517 | 3.8154e-09 | -2.6948e-07 | 0.0006922 | 0.0006923 | 0.0006923 | 0.98805 | -0.22872 | 0.98805 | -0.2289 | 0.19019
99 | 0.00025821 | 6.4671e-05 | -0.00025821 | -6.4708e-05 | 1.6332e-10 | -3.6786e-08 | 0.00038885 | 0.00038886 | 0.00038886 | 0.98805 | -0.2289 | 0.98805 | -0.22891 | 0.10683
100 | 0.00013893 | 3.4814e-05 | -0.00013893 | -3.4818e-05 | 6.5598e-12 | -4.8643e-09 | 0.00020923 | 0.00020923 | 0.00020923 | 0.98805 | -0.22891 | 0.98805 | -0.22891 | 0.05748
101 | 0.0012169 | 0.00030489 | -0.0012169 | -0.0003049 | 6.7107e-10 | -6.1891e-09 | 0.0018467 | 0.0018467 | 0.0018467 | 0.98054 | -0.37459 | 0.98054 | -0.3746 | 0.50735
102 | 0.00017172 | 4.294e-05 | -0.00017172 | -4.3037e-05 | 1.9555e-10 | -9.6749e-08 | 0.00026056 | 0.00026059 | 0.00026059 | 0.98054 | -0.3746 | 0.98053 | -0.37463 | 0.071591
103 | 0.0026173 | 0.00065593 | -0.0026173 | -0.00065596 | 1.7774e-08 | -2.8707e-08 | 0.0039166 | 0.0039166 | 0.0039166 | 0.99439 | -0.10752 | 0.99438 | -0.10766 | 1.076

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28145 | 0.071444

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045302 | 0.0011354
1 | 0.0042259 | 0.0010591
2 | 0.0039275 | 0.00098432
3 | 0.00071141 | 0.00017829
4 | 0.0017885 | 0.00044824
5 | 0.007791 | 0.0019526
6 | 0.0012948 | 0.0003245
7 | 0.0019902 | 0.00049879
8 | 0.0013701 | 0.00034338
9 | 0.0021747 | 0.00054502
10 | 0.00068389 | 0.0001714
11 | 0.0032398 | 0.00081198
12 | 0.0020444 | 0.00051237
13 | 0.0076685 | 0.0019219
14 | 0.010547 | 0.0026432
15 | 0.00093439 | 0.00023418
16 | 0.0026005 | 0.00065174
17 | 0.0030351 | 0.00076067
18 | 0.0024946 | 0.00062521
19 | 0.0029707 | 0.00074453
20 | 0.0027077 | 0.00067861
21 | 0.0026721 | 0.00066968
22 | 0.0054878 | 0.0013754
23 | 0.0012431 | 0.00031156
24 | 0.0043848 | 0.0010989
25 | 0.015558 | 0.0038992
26 | 0.0045411 | 0.0011381
27 | 0.0050844 | 0.0012743
28 | 0.00078496 | 0.00019673
29 | 0.00069105 | 0.00017319
30 | 0.0021825 | 0.00054699
31 | 0.018119 | 0.004541
32 | 0.0013847 | 0.00034703
33 | 0.0081085 | 0.0020322
34 | 0.0019857 | 0.00049767
35 | 0.0078516 | 0.0019678
36 | 0.0081398 | 0.00204
37 | 0.001836 | 0.00046013
38 | 0.0086592 | 0.0021702
39 | 0.001337 | 0.00033509
40 | 0.010553 | 0.0026449
41 | 0.0067461 | 0.0016907
42 | 0.0072362 | 0.0018136
43 | 0.0026548 | 0.00066536
44 | 0.0019336 | 0.00048459
45 | 0.0040099 | 0.001005
46 | 0.003606 | 0.00090374
47 | 0.0015621 | 0.0003915
48 | 0.0013904 | 0.00034848
49 | 0.0080162 | 0.002009
50 | 0.0020409 | 0.0005115
51 | 0.0020573 | 0.00051561
52 | 0.0014546 | 0.00036456
53 | 0.001305 | 0.00032707
54 | 0.011238 | 0.0028166
55 | 0.004515 | 0.0011316
56 | 0.0052268 | 0.0013099
57 | 0.00042399 | 0.00010626
58 | 0.0074902 | 0.0018772
59 | 0.009558 | 0.0023955
60 | 0.00028895 | 7.2417e-05
61 | 0.0021084 | 0.00052841
62 | 0.0015578 | 0.00039042
63 | 0.00081271 | 0.00020368
64 | 0.0020614 | 0.00051663
65 | 0.0014543 | 0.00036449
66 | 0.00011925 | 2.9888e-05
67 | 0.00013896 | 3.4827e-05
68 | 0.00020149 | 5.0498e-05
69 | 0.00011928 | 2.9894e-05
70 | 0.00013893 | 3.4818e-05
71 | 0.00039258 | 9.8389e-05
72 | 0.0010452 | 0.00026196
73 | 0.00017172 | 4.3037e-05
74 | 0.0013105 | 0.00032845
75 | 0.0026173 | 0.00065596

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1