## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_172-6_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_172-6_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_172-6_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_172-6_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_172-6_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_172-6_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_172-6_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_172-6_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_172-6_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_172-6_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_172-6_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_172-6_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_172-6_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_172-6_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_172-6_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_172-6_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_172-6_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_172-6_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_172-6_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_172-6_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_172-6_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_172-6_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_172-6_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_172-6_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_172-6_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_172-6_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_172-6_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_172-6_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_172-6_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_172-6_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_172-6_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_172-6_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_172-6_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_172-6_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_172-6_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_172-6_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_172-6_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_172-6_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_172-6_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_172-6_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_172-6_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_172-6_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_172-6_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_172-6_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_172-6_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_172-6_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_172-6_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_172-6_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_172-6_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_172-6_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_172-6_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_172-6_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_172-6_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_172-6_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_172-6_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_172-6_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_172-6_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_172-6_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_172-6_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_172-6_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_172-6_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_172-6_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_172-6_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_172-6_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_172-6_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_172-6_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_172-6_1_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_172-6_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_172-6_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_172-6_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_172-6_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_172-6_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_172-6_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_172-6_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_172-6_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_172-6_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_172-6_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_172-6_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_172-6_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_172-6_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_172-6_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_172-6_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_172-6_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_172-6_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_172-6_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_172-6_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_172-6_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_172-6_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_172-6_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_172-6_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_172-6_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_172-6_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_172-6_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_172-6_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_172-6_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_172-6_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_172-6_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_172-6_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_172-6_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_172-6_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_172-6_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_172-6_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_172-6_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_172-6_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_172-6_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_172-6_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_172-6_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_172-6_1_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_172-6_1_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_172-6_1_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_172-6_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_172-6_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_172-6_1_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_172-6_1_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_172-6_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_172-6_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_172-6_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_172-6_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_172-6_1_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_172-6_1_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_172-6_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_172-6_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_172-6_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_172-6_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_172-6_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_172-6_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_172-6_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_172-6_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_172-6_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_172-6_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_172-6_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_172-6_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_172-6_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_172-6_1_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_172-6_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_172-6_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_172-6_1_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_172-6_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_172-6_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_172-6_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_172-6_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_172-6_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_172-6_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_172-6_1_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_172-6_1_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_172-6_1_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_172-6_1_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_172-6_1_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_172-6_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_172-6_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_172-6_1_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_172-6_1_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_172-6_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_172-6_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_172-6_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_172-6_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_172-6_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_172-6_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_172-6_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_172-6_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_172-6_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_172-6_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_172-6_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_172-6_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_172-6_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_172-6_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_172-6_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_172-6_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_172-6_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_172-6_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_172-6_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_172-6_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_172-6_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_172-6_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_172-6_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_172-6_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_172-6_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_172-6_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_172-6_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_172-6_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_172-6_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_172-6_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_172-6_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_172-6_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_172-6_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_172-6_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_172-6_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_172-6_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_172-6_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_172-6_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_172-6_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_172-6_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_172-6_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_172-6_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_172-6_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_172-6_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_172-6_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_172-6_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_172-6_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_172-6_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_172-6_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_172-6_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_172-6_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_172-6_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_172-6_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_172-6_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_172-6_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_172-6_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_172-6_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_172-6_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_172-6_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_172-6_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_172-6_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_172-6_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_172-6_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_172-6_1_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_172-6_1_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_172-6_1_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_172-6_1_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_172-6_1_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_362_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_172-6_1_4_load_30 | 0 | 0.0015482 | 0.00038802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_172-6_1_4_load_33 | 2 | 0.0030308 | 0.00075959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_172-6_1_4_load_34 | 3 | 0.00081551 | 0.00020439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_172-6_1_4_load_35 | 4 | 0.0030466 | 0.00076355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_172-6_1_4_load_36 | 5 | 0.0024471 | 0.0006133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_172-6_1_4_load_100 | 6 | 0.0058294 | 0.001461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_172-6_1_4_load_63 | 7 | 0.0012441 | 0.00031181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_172-6_1_4_load_101 | 8 | 0.0035969 | 0.00090146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_172-6_1_4_load_37 | 10 | 0.002498 | 0.00062606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_172-6_1_4_load_38 | 11 | 0.0017357 | 0.000435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_172-6_1_4_load_39 | 12 | 0.0021864 | 0.00054795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_172-6_1_4_load_40 | 13 | 0.002241 | 0.00056165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_172-6_1_4_load_95 | 16 | 0.0015028 | 0.00037663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_172-6_1_4_load_54 | 17 | 0.0017913 | 0.00044895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_172-6_1_4_load_78 | 18 | 0.0020396 | 0.00051117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_172-6_1_4_load_94 | 19 | 0.00077989 | 0.00019546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_172-6_1_4_load_42 | 20 | 0.0016484 | 0.00041314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_172-6_1_4_load_43 | 21 | 0.0010935 | 0.00027405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_172-6_1_4_load_44 | 22 | 0.0008277 | 0.00020744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_172-6_1_4_load_45 | 23 | 0.00066923 | 0.00016772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_172-6_1_4_load_47 | 25 | 0.0013298 | 0.00033327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_172-6_1_4_load_79 | 28 | 0.0011479 | 0.00028768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_172-6_1_4_load_97 | 29 | 0.0029384 | 0.00073642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_172-6_1_4_load_59 | 30 | 0.0020197 | 0.00050619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_172-6_1_4_load_98 | 31 | 0.0013909 | 0.0003486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_172-6_1_4_load_99 | 32 | 0.00095872 | 0.00024028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_172-6_1_4_load_80 | 33 | 0.00099892 | 0.00025035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_172-6_1_4_load_110 | 35 | 0.0020445 | 0.00051239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_172-6_1_4_load_109 | 36 | 0.0011636 | 0.00029163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_172-6_1_4_load_50 | 37 | 0.0017123 | 0.00042914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_172-6_1_4_load_51 | 38 | 0.0017057 | 0.00042748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_172-6_1_4_load_52 | 39 | 0.0036762 | 0.00092133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_172-6_1_4_load_53 | 40 | 0.0018773 | 0.00047049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_172-6_1_4_load_55 | 41 | 0.0013875 | 0.00034774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_172-6_1_4_load_56 | 42 | 0.0014021 | 0.00035139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_172-6_1_4_load_58 | 43 | 0.0014798 | 0.00037087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_172-6_1_4_load_60 | 44 | 0.0022585 | 0.00056604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_172-6_1_4_load_61 | 45 | 0.0018192 | 0.00045592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_172-6_1_4_load_62 | 46 | 0.0018189 | 0.00045586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_172-6_1_4_load_105 | 47 | 0.0024306 | 0.00060916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_172-6_1_4_load_103 | 48 | 0.0027675 | 0.00069359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_172-6_1_4_load_66 | 50 | 0.0028507 | 0.00071445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_172-6_1_4_load_67 | 51 | 0.0010429 | 0.00026138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_172-6_1_4_load_69 | 52 | 0.0038198 | 0.00095734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_172-6_1_4_load_70 | 53 | 0.0012824 | 0.0003214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_172-6_1_4_load_111 | 54 | 0.0010105 | 0.00025327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_172-6_1_4_load_68 | 55 | 0.001653 | 0.00041428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_172-6_1_4_load_84 | 56 | 0.0038512 | 0.0009652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_172-6_1_4_load_118 | 57 | 0.0006486 | 0.00016255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_172-6_1_4_load_82 | 59 | 0.0023247 | 0.00058262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_172-6_1_4_load_71 | 60 | 0.0018602 | 0.00046622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_172-6_1_4_load_72 | 61 | 0.0011643 | 0.0002918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_172-6_1_4_load_90 | 65 | 0.0011519 | 0.0002887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_172-6_1_4_load_291 | 66 | 0.00072846 | 0.00018257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_172-6_1_4_load_77 | 67 | 0.0011156 | 0.00027959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_172-6_1_4_load_88 | 69 | 0.0013509 | 0.00033858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_172-6_1_4_load_107 | 70 | 0.001128 | 0.00028271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_172-6_1_4_load_91 | 71 | 0.0016209 | 0.00040623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_172-6_1_4_load_89 | 72 | 0.00051938 | 0.00013017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_172-6_1_4_load_81 | 73 | 0.0017003 | 0.00042615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_172-6_1_4_load_83 | 74 | 0.0024729 | 0.00061977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_172-6_1_4_load_85 | 75 | 0.0028868 | 0.0007235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_172-6_1_4_load_86 | 76 | 0.002876 | 0.00072079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_172-6_1_4_load_87 | 77 | 0.0016952 | 0.00042486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_172-6_1_4_load_112 | 79 | 0.003174 | 0.00079549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_172-6_1_4_load_129 | 81 | 0.0012322 | 0.00030881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_172-6_1_4_load_102 | 82 | 0.0019512 | 0.00048902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_172-6_1_4_load_106 | 83 | 0.0024357 | 0.00061045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_172-6_1_4_load_108 | 84 | 0.0020193 | 0.00050607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_172-6_1_4_load_169 | 85 | 0.0032284 | 0.0008091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_172-6_1_4_load_167 | 86 | 0.0017716 | 0.00044401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_172-6_1_4_load_127 | 87 | 0.0016603 | 0.0004161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_172-6_1_4_load_133 | 88 | 0.0012649 | 0.00031701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_172-6_1_4_load_134 | 89 | 0.0013532 | 0.00033914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_172-6_1_4_load_174 | 90 | 0.0023286 | 0.0005836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_172-6_1_4_load_175 | 91 | 0.0025087 | 0.00062874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_172-6_1_4_load_113 | 92 | 0.0010185 | 0.00025526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_172-6_1_4_load_114 | 93 | 0.00037994 | 9.5222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_172-6_1_4_load_197 | 97 | 0.0037948 | 0.00095107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_172-6_1_4_load_120 | 99 | 0.0017444 | 0.00043718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_172-6_1_4_load_121 | 100 | 0.0016839 | 0.00042203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_172-6_1_4_load_122 | 101 | 0.0016411 | 0.00041129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_172-6_1_4_load_123 | 102 | 0.0011011 | 0.00027597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_172-6_1_4_load_124 | 103 | 0.0017075 | 0.00042794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_172-6_1_4_load_137 | 106 | 0.0011392 | 0.00028551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_172-6_1_4_load_274 | 107 | 0.0010777 | 0.00027009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_172-6_1_4_load_275 | 108 | 0.0016744 | 0.00041964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_172-6_1_4_load_272 | 109 | 0.0021655 | 0.00054272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_172-6_1_4_load_135 | 110 | 0.0010238 | 0.0002566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_172-6_1_4_load_149 | 111 | 0.0012079 | 0.00030272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_172-6_1_4_load_276 | 112 | 0.0014948 | 0.00037463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_172-6_1_4_load_270 | 113 | 0.0022589 | 0.00056614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_172-6_1_4_load_128 | 114 | 0.0028674 | 0.00071863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_172-6_1_4_load_130 | 115 | 0.0028365 | 0.00071089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_172-6_1_4_load_131 | 116 | 0.0062917 | 0.0015769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_172-6_1_4_load_136 | 117 | 0.0013565 | 0.00033997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_172-6_1_4_load_273 | 118 | 0.0015321 | 0.00038397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_172-6_1_4_load_271 | 119 | 0.0014372 | 0.00036019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_172-6_1_4_load_138 | 120 | 0.0037539 | 0.00094082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_172-6_1_4_load_139 | 121 | 0.0012138 | 0.0003042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_172-6_1_4_load_141 | 123 | 0.0012977 | 0.00032523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_172-6_1_4_load_142 | 124 | 0.0018404 | 0.00046124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_172-6_1_4_load_143 | 125 | 0.001769 | 0.00044336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_172-6_1_4_load_144 | 126 | 0.0015693 | 0.00039331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_172-6_1_4_load_145 | 127 | 0.001353 | 0.00033908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_172-6_1_4_load_146 | 128 | 0.0018746 | 0.00046982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_172-6_1_4_load_147 | 129 | 0.00073598 | 0.00018445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_172-6_1_4_load_148 | 130 | 0.001414 | 0.00035437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_172-6_1_4_load_223 | 131 | 0.001179 | 0.00029549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_172-6_1_4_load_158 | 132 | 0.0011258 | 0.00028215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_172-6_1_4_load_278 | 133 | 0.0016469 | 0.00041274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_172-6_1_4_load_222 | 134 | 0.0033102 | 0.00082962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_172-6_1_4_load_279 | 136 | 0.0013953 | 0.0003497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_172-6_1_4_load_150 | 137 | 0.0021262 | 0.00053287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_172-6_1_4_load_151 | 138 | 0.0023479 | 0.00058844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_172-6_1_4_load_153 | 140 | 0.0058556 | 0.0014675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_172-6_1_4_load_157 | 141 | 0.0027205 | 0.00068181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_172-6_1_4_load_284 | 143 | 0.001288 | 0.0003228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_172-6_1_4_load_286 | 145 | 0.0015166 | 0.0003801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_172-6_1_4_load_283 | 146 | 0.0012736 | 0.0003192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_172-6_1_4_load_281 | 147 | 0.0011212 | 0.00028101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_172-6_1_4_load_227 | 148 | 0.0044325 | 0.0011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_172-6_1_4_load_226 | 149 | 0.0030847 | 0.00077311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_172-6_1_4_load_277 | 150 | 0.0013065 | 0.00032743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_172-6_1_4_load_287 | 151 | 0.0015153 | 0.00037978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_172-6_1_4_load_159 | 152 | 0.0015276 | 0.00038286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_172-6_1_4_load_160 | 153 | 0.0017211 | 0.00043136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_172-6_1_4_load_161 | 154 | 0.0024524 | 0.00061462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_172-6_1_4_load_162 | 155 | 0.0023426 | 0.0005871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_172-6_1_4_load_163 | 156 | 0.001704 | 0.00042707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_172-6_1_4_load_165 | 158 | 0.0015133 | 0.00037926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_172-6_1_4_load_176 | 160 | 0.0022872 | 0.00057322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_172-6_1_4_load_178 | 161 | 0.0020578 | 0.00051574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_172-6_1_4_load_202 | 163 | 0.0024524 | 0.00061462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_172-6_1_4_load_199 | 164 | 0.0022472 | 0.00056319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_172-6_1_4_load_166 | 166 | 0.002013 | 0.00050451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_172-6_1_4_load_168 | 167 | 0.0027771 | 0.000696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_172-6_1_4_load_171 | 169 | 0.0035475 | 0.00088909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_172-6_1_4_load_177 | 170 | 0.0031879 | 0.00079896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_172-6_1_4_load_216 | 171 | 0.0029923 | 0.00074995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_172-6_1_4_load_189 | 172 | 0.0019311 | 0.00048398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_172-6_1_4_load_190 | 173 | 0.00086849 | 0.00021766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_172-6_1_4_load_224 | 174 | 0.0039011 | 0.00097771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_172-6_1_4_load_217 | 175 | 0.0037194 | 0.00093218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_172-6_1_4_load_185 | 176 | 0.0013631 | 0.00034163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_172-6_1_4_load_200 | 177 | 0.0031103 | 0.00077952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_172-6_1_4_load_180 | 178 | 0.0025727 | 0.00064479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_172-6_1_4_load_183 | 180 | 0.002643 | 0.0006624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_172-6_1_4_load_184 | 181 | 0.0019153 | 0.00048001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_172-6_1_4_load_186 | 182 | 0.001398 | 0.00035038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_172-6_1_4_load_187 | 183 | 0.0036765 | 0.00092142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_172-6_1_4_load_205 | 185 | 0.0011995 | 0.00030063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_172-6_1_4_load_214 | 186 | 0.0025374 | 0.00063594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_172-6_1_4_load_211 | 187 | 0.0015634 | 0.00039183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_172-6_1_4_load_225 | 188 | 0.0019711 | 0.00049399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_172-6_1_4_load_206 | 189 | 0.0020429 | 0.00051201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_172-6_1_4_load_209 | 191 | 0.0024657 | 0.00061796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_172-6_1_4_load_218 | 192 | 0.0010296 | 0.00025805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_172-6_1_4_load_191 | 193 | 0.0027749 | 0.00069547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_172-6_1_4_load_195 | 196 | 0.00071266 | 0.00017861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_172-6_1_4_load_196 | 197 | 0.0012517 | 0.00031371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_172-6_1_4_load_231 | 199 | 0.00019468 | 4.879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_172-6_1_4_load_198 | 200 | 0.00054653 | 0.00013697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_172-6_1_4_load_213 | 201 | 0.0015934 | 0.00039934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_172-6_1_4_load_221 | 202 | 0.0019867 | 0.00049792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_172-6_1_4_load_203 | 204 | 0.00076996 | 0.00019297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_172-6_1_4_load_204 | 205 | 0.00135 | 0.00033835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_172-6_1_4_load_219 | 206 | 0.00069778 | 0.00017488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_172-6_1_4_load_207 | 207 | 0.0028482 | 0.00071383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_172-6_1_4_load_208 | 208 | 0.0011194 | 0.00028056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_172-6_1_4_load_210 | 209 | 0.0045575 | 0.0011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_172-6_1_4_load_212 | 210 | 0.0011342 | 0.00028426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_172-6_1_4_load_220 | 211 | 0.0034017 | 0.00085254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_172-6_1_4_load_228 | 212 | 0.0029717 | 0.00074477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_172-6_1_4_load_229 | 213 | 0.002777 | 0.00069598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_172-6_1_4_load_230 | 214 | 0.023099 | 0.0057891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_172-6_1_4_load_269 | 215 | 0.0013938 | 0.00034932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_172-6_1_4_load_288 | 216 | 0.0012975 | 0.00032519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_172-6_1_4_load_289 | 217 | 0.0014045 | 0.00035201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_172-6_1_4_load_280 | 218 | 0.0013317 | 0.00033376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_172-6_1_4_load_285 | 219 | 0.0015584 | 0.00039058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_172-6_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_172-6_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.030898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_172-6_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_172-6_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0020455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_172-6_1_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0044006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_172-6_1_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.01787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_172-6_1_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.03495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_172-6_1_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.011721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_172-6_1_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.010166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_172-6_1_4_line_9 |  | 8 | 76 | 0.027889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_172-6_1_4_line_10 |  | 9 | 49 | 0.024911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_172-6_1_4_line_11 |  | 9 | 50 | 0.012041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_172-6_1_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0099758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_172-6_1_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0010642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_172-6_1_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.019693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_172-6_1_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.014771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_172-6_1_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.030244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_172-6_1_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.0050447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_172-6_1_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_172-6_1_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.010873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_172-6_1_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.0037476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_172-6_1_4_line_21 |  | 17 | 40 | 0.0042985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_172-6_1_4_line_22 |  | 18 | 62 | 0.036152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_172-6_1_4_line_23 |  | 19 | 45 | 0.013543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_172-6_1_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.0062512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_172-6_1_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.026042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_172-6_1_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.0060102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_172-6_1_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_172-6_1_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.035941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_172-6_1_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.028784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_172-6_1_4_line_30 |  | 24 | 27 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_172-6_1_4_line_31 |  | 25 | 28 | 0.028905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_172-6_1_4_line_32 |  | 26 | 29 | 0.02436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_172-6_1_4_line_33 |  | 26 | 30 | 0.020227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_172-6_1_4_line_34 |  | 27 | 31 | 0.021144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_172-6_1_4_line_35 |  | 27 | 32 | 0.013238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_172-6_1_4_line_36 |  | 28 | 33 | 0.00662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_172-6_1_4_line_37 |  | 30 | 34 | 0.023192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_172-6_1_4_line_38 |  | 31 | 35 | 0.0010375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_172-6_1_4_line_39 |  | 32 | 36 | 0.0080873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_172-6_1_4_line_40 |  | 33 | 71 | 0.013933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_172-6_1_4_line_41 |  | 34 | 44 | 0.012242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_172-6_1_4_line_42 |  | 34 | 41 | 0.015055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_172-6_1_4_line_43 |  | 35 | 81 | 0.0067866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_172-6_1_4_line_44 |  | 37 | 38 | 0.013112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_172-6_1_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_172-6_1_4_line_46 |  | 38 | 40 | 0.0094449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_172-6_1_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.010252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_172-6_1_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.018036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_172-6_1_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0048251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_172-6_1_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.02746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_172-6_1_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0053638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_172-6_1_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.026606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_172-6_1_4_line_53 |  | 48 | 82 | 0.0016434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_172-6_1_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.030697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_172-6_1_4_line_55 |  | 49 | 52 | 0.019388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_172-6_1_4_line_56 |  | 50 | 53 | 0.027752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_172-6_1_4_line_57 |  | 51 | 54 | 0.004792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_172-6_1_4_line_58 |  | 53 | 57 | 0.0035024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_172-6_1_4_line_59 |  | 54 | 58 | 0.0023062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_172-6_1_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.025747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_172-6_1_4_line_61 |  | 56 | 59 | 0.0072697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_172-6_1_4_line_62 |  | 58 | 88 | 0.019603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_172-6_1_4_line_63 |  | 58 | 89 | 0.016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_172-6_1_4_line_64 |  | 59 | 73 | 0.013561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_172-6_1_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.025445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_172-6_1_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.019576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_172-6_1_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.042217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_172-6_1_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.010958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_172-6_1_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0081415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_172-6_1_4_line_70 |  | 65 | 69 | 0.016796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_172-6_1_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.036183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_172-6_1_4_line_72 |  | 68 | 70 | 0.027827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_172-6_1_4_line_73 |  | 69 | 77 | 0.0061503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_172-6_1_4_line_74 |  | 70 | 78 | 0.0046464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_172-6_1_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.011905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_172-6_1_4_line_76 |  | 72 | 77 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_172-6_1_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0087364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_172-6_1_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.014529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_172-6_1_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_172-6_1_4_line_80 |  | 78 | 83 | 0.020653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_172-6_1_4_line_81 |  | 78 | 82 | 0.021818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_172-6_1_4_line_82 |  | 79 | 80 | 0.018689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_172-6_1_4_line_83 |  | 80 | 90 | 0.042161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_172-6_1_4_line_84 |  | 80 | 91 | 0.017407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_172-6_1_4_line_85 |  | 81 | 87 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_172-6_1_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.022353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_172-6_1_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0027533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_172-6_1_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.028273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_172-6_1_4_line_89 |  | 86 | 166 | 0.0023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_172-6_1_4_line_90 |  | 87 | 114 | 0.00038774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_172-6_1_4_line_91 |  | 88 | 110 | 0.0033336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_172-6_1_4_line_92 |  | 89 | 117 | 0.023842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_172-6_1_4_line_93 |  | 90 | 172 | 0.0025726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_172-6_1_4_line_94 |  | 91 | 173 | 0.0095902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_172-6_1_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.016864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_172-6_1_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.048217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_172-6_1_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.039695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_172-6_1_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.038829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_172-6_1_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.042513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_172-6_1_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.12534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_172-6_1_4_line_101 |  | 98 | 197 | 0.022734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_172-6_1_4_line_102 |  | 98 | 198 | 0.3124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_172-6_1_4_line_103 |  | 98 | 194 | 0.091618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_172-6_1_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0002412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_172-6_1_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.0061381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_172-6_1_4_line_106 |  | 100 | 102 | 0.019532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_172-6_1_4_line_107 |  | 101 | 103 | 0.0065968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_172-6_1_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0082746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_172-6_1_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.00039966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_172-6_1_4_line_110 |  | 104 | 106 | 0.023231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_172-6_1_4_line_111 |  | 104 | 107 | 0.0036925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_172-6_1_4_line_112 |  | 105 | 108 | 0.0064744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_172-6_1_4_line_113 |  | 105 | 109 | 0.01513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_172-6_1_4_line_114 |  | 106 | 110 | 0.0031516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_172-6_1_4_line_115 |  | 107 | 111 | 0.0057282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_172-6_1_4_line_116 |  | 108 | 112 | 0.0061969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_172-6_1_4_line_117 |  | 109 | 113 | 0.0071768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_172-6_1_4_line_118 |  | 111 | 127 | 0.0058862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_172-6_1_4_line_119 |  | 114 | 115 | 0.011514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_172-6_1_4_line_120 |  | 115 | 116 | 0.0018556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_172-6_1_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.0067677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_172-6_1_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0069543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_172-6_1_4_line_123 |  | 119 | 215 | 0.0066304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_172-6_1_4_line_124 |  | 120 | 121 | 0.029517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_172-6_1_4_line_125 |  | 120 | 122 | 0.018771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_172-6_1_4_line_126 |  | 121 | 123 | 0.0070366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_172-6_1_4_line_127 |  | 122 | 124 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_172-6_1_4_line_128 |  | 122 | 125 | 0.027189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_172-6_1_4_line_129 |  | 122 | 126 | 0.010645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_172-6_1_4_line_130 |  | 123 | 127 | 0.00609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_172-6_1_4_line_131 |  | 124 | 128 | 0.0035304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_172-6_1_4_line_132 |  | 125 | 129 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_172-6_1_4_line_133 |  | 126 | 130 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_172-6_1_4_line_134 |  | 128 | 131 | 0.029821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_172-6_1_4_line_135 |  | 129 | 132 | 0.0011252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_172-6_1_4_line_136 |  | 130 | 133 | 0.0061565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_172-6_1_4_line_137 |  | 131 | 134 | 6.3674e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_172-6_1_4_line_138 |  | 132 | 135 | 0.012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_172-6_1_4_line_139 |  | 133 | 136 | 0.0037989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_172-6_1_4_line_140 |  | 134 | 206 | 0.00020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_172-6_1_4_line_141 |  | 135 | 141 | 0.02101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_172-6_1_4_line_142 |  | 135 | 139 | 0.030899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_172-6_1_4_line_143 |  | 136 | 218 | 0.002898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_172-6_1_4_line_144 |  | 137 | 138 | 0.013991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_172-6_1_4_line_145 |  | 137 | 139 | 0.014369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_172-6_1_4_line_146 |  | 138 | 140 | 0.011419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_172-6_1_4_line_147 |  | 142 | 143 | 0.01114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_172-6_1_4_line_148 |  | 142 | 144 | 0.021321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_172-6_1_4_line_149 |  | 143 | 145 | 0.030325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_172-6_1_4_line_150 |  | 144 | 146 | 0.015919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_172-6_1_4_line_151 |  | 144 | 147 | 0.0044266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_172-6_1_4_line_152 |  | 145 | 151 | 0.0068187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_172-6_1_4_line_153 |  | 146 | 219 | 0.0063514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_172-6_1_4_line_154 |  | 147 | 218 | 0.0054744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_172-6_1_4_line_155 |  | 148 | 149 | 0.0087285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_172-6_1_4_line_156 |  | 149 | 200 | 0.0073636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_172-6_1_4_line_157 |  | 150 | 151 | 0.006008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_172-6_1_4_line_158 |  | 152 | 153 | 0.0019683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_172-6_1_4_line_159 |  | 152 | 154 | 0.023853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_172-6_1_4_line_160 |  | 153 | 155 | 0.02501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_172-6_1_4_line_161 |  | 154 | 156 | 0.0032998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_172-6_1_4_line_162 |  | 155 | 157 | 0.01711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_172-6_1_4_line_163 |  | 156 | 158 | 0.024246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_172-6_1_4_line_164 |  | 157 | 159 | 0.013721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_172-6_1_4_line_165 |  | 158 | 160 | 0.0011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_172-6_1_4_line_166 |  | 159 | 163 | 0.004433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_172-6_1_4_line_167 |  | 159 | 164 | 0.031316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_172-6_1_4_line_168 |  | 160 | 165 | 0.023449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_172-6_1_4_line_169 |  | 161 | 162 | 0.0065125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_172-6_1_4_line_170 |  | 162 | 176 | 0.032865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_172-6_1_4_line_171 |  | 163 | 173 | 0.021921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_172-6_1_4_line_172 |  | 164 | 177 | 0.00094241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_172-6_1_4_line_173 |  | 165 | 170 | 0.030936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_172-6_1_4_line_174 |  | 165 | 168 | 0.009237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_172-6_1_4_line_175 |  | 166 | 167 | 0.02145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
176 | LV_172-6_1_4_line_176 |  | 167 | 168 | 0.016736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_172-6_1_4_line_177 |  | 168 | 169 | 0.015932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_172-6_1_4_line_178 |  | 170 | 171 | 0.011612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_172-6_1_4_line_179 |  | 171 | 175 | 0.010355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_172-6_1_4_line_180 |  | 172 | 174 | 0.015763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_172-6_1_4_line_181 |  | 175 | 190 | 0.011146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_172-6_1_4_line_182 |  | 176 | 184 | 0.0052936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_172-6_1_4_line_183 |  | 177 | 203 | 0.016983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_172-6_1_4_line_184 |  | 178 | 179 | 0.017068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_172-6_1_4_line_185 |  | 179 | 180 | 0.015877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_172-6_1_4_line_186 |  | 179 | 181 | 0.0073053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_172-6_1_4_line_187 |  | 180 | 182 | 0.022771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_172-6_1_4_line_188 |  | 181 | 183 | 0.024927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_172-6_1_4_line_189 |  | 182 | 185 | 0.007465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_172-6_1_4_line_190 |  | 183 | 186 | 0.014349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_172-6_1_4_line_191 |  | 184 | 187 | 0.01744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_172-6_1_4_line_192 |  | 184 | 188 | 0.021347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_172-6_1_4_line_193 |  | 185 | 189 | 0.0025632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_172-6_1_4_line_194 |  | 186 | 190 | 0.024629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_172-6_1_4_line_195 |  | 187 | 191 | 0.0022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_172-6_1_4_line_196 |  | 188 | 192 | 0.01342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_172-6_1_4_line_197 |  | 189 | 202 | 0.01639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_172-6_1_4_line_198 |  | 190 | 211 | 0.02367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_172-6_1_4_line_199 |  | 191 | 207 | 0.026118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_172-6_1_4_line_200 |  | 192 | 204 | 0.013367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_172-6_1_4_line_201 |  | 193 | 194 | 0.011952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_172-6_1_4_line_202 |  | 193 | 195 | 0.058023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_172-6_1_4_line_203 |  | 195 | 196 | 0.018969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_172-6_1_4_line_204 |  | 196 | 200 | 0.048102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_172-6_1_4_line_205 |  | 197 | 201 | 0.0073053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_172-6_1_4_line_206 |  | 198 | 199 | 0.081931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_172-6_1_4_line_207 |  | 201 | 202 | 0.00061305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_172-6_1_4_line_208 |  | 203 | 204 | 0.020239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_172-6_1_4_line_209 |  | 203 | 205 | 0.017161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
210 | LV_172-6_1_4_line_210 |  | 205 | 206 | 0.007497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
211 | LV_172-6_1_4_line_211 |  | 207 | 208 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_172-6_1_4_line_212 |  | 208 | 209 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_172-6_1_4_line_213 |  | 209 | 210 | 0.00070614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_172-6_1_4_line_214 |  | 211 | 212 | 0.013514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_172-6_1_4_line_215 |  | 212 | 213 | 0.0096335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_172-6_1_4_line_216 |  | 213 | 214 | 0.0072247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_172-6_1_4_line_217 |  | 216 | 217 | 0.0061044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_172-6_1_4_line_218 |  | 217 | 219 | 0.0066448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_172-6_1_4_trafo_175 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 220 | 91 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2699769.0585 | 1250121.0915 | 2699803.6226 | 1250115.7282
1 | 2699769.0585 | 1250121.0915 | 2699769.1987 | 1250116.8016 | 2699778.7074 | 1250091.9528
2 | 2699769.0585 | 1250121.0915 | 2699752.3981 | 1250124.4073
3 | 2699779.4384 | 1250090.0424 | 2699778.7074 | 1250091.9528
4 | 2699748.0822 | 1250125.2663 | 2699752.3981 | 1250124.4073
5 | 2699779.4384 | 1250090.0424 | 2699780.5252 | 1250087.2023 | 2699782.2349 | 1250076.2558 | 2699781.8064 | 1250072.531
6 | 2699713.7447 | 1250131.6912 | 2699717.957 | 1250131.2618 | 2699748.0822 | 1250125.2663
7 | 2699777.7716 | 1250061.8043 | 2699781.2338 | 1250067.5544 | 2699781.8064 | 1250072.531
8 | 2699703.6312 | 1250132.722 | 2699713.7447 | 1250131.6912
9 | 2699777.7716 | 1250061.8043 | 2699776.7898 | 1250060.1737 | 2699755.3278 | 1250045.5232 | 2699755.3278 | 1250045.5232
10 | 2699703.6312 | 1250132.722 | 2699691.9202 | 1250132.258 | 2699678.8333 | 1250130.0917
11 | 2699703.6312 | 1250132.722 | 2699710.2424 | 1250142.7855
12 | 2699573.0706 | 1249934.5011 | 2699580.0075 | 1249941.6703
13 | 2699572.3306 | 1249933.7363 | 2699573.0706 | 1249934.5011
14 | 2699595.5863 | 1249953.469 | 2699585.4009 | 1249947.2443 | 2699580.0075 | 1249941.6703
15 | 2699608.1897 | 1249961.1714 | 2699595.5863 | 1249953.469
16 | 2699624.1995 | 1249935.487 | 2699608.1897 | 1249961.1714
17 | 2699608.1897 | 1249961.1714 | 2699605.4391 | 1249965.4003
18 | 2699624.1995 | 1249935.487 | 2699640.5368 | 1249944.7657
19 | 2699624.1995 | 1249935.487 | 2699629.5164 | 1249926.0022
20 | 2699603.3958 | 1249968.5418 | 2699605.4391 | 1249965.4003
21 | 2699644.2745 | 1249946.8885 | 2699640.5368 | 1249944.7657
22 | 2699648.9876 | 1249897.0068 | 2699633.4885 | 1249925.0905 | 2699629.5164 | 1249926.0022
23 | 2699603.3958 | 1249968.5418 | 2699596.0113 | 1249979.8948
24 | 2699653.9029 | 1250059.444 | 2699659.9736 | 1250057.9527
25 | 2699653.9029 | 1250059.444 | 2699628.6122 | 1250065.6563
26 | 2699665.8102 | 1250056.519 | 2699659.9736 | 1250057.9527
27 | 2699610.9428 | 1250072.2494 | 2699620.2387 | 1250067.7132 | 2699628.6122 | 1250065.6563
28 | 2699665.8102 | 1250056.519 | 2699675.316 | 1250054.184 | 2699682.7586 | 1250048.0599 | 2699691.1844 | 1250033.8572
29 | 2699610.9428 | 1250072.2494 | 2699603.191 | 1250062.2002 | 2699593.3403 | 1250049.4357
30 | 2699610.9428 | 1250072.2494 | 2699620.2298 | 1250083.9591
31 | 2699691.1844 | 1250033.8572 | 2699705.9326 | 1250008.9973
32 | 2699593.3403 | 1250049.4357 | 2699581.8813 | 1250057.772 | 2699572.8066 | 1250062.4062
33 | 2699593.3403 | 1250049.4357 | 2699580.9827 | 1250033.4227
34 | 2699620.2298 | 1250083.9591 | 2699603.2266 | 1250096.5269
35 | 2699620.2298 | 1250083.9591 | 2699628.5933 | 1250094.2203
36 | 2699709.3103 | 1250003.3038 | 2699705.9326 | 1250008.9973
37 | 2699565.0082 | 1250016.7118 | 2699575.804 | 1250026.7121 | 2699580.9827 | 1250033.4227
38 | 2699603.2266 | 1250096.5269 | 2699602.3922 | 1250097.1436
39 | 2699628.5933 | 1250094.2203 | 2699633.7028 | 1250100.489
40 | 2699716.4193 | 1249991.3207 | 2699709.3103 | 1250003.3038
41 | 2699565.0082 | 1250016.7118 | 2699555.6532 | 1250008.8153
42 | 2699565.0082 | 1250016.7118 | 2699574.8479 | 1250005.317
43 | 2699596.9346 | 1250101.1775 | 2699602.3922 | 1250097.1436
44 | 2699659.3737 | 1249940.3948 | 2699652.4873 | 1249951.5529 | 2699652.4873 | 1249951.5529
45 | 2699666.398 | 1249929.0135 | 2699659.3737 | 1249940.3948
46 | 2699652.4873 | 1249951.5529 | 2699644.2745 | 1249946.8885
47 | 2699574.8479 | 1250005.317 | 2699581.5486 | 1249997.5573
48 | 2699581.5486 | 1249997.5573 | 2699593.3364 | 1249983.9066
49 | 2699593.3364 | 1249983.9066 | 2699593.6016 | 1249983.5995 | 2699596.0113 | 1249979.8948
50 | 2699555.6532 | 1250008.8153 | 2699541.3246 | 1249996.7206 | 2699534.969 | 1249990.7659
51 | 2699534.969 | 1249990.7659 | 2699532.5749 | 1249988.5228 | 2699531.1689 | 1249986.9858
52 | 2699515.0196 | 1249965.9322 | 2699519.3948 | 1249973.0115 | 2699526.0869 | 1249981.4305 | 2699531.1689 | 1249986.9858
53 | 2699514.1556 | 1249964.5342 | 2699515.0196 | 1249965.9322
54 | 2699678.8333 | 1250130.0917 | 2699668.6409 | 1250142.5857 | 2699657.8289 | 1250152.3565
55 | 2699678.8333 | 1250130.0917 | 2699668.4838 | 1250126.3481 | 2699661.0607 | 1250122.4552
56 | 2699710.2424 | 1250142.7855 | 2699729.0626 | 1250163.1811
57 | 2699657.8289 | 1250152.3565 | 2699654.2735 | 1250155.5694
58 | 2699731.4377 | 1250165.7551 | 2699729.0626 | 1250163.1811
59 | 2699652.5625 | 1250157.1157 | 2699654.2735 | 1250155.5694
60 | 2699712.3438 | 1250073.647 | 2699699.3486 | 1250095.8736
61 | 2699716.0131 | 1250067.3712 | 2699712.3438 | 1250073.647
62 | 2699652.5625 | 1250157.1157 | 2699643.0886 | 1250165.9523 | 2699637.6992 | 1250169.8438
63 | 2699652.5625 | 1250157.1157 | 2699669.2817 | 1250157.0412
64 | 2699722.8579 | 1250055.6641 | 2699716.0131 | 1250067.3712
65 | 2699693.6791 | 1249891.5719 | 2699668.4201 | 1249894.6436
66 | 2699648.9876 | 1249897.0068 | 2699668.4201 | 1249894.6436
67 | 2699745.0706 | 1249943.0256 | 2699738.9815 | 1249939.1646 | 2699738.8169 | 1249928.3088 | 2699744.5033 | 1249918.4189 | 2699743.5579 | 1249913.1322 | 2699749.1732 | 1249908.3563
68 | 2699745.0706 | 1249943.0256 | 2699739.4796 | 1249952.4499
69 | 2699749.1732 | 1249908.3563 | 2699755.3689 | 1249903.0745
70 | 2699739.4796 | 1249952.4499 | 2699730.9101 | 1249966.8948
71 | 2699483.4206 | 1249920.0327 | 2699491.7499 | 1249916.8589 | 2699518.7777 | 1249913.2342
72 | 2699483.4206 | 1249920.0327 | 2699487.8968 | 1249924.6226 | 2699494.2045 | 1249932.1121 | 2699500.6506 | 1249941.7854
73 | 2699727.772 | 1249972.1844 | 2699730.9101 | 1249966.8948
74 | 2699503.2271 | 1249945.6519 | 2699500.6506 | 1249941.7854
75 | 2699722.4936 | 1249981.0817 | 2699716.4193 | 1249991.3207
76 | 2699722.4936 | 1249981.0817 | 2699727.772 | 1249972.1844
77 | 2699722.8579 | 1250055.6641 | 2699725.0155 | 1250051.9738 | 2699728.4059 | 1250049.0736
78 | 2699741.6012 | 1250043.6685 | 2699741.6012 | 1250043.6685 | 2699731.3897 | 1250046.5212 | 2699728.4059 | 1250049.0736
79 | 2699755.3278 | 1250045.5232 | 2699741.6012 | 1250043.6685
80 | 2699503.2271 | 1249945.6519 | 2699486.6267 | 1249957.9393
81 | 2699503.2271 | 1249945.6519 | 2699512.3671 | 1249961.6401 | 2699514.1556 | 1249964.5342
82 | 2699528.0192 | 1250085.2778 | 2699544.6639 | 1250076.7779
83 | 2699528.0192 | 1250085.2778 | 2699503.3769 | 1250051.0679
84 | 2699528.0192 | 1250085.2778 | 2699516.5603 | 1250090.9232 | 2699512.6311 | 1250093.3773
85 | 2699596.9346 | 1250101.1775 | 2699581.8244 | 1250112.346
86 | 2699486.6267 | 1249957.9393 | 2699468.6603 | 1249971.2379
87 | 2699468.6603 | 1249971.2379 | 2699466.4473 | 1249972.876
88 | 2699443.7225 | 1249989.6966 | 2699466.4473 | 1249972.876
89 | 2699441.8003 | 1249991.1194 | 2699443.7225 | 1249989.6966
90 | 2699581.5126 | 1250112.5764 | 2699581.8244 | 1250112.346
91 | 2699634.9966 | 1250171.7954 | 2699637.6992 | 1250169.8438
92 | 2699669.2817 | 1250157.0412 | 2699680.2532 | 1250156.9923 | 2699682.374 | 1250169.6871
93 | 2699503.3769 | 1250051.0679 | 2699501.8733 | 1250048.9804
94 | 2699512.6311 | 1250093.3773 | 2699504.4971 | 1250098.4575
95 | 2699179.7476 | 1249950.4921 | 2699181.9262 | 1249933.769
96 | 2699228.4529 | 1249936.6388 | 2699185.9774 | 1249930.3785 | 2699181.9262 | 1249933.769
97 | 2699228.4529 | 1249936.6388 | 2699225.1078 | 1249960.5237 | 2699223.4364 | 1249976.0079
98 | 2699223.4364 | 1249976.0079 | 2699228.5924 | 1249976.5391 | 2699229.1545 | 1249986.2561 | 2699230.6109 | 1249996.6776 | 2699234.337 | 1250009.5389
99 | 2699234.337 | 1250009.5389 | 2699247.3849 | 1250040.6373 | 2699250.7586 | 1250048.7517
100 | 2699292.6342 | 1250166.4939 | 2699288.3913 | 1250144.8392 | 2699283.7159 | 1250129.1597 | 2699280.0907 | 1250119.3023 | 2699250.7586 | 1250048.7517
101 | 2699292.6342 | 1250166.4939 | 2699295.9074 | 1250165.3701 | 2699297.8667 | 1250164.7024 | 2699301.95 | 1250163.4476 | 2699314.1703 | 1250159.2173
102 | 2699292.6342 | 1250166.4939 | 2698995.9753 | 1250264.4087
103 | 2699292.6342 | 1250166.4939 | 2699294.5788 | 1250176.6122 | 2699309.9345 | 1250256.4655
104 | 2699629.2998 | 1250204.3055 | 2699629.3267 | 1250204.5452
105 | 2699630.0131 | 1250210.6448 | 2699629.3267 | 1250204.5452
106 | 2699620.1924 | 1250191.615 | 2699627.9972 | 1250192.7308 | 2699629.2998 | 1250204.3055
107 | 2699630.0131 | 1250210.6448 | 2699630.7508 | 1250217.2002
108 | 2699613.6073 | 1250187.2401 | 2699617.5947 | 1250191.2436 | 2699620.1924 | 1250191.615
109 | 2699630.7508 | 1250217.2002 | 2699630.7955 | 1250217.5973
110 | 2699613.6073 | 1250187.2401 | 2699632.4414 | 1250173.6404
111 | 2699613.6073 | 1250187.2401 | 2699610.2441 | 1250188.7646
112 | 2699630.7955 | 1250217.5973 | 2699631.378 | 1250224.0455
113 | 2699630.7955 | 1250217.5973 | 2699645.826 | 1250215.8691
114 | 2699632.4414 | 1250173.6404 | 2699634.9966 | 1250171.7954
115 | 2699610.2441 | 1250188.7646 | 2699605.0269 | 1250191.1293
116 | 2699631.378 | 1250224.0455 | 2699631.9355 | 1250230.2173
117 | 2699652.9558 | 1250215.0493 | 2699645.826 | 1250215.8691
118 | 2699605.0269 | 1250191.1293 | 2699599.6657 | 1250193.5593
119 | 2699572.2533 | 1250119.4204 | 2699581.5126 | 1250112.5764
120 | 2699570.761 | 1250120.5234 | 2699572.2533 | 1250119.4204
121 | 2699682.374 | 1250169.6871 | 2699683.4892 | 1250176.3623
122 | 2699683.4892 | 1250176.3623 | 2699684.6351 | 1250183.2215
123 | 2699685.7276 | 1250189.7612 | 2699684.6351 | 1250183.2215
124 | 2699560.8259 | 1250211.164 | 2699587.71 | 1250198.9784
125 | 2699543.7291 | 1250218.9133 | 2699560.8259 | 1250211.164
126 | 2699594.1189 | 1250196.0735 | 2699587.71 | 1250198.9784
127 | 2699543.7291 | 1250218.9133 | 2699533.7306 | 1250202.8179
128 | 2699543.7291 | 1250218.9133 | 2699518.7276 | 1250229.5982
129 | 2699543.7291 | 1250218.9133 | 2699552.6674 | 1250224.6951
130 | 2699599.6657 | 1250193.5593 | 2699594.1189 | 1250196.0735
131 | 2699533.7306 | 1250202.8179 | 2699531.8677 | 1250199.819
132 | 2699518.7276 | 1250229.5982 | 2699502.2046 | 1250236.6597
133 | 2699552.6674 | 1250224.6951 | 2699555.8894 | 1250226.7793 | 2699558.8489 | 1250235.8505
134 | 2699531.8677 | 1250199.819 | 2699523.4087 | 1250186.2019 | 2699515.9457 | 1250174.6049
135 | 2699501.1699 | 1250237.1019 | 2699501.1699 | 1250237.1019 | 2699502.2046 | 1250236.6597
136 | 2699558.8489 | 1250235.8505 | 2699560.7584 | 1250241.7034
137 | 2699515.9113 | 1250174.5514 | 2699515.9457 | 1250174.6049
138 | 2699491.6788 | 1250244.7375 | 2699501.1699 | 1250237.1019
139 | 2699560.7584 | 1250241.7034 | 2699561.9367 | 1250245.315
140 | 2699515.8027 | 1250174.3827 | 2699515.9113 | 1250174.5514
141 | 2699491.6788 | 1250244.7375 | 2699489.6681 | 1250265.6512
142 | 2699491.6788 | 1250244.7375 | 2699477.2584 | 1250272.0836
143 | 2699562.8355 | 1250248.07 | 2699561.9367 | 1250245.315
144 | 2699463.9234 | 1250266.7302 | 2699450.94 | 1250261.5179
145 | 2699477.2584 | 1250272.0836 | 2699463.9234 | 1250266.7302
146 | 2699440.3431 | 1250257.2637 | 2699450.94 | 1250261.5179
147 | 2699563.2177 | 1250278.632 | 2699552.0783 | 1250278.5443
148 | 2699565.9064 | 1250257.4828 | 2699563.2177 | 1250278.632
149 | 2699552.0783 | 1250278.5443 | 2699521.7541 | 1250278.3054
150 | 2699565.9064 | 1250257.4828 | 2699581.7522 | 1250255.9527
151 | 2699565.9064 | 1250257.4828 | 2699564.5334 | 1250253.2745
152 | 2699521.7541 | 1250278.3054 | 2699514.9357 | 1250278.2517
153 | 2699588.0741 | 1250255.3422 | 2699581.7522 | 1250255.9527
154 | 2699562.8355 | 1250248.07 | 2699564.5334 | 1250253.2745
155 | 2699407.7939 | 1250284.1206 | 2699399.0716 | 1250283.7922 | 2699399.0716 | 1250283.7922
156 | 2699399.0716 | 1250283.7922 | 2699392.4194 | 1250286.9498
157 | 2699514.9357 | 1250278.2517 | 2699508.9279 | 1250278.2044
158 | 2699446.1344 | 1250082.5283 | 2699447.2133 | 1250084.1745
159 | 2699433.6435 | 1250062.2069 | 2699446.0428 | 1250082.3886 | 2699446.1344 | 1250082.5283
160 | 2699460.9226 | 1250105.0924 | 2699447.2133 | 1250084.1745
161 | 2699433.6435 | 1250062.2069 | 2699431.916 | 1250059.3953
162 | 2699470.3013 | 1250119.4024 | 2699460.9226 | 1250105.0924
163 | 2699431.916 | 1250059.3953 | 2699424.1324 | 1250046.7263 | 2699418.8059 | 1250039.0087
164 | 2699482.145 | 1250112.4179 | 2699470.3013 | 1250119.4024
165 | 2699418.1729 | 1250038.0915 | 2699418.8059 | 1250039.0087
166 | 2699482.145 | 1250112.4179 | 2699485.9049 | 1250110.0696
167 | 2699482.145 | 1250112.4179 | 2699485.4181 | 1250118.044 | 2699498.0456 | 1250139.3962
168 | 2699403.831 | 1250019.5534 | 2699408.3684 | 1250025.4452 | 2699412.2616 | 1250030.1253 | 2699415.5371 | 1250034.2724 | 2699418.1729 | 1250038.0915
169 | 2699424.0291 | 1250146.8921 | 2699429.628 | 1250143.5659
170 | 2699424.0291 | 1250146.8921 | 2699440.9523 | 1250175.0652
171 | 2699485.9049 | 1250110.0696 | 2699504.4971 | 1250098.4575
172 | 2699498.0456 | 1250139.3962 | 2699498.5253 | 1250140.2074
173 | 2699403.831 | 1250019.5534 | 2699379.4351 | 1250038.5763
174 | 2699403.831 | 1250019.5534 | 2699411.1079 | 1250013.8376
175 | 2699441.8003 | 1249991.1194 | 2699424.5598 | 1250003.8806
176 | 2699411.1079 | 1250013.8376 | 2699424.5598 | 1250003.8806
177 | 2699411.1079 | 1250013.8376 | 2699401.5338 | 1250001.1037
178 | 2699379.4351 | 1250038.5763 | 2699370.2777 | 1250045.717
179 | 2699370.2777 | 1250045.717 | 2699366.7389 | 1250048.4764 | 2699362.7998 | 1250052.8249
180 | 2699492.6601 | 1250036.1901 | 2699501.8733 | 1250048.9804
181 | 2699358.3564 | 1250062.9361 | 2699360.1237 | 1250057.0611 | 2699362.7998 | 1250052.8249
182 | 2699443.6781 | 1250179.603 | 2699440.9523 | 1250175.0652
183 | 2699502.4587 | 1250153.6469 | 2699505.411 | 1250151.8506 | 2699498.5253 | 1250140.2074
184 | 2699380.8561 | 1250129.6546 | 2699385.5771 | 1250139.8974 | 2699389.0406 | 1250144.5369
185 | 2699380.8561 | 1250129.6546 | 2699366.4269 | 1250136.2798
186 | 2699380.8561 | 1250129.6546 | 2699378.0297 | 1250122.9182
187 | 2699345.7327 | 1250145.7816 | 2699366.4269 | 1250136.2798
188 | 2699368.3856 | 1250099.9322 | 2699378.0297 | 1250122.9182
189 | 2699338.9487 | 1250148.8965 | 2699345.7327 | 1250145.7816
190 | 2699368.3856 | 1250099.9322 | 2699362.8343 | 1250086.701
191 | 2699443.6781 | 1250179.603 | 2699427.7741 | 1250186.7584
192 | 2699443.6781 | 1250179.603 | 2699445.942 | 1250181.9317 | 2699448.7405 | 1250183.4465 | 2699451.5175 | 1250183.5488 | 2699454.302 | 1250182.7504 | 2699462.2114 | 1250177.9703
193 | 2699338.9487 | 1250148.8965 | 2699336.6193 | 1250149.966
194 | 2699358.3564 | 1250062.9361 | 2699357.7259 | 1250068.5633 | 2699358.4914 | 1250074.6921 | 2699360.0838 | 1250080.1453 | 2699362.8343 | 1250086.701
195 | 2699427.7741 | 1250186.7584 | 2699425.6855 | 1250187.6981
196 | 2699462.2114 | 1250177.9703 | 2699473.6971 | 1250171.029
197 | 2699336.6193 | 1250149.966 | 2699323.5194 | 1250155.9809 | 2699321.653 | 1250156.627
198 | 2699358.3564 | 1250062.9361 | 2699353.5288 | 1250063.5446 | 2699349.8052 | 1250064.5051 | 2699346.304 | 1250066.1589 | 2699337.1138 | 1250072.3592
199 | 2699425.6855 | 1250187.6981 | 2699401.8674 | 1250198.4141
200 | 2699485.1374 | 1250164.115 | 2699473.6971 | 1250171.029
201 | 2699309.9345 | 1250256.4655 | 2699313.0865 | 1250267.9943
202 | 2699335.3921 | 1250321.4765 | 2699324.5341 | 1250298.5321 | 2699318.5046 | 1250283.9196 | 2699314.1035 | 1250271.714 | 2699313.0865 | 1250267.9943
203 | 2699335.3921 | 1250321.4765 | 2699352.0425 | 1250312.3881
204 | 2699392.4194 | 1250286.9498 | 2699392.4194 | 1250286.9498 | 2699385.8389 | 1250293.9339 | 2699369.1502 | 1250303.0501 | 2699352.0425 | 1250312.3881
205 | 2699314.1703 | 1250159.2173 | 2699321.0736 | 1250156.8275
206 | 2698995.9753 | 1250264.4087 | 2698990.0865 | 1250261.2078 | 2698984.2323 | 1250259.5532 | 2698977.8411 | 1250260.2025 | 2698972.2317 | 1250262.4217 | 2698940.2533 | 1250282.8594 | 2698924.1648 | 1250292.4624
207 | 2699321.653 | 1250156.627 | 2699321.0736 | 1250156.8275
208 | 2699502.4587 | 1250153.6469 | 2699485.1374 | 1250164.115
209 | 2699502.4587 | 1250153.6469 | 2699511.7457 | 1250168.0783
210 | 2699515.8027 | 1250174.3827 | 2699511.7457 | 1250168.0783
211 | 2699386.7364 | 1250205.2217 | 2699401.8674 | 1250198.4141
212 | 2699376.3204 | 1250209.908 | 2699386.7364 | 1250205.2217
213 | 2699375.6764 | 1250210.1977 | 2699376.3204 | 1250209.908
214 | 2699337.1138 | 1250072.3592 | 2699325.9114 | 1250079.9171
215 | 2699325.9114 | 1250079.9171 | 2699317.9254 | 1250085.305
216 | 2699311.9363 | 1250089.3456 | 2699317.9254 | 1250085.305
217 | 2699600.7643 | 1250254.1168 | 2699594.6882 | 1250254.7035
218 | 2699594.6882 | 1250254.7035 | 2699588.0741 | 1250255.3422

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699803.6226 | 1250115.7282
1 | 2699769.0585 | 1250121.0915
2 | 2699778.7074 | 1250091.9528
3 | 2699752.3981 | 1250124.4073
4 | 2699779.4384 | 1250090.0424
5 | 2699748.0822 | 1250125.2663
6 | 2699781.8064 | 1250072.531
7 | 2699713.7447 | 1250131.6912
8 | 2699777.7716 | 1250061.8043
9 | 2699703.6312 | 1250132.722
10 | 2699573.0706 | 1249934.5011
11 | 2699580.0075 | 1249941.6703
12 | 2699572.3306 | 1249933.7363
13 | 2699595.5863 | 1249953.469
14 | 2699608.1897 | 1249961.1714
15 | 2699624.1995 | 1249935.487
16 | 2699605.4391 | 1249965.4003
17 | 2699640.5368 | 1249944.7657
18 | 2699629.5164 | 1249926.0022
19 | 2699603.3958 | 1249968.5418
20 | 2699653.9029 | 1250059.444
21 | 2699659.9736 | 1250057.9527
22 | 2699628.6122 | 1250065.6563
23 | 2699665.8102 | 1250056.519
24 | 2699610.9428 | 1250072.2494
25 | 2699691.1844 | 1250033.8572
26 | 2699593.3403 | 1250049.4357
27 | 2699620.2298 | 1250083.9591
28 | 2699705.9326 | 1250008.9973
29 | 2699572.8066 | 1250062.4062
30 | 2699580.9827 | 1250033.4227
31 | 2699603.2266 | 1250096.5269
32 | 2699628.5933 | 1250094.2203
33 | 2699709.3103 | 1250003.3038
34 | 2699565.0082 | 1250016.7118
35 | 2699602.3922 | 1250097.1436
36 | 2699633.7028 | 1250100.489
37 | 2699659.3737 | 1249940.3948
38 | 2699652.4873 | 1249951.5529
39 | 2699666.398 | 1249929.0135
40 | 2699644.2745 | 1249946.8885
41 | 2699574.8479 | 1250005.317
42 | 2699581.5486 | 1249997.5573
43 | 2699593.3364 | 1249983.9066
44 | 2699555.6532 | 1250008.8153
45 | 2699596.0113 | 1249979.8948
46 | 2699534.969 | 1249990.7659
47 | 2699531.1688 | 1249986.9858
48 | 2699515.0196 | 1249965.9322
49 | 2699678.8333 | 1250130.0917
50 | 2699710.2424 | 1250142.7855
51 | 2699657.8289 | 1250152.3565
52 | 2699661.0607 | 1250122.4552
53 | 2699729.0626 | 1250163.1811
54 | 2699654.2735 | 1250155.5694
55 | 2699699.3486 | 1250095.8736
56 | 2699712.3438 | 1250073.647
57 | 2699731.4377 | 1250165.7551
58 | 2699652.5625 | 1250157.1157
59 | 2699716.0131 | 1250067.3712
60 | 2699693.6791 | 1249891.5719
61 | 2699668.4201 | 1249894.6436
62 | 2699648.9876 | 1249897.0068
63 | 2699745.0706 | 1249943.0256
64 | 2699749.1732 | 1249908.3563
65 | 2699739.4796 | 1249952.4499
66 | 2699755.3689 | 1249903.0745
67 | 2699518.7777 | 1249913.2342
68 | 2699483.4206 | 1249920.0327
69 | 2699730.9101 | 1249966.8948
70 | 2699500.6506 | 1249941.7854
71 | 2699716.4193 | 1249991.3207
72 | 2699722.4936 | 1249981.0817
73 | 2699722.8579 | 1250055.6641
74 | 2699728.4059 | 1250049.0736
75 | 2699741.6012 | 1250043.6685
76 | 2699755.3278 | 1250045.5232
77 | 2699727.772 | 1249972.1844
78 | 2699503.2271 | 1249945.6519
79 | 2699544.6639 | 1250076.7779
80 | 2699528.0192 | 1250085.2778
81 | 2699596.9346 | 1250101.1775
82 | 2699514.1556 | 1249964.5342
83 | 2699486.6267 | 1249957.9394
84 | 2699468.6603 | 1249971.2379
85 | 2699466.4473 | 1249972.876
86 | 2699443.7225 | 1249989.6966
87 | 2699581.8244 | 1250112.346
88 | 2699637.6992 | 1250169.8438
89 | 2699669.2817 | 1250157.0412
90 | 2699503.3769 | 1250051.0679
91 | 2699512.6311 | 1250093.3773
92 | 2699179.7476 | 1249950.4921
93 | 2699181.9262 | 1249933.769
94 | 2699228.4529 | 1249936.6388
95 | 2699223.4364 | 1249976.0079
96 | 2699234.337 | 1250009.5389
97 | 2699250.7586 | 1250048.7517
98 | 2699292.6342 | 1250166.4939
99 | 2699629.3267 | 1250204.5452
100 | 2699629.2998 | 1250204.3055
101 | 2699630.0131 | 1250210.6448
102 | 2699620.1924 | 1250191.615
103 | 2699630.7508 | 1250217.2002
104 | 2699613.6073 | 1250187.2401
105 | 2699630.7955 | 1250217.5973
106 | 2699632.4414 | 1250173.6404
107 | 2699610.2441 | 1250188.7646
108 | 2699631.378 | 1250224.0455
109 | 2699645.826 | 1250215.8691
110 | 2699634.9966 | 1250171.7954
111 | 2699605.0269 | 1250191.1293
112 | 2699631.9355 | 1250230.2173
113 | 2699652.9558 | 1250215.0493
114 | 2699581.5126 | 1250112.5764
115 | 2699572.2533 | 1250119.4204
116 | 2699570.761 | 1250120.5234
117 | 2699682.374 | 1250169.6871
118 | 2699683.4892 | 1250176.3623
119 | 2699684.6351 | 1250183.2215
120 | 2699560.8259 | 1250211.164
121 | 2699587.71 | 1250198.9784
122 | 2699543.7291 | 1250218.9133
123 | 2699594.1189 | 1250196.0735
124 | 2699533.7306 | 1250202.8179
125 | 2699518.7276 | 1250229.5982
126 | 2699552.6674 | 1250224.6951
127 | 2699599.6657 | 1250193.5593
128 | 2699531.8677 | 1250199.819
129 | 2699502.2046 | 1250236.6597
130 | 2699558.8489 | 1250235.8505
131 | 2699515.9457 | 1250174.6049
132 | 2699501.1699 | 1250237.1019
133 | 2699560.7584 | 1250241.7034
134 | 2699515.9113 | 1250174.5514
135 | 2699491.6788 | 1250244.7375
136 | 2699561.9367 | 1250245.315
137 | 2699463.9234 | 1250266.7302
138 | 2699450.94 | 1250261.5179
139 | 2699477.2584 | 1250272.0836
140 | 2699440.3431 | 1250257.2636
141 | 2699489.6681 | 1250265.6512
142 | 2699563.2177 | 1250278.632
143 | 2699552.0783 | 1250278.5443
144 | 2699565.9064 | 1250257.4828
145 | 2699521.7541 | 1250278.3054
146 | 2699581.7522 | 1250255.9527
147 | 2699564.5334 | 1250253.2745
148 | 2699407.7939 | 1250284.1206
149 | 2699399.0716 | 1250283.7922
150 | 2699508.9279 | 1250278.2044
151 | 2699514.9357 | 1250278.2517
152 | 2699446.1344 | 1250082.5283
153 | 2699447.2133 | 1250084.1745
154 | 2699433.6435 | 1250062.2069
155 | 2699460.9226 | 1250105.0924
156 | 2699431.916 | 1250059.3953
157 | 2699470.3013 | 1250119.4024
158 | 2699418.8059 | 1250039.0087
159 | 2699482.145 | 1250112.4179
160 | 2699418.1729 | 1250038.0915
161 | 2699429.628 | 1250143.5659
162 | 2699424.029 | 1250146.8921
163 | 2699485.9049 | 1250110.0696
164 | 2699498.0456 | 1250139.3962
165 | 2699403.831 | 1250019.5534
166 | 2699441.8003 | 1249991.1194
167 | 2699424.5598 | 1250003.8806
168 | 2699411.1079 | 1250013.8376
169 | 2699401.5338 | 1250001.1037
170 | 2699379.4351 | 1250038.5763
171 | 2699370.2777 | 1250045.717
172 | 2699501.8733 | 1250048.9804
173 | 2699504.4971 | 1250098.4575
174 | 2699492.6601 | 1250036.1901
175 | 2699362.7998 | 1250052.8249
176 | 2699440.9523 | 1250175.0652
177 | 2699498.5253 | 1250140.2074
178 | 2699389.0406 | 1250144.5369
179 | 2699380.8561 | 1250129.6546
180 | 2699366.4269 | 1250136.2798
181 | 2699378.0297 | 1250122.9182
182 | 2699345.7327 | 1250145.7816
183 | 2699368.3856 | 1250099.9322
184 | 2699443.6781 | 1250179.603
185 | 2699338.9487 | 1250148.8965
186 | 2699362.8343 | 1250086.701
187 | 2699427.7741 | 1250186.7584
188 | 2699462.2114 | 1250177.9703
189 | 2699336.6193 | 1250149.966
190 | 2699358.3564 | 1250062.9361
191 | 2699425.6855 | 1250187.6981
192 | 2699473.6971 | 1250171.029
193 | 2699313.0865 | 1250267.9943
194 | 2699309.9345 | 1250256.4655
195 | 2699335.3921 | 1250321.4765
196 | 2699352.0425 | 1250312.3881
197 | 2699314.1703 | 1250159.2173
198 | 2698995.9753 | 1250264.4087
199 | 2698924.1648 | 1250292.4624
200 | 2699392.4194 | 1250286.9498
201 | 2699321.0736 | 1250156.8275
202 | 2699321.653 | 1250156.627
203 | 2699502.4587 | 1250153.6469
204 | 2699485.1374 | 1250164.115
205 | 2699511.7457 | 1250168.0783
206 | 2699515.8027 | 1250174.3827
207 | 2699401.8674 | 1250198.4141
208 | 2699386.7364 | 1250205.2217
209 | 2699376.3204 | 1250209.908
210 | 2699375.6764 | 1250210.1977
211 | 2699337.1138 | 1250072.3592
212 | 2699325.9114 | 1250079.9171
213 | 2699317.9254 | 1250085.305
214 | 2699311.9363 | 1250089.3456
215 | 2699685.7276 | 1250189.7612
216 | 2699600.7643 | 1250254.1168
217 | 2699594.6882 | 1250254.7035
218 | 2699562.8355 | 1250248.07
219 | 2699588.0741 | 1250255.3422
220 | 2699512.6311 | 1250093.3773

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97276 | -0.52536 | 0.0015482 | 0.00038802
1 | 0.97281 | -0.52437 | 0 | 0
2 | 0.97185 | -0.54332 | 0.0030308 | 0.00075959
3 | 0.97336 | -0.51348 | 0.00081551 | 0.00020439
4 | 0.97179 | -0.54446 | 0.0030466 | 0.00076355
5 | 0.97351 | -0.51059 | 0.0024471 | 0.0006133
6 | 0.97134 | -0.55343 | 0.0058294 | 0.001461
7 | 0.97475 | -0.48614 | 0.0012441 | 0.00031181
8 | 0.97111 | -0.55806 | 0.0035969 | 0.00090146
9 | 0.97513 | -0.47881 | 0 | 0
10 | 0.9758 | -0.46605 | 0.002498 | 0.00062606
11 | 0.97584 | -0.4652 | 0.0017357 | 0.000435
12 | 0.9758 | -0.4661 | 0.0021864 | 0.00054795
13 | 0.97596 | -0.46288 | 0.002241 | 0.00056165
14 | 0.97608 | -0.46054 | 0 | 0
15 | 0.97563 | -0.46931 | 0 | 0
16 | 0.97619 | -0.45828 | 0.0015028 | 0.00037663
17 | 0.97545 | -0.47301 | 0.0017913 | 0.00044895
18 | 0.97558 | -0.47032 | 0.0020396 | 0.00051117
19 | 0.97628 | -0.4565 | 0.00077989 | 0.00019546
20 | 0.97488 | -0.48401 | 0.0016484 | 0.00041314
21 | 0.97481 | -0.48542 | 0.0010935 | 0.00027405
22 | 0.97522 | -0.47735 | 0.0008277 | 0.00020744
23 | 0.97475 | -0.48666 | 0.00066923 | 0.00016772
24 | 0.97548 | -0.47221 | 0 | 0
25 | 0.9744 | -0.49362 | 0.0013298 | 0.00033327
26 | 0.97643 | -0.45365 | 0 | 0
27 | 0.9752 | -0.4778 | 0 | 0
28 | 0.97415 | -0.49851 | 0.0011479 | 0.00028768
29 | 0.97636 | -0.45495 | 0.0029384 | 0.00073642
30 | 0.97715 | -0.43954 | 0.0020197 | 0.00050619
31 | 0.97484 | -0.4849 | 0.0013909 | 0.0003486
32 | 0.97517 | -0.47831 | 0.00095872 | 0.00024028
33 | 0.9741 | -0.49949 | 0.00099892 | 0.00025035
34 | 0.97801 | -0.42253 | 0 | 0
35 | 0.97482 | -0.48523 | 0.0020445 | 0.00051239
36 | 0.97517 | -0.47849 | 0.0011636 | 0.00029163
37 | 0.97528 | -0.47624 | 0.0017123 | 0.00042914
38 | 0.97535 | -0.47494 | 0.0017057 | 0.00042748
39 | 0.97524 | -0.47714 | 0.0036762 | 0.00092133
40 | 0.97541 | -0.47372 | 0.0018773 | 0.00047049
41 | 0.97755 | -0.43156 | 0.0013875 | 0.00034774
42 | 0.97725 | -0.43744 | 0.0014021 | 0.00035139
43 | 0.97675 | -0.44735 | 0.0014798 | 0.00037087
44 | 0.97884 | -0.40625 | 0.0022585 | 0.00056604
45 | 0.97662 | -0.44987 | 0.0018192 | 0.00045592
46 | 0.98077 | -0.36869 | 0.0018189 | 0.00045586
47 | 0.98115 | -0.3612 | 0.0024306 | 0.00060916
48 | 0.98312 | -0.32294 | 0.0027675 | 0.00069359
49 | 0.97615 | -0.45869 | 0 | 0
50 | 0.97507 | -0.47987 | 0.0028507 | 0.00071445
51 | 0.97752 | -0.43181 | 0.0010429 | 0.00026138
52 | 0.97608 | -0.46004 | 0.0038198 | 0.00095734
53 | 0.97502 | -0.48085 | 0.0012824 | 0.0003214
54 | 0.97774 | -0.42753 | 0.0010105 | 0.00025327
55 | 0.97003 | -0.57931 | 0.001653 | 0.00041428
56 | 0.97007 | -0.57852 | 0.0038512 | 0.0009652
57 | 0.97502 | -0.48089 | 0.0006486 | 0.00016255
58 | 0.97785 | -0.42543 | 0 | 0
59 | 0.97011 | -0.57778 | 0.0023247 | 0.00058262
60 | 0.97538 | -0.47427 | 0.0018602 | 0.00046622
61 | 0.97543 | -0.4734 | 0.0011643 | 0.0002918
62 | 0.97548 | -0.47232 | 0 | 0
63 | 0.97385 | -0.50452 | 0 | 0
64 | 0.97382 | -0.50509 | 0 | 0
65 | 0.97385 | -0.50438 | 0.0011519 | 0.0002887
66 | 0.97381 | -0.5052 | 0.00072846 | 0.00018257
67 | 0.98402 | -0.30541 | 0.0011156 | 0.00027959
68 | 0.98406 | -0.30468 | 0 | 0
69 | 0.97388 | -0.50379 | 0.0013509 | 0.00033858
70 | 0.98409 | -0.30412 | 0.001128 | 0.00028271
71 | 0.97401 | -0.5013 | 0.0016209 | 0.00040623
72 | 0.97395 | -0.50249 | 0.00051938 | 0.00013017
73 | 0.97021 | -0.57581 | 0.0017003 | 0.00042615
74 | 0.97029 | -0.57427 | 0.0024729 | 0.00061977
75 | 0.97045 | -0.57104 | 0.0028868 | 0.0007235
76 | 0.97064 | -0.56722 | 0.002876 | 0.00072079
77 | 0.9739 | -0.50343 | 0.0016952 | 0.00042486
78 | 0.9841 | -0.30394 | 0 | 0
79 | 0.99977 | -0.0044748 | 0.003174 | 0.00079549
80 | 0.99982 | -0.0034404 | 0 | 0
81 | 0.97473 | -0.48708 | 0.0012322 | 0.00030881
82 | 0.98325 | -0.3205 | 0.0019512 | 0.00048902
83 | 0.98493 | -0.28787 | 0.0024357 | 0.00061045
84 | 0.98555 | -0.27596 | 0.0020193 | 0.00050607
85 | 0.98562 | -0.27446 | 0.0032284 | 0.0008091
86 | 0.98645 | -0.25854 | 0.0017716 | 0.00044401
87 | 0.97449 | -0.49179 | 0.0016603 | 0.0004161
88 | 0.97889 | -0.40506 | 0.0012649 | 0.00031701
89 | 0.97774 | -0.42758 | 0.0013532 | 0.00033914
90 | 0.99951 | -0.0094423 | 0.0023286 | 0.0005836
91 | 1 | 0 | -0.38117 | -0.097564
92 | 0.97807 | -0.42232 | 0.0010185 | 0.00025526
93 | 0.97809 | -0.422 | 0.00037994 | 9.5222e-05
94 | 0.97815 | -0.42077 | 0 | 0
95 | 0.9782 | -0.41976 | 0 | 0
96 | 0.97825 | -0.41877 | 0 | 0
97 | 0.9783 | -0.41768 | 0.0037948 | 0.00095107
98 | 0.97891 | -0.40582 | 0 | 0
99 | 0.98018 | -0.38008 | 0.0017444 | 0.00043718
100 | 0.98018 | -0.38002 | 0.0016839 | 0.00042203
101 | 0.98012 | -0.3813 | 0.0016411 | 0.00041129
102 | 0.98044 | -0.37493 | 0.0011011 | 0.00027597
103 | 0.98006 | -0.38241 | 0.0017075 | 0.00042794
104 | 0.98056 | -0.37261 | 0 | 0
105 | 0.98006 | -0.38247 | 0 | 0
106 | 0.97925 | -0.39812 | 0.0011392 | 0.00028551
107 | 0.98082 | -0.36753 | 0.0010777 | 0.00027009
108 | 0.98004 | -0.38284 | 0.0016744 | 0.00041964
109 | 0.97999 | -0.38368 | 0.0021655 | 0.00054272
110 | 0.97907 | -0.40152 | 0.0010238 | 0.0002566
111 | 0.98123 | -0.35954 | 0.0012079 | 0.00030272
112 | 0.98003 | -0.38301 | 0.0014948 | 0.00037463
113 | 0.97998 | -0.38398 | 0.0022589 | 0.00056614
114 | 0.97449 | -0.49187 | 0.0028674 | 0.00071863
115 | 0.97439 | -0.4938 | 0.0028365 | 0.00071089
116 | 0.97438 | -0.49402 | 0.0062917 | 0.0015769
117 | 0.97761 | -0.43007 | 0.0013565 | 0.00033997
118 | 0.97759 | -0.43061 | 0.0015321 | 0.00038397
119 | 0.97757 | -0.43097 | 0.0014372 | 0.00036019
120 | 0.98489 | -0.2885 | 0.0037539 | 0.00094082
121 | 0.98264 | -0.33215 | 0.0012138 | 0.0003042
122 | 0.98639 | -0.25958 | 0 | 0
123 | 0.98211 | -0.34244 | 0.0012977 | 0.00032523
124 | 0.98854 | -0.21819 | 0.0018404 | 0.00046124
125 | 0.98598 | -0.26771 | 0.001769 | 0.00044336
126 | 0.9862 | -0.26333 | 0.0015693 | 0.00039331
127 | 0.98166 | -0.3512 | 0.001353 | 0.00033908
128 | 0.98895 | -0.21038 | 0.0018746 | 0.00046982
129 | 0.98573 | -0.27252 | 0.00073598 | 0.00018445
130 | 0.98598 | -0.26766 | 0.001414 | 0.00035437
131 | 0.99243 | -0.1437 | 0.001179 | 0.00029549
132 | 0.98571 | -0.2728 | 0.0011258 | 0.00028215
133 | 0.98588 | -0.2695 | 0.0016469 | 0.00041274
134 | 0.99244 | -0.14355 | 0.0033102 | 0.00082962
135 | 0.98557 | -0.27566 | 0 | 0
136 | 0.98583 | -0.27052 | 0.0013953 | 0.0003497
137 | 0.98514 | -0.28405 | 0.0021262 | 0.00053287
138 | 0.98503 | -0.28611 | 0.0023479 | 0.00058844
139 | 0.98527 | -0.28139 | 0 | 0
140 | 0.98497 | -0.28731 | 0.0058556 | 0.0014675
141 | 0.98552 | -0.27668 | 0.0027205 | 0.00068181
142 | 0.98558 | -0.27548 | 0 | 0
143 | 0.98552 | -0.2766 | 0.001288 | 0.0003228
144 | 0.98569 | -0.27332 | 0 | 0
145 | 0.9854 | -0.27896 | 0.0015166 | 0.0003801
146 | 0.98561 | -0.2749 | 0.0012736 | 0.0003192
147 | 0.98573 | -0.27244 | 0.0011212 | 0.00028101
148 | 0.97672 | -0.44875 | 0.0044325 | 0.0011109
149 | 0.97676 | -0.44804 | 0.0030847 | 0.00077311
150 | 0.98537 | -0.27945 | 0.0013065 | 0.00032743
151 | 0.98538 | -0.27931 | 0.0015153 | 0.00037978
152 | 0.99245 | -0.14319 | 0.0015276 | 0.00038286
153 | 0.99257 | -0.14092 | 0.0017211 | 0.00043136
154 | 0.99102 | -0.17056 | 0.0024524 | 0.00061462
155 | 0.9941 | -0.11183 | 0.0023426 | 0.0005871
156 | 0.99083 | -0.17431 | 0.001704 | 0.00042707
157 | 0.99515 | -0.091752 | 0 | 0
158 | 0.9894 | -0.20162 | 0.0015133 | 0.00037926
159 | 0.996 | -0.075679 | 0 | 0
160 | 0.98934 | -0.20287 | 0.0022872 | 0.00057322
161 | 0.99233 | -0.14597 | 0.0020578 | 0.00051574
162 | 0.99234 | -0.14574 | 0 | 0
163 | 0.99649 | -0.066374 | 0.0024524 | 0.00061462
164 | 0.99447 | -0.10483 | 0.0022472 | 0.00056319
165 | 0.98799 | -0.22884 | 0 | 0
166 | 0.98652 | -0.25717 | 0.002013 | 0.00050451
167 | 0.98717 | -0.24463 | 0.0027771 | 0.000696
168 | 0.98769 | -0.23458 | 0 | 0
169 | 0.98764 | -0.23559 | 0.0035475 | 0.00088909
170 | 0.98565 | -0.27421 | 0.0031879 | 0.00079896
171 | 0.9848 | -0.29063 | 0.0029923 | 0.00074995
172 | 0.9995 | -0.0097041 | 0.0019311 | 0.00048398
173 | 0.99893 | -0.020185 | 0.00086849 | 0.00021766
174 | 0.99944 | -0.010777 | 0.0039011 | 0.00097771
175 | 0.98408 | -0.30474 | 0.0037194 | 0.00093218
176 | 0.9924 | -0.14454 | 0.0013631 | 0.00034163
177 | 0.99442 | -0.1057 | 0.0031103 | 0.00077952
178 | 0.9809 | -0.36667 | 0.0025727 | 0.00064479
179 | 0.98094 | -0.36587 | 0 | 0
180 | 0.98052 | -0.37424 | 0.002643 | 0.0006624
181 | 0.98116 | -0.36169 | 0.0019153 | 0.00048001
182 | 0.97996 | -0.38517 | 0.001398 | 0.00035038
183 | 0.98193 | -0.34654 | 0.0036765 | 0.00092142
184 | 0.99242 | -0.14422 | 0 | 0
185 | 0.97979 | -0.38856 | 0.0011995 | 0.00030063
186 | 0.98243 | -0.33689 | 0.0025374 | 0.00063594
187 | 0.9922 | -0.14845 | 0.0015634 | 0.00039183
188 | 0.99275 | -0.13776 | 0.0019711 | 0.00049399
189 | 0.97973 | -0.38967 | 0.0020429 | 0.00051201
190 | 0.98333 | -0.3192 | 0 | 0
191 | 0.99217 | -0.14894 | 0.0024657 | 0.00061796
192 | 0.99299 | -0.13323 | 0.0010296 | 0.00025805
193 | 0.9778 | -0.42761 | 0.0027749 | 0.00069547
194 | 0.97793 | -0.4251 | 0 | 0
195 | 0.97733 | -0.4369 | 0 | 0
196 | 0.97717 | -0.43994 | 0.00071266 | 0.00017861
197 | 0.97926 | -0.3988 | 0.0012517 | 0.00031371
198 | 0.97885 | -0.40697 | 0 | 0
199 | 0.97884 | -0.40726 | 0.00019468 | 4.879e-05
200 | 0.97681 | -0.44703 | 0.00054653 | 0.00013697
201 | 0.97939 | -0.39638 | 0.0015934 | 0.00039934
202 | 0.9794 | -0.39616 | 0.0019867 | 0.00049792
203 | 0.99362 | -0.12101 | 0 | 0
204 | 0.99323 | -0.12848 | 0.00076996 | 0.00019297
205 | 0.99291 | -0.1344 | 0.00135 | 0.00033835
206 | 0.99246 | -0.14309 | 0.00069778 | 0.00017488
207 | 0.99194 | -0.15341 | 0.0028482 | 0.00071383
208 | 0.99184 | -0.15541 | 0.0011194 | 0.00028056
209 | 0.99178 | -0.15656 | 0.0045575 | 0.0011422
210 | 0.99178 | -0.15657 | 0.0011342 | 0.00028426
211 | 0.98263 | -0.33297 | 0.0034017 | 0.00085254
212 | 0.98227 | -0.34001 | 0.0029717 | 0.00074477
213 | 0.98204 | -0.34452 | 0.002777 | 0.00069598
214 | 0.98189 | -0.34753 | 0.023099 | 0.0057891
215 | 0.97756 | -0.43114 | 0.0013938 | 0.00034932
216 | 0.98556 | -0.27585 | 0.0012975 | 0.00032519
217 | 0.98557 | -0.27571 | 0.0014045 | 0.00035201
218 | 0.9858 | -0.27123 | 0.0013317 | 0.00033376
219 | 0.98558 | -0.27539 | 0.0015584 | 0.00039058
220 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0015482 | -0.00038802 | 0.0015483 | 0.00038763 | 7.3562e-08 | -3.8717e-07 | 0.0023683 | 0.0023681 | 0.0023683 | 0.97276 | -0.52536 | 0.97281 | -0.52437 | 0.65062
1 | 0.033331 | 0.0083755 | -0.033301 | -0.0083566 | 3.0126e-05 | 1.8898e-05 | 0.050991 | 0.050991 | 0.050991 | 0.97281 | -0.52437 | 0.97185 | -0.54332 | 14.0085
2 | -0.034879 | -0.0087631 | 0.034897 | 0.0087745 | 1.8137e-05 | 1.1397e-05 | 0.053359 | 0.053359 | 0.053359 | 0.97281 | -0.52437 | 0.97336 | -0.51348 | 14.659
3 | 0.03027 | 0.007597 | -0.030268 | -0.007596 | 1.6479e-06 | 1.0293e-06 | 0.04635 | 0.04635 | 0.04635 | 0.97185 | -0.54332 | 0.97179 | -0.54446 | 12.7336
4 | -0.035713 | -0.0089789 | 0.035718 | 0.008982 | 4.9206e-06 | 3.0945e-06 | 0.054605 | 0.054605 | 0.054605 | 0.97336 | -0.51348 | 0.97351 | -0.51059 | 15.0015
5 | 0.027221 | 0.0068324 | -0.02721 | -0.0068252 | 1.1644e-05 | 7.231e-06 | 0.041685 | 0.041685 | 0.041685 | 0.97179 | -0.54446 | 0.97134 | -0.55343 | 11.452
6 | -0.038165 | -0.0095953 | 0.038209 | 0.0096234 | 4.4617e-05 | 2.812e-05 | 0.058346 | 0.058346 | 0.058346 | 0.97351 | -0.51059 | 0.97475 | -0.48614 | 16.0291
7 | 0.02138 | 0.0053642 | -0.021376 | -0.0053614 | 4.716e-06 | 2.8732e-06 | 0.032755 | 0.032755 | 0.032755 | 0.97134 | -0.55343 | 0.97111 | -0.55806 | 8.9987
8 | -0.039453 | -0.0099352 | 0.039467 | 0.009944 | 1.3836e-05 | 8.7284e-06 | 0.060245 | 0.060245 | 0.060245 | 0.97475 | -0.48614 | 0.97513 | -0.47881 | 16.5508
9 | 0.017779 | 0.0044599 | -0.017771 | -0.0044553 | 7.7626e-06 | 4.6232e-06 | 0.027244 | 0.027244 | 0.027244 | 0.97111 | -0.55806 | 0.97064 | -0.56722 | 7.4846
10 | -0.044249 | -0.011142 | 0.044292 | 0.011169 | 4.2616e-05 | 2.6963e-05 | 0.067542 | 0.067542 | 0.067542 | 0.97513 | -0.47881 | 0.97615 | -0.45869 | 18.5555
11 | 0.004782 | 0.0011981 | -0.0047818 | -0.0011981 | 2.4044e-07 | 3.6797e-09 | 0.0072971 | 0.0072972 | 0.0072972 | 0.97513 | -0.47881 | 0.97507 | -0.47987 | 2.0047
12 | -0.0046844 | -0.001174 | 0.0046846 | 0.001174 | 1.9089e-07 | -2.4568e-09 | 0.0071433 | 0.0071432 | 0.0071433 | 0.9758 | -0.46605 | 0.97584 | -0.4652 | 1.9624
13 | 0.0021864 | 0.00054794 | -0.0021864 | -0.00054795 | 4.4361e-09 | -1.0455e-08 | 0.003334 | 0.003334 | 0.003334 | 0.9758 | -0.46605 | 0.9758 | -0.4661 | 0.91594
14 | -0.0064202 | -0.001609 | 0.0064209 | 0.0016092 | 7.0777e-07 | 2.0692e-07 | 0.0097899 | 0.0097898 | 0.0097899 | 0.97584 | -0.4652 | 0.97596 | -0.46288 | 2.6895
15 | -0.0086619 | -0.0021709 | 0.0086629 | 0.0021713 | 9.6608e-07 | 4.3369e-07 | 0.013207 | 0.013207 | 0.013207 | 0.97596 | -0.46288 | 0.97608 | -0.46054 | 3.6282
16 | 0.015837 | 0.003971 | -0.015831 | -0.0039672 | 6.6116e-06 | 3.8535e-06 | 0.024144 | 0.024144 | 0.024144 | 0.97608 | -0.46054 | 0.97563 | -0.46931 | 6.6331
17 | -0.0245 | -0.0061423 | 0.024503 | 0.0061439 | 2.6392e-06 | 1.626e-06 | 0.037351 | 0.037351 | 0.037351 | 0.97608 | -0.46054 | 0.97619 | -0.45828 | 10.2612
18 | 0.010766 | 0.0026986 | -0.010764 | -0.0026977 | 1.8996e-06 | 9.8117e-07 | 0.01642 | 0.01642 | 0.01642 | 0.97563 | -0.46931 | 0.97545 | -0.47301 | 4.511
19 | 0.0050649 | 0.0012685 | -0.0050646 | -0.0012685 | 2.433e-07 | 1.9935e-08 | 0.0077245 | 0.0077246 | 0.0077246 | 0.97563 | -0.46931 | 0.97558 | -0.47032 | 2.1221
20 | -0.026006 | -0.0065206 | 0.026008 | 0.0065219 | 2.2084e-06 | 1.3665e-06 | 0.039642 | 0.039641 | 0.039642 | 0.97619 | -0.45828 | 0.97628 | -0.4565 | 10.8905
21 | 0.0089726 | 0.0022487 | -0.0089723 | -0.0022486 | 3.0199e-07 | 1.3962e-07 | 0.013687 | 0.013687 | 0.013687 | 0.97545 | -0.47301 | 0.97541 | -0.47372 | 3.7603
22 | 0.003025 | 0.00075734 | -0.0030247 | -0.0007576 | 2.8859e-07 | -2.6667e-07 | 0.0046137 | 0.0046138 | 0.0046138 | 0.97558 | -0.47032 | 0.97548 | -0.47232 | 1.2675
23 | -0.026788 | -0.0067174 | 0.026796 | 0.0067226 | 8.4668e-06 | 5.2493e-06 | 0.04083 | 0.04083 | 0.04083 | 0.97628 | -0.4565 | 0.97662 | -0.44987 | 11.2171
24 | 0.012315 | 0.0030873 | -0.012314 | -0.0030868 | 8.2827e-07 | 4.5215e-07 | 0.018797 | 0.018797 | 0.018797 | 0.97488 | -0.48401 | 0.97481 | -0.48542 | 5.164
25 | -0.013963 | -0.0035004 | 0.013968 | 0.0035029 | 4.4361e-06 | 2.5143e-06 | 0.021313 | 0.021313 | 0.021313 | 0.97488 | -0.48401 | 0.97522 | -0.47735 | 5.8552
26 | 0.01122 | 0.0028128 | -0.01122 | -0.0028124 | 6.6119e-07 | 3.4824e-07 | 0.017128 | 0.017128 | 0.017128 | 0.97481 | -0.48542 | 0.97475 | -0.48666 | 4.7055
27 | -0.014795 | -0.0037103 | 0.014799 | 0.0037124 | 3.6249e-06 | 2.0832e-06 | 0.022576 | 0.022576 | 0.022576 | 0.97522 | -0.47735 | 0.97548 | -0.47221 | 6.2022
28 | 0.010551 | 0.0026447 | -0.010547 | -0.0026429 | 3.4963e-06 | 1.7898e-06 | 0.016106 | 0.016106 | 0.016106 | 0.97475 | -0.48666 | 0.9744 | -0.49362 | 4.4249
29 | -0.035262 | -0.0088465 | 0.035293 | 0.0088661 | 3.1234e-05 | 1.963e-05 | 0.053792 | 0.053792 | 0.053792 | 0.97548 | -0.47221 | 0.97643 | -0.45365 | 14.7781
30 | 0.020463 | 0.0051341 | -0.020458 | -0.0051307 | 5.4555e-06 | 3.3052e-06 | 0.031217 | 0.031217 | 0.031217 | 0.97548 | -0.47221 | 0.9752 | -0.4778 | 8.576
31 | 0.0092174 | 0.0023096 | -0.0092152 | -0.0023086 | 2.1476e-06 | 1.0145e-06 | 0.014076 | 0.014076 | 0.014076 | 0.9744 | -0.49362 | 0.97415 | -0.49851 | 3.867
32 | 0.0029385 | 0.00073623 | -0.0029384 | -0.00073642 | 1.8319e-07 | -1.8743e-07 | 0.0044781 | 0.0044782 | 0.0044782 | 0.97643 | -0.45365 | 0.97636 | -0.45495 | 1.2303
33 | -0.038232 | -0.0096023 | 0.038258 | 0.0096186 | 2.5755e-05 | 1.623e-05 | 0.05827 | 0.05827 | 0.05827 | 0.97643 | -0.45365 | 0.97715 | -0.43954 | 16.0083
34 | 0.018335 | 0.0045991 | -0.018329 | -0.0045954 | 6.2066e-06 | 3.7085e-06 | 0.027978 | 0.027978 | 0.027978 | 0.9752 | -0.4778 | 0.97484 | -0.4849 | 7.6864
35 | 0.0021224 | 0.00053168 | -0.0021223 | -0.00053181 | 5.2061e-08 | -1.3184e-07 | 0.0032384 | 0.0032384 | 0.0032384 | 0.9752 | -0.4778 | 0.97517 | -0.47831 | 0.88968
36 | 0.0080673 | 0.0020209 | -0.008067 | -0.0020208 | 3.7695e-07 | 1.5884e-07 | 0.012323 | 0.012323 | 0.012323 | 0.97415 | -0.49851 | 0.9741 | -0.49949 | 3.3853
37 | -0.040277 | -0.010125 | 0.04031 | 0.010145 | 3.273e-05 | 2.0656e-05 | 0.061346 | 0.061346 | 0.061346 | 0.97715 | -0.43954 | 0.97801 | -0.42253 | 16.8533
38 | 0.016938 | 0.0042468 | -0.016938 | -0.0042466 | 2.6009e-07 | 1.5353e-07 | 0.025855 | 0.025855 | 0.025855 | 0.97484 | -0.4849 | 0.97482 | -0.48523 | 7.1031
39 | 0.0011636 | 0.00029153 | -0.0011636 | -0.00029163 | 9.5609e-09 | -9.4777e-08 | 0.0017755 | 0.0017756 | 0.0017756 | 0.97517 | -0.47831 | 0.97517 | -0.47849 | 0.48779
40 | 0.007068 | 0.0017704 | -0.0070674 | -0.0017702 | 6.0906e-07 | 2.1637e-07 | 0.010797 | 0.010797 | 0.010797 | 0.9741 | -0.49949 | 0.97401 | -0.5013 | 2.9661
41 | -0.073235 | -0.018419 | 0.073292 | 0.018456 | 5.7022e-05 | 3.634e-05 | 0.11145 | 0.11145 | 0.11145 | 0.97801 | -0.42253 | 0.97884 | -0.40625 | 30.6178
42 | 0.032925 | 0.008274 | -0.032911 | -0.0082651 | 1.4173e-05 | 8.8816e-06 | 0.050103 | 0.050103 | 0.050103 | 0.97801 | -0.42253 | 0.97755 | -0.43156 | 13.7645
43 | 0.014893 | 0.0037342 | -0.014892 | -0.0037334 | 1.3154e-06 | 7.5725e-07 | 0.022734 | 0.022734 | 0.022734 | 0.97482 | -0.48523 | 0.97473 | -0.48708 | 6.2457
44 | -0.0053886 | -0.0013504 | 0.0053889 | 0.0013505 | 3.3235e-07 | 4.9073e-08 | 0.0082215 | 0.0082214 | 0.0082215 | 0.97528 | -0.47624 | 0.97535 | -0.47494 | 2.2587
45 | 0.0036763 | 0.00092127 | -0.0036762 | -0.00092133 | 1.5779e-07 | -6.5901e-08 | 0.005609 | 0.0056091 | 0.0056091 | 0.97528 | -0.47624 | 0.97524 | -0.47714 | 1.541
46 | -0.0070946 | -0.0017779 | 0.007095 | 0.0017781 | 4.1493e-07 | 1.4767e-07 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | 0.97535 | -0.47494 | 0.97541 | -0.47372 | 2.9735
47 | 0.031524 | 0.0079174 | -0.031515 | -0.0079118 | 8.8547e-06 | 5.5385e-06 | 0.047991 | 0.047991 | 0.047991 | 0.97755 | -0.43156 | 0.97725 | -0.43744 | 13.1843
48 | 0.030113 | 0.0075604 | -0.030099 | -0.0075516 | 1.4222e-05 | 8.8763e-06 | 0.045856 | 0.045856 | 0.045856 | 0.97725 | -0.43744 | 0.97675 | -0.44735 | 12.5978
49 | 0.028619 | 0.0071807 | -0.028615 | -0.0071786 | 3.4399e-06 | 2.1412e-06 | 0.043602 | 0.043602 | 0.043602 | 0.97675 | -0.44735 | 0.97662 | -0.44987 | 11.9785
50 | -0.075551 | -0.019022 | 0.075687 | 0.019108 | 0.00013591 | 8.6634e-05 | 0.11488 | 0.11488 | 0.11488 | 0.97884 | -0.40625 | 0.98077 | -0.36869 | 31.561
51 | -0.077506 | -0.019564 | 0.077534 | 0.019582 | 2.7837e-05 | 1.7748e-05 | 0.11764 | 0.11764 | 0.11764 | 0.98077 | -0.36869 | 0.98115 | -0.3612 | 32.3191
52 | -0.079964 | -0.020191 | 0.080111 | 0.020285 | 0.00014687 | 9.366e-05 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.98115 | -0.3612 | 0.98312 | -0.32294 | 33.3318
53 | -0.082879 | -0.020978 | 0.082888 | 0.020985 | 9.7091e-06 | 6.193e-06 | 0.12552 | 0.12552 | 0.12552 | 0.98312 | -0.32294 | 0.98325 | -0.3205 | 34.4825
54 | -0.048112 | -0.012126 | 0.048174 | 0.012166 | 6.1959e-05 | 3.9269e-05 | 0.073365 | 0.073365 | 0.073365 | 0.97615 | -0.45869 | 0.97752 | -0.43181 | 20.1552
55 | 0.0038201 | 0.00095725 | -0.0038198 | -0.00095734 | 2.4654e-07 | -8.4566e-08 | 0.0058231 | 0.0058232 | 0.0058232 | 0.97615 | -0.45869 | 0.97608 | -0.46004 | 1.5998
56 | 0.0019311 | 0.00048363 | -0.001931 | -0.00048392 | 9.0378e-08 | -2.883e-07 | 0.0029469 | 0.002947 | 0.002947 | 0.97507 | -0.47987 | 0.97502 | -0.48085 | 0.80961
57 | -0.049217 | -0.012427 | 0.049227 | 0.012433 | 1.0095e-05 | 6.4009e-06 | 0.074952 | 0.074952 | 0.074952 | 0.97752 | -0.43181 | 0.97774 | -0.42753 | 20.5913
58 | 0.0006486 | 0.00016251 | -0.0006486 | -0.00016255 | 1.2869e-09 | -4.2859e-08 | 0.00098984 | 0.00098986 | 0.00098986 | 0.97502 | -0.48085 | 0.97502 | -0.48089 | 0.27194
59 | -0.050237 | -0.012687 | 0.050242 | 0.01269 | 5.06e-06 | 3.2095e-06 | 0.07649 | 0.07649 | 0.07649 | 0.97774 | -0.42753 | 0.97785 | -0.42543 | 21.0138
60 | -0.001653 | -0.00041428 | 0.0016531 | 0.000414 | 6.2076e-08 | -2.7812e-07 | 0.0025357 | 0.0025356 | 0.0025357 | 0.97003 | -0.57931 | 0.97007 | -0.57852 | 0.69662
61 | -0.0055043 | -0.0013792 | 0.0055045 | 0.0013792 | 1.9433e-07 | 3.4618e-08 | 0.008443 | 0.008443 | 0.008443 | 0.97007 | -0.57852 | 0.97011 | -0.57778 | 2.3195
62 | -0.057317 | -0.014463 | 0.057373 | 0.014498 | 5.5967e-05 | 3.5573e-05 | 0.087255 | 0.087255 | 0.087255 | 0.97785 | -0.42543 | 0.97889 | -0.40506 | 23.9712
63 | 0.0070743 | 0.0017728 | -0.0070736 | -0.0017726 | 7.2659e-07 | 2.553e-07 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.97785 | -0.42543 | 0.97774 | -0.42758 | 2.9575
64 | -0.0078291 | -0.0019619 | 0.0078299 | 0.0019622 | 7.3337e-07 | 3.019e-07 | 0.012009 | 0.012009 | 0.012009 | 0.97011 | -0.57778 | 0.97021 | -0.57581 | 3.2991
65 | -0.0018602 | -0.00046622 | 0.0018603 | 0.00046595 | 7.6845e-08 | -2.6842e-07 | 0.0028379 | 0.0028378 | 0.0028379 | 0.97538 | -0.47427 | 0.97543 | -0.4734 | 0.77965
66 | -0.0030246 | -0.00075775 | 0.0030247 | 0.0007576 | 1.5627e-07 | -1.4435e-07 | 0.0046139 | 0.0046138 | 0.0046139 | 0.97543 | -0.4734 | 0.97548 | -0.47232 | 1.2676
67 | 0.00072848 | 0.00018196 | -0.00072846 | -0.00018247 | 1.9611e-08 | -5.127e-07 | 0.0011129 | 0.0011131 | 0.0011131 | 0.97385 | -0.50452 | 0.97382 | -0.50509 | 0.30579
68 | -0.00072848 | -0.00018196 | 0.00072849 | 0.00018182 | 5.0891e-09 | -1.3308e-07 | 0.0011129 | 0.0011128 | 0.0011129 | 0.97385 | -0.50452 | 0.97385 | -0.50438 | 0.30574
69 | 0.00072846 | 0.00018247 | -0.00072846 | -0.00018257 | 3.7826e-09 | -9.8869e-08 | 0.0011131 | 0.0011131 | 0.0011131 | 0.97382 | -0.50509 | 0.97381 | -0.5052 | 0.3058
70 | -0.0018804 | -0.00047052 | 0.0018805 | 0.00047035 | 5.1983e-08 | -1.7571e-07 | 0.0028729 | 0.0028728 | 0.0028729 | 0.97385 | -0.50438 | 0.97388 | -0.50379 | 0.78926
71 | -0.0011156 | -0.00027959 | 0.0011156 | 0.00027915 | 3.861e-08 | -4.3496e-07 | 0.0016869 | 0.0016868 | 0.0016869 | 0.98402 | -0.30541 | 0.98406 | -0.30468 | 0.46345
72 | -0.0011156 | -0.00027915 | 0.0011156 | 0.00027882 | 2.9688e-08 | -3.3454e-07 | 0.0016868 | 0.0016867 | 0.0016868 | 0.98406 | -0.30468 | 0.98409 | -0.30412 | 0.4634
73 | -0.0032314 | -0.00080892 | 0.0032315 | 0.00080888 | 5.6215e-08 | -4.0552e-08 | 0.004937 | 0.004937 | 0.004937 | 0.97388 | -0.50379 | 0.9739 | -0.50343 | 1.3563
74 | -0.0022437 | -0.00056153 | 0.0022437 | 0.00056149 | 2.0051e-08 | -4.6201e-08 | 0.0033923 | 0.0033923 | 0.0033923 | 0.98409 | -0.30412 | 0.9841 | -0.30394 | 0.93196
75 | 0.0054466 | 0.001364 | -0.0054462 | -0.0013639 | 3.0908e-07 | 4.9643e-08 | 0.0083205 | 0.0083205 | 0.0083205 | 0.97401 | -0.5013 | 0.97395 | -0.50249 | 2.2859
76 | 0.0049269 | 0.0012338 | -0.0049267 | -0.0012337 | 2.1979e-07 | 1.1932e-08 | 0.007527 | 0.007527 | 0.007527 | 0.97395 | -0.50249 | 0.9739 | -0.50343 | 2.0679
77 | -0.0095302 | -0.0023883 | 0.0095309 | 0.0023886 | 6.9992e-07 | 3.4005e-07 | 0.014616 | 0.014616 | 0.014616 | 0.97021 | -0.57581 | 0.97029 | -0.57427 | 4.0155
78 | -0.012004 | -0.0030084 | 0.012006 | 0.0030094 | 1.8464e-06 | 1.0022e-06 | 0.018409 | 0.018409 | 0.018409 | 0.97029 | -0.57427 | 0.97045 | -0.57104 | 5.0574
79 | -0.014892 | -0.0037329 | 0.014895 | 0.0037345 | 2.7085e-06 | 1.5623e-06 | 0.022835 | 0.022835 | 0.022835 | 0.97045 | -0.57104 | 0.97064 | -0.56722 | 6.2734
80 | -0.087151 | -0.022078 | 0.087218 | 0.02212 | 6.7332e-05 | 4.2567e-05 | 0.13186 | 0.13186 | 0.13186 | 0.9841 | -0.30394 | 0.98493 | -0.28787 | 18.1128
81 | 0.084907 | 0.021516 | -0.084839 | -0.021474 | 6.7519e-05 | 4.2658e-05 | 0.12847 | 0.12847 | 0.12847 | 0.9841 | -0.30394 | 0.98325 | -0.3205 | 17.6469
82 | -0.003174 | -0.00079549 | 0.0031742 | 0.00079535 | 1.5641e-07 | -1.4499e-07 | 0.0047241 | 0.004724 | 0.0047241 | 0.99977 | -0.0044748 | 0.99982 | -0.0034404 | 1.2978
83 | 0.0081634 | 0.0020462 | -0.0081611 | -0.0020452 | 2.3338e-06 | 9.4091e-07 | 0.01215 | 0.01215 | 0.01215 | 0.99982 | -0.0034404 | 0.99951 | -0.0094423 | 3.3378
84 | -0.011338 | -0.0028415 | 0.011339 | 0.0028425 | 1.8585e-06 | 9.6111e-07 | 0.016874 | 0.016874 | 0.016874 | 0.99982 | -0.0034404 | 1 | 0 | 4.6356
85 | 0.01366 | 0.0034246 | -0.013657 | -0.0034229 | 3.0641e-06 | 1.7269e-06 | 0.020853 | 0.020854 | 0.020854 | 0.97473 | -0.48708 | 0.97449 | -0.49179 | 5.729
86 | -0.089654 | -0.022731 | 0.089705 | 0.022763 | 5.1331e-05 | 3.1998e-05 | 0.13554 | 0.13554 | 0.13554 | 0.98493 | -0.28787 | 0.98555 | -0.27596 | 12.4122
87 | -0.091724 | -0.023269 | 0.091731 | 0.023273 | 6.6104e-06 | 4.1254e-06 | 0.13859 | 0.13859 | 0.13859 | 0.98555 | -0.27596 | 0.98562 | -0.27446 | 12.6913
88 | -0.094959 | -0.024082 | 0.095032 | 0.024128 | 7.2738e-05 | 4.547e-05 | 0.14346 | 0.14346 | 0.14346 | 0.98562 | -0.27446 | 0.98645 | -0.25854 | 13.1377
89 | -0.096804 | -0.024572 | 0.09681 | 0.024576 | 6.3838e-06 | 3.994e-06 | 0.14614 | 0.14614 | 0.14614 | 0.98645 | -0.25854 | 0.98652 | -0.25717 | 13.3823
90 | 0.011997 | 0.0030068 | -0.011996 | -0.0030068 | 4.8792e-08 | 2.6396e-08 | 0.018318 | 0.018318 | 0.018318 | 0.97449 | -0.49179 | 0.97449 | -0.49187 | 5.0325
91 | -0.058638 | -0.014815 | 0.058648 | 0.014822 | 9.9416e-06 | 6.3207e-06 | 0.089178 | 0.089178 | 0.089178 | 0.97889 | -0.40506 | 0.97907 | -0.40152 | 24.4995
92 | 0.0057204 | 0.0014334 | -0.0057197 | -0.0014333 | 6.7764e-07 | 1.347e-07 | 0.0087057 | 0.0087059 | 0.0087059 | 0.97774 | -0.42758 | 0.97761 | -0.43007 | 2.3917
93 | 0.0058325 | 0.0014616 | -0.0058324 | -0.0014616 | 7.2737e-08 | 1.2834e-08 | 0.0086831 | 0.0086831 | 0.0086831 | 0.99951 | -0.0094423 | 0.9995 | -0.0097041 | 2.3855
94 | 0.36818 | 0.094721 | -0.36782 | -0.094491 | 0.00036095 | 0.00023063 | 0.54872 | 0.54872 | 0.54872 | 1 | 0 | 0.99893 | -0.020185 | 50.2494
95 | -0.0010185 | -0.00025526 | 0.0010185 | 0.00025506 | 1.5184e-08 | -2.0194e-07 | 0.0015495 | 0.0015495 | 0.0015495 | 0.97807 | -0.42232 | 0.97809 | -0.422 | 0.4257
96 | -0.0013985 | -0.00035028 | 0.0013986 | 0.00034973 | 8.1832e-08 | -5.5282e-07 | 0.0021275 | 0.0021273 | 0.0021275 | 0.97809 | -0.422 | 0.97815 | -0.42077 | 0.58448
97 | -0.0013986 | -0.00034973 | 0.0013986 | 0.00034928 | 6.7356e-08 | -4.5518e-07 | 0.0021273 | 0.0021271 | 0.0021273 | 0.97815 | -0.42077 | 0.9782 | -0.41976 | 0.58442
98 | -0.0013986 | -0.00034928 | 0.0013987 | 0.00034883 | 6.5877e-08 | -4.4531e-07 | 0.0021271 | 0.0021269 | 0.0021271 | 0.9782 | -0.41976 | 0.97825 | -0.41877 | 0.58437
99 | -0.0013987 | -0.00034883 | 0.0013988 | 0.00034834 | 7.2113e-08 | -4.8761e-07 | 0.0021269 | 0.0021267 | 0.0021269 | 0.97825 | -0.41877 | 0.9783 | -0.41768 | 0.58432
100 | -0.0051936 | -0.0012994 | 0.0051965 | 0.0012997 | 2.9322e-06 | 3.0187e-07 | 0.0078987 | 0.0078982 | 0.0078987 | 0.9783 | -0.41768 | 0.97891 | -0.40582 | 2.17
101 | -0.016963 | -0.0042486 | 0.016969 | 0.0042519 | 5.6677e-06 | 3.3414e-06 | 0.025784 | 0.025784 | 0.025784 | 0.97891 | -0.40582 | 0.97926 | -0.3988 | 7.0835
102 | 0.00019469 | 4.3842e-05 | -0.00019468 | -4.7762e-05 | 1.0188e-08 | -3.9207e-06 | 0.00029425 | 0.00029558 | 0.00029558 | 0.97891 | -0.40582 | 0.97885 | -0.40697 | 0.081203
103 | 0.011572 | 0.002905 | -0.011561 | -0.0028994 | 1.0633e-05 | 5.6542e-06 | 0.017592 | 0.017592 | 0.017592 | 0.97891 | -0.40582 | 0.97793 | -0.4251 | 4.833
104 | -0.012688 | -0.0031799 | 0.012688 | 0.0031799 | 3.3559e-08 | 1.8438e-08 | 0.019262 | 0.019262 | 0.019262 | 0.98018 | -0.38008 | 0.98018 | -0.38002 | 5.2917
105 | 0.010944 | 0.0027427 | -0.010943 | -0.0027424 | 6.3533e-07 | 3.2925e-07 | 0.016614 | 0.016614 | 0.016614 | 0.98018 | -0.38008 | 0.98012 | -0.3813 | 4.5642
106 | -0.014372 | -0.0036019 | 0.014375 | 0.0036039 | 3.4867e-06 | 1.9852e-06 | 0.021818 | 0.021818 | 0.021818 | 0.98018 | -0.38002 | 0.98044 | -0.37493 | 5.994
107 | 0.009302 | 0.0023311 | -0.0093015 | -0.0023309 | 4.9337e-07 | 2.3262e-07 | 0.014122 | 0.014122 | 0.014122 | 0.98012 | -0.3813 | 0.98006 | -0.38241 | 3.8797
108 | -0.015477 | -0.0038799 | 0.015478 | 0.0038809 | 1.712e-06 | 9.9134e-07 | 0.023489 | 0.023489 | 0.023489 | 0.98044 | -0.37493 | 0.98056 | -0.37261 | 6.4531
109 | 0.007594 | 0.0019029 | -0.0075939 | -0.0019029 | 1.9924e-08 | 7.7149e-09 | 0.01153 | 0.01153 | 0.01153 | 0.98006 | -0.38241 | 0.98006 | -0.38247 | 3.1675
110 | 0.060895 | 0.015417 | -0.06082 | -0.01537 | 7.4482e-05 | 4.7376e-05 | 0.092465 | 0.092465 | 0.092465 | 0.98056 | -0.37261 | 0.97925 | -0.39812 | 25.4025
111 | -0.076373 | -0.019298 | 0.076392 | 0.01931 | 1.8618e-05 | 1.1869e-05 | 0.11595 | 0.11595 | 0.11595 | 0.98056 | -0.37261 | 0.98082 | -0.36753 | 31.8555
112 | 0.0031692 | 0.00079415 | -0.0031692 | -0.0007942 | 5.6215e-08 | -4.5606e-08 | 0.0048118 | 0.0048118 | 0.0048118 | 0.98006 | -0.38247 | 0.98004 | -0.38284 | 1.3219
113 | 0.0044247 | 0.0011088 | -0.0044244 | -0.0011088 | 2.5606e-07 | -2.6763e-08 | 0.0067179 | 0.006718 | 0.006718 | 0.98006 | -0.38247 | 0.97999 | -0.38368 | 1.8456
114 | 0.059681 | 0.015084 | -0.059671 | -0.015078 | 9.7299e-06 | 6.1875e-06 | 0.090734 | 0.090734 | 0.090734 | 0.97925 | -0.39812 | 0.97907 | -0.40152 | 24.9269
115 | -0.077469 | -0.01958 | 0.077499 | 0.019599 | 2.9702e-05 | 1.8937e-05 | 0.11759 | 0.11759 | 0.11759 | 0.98082 | -0.36753 | 0.98123 | -0.35954 | 32.3047
116 | 0.0014948 | 0.00037456 | -0.0014948 | -0.00037463 | 1.197e-08 | -7.0424e-08 | 0.0022696 | 0.0022696 | 0.0022696 | 0.98004 | -0.38284 | 0.98003 | -0.38301 | 0.62352
117 | 0.002259 | 0.00056607 | -0.0022589 | -0.00056614 | 3.1662e-08 | -7.0159e-08 | 0.00343 | 0.00343 | 0.00343 | 0.97999 | -0.38368 | 0.97998 | -0.38398 | 0.94231
118 | -0.078707 | -0.019902 | 0.078738 | 0.019922 | 3.1479e-05 | 2.0072e-05 | 0.11942 | 0.11942 | 0.11942 | 0.98123 | -0.35954 | 0.98166 | -0.3512 | 32.8079
119 | 0.0091291 | 0.0022882 | -0.0091283 | -0.0022878 | 8.3906e-07 | 3.9356e-07 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.97449 | -0.49187 | 0.97439 | -0.4938 | 3.8297
120 | 0.0062918 | 0.0015769 | -0.0062917 | -0.0015769 | 6.4242e-08 | 1.8002e-08 | 0.0096084 | 0.0096084 | 0.0096084 | 0.97439 | -0.4938 | 0.97438 | -0.49402 | 2.6397
121 | 0.0043632 | 0.0010933 | -0.0043631 | -0.0010933 | 1.1193e-07 | -1.3217e-08 | 0.0066411 | 0.0066412 | 0.0066412 | 0.97761 | -0.43007 | 0.97759 | -0.43061 | 1.8245
122 | 0.002831 | 0.00070938 | -0.002831 | -0.00070943 | 4.8425e-08 | -5.6197e-08 | 0.0043091 | 0.0043092 | 0.0043092 | 0.97759 | -0.43061 | 0.97757 | -0.43097 | 1.1838
123 | 0.0013938 | 0.00034925 | -0.0013938 | -0.00034932 | 1.1192e-08 | -7.5963e-08 | 0.0021216 | 0.0021216 | 0.0021216 | 0.97757 | -0.43097 | 0.97756 | -0.43114 | 0.58287
124 | 0.082851 | 0.021048 | -0.082677 | -0.020937 | 0.00017371 | 0.0001108 | 0.12528 | 0.12528 | 0.12528 | 0.98489 | -0.2885 | 0.98264 | -0.33215 | 34.4164
125 | -0.086604 | -0.021989 | 0.086725 | 0.022066 | 0.0001207 | 7.7009e-05 | 0.13095 | 0.13095 | 0.13095 | 0.98489 | -0.2885 | 0.98639 | -0.25958 | 35.9745
126 | 0.081463 | 0.020633 | -0.081423 | -0.020608 | 4.0206e-05 | 2.5643e-05 | 0.12344 | 0.12344 | 0.12344 | 0.98264 | -0.33215 | 0.98211 | -0.34244 | 33.9114
127 | -0.12308 | -0.031184 | 0.12332 | 0.031341 | 0.00024526 | 0.00015672 | 0.18579 | 0.18579 | 0.18579 | 0.98639 | -0.25958 | 0.98854 | -0.21819 | 51.0399
128 | 0.016698 | 0.0041898 | -0.016692 | -0.004186 | 6.4705e-06 | 3.7942e-06 | 0.025192 | 0.025192 | 0.025192 | 0.98639 | -0.25958 | 0.98598 | -0.26771 | 6.9208
129 | 0.019652 | 0.0049283 | -0.019648 | -0.0049262 | 3.5087e-06 | 2.1097e-06 | 0.029647 | 0.029647 | 0.029647 | 0.98639 | -0.25958 | 0.9862 | -0.26333 | 8.1448
130 | 0.080125 | 0.020282 | -0.080091 | -0.020261 | 3.3697e-05 | 2.1489e-05 | 0.12147 | 0.12147 | 0.12147 | 0.98211 | -0.34244 | 0.98166 | -0.3512 | 33.3713
131 | -0.12516 | -0.031802 | 0.12521 | 0.031832 | 4.7069e-05 | 3.0079e-05 | 0.18856 | 0.18856 | 0.18856 | 0.98854 | -0.21819 | 0.98895 | -0.21038 | 51.801
132 | 0.014923 | 0.0037426 | -0.014919 | -0.0037407 | 3.4179e-06 | 1.9584e-06 | 0.022522 | 0.022522 | 0.022522 | 0.98598 | -0.26771 | 0.98573 | -0.27252 | 6.1874
133 | 0.018079 | 0.0045329 | -0.018075 | -0.0045307 | 3.7335e-06 | 2.2188e-06 | 0.027279 | 0.027279 | 0.027279 | 0.9862 | -0.26333 | 0.98598 | -0.26766 | 7.4943
134 | -0.12708 | -0.032302 | 0.12749 | 0.032564 | 0.00040958 | 0.00026174 | 0.19138 | 0.19138 | 0.19138 | 0.98895 | -0.21038 | 0.99243 | -0.1437 | 52.5758
135 | 0.014183 | 0.0035562 | -0.014183 | -0.0035561 | 1.9344e-07 | 1.0946e-07 | 0.021411 | 0.021411 | 0.021411 | 0.98573 | -0.27252 | 0.98571 | -0.2728 | 5.8822
136 | 0.016661 | 0.0041763 | -0.01666 | -0.0041755 | 1.4597e-06 | 8.5572e-07 | 0.025145 | 0.025145 | 0.025145 | 0.98598 | -0.26766 | 0.98588 | -0.2695 | 6.908
137 | -0.12867 | -0.032859 | 0.12867 | 0.03286 | 8.9074e-07 | 5.6925e-07 | 0.19314 | 0.19314 | 0.19314 | 0.99243 | -0.1437 | 0.99244 | -0.14355 | 53.0614
138 | 0.013057 | 0.0032739 | -0.013056 | -0.003273 | 1.7749e-06 | 9.8066e-07 | 0.019712 | 0.019712 | 0.019712 | 0.98571 | -0.2728 | 0.98557 | -0.27566 | 5.4153
139 | 0.015013 | 0.0037627 | -0.015012 | -0.0037623 | 7.3148e-07 | 4.1971e-07 | 0.02266 | 0.02266 | 0.02266 | 0.98588 | -0.2695 | 0.98583 | -0.27052 | 6.2252
140 | -0.13198 | -0.033689 | 0.13199 | 0.033691 | 2.9512e-06 | 1.8862e-06 | 0.19811 | 0.19811 | 0.19811 | 0.99244 | -0.14355 | 0.99246 | -0.14309 | 54.425
141 | 0.0027206 | 0.00068163 | -0.0027205 | -0.00068181 | 1.3293e-07 | -1.8265e-07 | 0.0041075 | 0.0041076 | 0.0041076 | 0.98557 | -0.27566 | 0.98552 | -0.27668 | 1.1285
142 | 0.010335 | 0.0025913 | -0.010332 | -0.0025899 | 2.8214e-06 | 1.412e-06 | 0.015604 | 0.015604 | 0.015604 | 0.98557 | -0.27566 | 0.98527 | -0.28139 | 4.2869
143 | 0.013617 | 0.0034126 | -0.013617 | -0.0034123 | 4.5909e-07 | 2.5687e-07 | 0.020554 | 0.020554 | 0.020554 | 0.98583 | -0.27052 | 0.9858 | -0.27123 | 5.6466
144 | 0.0082046 | 0.0020564 | -0.0082038 | -0.0020561 | 8.0577e-07 | 3.3758e-07 | 0.012393 | 0.012393 | 0.012393 | 0.98514 | -0.28405 | 0.98503 | -0.28611 | 3.4046
145 | -0.010331 | -0.0025893 | 0.010332 | 0.0025899 | 1.3121e-06 | 6.5675e-07 | 0.015604 | 0.015604 | 0.015604 | 0.98514 | -0.28405 | 0.98527 | -0.28139 | 4.2869
146 | 0.0058559 | 0.0014676 | -0.0058556 | -0.0014675 | 3.3509e-07 | 6.911e-08 | 0.0088461 | 0.0088461 | 0.0088461 | 0.98503 | -0.28611 | 0.98497 | -0.28731 | 2.4303
147 | 0.0056272 | 0.00141 | -0.0056269 | -0.0014099 | 3.0152e-07 | 5.1023e-08 | 0.0084958 | 0.0084959 | 0.0084959 | 0.98558 | -0.27548 | 0.98552 | -0.2766 | 2.334
148 | -0.0056272 | -0.00141 | 0.0056278 | 0.0014101 | 5.7709e-07 | 9.7602e-08 | 0.0084958 | 0.0084957 | 0.0084958 | 0.98558 | -0.27548 | 0.98569 | -0.27332 | 2.334
149 | 0.0043389 | 0.0010871 | -0.0043384 | -0.0010872 | 4.8807e-07 | -7.3997e-08 | 0.0065511 | 0.0065513 | 0.0065513 | 0.98552 | -0.2766 | 0.9854 | -0.27896 | 1.7998
150 | 0.0055347 | 0.0013869 | -0.0055342 | -0.0013868 | 4.1675e-07 | 6.3817e-08 | 0.0083551 | 0.0083552 | 0.0083552 | 0.98569 | -0.27332 | 0.98561 | -0.2749 | 2.2954
151 | -0.011162 | -0.0027969 | 0.011163 | 0.0027972 | 4.7136e-07 | 2.4524e-07 | 0.016851 | 0.016851 | 0.016851 | 0.98569 | -0.27332 | 0.98573 | -0.27244 | 4.6294
152 | 0.0028218 | 0.00070708 | -0.0028218 | -0.00070714 | 4.6428e-08 | -5.7147e-08 | 0.0042611 | 0.0042612 | 0.0042612 | 0.9854 | -0.27896 | 0.98538 | -0.27931 | 1.1706
153 | 0.0042606 | 0.0010676 | -0.0042605 | -0.0010676 | 9.8547e-08 | -1.7873e-08 | 0.0064324 | 0.0064324 | 0.0064324 | 0.98561 | -0.2749 | 0.98558 | -0.27539 | 1.7671
154 | -0.012284 | -0.0030782 | 0.012285 | 0.0030786 | 7.0591e-07 | 3.8199e-07 | 0.018543 | 0.018543 | 0.018543 | 0.98573 | -0.27244 | 0.9858 | -0.27123 | 5.0943
155 | -0.0044325 | -0.0011109 | 0.0044326 | 0.0011109 | 1.4925e-07 | -1.3724e-08 | 0.0067527 | 0.0067527 | 0.0067527 | 0.97672 | -0.44875 | 0.97676 | -0.44804 | 1.8551
156 | -0.0075173 | -0.001884 | 0.0075177 | 0.0018841 | 3.6215e-07 | 1.396e-07 | 0.011452 | 0.011452 | 0.011452 | 0.97676 | -0.44804 | 0.97681 | -0.44703 | 3.1462
157 | -0.0013065 | -0.00032743 | 0.0013065 | 0.00032736 | 8.7692e-09 | -7.092e-08 | 0.0019729 | 0.0019729 | 0.0019729 | 0.98537 | -0.27945 | 0.98538 | -0.27931 | 0.542
158 | -0.198 | -0.050486 | 0.19802 | 0.050499 | 2.1728e-05 | 1.383e-05 | 0.29718 | 0.29718 | 0.29718 | 0.99245 | -0.14319 | 0.99257 | -0.14092 | 27.214
159 | 0.19647 | 0.050103 | -0.19621 | -0.049938 | 0.00025928 | 0.00016502 | 0.29489 | 0.29489 | 0.29489 | 0.99245 | -0.14319 | 0.99102 | -0.17056 | 27.0043
160 | -0.19974 | -0.050931 | 0.20002 | 0.05111 | 0.00028091 | 0.00017881 | 0.29976 | 0.29976 | 0.29976 | 0.99257 | -0.14092 | 0.9941 | -0.11183 | 27.4503
161 | 0.19376 | 0.049323 | -0.19373 | -0.049301 | 3.4978e-05 | 2.2259e-05 | 0.2912 | 0.2912 | 0.2912 | 0.99102 | -0.17056 | 0.99083 | -0.17431 | 26.6671
162 | -0.20237 | -0.051697 | 0.20256 | 0.051822 | 0.00019669 | 0.00012522 | 0.30326 | 0.30326 | 0.30326 | 0.9941 | -0.11183 | 0.99515 | -0.091752 | 27.7713
163 | 0.19202 | 0.048874 | -0.19177 | -0.048713 | 0.00025251 | 0.00016067 | 0.28865 | 0.28865 | 0.28865 | 0.99083 | -0.17431 | 0.9894 | -0.20162 | 26.4327
164 | -0.20256 | -0.051822 | 0.20272 | 0.051922 | 0.00015774 | 0.00010042 | 0.30326 | 0.30326 | 0.30326 | 0.99515 | -0.091752 | 0.996 | -0.075679 | 27.7713
165 | 0.19026 | 0.048334 | -0.19025 | -0.048327 | 1.1424e-05 | 7.2683e-06 | 0.28637 | 0.28637 | 0.28637 | 0.9894 | -0.20162 | 0.98934 | -0.20287 | 26.2243
166 | -0.36351 | -0.093029 | 0.36367 | 0.093134 | 0.00016385 | 0.00010469 | 0.54377 | 0.54377 | 0.54377 | 0.996 | -0.075679 | 0.99649 | -0.066374 | 49.7956
167 | 0.16079 | 0.041107 | -0.16056 | -0.040963 | 0.00022642 | 0.00014369 | 0.24051 | 0.24051 | 0.24051 | 0.996 | -0.075679 | 0.99447 | -0.10483 | 22.0243
168 | 0.18796 | 0.047753 | -0.18772 | -0.047604 | 0.00023464 | 0.00014927 | 0.28293 | 0.28293 | 0.28293 | 0.98934 | -0.20287 | 0.98799 | -0.22884 | 25.9093
169 | -0.0020578 | -0.00051574 | 0.0020579 | 0.00051567 | 2.3254e-08 | -6.9252e-08 | 0.0030858 | 0.0030857 | 0.0030858 | 0.99233 | -0.14597 | 0.99234 | -0.14574 | 0.84774
170 | -0.0020579 | -0.00051567 | 0.002058 | 0.00051532 | 1.1735e-07 | -3.4951e-07 | 0.0030857 | 0.0030856 | 0.0030857 | 0.99234 | -0.14574 | 0.9924 | -0.14454 | 0.84773
171 | -0.36613 | -0.093748 | 0.36695 | 0.094273 | 0.00082114 | 0.00052467 | 0.54743 | 0.54743 | 0.54743 | 0.99649 | -0.066374 | 0.99893 | -0.020185 | 50.1309
172 | 0.15831 | 0.0404 | -0.15831 | -0.040396 | 6.6248e-06 | 4.2032e-06 | 0.23714 | 0.23714 | 0.23714 | 0.99447 | -0.10483 | 0.99442 | -0.1057 | 21.7164
173 | 0.082438 | 0.020853 | -0.082259 | -0.020738 | 0.00017903 | 0.00011419 | 0.12423 | 0.12423 | 0.12423 | 0.98799 | -0.22884 | 0.98565 | -0.27421 | 34.1287
174 | 0.10529 | 0.026752 | -0.10526 | -0.026733 | 2.9081e-05 | 1.8257e-05 | 0.1587 | 0.1587 | 0.1587 | 0.98799 | -0.22884 | 0.98769 | -0.23458 | 14.5331
175 | -0.098823 | -0.02508 | 0.098883 | 0.025117 | 5.9662e-05 | 3.7362e-05 | 0.14917 | 0.14917 | 0.14917 | 0.98652 | -0.25717 | 0.98717 | -0.24463 | 13.6604
176 | -0.10166 | -0.025813 | 0.10171 | 0.025844 | 4.9201e-05 | 3.0846e-05 | 0.15336 | 0.15336 | 0.15336 | 0.98717 | -0.24463 | 0.98769 | -0.23458 | 14.0437
177 | 0.0035477 | 0.000889 | -0.0035475 | -0.00088909 | 1.7067e-07 | -9.4659e-08 | 0.0053448 | 0.0053448 | 0.0053448 | 0.98769 | -0.23458 | 0.98764 | -0.23559 | 1.4684
178 | 0.079071 | 0.019939 | -0.079009 | -0.0199 | 6.2098e-05 | 3.9595e-05 | 0.11942 | 0.11942 | 0.11942 | 0.98565 | -0.27421 | 0.9848 | -0.29063 | 32.8066
179 | 0.076017 | 0.01915 | -0.075965 | -0.019117 | 5.1259e-05 | 3.2674e-05 | 0.11489 | 0.11489 | 0.11489 | 0.9848 | -0.29063 | 0.98408 | -0.30474 | 31.5645
180 | 0.0039013 | 0.00097764 | -0.0039011 | -0.00097771 | 1.9941e-07 | -7.8957e-08 | 0.0058081 | 0.0058082 | 0.0058082 | 0.9995 | -0.0097041 | 0.99944 | -0.010777 | 1.5957
181 | 0.072246 | 0.018185 | -0.072196 | -0.018153 | 4.9905e-05 | 3.1798e-05 | 0.10927 | 0.10927 | 0.10927 | 0.98408 | -0.30474 | 0.98333 | -0.3192 | 30.0194
182 | -0.0034211 | -0.00085695 | 0.0034211 | 0.00085692 | 5.223e-08 | -3.4971e-08 | 0.0051294 | 0.0051294 | 0.0051294 | 0.9924 | -0.14454 | 0.99242 | -0.14422 | 1.4092
183 | 0.1552 | 0.039616 | -0.15508 | -0.039543 | 0.00011474 | 7.2775e-05 | 0.23249 | 0.23249 | 0.23249 | 0.99442 | -0.1057 | 0.99362 | -0.12101 | 21.2902
184 | -0.0025727 | -0.00064479 | 0.0025728 | 0.00064463 | 9.749e-08 | -1.5307e-07 | 0.0039028 | 0.0039027 | 0.0039028 | 0.9809 | -0.36667 | 0.98094 | -0.36587 | 1.0722
185 | 0.029124 | 0.0073128 | -0.029112 | -0.0073056 | 1.1623e-05 | 7.2385e-06 | 0.044183 | 0.044183 | 0.044183 | 0.98094 | -0.36587 | 0.98052 | -0.37424 | 12.1383
186 | -0.031697 | -0.0079575 | 0.031703 | 0.0079614 | 6.3344e-06 | 3.9618e-06 | 0.048086 | 0.048086 | 0.048086 | 0.98094 | -0.36587 | 0.98116 | -0.36169 | 13.2104
187 | 0.026469 | 0.0066432 | -0.026455 | -0.0066347 | 1.3781e-05 | 8.5327e-06 | 0.040172 | 0.040172 | 0.040172 | 0.98052 | -0.37424 | 0.97996 | -0.38517 | 11.0364
188 | -0.033618 | -0.0084415 | 0.033642 | 0.0084567 | 2.4304e-05 | 1.524e-05 | 0.050991 | 0.050991 | 0.050991 | 0.98116 | -0.36169 | 0.98193 | -0.34654 | 14.0084
189 | 0.025057 | 0.0062843 | -0.025053 | -0.0062818 | 4.0529e-06 | 2.4998e-06 | 0.03805 | 0.03805 | 0.03805 | 0.97996 | -0.38517 | 0.97979 | -0.38856 | 10.4532
190 | -0.037319 | -0.0093781 | 0.037336 | 0.0093889 | 1.7214e-05 | 1.0835e-05 | 0.056562 | 0.056562 | 0.056562 | 0.98193 | -0.34654 | 0.98243 | -0.33689 | 15.539
191 | 0.013695 | 0.0034336 | -0.013692 | -0.003432 | 2.7575e-06 | 1.5395e-06 | 0.020534 | 0.020534 | 0.020534 | 0.99242 | -0.14422 | 0.9922 | -0.14845 | 5.6412
192 | -0.017116 | -0.0042905 | 0.017121 | 0.0042936 | 5.2722e-06 | 3.0983e-06 | 0.025663 | 0.025663 | 0.025663 | 0.99242 | -0.14422 | 0.99275 | -0.13776 | 7.0504
193 | 0.023854 | 0.0059812 | -0.023852 | -0.0059804 | 1.2615e-06 | 7.751e-07 | 0.036228 | 0.036228 | 0.036228 | 0.97979 | -0.38856 | 0.97973 | -0.38967 | 9.9527
194 | -0.039874 | -0.010025 | 0.039907 | 0.010046 | 3.37e-05 | 2.1256e-05 | 0.060405 | 0.060405 | 0.060405 | 0.98243 | -0.33689 | 0.98333 | -0.3192 | 16.5948
195 | 0.012128 | 0.0030402 | -0.012128 | -0.00304 | 2.8415e-07 | 1.5228e-07 | 0.018189 | 0.018189 | 0.018189 | 0.9922 | -0.14845 | 0.99217 | -0.14894 | 4.9971
196 | -0.019092 | -0.0047876 | 0.019096 | 0.00479 | 4.1215e-06 | 2.4642e-06 | 0.028618 | 0.028618 | 0.028618 | 0.99275 | -0.13776 | 0.99299 | -0.13323 | 7.862
197 | 0.021809 | 0.0054684 | -0.021803 | -0.0054643 | 6.7441e-06 | 4.1099e-06 | 0.033125 | 0.033125 | 0.033125 | 0.97973 | -0.38967 | 0.9794 | -0.39616 | 9.1003
198 | 0.032289 | 0.0081071 | -0.032267 | -0.0080938 | 2.1195e-05 | 1.3265e-05 | 0.048866 | 0.048866 | 0.048866 | 0.98333 | -0.3192 | 0.98263 | -0.33297 | 13.4247
199 | 0.0096624 | 0.0024221 | -0.0096603 | -0.0024211 | 2.0568e-06 | 9.791e-07 | 0.014491 | 0.014491 | 0.014491 | 0.99217 | -0.14894 | 0.99194 | -0.15341 | 3.9812
200 | -0.020126 | -0.0050481 | 0.02013 | 0.0050508 | 4.5598e-06 | 2.7453e-06 | 0.03016 | 0.03016 | 0.03016 | 0.99299 | -0.13323 | 0.99323 | -0.12848 | 8.2858
201 | -0.01156 | -0.0028986 | 0.011561 | 0.0028994 | 1.3871e-06 | 7.378e-07 | 0.017592 | 0.017592 | 0.017592 | 0.9778 | -0.42761 | 0.97793 | -0.4251 | 4.833
202 | 0.0087848 | 0.0022032 | -0.0087809 | -0.0022014 | 3.8891e-06 | 1.7616e-06 | 0.013369 | 0.013369 | 0.013369 | 0.9778 | -0.42761 | 0.97733 | -0.4369 | 3.6729
203 | 0.0087809 | 0.0022014 | -0.0087796 | -0.0022008 | 1.2715e-06 | 5.7609e-07 | 0.013369 | 0.01337 | 0.01337 | 0.97733 | -0.4369 | 0.97717 | -0.43994 | 3.673
204 | 0.0080669 | 0.0020222 | -0.0080642 | -0.0020211 | 2.7221e-06 | 1.1398e-06 | 0.012284 | 0.012285 | 0.012285 | 0.97717 | -0.43994 | 0.97681 | -0.44703 | 3.3749
205 | -0.01822 | -0.0045656 | 0.018222 | 0.0045669 | 2.0998e-06 | 1.252e-06 | 0.027686 | 0.027686 | 0.027686 | 0.97926 | -0.3988 | 0.97939 | -0.39638 | 7.606
206 | 0.00019468 | 4.7762e-05 | -0.00019468 | -4.879e-05 | 2.6876e-09 | -1.0282e-06 | 0.00029558 | 0.00029594 | 0.00029594 | 0.97885 | -0.40697 | 0.97884 | -0.40726 | 0.081303
207 | -0.019816 | -0.0049662 | 0.019816 | 0.0049664 | 2.0838e-07 | 1.2565e-07 | 0.030107 | 0.030107 | 0.030107 | 0.97939 | -0.39638 | 0.9794 | -0.39616 | 8.2711
208 | 0.020908 | 0.0052483 | -0.0209 | -0.0052438 | 7.442e-06 | 4.5009e-06 | 0.031314 | 0.031314 | 0.031314 | 0.99362 | -0.12101 | 0.99323 | -0.12848 | 8.6027
209 | 0.13418 | 0.034295 | -0.13409 | -0.03424 | 8.6819e-05 | 5.4898e-05 | 0.20118 | 0.20118 | 0.20118 | 0.99362 | -0.12101 | 0.99291 | -0.1344 | 18.4227
210 | 0.13274 | 0.033902 | -0.13268 | -0.033866 | 5.5752e-05 | 3.5488e-05 | 0.19915 | 0.19915 | 0.19915 | 0.99291 | -0.1344 | 0.99246 | -0.14309 | 27.3562
211 | 0.0068121 | 0.0017073 | -0.0068114 | -0.0017071 | 6.4973e-07 | 2.0167e-07 | 0.010219 | 0.010219 | 0.010219 | 0.99194 | -0.15341 | 0.99184 | -0.15541 | 2.8074
212 | 0.005692 | 0.0014265 | -0.0056917 | -0.0014265 | 3.1234e-07 | 5.2497e-08 | 0.0085395 | 0.0085395 | 0.0085395 | 0.99184 | -0.15541 | 0.99178 | -0.15656 | 2.346
213 | 0.0011342 | 0.00028425 | -0.0011342 | -0.00028426 | 7.667e-10 | -8.6217e-09 | 0.0017017 | 0.0017017 | 0.0017017 | 0.99178 | -0.15656 | 0.99178 | -0.15657 | 0.4675
214 | 0.028866 | 0.0072413 | -0.028856 | -0.0072353 | 9.684e-06 | 6.0266e-06 | 0.043715 | 0.043715 | 0.043715 | 0.98263 | -0.33297 | 0.98227 | -0.34001 | 12.0095
215 | 0.025884 | 0.0064905 | -0.025879 | -0.0064871 | 5.5549e-06 | 3.4332e-06 | 0.039213 | 0.039213 | 0.039213 | 0.98227 | -0.34001 | 0.98204 | -0.34452 | 10.7728
216 | 0.023102 | 0.0057911 | -0.023099 | -0.0057891 | 3.3198e-06 | 2.0333e-06 | 0.035005 | 0.035005 | 0.035005 | 0.98204 | -0.34452 | 0.98189 | -0.34753 | 9.6168
217 | -0.0012975 | -0.00032519 | 0.0012975 | 0.00032511 | 8.7849e-09 | -7.2167e-08 | 0.001959 | 0.001959 | 0.001959 | 0.98556 | -0.27585 | 0.98557 | -0.27571 | 0.53819
218 | -0.002702 | -0.00067712 | 0.0027021 | 0.00067706 | 4.147e-08 | -5.8138e-08 | 0.0040795 | 0.0040795 | 0.0040795 | 0.98557 | -0.27571 | 0.98558 | -0.27539 | 1.1208

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38368 | 0.098193

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015482 | 0.00038802
1 | 0.0030308 | 0.00075959
2 | 0.00081551 | 0.00020439
3 | 0.0030466 | 0.00076355
4 | 0.0024471 | 0.0006133
5 | 0.0058294 | 0.001461
6 | 0.0012441 | 0.00031181
7 | 0.0035969 | 0.00090146
8 | 0.002498 | 0.00062606
9 | 0.0017357 | 0.000435
10 | 0.0021864 | 0.00054795
11 | 0.002241 | 0.00056165
12 | 0.0015028 | 0.00037663
13 | 0.0017913 | 0.00044895
14 | 0.0020396 | 0.00051117
15 | 0.00077989 | 0.00019546
16 | 0.0016484 | 0.00041314
17 | 0.0010935 | 0.00027405
18 | 0.0008277 | 0.00020744
19 | 0.00066923 | 0.00016772
20 | 0.0013298 | 0.00033327
21 | 0.0011479 | 0.00028768
22 | 0.0029384 | 0.00073642
23 | 0.0020197 | 0.00050619
24 | 0.0013909 | 0.0003486
25 | 0.00095872 | 0.00024028
26 | 0.00099892 | 0.00025035
27 | 0.0020445 | 0.00051239
28 | 0.0011636 | 0.00029163
29 | 0.0017123 | 0.00042914
30 | 0.0017057 | 0.00042748
31 | 0.0036762 | 0.00092133
32 | 0.0018773 | 0.00047049
33 | 0.0013875 | 0.00034774
34 | 0.0014021 | 0.00035139
35 | 0.0014798 | 0.00037087
36 | 0.0022585 | 0.00056604
37 | 0.0018192 | 0.00045592
38 | 0.0018189 | 0.00045586
39 | 0.0024306 | 0.00060916
40 | 0.0027675 | 0.00069359
41 | 0.0028507 | 0.00071445
42 | 0.0010429 | 0.00026138
43 | 0.0038198 | 0.00095734
44 | 0.0012824 | 0.0003214
45 | 0.0010105 | 0.00025327
46 | 0.001653 | 0.00041428
47 | 0.0038512 | 0.0009652
48 | 0.0006486 | 0.00016255
49 | 0.0023247 | 0.00058262
50 | 0.0018602 | 0.00046622
51 | 0.0011643 | 0.0002918
52 | 0.0011519 | 0.0002887
53 | 0.00072846 | 0.00018257
54 | 0.0011156 | 0.00027959
55 | 0.0013509 | 0.00033858
56 | 0.001128 | 0.00028271
57 | 0.0016209 | 0.00040623
58 | 0.00051938 | 0.00013017
59 | 0.0017003 | 0.00042615
60 | 0.0024729 | 0.00061977
61 | 0.0028868 | 0.0007235
62 | 0.002876 | 0.00072079
63 | 0.0016952 | 0.00042486
64 | 0.003174 | 0.00079549
65 | 0.0012322 | 0.00030881
66 | 0.0019512 | 0.00048902
67 | 0.0024357 | 0.00061045
68 | 0.0020193 | 0.00050607
69 | 0.0032284 | 0.0008091
70 | 0.0017716 | 0.00044401
71 | 0.0016603 | 0.0004161
72 | 0.0012649 | 0.00031701
73 | 0.0013532 | 0.00033914
74 | 0.0023286 | 0.0005836
75 | 0.0025087 | 0.00062874
76 | 0.0010185 | 0.00025526
77 | 0.00037994 | 9.5222e-05
78 | 0.0037948 | 0.00095107
79 | 0.0017444 | 0.00043718
80 | 0.0016839 | 0.00042203
81 | 0.0016411 | 0.00041129
82 | 0.0011011 | 0.00027597
83 | 0.0017075 | 0.00042794
84 | 0.0011392 | 0.00028551
85 | 0.0010777 | 0.00027009
86 | 0.0016744 | 0.00041964
87 | 0.0021655 | 0.00054272
88 | 0.0010238 | 0.0002566
89 | 0.0012079 | 0.00030272
90 | 0.0014948 | 0.00037463
91 | 0.0022589 | 0.00056614
92 | 0.0028674 | 0.00071863
93 | 0.0028365 | 0.00071089
94 | 0.0062917 | 0.0015769
95 | 0.0013565 | 0.00033997
96 | 0.0015321 | 0.00038397
97 | 0.0014372 | 0.00036019
98 | 0.0037539 | 0.00094082
99 | 0.0012138 | 0.0003042
100 | 0.0012977 | 0.00032523
101 | 0.0018404 | 0.00046124
102 | 0.001769 | 0.00044336
103 | 0.0015693 | 0.00039331
104 | 0.001353 | 0.00033908
105 | 0.0018746 | 0.00046982
106 | 0.00073598 | 0.00018445
107 | 0.001414 | 0.00035437
108 | 0.001179 | 0.00029549
109 | 0.0011258 | 0.00028215
110 | 0.0016469 | 0.00041274
111 | 0.0033102 | 0.00082962
112 | 0.0013953 | 0.0003497
113 | 0.0021262 | 0.00053287
114 | 0.0023479 | 0.00058844
115 | 0.0058556 | 0.0014675
116 | 0.0027205 | 0.00068181
117 | 0.001288 | 0.0003228
118 | 0.0015166 | 0.0003801
119 | 0.0012736 | 0.0003192
120 | 0.0011212 | 0.00028101
121 | 0.0044325 | 0.0011109
122 | 0.0030847 | 0.00077311
123 | 0.0013065 | 0.00032743
124 | 0.0015153 | 0.00037978
125 | 0.0015276 | 0.00038286
126 | 0.0017211 | 0.00043136
127 | 0.0024524 | 0.00061462
128 | 0.0023426 | 0.0005871
129 | 0.001704 | 0.00042707
130 | 0.0015133 | 0.00037926
131 | 0.0022872 | 0.00057322
132 | 0.0020578 | 0.00051574
133 | 0.0024524 | 0.00061462
134 | 0.0022472 | 0.00056319
135 | 0.002013 | 0.00050451
136 | 0.0027771 | 0.000696
137 | 0.0035475 | 0.00088909
138 | 0.0031879 | 0.00079896
139 | 0.0029923 | 0.00074995
140 | 0.0019311 | 0.00048398
141 | 0.00086849 | 0.00021766
142 | 0.0039011 | 0.00097771
143 | 0.0037194 | 0.00093218
144 | 0.0013631 | 0.00034163
145 | 0.0031103 | 0.00077952
146 | 0.0025727 | 0.00064479
147 | 0.002643 | 0.0006624
148 | 0.0019153 | 0.00048001
149 | 0.001398 | 0.00035038
150 | 0.0036765 | 0.00092142
151 | 0.0011995 | 0.00030063
152 | 0.0025374 | 0.00063594
153 | 0.0015634 | 0.00039183
154 | 0.0019711 | 0.00049399
155 | 0.0020429 | 0.00051201
156 | 0.0024657 | 0.00061796
157 | 0.0010296 | 0.00025805
158 | 0.0027749 | 0.00069547
159 | 0.00071266 | 0.00017861
160 | 0.0012517 | 0.00031371
161 | 0.00019468 | 4.879e-05
162 | 0.00054653 | 0.00013697
163 | 0.0015934 | 0.00039934
164 | 0.0019867 | 0.00049792
165 | 0.00076996 | 0.00019297
166 | 0.00135 | 0.00033835
167 | 0.00069778 | 0.00017488
168 | 0.0028482 | 0.00071383
169 | 0.0011194 | 0.00028056
170 | 0.0045575 | 0.0011422
171 | 0.0011342 | 0.00028426
172 | 0.0034017 | 0.00085254
173 | 0.0029717 | 0.00074477
174 | 0.002777 | 0.00069598
175 | 0.023099 | 0.0057891
176 | 0.0013938 | 0.00034932
177 | 0.0012975 | 0.00032519
178 | 0.0014045 | 0.00035201
179 | 0.0013317 | 0.00033376
180 | 0.0015584 | 0.00039058

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1