## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_172-8_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_172-8_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_172-8_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_172-8_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_172-8_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_172-8_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_172-8_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_172-8_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_172-8_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_172-8_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_172-8_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_172-8_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_172-8_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_172-8_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_172-8_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_172-8_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_172-8_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_172-8_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_172-8_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_172-8_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_172-8_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_172-8_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_172-8_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_172-8_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_172-8_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_172-8_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_172-8_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_172-8_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_172-8_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_172-8_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_172-8_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_172-8_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_172-8_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_172-8_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_172-8_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_172-8_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_172-8_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_172-8_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_172-8_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_172-8_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_172-8_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_172-8_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_172-8_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_172-8_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_172-8_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_172-8_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_172-8_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_172-8_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_172-8_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_172-8_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_172-8_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_172-8_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_172-8_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_172-8_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_172-8_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_172-8_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_172-8_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_172-8_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_172-8_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_172-8_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_172-8_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_172-8_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_172-8_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_172-8_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_172-8_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_172-8_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_172-8_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_172-8_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_172-8_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_172-8_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_172-8_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_172-8_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_172-8_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_172-8_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_172-8_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_172-8_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_172-8_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_172-8_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_172-8_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_172-8_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_172-8_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_172-8_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_172-8_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_172-8_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_172-8_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_172-8_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_172-8_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_172-8_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_172-8_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_172-8_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_172-8_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_172-8_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_172-8_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_172-8_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_172-8_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_172-8_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_172-8_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_172-8_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_172-8_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_172-8_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_172-8_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_172-8_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_172-8_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_362_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_172-8_0_8_load_0 | 0 | 0.010613 | 0.0026599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_172-8_0_8_load_1 | 1 | 0.00082648 | 0.00020713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_172-8_0_8_load_2 | 2 | 0.00065707 | 0.00016468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_172-8_0_8_load_13 | 6 | 0.0092639 | 0.0023218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_172-8_0_8_load_16 | 9 | 0.0021329 | 0.00053456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_172-8_0_8_load_24 | 10 | 0.01016 | 0.0025464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_172-8_0_8_load_99 | 11 | 0.005099 | 0.0012779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_172-8_0_8_load_9 | 12 | 0.0075487 | 0.0018919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_172-8_0_8_load_5 | 13 | 0.0093459 | 0.0023423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_172-8_0_8_load_6 | 15 | 0.0012383 | 0.00031034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_172-8_0_8_load_8 | 16 | 0.0010913 | 0.00027352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_172-8_0_8_load_11 | 17 | 0.0011332 | 0.00028401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_172-8_0_8_load_12 | 18 | 0.0075281 | 0.0018867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_172-8_0_8_load_96 | 19 | 0.0057206 | 0.0014337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_172-8_0_8_load_18 | 21 | 0.0027963 | 0.00070082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_172-8_0_8_load_19 | 22 | 0.002189 | 0.00054861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_172-8_0_8_load_98 | 23 | 0.0038311 | 0.00096018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_172-8_0_8_load_20 | 25 | 0.0020521 | 0.00051429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_172-8_0_8_load_21 | 26 | 0.027216 | 0.006821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_172-8_0_8_load_22 | 27 | 0.0023139 | 0.00057993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_172-8_0_8_load_23 | 28 | 0.0024922 | 0.0006246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_172-8_0_8_load_27 | 33 | 0.010266 | 0.002573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_172-8_0_8_load_105 | 36 | 0.0014803 | 0.000371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_172-8_0_8_load_29 | 37 | 0.0098996 | 0.0024811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_172-8_0_8_load_109 | 39 | 0.0069376 | 0.0017387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_172-8_0_8_load_35 | 41 | 0.0096723 | 0.0024241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_172-8_0_8_load_106 | 42 | 0.0016003 | 0.00040106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_172-8_0_8_load_58 | 43 | 0.01837 | 0.004604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_172-8_0_8_load_55 | 44 | 0.061507 | 0.015415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_172-8_0_8_load_111 | 45 | 0.0016007 | 0.00040118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_172-8_0_8_load_113 | 46 | 0.0025236 | 0.00063246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_172-8_0_8_load_67 | 48 | 0.0016724 | 0.00041914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_172-8_0_8_load_63 | 49 | 0.00171 | 0.00042857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_172-8_0_8_load_104 | 50 | 0.0019698 | 0.00049369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_172-8_0_8_load_103 | 51 | 0.0016851 | 0.00042233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_172-8_0_8_load_39 | 53 | 0.0038354 | 0.00096125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_172-8_0_8_load_40 | 54 | 0.0063743 | 0.0015975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_172-8_0_8_load_62 | 55 | 0.012532 | 0.0031409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_172-8_0_8_load_110 | 56 | 0.0037065 | 0.00092894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_172-8_0_8_load_42 | 57 | 0.01658 | 0.0041554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_172-8_0_8_load_41 | 58 | 0.0013914 | 0.00034872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_172-8_0_8_load_44 | 60 | 0.0010041 | 0.00025166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_172-8_0_8_load_101 | 62 | 0.0066608 | 0.0016693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_172-8_0_8_load_80 | 64 | 0.0018145 | 0.00045475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_172-8_0_8_load_59 | 66 | 0.05231 | 0.01311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_172-8_0_8_load_53 | 67 | 0.0011079 | 0.00027767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_172-8_0_8_load_102 | 68 | 0.0011003 | 0.00027577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_172-8_0_8_load_93 | 70 | 0.0049341 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_172-8_0_8_load_94 | 71 | 0.0015076 | 0.00037785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_172-8_0_8_load_92 | 72 | 0.0018452 | 0.00046246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_172-8_0_8_load_95 | 74 | 0.0052501 | 0.0013158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_172-8_0_8_load_60 | 77 | 0.0016752 | 0.00041985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_172-8_0_8_load_81 | 79 | 0.007967 | 0.0019967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_172-8_0_8_load_82 | 80 | 0.035315 | 0.0088509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_172-8_0_8_load_54 | 82 | 0.0012398 | 0.00031072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_172-8_0_8_load_48 | 83 | 0.05838 | 0.014631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_172-8_0_8_load_49 | 84 | 0.0006132 | 0.00015368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_172-8_0_8_load_77 | 87 | 0.011957 | 0.0029968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_172-8_0_8_load_97 | 88 | 0.010756 | 0.0026957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_172-8_0_8_load_79 | 89 | 0.063834 | 0.015998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_172-8_0_8_load_64 | 90 | 0.001795 | 0.00044987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_172-8_0_8_load_66 | 91 | 0.001894 | 0.00047468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_172-8_0_8_load_84 | 93 | 0.0061055 | 0.0015302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_172-8_0_8_load_86 | 95 | 0.0044134 | 0.0011061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_172-8_0_8_load_107 | 96 | 0.0048149 | 0.0012067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_172-8_0_8_load_108 | 97 | 0.0074943 | 0.0018783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_172-8_0_8_load_87 | 98 | 0.0083595 | 0.0020951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_172-8_0_8_load_90 | 100 | 0.00064055 | 0.00016054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_172-8_0_8_load_100 | 102 | 0.0092752 | 0.0023246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_172-8_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_172-8_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_172-8_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_172-8_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_172-8_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_172-8_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_172-8_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.031303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_172-8_0_8_line_7 |  | 5 | 10 | 0.0039366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_172-8_0_8_line_8 |  | 5 | 8 | 0.019468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_172-8_0_8_line_9 |  | 7 | 11 | 0.033443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_172-8_0_8_line_10 |  | 7 | 12 | 0.018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_172-8_0_8_line_11 |  | 8 | 9 | 0.034377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_172-8_0_8_line_12 |  | 9 | 22 | 0.0028513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_172-8_0_8_line_13 |  | 10 | 24 | 0.031416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_172-8_0_8_line_14 |  | 11 | 23 | 0.018876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_172-8_0_8_line_15 |  | 12 | 14 | 0.022021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_172-8_0_8_line_16 |  | 13 | 14 | 0.022661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_172-8_0_8_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0025661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_172-8_0_8_line_18 |  | 16 | 17 | 0.033526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_172-8_0_8_line_19 |  | 17 | 18 | 0.035301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_172-8_0_8_line_20 |  | 18 | 21 | 0.0098107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_172-8_0_8_line_21 |  | 19 | 20 | 0.047347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_172-8_0_8_line_22 |  | 20 | 88 | 0.034514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_172-8_0_8_line_23 |  | 20 | 38 | 0.04394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_172-8_0_8_line_24 |  | 21 | 22 | 0.013666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_172-8_0_8_line_25 |  | 23 | 102 | 0.010194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_172-8_0_8_line_26 |  | 24 | 32 | 0.029305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_172-8_0_8_line_27 |  | 24 | 33 | 0.039641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_172-8_0_8_line_28 |  | 24 | 34 | 0.093649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_172-8_0_8_line_29 |  | 25 | 26 | 0.006726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_172-8_0_8_line_30 |  | 25 | 27 | 0.0067824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_172-8_0_8_line_31 |  | 27 | 28 | 0.047732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_172-8_0_8_line_32 |  | 28 | 29 | 0.024725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_172-8_0_8_line_33 |  | 29 | 30 | 0.014047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_172-8_0_8_line_34 |  | 29 | 31 | 0.019839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_172-8_0_8_line_35 |  | 30 | 46 | 0.042656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_172-8_0_8_line_36 |  | 31 | 37 | 0.037405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_172-8_0_8_line_37 |  | 32 | 35 | 0.030161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_172-8_0_8_line_38 |  | 32 | 36 | 0.014436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_172-8_0_8_line_39 |  | 33 | 37 | 0.029121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_172-8_0_8_line_40 |  | 34 | 38 | 0.047218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_172-8_0_8_line_41 |  | 34 | 39 | 0.017016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_172-8_0_8_line_42 |  | 35 | 40 | 0.005406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_172-8_0_8_line_43 |  | 35 | 41 | 0.02892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_172-8_0_8_line_44 |  | 36 | 42 | 0.0010471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_172-8_0_8_line_45 |  | 38 | 43 | 0.02663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_172-8_0_8_line_46 |  | 38 | 44 | 0.021478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_172-8_0_8_line_47 |  | 40 | 45 | 0.03333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_172-8_0_8_line_48 |  | 41 | 52 | 0.045543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_172-8_0_8_line_49 |  | 42 | 91 | 0.00561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_172-8_0_8_line_50 |  | 44 | 65 | 0.017898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_172-8_0_8_line_51 |  | 46 | 101 | 0.053111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_172-8_0_8_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0039998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_172-8_0_8_line_53 |  | 47 | 49 | 0.012395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_172-8_0_8_line_54 |  | 48 | 51 | 0.008053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_172-8_0_8_line_55 |  | 49 | 90 | 0.013437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_172-8_0_8_line_56 |  | 50 | 51 | 0.0040973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_172-8_0_8_line_57 |  | 52 | 53 | 0.014487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_172-8_0_8_line_58 |  | 52 | 54 | 0.0014942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_172-8_0_8_line_59 |  | 53 | 55 | 0.0065972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_172-8_0_8_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0048053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_172-8_0_8_line_61 |  | 57 | 58 | 0.031065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_172-8_0_8_line_62 |  | 58 | 59 | 0.008596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_172-8_0_8_line_63 |  | 59 | 60 | 0.010017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_172-8_0_8_line_64 |  | 59 | 61 | 0.06776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_172-8_0_8_line_65 |  | 60 | 62 | 0.00060521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_172-8_0_8_line_66 |  | 61 | 63 | 0.049935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_172-8_0_8_line_67 |  | 61 | 64 | 0.0047236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_172-8_0_8_line_68 |  | 62 | 68 | 0.029435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_172-8_0_8_line_69 |  | 63 | 67 | 0.0094431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_172-8_0_8_line_70 |  | 63 | 65 | 0.02057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_172-8_0_8_line_71 |  | 64 | 78 | 0.028186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_172-8_0_8_line_72 |  | 65 | 66 | 0.021867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_172-8_0_8_line_73 |  | 66 | 81 | 0.013187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_172-8_0_8_line_74 |  | 67 | 82 | 0.019274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_172-8_0_8_line_75 |  | 69 | 70 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_172-8_0_8_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0039246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_172-8_0_8_line_77 |  | 69 | 72 | 0.0095383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_172-8_0_8_line_78 |  | 70 | 73 | 0.0046654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_172-8_0_8_line_79 |  | 72 | 75 | 0.00091044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_172-8_0_8_line_80 |  | 73 | 74 | 0.009935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_172-8_0_8_line_81 |  | 75 | 76 | 0.01997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_172-8_0_8_line_82 |  | 76 | 77 | 0.030013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_172-8_0_8_line_83 |  | 77 | 85 | 0.025064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_172-8_0_8_line_84 |  | 78 | 79 | 0.048308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_172-8_0_8_line_85 |  | 78 | 80 | 0.035014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_172-8_0_8_line_86 |  | 79 | 92 | 0.035811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_172-8_0_8_line_87 |  | 80 | 96 | 0.013423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_172-8_0_8_line_88 |  | 81 | 89 | 0.017489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_172-8_0_8_line_89 |  | 81 | 87 | 0.0095164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_172-8_0_8_line_90 |  | 83 | 84 | 0.0053312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_172-8_0_8_line_91 |  | 84 | 85 | 0.011735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_172-8_0_8_line_92 |  | 85 | 86 | 0.031848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_172-8_0_8_line_93 |  | 86 | 87 | 0.014392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_172-8_0_8_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0025145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_172-8_0_8_line_95 |  | 92 | 93 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_172-8_0_8_line_96 |  | 92 | 94 | 0.050025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_172-8_0_8_line_97 |  | 94 | 95 | 0.026888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_172-8_0_8_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0051315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_172-8_0_8_line_99 |  | 98 | 99 | 0.22895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_172-8_0_8_line_100 |  | 99 | 100 | 0.21669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_172-8_0_8_line_101 |  | 99 | 101 | 0.058466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_172-8_0_8_trafo_56 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2699338.1475 | 1249028.7982 | 2699346.393 | 1249016.3249
1 | 2699338.1475 | 1249028.7982 | 2699338.1475 | 1249028.7982 | 2699313.8491 | 1249016.7163
2 | 2699356.1557 | 1249001.5565 | 2699346.393 | 1249016.3249
3 | 2699299.3932 | 1249003.8072 | 2699305.5146 | 1249012.5721 | 2699313.8491 | 1249016.7163
4 | 2699356.1557 | 1249001.5565 | 2699360.3344 | 1248982.0557
5 | 2699299.3932 | 1249003.8072 | 2699314.796 | 1248996.5953
6 | 2699273.989 | 1249022.1961 | 2699299.3932 | 1249003.8072
7 | 2699360.3344 | 1248982.0557 | 2699364.2689 | 1248981.9258
8 | 2699341.1449 | 1248984.258 | 2699347.0435 | 1248982.4444 | 2699352.0758 | 1248982.2952 | 2699360.3344 | 1248982.0557
9 | 2699273.989 | 1249022.1961 | 2699294.9887 | 1249048.2237
10 | 2699273.989 | 1249022.1961 | 2699259.9232 | 1249033.8354
11 | 2699341.1449 | 1248984.258 | 2699334.0966 | 1248968.6166 | 2699336.9648 | 1248962.4154 | 2699337.5454 | 1248955.264 | 2699336.0681 | 1248952.4105
12 | 2699336.0681 | 1248952.4105 | 2699334.7572 | 1248949.8784
13 | 2699395.3429 | 1248985.8788 | 2699392.5883 | 1248985.31 | 2699382.8868 | 1248983.3236 | 2699368.3744 | 1248981.7902 | 2699364.2689 | 1248981.9258
14 | 2699295.4029 | 1249062.1871 | 2699301.5187 | 1249056.3172 | 2699294.9887 | 1249048.2237
15 | 2699242.9573 | 1249047.8744 | 2699259.9232 | 1249033.8354
16 | 2699242.9573 | 1249047.8744 | 2699229.9301 | 1249029.3325
17 | 2699262.108 | 1248979.4523 | 2699260.1654 | 1248981.1289
18 | 2699262.108 | 1248979.4523 | 2699266.4301 | 1248975.7221 | 2699289.0195 | 1248959.4896
19 | 2699319.7783 | 1248942.2845 | 2699294.8288 | 1248955.3151 | 2699289.0195 | 1248959.4896
20 | 2699319.7783 | 1248942.2845 | 2699328.4743 | 1248937.7427
21 | 2699322.3189 | 1249099.4661 | 2699297.9385 | 1249086.0805 | 2699295.6892 | 1249085.1087 | 2699293.4926 | 1249084.5938 | 2699291.3699 | 1249084.6249 | 2699289.2625 | 1249085.1011 | 2699287.5067 | 1249085.7722 | 2699285.8873 | 1249086.8682 | 2699280.7338 | 1249091.1627
22 | 2699322.3189 | 1249099.4661 | 2699301.3994 | 1249126.9594
23 | 2699322.3189 | 1249099.4661 | 2699360.8624 | 1249120.773
24 | 2699328.4743 | 1248937.7427 | 2699328.4743 | 1248937.7427 | 2699334.7572 | 1248949.8784
25 | 2699288.048 | 1249069.2461 | 2699295.4029 | 1249062.1871
26 | 2699395.3429 | 1248985.8788 | 2699402.3096 | 1248987.9195 | 2699408.5284 | 1248990.8705 | 2699421.2571 | 1248999.2349
27 | 2699395.3429 | 1248985.8788 | 2699397.6869 | 1248975.8103 | 2699397.7682 | 1248975.4669 | 2699400.6177 | 1248965.8738 | 2699404.9806 | 1248953.415 | 2699407.3055 | 1248948.1641
28 | 2699395.3429 | 1248985.8788 | 2699393.8477 | 1248995.7726 | 2699393.1237 | 1249005.1678 | 2699390.4036 | 1249040.3497 | 2699388.2656 | 1249053.9023 | 2699384.663 | 1249066.5184 | 2699380.9056 | 1249078.0089
29 | 2699352.4748 | 1248882.9602 | 2699354.0645 | 1248882.6284 | 2699359.1024 | 1248881.8225
30 | 2699365.7997 | 1248880.7511 | 2699359.1024 | 1248881.8225
31 | 2699365.7997 | 1248880.7511 | 2699373.8823 | 1248879.4581 | 2699412.8744 | 1248872.8598
32 | 2699437.2531 | 1248868.7345 | 2699412.8744 | 1248872.8598
33 | 2699437.2531 | 1248868.7345 | 2699435.9992 | 1248861.997 | 2699433.9094 | 1248855.1122
34 | 2699436.4237 | 1248888.4471 | 2699437.0018 | 1248885.9548 | 2699437.6475 | 1248880.7838 | 2699437.7353 | 1248875.1031 | 2699437.2531 | 1248868.7345
35 | 2699433.9094 | 1248855.1122 | 2699422.0615 | 1248822.1544 | 2699419.6464 | 1248814.9136
36 | 2699436.4237 | 1248888.4471 | 2699434.0939 | 1248894.9686 | 2699431.723 | 1248900.3331 | 2699419.8323 | 1248921.8857
37 | 2699445.8777 | 1249015.8609 | 2699442.9924 | 1249015.4343 | 2699439.7348 | 1249014.2343 | 2699436.439 | 1249012.1663 | 2699421.2571 | 1248999.2349
38 | 2699421.2571 | 1248999.2349 | 2699428.2068 | 1248990.5891 | 2699429.8042 | 1248987.6522
39 | 2699419.8323 | 1248921.8857 | 2699418.2164 | 1248924.8146 | 2699410.7816 | 1248940.3132 | 2699407.3055 | 1248948.1641
40 | 2699360.8624 | 1249120.773 | 2699375.8914 | 1249089.6895 | 2699380.9056 | 1249078.0089
41 | 2699380.9056 | 1249078.0089 | 2699389.8765 | 1249080.7725 | 2699392.4268 | 1249073.5819
42 | 2699445.8777 | 1249015.8609 | 2699448.6955 | 1249015.3633 | 2699451.0388 | 1249014.3351
43 | 2699445.8777 | 1249015.8609 | 2699441.6507 | 1249023.3736 | 2699439.1569 | 1249027.068 | 2699427.9181 | 1249038.233
44 | 2699429.8042 | 1248987.6522 | 2699430.3045 | 1248986.7324
45 | 2699360.8624 | 1249120.773 | 2699351.7027 | 1249145.7779
46 | 2699360.8624 | 1249120.773 | 2699372.8849 | 1249131.1493 | 2699377.085 | 1249134.849
47 | 2699451.0388 | 1249014.3351 | 2699450.1064 | 1249008.6929 | 2699468.1562 | 1248987.7979
48 | 2699433.8759 | 1249074.8835 | 2699418.8007 | 1249055.1486 | 2699418.0987 | 1249052.8795 | 2699418.1093 | 1249050.4444 | 2699419.0995 | 1249047.6922 | 2699420.4555 | 1249045.6467 | 2699427.9181 | 1249038.233
49 | 2699430.3045 | 1248986.7324 | 2699431.6589 | 1248984.2421 | 2699432.5839 | 1248981.6256
50 | 2699390.5152 | 1249146.6793 | 2699377.085 | 1249134.849
51 | 2699403.4101 | 1248764.352 | 2699406.5211 | 1248774.2897 | 2699407.9083 | 1248778.9388 | 2699409.3915 | 1248784.1678 | 2699419.6464 | 1248814.9136
52 | 2699446.6536 | 1248957.4949 | 2699444.0231 | 1248954.4817
53 | 2699446.6536 | 1248957.4949 | 2699439.9282 | 1248964.9212 | 2699438.7222 | 1248966.9689
54 | 2699444.7996 | 1248946.4663 | 2699444.7996 | 1248946.4663 | 2699444.0231 | 1248954.4817 | 2699444.0231 | 1248954.4817
55 | 2699438.7222 | 1248966.9689 | 2699436.3289 | 1248971.0323 | 2699433.422 | 1248979.2549
56 | 2699444.7996 | 1248946.4663 | 2699447.7623 | 1248943.636
57 | 2699433.8759 | 1249074.8835 | 2699444.5534 | 1249065.0919
58 | 2699433.8759 | 1249074.8835 | 2699434.8074 | 1249076.0518
59 | 2699449.4157 | 1249060.633 | 2699444.5534 | 1249065.0919
60 | 2699437.8034 | 1249079.8088 | 2699434.8074 | 1249076.0518
61 | 2699459.5009 | 1249129.6064 | 2699471.3287 | 1249117.0559 | 2699480.7558 | 1249106.951
62 | 2699453.6054 | 1249135.8622 | 2699459.5009 | 1249129.6064
63 | 2699453.6054 | 1249135.8622 | 2699462.0077 | 1249134.2463 | 2699462.9977 | 1249133.1718
64 | 2699405.6695 | 1249183.7401 | 2699418.284 | 1249170.9861 | 2699450.3345 | 1249139.5102 | 2699453.6054 | 1249135.8622
65 | 2699462.9977 | 1249133.1718 | 2699463.4078 | 1249132.7267
66 | 2699405.4685 | 1249149.3654 | 2699400.1015 | 1249155.0688 | 2699414.8304 | 1249167.9703 | 2699418.284 | 1249170.9861 | 2699405.6695 | 1249183.7401
67 | 2699405.6695 | 1249183.7401 | 2699408.9351 | 1249187.1531
68 | 2699483.3529 | 1249111.0785 | 2699463.4078 | 1249132.7267
69 | 2699405.4685 | 1249149.3654 | 2699411.9452 | 1249142.4934
70 | 2699405.4685 | 1249149.3654 | 2699400.1015 | 1249155.0688 | 2699390.5152 | 1249146.6793
71 | 2699418.3544 | 1249208.639 | 2699418.056 | 1249201.2171 | 2699415.2244 | 1249200.747 | 2699410.6852 | 1249198.9695 | 2699407.949 | 1249195.9657 | 2699407.7614 | 1249192.293 | 2699408.9351 | 1249187.1531
72 | 2699390.5152 | 1249146.6793 | 2699376.0415 | 1249163.0702
73 | 2699367.3126 | 1249172.9553 | 2699376.0415 | 1249163.0702
74 | 2699411.9452 | 1249142.4934 | 2699417.2711 | 1249136.8424 | 2699425.7905 | 1249144.5806
75 | 2699369.1522 | 1249265.8811 | 2699370.734 | 1249267.4755 | 2699379.4982 | 1249276.3004
76 | 2699369.1522 | 1249265.8811 | 2699372.0077 | 1249263.1888
77 | 2699369.1522 | 1249265.8811 | 2699362.455 | 1249259.0895
78 | 2699382.7871 | 1249279.6093 | 2699381.74 | 1249278.5576 | 2699379.4982 | 1249276.3004
79 | 2699362.455 | 1249259.0895 | 2699361.8157 | 1249258.4412
80 | 2699382.7871 | 1249279.6093 | 2699386.6428 | 1249275.3039 | 2699389.7926 | 1249272.5935
81 | 2699347.7117 | 1249244.3049 | 2699352.1696 | 1249248.6719 | 2699355.5113 | 1249252.0528 | 2699361.8157 | 1249258.4412
82 | 2699347.7117 | 1249244.3049 | 2699343.6242 | 1249240.3666 | 2699340.0934 | 1249244.2105 | 2699339.2712 | 1249243.2515 | 2699334.1036 | 1249237.9719 | 2699335.5767 | 1249227.6089
83 | 2699339.1039 | 1249202.7948 | 2699335.5767 | 1249227.6089
84 | 2699418.3544 | 1249208.639 | 2699422.3719 | 1249208.1949 | 2699425.3276 | 1249207.1214 | 2699427.3478 | 1249205.9989 | 2699430.7988 | 1249203.3102 | 2699439.1093 | 1249197.2671 | 2699443.1587 | 1249194.9221 | 2699447.156 | 1249192.9876 | 2699460.9767 | 1249187.0567
85 | 2699418.3544 | 1249208.639 | 2699418.9667 | 1249216.7 | 2699421.8719 | 1249217.7384 | 2699437.4292 | 1249233.4672 | 2699439.1248 | 1249233.171
86 | 2699493.8411 | 1249172.8329 | 2699483.8508 | 1249177.2687 | 2699463.7388 | 1249185.8713 | 2699460.9767 | 1249187.0567
87 | 2699452.3473 | 1249230.8606 | 2699439.1248 | 1249233.171
88 | 2699367.3126 | 1249172.9553 | 2699379.1502 | 1249185.8295
89 | 2699367.3126 | 1249172.9553 | 2699359.5055 | 1249174.2032 | 2699357.9222 | 1249173.9104
90 | 2699322.4373 | 1249199.1211 | 2699327.6436 | 1249200.2687
91 | 2699339.1039 | 1249202.7948 | 2699327.6436 | 1249200.2687
92 | 2699343.7707 | 1249171.2928 | 2699339.1039 | 1249202.7948
93 | 2699343.7707 | 1249171.2928 | 2699357.9222 | 1249173.9104
94 | 2699433.422 | 1248979.2549 | 2699432.5839 | 1248981.6256
95 | 2699493.8411 | 1249172.8329 | 2699504.9761 | 1249167.8811
96 | 2699493.8411 | 1249172.8329 | 2699519.1114 | 1249207.8178 | 2699523.1261 | 1249213.3896
97 | 2699523.1261 | 1249213.3896 | 2699500.0055 | 1249227.1151
98 | 2699452.3473 | 1249230.8606 | 2699457.4023 | 1249229.9773
99 | 2699383.7579 | 1248713.9609 | 2699375.3634 | 1248702.4668 | 2699367.4593 | 1248695.0508 | 2699356.9131 | 1248688.013 | 2699343.7301 | 1248682.3765 | 2699332.1162 | 1248680.0023 | 2699319.0463 | 1248679.3273 | 2699304.977 | 1248681.5044 | 2699292.7773 | 1248686.593 | 2699281.4752 | 1248693.5536 | 2699193.6707 | 1248761.7671
100 | 2699383.7579 | 1248713.9609 | 2699367.5584 | 1248726.0655 | 2699257.9002 | 1248808.2484 | 2699219.9028 | 1248836.7124 | 2699216.3085 | 1248838.4759 | 2699212.4171 | 1248839.4893 | 2699208.491 | 1248839.4236
101 | 2699403.4101 | 1248764.352 | 2699392.4564 | 1248727.1393 | 2699388.3694 | 1248712.7929 | 2699383.7579 | 1248713.9609

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699338.1475 | 1249028.7982
1 | 2699346.393 | 1249016.3249
2 | 2699313.8491 | 1249016.7163
3 | 2699356.1557 | 1249001.5565
4 | 2699299.3932 | 1249003.8072
5 | 2699360.3344 | 1248982.0557
6 | 2699314.796 | 1248996.5953
7 | 2699273.989 | 1249022.1961
8 | 2699341.1449 | 1248984.258
9 | 2699336.0681 | 1248952.4105
10 | 2699364.2689 | 1248981.9258
11 | 2699294.9886 | 1249048.2237
12 | 2699259.9232 | 1249033.8354
13 | 2699229.9301 | 1249029.3325
14 | 2699242.9573 | 1249047.8744
15 | 2699260.1654 | 1248981.1289
16 | 2699262.108 | 1248979.4523
17 | 2699289.0195 | 1248959.4896
18 | 2699319.7783 | 1248942.2845
19 | 2699280.7338 | 1249091.1627
20 | 2699322.3189 | 1249099.4661
21 | 2699328.4743 | 1248937.7427
22 | 2699334.7572 | 1248949.8784
23 | 2699295.4029 | 1249062.1871
24 | 2699395.3429 | 1248985.8788
25 | 2699359.1024 | 1248881.8225
26 | 2699352.4748 | 1248882.9602
27 | 2699365.7997 | 1248880.7511
28 | 2699412.8744 | 1248872.8598
29 | 2699437.2531 | 1248868.7345
30 | 2699433.9094 | 1248855.1122
31 | 2699436.4237 | 1248888.4471
32 | 2699421.2571 | 1248999.2349
33 | 2699407.3055 | 1248948.1641
34 | 2699380.9056 | 1249078.0089
35 | 2699445.8777 | 1249015.8609
36 | 2699429.8042 | 1248987.6522
37 | 2699419.8323 | 1248921.8857
38 | 2699360.8624 | 1249120.773
39 | 2699392.4268 | 1249073.5819
40 | 2699451.0388 | 1249014.3351
41 | 2699427.9181 | 1249038.233
42 | 2699430.3045 | 1248986.7324
43 | 2699351.7027 | 1249145.7779
44 | 2699377.085 | 1249134.849
45 | 2699468.1562 | 1248987.7979
46 | 2699419.6464 | 1248814.9136
47 | 2699446.6536 | 1248957.4949
48 | 2699444.0231 | 1248954.4817
49 | 2699438.7222 | 1248966.9689
50 | 2699447.7623 | 1248943.636
51 | 2699444.7996 | 1248946.4663
52 | 2699433.8759 | 1249074.8835
53 | 2699444.5534 | 1249065.0919
54 | 2699434.8074 | 1249076.0518
55 | 2699449.4157 | 1249060.633
56 | 2699437.8034 | 1249079.8088
57 | 2699480.7558 | 1249106.951
58 | 2699459.5009 | 1249129.6064
59 | 2699453.6054 | 1249135.8622
60 | 2699462.9977 | 1249133.1718
61 | 2699405.6695 | 1249183.7401
62 | 2699463.4078 | 1249132.7267
63 | 2699405.4685 | 1249149.3654
64 | 2699408.9351 | 1249187.1531
65 | 2699390.5152 | 1249146.6793
66 | 2699376.0415 | 1249163.0702
67 | 2699411.9452 | 1249142.4934
68 | 2699483.3529 | 1249111.0785
69 | 2699369.1522 | 1249265.8811
70 | 2699379.4982 | 1249276.3004
71 | 2699372.0077 | 1249263.1888
72 | 2699362.455 | 1249259.0895
73 | 2699382.7871 | 1249279.6093
74 | 2699389.7926 | 1249272.5935
75 | 2699361.8157 | 1249258.4412
76 | 2699347.7117 | 1249244.3049
77 | 2699335.5767 | 1249227.6089
78 | 2699418.3544 | 1249208.639
79 | 2699460.9767 | 1249187.0567
80 | 2699439.1248 | 1249233.171
81 | 2699367.3126 | 1249172.9553
82 | 2699425.7905 | 1249144.5806
83 | 2699322.4373 | 1249199.1211
84 | 2699327.6436 | 1249200.2687
85 | 2699339.1039 | 1249202.7948
86 | 2699343.7707 | 1249171.2928
87 | 2699357.9222 | 1249173.9104
88 | 2699301.3994 | 1249126.9594
89 | 2699379.1502 | 1249185.8295
90 | 2699433.422 | 1248979.2549
91 | 2699432.5839 | 1248981.6256
92 | 2699493.8411 | 1249172.8329
93 | 2699504.9761 | 1249167.8811
94 | 2699523.1261 | 1249213.3896
95 | 2699500.0055 | 1249227.1151
96 | 2699452.3473 | 1249230.8606
97 | 2699457.4023 | 1249229.9773
98 | 2699193.6707 | 1248761.7671
99 | 2699383.7579 | 1248713.9609
100 | 2699208.491 | 1248839.4236
101 | 2699403.4101 | 1248764.352
102 | 2699288.048 | 1249069.2461
103 | 2699390.5152 | 1249146.6793

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98275 | -0.33104 | 0.010613 | 0.0026599
1 | 0.98352 | -0.31604 | 0.00082648 | 0.00020713
2 | 0.98162 | -0.35312 | 0.00065707 | 0.00016468
3 | 0.98445 | -0.29804 | 0 | 0
4 | 0.9808 | -0.36918 | 0 | 0
5 | 0.98549 | -0.27781 | 0 | 0
6 | 0.98066 | -0.37204 | 0.0092639 | 0.0023218
7 | 0.97978 | -0.38911 | 0 | 0
8 | 0.98517 | -0.28414 | 0 | 0
9 | 0.98459 | -0.29533 | 0.0021329 | 0.00053456
10 | 0.98576 | -0.27254 | 0.01016 | 0.0025464
11 | 0.97922 | -0.40017 | 0.005099 | 0.0012779
12 | 0.9795 | -0.39471 | 0.0075487 | 0.0018919
13 | 0.97911 | -0.4023 | 0.0093459 | 0.0023423
14 | 0.97931 | -0.39845 | 0 | 0
15 | 0.98409 | -0.30514 | 0.0012383 | 0.00031034
16 | 0.98409 | -0.30508 | 0.0010913 | 0.00027352
17 | 0.98416 | -0.30368 | 0.0011332 | 0.00028401
18 | 0.98428 | -0.30148 | 0.0075281 | 0.0018867
19 | 0.9991 | -0.017358 | 0.0057206 | 0.0014337
20 | 0.99934 | -0.012629 | 0 | 0
21 | 0.98438 | -0.29954 | 0.0027963 | 0.00070082
22 | 0.98455 | -0.29615 | 0.002189 | 0.00054861
23 | 0.97899 | -0.40467 | 0.0038311 | 0.00096018
24 | 0.98822 | -0.22491 | 0 | 0
25 | 0.97954 | -0.39389 | 0.0020521 | 0.00051429
26 | 0.97937 | -0.39722 | 0.027216 | 0.006821
27 | 0.97972 | -0.39028 | 0.0023139 | 0.00057993
28 | 0.98112 | -0.36295 | 0.0024922 | 0.0006246
29 | 0.9819 | -0.34771 | 0 | 0
30 | 0.98175 | -0.35064 | 0 | 0
31 | 0.98274 | -0.33136 | 0 | 0
32 | 0.98683 | -0.2519 | 0 | 0
33 | 0.98581 | -0.27157 | 0.010266 | 0.002573
34 | 0.99696 | -0.057515 | 0 | 0
35 | 0.98578 | -0.27229 | 0 | 0
36 | 0.98665 | -0.25547 | 0.0014803 | 0.000371
37 | 0.98432 | -0.30061 | 0.0098996 | 0.0024811
38 | 1 | 0 | -0.61249 | -0.15547
39 | 0.99685 | -0.059585 | 0.0069376 | 0.0017387
40 | 0.98577 | -0.27244 | 0 | 0
41 | 0.98482 | -0.29104 | 0.0096723 | 0.0024241
42 | 0.98664 | -0.2557 | 0.0016003 | 0.00040106
43 | 0.99956 | -0.0085303 | 0.01837 | 0.004604
44 | 0.99764 | -0.045135 | 0.061507 | 0.015415
45 | 0.98572 | -0.2734 | 0.0016007 | 0.00040118
46 | 0.98129 | -0.35955 | 0.0025236 | 0.00063246
47 | 0.98641 | -0.26005 | 0 | 0
48 | 0.98639 | -0.26043 | 0.0016724 | 0.00041914
49 | 0.98647 | -0.25887 | 0.00171 | 0.00042857
50 | 0.98636 | -0.26111 | 0.0019698 | 0.00049369
51 | 0.98637 | -0.26096 | 0.0016851 | 0.00042233
52 | 0.98371 | -0.31272 | 0 | 0
53 | 0.98349 | -0.31699 | 0.0038354 | 0.00096125
54 | 0.98369 | -0.31299 | 0.0063743 | 0.0015975
55 | 0.98341 | -0.31848 | 0.012532 | 0.0031409
56 | 0.98368 | -0.31331 | 0.0037065 | 0.00092894
57 | 0.98754 | -0.23958 | 0.01658 | 0.0041554
58 | 0.98802 | -0.23038 | 0.0013914 | 0.00034872
59 | 0.98816 | -0.22762 | 0 | 0
60 | 0.98808 | -0.22919 | 0.0010041 | 0.00025166
61 | 0.98982 | -0.19533 | 0 | 0
62 | 0.98807 | -0.22927 | 0.0066608 | 0.0016693
63 | 0.99417 | -0.11159 | 0 | 0
64 | 0.98953 | -0.20104 | 0.0018145 | 0.00045475
65 | 0.996 | -0.076461 | 0 | 0
66 | 0.99465 | -0.10241 | 0.05231 | 0.01311
67 | 0.99415 | -0.11198 | 0.0011079 | 0.00027767
68 | 0.98804 | -0.22985 | 0.0011003 | 0.00027577
69 | 0.98877 | -0.21623 | 0 | 0
70 | 0.98863 | -0.21889 | 0.0049341 | 0.0012366
71 | 0.98876 | -0.21633 | 0.0015076 | 0.00037785
72 | 0.98887 | -0.21424 | 0.0018452 | 0.00046246
73 | 0.98861 | -0.21933 | 0 | 0
74 | 0.98856 | -0.22026 | 0.0052501 | 0.0013158
75 | 0.98888 | -0.21402 | 0 | 0
76 | 0.98913 | -0.2092 | 0 | 0
77 | 0.9895 | -0.20196 | 0.0016752 | 0.00041985
78 | 0.98781 | -0.23427 | 0 | 0
79 | 0.98699 | -0.25024 | 0.007967 | 0.0019967
80 | 0.98628 | -0.2641 | 0.035315 | 0.0088509
81 | 0.99375 | -0.11985 | 0 | 0
82 | 0.99412 | -0.1124 | 0.0012398 | 0.00031072
83 | 0.98893 | -0.21305 | 0.05838 | 0.014631
84 | 0.98921 | -0.2075 | 0.0006132 | 0.00015368
85 | 0.98985 | -0.19518 | 0 | 0
86 | 0.99202 | -0.15323 | 0 | 0
87 | 0.993 | -0.13433 | 0.011957 | 0.0029968
88 | 0.99901 | -0.019111 | 0.010756 | 0.0026957
89 | 0.99273 | -0.13957 | 0.063834 | 0.015998
90 | 0.98656 | -0.25718 | 0.001795 | 0.00044987
91 | 0.98658 | -0.25678 | 0.001894 | 0.00047468
92 | 0.98665 | -0.25698 | 0 | 0
93 | 0.98658 | -0.25832 | 0.0061055 | 0.0015302
94 | 0.98644 | -0.26094 | 0 | 0
95 | 0.98633 | -0.26306 | 0.0044134 | 0.0011061
96 | 0.98613 | -0.26706 | 0.0048149 | 0.0012067
97 | 0.98609 | -0.26775 | 0.0074943 | 0.0018783
98 | 0.97859 | -0.41256 | 0.0083595 | 0.0020951
99 | 0.98036 | -0.37777 | 0 | 0
100 | 0.98024 | -0.3803 | 0.00064055 | 0.00016054
101 | 0.98085 | -0.36822 | 0 | 0
102 | 0.9789 | -0.40639 | 0.0092752 | 0.0023246
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.055772 | -0.014028 | 0.055812 | 0.014054 | 4.0002e-05 | 2.5411e-05 | 0.084464 | 0.084463 | 0.084464 | 0.98275 | -0.33104 | 0.98352 | -0.31604 | 23.2043
1 | 0.045158 | 0.011368 | -0.045111 | -0.011338 | 4.7601e-05 | 3.0121e-05 | 0.068394 | 0.068394 | 0.068394 | 0.98275 | -0.33104 | 0.98162 | -0.35312 | 18.7896
2 | -0.056638 | -0.014261 | 0.056687 | 0.014292 | 4.8775e-05 | 3.0991e-05 | 0.085714 | 0.085714 | 0.085714 | 0.98352 | -0.31604 | 0.98445 | -0.29804 | 23.5478
3 | 0.044454 | 0.011174 | -0.04442 | -0.011152 | 3.4067e-05 | 2.155e-05 | 0.067398 | 0.067398 | 0.067398 | 0.98162 | -0.35312 | 0.9808 | -0.36918 | 18.5159
4 | -0.056687 | -0.014292 | 0.056742 | 0.014327 | 5.4944e-05 | 3.4911e-05 | 0.085714 | 0.085714 | 0.085714 | 0.98445 | -0.29804 | 0.98549 | -0.27781 | 23.5477
5 | 0.0092652 | 0.0023224 | -0.0092639 | -0.0023218 | 1.2602e-06 | 5.9193e-07 | 0.014057 | 0.014057 | 0.014057 | 0.9808 | -0.36918 | 0.98066 | -0.37204 | 3.8618
6 | 0.035154 | 0.0088298 | -0.035121 | -0.0088088 | 3.34e-05 | 2.0981e-05 | 0.053341 | 0.053341 | 0.053341 | 0.9808 | -0.36918 | 0.97978 | -0.38911 | 14.6542
7 | -0.07487 | -0.018876 | 0.074889 | 0.018888 | 1.888e-05 | 1.2033e-05 | 0.11309 | 0.11309 | 0.11309 | 0.98549 | -0.27781 | 0.98576 | -0.27254 | 31.0683
8 | 0.018129 | 0.0045492 | -0.018123 | -0.0045459 | 5.4708e-06 | 3.2534e-06 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.98549 | -0.27781 | 0.98517 | -0.28414 | 7.5206
9 | 0.018219 | 0.0045704 | -0.018209 | -0.0045646 | 9.6022e-06 | 5.7244e-06 | 0.02767 | 0.027671 | 0.027671 | 0.97978 | -0.38911 | 0.97922 | -0.40017 | 7.6018
10 | 0.016902 | 0.0042384 | -0.016898 | -0.0042358 | 4.5118e-06 | 2.6577e-06 | 0.025671 | 0.025671 | 0.025671 | 0.97978 | -0.38911 | 0.9795 | -0.39471 | 7.0525
11 | 0.018123 | 0.0045459 | -0.018114 | -0.0045402 | 9.6607e-06 | 5.7454e-06 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.98517 | -0.28414 | 0.98459 | -0.29533 | 7.5207
12 | 0.015981 | 0.0040056 | -0.01598 | -0.0040052 | 6.2369e-07 | 3.629e-07 | 0.024152 | 0.024152 | 0.024152 | 0.98459 | -0.29533 | 0.98455 | -0.29615 | 6.6351
13 | -0.08505 | -0.021434 | 0.085244 | 0.021558 | 0.00019431 | 0.00012396 | 0.12843 | 0.12843 | 0.12843 | 0.98576 | -0.27254 | 0.98822 | -0.22491 | 35.2818
14 | 0.01311 | 0.0032867 | -0.013107 | -0.0032851 | 2.8095e-06 | 1.5607e-06 | 0.019922 | 0.019922 | 0.019922 | 0.97922 | -0.40017 | 0.97899 | -0.40467 | 5.4732
15 | 0.0093493 | 0.0023439 | -0.0093476 | -0.0023431 | 1.6659e-06 | 7.8908e-07 | 0.014203 | 0.014203 | 0.014203 | 0.9795 | -0.39471 | 0.97931 | -0.39845 | 3.9021
16 | -0.0093459 | -0.0023423 | 0.0093476 | 0.0023431 | 1.7143e-06 | 8.1212e-07 | 0.014204 | 0.014203 | 0.014204 | 0.97911 | -0.4023 | 0.97931 | -0.39845 | 3.9021
17 | -0.0012383 | -0.00031034 | 0.0012383 | 0.00031031 | 3.3735e-09 | -3.0444e-08 | 0.0018724 | 0.0018724 | 0.0018724 | 0.98409 | -0.30514 | 0.98409 | -0.30508 | 0.51439
18 | -0.0023296 | -0.00058383 | 0.0023298 | 0.0005835 | 1.5599e-07 | -3.2615e-07 | 0.0035225 | 0.0035224 | 0.0035225 | 0.98409 | -0.30508 | 0.98416 | -0.30368 | 0.96773
19 | -0.003463 | -0.00086751 | 0.0034634 | 0.0008673 | 3.6288e-07 | -2.1638e-07 | 0.0052358 | 0.0052356 | 0.0052358 | 0.98416 | -0.30368 | 0.98428 | -0.30148 | 1.4384
20 | -0.010991 | -0.002754 | 0.010993 | 0.0027545 | 1.0158e-06 | 5.2541e-07 | 0.016617 | 0.016616 | 0.016617 | 0.98428 | -0.30148 | 0.98438 | -0.29954 | 4.565
21 | -0.0057206 | -0.0014337 | 0.0057218 | 0.0014339 | 1.2888e-06 | 2.0465e-07 | 0.00852 | 0.0085198 | 0.00852 | 0.9991 | -0.017358 | 0.99934 | -0.012629 | 2.3407
22 | 0.010759 | 0.0026974 | -0.010756 | -0.0026957 | 3.322e-06 | 1.674e-06 | 0.016021 | 0.016021 | 0.016021 | 0.99934 | -0.012629 | 0.99901 | -0.019111 | 4.4014
23 | -0.016481 | -0.0041313 | 0.016491 | 0.0041371 | 9.9233e-06 | 5.7748e-06 | 0.024541 | 0.02454 | 0.024541 | 0.99934 | -0.012629 | 1 | 0 | 6.7419
24 | -0.013789 | -0.0034554 | 0.013791 | 0.0034566 | 2.2264e-06 | 1.2511e-06 | 0.020843 | 0.020843 | 0.020843 | 0.98438 | -0.29954 | 0.98455 | -0.29615 | 5.7262
25 | 0.009276 | 0.002325 | -0.0092752 | -0.0023246 | 7.5993e-07 | 3.5819e-07 | 0.014099 | 0.014099 | 0.014099 | 0.97899 | -0.40467 | 0.9789 | -0.40639 | 3.8734
26 | 0.0517 | 0.013021 | -0.051634 | -0.012979 | 6.6638e-05 | 4.2273e-05 | 0.077871 | 0.077871 | 0.077871 | 0.98822 | -0.22491 | 0.98683 | -0.2519 | 21.3931
27 | 0.066196 | 0.016748 | -0.066048 | -0.016654 | 0.00014786 | 9.4122e-05 | 0.099731 | 0.099731 | 0.099731 | 0.98822 | -0.22491 | 0.98581 | -0.27157 | 27.3987
28 | -0.20314 | -0.051327 | 0.20478 | 0.052377 | 0.0016445 | 0.00105 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.98822 | -0.22491 | 0.99696 | -0.057515 | 42.0367
29 | 0.02722 | 0.0068237 | -0.027216 | -0.006821 | 4.3128e-06 | 2.6755e-06 | 0.041351 | 0.041351 | 0.041351 | 0.97954 | -0.39389 | 0.97937 | -0.39722 | 11.3602
30 | -0.029273 | -0.007338 | 0.029278 | 0.0073411 | 5.0294e-06 | 3.1334e-06 | 0.044468 | 0.044468 | 0.044468 | 0.97954 | -0.39389 | 0.97972 | -0.39028 | 12.2166
31 | -0.031591 | -0.007921 | 0.031633 | 0.0079468 | 4.1211e-05 | 2.5773e-05 | 0.047983 | 0.047983 | 0.047983 | 0.97972 | -0.39028 | 0.98112 | -0.36295 | 13.1821
32 | -0.034125 | -0.0085714 | 0.03415 | 0.008587 | 2.4843e-05 | 1.5587e-05 | 0.051762 | 0.051762 | 0.051762 | 0.98112 | -0.36295 | 0.9819 | -0.34771 | 14.2204
33 | 0.011552 | 0.0028985 | -0.01155 | -0.0028976 | 1.6146e-06 | 8.5569e-07 | 0.017507 | 0.017508 | 0.017508 | 0.9819 | -0.34771 | 0.98175 | -0.35064 | 4.8098
34 | -0.045702 | -0.011485 | 0.045737 | 0.011508 | 3.5697e-05 | 2.2595e-05 | 0.06927 | 0.06927 | 0.06927 | 0.9819 | -0.34771 | 0.98274 | -0.33136 | 19.0301
35 | 0.01155 | 0.0028976 | -0.011545 | -0.002895 | 4.903e-06 | 2.5988e-06 | 0.017508 | 0.017508 | 0.017508 | 0.98175 | -0.35064 | 0.98129 | -0.35955 | 4.8098
36 | -0.045737 | -0.011508 | 0.045805 | 0.011551 | 6.7305e-05 | 4.2601e-05 | 0.06927 | 0.069269 | 0.06927 | 0.98274 | -0.33136 | 0.98432 | -0.30061 | 19.0301
37 | 0.037823 | 0.0095164 | -0.037786 | -0.0094932 | 3.6805e-05 | 2.3171e-05 | 0.057045 | 0.057045 | 0.057045 | 0.98683 | -0.2519 | 0.98578 | -0.27229 | 15.6717
38 | 0.013811 | 0.0034622 | -0.013809 | -0.0034609 | 2.3479e-06 | 1.3183e-06 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.98683 | -0.2519 | 0.98665 | -0.25547 | 5.7214
39 | 0.055782 | 0.014081 | -0.055704 | -0.014032 | 7.7485e-05 | 4.922e-05 | 0.084235 | 0.084235 | 0.084235 | 0.98581 | -0.27157 | 0.98432 | -0.30061 | 23.1414
40 | -0.21172 | -0.054116 | 0.21231 | 0.054493 | 0.0005908 | 0.00037626 | 0.31638 | 0.31638 | 0.31638 | 0.99696 | -0.057515 | 1 | 0 | 28.9727
41 | 0.0069383 | 0.0017389 | -0.0069376 | -0.0017387 | 6.8433e-07 | 2.161e-07 | 0.010356 | 0.010356 | 0.010356 | 0.99696 | -0.057515 | 0.99685 | -0.059585 | 2.845
42 | 0.0016008 | 0.00040074 | -0.0016008 | -0.0004008 | 1.1836e-08 | -6.1345e-08 | 0.0024162 | 0.0024163 | 0.0024163 | 0.98578 | -0.27229 | 0.98577 | -0.27244 | 0.66381
43 | 0.036185 | 0.0090925 | -0.036153 | -0.0090721 | 3.2364e-05 | 2.0345e-05 | 0.054629 | 0.054629 | 0.054629 | 0.98578 | -0.27229 | 0.98482 | -0.29104 | 15.008
44 | 0.012329 | 0.0030899 | -0.012328 | -0.0030898 | 1.3575e-07 | 7.3505e-08 | 0.018593 | 0.018593 | 0.018593 | 0.98665 | -0.25547 | 0.98664 | -0.2557 | 5.1081
45 | 0.018378 | 0.0046084 | -0.01837 | -0.004604 | 7.4682e-06 | 4.4305e-06 | 0.027347 | 0.027347 | 0.027347 | 1 | 0 | 0.99956 | -0.0085303 | 7.5129
46 | 0.36365 | 0.09223 | -0.36287 | -0.091727 | 0.00078726 | 0.000503 | 0.54151 | 0.54151 | 0.54151 | 1 | 0 | 0.99764 | -0.045135 | 49.5886
47 | 0.0016008 | 0.0004008 | -0.0016007 | -0.00040118 | 7.2977e-08 | -3.7819e-07 | 0.0024163 | 0.0024164 | 0.0024164 | 0.98577 | -0.27244 | 0.98572 | -0.2734 | 0.66385
48 | 0.02648 | 0.006648 | -0.026453 | -0.0066311 | 2.7346e-05 | 1.6922e-05 | 0.040015 | 0.040015 | 0.040015 | 0.98482 | -0.29104 | 0.98371 | -0.31272 | 10.9931
49 | 0.010728 | 0.0026888 | -0.010728 | -0.0026885 | 5.5074e-07 | 2.8083e-07 | 0.01618 | 0.01618 | 0.01618 | 0.98664 | -0.2557 | 0.98658 | -0.25678 | 4.445
50 | 0.30136 | 0.076312 | -0.30091 | -0.076023 | 0.00045257 | 0.00028894 | 0.44977 | 0.44977 | 0.44977 | 0.99764 | -0.045135 | 0.996 | -0.076461 | 41.1874
51 | 0.0090218 | 0.0022625 | -0.0090181 | -0.0022608 | 3.7279e-06 | 1.7152e-06 | 0.013681 | 0.013681 | 0.013681 | 0.98129 | -0.35955 | 0.98085 | -0.36822 | 3.7586
52 | 0.0053275 | 0.0013351 | -0.0053274 | -0.0013351 | 9.6875e-08 | 1.0943e-08 | 0.0080366 | 0.0080366 | 0.0080366 | 0.98641 | -0.26005 | 0.98639 | -0.26043 | 2.2079
53 | -0.0053275 | -0.0013351 | 0.0053278 | 0.0013351 | 3.0022e-07 | 3.3898e-08 | 0.0080366 | 0.0080365 | 0.0080366 | 0.98641 | -0.26005 | 0.98647 | -0.25887 | 2.2079
54 | 0.003655 | 0.00091593 | -0.003655 | -0.00091597 | 9.1809e-08 | -4.4033e-08 | 0.0055138 | 0.0055138 | 0.0055138 | 0.98639 | -0.26043 | 0.98637 | -0.26096 | 1.5148
55 | -0.0070378 | -0.0017637 | 0.0070384 | 0.0017639 | 5.6788e-07 | 1.9188e-07 | 0.010616 | 0.010616 | 0.010616 | 0.98647 | -0.25887 | 0.98656 | -0.25718 | 2.9165
56 | -0.0019698 | -0.00049369 | 0.0019698 | 0.00049364 | 1.3569e-08 | -4.3614e-08 | 0.0029717 | 0.0029717 | 0.0029717 | 0.98636 | -0.26111 | 0.98637 | -0.26096 | 0.8164
57 | 0.016372 | 0.0041046 | -0.016369 | -0.0041026 | 3.3322e-06 | 1.9487e-06 | 0.024766 | 0.024766 | 0.024766 | 0.98371 | -0.31272 | 0.98349 | -0.31699 | 6.8038
58 | 0.010081 | 0.0025265 | -0.010081 | -0.0025265 | 1.303e-07 | 6.442e-08 | 0.015249 | 0.015249 | 0.015249 | 0.98371 | -0.31272 | 0.98369 | -0.31299 | 4.1893
59 | 0.012533 | 0.0031414 | -0.012532 | -0.0031409 | 8.896e-07 | 4.8563e-07 | 0.018963 | 0.018963 | 0.018963 | 0.98349 | -0.31699 | 0.98341 | -0.31848 | 5.2096
60 | 0.0037066 | 0.00092891 | -0.0037065 | -0.00092894 | 5.6648e-08 | -2.4747e-08 | 0.0056068 | 0.0056068 | 0.0056068 | 0.98369 | -0.31299 | 0.98368 | -0.31331 | 1.5403
61 | -0.01658 | -0.0041554 | 0.016588 | 0.0041597 | 7.271e-06 | 4.2558e-06 | 0.024983 | 0.024983 | 0.024983 | 0.98754 | -0.23958 | 0.98802 | -0.23038 | 6.8635
62 | -0.017979 | -0.0045084 | 0.017981 | 0.0045098 | 2.3636e-06 | 1.4026e-06 | 0.027078 | 0.027078 | 0.027078 | 0.98802 | -0.23038 | 0.98816 | -0.22762 | 7.4391
63 | 0.008766 | 0.0021967 | -0.0087653 | -0.0021964 | 6.5455e-07 | 2.906e-07 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.98816 | -0.22762 | 0.98808 | -0.22919 | 3.6264
64 | -0.026747 | -0.0067065 | 0.026789 | 0.006732 | 4.1224e-05 | 2.5514e-05 | 0.040279 | 0.040278 | 0.040279 | 0.98816 | -0.22762 | 0.98982 | -0.19533 | 11.0655
65 | 0.0077612 | 0.0019448 | -0.0077611 | -0.0019448 | 3.1004e-08 | 1.2091e-08 | 0.011688 | 0.011688 | 0.011688 | 0.98808 | -0.22919 | 0.98807 | -0.22927 | 3.211
66 | -0.094926 | -0.023888 | 0.095308 | 0.024132 | 0.00038153 | 0.00024353 | 0.14274 | 0.14274 | 0.14274 | 0.98982 | -0.19533 | 0.99417 | -0.11159 | 39.2141
67 | 0.068138 | 0.017156 | -0.068119 | -0.017145 | 1.8596e-05 | 1.1841e-05 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.98982 | -0.19533 | 0.98953 | -0.20104 | 28.1486
68 | 0.0011004 | 0.00027542 | -0.0011003 | -0.00027577 | 3.031e-08 | -3.5761e-07 | 0.001657 | 0.0016571 | 0.0016571 | 0.98807 | -0.22927 | 0.98804 | -0.22985 | 0.45526
69 | 0.0023478 | 0.00058806 | -0.0023477 | -0.00058815 | 4.3724e-08 | -9.4459e-08 | 0.0035139 | 0.0035139 | 0.0035139 | 0.99417 | -0.11159 | 0.99415 | -0.11198 | 0.96536
70 | -0.097656 | -0.02472 | 0.097821 | 0.024825 | 0.000165 | 0.00010533 | 0.14625 | 0.14625 | 0.14625 | 0.99417 | -0.11159 | 0.996 | -0.076461 | 40.1794
71 | 0.066305 | 0.01669 | -0.0662 | -0.016623 | 0.00010513 | 6.6924e-05 | 0.099732 | 0.099733 | 0.099733 | 0.98953 | -0.20104 | 0.98781 | -0.23427 | 27.3991
72 | 0.20309 | 0.051198 | -0.20283 | -0.051037 | 0.0002518 | 0.0001603 | 0.30351 | 0.30351 | 0.30351 | 0.996 | -0.076461 | 0.99465 | -0.10241 | 27.7944
73 | 0.15052 | 0.037927 | -0.1504 | -0.037847 | 0.00012546 | 7.9955e-05 | 0.22526 | 0.22526 | 0.22526 | 0.99465 | -0.10241 | 0.99375 | -0.11985 | 30.942
74 | 0.0012398 | 0.00031048 | -0.0012398 | -0.00031072 | 2.4889e-08 | -2.3398e-07 | 0.0018556 | 0.0018557 | 0.0018557 | 0.99415 | -0.11198 | 0.99412 | -0.1124 | 0.50981
75 | 0.010186 | 0.0025531 | -0.010185 | -0.0025524 | 1.2939e-06 | 6.3977e-07 | 0.015329 | 0.015329 | 0.015329 | 0.98877 | -0.21623 | 0.98863 | -0.21889 | 4.2113
76 | 0.0015077 | 0.00037781 | -0.0015076 | -0.00037785 | 7.5763e-09 | -4.5489e-08 | 0.0022689 | 0.0022689 | 0.0022689 | 0.98877 | -0.21623 | 0.98876 | -0.21633 | 0.62333
77 | -0.011693 | -0.0029309 | 0.011695 | 0.0029315 | 1.1077e-06 | 5.8658e-07 | 0.017598 | 0.017598 | 0.017598 | 0.98877 | -0.21623 | 0.98887 | -0.21424 | 4.8346
78 | 0.0052504 | 0.0013158 | -0.0052503 | -0.0013158 | 1.0926e-07 | 1.0105e-08 | 0.0079026 | 0.0079026 | 0.0079026 | 0.98863 | -0.21889 | 0.98861 | -0.21933 | 2.171
79 | -0.01354 | -0.0033939 | 0.01354 | 0.003394 | 1.4173e-07 | 7.9026e-08 | 0.020374 | 0.020374 | 0.020374 | 0.98887 | -0.21424 | 0.98888 | -0.21402 | 5.5974
80 | 0.0052503 | 0.0013158 | -0.0052501 | -0.0013158 | 2.3267e-07 | 2.1529e-08 | 0.0079026 | 0.0079027 | 0.0079027 | 0.98861 | -0.21933 | 0.98856 | -0.22026 | 2.1711
81 | -0.01354 | -0.003394 | 0.013543 | 0.0033957 | 3.1086e-06 | 1.7333e-06 | 0.020374 | 0.020374 | 0.020374 | 0.98888 | -0.21402 | 0.98913 | -0.2092 | 5.5974
82 | -0.013543 | -0.0033957 | 0.013548 | 0.0033983 | 4.6721e-06 | 2.6048e-06 | 0.020374 | 0.020374 | 0.020374 | 0.98913 | -0.2092 | 0.9895 | -0.20196 | 5.5974
83 | -0.015223 | -0.0038182 | 0.015228 | 0.003821 | 4.926e-06 | 2.8306e-06 | 0.022893 | 0.022893 | 0.022893 | 0.9895 | -0.20196 | 0.98985 | -0.19518 | 6.2894
84 | 0.018505 | 0.004643 | -0.018491 | -0.0046346 | 1.4078e-05 | 8.3923e-06 | 0.027877 | 0.027878 | 0.027878 | 0.98781 | -0.23427 | 0.98699 | -0.25024 | 7.6587
85 | 0.047694 | 0.01198 | -0.047627 | -0.011937 | 6.7793e-05 | 4.294e-05 | 0.071855 | 0.071855 | 0.071855 | 0.98781 | -0.23427 | 0.98628 | -0.2641 | 19.7405
86 | 0.010524 | 0.0026379 | -0.010521 | -0.0026362 | 3.3807e-06 | 1.7061e-06 | 0.015866 | 0.015866 | 0.015866 | 0.98699 | -0.25024 | 0.98665 | -0.25698 | 4.3589
87 | 0.012311 | 0.003086 | -0.012309 | -0.0030851 | 1.7366e-06 | 9.4016e-07 | 0.018574 | 0.018574 | 0.018574 | 0.98628 | -0.2641 | 0.98613 | -0.26706 | 5.1029
88 | 0.063894 | 0.016036 | -0.063834 | -0.015998 | 6.0042e-05 | 3.8201e-05 | 0.095681 | 0.095681 | 0.095681 | 0.99375 | -0.11985 | 0.99273 | -0.13957 | 26.2861
89 | 0.086504 | 0.021811 | -0.086445 | -0.021772 | 5.9917e-05 | 3.8224e-05 | 0.12958 | 0.12958 | 0.12958 | 0.99375 | -0.11985 | 0.993 | -0.13433 | 35.5979
90 | -0.05838 | -0.014631 | 0.058395 | 0.014641 | 1.5427e-05 | 9.8046e-06 | 0.087843 | 0.087843 | 0.087843 | 0.98893 | -0.21305 | 0.98921 | -0.2075 | 24.1326
91 | -0.059008 | -0.014795 | 0.059043 | 0.014817 | 3.4675e-05 | 2.2041e-05 | 0.088765 | 0.088765 | 0.088765 | 0.98921 | -0.2075 | 0.98985 | -0.19518 | 24.386
92 | -0.074271 | -0.018638 | 0.07442 | 0.018733 | 0.0001489 | 9.4886e-05 | 0.11166 | 0.11166 | 0.11166 | 0.98985 | -0.19518 | 0.99202 | -0.15323 | 30.6753
93 | -0.07442 | -0.018733 | 0.074487 | 0.018776 | 6.7285e-05 | 4.2877e-05 | 0.11166 | 0.11166 | 0.11166 | 0.99202 | -0.15323 | 0.993 | -0.13433 | 30.6753
94 | -0.0088334 | -0.0022137 | 0.0088336 | 0.0022138 | 1.6738e-07 | 7.5015e-08 | 0.013323 | 0.013323 | 0.013323 | 0.98656 | -0.25718 | 0.98658 | -0.25678 | 3.6602
95 | 0.0061059 | 0.0015303 | -0.0061055 | -0.0015302 | 3.8752e-07 | 9.2388e-08 | 0.0092086 | 0.0092086 | 0.0092086 | 0.98665 | -0.25698 | 0.98658 | -0.25832 | 2.5298
96 | 0.0044147 | 0.0011059 | -0.0044139 | -0.001106 | 8.3157e-07 | -1.0654e-07 | 0.0066579 | 0.0066581 | 0.0066581 | 0.98665 | -0.25698 | 0.98644 | -0.26094 | 1.8291
97 | 0.0044139 | 0.001106 | -0.0044134 | -0.0011061 | 4.4699e-07 | -5.7141e-08 | 0.0066581 | 0.0066582 | 0.0066582 | 0.98644 | -0.26094 | 0.98633 | -0.26306 | 1.8292
98 | 0.0074946 | 0.0018783 | -0.0074943 | -0.0018783 | 2.4611e-07 | 9.2043e-08 | 0.011309 | 0.011309 | 0.011309 | 0.98613 | -0.26706 | 0.98609 | -0.26775 | 3.1069
99 | -0.0083595 | -0.0020951 | 0.0083734 | 0.0021011 | 1.3871e-05 | 5.9957e-06 | 0.012711 | 0.01271 | 0.012711 | 0.97859 | -0.41256 | 0.98036 | -0.37777 | 3.4921
100 | 0.00064063 | 0.00015785 | -0.00064055 | -0.00016054 | 7.6752e-08 | -2.6827e-06 | 0.0009714 | 0.00097237 | 0.00097237 | 0.98036 | -0.37777 | 0.98024 | -0.3803 | 0.26713
101 | -0.009014 | -0.0022589 | 0.0090181 | 0.0022608 | 4.1039e-06 | 1.8889e-06 | 0.013682 | 0.013681 | 0.013682 | 0.98036 | -0.37777 | 0.98085 | -0.36822 | 3.7587

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61249 | 0.15547

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010613 | 0.0026599
1 | 0.00082648 | 0.00020713
2 | 0.00065707 | 0.00016468
3 | 0.0092639 | 0.0023218
4 | 0.0021329 | 0.00053456
5 | 0.01016 | 0.0025464
6 | 0.005099 | 0.0012779
7 | 0.0075487 | 0.0018919
8 | 0.0093459 | 0.0023423
9 | 0.0012383 | 0.00031034
10 | 0.0010913 | 0.00027352
11 | 0.0011332 | 0.00028401
12 | 0.0075281 | 0.0018867
13 | 0.0057206 | 0.0014337
14 | 0.0027963 | 0.00070082
15 | 0.002189 | 0.00054861
16 | 0.0038311 | 0.00096018
17 | 0.0020521 | 0.00051429
18 | 0.027216 | 0.006821
19 | 0.0023139 | 0.00057993
20 | 0.0024922 | 0.0006246
21 | 0.010266 | 0.002573
22 | 0.0014803 | 0.000371
23 | 0.0098996 | 0.0024811
24 | 0.0069376 | 0.0017387
25 | 0.0096723 | 0.0024241
26 | 0.0016003 | 0.00040106
27 | 0.01837 | 0.004604
28 | 0.061507 | 0.015415
29 | 0.0016007 | 0.00040118
30 | 0.0025236 | 0.00063246
31 | 0.0016724 | 0.00041914
32 | 0.00171 | 0.00042857
33 | 0.0019698 | 0.00049369
34 | 0.0016851 | 0.00042233
35 | 0.0038354 | 0.00096125
36 | 0.0063743 | 0.0015975
37 | 0.012532 | 0.0031409
38 | 0.0037065 | 0.00092894
39 | 0.01658 | 0.0041554
40 | 0.0013914 | 0.00034872
41 | 0.0010041 | 0.00025166
42 | 0.0066608 | 0.0016693
43 | 0.0018145 | 0.00045475
44 | 0.05231 | 0.01311
45 | 0.0011079 | 0.00027767
46 | 0.0011003 | 0.00027577
47 | 0.0049341 | 0.0012366
48 | 0.0015076 | 0.00037785
49 | 0.0018452 | 0.00046246
50 | 0.0052501 | 0.0013158
51 | 0.0016752 | 0.00041985
52 | 0.007967 | 0.0019967
53 | 0.035315 | 0.0088509
54 | 0.0012398 | 0.00031072
55 | 0.05838 | 0.014631
56 | 0.0006132 | 0.00015368
57 | 0.011957 | 0.0029968
58 | 0.010756 | 0.0026957
59 | 0.063834 | 0.015998
60 | 0.001795 | 0.00044987
61 | 0.001894 | 0.00047468
62 | 0.0061055 | 0.0015302
63 | 0.0044134 | 0.0011061
64 | 0.0048149 | 0.0012067
65 | 0.0074943 | 0.0018783
66 | 0.0083595 | 0.0020951
67 | 0.00064055 | 0.00016054
68 | 0.0092752 | 0.0023246

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1